## LISTINO
HBED17	Autonome Provinz Bozen Südtirol	Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige	Richtpreisverzeichnis Hochbau (2017)	Elenco prezzi informativi - Opere edili (2017)
Kode - Codice	Bezeichnung	Denominazione	Beschreibung	Descrizione	U.M.	U.M. 2	Euro	Bemerkung	Note
00	Vorbemerkung	Premesse generali	Vorbemerkung	Premesse generali
00.01	Einleitung	Note introduttive	Das vorliegende Richtpreisverzeichnis hat den Zweck in einheitlicher Weise die erforderten Leistungen aller auszuführenden öffentlichen Bauarbeiten im Hochbau innerhalb der Provinz Bozen vorzugeben. Die angeglichenen Preise haben einen durchschnittlichen Informationscharakter und als solche sollten sie auch Verwendung finden, wobei sie sich auf die gängigsten Einheitspreise für Bauarbeiten im Hochbau von Baulichkeiten mittlerer Größe und durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad, für Bauarbeiten von Außenanlagen und Baugrunderschließungen beziehen. / Die Ausarbeitung der Kostenschätzung der einzelnen Projekte muss sich an den durchschnittlichen Preisen des Richtpreisverzeichnisses orientieren. / Die Preise einzelner Positionen können mit Begründung des Projektanten fallweise abgeändert werden (z.B. auf Grund großer Mengen, idealer Logistik, bei außergewöhnlichen Bausituationen oder besonderer Ausführungsschwierigkeiten, bei Bauvorhaben, bei denen keine Baustellen errichtet und keine Baugeräte eingesetzt werden können, oder bei Bauvorhaben schwer zugänglicher Ortschaften, usw.) / Das Preisverzeichnis ist in Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie bezieht sich auf die Grundpreise der angeführten Bauleistungen und umfasst Stundenlöhne, Mieten für Baugeräte, Transport- und Baustoffkosten. Die Kategorien 2 bis 18 umfassen die Bauleistungen in den einzelnen Bereichen. / Die Einheitspreise der einzelnen Arbeitsleistungen beinhalten alle Spesen der Baustelle, unter Berücksichtigung der geltenden Normen bezüglich den gesetzlichen Sicherheitskosten. / Gemäß Rundschreiben vom 29.08.2006 Provinz Bozen Abteilung 11 (nr. prot. 11.5 7350) sind die gesetzlichen Sicherheitskosten (allgemeine) im fixen Ausmaß von 1% in den einzelnen Einheitspreisen gemäß dem Richtpreisverzeichnis und in der abgefassten Kostenberechnung inbegriffen. / Der Unternehmer verpflichtet sich, die genannten Beträge für Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle, auszugeben. / Die Preise gelten auch dann, wenn der Auftragnehmer für gewisse Leistungen Fremdleistungen in Anspruch nehmen muß. / Die Preise dieser Ausgabe wurden im Zeitraum von September bis Oktober 2016 erhoben. / Zur Preisfestsetzung 2017 der Hochbau und Tiefbauarbeiten werden die minimalen Umwelt Kriterien (CAM), laut Ministerial Dekret vom 24.12.2015 wie im Amtsblatt allgemeine Serie Nr. 16 vom 21.01.2016, Ministerial Dekret vom 24.05.2016 wie im Amtsblatt allgemeine Serie Nr. 131 vom 07.06.2016 und darauf folgenden Änderungen nicht berücksichtigt. / Die MwSt. ist in den Preisen nicht enthalten.	Il presente elenco prezzi informativi ha lo scopo di definire in modo uniforme le prestazioni richieste per le opere pubbliche edili eseguite in Provincia di Bolzano. I relativi prezzi hanno carattere medio e informativo e come tali vanno considerati nel loro uso, essi sono riferiti alle principali forniture e prestazioni per opere edili di media consistenza e difficoltà, sistemazioni esterne ed opere di urbanizzazione. / La stima dei costi dei singoli progetti deve essere predisposta avendo come riferimento i prezzi medi del prezziario. / Una modifica giustificata dei prezzi di singole posizioni può essere effettuata di caso in caso dal progettista (p. e. a causa di grandi quantità, logistica ideale, per casi / anormali o in casi di particolare difficoltà di esecuzione, per lavori in edifici dove non si può impostare un cantiere od usare macchine, per lavori in località di difficile / raggiungibilità, ecc. ecc.). / L'elenco prezzi è suddiviso in categorie. La prima categoria si riferisce ai prezzi elementari di tutte le opere elencate e comprende la mano d'opera, i noli, i trasporti e i materiali di fornitura; le categorie da 2 a 18 riguardano le opere compiute per i singoli ambiti edili. / I prezzi unitari delle singole lavorazioni comprendono tutte le spese del cantiere in osservanza della normativa vigente, riguardo ai costi della sicurezza di legge. / Si evidenzia inoltre che, come indicato dalla Circolare del 29.08.2006 della Provincia di Bolzano ripartizione 11 (nr. prot. 11.5 7350), i costi della sicurezza di legge (generali) sono già compresi nella misura fissa dell’1% in ogni singolo prezzo unitario così come risultante dal computo estimativo. / La ditta offerente dovrà impegnarsi a destinare tali importi a misure di sicurezza sul cantiere. / I prezzi valgono anche per quei casi in cui l'appaltatore per determinate prestazioni debba ricorrere ad altre ditte. / Il rilevamento dei prezzi della presente edizione è stato eseguito nel periodo tra settembre e ottobre 2016. / Ai fini della determinazione dei prezzi 2017 delle opere edili e non edili non sono stati considerati i criteri minimi ambientali (Cam) di cui al DM 24.12.2015 pubblicato in GU, Serie Generale n. 16 del 21.01.2016, DM 24.05.2016 pubblicato in GU, Serie Generale n. 131 del 07.06.2016 e successive modifiche. / I prezzi non comprendono l'I.V.A..
00.01.01	Anwendung des Richtpreisverzeichnisses	Uso dell'elenco prezzi informativi	Wie üblich sollen die im Richtpreisverzeichnis angegebenen Definitionen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kodierung und Struktur verwenden werden. / Sobald in einer offiziellen Position Änderungen im Text vorgenommen werden, muß die Kodenummer mit einem Stern (*) gekennzeichnet werden. Wird aber eine neue Position eingefügt, welche im vorliegenden Richtpreisverzeichnis noch nicht aufscheint, muß der entsprechenden Position eine neue Kodenummer zugeordnet und mit einem Stern (*) versehen werden. / PRIORITÄTEN BEI WIDERSPRÜCHLICHEN DEFINITIONEN / Im Falle widersprüchlicher Beschreibungen gilt der Grundsatz, dass die jeweils spezifischeren und detaillierteren Angaben über die allgemeineren überwiegen. Dabei wird im Allgemeinen folgendermaßen vorgegangen: / 1. Position, Unterposition oder im Text erwähnte Zeichnungen und Details; / 2. Hauptposition; / 3. Unterkategorie; / 4. Kategorie; / 5. In weiteren Zeichnungen; / 6. Allgemeine Vorbemerkungen dieses Preisverzeichnisses; / 7. Besondere und Allgemeine Vergabebedingungen; / 8. In den anderen Projektunterlagen; / 9. In Italien anerkannte Normen; / 10. In den Normen der Europäischen Union.	Di norma dovranno essere usate le descrizioni contenute nel presente elenco prezzi informativi mantenendo i numeri di codice e le strutture originali. / Se in una voce ufficiale vengono fatte modifiche nel testo, si raccomanda che il numero di codice sia contrassegnato da un asterisco (*). Qualora vengano inserite voci non previste dal presente elenco prezzi informativi, deve essere loro assegnato un numero di codice non usato nell'elenco standard preceduto o seguito dal segno asterisco(*). / PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE / In caso di descrizioni contraddittorie, vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche ed in linea generale così come di seguito riportato: / 1. nella voce, sottovoce o disegni e particolari richiamati; / 2. nella voce principale; / 3. nella sottocategoria; / 4. nella categoria; / 5. negli ulteriori disegni; / 6. nelle premesse generali dell'Elenco Prezzi; / 7. nel capitolato speciale e generale d'appalto; / 8. negli altri allegati di progetto; / 9. nelle norme riconosciute in Italia; / 10. nelle norme della Comunità Europea.
00.01.02	Kode	Codici	POSITIONSNUMMER / Jede Position des Preisverzeichnisses ist durch eine Positionsnummer, bestehend aus 4 Gruppen zu 2 Ziffern, gekennzeichnet. Bei Bedarf kann die Positionsnummer durch einen Buchstaben am rechten Rand erweitert werden. Die Bedeutung der Zifferngruppen, von links gegen rechts, ist: / XX.00.00.00. Kategorie / XX.XX.00.00. Unterkategorie / XX.XX.XX.00. Hauptposition / XX.XX.XX.XX. Position / XX.XX.XX.XX.X Unterposition / Der vollständige Text einer Position oder Unterposition setzt sich zusammen, indem man die einzelnen Textblöcke, die mit den jeweiligen Zifferngruppen verbunden sind, zusammensetzt, und zwar von links nach rechts in der Positionsnummer fortschreitend. Jener Text, der mit einer Zifferngruppe höherer Hierarchie gekoppelt ist, gilt für den gesamten folgenden Text, der an die Zifferpaare mit niedrigerer Hierarchie gekoppelt ist.	NUMERO DI CODICE / Ogni voce dell'elenco prezzi è identificata da un numero di codice composto da 4 gruppi a 2 cifre. In caso di necessità il numero di codice può essere esteso con una lettera sul lato destro. / Il significato, da sinistra verso destra, delle coppie di cifre è il seguente: / XX.00.00.00. Categoria / XX.XX.00.00. Sottocategoria / XX.XX.XX.00. Voce principale / XX.XX.XX.XX. Voce / XX.XX.XX.XX.X Sottovoce / Il testo completo di una voce o sottovoce si compone sommando i singoli blocchi di testo connessi alle coppie di cifre, procedendo da sinistra verso destra nel numero di codice. Così il testo connesso ad una coppia di cifre di gerarchia superiore vale per tutto il testo connesso a coppie di cifre con gerarchia inferiore.
00.01.03	Seite	Pagina	Auf jeder Seite ist am oberen linken Rand die Kategorie und die Gruppe mit der jeweiligen Kodenummer angegeben.	Ogni pagina riporta nella testata in alto a sinistra la categoria e il gruppo con i relativi codici.
00.01.04	Zeichen	Simboli	(*) Fußnote / --- nicht erhobener Preis	(*) nota / --- prezzo non rilevato
00.02	Einheitspreise	Prezzi unitari	In den angeführten Preisen sind Gemeinkosten (15%) und Unternehmensgewinn (10%) mit inbegriffen. / Die unter einem Einheitspreis beschriebene Leistung umfasst, falls nicht anders angegeben, die angeführten Aufwendungen:	I prezzi di seguito riportati sono comprensivi delle spese generali (15%) ed utile d' impresa (10%). / Salvo diversa indicazione, nei prezzi stessi si intende compensato:
00.02.01	Mieten	Noli	Mieten: alle Fracht-, Fuhr- und Ladekosten für den An- und Abtransport der Geräte vom Lagerplatz zur Baustelle und zurück; der üblich anfallende Abfall und Verschleiß der Materialien; die Kosten für den Aufbau und - nach Beendigung der Bauarbeiten - Abbau der Gerüste, Kräne und gleichartiger Baugeräte. Für die Miete von Kraftfahrzeugen sind in den Kosten die Betriebsstoffe, die Schmier- und Reinigungsmittel, sowie die Löhne des Betriebspersonals inbegriffen. Die Preise beziehen sich also auf Baumaschinen und auf die verschiedenen Anlagen in betriebsfähigem und einsatzbereitem Zustand mit sämtlichen Zubehörteilen und Unfallverhütungsvorrichtungen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Eventuelle Reparatureingriffe fallen zu Lasten des Vermieters. Für den Transport, die Montage und die Demontage wird eine Vergütung nur in jenem Fall zuerkannt, in dem der Gegenstand der Miete ausschließlich für die betreffende Regiearbeit zur Verfügung gestellt wurde.	Noli: ogni onere di trasporto per e da cantiere all'inizio ed al termine del nolo; tutti i normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e lo smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate di tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezione antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione rimangono a carico del noleggiatore. Verrà riconosciuto un compenso per il trasporto, montaggio e smontaggio soltanto se l'oggetto del nolo è stato messo a disposizione esclusivamente per il lavoro in economia.
00.02.02	Bau- und Werkstoffe	Materiali	Bau- und Werkstoffe: alle Fracht- und Fahrkosten, das Abladen, das Stapeln bzw. das Einlagern auf der Baustelle. Die Preise beziehen sich auf ungebrauchte Baumaterialien von bester Qualität und entsprechen den vereinbarten Gütebedingungen. Materialien, welche nach den behördlichen Vorschriften einer Zulassung bedürfen, müssen amtlich zugelassen sein und den Zulassungsbedingungen entsprechen. / Alle gelieferten Bau- und Werkstoffe müssen, sofern vorgesehen, mit dem lt. geltender Norm vorgesehenen Gütezeichen gekennzeichnet sein.	Materiali: ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o immagazzinamento in cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali non usati, di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale; materiali per i quali la normativa vigente prevede l'autorizzazione al loro impiego, devono essere autorizzati ed avere i requisiti richiesti. / Tutti i materiali del presente elenco prezzi dovranno, laddove previsto, essere contrassegnati secondo la normativa vigente.
00.02.03	Halbfabrikate	Semilavorati	Halbfabrikate: alle Fracht- und Fahrkosten frei Baustelle für vorgefertigte Halbfabrikate und sämtliche Verarbeitungskosten für Ortbeton- und Ortmörtelmischungen.	Semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere, per quelli preconfezionati ed ogni lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere.
00.02.04	Leistungsbeschreibungen	Opere compiute	Leistungsbeschreibungen: alle Kosten für den Einsatz geeigneter Arbeitskraft und Verwendung einwandfreier Bau- und Werkstoffe im Einklang mit den allgemeinen Normen und den Allgemeinen technischen Vertragsbest. für öff. Bauarbeiten Teil II. / Die Kosten zur Durchführung von Arbeiten an Gebäuden zur baulichen Umgestaltung, Sanierung und außerordentlichen Instandhaltung, auch innerhalb historisch gewachsener Bausubstanz, müssen, mit Ausnahme der Stundenlohnarbeit, von Fall zu Fall in Anbetracht der jeweiligen besonderen und spezifischen Bau- sowie Arbeitsgegebenheit ermittelt und entsprechend der Erschwerung zu den Preisen zugerechnet werden. / Alle jene vom Gesetz vorgeschriebenen und für die Benützungsgenehmigung sowie die technischen und verwaltungsmäßigen Abnahmeprüfungen notwendigen Abmessungen und Bescheinigungen, die vom Unternehmen übernommen werden müssen. / Nicht inbegriffen sind die dazugehörigen Kosten bezüglich der Sicherheit auf der Baustelle; die besonderen Sicherheitsvorkehrungen samt der Ausrüstung und der Geräte müssen getrennt vergütet werden. Im Preis inbegriffen ist die Erfüllung der im Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" vorgesehenen Maßnahmen.	Opere compiute: ogni onere per l'impiego di idonea manodopera e di materiali selezionati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme generali e nel capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte II. / Per lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria di edifici, anche se situati in centro storico, i prezzi, esclusa la sola manodopera per i lavori condotti in economia, dovranno essere di volta in volta aumentati, in considerazione degli oneri conseguenti alle particolari e singole situazioni ambientali e di lavoro. / Tutte le misurazioni e certificazioni prescritte dalla legge per l'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati e dei collaudi tecnico-amministrativi, che le imprese sono tenute a fornire. / Non sono compresi gli oneri correnti relativi alla sicurezza nei cantieri; si dovranno quantificare separatamente i costi corrispondenti agli apprestamenti e alle attrezzature di prevenzione particolari. Sono compresi nel prezzo gli adempimenti richiesti ai sensi della Delibera G.P. 1552 del 08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio".
00.03	Abrechnungsbestimmungen	Criteri di misurazione e valutazione delle opere	Abrechnungsbestimmungen	Criteri di misurazione e valutazione delle opere
00.03.01	Allgemeines	Prescrizioni generali	Materialien und Leistungen werden nach ihrem tatsächlichen Umfang berechnet, soweit diese Leistung den Zeichnungen bzw. den Anordnungen der Bauleitung entspricht. Die angeführten Einheitspreise gelten alle Leistungen ab, die zur Ausführung der Arbeiten gehören: Von der Lieferung und Abladen auf der Baustelle bis zur Fertigstellung, von der Ergreifung von Schutzmaßnahmen bis zur durchgeführten Abnahme. / Wenn nicht anders beschrieben gelten die in den allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen (ATV) angeführten Abrechnungsbestimmungen.	Tutti i materiali e i lavori verranno calcolati nelle loro effettive dimensioni quando queste rispondano alle prescrizioni del progetto od alle istruzioni impartite dalla direzione dei lavori. / Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dalla fornitura e scarico dei materiali in cantiere, fino alla loro completa e perfetta posa, alla protezione delle opere, fino al collaudo. / Se non diversamente specificato valgono le disposizioni tecnico contrattuali (DTC).
00.03.02	Abrechnung	Norme di misurazione	Der Umfang der Leistungen und der Lieferungen wird nach Aufmaß, nach Stückzahl oder nach Menge bestimmt.	Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o ponderali.
00.03.02.01	Abkürzungen	Abbreviazioni	Abkürzungen	Abbreviazioni
00.03.02.01.a	Abkürzungen für Maßeinheiten	abbreviazioni per unità di misura:	Abkürzungen für Maßeinheiten: / mm = Millimeter / cm = Zentimeter / dm = Dezimeter / m = Meter / km = Kilometer / mm2 = Quadratmillimeter / cm2 = Quadratzentimeter / dm2 = Quadratdezimeter / m2 = Quadratmeter / dm3 = Kubikdezimeter / m3 = Kubikmeter / l = Liter / g = Gramm / kg = Kilogramm / t = Tonne / s = Sekunde / min = Minute / h = Stunde / d = Tag / psch = pauschal / St = Stück / Anlage = Anlage	abbreviazioni per unità di misura: / mm = millimetro / cm = centimetro / dm = decimetro / m = metro / km = chilometro / mm2 = millimetro quadrato / cm2 = centimetro quadrato / dm2 = decimetro quadrato / m2 = metro quadrato / dm3 = decimetro cubo / m3 = metro cubo / l = litro / g = grammo / kg = kilogrammo / t = tonnellata / s = secondo / min = minuto / h = ora / d = giorno / a c = a corpo / cad = cadauno / imp = impianto
00.03.02.01.b	Abkürzungen für kombinierte Maßeinheiten:	abbreviazioni per unità di misura composte:	Abkürzungen für kombinierte Maßeinheiten: / md = Meter x Tage / m2d = Quadratmeter x Tage / m3d = Kubikmeter x Tage / Sth = Stück x Stunden / tkm = Tonne x Kilometer	abbreviazioni per unità di misura composte: / md = metro x giorni / m2d = metroquadrato x giorni / m3d = metrocubo x giorni / cadh = pezzo x ore / tkm = tonnellata x chilometro
00.03.02.01.c	Abkürzungen für technische Einheiten:	abbreviazioni per unità tecniche:	Abkürzungen für technische Einheiten: / °C = Grad Celsius / K = Kelvin / dB = Dezibel / Hz = Hertz / g/m2 = Gramm pro Quadratmeter / kg/cm2 = Kilogramm pro Quadratzentimeter / kg/m2 = Kilogramm pro Quadratmeter / kg/m3 = Kilogramm pro Kubikmeter / kN = Kilonewton / m3/h = Kubikmeter pro Stunde / St/m = Stück pro Meter / V = Volt / l/min = Liter pro Minute / C = Mindestzylinderdruckfestigkeit / Mindestwürfeldruckfestigkeit (Beton)	abbreviazioni per unità tecniche: / °C = grado Celsius / K = kelvin / dB = decibel / Hz = hertz / g/m2 = grammi a metroquadrato / kg/cm2 = kilogrammi a centimetroquadrato / kg/m2 = kilogrammi a metroquadrato / kg/m3 = kilogrammi a metrocubo / kN = kilonewton / m3/h = metrocubo all'ora / cad/m = pezzo a metro / V = volt / l/min = litri al minuto / C = resistenza caratteristica cilindrica / cubica (calcestruzzo)
00.03.02.01.d	Abkürzungen für sonstige Begriffe:	abbreviazioni varie:	Abkürzungen für sonstige Begriffe: / (BxH) = Breite x Höhe / H = Höhe / U = Wärmedurchgangskoeffizient / W = Watt / kW = Kilowatt / ML = muffenloses Material / DN = Nennweite / REI = Feuerwiderstand von Bauteilen: Standfestigkeit (R), Dichtheit (E), thermische Dämmung (I) / Klasse 0-5 = Brandverhalten von Baustoffen (Klasse 0 = nicht brennbare Stoffe) / UNI = Italienischer Normausschuss / EN = Europäische Norm / DIN = Deutsches Institut für Normung / ISO = International Organisation for Standardization	abbreviazioni varie: / (LxH) = larghezza x altezza / H = altezza / U = coefficiente di trasmittanza termica / W = watt / kW = kilowatt / ML = materiale senza manicotto / DN = diametro nominale / REI = resistenza al fuoco di elementi strutturali: stabilità (R), tenuta (E), isolamento termico (I) / classe 0-5 = reazione al fuoco di materiali (classe 0 = materiali non combustibili) / UNI = Unificazione Italiana, Ente Nazionale Italiano di Unificazione / EN = norma europea / DIN = Unificazione tedesca, Ente nazionale tedesco di unificazione / ISO = International Organisation for Standardization
00.03.02.02	Bau- und Werkstoffe	Materiali	Bau- und Werkstoffe / Die angeführten Einheitspreise für Bau- und Werkstoffe auf der Baustelle werden nur für Regiearbeiten angewendet, welche der Auftragnehmer auf Antrag der Bauleitung ausführen muß.	Materiali / I prezzi di elenco per i materiali si applicano soltanto alle provviste dei materiali a piè d'opera per lavori in economia che l'appaltatore è tenuto a fare, su richiesta della direzione dei lavori.
00.03.02.03	Mieten	Noli	Mieten / Die Dauer der Miete für Maschinen und Geräte wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, ab dem diese betriebsfertig und vollkommen funktionstüchtig am Verwendungsort bereitstehen. Es werden nur die tatsächlichen Arbeitsstunden berechnet ohne Berücksichtigung von Zeitverlust aus irgendwelchen Gründen. Natürlich wird die Zeit, in der die Maschinen nicht zum Einsatz kommen, nicht vergütet. Die Teile von Stunden, die sich bei der Gesamtberechnung des Zeitaufwandes bei Regiearbeiten ergeben, gelten als ganze Stunden. Die Pauschalvergütung für die Bereitstellung der Pumpen umfasst außer allen oben angeführten Leistungen auch die Ausgaben für die werkgerechte Installation dieser Pumpen, für das Entfernen des ausgepumpten Wassers und für die Instandhaltung aller verwendeten Zusatzgeräte und ausgeführten Arbeiten, sowie für den Abbau der Anlage nach Abschluss der Arbeiten.	Noli / La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa. Non verrà ovviamente riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari. Le frazioni di ora, risultanti dal computo complessivo del tempo impiegato per lavori in economia, saranno valutate come un'ora intera. / Il compenso a corpo per l'approntamento delle pompe si intende comprensivo, oltre che di tutti gli oneri sopra esposti , anche delle spese occorrenti per l'installazione a regola d'arte delle pompe stesse, per l'allontanamento delle acque sollevate e per l'eventuale manutenzione di tutti gli accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo smontaggio dell'impianto a lavori ultimati.
00.03.02.04	Ausgeführte Leistungen	Opere compiute	Ausgeführte Leistungen / Sämtliche Leistungen werden laut den bereits vorhandenen allgemeinen und genehmigten einzelnen "allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen" (ATV) verrechnet. Bei nicht vorhanden sein derselben gilt weiterhin der Art. 53 der besonderen Vergabebedingungen für öffentliche Bauarbeiten Zweiter Teil.	Opere compiute / Tutte le prestazioni vanno computate secondo quanto previsto dalle "Disposizioni tecnico contrattuali" (DTC) generali e singole approvate e in vigore. Ove ancora non presenti si farà riferimento all'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte seconda.
00.03.03	Deponiegebühren	Diritti di discarica	DEPONIEGEBÜHREN / Es ist strengstens verboten, Abfälle in nicht genehmigten Deponien abzulagern, zu verbrennen oder einzugraben. / Mit Ausnahme von reinem, natürlichem Aushubmaterial müssen sämtliche Abfälle in öffentlichen Deponien gelagert werden. / Verschmutzende, chemische, giftige Materialien und alle jene, die von "normalen" Mülldeponien nicht aufgenommen werden, müssen strengstens getrennt gesammelt, zwischengelagert und in die nächstgelegene Sondermülldeponie gebracht werden oder autorisierten Entsorgungsfirmen oder -organisationen übergeben werden. / Die Kosten für die Entsorgung werden mit den Positionen - 02.01.04 Deponiegebühren - vergütet. / Die Vergütung wird anerkannt nach Vorlage regulärer Lieferscheine, aus denen die Herkunft, die Bestimmung, die Menge und Art des Abfalles (Deponieklasse) und das Datum der Übergabe klar hervorgehen. / Bis zu einer Entfernung von 5,0 km werden keine Transportkosten vergütet. / Für darüber hinausgehende Entfernungen wird der Transport gemäß 01.03 vergütet.	DIRITTI DI DISCARICA / E` assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto. / Fatta eccezione del puro materiale naturale lapideo di scavo, tutti i materiali di rifiuto devono essere depositati in pubbliche discariche. / Materiali inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono accettati dalla discarica pubblica "normale" devono essere separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure organizzazioni ufficialmente autorizzate. / Gli oneri per lo smaltimento verranno compensati con le voci - 02.01.04 diritti di discarica. / Il compenso verrà riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento, sulle quali devono risultare chiaramente la qualità, la provenienza, la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto (categoria) e la data della consegna. / Fino ad una distanza di 5,0 km il trasporto non viene compensato a parte. / Per le distanze eccedenti i 5 km verrà compensato l'onere di trasporto con le voci 01.03.
00.03.04	Bewertung der Baustoffe und Halbfabrikate	Valutazione dei materiali e semilavorati per l'edilizia	Die in der Herausgabe eingefügten Baustofftabellen bezüglich der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit der wichtigsten Baustoffe, wurden von der Agentur für Umwelt und Arbeitsschutz ausgearbeitet. / Die Bewertungen wurden am Ende des Teils 01 (Elementarpreise) eingefügt mit den entsprechenden Bewertungskriterien und Erläuterungen.	L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e Tutela del Lavoro, ha elaborato delle schede relativamente alla salubrità ed ecocompatibilità dei principali materiali edili presenti nella pubblicazione. Le schede sono state inserite al termine della parte 01, prezzi elementari, con i relativi criteri di elaborazione e lettura delle valutazioni.
01	Elementarpreise	Prezzi elementari	Die Kategorie 01 umfasst folgende Gruppen: / 01.01 Stundenlöhne / 01.02 Mieten / 01.03 Transporte / 01.04 Bau- und Werkstoffe / 01.05 Bauteile / 01.06 Allgemeine Lasten der Baustelle	La categoria 01 comprende i seguenti gruppi: / 01.01 Mano d'opera / 01.02 Noli / 01.03 Trasporti / 01.04 Materiali / 01.05 Semilavorati / 01.06 Oneri generali di cantiere
01.01	Stundenlöhne	Mercedi orarie della mano d'opera	Durchschnittliche Stundenlöhne für Bauleistungen während der allgemeinen Arbeitszeit auf dem Landesgebiet der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol. Sie beinhalten: / den Tariflohn; die vom Gesetz vorgesehenen Sozialkosten; die Lohnnebenkosten und die De-facto-Aufwendungen für Lohnzulagen, die Benützung der Standardausstattung an Arbeitsgeräten und Werkzeugen, die Gemeinkosten von ca. 13% und den Unternehmensgewinn von 10% / Bei "selbständigen" Stundenlohnarbeiten, die im reinen Stundenlohnvertrag ausgeführt werden (Bauleistungen geringen Umfanges, die überwiegend Lohnkosten verursachen), können die Stundenlöhne entsprechend Schwierigkeitsgrades des Bauwerkes (technisch oder architektonisch) erhöht werden. / Die Gruppe 01.01 umfasst folgende Untergruppen: / 01.01.01 Baugewerbe / 01.01.02 Metallsektor / 01.01.03 Holzsektor / 01.01.04 Anlagensektor	Prezzi medi orari per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, comprensivi di: / retribuzione contrattuale; gli oneri di legge, gli oneri aggiuntivi e di fatto gravanti sulla mano d'opera, l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, il ricarico del 13% ca. per spese generali e utile d'impresa del 10%. / Per l'esecuzione di "lavori in economia" eseguiti mediante appalto in economia (lavori di lieve entità e di particolare natura e specialità che producono prevalentemente costi di manodopera), le mercedi orarie possono essere aumentate in relazione al grado di difficoltà del manufatto (difficoltà tecnica o architettonica). / Il gruppo 01.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.01.01 Settore edile / 01.01.02 Settore metalmeccanico / 01.01.03 Settore legno / 01.01.04 Settore impianti
01.01.01	Bausektor	Settore edile/civile	Bausektor	Settore edile/civile
01.01.01.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	40,75
01.01.01.02	Spez. Facharbeiter	Operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	38,44
01.01.01.03	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	35,45
01.01.01.04	Arbeiter	Operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	31,40
01.01.02	Metallsektor	Settore metallo	Metallsektor	Settore metallo
01.01.02.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	39,10
01.01.02.02	Spez. Facharbeiter	Operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	37,37
01.01.02.03	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	35,63
01.01.02.04	Arbeiter	Operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	33,65
01.01.03	Holzsektor	Settore legno	Holzsektor	Settore legno
01.01.03.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	37,31
01.01.03.02	Spez. Facharbeiter	operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	36,49
01.01.03.03	Facharbeiter	operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	34,08
01.01.03.04	Arbeiter	operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	31,82
01.01.04	Anlagensektor (Elektrotechniker und Installateure)	Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)	Anlagensektor (Elektrotechniker und Installateure)	Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)
01.01.04.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	39,10
01.01.04.02	Spez. Facharbeiter	Operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	37,37
01.01.04.03	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	35,63
01.01.04.04	Arbeiter	Operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	33,65
01.01.04.05	Techniker	Tecnico	Techniker	Tecnico	h	h	47,13
01.02	Mieten	Noli	Miete von Baugeräten einsatzbereit auf den Arbeitsplatz gestellt, einschließlich Betriebsstoffe, Schmier- und Reinigungsmittel, sowie Bedienung, wenn sonst nicht anders angegeben. / Die Gruppe 01.02 umfasst folgende Untergruppen: / 01.02.01 Fahrzeuge / 01.02.02 Pumpen / 01.02.03 Erdbewegungsmaschinen / 01.02.04 Betonmischmaschinen / 01.02.05 Kräne - Aufzugwinden / 01.02.06 Kompressoren / 01.02.07 Verschiedene Kleingeräte / 01.02.08 Arbeits- und Schutzgerüste / 01.02.09 Baurutschen / 01.02.10 Stromaggregate / 01.02.11 Container	I mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese per carburante, grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito. / Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.02.01 Mezzi di trasporto / 01.02.02 Pompe / 01.02.03 Macchine per movimento terra / 01.02.04 Betoniere / 01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento / 01.02.06 Compressori / 01.02.07 Macchine utensili / 01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione / 01.02.09 Scivoli per macerie / 01.02.10 Gruppi elettrogeni / 01.02.11 Vani contenitori
01.02.01	Transportgeräte	Mezzi di trasporto	Transportgeräte	Mezzi di trasporto
01.02.01.03	Lastkraftwagen	Autocarro	Lastwagen mit Kippbrücke, nach 3 Seiten kippbar, für Transport von Aushubmaterial, Steinblöcken, Zuschlagstoffen usw. / Als "Gewicht" ist das Gesamtgewicht bei voller Ladung definiert. / Als Nutzlast ist die effektiv zur Verfügung stehende Nutzlast definiert.	Autocarro con cassa per trasporto materiale di scavo, massi, inerti ecc. con cassa ribaltabile a 3 lati. / Per peso si intende il peso totale a pieno carico. / Per portata si intende quella utile.
01.02.01.03.a	Nutzlast bis 4,0 t	portata fino a 4,0 t	Nutzlast bis 4,0 t	portata fino a 4,0 t	h	h	46,25
01.02.01.03.b	Nutzlast über 4,0 t bis zu 8,0 t	portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t	Nutzlast über 4,0 t bis zu 8,0 t	portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t	h	h	48,04
01.02.01.03.c	Nutzlast über 8,0 t bis zu 10,50 t	portata oltre 8,0 t fino a 10,50 t	Nutzlast über 8,0 t bis zu 10,50 t	portata oltre 8,0 t fino a 10,50 t	h	h	50,20
01.02.01.03.d	Nutzlast über 10,50 t bis zu 14,00 t	portata oltre 10,50 t fino a 14,00 t	Nutzlast über 10,50 t bis zu 14,00 t	portata oltre 10,50 t fino a 14,00 t	h	h	52,98
01.02.01.03.e	Lastwagen 33t	Autocarro 33t	Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t	peso (Autorizzazione speciale) 33 t	h	h	60,64
01.02.01.03.f	Lastwagen 40t	Autocarro 40t	Gewicht (Sondergenehmigung) 40 t	peso (Autorizzazione speciale) 40 t	h	h	66,73
01.02.01.05	Tiefladeanhänger	Rimorchio a pianale basso	Tiefladeanhänger für Transport von Baumaschinen / Zugmaschinen sind ausgeschlossen	Rimorchio speciale per trasporto di macchine operatrici / (escluso motrice)
01.02.01.05.a	Nutzlast bis zu 10 t	portata fino a 10 t	Nutzlast bis zu 10 t	portata fino a 10 t	h	h	32,73
01.02.01.05.b	Nutzlast über 10 t bis zu 20 t	portata oltre 10 t fino a 20 t	Nutzlast über 10 t bis zu 20 t	portata oltre 10 t fino a 20 t	h	h	51,20
01.02.01.05.c	Nutzlast über 20 t bis zu 35 t	portata oltre 20 t fino a 35 t	Nutzlast über 20 t bis zu 35 t	portata oltre 20 t fino a 35 t	h	h	89,07
01.02.01.05.d	Breite über 2,5 m inbegriffen technische Begleitung	larghezza oltre 2,5 m incluso scorta tecnica	Breite über 2,5 m inbegriffen technische Begleitung	larghezza oltre 2,5 m incluso scorta tecnica	h	h	211,51
01.02.02	Pumpen	Pompe	Pumpen	Pompe
01.02.02.01	Wasserpumpe fahrbar:	Pompa prosciugamenti su carrello:	Miete einer fahrbaren Wasserpumpe für die Trockenlegungen, einschließlich der Gerätsausrüstung für das Ansaugen und die Ableitung des Wassers:	Nolo di pompa su carrello per prosciugamenti, compreso ogni accessorio per il funzionamento e lo smaltimento delle acque:
01.02.02.01.a	Dieselmotor	motopompa diesel	mit Dieselmotor; Motorstärke: 4,4 kW, Fördermenge: 650-200 l pro Minute, Förderhöhe: 2-8 m	motopompa con motore diesel della potenza di 4,4 kW della portata di 650-200 l al minuto, con prevalenza da 2 a 8 m	h	h	5,89
01.02.02.02	Wasserpumpe:	Pompa prosciugamenti:	Die Pumpen verstehen sich komplett mit Rohrleitung bis zu einer Länge von 25 m, an Ort und Stelle funktionierend. Während der reinen Installationszeit ohne Betrieb (z.B. nachts, Feiertage) wird die Vergütung reduziert indem der Einheitspreis nur auf 1/3 der effektiven Zeit angewandt wird.	Le pompe si intendono complete di tubazioni fino ad una lunghezza di m 25, funzionanti in opera. Nel periodo di sola installazione senza funzionamento (p.es. ore notturne, festività) verrà ridotto il compenso, applicando il prezzo unitario solo su un terzo del tempo effettivo.
01.02.02.02.a	bis 2,5 kW (über 500 bis 1000 l/min)	fino a 2,5 kW (da 500 a 1000 l/min)	bis 2,5 kW (über 500 bis 1000 l/min)	fino a 2,5 kW (da 500 a 1000 l/min)	h	h	4,15
01.02.02.02.b	über 2,5 bis 5,0 kW (über 1000 bis 1500 l/min)	oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min)	über 2,5 bis 5,0 kW (über 1000 bis 1500 l/min)	oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min)	h	h	4,98
01.02.02.02.c	über 5,0 bis 7,0 kW (über 1500 bis 2000 l/min)	oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000 l/min)	über 5,0 bis 7,0 kW (über 1500 bis 2000 l/min)	oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000 l/min)	h	h	7,44
01.02.02.02.d	über 7,0 bis 9,5 kW (über 2000 bis 3000 l/min)	oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min)	über 7,0 bis 9,5 kW (über 2000 bis 3000 l/min)	oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min)	h	h	10,85
01.02.02.02.e	über 9,5 bis 13,0 kW (über 3000 bis 5000 l/min)	oltre 9,5 fino a 13,0 kW (da 3000 a 5000 l/min)	über 9,5 bis 13,0 kW (über 3000 bis 5000 l/min)	oltre 9,5 fino a 13,0 kW (da 3000 a 5000 l/min)	h	h	10,85
01.02.03	Erdbewegungsmaschinen	Macchine per movimento terra	Erdbewegungsmaschinen	Macchine per movimento terra
01.02.03.01	Planierraupe	Ruspa cingolata	Planierraupe (Bulldozer), Motorleistung:	Apripista (bulldozer), potenza motore:
01.02.03.01.a	bis zu 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	bis zu 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	h	h	49,50
01.02.03.01.b	über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)	oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)	über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)	oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)	h	h	52,11
01.02.03.01.c	über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP)	über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP)	h	h	64,72
01.02.03.01.d	über 77 kW bis zu 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 kW fino a 101 kW (103 - 136 HP)	über 77 kW bis zu 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 kW fino a 101 kW (103 - 136 HP)	h	h	69,30
01.02.03.01.e	über 102 kW bis zu 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP)	über 102 kW bis zu 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP)	h	h	73,75
01.02.03.01.f	über 153 kW bis zu 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 kW fino a 203 kW (205 - 272 HP)	über 153 kW bis zu 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 kW fino a 203 kW (205 - 272 HP)	h	h	100,49
01.02.03.01.g	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	h	h	125,73
01.02.03.02	Bagger mit Bereifung	Escavatore gommato	Hydraulikbagger gummibereift, einschließlich der erforderlichen Gerätausrüstung, Motorleistung:	Escavatore idraulico gommato, munito dei necessari equipaggiamenti da lavoro, potenza motore:
01.02.03.02.a	bis zu 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	bis zu 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	h	h	52,45
01.02.03.02.b	über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)	oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)	über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)	oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)	h	h	61,16
01.02.03.02.c	über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP)	über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP)	h	h	63,21
01.02.03.02.d	über 77 kW bis zu 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 kW fino a 101 kW (103 - 136 HP)	über 77 kW bis zu 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 kW fino a 101 kW (103 - 136 HP)	h	h	68,95
01.02.03.02.e	über 102 kW bis zu 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP)	über 102 kW bis zu 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP)	h	h	73,99
01.02.03.02.f	über 153 kW bis zu 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 kW fino a 203 kW (205 - 272 HP)	über 153 kW bis zu 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 kW fino a 203 kW (205 - 272 HP)	h	h	84,29
01.02.03.02.g	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	h	h	94,34
01.02.03.03	Bagger auf Raupen	Escavatore cingolato	Hydraulikbagger auf Raupen, einschließlich der erforderlichen Gerätausrüstung, Motorleistung:	Escavatore idraulico cingolato, munito dei necessari equipaggiamenti da lavoro, potenza motore:
01.02.03.03.a	bis zu 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	bis zu 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	h	h	56,66
01.02.03.03.b	über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)	oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)	über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)	oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP)	h	h	63,50
01.02.03.03.c	über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP)	über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP)	h	h	67,58
01.02.03.03.d	über 77 kW bis zu 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 kW fino a 101 kW (103 - 136 HP)	über 77 kW bis zu 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 kW fino a 101 kW (103 - 136 HP)	h	h	79,05
01.02.03.03.e	über 102 kW bis zu 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP)	über 102 kW bis zu 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP)	h	h	89,09
01.02.03.03.f	über 153 kW bis zu 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 kW fino a 203 kW (205 - 272 HP)	über 153 kW bis zu 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 kW fino a 203 kW (205 - 272 HP)	h	h	109,74
01.02.03.03.g	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	h	h	129,83
01.02.04	Betonmischmaschinen	Betoniere	Betonmischmaschinen	Betoniere
01.02.04.02	Umkehrmischer	Betoniera a tamburo	Elektrisch betriebener Umkehrmischer, betriebsbereit, ohne Bedienung.	Betoniera a tamburo girevole, a inversione di marcia, funzionamento elettrico, data funzionante, escluso il personale per il funzionamento.
01.02.04.02.a	bis zu 200 l	fino a 200 l	bis zu 200 l	fino a 200 l	h	h	2,25
01.02.04.02.b	über 200 l bis zu 300 l	oltre 200 l fino a 300 l	über 200 l bis zu 300 l	oltre 200 l fino a 300 l	h	h	2,49
01.02.04.02.c	über 300 l bis zu 400 l	oltre 300 l fino a 400 l	über 300 l bis zu 400 l	oltre 300 l fino a 400 l	h	h	2,60
01.02.04.02.d	über 400 l bis zu 500 l	oltre 400 l fino a 500 l	über 400 l bis zu 500 l	oltre 400 l fino a 500 l	h	h	3,58
01.02.04.02.e	über 500 l bis zu 700 l	oltre 500 l fino a 700 l	über 500 l bis zu 700 l	oltre 500 l fino a 700 l	h	h	4,62
01.02.05	Kräne - Aufzugwinden	Gru edili - Argani di sollevamento	Kräne - Aufzugwinden / Sämtliche statischen Berechnungen die für die Nutzung der Kräne/Aufzugwinden notwenig sind, sind in den Positionen enthalten. Nicht enthalten sind eventuelle spezielle statische Maßnahmen wie beispielsweise Gründungspfähle. Ebenfalls nicht enthalten ist dei die Erstellung eines Geologischen Gutachtens.	Gru edili - Argani di sollevamento / Nelle voci sono compresi tutti i calcoli statici necessari per l'utilizzo di gru/argani di sollevamento. Non sono compresi eventuali provvedimenti statistici specifici come ad esempio pali. Inoltre non è compresa la predisposizione di perizie geologiche.
01.02.05.03	Mobilkran	Gru semovente	Miete eines hydraulischen Mobilkranes auf gummibereiftem Fahrwerk, mit einer Tragkraft von 15 t.	Nolo di gru idraulica semovente autocarrata della portata di 15 t:	h	h	80,16
01.02.05.04	Etagenkran	Elevatore	Miete eines Etagenkranes mit Elektrozug und waagrechter Laufschiene; Tragkraft bis zu 350 kg, ohne Bedienung.	Nolo di elevatore elettrico, a cavalletto, portata fino a 350 kg, escluso operatore:	h	h	5,09
01.02.05.05	Kranwagen:	Autogru:	Miete eines Kranwagens, mit Teleskopkran, einschließlich Antransport zur Baustelle und Abtransport von der Baustelle:	Nolo di autogru telescopica, compreso il tempo di trasporto al cantiere e dal cantiere:
01.02.05.05.a	Tragkraft 12t-25t	portata 12t-25t	Tragkraft von 12t bis 25t	portata da 12t fino a 25t	h	h	111,24
01.02.05.05.d	30t	30t	Tragkraft bis zu 30 t	portata fino a 30 t	h	h	119,20
01.02.05.05.e	35t	35t	Tragkraft bis zu 35 t	portata fino a 35 t	h	h	149,00
01.02.05.05.f	45t	45t	Tragkraft bis zu 45 t	portata fino a 45 t	h	h	160,45
01.02.05.05.g	60t	60t	Tragkraft bis zu 60 t	portata fino a 60 t	h	h	177,64
01.02.05.05.h	Tragkraft 70t-80t	portata 70t-80t	Tragkraft von 70t bis 80t	portata da 70t fino a 80t	h	h	183,39
01.02.05.05.l	90t	90t	Tragkraft bis zu 90 t	portata fino a 90 t	h	h	194,86
01.02.05.05.m	Tragkraft 120t-140t	portata 120t-140t	Tragkraft von 120t bis 140t	portata da 120t fino a 140t	d	d	2.177,53
01.02.05.05.o	160t	160t	Tragkraft bis zu 160 t	portata fino a 160 t	d	d	2.406,27
01.02.05.05.p	225t	225t	Tragkraft bis zu 225 t	portata fino a 225 t	d	d	3.380,67
01.02.05.06	Ausschließlich Verleih von obendrehenden el. Turmkran, für das erste Monat	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per il primo mese	Ausschließlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran. / Der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. / Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.06.a	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	St	nr	1.538,68
01.02.05.06.b	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	St	nr	1.691,85
01.02.05.06.c	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	St	nr	1.847,02
01.02.05.06.d	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	St	nr	2.052,58
01.02.05.06.e	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	St	nr	2.564,46
01.02.05.06.f	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	St	nr	3.899,60
01.02.05.07	Ausschließlich Verleih von obendrehenden el. Turmkran, für jeden auf das erste Monat folgenden Tag	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per giorno succ. al primo mese	Ausschließlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran. / Der Preis versteht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Arbeitstag, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. / Il prezzo è inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.07.a	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	d	d	73,08
01.02.05.07.b	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	d	d	80,24
01.02.05.07.c	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	d	d	88,00
01.02.05.07.d	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	d	d	97,22
01.02.05.07.e	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	d	d	121,77
01.02.05.07.f	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	d	d	185,17
01.02.05.08	Ausschließlich Verleih von obendrehenden el. Turmkran, pro Stunde	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per ora	Ausschließlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran. / Der Preis versteht sich pro Mietstunde, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. / Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.08.a	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	h	h	7,26
01.02.05.08.b	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	h	h	7,98
01.02.05.08.c	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	h	h	8,74
01.02.05.08.d	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	h	h	9,66
01.02.05.08.e	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	h	h	12,12
01.02.05.08.f	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	h	h	18,46
01.02.05.10	Ausschließlich Verleih von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran, für das erste Monat	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese	Ausschließlich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran. / Der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. / Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.10.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	St	nr	820,26
01.02.05.10.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	St	nr	974,70
01.02.05.10.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	St	nr	1.179,96
01.02.05.10.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	St	nr	1.384,51
01.02.05.10.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	St	nr	1.691,85
01.02.05.10.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	St	nr	2.052,58
01.02.05.10.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	St	nr	2.307,52
01.02.05.11	Ausschließlich Verleih von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran, für jeden auf das erste Monat folgenden Tag	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per giorno succ. al primo mese	Ausschließlich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran. / Der Preis versteht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Arbeitstag, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. / Il prezzo è inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.11.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	d	d	39,00
01.02.05.11.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	d	d	46,19
01.02.05.11.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	d	d	55,94
01.02.05.11.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	d	d	65,68
01.02.05.11.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	d	d	80,57
01.02.05.11.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	d	d	97,50
01.02.05.11.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	d	d	109,82
01.02.05.12	Ausschließlich Verleih von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran, pro Stunde	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per ora	Ausschließlich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran. / Der Preis versteht sich pro Mietstunde, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. / Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.12.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	h	h	3,90
01.02.05.12.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	h	h	4,61
01.02.05.12.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	h	h	5,59
01.02.05.12.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	h	h	6,57
01.02.05.12.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	h	h	8,06
01.02.05.12.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	h	h	9,74
01.02.05.12.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	h	h	10,98
01.02.05.13	Aufstellen von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso	Aufstellen von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran, inklusive An- und Abtransport, Auf- und Abladen, die Montage und Demontage der notwendigen Hilfsmittel. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso, compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.13.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	St	nr	1.539,18
01.02.05.13.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	St	nr	1.539,18
01.02.05.13.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	St	cad	1.539,18
01.02.05.13.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	St	nr	1.897,40
01.02.05.13.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	St	nr	1.897,40
01.02.05.13.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	St	nr	2.052,58
01.02.05.13.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	St	nr	2.254,11
01.02.05.24	Leiteraufzug	Scala montacarichi	Leiteraufzug	Scala montacarichi
01.02.05.24.a	Leiteraufzug bei einer Traufhöhe bis zu 10m	Scala montacarichi per altezze gronda fino a 10 m	Liefern, Montage und Demontage eines Leiteraufzuges, bei einer Traufhöhe bis zu 10 Meter, inklusive Erdung desselben und Ausstellen der Konformitätserklärung durch einen Fachmann; inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una scala montacarichi per altezze gronda fino a 10 m, inclusa la messa a terra della stessa e il rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per tutta la durata dei lavori.	St	cad
01.02.05.24.b	Leiteraufzug bei einer Traufhöhe ab 10m	Scala montacarichi per altezze gronda superiori a 10 m	Liefern, Montage und Demontage eines Leiteraufzuges, bei einer Traufhöhe ab 10 Meter, inklusive Erdung desselben und Ausstellen der Konformitätserklärung durch einen Fachmann, inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una scala montacarichi per altezze gronda superiori a 10 m, inclusa la messa a terra della stessa e il rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per tutta la durata dei lavori.	St	cad
01.02.05.24.c	Aufpreis, kein Kran	Sovrapprezzo per lavori senza gru	Aufpreis für die Ausführung aller Arbeiten ohne Baukran.	Sovrapprezzo per l'esecuzione di tutti i lavori senza gru.	%	%	15,00
01.02.06	Kompressoren	Compressori	Kompressoren	Compressori
01.02.06.01	Kompressor	Compressore	Fahrbarer Kompressor (gedämpfte Ausführung), mit Dieselmotor, Betriebsdruck: 7 Atm., einschließlich eines pressluftbetriebenen Brechhammers, ohne Bedienung.	Compressore d'aria gommato (di tipo silenziato) con motore Diesel, pressione esercizio 7 atm., completo di un martello demolitore, escluso l'operatore:
01.02.06.01.a	bis zu 3,00 m3/min	fino a 3,00 m3/min	bis zu 3,00 m3/min	fino a 3,00 m3/min	h	h	11,23
01.02.06.01.b	über 3,00 m3/min bis zu 6,00 m3/min	oltre 3,00 m3/min fino a 6,00 m3/min	über 3,00 m3/min bis zu 6,00 m3/min	oltre 3,00 m3/min fino a 6,00 m3/min	h	h	13,73
01.02.06.01.c	über 6,00 m3/min bis zu 10,00 m3/min	oltre 6,00 m3/min fino a 10,00 m3/min	über 6,00 m3/min bis zu 10,00 m3/min	oltre 6,00 m3/min fino a 10,00 m3/min	h	h	17,03
01.02.06.02	Aufpreis Hammer	Sovrappr. demolitore	Pneumatischer, händischer Presslufthammer mit flexiblem Schlauch und Meißel (ohne Mann).	Martello demolitore pneumatico, manuale, con tubo flessibile e fioretto (escluso l'operatore).
01.02.06.02.a	Aufpreis weiterer Hammer	Sovrappr. ulteriore demolitore	Gewicht bis zu 10,00 kg	peso fino a 10,00 kg	h	h	4,83
01.02.06.02.b	Aufpreis weiterer Hammer	Sovrappr. ulteriore demolitore	Gewicht über 10,00 kg bis zu 20,00 kg	peso oltre 10,00 kg fino a 20,00 kg	h	h	6,22
01.02.07	Verschiedene Kleingeräte	Macchine utensili	Verschiedene Kleingeräte	Macchine utensili
01.02.07.01	Elektrobohrer	Trapano elettr.	Elektrobohrer für Beton- und Mauerwerk (0,75kW), ohne Bedienung.	Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura (0,75kW), escluso l'operatore.	h	h	2,42
01.02.07.02	Schlagbohrer	Trapano a percuss.	Schlagbohrer für Beton und Mauerwerk, ohne Bedienung.	Trapano a percussione per calcestruzzo e muratura, escluso l'operatore.	h	h	3,17
01.02.07.03	Tischkreissäge	Sega circolare	Elektrische Tischkreissäge, ohne Bedienung.	Sega circolare elettrica fissa, escluso l'operatore.	h	h	3,38
01.02.07.04	Schweißgerät	Saldatrice	Schweißausrüstung, transportabel, inkl. Elektroden, für Baustellenschweißungen, ohne Bedienung.	Attrezzatura trasportabile per saldatura in cantiere, compresi elettrodi, escluso l'operatore.
01.02.07.04.a	Autogenschweißung	Saldatura autogena	für Autogenschweißung	per saldatura autogena	h	h	1,83
01.02.07.04.b	Elektroschweißung	Saldatura elettrica	für Elektroschweißung	per saldatura elettrica	h	h	4,28
01.02.07.05	Schmirgelmaschine	Smerigliatrice	Miete einer elektrischen Schmirgelmaschine, ohne Schmirgelscheiben und ohne Bedienung.	Nolo di smerigliatrice elettrica a squadra esclusi consumo dischi e addetto alla manovra:	h	h	2,10
01.02.07.06	Schlaghammer	Demolitore	Bauhammer mit integriertem Verbrennungs- oder Elektromotor zum Bohren und Stemmen, ohne Bedienung.	Martello demolitore con motore a scoppio oppure elettrico incorporato, per perforazioni e demolizioni, escluso addetto alla manovra.
01.02.07.06.a	mit Verbrennungsmotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.	mit Verbrennungsmotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.	h	h	6,49
01.02.07.06.b	mit Elektromotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW.	mit Elektromotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW.	h	h	5,49
01.02.07.07	Schweißbrenners	Cannello ossidrico	Miete eines Schweißbrenners samt Flaschen, ohne Bedienung.	Nolo di cannello ossidrico completo di bombole, escluso addetto alla manovra.	h	h	12,88
01.02.07.08	Gewindeschneidemaschine	Macchina filettatrice	Miete einer Gewindeschneidemaschine, ohne Bedienung.	Nolo di macchina filettatrice, escluso addetto alla manovra.	h	h	3,80
01.02.08	Arbeits- und Schutzgerüste	Ponteggi da costruzione e da manutenzione	Arbeits- und Schutzgerüste / In den Positionen nicht enthalten sind die Statischen Berechnungen für Gerüste über eine Höhe von 20m.	Ponteggi da costruzione e da manutenzione / Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.
01.02.08.01	Gerüstholz:	Legname impalcature:	Miete von Bauschnittholz aus Fichte, ungehobelt, gebraucht oder ungebraucht aus Kantholz oder Brettern, in ganzen Längen, für Gerüste und Behelfskonstruktionen, einschließlich Anlieferung, Abtransport, Haltenägel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Nolo di legname d'opera di abete, non piallato, nuovo o usato, in travi o tavole, in misure intere, per ponteggi e opere provvisionali, compresi carico, scarico e chioderia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
01.02.08.01.a	ersten 4 Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m3	m3	57,85
01.02.08.01.b	jede weitere Woche	ogni settimana successiva	für jede weitere volle Woche	per ogni settimana successiva ultimata	m3	m3	8,68
01.02.08.02	Bockgerüst	Ponte a cavaletti	Miete eines Bockgerüstes als flächenorientiertes Standgerüst (Raumgerüst), Bockgerüst aus Metall, höhenverstellbar mit einer Gerüstlage, Höhe über Fußboden bis 2,0 m, mit Seitenschutz bei Höhen über 2,0 m (Öffnungen), Standfläche waagrecht. Ausführung des Bockgerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet wird die Fläche der Arbeitsebene:	Nolo di impalcatura di tipo fisso ad estensione superficiale (impalcatura interna), su cavalletti metallici regolabili in altezza con piano di lavoro continuo, altezza dal piano di calpestio fino a 2,0 m, con parapetto per altezze superiori (in corrispondenza di aperture), piano d'appoggio orizzontale. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione in estensione superficiale del piano di lavoro:
01.02.08.02.a	1,5 kN/m2	1,5 kN/m2	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 1,5 kN/m2	carico di servizio fino a 1,5 kN/m2	m2d	m2d	0,34
01.02.08.02.b	2 kN/m2	2 kN/m2	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 2 kN/m2	carico di servizio fino a 2 kN/m2	m2d	m2d	0,34
01.02.08.02.c	3 kN/m2	3 kN/m2	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2	carico di servizio fino a 3 kN/m2	m2d	m2d	0,34
01.02.08.03	Standgerüst-Stahlrohre:	Ponte di facciata-tubolari:	Miete eines Arbeitsgerüstes als längsorientiertes Standgerüst aus Metall (Fassadengerüst), Stahlrohrkuppelungsgerüst, für senkrechte Bauwerksflächen, mit Gerüstlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggerüst, Breite der Belagsfläche mindestens 1,0m, Höhenabstand der Gerüstlagen 2,0 m; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Gerüsthöhe. Ausführung des Arbeitsgerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gerüst, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß der eingerüsteten Flächen: / (die Länge wird horizontal gerechnet, die Höhe wird von der Standfläche des Gerüstes bis zur Oberkante der eingerüsteten Fläche gerechnet)	Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio: / (la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)
01.02.08.03.a	3,5kN/m2, ersten 4 Wochen	3,5kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	9,15
01.02.08.03.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m2	m2	0,14
01.02.08.04	Standgerüst-Stahlrohre mit Konsolen:	Ponte di facciata-tubolari con mensole:	Miete eines Arbeitsgerüstes als längsorientiertes Standgerüst aus Metall (Fassadengerüst), Stahlrohrkuppelungsgerüst, für senkrechte Bauwerksflächen, als Konsolengerüst, Auskragung über 1 bis 1,3m, Befestigung über Fußboden/Gelände bis 5 m, mit Gerüstlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggerüst, Breite der Belagsfläche mindestens 1,0m, Höhenabstand der Gerüstlagen 2,0 m; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Gerüsthöhe. Ausführung des Arbeitsgerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gerüst, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß der eingerüsteten Flächen: / (die Länge wird horizontal gerechnet, die Höhe wird von der Standfläche des Gerüstes bis zur Oberkante der eingerüsteten Fläche gerechnet)	Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in metallo, con giunti e tubi, per pareti verticali esterne di fabbricati, con mensole, sbalzo oltre 1 fino a 1,3m, ancoraggio fino 5 m oltre il piano di calpestio/terreno, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiede e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m; ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio: / (la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)
01.02.08.04.a	3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	9,66
01.02.08.04.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m2	m2	0,45
01.02.08.05	Standgerüst-Rahmen:	Ponte di facciata-telai:	Miete eines Instandhaltungsgerüstes als längsorientiertes Standgerüst aus Metall (Fassadengerüst), Rahmengerüst, für senkrechte Bauwerksflächen, mit Gerüstlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggerüst, Breite der Belagsfläche mindestens 0,7m, Höhenabstand der Gerüstlagen 2,0m, mit Verbreiterungskonsolen in Höhe der obersten Gerüstlage, außen und innen, oberste Gerüstlage begehbar; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Gerüsthöhe. Ausführung des Schutzgerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gerüst, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß der eingerüsteten Flächen: / (die Länge wird horizontal gerechnet, die Höhe wird von der Standfläche des Gerüstes bis zur Oberkante der eingerüsteten Fläche gerechnet)	Nolo di ponteggio da manutenzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, con mensole di sommità, esterne ed interne, ultimo piano di lavoro praticabile, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio: / (la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)
01.02.08.05.a	1 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	1 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 1 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 1kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	7,22
01.02.08.05.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m2	m2	0,17
01.02.08.06	Standgerüst-Rahmen:	Ponte di facciata-telai:	Miete eines Arbeitsgerüstes als längsorientiertes Standgerüst (Fassadengerüst) aus Metall, Rahmengerüst, für senkrechte Bauwerksflächen, mit Gerüstlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggerüst, fassadenseitige auskragende Konsolen, Breite der Belagsfläche mindestens 0,7m, Höhenabstand der Gerüstlagen 2,0m; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Gerüsthöhe. Ausführung des Arbeitsgerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gerüst, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß der eingerüsteten Flächen: / (die Länge wird horizontal gerechnet, die Höhe wird von der Standfläche des Gerüstes bis zur Oberkante der eingerüsteten Fläche gerechnet)	Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, mensole a sbalzo sul lato facciata, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio: / (la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio).
01.02.08.06.a	1,5 kN/m2, ersten 4 Wochen	1,5 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 1,5 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 1,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	8,64
01.02.08.06.b	2 kN/m2, ersten vier Wochen	2 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 2 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 2 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	8,64
01.02.08.06.c	3 kN/m2, ersten vier Wochen	3 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	9,16
01.02.08.06.d	4,5 kN/m2, ersten vier Wochen	4,5 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 4,5 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	9,85
01.02.08.06.e	für jeden folgenden Kalendertag Pos. .06 a),b),c)	per ogni giorno naturale successivo voce .6 a),b),c)	für jeden folgenden Kalendertag der Position .06 a),b),c)	per ogni giorno naturale successivo della voce .6 a),b),c)	m2	m2	0,14
01.02.08.06.f	für jeden folgenden Kalendertag Pos. .06 d)	per ogni giorno naturale successivo voce .6 d)	für jede weitere volle Woche der Position .06 d)	per ogni giorno naturale successivo della voce .6 d)	m2	m2	0,44
01.02.08.07	Fußgängertunnel :	Sottopassaggio pedonale:	Fußgängertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerüstes, mit Abdeckung aus Gerüstbeläge und Folien in wasserdichten Ausführung, mit einseitiger Bekleidung aus Netzen, lichte Breite über 1,2 m bis 1,5 m, lichte Höhe 2,2 m, Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Sottopassaggio pedonale quale allargamento del ponteggio precedentemente descritto, con copertura formata da piani di lavoro e teli in esecuzione impermeabile, rivestimento unilaterale con rete, luce netta di passaggio oltre 1,2 m e fino a 1,5 m, luce netta in altezza 2,2 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
01.02.08.07.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	18,60
01.02.08.07.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m	m	0,34
01.02.08.08	Schutzdach:	Parasassi:	Ausbau des vorbeschriebenen längsgerichteten Standgerüstes zum Fanggerüst (Schutzdach) mit geneigtem Seitenschutz, Mindestbreite der Fanglage von Baufluchtlinie: 2,4 m, Außenkante des Gerüstes mindestens 1,65 m Überragend, Bordwände mindestens 0,6m hoch. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Completamento del ponteggio di tipo fisso ad estensione longitudinale precedentemente descritto, con mensola schermo parasassi; con sponda di protezione inclinata, larghezza minima della protezione da filo esterno muratura: 2,4 m, sporgenza minima da filo esterno ponteggio: 1,65 m, altezza minima della sponda: 0,6m. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
01.02.08.08.a	ersten 4 Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	14,96
01.02.08.08.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m	m	1,12
01.02.08.09	Leitergang:	Scala a pioli:	Zusätzlicher Leitergang für vorbeschriebenes Gerüst, als einfeldiges Gerüst vorbauen, Breite 0,7 m; Leitergang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, am Gerüst verankert. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Höhe des Leiterganges:	Scala a pioli aggiuntiva per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato al ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro, ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo altezza della scala a pioli:
01.02.08.09.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	8,68
01.02.08.09.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m	m	1,12
01.02.08.10	Traggerüst:	Impalcatura portante:	Miete eines Traggerüstes einschließlich Trägerlage auf bauseitig hergestellter Gründung, zur Lagerung von Baustoffen, Halbzeuge, Geräten, mit rückspringenden Gerüstlagen, Seitenschutz und Bordbrett; Höhenabstand der Gerüstlagen 3,40 m, Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers. Ausführung des Traggerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß der einzelnen Gerüstlagen:	Nolo di impalcatura portante compreso travature di ripartizione, su piano d'appoggio preesistente, per il deposito di materiali, semilavorati, macchinari, con piani di lavoro rientranti, parapetti e tavole fermapiedi, distanza in altezza fra i piani di lavoro 3,40 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione in estensione superficiale dei singoli piani di lavoro:
01.02.08.10.a	3 kN/m2, ersten vier Wochen	3 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	18,61
01.02.08.10.b	4,5 kN/m2, ersten vier Wochen	4,5 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 4,5 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	22,03
01.02.08.11	Fahrbare Arbeitsbühne:	Ponte su ruote	Miete für fahrbare Arbeitsbühne mit Innenaufstieg, einschließlich Arbeitsböden, Fanggerüst mit Durchstiegs-Belagtafeln, Seitenschutz und Bordbrett:	Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di piano di lavoro, sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:
01.02.08.11.a	H 5m	H 5m	Gerüsthöhen bis zu 5,00 m	per altezza sino a 5,00 m	d	d	48,19
01.02.08.11.b	H 5-8m	H 5-8m	Gerüsthöhen von 5,00 bis 8,00 m	per altezza da 5,00 a 8,00 m	d	d	58,71
01.02.08.12	Gerüstabdeckung-Passantenschutz:	Rivestimento ponte-protez. passanti:	Miete von Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst, als Passantenschutz, mit Netzen aus Kunststoffgewebe, lichtdurchlässig, Maschenanzahl: 3000 bis 5000, einschließlich zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen. Ausführung der Gerüstabdeckung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Befestigen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Abdeckungsfläche:	Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per la protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie da 3000 a 5000, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:
01.02.08.12.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	2,37
01.02.08.12.b	jede weitere volle Woche	ogni sett. successiva	für jede weitere volle Woche	per ogni settimana successiva ultimata	m2	m2	0,19
01.02.08.13	Gerüstabdeckung-Staubschutz:	Rivestimento ponte-protez. antipolvere:	Miete von Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst, als Staubschutz, mit Planen mit Polyäthylengewebeträger, lichtdurchlässig, einschließlich zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen. Ausführung der Gerüstabdeckung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Befestigen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Abdeckungsfläche:	Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per impedire il passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:
01.02.08.13.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	4,21
01.02.08.13.b	jede weitere Woche	ogni sett. successiva	für jede weitere volle Woche	per ogni settimana successiva ultimata	m2	m2	0,30
01.02.08.14	Dachzaun/Absturznetze	Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza	Dachzaun/Absturznetze	Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza
01.02.08.14.a	Dachzaun bis Traufhöhe 6m	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda fino a 6 m	Liefernung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und Netzen bei einer Traufhöhe bis zu 6 Meter, Inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e reti per altezze gronda fino a 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.	m	m	26,77
01.02.08.14.b	Dachzaun ab Traufhöhe 6m	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda superiori a 6 m	Liefererung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und Netzen bei einer Traufhöhe über 6 Meter, Inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e reti per altezze gronda superiori ai 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.	m	m	49,49
01.02.08.14.c	Absturznetze	Reti di sicurezza	Lieferung, Verlegung und Demontage der Absturznetze unterhalb der Sparren, ab einer Absturzhöhe von 2 Meter; falls keine Schalung vorhanden sein sollte; inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten	Fornitura, posa e smontaggio di reti di sicurezza aldisotto dei travetti inclinati, per altezze a partire da 2 m; se non c'è la cassaforma; incluso noleggio per tutta la durata dei lavori.	m2	m2	8,19
01.02.08.15	Aufpreis für Auskragung von Gerüsten	Sovraprezzo per sbalzi di ponteggi	Miete von außenliegenden Gerüstkonsolen inklusive Gerüstfläche als eine externe Verbreiterung der Gerüstfläche um die Gerüstbreite (ca. 65cm) für den Dachschutzbereich für ein Arbeitsgerüst (Fassadengerüst). Geeignet zur Anbringung von normgerechten Parapett inkl. Dachabsturzschutz. Inkl. Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; Inklusive Angabe der zulässigen Belastung. System muss für den jeweiligen Gerüsttyp zugelassen sein; abgerechnet wird die Konsolenerweiterung pro m Gerüstverlauf.	Noleggio di mensole da ponteggio esterne, compresa l'impalcatura, come allargamento esterno delle impalcature per la larghezza del ponteggio (ca. 65cm) nella zona di protezione tetto per un ponteggio da costruzione (ponteggio esterno). Adatto all'applicazione di parapetti a norma, compresa la protezione anticaduta sul tetto. Sono compresi il carico e lo scarico sul posto e in cantiere, la fornitura, la rimozione, il montaggio e lo smontaggio e qualsiasi altra prestazione accessoria necessaria; è compresa l'indicazione del carico ammesso. Il sistema deve essere omologato per il rispettivo tipo di ponteggio; l'allatgamento con mensole viene calcolato a metro di ponteggio.
01.02.08.15.a	ersten vier Wochen	per le prime quattro settimane	ersten vier Wochen	per le prime quattro settimane	m	m
01.02.08.15.b	jede weitere volle Woche	per ogni ulteriore settimana piena	jede weitere volle Woche	per ogni ulteriore settimana piena	m	m
01.02.08.16	Statische Berechnung für Gerüste höher als 20m	Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m	Statische Berechnung für Gerüste höher als 20m, inkl. der Mehraufwendungen aufgrund der höheren Höhe (mehr Verankerungen, zusätzliche Diagonalen usw.)	Calcolo statico per ponteggi di altezza superiore ai 20m, compresi gli oneri aggiuntivi dovuti alla maggiore altezza (maggior numero di ancoraggi, diagonali, etc.).	psch	a c
01.02.09	Baurutschen	Scivoli per macerie	Baurutschen	Scivoli per macerie
01.02.09.01	Baurutsche:	Scivolo macerie:	Miete einer Baurutsche aus einzelnen Schuttrohren aus PVC mit fest montierten Ketten, Innendurchmesser Rohre: 40/50 cm, Nutzlänge Rohre 100 cm, einschließlich Einfülltrichter, Einfüllöffnungen, Rutschabzweig, Staubmanschette und Führungsring, für Höhen bis zu 40 m:	Nolo di scivolo per macerie composto da un singolo convogliatore in tubo di PVC con attacchi a catena, tubo avente diametro interno di 40/50 cm e una lunghezza utile di 100 cm, compreso tramoggia di carico, tramoggia intermedia, deviatori intermedi, manicotto antipolvere e anello di guida, per altezze fino a 40 m:
01.02.09.01.a	ersten 4 Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	15,99
01.02.09.01.b	jede weitere Woche	ogni settimana successiva	jede weitere volle Woche	per ogni settimana successiva ultimata	m	m	2,62
01.02.10	Stromaggregate	Gruppi elettrogeni	Stromaggregate	Gruppi elettrogeni
01.02.10.01	Diesel-Stromaggregat:	Gruppo elettrogeno-Diesel:	Diesel-Stromaggregat für Drehstrom, schallgedämmt, mit Schalttafel, Stundenzähler, Tageskraftstoffbehälter. / Leistung = Ausgangs-Dauerleistung	Gruppo elettrogeno-Diesel, trasportabile, silenziato, corrente alternata trifase, completo di quadro di comando, contaore e serbatoio per autonomia giornaliera. / Potenza = potenza in uscita
01.02.10.01.a	bis 15 KVA	fino 15 KVA	Leistung bis zu 15,0 KVA	potenza fino a 15,0 KVA	h	h	11,53
01.02.10.01.b	15-25 KVA	15-25 KVA	Leistung über 15,00 bis zu 25,0 KVA	potenza oltre 15,00 fino a 25,0 KVA	h	h	14,21
01.02.10.01.c	25-35 KVA	25-35 KVA	Leistung über 25,00 bis zu 35,0 KVA	potenza oltre 25,00 fino a 35,0 KVA	h	h	16,86
01.02.10.01.d	35-50 KVA	35-50 KVA	Leistung über 35,00 bis zu 50,0 KVA	potenza oltre 35,00 fino a 50,0 KVA	h	h	19,86
01.02.10.01.e	50-100 KVA	50-100 KVA	Leistung über 50,00 bis zu 100,0 KVA	potenza oltre 50,00 fino a 100,0 KVA	h	h	28,11
01.02.11	Container	Vani contenitori	Container	Vani contenitori
01.02.11.01	Container:	Contenitori:	Miete eines Containers:	Nolo di un vano contenitore (container):
01.02.11.01.a	5 m3	5 m3	Fassungsvermögen: 5 m3	capacità: 5 m3	d	d	5,37
01.02.11.01.b	12 m3	12 m3	Fassungsvermögen: 12 m3	capacità: 12 m3	d	d	11,01
01.02.11.02	Transportkosten Container:	Spese trasporto container:	Transportkosten eines Containers:	Spese di trasporto per un vano contenitore (container):
01.02.11.02.a	bis 4 km	fino 4 km	Förderweg bis 4 km	trasporto fino 4 km	St	cad	48,71
01.02.11.02.b	bis 10 km	fino 10 km	Förderweg bis 10 km	trasporto fino 10 km	St	cad	54,04
01.02.11.02.c	bis 20 km	fino 20 km	Förderweg bis 20 km	trasporto fino 20 km	St	cad	108,06
01.02.11.02.d	bis 25 km	fino 25 km	Förderweg bis 25 km	trasporto fino 25 km	St	cad	135,00
01.03	Transporte	Trasporti	TRANSPORTE / Die nachstehend angeführten Preise beinhalten das Aufladen und Abladen, sowie alle Zusatzleistungen, wie z.B. Maut-, Waaggebühren usw. / Der Preis wird nur auf die Fahrt vom Ladeort zum Abladeort vergütet und beinhaltet auch die Leerfahrten. / Für die Berechnung der Fahrtwege gelten die offiziellen Distanzkarten, und wo diese fehlen, gilt die unter vernünftigen Umständen kürzest mögliche Fahrtstrecke. / Die Gruppe 01.03 umfasst folgende Untergruppe: / 01.03.01.00 Transport von Schüttgut / 01.03.02.00 Transport von sperrigen Gütern	TRASPORTI / I prezzi di seguito elencati comprendono gli oneri di caricamento e scaricamento, nonchè tutti gli oneri secondari come p.es. pedaggi, diritti di pesa ecc.. / Il prezzo verrà applicato per il solo viaggio dal luogo di caricamento a quello di scaricamento e comprende il viaggio a vuoto. / Per il computo delle distanze valgono le carte polimetriche ufficiali e, dove mancano, vale la distanza più breve ragionevolmente percorribile dal mezzo scelto. / Il gruppo 01.03 comprende il seguente sottogruppo: / 01.03.01.00 Trasporto di materiali sciolti / 01.03.02.00 Trasporto di materiali non sciolti
01.03.01	Transport von Schüttgut	Trasporto di materiali sciolti	Transport von Schüttgut	Trasporto di materiali sciolti
01.03.01.01	Transport von 1 m3 Schüttgut	Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti	Transport von 1 m3 Schüttgut; Preis versteht sich bei voller Auslastung des Transportfahrzeuges	Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti; il prezzo si intende con mezzo di trasporto a pieno carico	km	km	0,45
01.03.02	Transport von sperrigen Gütern	Trasporto di materiali non sciolti	Transport von sperrigen Gütern	Trasporto di materiali non sciolti
01.03.02.01	Transport von 1 t sperrigen Gütern	Trasporto di 1 t di materiali non sciolti	Transport von 1 t sperrigen Gütern; Preis versteht sich bei voller Auslastung des Transportfahrzeuges	Trasporto di 1 t di materiali non sciolti; il prezzo si intende con mezzo di trasporto a pieno carico	km	km	0,25
01.04	Materialien	Materiali	Die Gruppe 01.04 umfasst folgende Untergruppen: / 01.04.01 Zuschlagstoffe / 01.04.02 Bindemittel / 01.04.03 Künstliche Steine (Mauerziegel, Hohlblocksteine) / 01.04.04 Natursteine / 01.04.05 Bauplatten / 01.04.06 Bauholz / 01.04.07 Metalle / 01.04.08 Schornsteine und Rohre / 01.04.09 Abdichtungsstoffe / 01.04.10 Dämmstoffe / 01.04.11 Dachdeckungsstoffe / 01.04.12 Fertigteile aus Beton / 01.04.13 Glasbausteine / 01.04.14 Material für Gärtnerarbeiten / 01.04.15 Materialien für Malerarbeiten / 01.04.16 Materialien für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten / 01.04.17 Materialien für Naturwerksteinarbeiten / 01.04.18 Materialien für Bodenbelagarbeiten und Holzböden / 01.04.19 Materialien für Zimmermannsarbeiten / 01.04.20 Materialien für Spenglerarbeiten / 01.04.21 Materialien für Tischlerarbeiten / 01.04.24 Materialien für Verglasungsarbeiten / 01.04.25 Materialien für Heizungsanlagen / 01.04.26 Materialien für sanitäre Anlagen / 01.04.27 Materialien für Elektroanlagen / 01.04.28 Recyclingbaustoffe	Il gruppo 01.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.04.01 Inerti / 01.04.02 Leganti / 01.04.03 Pietre artificiali (laterizi, blocchi) / 01.04.04 Pietre naturali / 01.04.05 Lastre / 01.04.06 Legname d'opera e tavolame / 01.04.07 Materiali ferrosi / 01.04.08 Canne e tubi / 01.04.09 Materiali impermeabilizzanti / 01.04.10 Materiali coibenti insonorizzanti / 01.04.11 Materiali di copertura / 01.04.12 Manufatti in cemento / 01.04.13 Vetrocemento / 01.04.14 Materiali per opere da giardiniere / 01.04.15 Materiali per opere da pittore / 01.04.16 Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica / 01.04.17 Materiali per opere in pietra naturale / 01.04.18 Materiali per pavimenti caldi / 01.04.19 Materiali per opere da carpentiere / 01.04.20 Materiali per opere da lattoniere / 01.04 21 Materiali per opere da falegname / 01.04.24 Materiali per opere da vetraio / 01.04.25 Materiali per impianti di riscaldamento / 01.04.26 Materiali per impianti idrico-sanitari / 01.04.27 Materiali per impianti elettrici / 01.04.28 Materiali riciclati
01.04.01	Zuschlagstoffe	Inerti	Zuschlagstoffe	Inerti
01.04.01.01	Sand	Sabbia	Grubensand gewaschen und ausgesiebt	Sabbia di cava lavata e vagliata
01.04.01.01.a	Sand 0,063/4	Sabbia 0,063/4	Grubensand: 0,063/4 mm gewaschen und ausgesiebt	Sabbia di cava da 0,063/4 mm lavata e vagliata	t	t	16,95
01.04.01.02	Gewaschener Kies 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	Ghiaia lavata 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	Gewaschener Kies 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	Ghiaia lavata 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	t	t	15,82
01.04.01.07	Betonzuschlag	Misto calcestr.	Gemischte Zuschlagstoffe für Beton	Componenti inerti misti per calcestruzzo
01.04.01.07.a	Betonzuschlag 0,075/63	Misto calcestr. 0,075/63	Gemischte Zuschlagstoffe für Beton Körnung von 0,075 mm bis zu 63 mm	Inerti misti per calcestruzzo, pezzatura da 0,075 mm a 63 mm	m3	m3	23,75
01.04.01.07.b	Betonzuschlag 0,075/63	Misto calcestr. 0,075/63	Gemischte Zuschlagstoffe für Beton Körnung von 0,075 mm bis zu 63 mm	Inerti misti per calcestruzzo, pezzatura da 0,075 mm a 63 mm	t	t	22,88
01.04.01.10	Grubenkies 0/30	Misto cava 0/30	Grubenkies (Toutvenant), Größtkorn: 30 mm	Misto cava (toutvenant) max. 30 mm	m3	m3	23,73
01.04.01.11	Grubengrobkies 0/70	Misto cava 0/70	Grubengrobkies (Toutvenant), Größtkorn: 70 mm	Misto cava (toutvenant) max. 70 mm	m3	m3	22,03
01.04.01.14	Blähton 8/12	Argilla espansa 8/12	Blähton, Korngröße: 8/12 mm, in Säcken	Argilla espansa in granuli da 8/12 mm, confezionata in sacchi	m3	m3	84,15
01.04.01.16	Perlitgranulat 1,7/6	Perlite espansa 1,7/6	Perlitgranulat, Korngröße: 1,7/6 mm, in Säcken	Perlite espansa in grana da 1,7/6 mm, confezionata in sacchi	m3	m3	144,80
01.04.01.17	Blockkies	Ciottoli di fiume	Steine mittlerer Größe, nicht gewaschen, Körnung von 60 bis zu 200 mm	Ciottoli non lavati, pezzatura da 60 fino a 200 mm	m3	m3	18,59
01.04.02	Bindemittel	Leganti	Bindemittel	Leganti
01.04.02.02	Weißkalkhydrat	Calce idrata	Kalkhydrat (Ca(OH)2), in Säcken, Fässern usw. abgefüllt	Idrato di calce (Ca(OH)2), confezionato in sacchi, fusti, ecc.	kg	kg	0,34
01.04.02.03	Hydr. Kalk NHL 5	Calce idraulica NHL 5	Hydraulischer Kalk NHL 5 in Papiersäcken	Calce idraulica NHL 5 in sacchi di carta	kg	kg	0,12
01.04.02.05	Sackzement R32.5	Cemento R32.5, sacchi	Portlandzement R32.5 in Säcken	Cemento Portland R32.5 in sacchi	kg	kg	0,14
01.04.02.07	Sackzement R42.5	Cemento R42.5, sacchi	Hochfester Zement R42.5 in Säcken	Cemento ad alta resistenza R42.5 in sacchi	kg	kg	0,17
01.04.02.09	Weißkalkteig	Grassello	Weißkalkteig gelöscht, in PVC Säcken	Grassello di calce spenta, in sacchi di PVC	kg	kg	0,20
01.04.02.10	Weißkalkfeinputz	Malta pronta	Weißkalkfeinputz, teigig, in PVC Säcken	Malta e stabilitura pronte per l'uso in sacchi di PVC	kg	kg	0,13
01.04.02.11	Trockenfertigmörtel M5	Intonaco premisc. M5	Vorgemischter Trockenfertigmörtel M5, in Säcken	Intonaci premiscelati M5, in sacchi	kg	kg	0,10
01.04.02.12	Quellmörtel	Malta espansa	Quellmörtel, fertig abgemacht	Malta espansiva pronta all'uso	kg	kg	2,38
01.04.02.13	Gips	Gesso	Alabastergips, in Säcken	Gesso scagliola, in sacchi	kg	kg	0,38
01.04.02.15	Trass-Zement	Cemento pozzolanico	Trass-Zement, in Säcken	Cemento pozzolanico (trass), in sacchi	kg	kg	0,23
01.04.03	Künstliche Steine (Mauerziegel, Hohlblocksteine usw.)	Pietre artificiali (laterizi, blocchi, ecc.)	Künstliche Steine (Mauerziegel, Hohlblocksteine usw.)	Pietre artificiali (laterizi, blocchi, ecc.)
01.04.03.01	Vollziegel, UNI-Format: 5,5x12x25 cm	Mattoni pieni, dimensione UNI: 5,5x12x25 cm	Vollziegel, UNI-Format: 5,5x12x25 cm	Mattoni pieni, dimensione UNI: 5,5x12x25 cm	St	cad	0,54
01.04.03.02	Langlochziegel:	Foratoni:	Langlochziegel:	Foratoni:
01.04.03.02.b	8 Lochreihen, Format: 8x25x33 cm (Stückgewicht 4,0 kg)	a 8 fori, dimensione 8x25x33 cm (4,0 kg al pezzo)	8 Lochreihen, Format: 8x25x33 cm (Stückgewicht 4,0 kg)	a 8 fori, dimensione 8x25x33 (4,0 kg al pezzo)	St	cad	0,76
01.04.03.02.c	8 Lochreihen, Format: 12x33x25 cm (Stückgewicht 6,5 kg)	a 8 fori, dimensione 12x33x25 cm (6,5 kg al pezzo)	8 Lochreihen, Format: 12x33x25 cm (Stückgewicht 6,5 kg)	a 8 fori, dimensione 12x33x25 (6,5 kg al pezzo)	St	cad	1,11
01.04.03.03	Hochlochziegel, Doppel-UNI-Format: 12x12x25 cm	Mattoni multifori, dimensione doppio UNI: 12x12x25 cm	Hochlochziegel, Doppel-UNI-Format: 12x12x25 cm	Mattoni multifori, dimensione doppio UNI: 12x12x25 cm	St	cad	0,46
01.04.03.05	Hochlochziegel, Schallschluckend mit einer Rohdichte von max. 1,2 kg/dm3:	Mattone multiforo, fonoassorbente con densità massima 1,2 kg/dm3:	Hochlochziegel, Schallschluckend mit einer Rohdichte von max. 1,2 kg/dm3:	Mattone multiforo, fonoassorbente con densità massima 1,2 kg/dm3:
01.04.03.05.a	8x25x50/8,8kg	8x25x50/8,8kg	Format: 8x25x50 cm (8,8 kg), Wanddicke 8 cm	da 8x25x50 cm (8,8 kg), per spessori di 8 cm	St	cad	1,04
01.04.03.05.b	12x25x50/12kg	12x25x50/12kg	Format: 12x25x50 cm (12 kg), Wanddicke 12 cm	da 12x25x50 cm (12 kg), per spessori di 12 cm	St	cad	1,29
01.04.03.05.c	25x25x37/13,5kg	25x25x37/13,5kg	Format: 25x25x37 cm (13,5 kg), Mauerdicke 25-30 cm	da 25x25x37 cm (13,5 kg), per spessori di 25-30 cm	St	cad	1,64
01.04.03.05.d	38x25x24/18kg	38x25x24/18kg	Format: 38x25x24 cm (18 kg), Mauerdicke 38 cm	da 38x25x24 cm (18 kg), per spessori di 38 cm	St	cad	2,13
01.04.03.05.e	Format: 240/238/372	Dimensione: 240/238/372	Format 175/238/372	Dimensione: 175/238/372	St	cad	1,92
01.04.03.05.f	Format: 175/238/373	Dimensione: 175/238/373	Format: 175/238/373	Dimensione: 175/238/373	St	cad	2,31
01.04.03.06	Planziegel y=0,09 gedeckelt	Mattone a superficie piana y=0,09 coperto	Planziegel y=0,09 gedeckelt (KL)	Mattone a superficie piana y=0,09 coperto (KL)	St	cad
01.04.03.06.e	Format: 365/249/247	Dimensione: 365/249/247	Format: 365/249/247	Dimensione: 365/249/247	St	cad	3,62
01.04.03.06.f	Format: 425/249/247	Dimensione: 425/249/247	Format: 425/249/247	Dimensione: 425/249/247	St	cad	4,45
01.04.03.06.g	Format: 490/249/247	Dimensione: 490/249/247	Format: 490/249/247	Dimensione: 490/249/247	St	cad	5,22
01.04.03.06.h	Format: 175/249/372	Dimensione: 175/249/372	Format: 175/249/372	Dimensione: 175/249/372	St	cad	2,19
01.04.03.09	Gipsplatten D 8cm	Tramezza gesso spess. 8cm	Wandbauplatten aus Gips, Wanddicke 8 cm	Tramezze in gesso piene, spessore 8 cm	m2	m2
01.04.03.10	Beton-Hohlblocksteine:	Blocco cavo calcestruzzo:	Hohlblocksteine aus verdichtetem Beton:	Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso:
01.04.03.10.a	12x20x50/17kg	12x20x50/17kg	Format: 12x20x50 cm (17 kg), Wanddicke 12 cm	da 12x20x50 cm (kg 17), spessore 12 cm	St	cad	1,44
01.04.03.10.b	25x20x50/31kg	25x20x50/31kg	Format: 25x20x50 cm (31 kg), Mauerdicke 25 cm	da 25x20x50 cm (31 kg), spessore cm 25	St	cad	2,59
01.04.03.10.c	30x20x50/37,5kg	30x20x50/37,5kg	Format: 30x20x50 cm (37,5 kg), Mauerdicke 30 cm	da 30x20x50 cm (kg 37,5), spessore 30 cm	St	cad	2,89
01.04.03.11	Hohlblocksteine aus Blähton-Leichtbeton:	Bloccchi cavi in conglomerato di cemento e granuli di argilla espansa:	Hohlblocksteine aus Blähton-Leichtbeton:	Bloccchi cavi in conglomerato di cemento e granuli di argilla espansa:
01.04.03.11.c	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (16kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (16 kg), spessore muratura 25 cm	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (16kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (16 kg), spessore muratura 25 cm	St	cad	3,33
01.04.03.11.d	Hochlochblocksteine Format: 30x24x30 cm (20kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 30x24x30 cm (20 kg), spessore muratura 30 cm	Hochlochblocksteine Format: 30x24x30 cm (20kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 30x24x30 cm (20 kg), spessore muratura 30 cm	St	cad	4,31
01.04.03.11.e	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 25 cm	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 25 cm	St	cad	2,48
01.04.03.11.f	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 30 cm	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 30 cm	St	cad	3,33
01.04.03.13	Porenbeton-Plansteine mit glatten Stoßflächen:	Mattone in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" con superfici piane:	Porenbeton-Plansteine mit glatten Stoßflächen:	Mattone in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" con superfici piane:
01.04.03.13.a	Porenbeton 5,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 5,0cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 5,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 5,0cm 62,5x25 liscio	St	cad	1,63
01.04.03.13.b	Porenbeton 8,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 8,0cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 8,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 8,0cm 62,5x25 liscio	St	cad	2,35
01.04.03.13.c	Porenbeton 10,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 10,0cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 10,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 10,0cm 62,5x25 liscio	St	cad	2,95
01.04.03.13.d	Porenbeton 12,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 12,0cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 12,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 12,0cm 62,5x25 liscio	St	cad	3,53
01.04.03.13.e	Porenbeton 15,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 15,0cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 15,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 15,0cm 62,5x25 liscio	St	cad	4,39
01.04.03.14	Porenbeton-Blocksteine mit glatten Stoßflächen:	Blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" con superfici lisce:	Porenbeton-Blocksteine mit glatten Stoßflächen:	Blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" con superfici lisce:
01.04.03.14.a	Porenbeton 24cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 24cm 62,5x20 FN	Porenbeton 24cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 24cm 62,5x20 FN	St	cad	5,54
01.04.03.14.b	Porenbeton 30cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 30cm 62,5x20 FN	Porenbeton 30cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 30cm 62,5x20 FN	St	cad	7,32
01.04.03.14.c	Porenbeton 36cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 36cm 62,5x20 FN	Porenbeton 36cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 36cm 62,5x20 FN	St	cad	9,03
01.04.08	Schornsteine und Rohre.	Canne e tubi	Schornsteine und Rohre.	Canne e tubi
01.04.08.03	Lüftungsschacht Fasern-Zement:	Canna esalazione in fibro-cemento:	Lüftungsschacht aus Formstücken aus Fasern-Zement (asbestfrei) mit Steckmuffe, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt:	Canne in fibro-cemento (senza amianto) con bicchiere per esalazione, sezione quadrata o rettangolare:
01.04.08.03.a	10x10cm	10x10cm	Formstück zu 3 m, Innenquerschnitt: 10x10 cm	canna da 3 m, sezione interna 10x10 cm	St	cad
01.04.08.03.b	10x15cm	10x15cm	Formstück zu 3 m, Innenquerschnitt: 10x15 cm	canna da 3 m, sezione interna 10x15 cm	St	cad
01.04.08.04	PVC-U-Rohr:	Tubo in PVC-U:	PVC-Rohre mit Steckmuffe für Lüftungen, mit Kennzeichen "B":	Tubi in materia plastica con giunto a manicotto, per ventilazione, marcato tipo "B":
01.04.08.04.a	DN 82	DN 82	Rohrstück zu 3 m, DN 82 mm, Wanddicke: 1,5 mm	tubo intero da 3 m, DN 82 mm, spessore 1,5 mm	St	cad	5,36
01.04.08.04.b	DN 100	DN 100	Rohrstück zu 3 m, DN 100 mm, Wanddicke: 1,7 mm	tubo intero da 3 m, DN 100 mm, spessore 1,7 mm	St	cad	6,91
01.04.08.04.c	DN 125	DN 125	Rohrstück zu 3 m, DN 125 mm, Wanddicke: 2,0 mm	tubo intero da 3 m, DN 125 mm, spessore 2,0 mm	St	cad	10,13
01.04.08.04.d	DN 160	DN 160	Rohrstück zu 3 m, DN 160 mm, Wanddicke: 2,6 mm	tubo intero da 3 m, DN 160 mm, spessore 2,6 mm	St	cad	17,46
01.04.08.04.e	DN 200	DN 200	Rohrstück zu 3 m, DN 200 mm, Wanddicke: 3,2 mm	tubo intero da 3 m, DN 200 mm, spessore 3,2 mm	St	cad	26,08
01.04.09	Abdichtungsstoffe	Materiali impermeabilizzanti	Abdichtungsstoffe	Materiali impermeabilizzanti
01.04.09.03	Bitumendachbahn:	Cartonfeltro bitumato:	Bitumendachbahn:	Cartonfeltro bitumato e cilindrato:
01.04.09.03.a	300 g/m2	300 g/m2	von 300 g/m2	da 300 g/m2	m2	m2	0,43
01.04.09.03.b	500 g/m2	500 g/m2	von 500 g/m2	da 500 g/m2	m2	m2	0,58
01.04.09.03.c	700 g/m2	700 g/m2	von 700 g/m2	da 700 g/m2	m2	m2	0,79
01.04.09.03.d	1000 g/m2	1000 g/m2	von 1000 g/m2	da 1000 g/m2	m2	m2	2,55
01.04.10	Dämmstoffe	Materiali coibenti e insonorizzanti	Dämmstoffe	Materiali coibenti e insonorizzanti
01.04.10.02	Glasfaser:	Fibra di vetro:	Glasfaser:	Fibra di vetro:
01.04.10.02.d	Glasvlies-Bahnen , D 3mm	feltri in teli, spess. 3mm	Glasvlies-Bahnen für die Fußböden, Dicke: ca. 3 mm	feltri a fibra lunga in teli per isolamento acustico di pavimenti, spessore ca. 3 mm	m2	m2	3,67
01.04.10.02.e	Platten, 80kg/m3, D 15mm	pannelli, 80kg/m3, spess. 15mm	druckbelastbare-kunstharzgebundene Glasfaserdämmstoffplatten, Dicke: 15 mm, Rohdichte: 80 kg/m3, für Fußböden	pannelli rigidi resinati, per isolamento acustico per pavimenti, spessore 15 mm, densità 80 kg/m3	m2	m2	3,20
01.04.10.03	Steinwolle:	Lana di roccia:	Steinwolle:	Lana di roccia feldspatica:
01.04.10.03.a	Platten, 60kg/m3	pannelli, 60kg/m3	kunstharzgebundene Platten für Wände, Rohdichte: 60 kg/m3	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3	m2/cm	m2/cm	1,43
01.04.10.03.b	Platten, 80kg/m3	pannelli, 80kg/m3	kunstharzgebundene Platten für Wände, Rohdichte: 80 kg/m3	pannelli resinati per pareti, densità 80 kg/m3	m2/cm	m2/cm	1,77
01.04.10.03.e	Platten, 150kg/m3, D 15mm	pannelli, 150kg/m3, spess. 15mm	trittfeste Platten, Rohdichte: 150 kg/m3, Plattendicke 15 mm, für die Dämmung von Fußböden	pannelli rigidi per isolamento pavimenti, densità 150 kg/m3, spessore 15 mm	m2/cm	m2/cm	3,20
01.04.10.04	Polystyrol als Partikelschaum in Platten: EPS	Polistirolo espanso in lastre: EPS	Polystyrol als Partikelschaum in Platten: EPS	Polistirolo espanso in lastre: EPS
01.04.10.04.a	15kg/m3	15kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 15 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 15 kg/m3	m2/cm	m2/cm	0,75
01.04.10.04.b	20kg/m3	20kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 20 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 20 kg/m3	m2/cm	m2/cm	0,83
01.04.10.04.c	25kg/m3	25kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 25 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 25 kg/m3	m2/cm	m2/cm	1,09
01.04.10.04.d	30kg/m3	30 kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 30 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 30 kg/m3	m2/cm	m2/cm	1,32
01.04.10.04.e	35kg/m3	35 kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 35 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 35 kg/m3	m2/cm	m2/cm	1,50
01.04.10.04.f	selbstlösch. Platt.	autoesting.	selbsterlöschend, gelagert, homologiert Klasse 1, Aufpreis auf Position .04 a), b), c), d), e)	tipo autoestinguente, stagionato, omologato classe 1, sovrapprezzo alle voci .04 a), b), c), d), e)	%	%	16,80
01.04.10.05	Hartschaum als XPS Extruderschaum in Platten:	Schiuma rigida XPS espanso estruso in lastre:	Hartschaum als XPS Extruderschaum in Platten:	Schiuma rigida XPS espanso estruso in lastre:
01.04.10.05.b	33-35kg/m3	30-35kg/m3	mit Extrudierhaut, Rohdichte: 33-35 kg/m3	con pellicola, densità 30-35 kg/m3	m2/cm	m2/cm	1,37
01.04.10.06	Polyurethanschaumplatten, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	Lastre di schiuma poliuretanica, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	Polyurethanschaumplatten, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	Lastre di schiuma poliuretanica, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	m2/cm	m2/cm	1,96
01.04.10.08	Gummigranulat-Matten:	Pannelli con truciolare di gomma:	Dämmatten bestehend aus Gummigranulat und beidseitiger Deckschicht aus Bitumenpappe:	Pannelli isolanti, costituiti da due cartonfeltri bituminosi con interposto truciolare di gomma:
01.04.10.08.b	D 7mm	spess. 7mm	Dicke: 7 mm	spessore 7 mm	m2	m2	6,15
01.04.10.08.c	D 10mm	spess. 10mm	Dicke: 10 mm	spessore 10 mm	m2	m2	7,32
01.04.10.10	Natürl.- und synthetische Kautschuk-Matten, 0,75 kg/dm3	Materassino di gomma naturale e sintetiche, 0,75 kg/dm3	Ökologische Schalldämmung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk, sowie aus wiedergewonnenen Kautschuk von Autoreifen außer Gebrauch, Polyurethan-Verbindung, Dichte 0,75 kg/dm3 (+ 3%), in Matten:	Materassino ecologico fonoisolante di mescole di gomma naturale e sintetiche anche provenienti dal recupero dei pneumatici fuori uso, legati da resine poliuretaniche, densità 0,75 kg/dm3 (+ 3%), in rotoli:
01.04.10.10.a	D 3mm	spess. 3 mm	Dicke: 3 mm	spessore: 3 mm	m2	m2	5,26
01.04.10.10.b	D 4mm	spess. 4mm	Dicke: 4 mm	spessore: 4 mm	m2	m2	4,20
01.04.10.10.c	D 5mm	spess. 5mm	Dicke: 5 mm	spessore: 5 mm	m2	m2	10,13
01.04.10.10.d	D 6mm	spess. 6mm	Dicke: 6 mm	spessore: 6 mm	m2	m2	6,79
01.04.10.10.e	D 8mm	spess. 8mm	Dicke: 8 mm	spessore: 8 mm	m2	m2	15,02
01.04.10.10.f	D 10mm	spess. 10mm	Dicke: 10 mm	spessore: 10 mm	m2	m2	12,20
01.04.10.12	Holzwolle-Bauplatten zementgebunden:	Pannelli in fibra di legno e cemento:	Dämmplatten aus mineralisierter, zementgebundener Holzwolle:	Pannelli in fibra di legno, legati con cemento:
01.04.10.12.a	D 2cm	spess. 2cm	Dicke: 2 cm	spessore 2 cm	m2	m2	9,34
01.04.10.12.b	D 3cm	spess. 3cm	Dicke: 3 cm	spessore 3 cm	m2	m2	11,28
01.04.10.12.c	D 4cm	spess. 4cm	Dicke: 4 cm	spessore 4 cm	m2	m2	13,64
01.04.10.12.d	D 5cm	spess. 5cm	Dicke: 5 cm	spessore 5 cm	m2	m2	15,27
01.04.10.13	Zellulose- und Viscosefaserdämmstoff	Fibra di legno di cellulosa e viscosa	Holzfaserdämmstoff aus sauerstoffgebleichten Zellulose- und Viscosefasern, in Matten:	Coibentazione in fibra di legno di cellulosa e viscosa, in materassini:
01.04.10.13.a	Dicke: 50 mm	spessore: 50 mm	Dicke: 50 mm	spessore: 50 mm	m2	m2	12,30
01.04.10.13.b	Dicke: 75 mm	spessore: 75 mm	Dicke: 75 mm	spessore: 75 mm	m2	m2	11,64
01.04.10.13.c	Dicke: 100 mm	spessore: 100 mm	Dicke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	18,67
01.04.10.13.d	Dicke: 120 mm	spessore: 120 mm	Dicke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	21,30
01.04.10.13.e	Dicke: 150 mm	spessore: 150 mm	Dicke: 150 mm	spessore: 150 mm	m2	m2	25,54
01.04.10.13.f	Dicke: 140 mm	spessore: 140mm	Dicke: 140 mm	spessore: 140mm	m2	m2	29,80
01.04.10.14	Geschäumtes Polyäthylen	Polietilene espanso	Rollen aus geschäumtem Polyäthylen mit geschlossenem Zellengefuge in physischer Vernetzung:	Rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente:
01.04.10.14.b	Dicke: 5mm	spessore: 5mm	Dicke: 5mm	spessore: 5mm	m2	m2	2,20
01.04.11	Dachdeckungsstoffe	Materiali da copertura	Dachdeckungsstoffe	Materiali da copertura
01.04.11.01	Mönch-Nonneziegel	Coppi	Rinnenförmiger Lagerziegel (Mönch und Nonne, engobiert antik, Bedarf 40 Stück/m2)	Tegola curva di laterizio (coppi, tipo antico, 40 pezzi/m2)	St	cad	0,63
01.04.11.02	Falz-Dachziegel	Tegola piana di laterizio	Falz-Dachziegel (Doppelmuldenfalzziegel) (Bedarf 14 Stück/m2)	Tegola piana di laterizio (marsigliesi - 14 pezzi/m2)	St	cad	0,69
01.04.11.03	Falz-Dachstein	Tegola piana di cemento	Falz-Dachstein aus Beton (DR-10 Stück/m2)	Tegola piana di cemento (DR-10 pezzi/m2)	St	cad	0,84
01.04.11.04	Faserzement-Dachplatten, D 6,5mm:	Lastre in fibro-cemento, spess. 6,5mm:	Gewellte Faserplatten aus Fasern-Zement für Dachabdeckungen, naturgrau, Dicke: 6,5 mm:	Lastre ondulate in fibro-cemento per copertura, colore grigio naturale, spessore 6,5 mm:
01.04.11.04.a	gewellte Platten	lastre ondulate	gewellte ebene Platten	lastre ondulate rette	m2	m2	9,34
01.04.11.05	Polyesterharz-Platten:	Lastre in resina poliestere:	Glasfaserverstärkte Polyesterharz-Platten in den normalen Musterkatalogfarben:	Lastre in resina poliestere rinforzate con fibra di vetro, colori vari:
01.04.11.05.a	Wellplatten 375g/m2	lastre ondulate 375g/m2	Wellplatten, 375g/m2	lastre ondulate rette da 375 g/m2	m2	m2	7,04
01.04.12	Fertigteile aus Beton	Manufatti in cemento	Fertigteile aus Beton	Manufatti in cemento
01.04.12.02	Sickerschacht:	Pozzo perdente:	Sickerschacht bestehend aus vorgefertigten Betonringen:	Pozzo perdente ad anelli prefabbricati di calcestruzzo:
01.04.12.02.a	ø 125cm, H 50cm	ø 125 cm, H 50cm	ø 125 cm, Höhe: 50 cm	ø 125 cm, H = 50 cm	St	cad	102,98
01.04.12.02.b	ø 150cm, H 50cm	ø 150cm, H 50cm	ø 150 cm, Höhe: 50 cm	ø 150 cm, H = 50 cm	St	cad	107,11
01.04.12.02.c	ø 200cm, H 50cm	ø 200cm, H 50cm	ø 200 cm, Höhe: 50 cm	ø 200 cm, H = 50 cm	St	cad	155,12
01.04.12.03	Kanalschacht ohne Schachtabdeckung	Pozzetto esclusa soletta di copertura	Schacht, rechteckig mit Stufenfalz. Die angegebenen Abmessungen sind die Innenabmessungen in cm. Der Preis wird auf den cm Außenhöhe angewandt.	Pozzetti rettangolari con giunti ad incastro. Le misure indicate sono quelle interne espresse in cm. Il prezzo unitario è al cm di altezza esterna.
01.04.12.03.a	Abm. 30x30cm, mit Boden	dim. 30x30cm, con pavimento	Abmessungen 30 x 30 cm, mit Boden	dimensioni 30 x 30 cm, con pavimento	St	cad	8,25
01.04.12.03.b	Abm. 40x40cm, mit Boden	dim. 40x40cm, con pavimento	Abmessungen 40 x 40 cm, mit Boden	dimensioni 40 x 40 cm, con pavimento	St	cad	12,38
01.04.12.03.c	Abm. 50x50cm, mit Boden	dim. 50x50cm, con pavimento	Abmessungen 50 x 50 cm, mit Boden	dimensioni 50 x 50 cm, con pavimento	St	cad	20,03
01.04.12.03.d	Abm. 60x60cm, mit Boden	dim. 60x60cm, con pavimento	Abmessungen 60 x 60 cm, mit Boden	dimensioni 60 x 60 cm, con pavimento	St	cad	35,44
01.04.12.03.e	Abm. 80x80*80 cm	dim. 80x80*80cm	Abmessungen 80 x 80 *80cm	dimensioni 80 x 80*80 cm	St	cad	80,24
01.04.12.03.f	Abm. 100x100*100 cm	dim. 100x100*100cm	Abmessungen 100 x 100*100 cm	dimensioni 100 x 100*100 cm	St	cad	171,13
01.04.12.03.g	Abm. 100x120*100 cm	dim. 100x120*120cm	Abmessungen 100 x 120*100 cm	dimensioni 100 x 120*120cm	St	cad	183,48
01.04.12.04	Zusatzelement Kanalschacht:	Prolunga pozzetto:	Zusatzelement für Kanalschacht aus vorgefertigtem Betonteil:	Prolunga per pozzetto di raccordo, in elementi prefabbricati di calcestruzzo:
01.04.12.04.a	Abm. 40x40x20(H)cm	dim. 40x40x20(H)cm	Abmessungen: 40x40x20(H) cm	dimensioni 40x40x20(H) cm	St	cad	10,07
01.04.12.04.b	Abm. 50x50x25(H)cm	dim. 50x50x25(H)cm	Abmessungen: 50x50x25(H) cm	dimensioni 50x50x25(H) cm	St	cad	14,14
01.04.12.04.c	Abm. 60x60x30(H)cm	dim. 60x60x30(H)cm	Abmessungen: 60x60x30(H) cm	dimensioni 60x60x30(H) cm	St	cad	26,22
01.04.12.04.d	Abm. 80x80x50(H)cm	dim. 80x80x50(H)cm	Abmessungen: 80x80x50(H) cm	dimensioni 80x80x50(H) cm	St	cad	61,91
01.04.12.04.e	Abm. 100x100x50(H)cm	dim. 100x100x50(H)cm	Abmessungen: 100x100x50(H) cm	dimensioni 100x100x50(H) cm	St	cad	105,20
01.04.12.04.f	Abm. 100x120x50(H)cm	dim. 100x120x50(H)cm	Abmessungen: 100x120x50(H) cm	dimensioni 100x120x50(H) cm	St	cad	130,92
01.04.12.05	Randstein 12/15x30x100cm	Cordonata 12/15x30x100cm	Vorgefertigte Randsteine aus Beton der angegebenen Festigkeitsklasse C (N/mm2) / Randstein Typ "Bolzano" 12/15/30 cm	Cordonate prefabbricate di conglomerato cementizio della classe C (N/mm2) specificata / Cordone tipo "Bolzano" 12/15/30 cm
01.04.12.05.a	Randstein 12/15x30 C20/25	Cordonata 12/15x30 C20/25	C 20/25, Normaltyp	C 20/25 tipo normale	m	m	13,93
01.04.12.05.b	Randstein 12/15x30 C35/45	Cordonata 12/15x30 C35/45	C 35/45, frost- und tausalzbeständig	C 35/45 resistente a gelo e sali	m	m	16,12
01.04.12.06	Waschbetonplatten:	Lastre cls lavato:	Waschbetonplatten:	Lastre in cls, superficie in ghiaino lavato:
01.04.12.06.b	Abm. 50x50x3,5cm	dim. 50x50x3,5cm	Abmessungen: 50x50x3,5 cm, bewehrt	dimensione 50x50x3,5 cm, con armatura	m2	m2	14,38
01.04.12.07	Stelzlager Betonplatten:	Supporto lastre:	Stelzlager aus Kunststoff für Waschbetonplatten:	Supporti in materiale plastico, per lastre in cls:
01.04.12.07.a	nicht höhenverstellbar	fisso	nicht höhenverstellbar	fisso	St	cad	0,37
01.04.12.07.b	höhenverstellbar	regolabile	höhenverstellbar	regolabile	St	cad	0,49
01.04.12.08	Klärgruben	Fosse settiche	Liefern einer Klärgrube (zertifizierte Systemlösung) aus verdichteten und bewehrten Betonfertigteilen mit Fälzen, aus verdichteten und bewehrten Betonfertigteilen mit Fälzen, konischem Schachtboden, einem Abscheideraum gemäß Zulassung, Klärraum von 0,3 m³/ Einwohnerwert. Ausführung gemäß Zeichnung, Mindestnutzvolumen 2,0m³. / Inbegriffen sind: / - innenliegende Abschottungen, Schaumschutz und belüftete Schachtabdeckung, / - Zu- und Ablauf DN 100 bei einem Klärraumvolumen kleinergleich 6m³, DN 150 größer 6m³ / - Befahrbare Schachtabdeckung mit einer Nutzlast von 1000 kg/m2, Schachthals mit Inspektionsschacht DN600, / - Fugendichtung mit Zementmörtel, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, / Ausgenommen ist der Gußdeckel	Fornitura di una fossa settica (sistema certificato) a elementi prefabbricati in c.a. compresso, con raccordi a incastro, fondo conico, volume di sedimentazione secondo autorizzazione, volume di digestione di 0,3 m³/abitanti equivalenti (AE). Esecuzione conforme disegno, volume utile minimo: 2,0m³. / Sono compresi: / - paratie interne, paraschiuma e chiusini ventilati, / - afflusso e deflusso DN 100 per un volume di digestione inferiore o uguale a 6m³, DN 150 per volumi superiori a 6m³ / - soletta di copertura carrabile con carico utile di 1000 kg/m2, riduzione con pozzetto d'ispezione DN600 / - sigillatura dei giunti con malta cementizia, creazione delle aperture di raccordo con sigillatura dei punti di collegamento. / Il chiusino in ghisa è escluso.
01.04.12.08.a	6 EW	6 AE	6 EW	6 AE	St	cad
01.04.12.08.b	11 EW	11 AE	11 EW	11 AE	St	cad
01.04.12.08.c	33 EW	33 AE	33 EW	33 AE	St	cad
01.04.12.08.d	86 EW	86 AE	86 EW	86 AE	St	cad
01.04.13	Glasbausteine	Vetrocemento	Glasbausteine	Vetrocemento
01.04.13.01	Betonglas einwandig für Decken:	Diffusore a tazza per solai:	Betonglas, einwandig glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Deckenöffnungen:	Diffusore semplice a tazza, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto, per strutture orizzontali:
01.04.13.01.a	145x145x55mm	145x145x55mm	quadratisches, offenes Betonglas, 145x145x55 mm	diffusore quadrato, semplice a tazza, 145x145x55 mm	St	cad	4,94
01.04.13.01.b	200x200x70mm	200x200x70mm	quadratisches, offenes Betonglas, 200x200x70 mm	diffusore quadrato, semplice a tazza, 200x200x70 mm	St	cad	7,47
01.04.13.02	Betonglas hohl für Decken:	Diffusore a camera d'aria murat.:	Betonglas, hohl, glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Deckenöffnungen:	Diffusore a camera d'aria, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto per strutture orizzontali:
01.04.13.02.a	190x190x80mm	190x190x80mm	quadratisches, hohles Betonglas, 190x190x80 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 190x190x80 mm	St	cad	8,18
01.04.13.02.b	145x145x105mm	145x145x105mm	quadratisches, hohles Betonglas, 145x145x105 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 145x145x105 mm	St	cad	9,62
01.04.13.03	Glasbaustein massiv für Wand:	Diffusore semplice per murat.:	Glasbaustein, massiv, glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Wände:	Diffusore semplice, a superficie liscia, non riflettente, parzialmente trasparente, in vetro ricotto, per strutture verticali:
01.04.13.03.a	160x160x30mm	160x160x30mm	quadratischer Glasbaustein, 160x160x30mm	diffusore quadrato, 160x160x30mm	St	cad	5,77
01.04.13.04	Glasbaustein hohl für Wand:	Diffusore a camera d'aria per murat.:	Glasbaustein, hohl, glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Wände:	Diffusore a camera d'aria, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto, per strutture verticali:
01.04.13.04.a	190x190x80mm	190x190x80mm	quadratischer, hohler Glasbaustein, 190x190x80 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 190x190x80 mm	St	cad	7,29
01.04.13.04.b	240x115x80mm	240x115x80mm	rechteckiger, hohler Glasbaustein, 240x115x80 mm	diffusore rettangolare a camera d'aria, 240x115x80 mm	St	cad	8,31
01.04.13.04.c	240x240x80mm	240x240x80mm	quadratischer, hohler Glasbaustein, 240x240x80 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 240x240x80 mm	St	cad	12,08
01.04.13.04.d	300x300x100mm	300x300x100mm	quadratischer, hohler Glasbaustein, 300x300x100 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 300x300x100 mm	St	cad	15,72
01.04.14	Material für Gärtnerarbeiten	Materiali per opere da giardiniere	Material für Gärtnerarbeiten	Materiali per opere da giardiniere
01.04.14.01	Gartenerde	Terra da coltivo	Gartenerde aus guter Mutterbodenschicht abgetragen, wurzellos und frei von Dauerunkräutern, Schotter, Bauschutt u.ä.	Terra da coltivo, proveniente da terreni produttivi, priva di radici e di piante infestanti, ciottoli, macerie, ecc.	m3	m3	14,32
01.04.14.02	Torf	Torba	Torf in Ballen zu 0,17 m3	Torba in balle da 0,17 m3	St	cad	12,70
01.04.14.03	Setzstange	Palo di conifera	Setzstange aus Nadelholz, entrindet, imprägniert, zugespitzt an der Seite des größeren Durchmessers, Durchmesser: 7-9 cm, Länge: 250 cm	Palo di conifera, scortecciato, impregnato, appuntito all'estremità del diametro maggiore, diametro maggiore, diametro da 7 a 9 cm, lunghezza 250 cm	St	cad	8,48
01.04.14.04	Saatgut für Sportplätze	Sementi per campo sportivo	Saatgut für Sportplätze (zusammengesetzt aus 50% Festuca arundinacea, NUBA-TURF, 20% Lolium perenne-LORETTA, 20% Poa pratensis-JULIA, 10% Poa pratensis-GERONIMO)	Miscuglio di sementi per campo sportivo (composto da 50% Festuca arundinacea, NUBA-TURF, 20% Lolium perenne - LORETTA, 20% Poa pratensis-JULIA, 10% Poa pratensis - GERONIMO)	kg	kg	8,61
01.04.14.05	Saatgut für Rasenplätze	Sementi per prato	Saatgut für Rasenplätze (zusammengesetzt aus 40% Lolium perenne-LORETTA, 10% Lolium perenne LISABELLE, 10% Lolium perenne-LORINA, 15%, Festuca rubra com.-WALDORF, 10% Poa pratensis-PARADE, 15% Poa pratensis-BARON)	Miscuglio di sementi per prato da giardino (composto da 40% Lolium perenne-LORETTA, 10% Lolium perenne-LISABELLE, 10% Lolium perenne - LORINA, 15% festuca rubra com.-WALDORF, 10% Poa pratensis-PARADE, 15% Poa pratensis-BARON)	kg	kg	7,90
01.04.14.06	Pflanzen H 2,5-3m:	Piante H 2,5-3m:	Pflanzen mit einer Höhe von 2,50 bis 3,00 m:	Piante altezza da 2,50 a 3,00 m:
01.04.14.06.a	Cedrus deodara	cedrus deodara	Cedrus deodara	cedrus deodara	St	cad	242,98
01.04.14.06.b	Pinus nigra austriaca	pinus nigra austriaca	Pinus nigra austriaca, verschiedenartig	pinus nigra austriaca, di varie forme	St	cad	238,68
01.04.14.06.c	Picea excelsa	picea excelsa	Picea excelsa	picea excelsa	St	cad	159,89
01.04.14.06.d	Cedrus atlantica glauca	cedrus atlantica glauca	Cedrus atlantica glauca	cedrus atlantica glauca	St	cad	232,82
01.04.14.06.e	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	St	cad	319,83
01.04.14.06.f	Pinus austriaca	pinus austriaca	Pinus austriaca	pinus austriaca	St	cad	237,45
01.04.14.06.g	Chamaecyparis	Chamaecyparis	Chamaecyparis, verschiedenartig ausgetrieben	chamaecyparis, con diversi sviluppi vegetali	St	cad	166,84
01.04.14.06.h	Cupressus	Cupressus	Cupressus, verschiedenartig	cupressus, di varie forme	St	cad	163,81
01.04.14.07	Pflanzen H 3-3,5m:	Piante H 3-3,5m:	Pflanzen, H: 3,00 bis 3,50 m:	Piante altezza da 3,00 a 3,50 m:
01.04.14.07.a	Cedrus deodara	cedrus deodara	Cedrus deodara	cedrus deodara	St	cad	264,69
01.04.14.07.b	Pinus nigra austriaca	pinus nigra austriaca	Pinus nigra austriaca, verschiedenartig	pinus nigra austriaca, di varie forme	St	cad	338,07
01.04.14.07.c	Picea excelsa	Picea excelsa	Picea excelsa	picea excelsa	St	cad	208,90
01.04.14.07.d	Cedrus atlantica glauca	Cedrus atlantica glauca	Cedrus atlantica glauca	cedrus atlantica glauca	St	cad	299,57
01.04.14.07.e	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	St	cad	377,68
01.04.14.07.f	Pinus austriaca	pinus austriaca	Pinus austriaca	pinus austriaca	St	cad	326,84
01.04.14.07.g	Chamaecyparis	chamaecyparis	Chamaecyparis, verschiedenartig ausgetrieben	chamaecyparis, con diversi sviluppi vegetali	St	cad	184,75
01.04.14.07.h	Cupressus	cupressus	Cupressus, verschiedenartig	cupressus, di varie forme	St	cad	194,90
01.04.14.08	Pflanzen Stammumfang 12-14cm:	Piante con circonferenza tronco 12-14cm:	Pflanzen mit einem Stammumfang von 12 bis 14 cm (gemessen auf 1 m Höhe), mit Erdballen:	Piante con circonferenza tronco da 12 a 14 cm (misurata a 1 m da terra), con zolla:
01.04.14.08.a	Platanus	platanus	Platanus	platanus	St	cad	73,12
01.04.14.08.b	Acer platanoides pseudoplatanus	acer platanoides pseudoplatanus	Acer platanoides pseudoplatanus (durch Anzucht)	acer platanoides pseudoplatanus (da seme)	St	cad	74,73
01.04.14.08.c	Quercus	quercus	Quercus, verschiedenartig	quercus in varietà	St	cad	117,68
01.04.14.08.d	Acer	acer	Acer, verschiedenartig (durch Veredelung)	acer, di varie forme (d'innesto)	St	cad	95,34
01.04.14.08.e	Betula	betula	Betula, verschiedenartig	betula, di varie forme	St	cad	91,72
01.04.14.09	Pflanzen wie Pos. .08, jedoch:	Piante come alla voce precedente .08, ma:	Pflanzen wie Pos. .08, jedoch:	Piante come alla voce precedente .08, ma:
01.04.14.09.a	Stammumfang 15-18cm	circonferenza 15-18cm	mit einem Stammumfang von 15 bis 18 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 15-18 cm, maggiorazione	%	%	50,60
01.04.14.09.b	Stammumfang 18-21cm	circonferenza 18-21cm	mit einem Stammumfang von 18 bis 21 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 18-21 cm, maggiorazione	%	%	70,84
01.04.14.09.c	Stammumfang 21-25cm	circonferenza 21-25cm	mit einem Stammumfang von 21 bis 25 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 21-25 cm, maggiorazione	%	%	111,32
01.04.14.09.d	Stammumfang 25-30cm	circonferenza 25-30 cm	mit einem Stammumfang von 25 bis 30 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 25-30 cm, maggiorazione	%	%	182,16
01.04.14.10	Sträucher H 60-80cm:	Cespugli H 60-80cm:	Sträucher, H: 60 bis 80 cm:	Cespugli, altezza da 60 a 80 cm:
01.04.14.10.a	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Cydonia, Cytisus	forsythia, weigelia, spiraea, cydonia, cytisus	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Cydonia, Cytisus	forsythia, weigelia, spiraea, cydonia, cytisus	St	cad	10,18
01.04.14.11	Sträucher H 100-120cm:	Cespugli H 100-120cm:	Sträucher, H: 100 bis 120 cm:	Cespugli, altezza da 100 a 120 cm:
01.04.14.11.a	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Hibiscus Syriacus	forsythia, weigelia, spiraea, hibiscus syriacus	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Hibiscus Syriacus, verschiedenartig; Malus, verschiedenartig	forsythia, weigelia, spiraea, hibiscus syriacus in varietà, malus di varie forme	St	cad	20,07
01.04.14.11.b	Lagerstroemia indica	lagerstroemia indica	Lagerstroemia indica	lagerstroemia indica	St	cad	21,53
01.04.14.11.c	Magnolia soulangiana	magnolia soulangiana	Magnolia soulangiana	magnolia soulangiana	St	cad	47,54
01.04.14.11.d	Cydonia	cydonia	Cydonia, verschiedenartig	cydonia in varietà	St	cad	21,42
01.04.14.12	Niederstämmige Nadelbäume:	Conifere nane:	Niederstämmige Nadelbäume: Juniperus chiensis, verschiedenartig; Juniperus sabina, verschiedenartig; Juniperus communis, verschiedenartig; Taxus baccata, verschiedenartig; Pinus mugus, Picea, verschiedenartig:	Conifere nane: Juniperus chinensis, di varie forme, juniperus sabina, di varie forme; juniperus communis, di varie forme: taxus baccata, di varie forme; pinus mugus, picea, di varie forme:
01.04.14.12.a	Kronendurchmesser 40-50cm	diametro 40-50cm	Kronendurchmesser: 40 bis 50 cm	diametro 40/50 cm	St	cad	28,50
01.04.14.12.b	Kronendurchmesser 50-60 cm	diametro 50-60 cm	Kronendurchmesser: 50 bis 60 cm	diametro 50/60 cm	St	cad	49,51
01.04.14.13	Sträucher:	Arbusti:	Sträucher:	Arbusti:
01.04.14.13.a	Pyracantha H 60-80cm	pyracantha H 60-80cm	Pyracantha, verschiedenartig, H: 60 bis 80 cm	pyracantha, di varie forme, altezza da 60 a 80 cm	St	cad	9,69
01.04.14.13.b	Cotoneaster ø 30-40cm	cotoneaster ø 30-40cm	Cotoneaster, verschiedenartig, Durchmesser: 30 bis 40 cm	cotoneaster, di varie forme diametro da 30 a 40 cm	St	cad	4,33
01.04.14.13.c	Cotoneaster H 80-100cm	cotoneaster H 80/100cm	Cotoneaster, verschiedenartig, H: 80 bis 100 cm	cotoneaster, altezza da 80 a 100 cm	St	cad	8,10
01.04.14.13.d	Ligustrum ovalifolium und Chinensis H 80-100cm	ligustrum ovalifolium e chinensis H 80-100cm	Ligustrum ovalifolium und Chinensis, H: 80 bis 100 cm	ligustrum ovalifolium e chinensis, altezza da 80 a 100 cm	St	cad	2,97
01.04.14.13.e	Prunus laurocerasus H 80-100cm	prunus laurocerasus H 80-100cm	Prunus laurocerasus, H: 80 bis 100 cm	prunus laurocerasus, altezza da 80 a 100 cm	St	cad	11,83
01.04.14.14	Polsterpflanzen:	Piante tapezzanti:	Polsterpflanzen:	Piante pulvinate:
01.04.14.14.a	Topf-Durchmesser 9cm	vaso 9cm	Hyppericum calycinum, Vinca minor, Pachisandra terminalis, Topf-Durchmesser 9 cm	Hyppericum calycinum, vinca minor, pachisandra terminalis, vaso ø 9 cm	St	cad	2,51
01.04.14.14.b	Topf-Durchmesser 12cm	vaso 12cm	Cotoneaster dammeri, Salicifolia repens, Gualteria procumbens, Hedera, verschiedenartig, Evonimus emerald gold, Evonimus emerald queen, Topf-Durchmesser 12 cm	cotoneaster dammeri, salicifolia repens, gualteria procumbens, hedera di diverse forme, evonimus emerald gold, evonimus emerald queen, (vaso ø 12 cm)	St	cad	7,47
01.04.14.15	Kletterpflanzen H 120-160cm	Piante rampicanti H 120-160 cm	Kletterpflanzen, H: 120 bis 160 cm: Hedera helix hybernica, Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata weitchii, Lanicera periclineum, Wistaria sinensis, Bignonia radicans.	Piante rampicanti, H da 120 a 160 cm: hedera helix hybernica, parthenocissus quinquefolia, parthenocissus tricuspidata weitchii, lanicera periclineum, wistaria sinensis, bignonia radicans	St	cad	14,35
01.04.14.16	Substratmischung für intensive und estensive Dachbegrünung	Terriccio speciale per giardini pensili intensivi ed estensivi	Substratmischung für intensive und estensive Dachbegrünungen in Mehrschichtbauweise entschprechend der FLL und DDV-Richtlinien, bestehend zu etwa 3/4 aus mineralischen Leichtbaustoffen, vorwiegend Recycling-Tonziegeln und -Bims, Körnung 4/16, und etwa 1/4 Reifkompost, Ton und Faserstoffen, pH-neutral. , Feuchtgewicht ca. 1100 Kg/m3 , strukturstabil und frostbeständig, liefern und in einer Menge von 220 l/m2 (20cm) aufbringen.	Terriccio speciale per giardini pensili intensivi ed estensivi, rispondente alle normative FLL e DDV composto per circa 3/4 di sostanze minerali scelte, laterizi riciclati e pomice con granulometria 4/16 e per 1/4 di humus prodotto da compostaggio arricchito con argilla e fibre, pH neutro, peso umido ca. 1100 kg/m3, a struttura stabile e resistente al gelo, fornito e posto in opera in quantità di 220 l/m2 (20cm).	l	l	0,15
01.04.14.17	Sedumteppich	tappeto di Sedum per inverdimento pensile	Herstellen von Sedumteppich durch Pflanzenansiedlung von Sedumsprossen.	Tappeto di Sedum per l'inverdimento pensile composto da miscuglio di talee scelte.	kg	kg	1,71
01.04.15	Stoffe für Malerarbeiten	Materiali per opere da pittore	Stoffe für Malerarbeiten	Materiali per opere da pittore
01.04.15.01	Leinölfirnis	Olio di lino cotto	Leinölfirnis	Olio di lino cotto	l	l	4,60
01.04.15.02	Lösungs- und Verdünnungsmittel:	Solventi, diluenti:	Lösungs- und Verdünnungsmittel	Solventi, diluenti
01.04.15.02.a	Terpentin	acquaragia	Terpentin, mineralisch	acquaragia minerale	l	l	2,55
01.04.15.02.b	Kunstharzlösungsmittel	solvente per sintetici	Lösemittel für Kunstharzlacke	solvente per smalti sintetici	l	l	3,17
01.04.15.02.c	für Epoxidharzlacke	per epossidici	Lösemittel für Epoxidharzlacke	solvente per smalti epossidici	l	l	4,29
01.04.15.03	Spachtelmassen:	Stucchi:	Spachtelmassen:	Stucchi:
01.04.15.03.a	hydr. abbindende Spachtelmasse	emulsionati in acqua	hydraulisch abbindende Spachtelmasse	emulsionati in acqua	kg	kg	2,34
01.04.15.03.b	Kunstharz-Spachtelmasse	sintetici	Kunstharz-Spachtelmasse	sintetici	kg	kg	5,63
01.04.15.03.c	Epoxidharz-Spachtelmasse	epossidici	Epoxidharz-Spachtelmasse	epossidici	kg	kg	7,54
01.04.15.04	Fungizidlösung	Soluzione antimuffa	Fungizidlösung	Soluzione antimuffa	l	l	7,83
01.04.15.05	Kunstharzlösung zur Tiefengrundierung	Consolidante a solvente per intonaci	Kunstharzlösung zur Tiefengrundierung mineralischer Untergründe	Consolidante a solvente per intonaci	l	l	11,74
01.04.15.06	Abbeizmittel:	Sverniciatore:	Abbeizmittel	Sverniciatore
01.04.15.06.a	lösungsmittelbasis	solvente	lösungsmittelbasis	a solvente	l	l	7,23
01.04.15.06.b	bio	bio	biologisch abbaubar	biodegradabile	l	l	12,51
01.04.15.07	Sand in Säcken:	Sabbia nazionale in sacchi:	Sand in Säcken:	Sabbia nazionale in sacchi:
01.04.15.07.a	Quarzsand	quarzifera	Quarzsand	quarzifera	100 kg	100 kg	18,99
01.04.15.07.b	Siliziumsand	silicea	Siliziumsand	silicea	100 kg	100 kg	12,11
01.04.15.08	Weiße Kalkfarbe	Pittura bianca alla calce	Weiße Kalkfarbe	Pittura bianca alla calce	l	l	1,59
01.04.15.09	Tempera	Tempera	Tempera in weißem Farbton (Mischpolymerisatharz-Dispersion)	Tinta a tempera bianca (idropittura non lavabile)	l	l	2,42
01.04.15.10	Kunststoffdisp.:	Idropitture bianche:	Kunststoffdispersion in weißem Farbton:	Idropitture bianche:
01.04.15.10.a	für Innen	per interni	für Innenflächen	per interni	l	l	4,34
01.04.15.10.b	Akrylpolymerisat für Außen	acriliche per esterni	Akrylpolymerisat für Außenflächen	acriliche per esterni	l	l	6,83
01.04.15.10.c	Akrylpolymerisatfarb. für Außen	acriliche	Akrylpolymerisat in gängigen Farben für Außenflächen	acriliche a colori di base correnti per esterni	l	l	7,34
01.04.15.11	Absperrmittel:	Fondi isolanti:	Absperrmittel:	Fondi isolanti:
01.04.15.11.a	Kunststoffdisp.	resine in disp.	Kunststoffdispersion (wasserverdünnbar)	resine in dispersione all'acqua	l	l	4,76
01.04.15.11.b	Bindemittellösung	a solvente	Bindemittellösung (lösemittelverdünnbar)	a solvente	l	l	6,33
01.04.15.12	Ölfarben:	Pittura oleosa:	Ölfarben:	Pittura oleosa:
01.04.15.12.b	Matt-Ölfarbe	opaca bianca tipo cementite	Matt-Ölfarbe	opaca bianca tipo cementite	l	l	10,51
01.04.15.13	Lackfarben:	Pitture oleosintetiche:	Lackfarben:	Pitture oleosintetiche/smalti:
01.04.15.13.a	Alkydharz/Eisenoxydrot	all'ossido di ferro	für Grundbeschichtungen von Metallflächen: Alkydharz/Eisenoxydrot	di fondo, per superfici ferrose: oleosintetica all'ossido di ferro	l	l	9,05
01.04.15.13.c	Öl-Lackfarbe weiß	bianca a smalto	für Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Öl-Lackfarbe in weißem Farbton	intermedie e di finitura: smalto con colore bianco	l	l	11,28
01.04.15.13.d	Öl-Lackfarbe	colori di base	für Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Öl-Lackfarbe in gängigen Farbtönen	intermedie e di finitura: smalto con colori di campionatura	l	l	12,67
01.04.15.14	Alkydharzlackfarbe:	Pitture sint. alchidiche:	Alkydharzlackfarben:	Pitture sintetiche alchidiche:
01.04.15.14.a	Alkydharz/Zinkchromat	al cromato di zinco	für Grundbeschichtungen von Metallflächen: Alkydharz/Zinkchromat	di fondo, per superfici ferrose: antiruggine oleosintetica al cromato di zinco	l	l	9,45
01.04.15.14.b	weiß glänzend	bianche lucide	Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Alkydharzlackfarbe, weiß, glänzend	intermedie di finitura: smalto sintetico-alchidico bianco lucido	l	l	14,50
01.04.15.14.c	weiß matt	bianche satinate	Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Alkydharzlackfarbe, weiß, matt	intermedie di finitura: smalto sintetico-alchidico bianco satinato	l	l	14,50
01.04.15.14.d	farbig	colori base	Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Alkydharzlackfarbe in gängigen oder matten Farbtönen	intermedie di finitura: smalto sintetico alchidico nei colori di campionatura o satinato	l	l	15,08
01.04.15.16	2K-Polyurethanlackfarbe:	Pitture poliuretaniche 2 comp.:	Zweikomponenten-Polyurethanlackfarbe:	Pitture poliuretaniche a due componenti:
01.04.15.16.a	weiß	bianche	für Zwischen- und Deckbeschichtungen: weiß, nicht vergilbend	intermedie e di finitura: bianche non ingiallenti	l	l	16,68
01.04.15.16.b	farbige	colori base	für Zwischen- und Deckbeschichtungen: gängige Farben, nicht vergilbend	intermedie e di finitura: colori correnti non ingiallenti	l	l	17,83
01.04.15.17	Farblose Kunstharzlacke:	Vernici trasparenti:	Farblose Kunstharzlacke:	Vernici trasparenti flatting:
01.04.15.17.a	Alkydharzlack	alchidiche	Alkydharzlack	alchidiche	l	l	15,84
01.04.15.17.b	Polyurethanharzlack	poliuretaniche	Polyurethanharzlack	poliuretaniche monocomponente	l	l	18,45
01.04.15.18	Imprägnierungsmittel:	Vernici idrorepellenti:	Imprägnierungsmittel:	Vernici idrorepellenti:
01.04.15.18.a	Siliconharz	siliconiche	mit lösungsmittelhaltigem Siliconharz	siliconiche a solvente	l	l	8,99
01.04.15.18.b	Akryl-Mischpolymerisat	acriliche	auf Kunststoffbasis von Akryl-Mischpolymerisat	acriliche	l	l	15,04
01.04.15.19	Lösemittelfreie Holzlasur	Vernice senza solventi	Lösemittelfreie Holzlasur ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe:	Vernice senza solventi di supporti in legno senza sostanze protettive biocide:
01.04.15.19.a	farbig glänzend	colorato	farbig glänzend, für innen und außen	colorato, per interni ed esterni	l	l	22,39
01.04.15.19.b	farblos leicht honigtönend	incolore con leggera tonalità miele	farblos leicht honigtönend, für innen	incolore con leggera tonalità miele, per interni	l	l	19,33
01.04.15.20	Lösemittelfreier Decklack für Holz	Smalto coprente per legno	Lösemittelfreier Decklack für Holz ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe:	Smalto coprente senza solventi di supporti in legno senza sostanze protettive biocide:
01.04.15.20.a	farbig glänzend	colorato brillante	farbig glänzend, für innen und außen	colorato brillante, per interni ed esterni	l	l	35,61
01.04.15.20.b	farbig seidenmatt	colorato opaco	farbig seidenmatt, für innen	colorato opaco, per interni	l	l
01.04.15.21	Lösemittelfreier Decklack für Metallflächen	Smalto coprente senza solventi per superfici metalliche	Lösemittelfreier Decklack für Metallflächen	Smalto coprente senza solventi per superfici metalliche
01.04.15.21.a	farbig glänzend	colorato brillante	farbig glänzend, für innen und außen	colorato brillante, per interni ed esterni	l	l	35,61
01.04.15.21.b	farbig seidenmatt	colorato opaco	farbig seidenmatt, für innen	colorato opaco, per interni	l	l	35,61
01.04.15.22	Grundierung für Hölzer-und Holzwerkstoffe	Fondo per legno e suoi derivati	Grundierung für Hölzer-und Holzwerkstoffe:	Fondo per legno e suoi derivati:
01.04.15.22.a	Lösemittelhaltige, biozidfreie Grundierung:	Fondo con solvente privo di biocidi:	Lösemittelhaltig mit Orangenöl, biozidfreie; speichel-und schweißecht	solvente a base di oglio di arancio, privo di biocidi; resistenza a saliva e al sudore	l	l	21,65
01.04.16	Stoffe für keramische Fliesen und Plattenarbeiten	Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica	Stoffe für keramische Fliesen und Plattenarbeiten	Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica
01.04.16.01	Rote Steinzeugplatten	Grès rosso	Rote Steinzeugplatten mit glatter Oberfläche, quadratisch bzw. rechteckig:	Piastrelle per pavimenti in grès rosso, superficie liscia, quadrate o rettangolari:
01.04.16.01.a	7,5x15cm	7,5x15cm	7,5x15 cm, Dicke 8-9 mm	7,5x15 cm, spessore 8-9 mm	m2	m2	7,17
01.04.16.01.b	10x10cm	10x10cm	10x10 cm, Dicke 8-9 mm	10x10 cm, spessore 8-9 mm	m2	m2	9,32
01.04.16.01.c	10x20cm	10x20cm	10x20 cm, Dicke 8-9 mm	10x20 cm, spessore 8-9 mm	m2	m2	7,61
01.04.16.02	Einbrandplatten	Piastrelle monocottura	Bodenbelag aus keramischen Einbrandplatten aus rotem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle per pavimenti in monocottura, ad impasto rosso, superficie smaltata:
01.04.16.02.a	10x20cm	10x20cm	10x20 cm	10x20 cm	m2	m2	14,32
01.04.16.02.b	20x20cm, geflammt	20x20cm, tipo fiammato	20x20 cm, geflammt	20x20 cm, tipo fiammato	m2	m2	15,24
01.04.16.02.c	20x20cm, einfarbig	20x20cm, tipo tinte unite	20x20 cm, einfarbig (uni)	20x20 cm, tipo tinte unite	m2	m2	16,78
01.04.16.02.d	30x30cm, geflammt	30x30cm, tipo fiammato	30x30 cm, geflammt	30x30 cm, tipo fiammato	m2	m2	18,41
01.04.16.02.e	30x30cm, einfarbig	30x30cm, tipo tinte unite	30x30 cm, einfarbig (uni)	30x30 cm, tipo tinte unite	m2	m2	21,43
01.04.16.02.f	30x30cm, gemustert	30x30cm, tipo decorati	30x30 cm, gemustert	30x30 cm, tipo decorati	m2	m2	30,63
01.04.16.03	Einbrandplatten:	Piastrelle monocottura:	Bodenbelag aus keramischen Einbrandplatten aus weißem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle per pavimenti in monocottura, ad impasto bianco, superficie smaltata:
01.04.16.03.a	20x20cm, einfarbig	20x20cm, tipo monocolore	20x20 cm, einfarbig (uni)	20x20 cm, tipo monocolore	m2	m2	19,61
01.04.16.03.b	30x30cm, einfarbig	30x30cm, tipo monocolore	30x30 cm, einfarbig (uni)	30x30 cm, tipo monocolore	m2	m2	23,95
01.04.16.03.c	40x40cm, einfarbig	40x40cm, tipo monocolore	40x40 cm, einfarbig (uni)	40x40 cm, tipo monocolore	m2	m2	32,91
01.04.16.04	Steinzeug-Platten:	Piastrelle grès porcellanato:	Bodenbelag aus Platten aus feinem Steinzeug mit eingefärbter Körpermasse, unglasierte Oberfläche:	Piastrelle per pavimenti in grès fine porcellanato colorato in pasta, superficie non smaltata:
01.04.16.04.a	20x20cm, einfarbig	20x20cm, tinta unita	20x20 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche eben	20x20 cm, tinta unita, superficie piana	m2	m2	25,63
01.04.16.04.b	20x20cm, einfarbig, rutschhemmend	20x20cm, tinta unita, antiscivolo	20x20 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche als Netzprofil, rutschhemmend	20x20 cm, tinta unita, superficie incisa a maglia, antiscivolo	m2	m2	21,24
01.04.16.04.c	20x20cm, einfarbig, geschliffen	20x20cm, tinta unita, levigata	20x20 cm, einfarbig, Oberfläche geschliffen	20x20 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	74,89
01.04.16.04.d	20x20cm, einfarbig, mit Schieferstruktur	20x20cm, tinta unita, tipo ardesia	20x20 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche mit Schieferstruktur	20x20 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	21,40
01.04.16.04.e	30x30cm, einfarbig	30x30cm, tinta unita	30x30 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche eben	30x30 cm, tinta unita, superficie piana	m2	m2	24,60
01.04.16.04.f	30x30cm, einfarbig, mit Schieferstruktur	30x30cm, tinta unita, tipo ardesia	30x30 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche mit Schieferstruktur	30x30 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	25,65
01.04.16.04.g	30x30cm, einfarbig, geschliffen	30x30cm, tinta unita, levigate	30x30 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche geschliffen	30x30 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	64,19
01.04.16.05	Steinzeug-Platten:	Piastrelle grès porcellanato:	Bodenbelag aus Platten aus feinem Steinzeug mit eingefärbter Körpermasse, glatte Oberfläche:	Piastrelle per pavimenti in grès fine porcellanato colorato in pasta, superficie liscia:
01.04.16.05.a	20x20cm, graniten, eben	20x20cm, tipo graniti, piana	20x20 cm, graniten, Oberfläche eben	20x20 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	m2	23,23
01.04.16.05.b	20x20cm, graniten, geschliffen	20x20cm, tipo graniti, levigata	20x20 cm, graniten, Oberfläche geschliffen	20x20 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	m2	64,19
01.04.16.05.c	20x20cm, graniten, rutschhemmend	20x20cm, tipo graniti, antisdrucciolo	20x20 cm graniten, Oberfläche rutschhemmend	20x20 cm, tipo graniti, superficie antisdrucciolo	m2	m2	21,40
01.04.16.05.d	30x30cm, graniten	30x30cm, tipo graniti	30x30 cm, graniten, Oberfläche eben	30x30 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	m2	22,99
01.04.16.05.e	30x30cm, graniten, geschliffen	30x30cm, tipo graniti, levigata	30x30 cm, graniten, Oberfläche geschliffen	30x30 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	m2	54,50
01.04.16.05.f	30x30cm, Stufenplatte, graniten	30x30cm, gradino tipo graniti	30x30 cm graniten, Stufenplatte, graniten	30x30 cm, gradino tipo graniti	St	cad	8,03
01.04.16.06	Frostbeständige Platten:	Piastrelle Klinker ingelive:	Bodenbelag aus stranggepressten frostbeständigen Keramik-Platten:	Piastrelle per pavimenti in Klinker trafilato, resistenti al gelo:
01.04.16.06.a	12,5x25cm	12,5x25cm	12,5x25 cm	12,5x25 cm	m2	m2	20,82
01.04.16.06.b	25x25cm	25x25cm	25x25 cm	25x25 cm	m2	m2	32,43
01.04.16.06.c	Winkelplatte für Stufe, 12+5x24cm	angolare per gradino 12+5x24cm	Winkelplatte für Stufe, 12+5x24 cm	angolare per gradino 12+5x24 cm	St	cad	4,21
01.04.16.06.d	Stufenplatte, 24x34cm	elemento gradino 24x34cm	Stufenplatte, 24x34 cm (Dicke 5 mm)	elemento gradino 24x34 cm (spessore 5 mm)	St	cad	9,74
01.04.16.07	Cotto Toscano-Platten:	Mattonelle cotto toscano:	Bodenbelag "Cotto toscano" aus keramischen, stranggepressten, frostsicheren Platten mit Tonmasse und Oberfläche in rot-braunem Naturfarbton:	Mattonelle per pavimenti in cotto toscano trafilato ingelivo, con pasta e superficie rosso naturale:
01.04.16.07.a	30x30cm, feingeschliffen	30x30cm, levigata	30x30 cm, Oberfläche eben feingeschliffen	30x30 cm, superficie levigata fine	m2	m2	61,99
01.04.16.07.b	40x40cm, feingeschliffen	40x40cm, levigata	40x40 cm, Oberfläche eben feingeschliffen	40x40 cm, superficie levigata fine	m2	m2	79,01
01.04.16.07.c	30x30cm, rauh	30x30cm, ruvida	30x30 cm, rauhe, Oberfläche rutschhemmend (vor dem Brand geschurt)	30x30 cm, superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole	m2	m2	25,74
01.04.16.07.d	40x40cm, rauh	40x40cm, ruvida	40x40 cm, rauhe, Oberfläche rutschhemmend (vor dem Brand geschurt)	40x40 cm, superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole	m2	m2	41,73
01.04.16.07.e	30x30cm, Oberfläche stranggepr.	30x30cm, superficie originale	30x30 cm, Oberfläche original stranggezogen	30x30 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	17,69
01.04.16.07.f	40x40cm, Oberfläche stranggepr.	40x40cm, superficie originale	40x40 cm, Oberfläche original stranggezogen	40x40 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	38,56
01.04.16.07.g	Winkelplatte für Stufe, 30x35cm, feingeschliffen	gradino sagomato 30x35cm, levigato	Winkelplatte für Stufe, 30x35 cm, Oberfläche feingeschliffen, maßhaltig	gradino sagomato 30x35 cm, superficie levigata, rettificato	m	m	77,35
01.04.16.07.h	Winkelplatte für Stufe, 30x35cm	gradino sagomato 30x35cm	Winkelplatte für Stufe, 30x35 cm, Oberfläche rauh (vor dem Brand geschurt)	gradino sagomato 30x35 cm, rustico arrotato prima della cottura	m	m	39,23
01.04.16.08	Wandfliesen:	Piastrelle da rivestimento:	Wandverkleidung aus keramischen Einbrandfliesen aus rotem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle da rivestimento in monocottura ad impasto rosso, superficie smaltata:
01.04.16.08.a	15x15cm, weiß	15x15cm, bianco	15x15 cm, weiß	15x15 cm, colore bianco	m2	m2	15,74
01.04.16.08.b	15x15cm, helle Farben	15x15cm, colori chiari	15x15 cm, helle Farben	15x15 cm, colori chiari	m2	m2	15,74
01.04.16.08.c	15x15cm, lebhafte Farben	15x15cm, colori forti	15x15 cm, lebhafte Farben	15x15 cm, colori forti	m2	m2	20,68
01.04.16.08.d	20x20cm, weiß	20x20cm, bianco	20x20 cm, weiß	20x20 cm, colore bianco	m2	m2	16,89
01.04.16.08.e	20x20cm, einfarbig	20x20cm, tinte unite	20x20 cm, einfarbig (uni)	20x20 cm, tinte unite	m2	m2	21,75
01.04.16.08.f	30x30cm, weiß	30x30cm, bianco	30x30 cm, weiß	30x30 cm, colore bianco	m2	m2	21,60
01.04.16.08.g	30x30cm, einfarbig	30x30cm, tinte unite	30x30 cm, einfarbig (uni)	30x30 cm, tinte unite	m2	m2	25,30
01.04.16.09	Wandfliesen:	Piastrelle da rivestimento:	Wandverkleidung aus keramischen Einbrandfliesen aus weißem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle da rivestimento in monocottura ad impasto bianco, superficie smaltata:
01.04.16.09.a	20x25cm, einfarbig	20x25cm, tinte unite	20x25 cm, einfarbig (uni)	20x25 cm, tinte unite	m2	m2	18,51
01.04.16.10	Wandsockel:	Zoccolino battiscopa:	Wandsockel:	Zoccolino battiscopa:
01.04.16.10.a	rote Steingutplatten H 7,5cm	grès rosso, H 7,5cm	rote Steingutplatten (grès rosso), H = 7,5 cm	grès rosso, H = 7,5 cm	m	m	2,94
01.04.16.10.b	Steinzeug frostbeständig H 10cm	grès porcellanato, H 10cm	feines Steinzeug, H = 10 cm	grès porcellanato, H = 10 cm	m	m	12,44
01.04.16.10.c	Steinzeug mit Hohlkehle H 10cm	grès porcellanato con gola, H 10cm	feines Steinzeug mit Hohlkehle, H = 10 cm	grès porcellanato con gola, H = 10 cm	m	m	14,70
01.04.16.11	Hartwachs für Fußboden	Cera solida per pavimenti	Hartwachs für Fußboden bestehend aus lösemittelfreien Bienenwachs-und Pflanzenwachsbalsam, für innen, transparent für unglasierte Tonfliesen.	Cera solida per pavimenti composto dal balsamo di cera d'api e cera vegetale, priva di solventi, per interni, trasparente per pavimenti in piastrelle non smaltate.	l	l	18,05
01.04.17	Stoffe für Naturwerksteinarbeiten	Materiali per opere in pietra naturale	Stoffe für Naturwerksteinarbeiten	Materiali per opere in pietra naturale
01.04.17.01	Granit:	Granito:	Granit / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 120x60 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Granito / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni massime pari a 120x60 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, con coste fresate:
01.04.17.01.a	Rosa Beta D 2cm	rosa beta spess. 2cm	Granit Rosa Beta (Sardinien), Dicke: 2 cm	granito rosa beta (Sardegna), spessore 2 cm	m2	m2	55,96
01.04.17.01.b	Rosa Beta D 3cm	rosa beta spess. 3cm	Granit Rosa Beta (Sardinien), Dicke: 3 cm	granito rosa beta (Sardegna), spessore 3 cm	m2	m2	74,48
01.04.17.01.c	Grigio Perla D 2cm	grigio perla spess. 2cm	Granit Grigio Perla (Sardinien), Dicke: 2 cm	granito grigio perla (Sardegna), spessore 2 cm	m2	m2	78,09
01.04.17.01.d	Grigio Perla D 3cm	grigio perla spess. 3cm	Granit Grigio Perla (Sardinien), Dicke: 3 cm	granito grigio perla (Sardegna), spessore 3 cm	m2	m2	103,63
01.04.17.01.e	Balmoral, rot D 2cm	Balmoral rosso spess. 2cm	Granit Balmoral, rot (Schweden), Dicke: 2 cm	granito Balmoral rosso (Svezia), spessore 2 cm	m2	m2	92,12
01.04.17.01.f	Balmoral, rot D 3cm	Balmoral rosso spess. 3cm	Granit Balmoral, rot (Schweden), Dicke: 3 cm	granito Balmoral rosso (Svezia), spessore 3 cm	m2	m2	124,57
01.04.17.02	Travertin:	Travertino:	Travertin / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 130x65 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Travertino / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 130x65 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, con coste fresate:
01.04.17.02.a	Romano, hell D 2cm	romano chiaro spess. 2cm	Travertino Romano, Navona (Latium), Dicke: 2 cm	travertino romano Navona (Lazio), spessore 2 cm	m2	m2	86,13
01.04.17.02.b	Romano, hell D 3cm	romano chiaro spess. 3cm	Travertino Romano, Navona (Latium), Dicke: 3 cm	travertino romano Navona (Lazio), spessore 3 cm	m2	m2	115,83
01.04.17.02.c	Romano, classico D 2cm	romano classico spess.2cm	Travertino Romano, Typ classico (Latium), Dicke: 2 cm	travertino romano classico (Lazio), spessore 2 cm	m2	m2	66,13
01.04.17.02.d	Romano, classico D 3cm	romano classico spess. 3cm	Travertino Romano, Typ classico (Latium), Dicke: 3 cm	travertino romano classico (Lazio), spessore 3 cm	m2	m2	90,10
01.04.17.02.e	Romano, dunkel D 2cm	romano noce spess. 2cm	Travertino Romano, dunkel (Latium), Dicke: 2 cm	travertino romano noce (Lazio), spessore 2 cm	m2	m2	73,86
01.04.17.02.f	Romano, dunkel D 3cm	romano noce spess. 3cm	Travertino Romano, dunkel (Latium), Dicke: 3 cm	travertino romano noce (Lazio), spessore 3 cm	m2	m2	97,02
01.04.17.03	Porphyr D 2-5:	Porfido spess. 2-5:	Porphyr / Bruchplatten, Dicke 2-5 cm, mit spaltrauhen Oberflächen, mit gefrästen Kantenflächen, in Längsbahnen:	Porfido / Lastre a spacco naturale di cava, spessore 2-5 cm, con faccia vista a spacco rustico, coste segate, lunghezza a correre:
01.04.17.03.a	Porphyr B 15-19cm	porfido largh. 15-19cm	Porphyr (Trentino-Südtirol), Breite: 15-19 cm	porfido (Trentino/A. Adige), larghezza 15-19 cm	m2	m2	63,86
01.04.17.03.b	Porphyr B 20-40cm	porfido largh. 20-40cm	Porphyr (Trentino-Südtirol), Breite: 20-40 cm	porfido (Trentino/A. Adige), larghezza 20-40 cm	m2	m2	55,93
01.04.17.03.c	Porphyr B 20-40cm, auf Maß	porfido largh.20-40cm, misure fisse	Porphyr (Trentino-Südtirol), Breite: 20-40 cm, auf Maß	porfido (Trentino/A. Adige), larghezza 20-40cm, misure fisse	m2	m2	67,62
01.04.17.03.d	Porphyr B 50-60cm	porfido largh. 50-60cm	Porphyr (Trentino-Südtirol), Breite: 50-60 cm	porfido (Trentino/A. Adige), larghezza 50-60 cm	m2	m2	69,30
01.04.17.04	Sandstein:	Arenarie:	Sandstein / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, mit sägerauhen Oberflächen und gefrästen Kantenflächen:	Arenarie / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, due facce a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.04.a	Pietra Serena D 2cm	pietra serena spess. 2cm	Pietra Serena (Toscana), Dicke: 2 cm	pietra serena (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	48,52
01.04.17.04.b	Pietra Serena D 3cm	pietra serena spess. 3cm	Pietra Serena (Toscana), Dicke: 3 cm	pietra serena (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	62,08
01.04.17.04.c	Sandstein-Pietra Maremma D 2cm	arenaria-pietra maremma spess. 2cm	Sandstein-Pietra Maremma, Dicke: 2 cm	arenaria-pietra maremma, spessore 2 cm	m2	m2	63,86
01.04.17.04.d	Sandstein-Pietra Maremma D 3cm	arenaria-pietra maremma, spess. 3cm	Sandstein-Pietra Maremma, Dicke: 3 cm	arenaria-pietra maremma, spessore 3 cm	m2	m2	81,28
01.04.17.04.e	Sandstein Südtirol D 2cm	arenaria A.Adige, spess. 2cm	Grauer Sandstein (Südtirol), Dicke: 2 cm	arenaria grigia (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	78,51
01.04.17.04.f	Sandstein Südtirol D 3cm	arenaria A.Adige, spess. 3cm	Grauer Sandstein (Südtirol), Dicke: 3 cm	arenaria grigia (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	100,49
01.04.17.05	Weißer Marmor:	Marmi bianchi:	Weißer und geaderter Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi bianchi e venati / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.05.a	Bianco Carrara CD, D 2cm	bianco Carrara CD spess. 2cm	Marmor Bianco Carrara mit Gütemerkmal "CD" (Toskana), Dicke: 2 cm	bianco Carrara, qualità CD (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	58,21
01.04.17.05.b	Bianco Carrara CD, D 3cm	bianco Carrara CD spess. 3cm	Marmor Bianco Carrara mit Gütemerkmal "CD" (Toskana), Dicke: 3 cm	bianco Carrara, qualità CD (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	75,74
01.04.17.05.c	Bianco Carrara C, D 2cm	bianco Carrara C spess. 2cm	Marmor Bianco Carrara mit Gütemerkmal "C" (Toskana), Dicke: 2 cm	bianco Carrara, qualità buona C (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	94,21
01.04.17.05.d	Bianco Carrara C, D 3cm	bianco Carrara C spess. 3cm	Marmor Bianco Carrara Gütemerkmal "C" (Toskana), Dicke: 3 cm	bianco Carrara, qualità buona C (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	125,73
01.04.17.05.e	Bianco Gioia, D 2cm	bianco Gioia spess. 2cm	Marmor Bianco Gioia (Toskana), Dicke: 2 cm	bianco Gioia (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	75,84
01.04.17.05.f	Bianco Gioia, D 3cm	bianco Gioia spess. 3cm	Marmor Bianco Gioia (Toskana), Dicke: 3 cm	bianco Gioia (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	93,76
01.04.17.05.g	Laaser Marmor weiß Bianco Perla D 2cm	Lasa bianco Perla scelto spess. 2cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Bianco Perla (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco assoluto tipo bianco Perla (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	613,83
01.04.17.05.h	Laaser Marmor weiß Bianco Perla D 3cm	Lasa bianco Perla scelto spess. 3cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Bianco Perla (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco assoluto tipo bianco Perla (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	859,35
01.04.17.05.i	Laaser Marmor weiß Typ Classico D 2cm	Lasa bianco classico spess. 2cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Classico (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco assoluto tipo classico (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	302,95
01.04.17.05.k	Laaser Marmor weiß Typ Classico D 3cm	Lasa bianco classico spess. 3cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Classico (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco assoluto tipo classico (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	424,73
01.04.17.05.l	Laaser Marmor Ortles D 2cm	Lasa bianco Ortles spess. 2cm	Laaser Marmor Typ Ortles (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco tipo Ortles (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	223,16
01.04.17.05.m	Laaser Marmor Ortles D 3cm	Lasa bianco Ortles spess. 3cm	Laaser Marmor Typ Ortles (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco tipo Ortles (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	308,89
01.04.17.05.n	Laaser Marmor Cevedale nuvolato D 2cm	Lasa bianco Cevedale nuvolato spess. 2cm	Laaser Marmor Typ Cevedale nuvolato (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco tipo Cevedale nuvolato (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	183,85
01.04.17.05.o	Laaser Marmor Cevedale nuvolato D 3cm	Lasa bianco Cevedale nuvolato spess. 3cm	Laaser Marmor Typ Cevedale nuvolato (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco tipo Cevedale nuvolato (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	257,41
01.04.17.06	Marmor mit warmer Tönung:	Marmi tinta calda:	Marmor mit warmer Tönung / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi a tinta calda / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.06.a	Breccia Sarda D 2cm	breccia sarda spess. 2cm	Breccia Sarda (Sardinien), Dicke: 2 cm	breccia sarda (Sardegna), spessore 2 cm	m2	m2	54,20
01.04.17.06.b	Breccia Sarda D 3cm	breccia sarda spess. 3cm	Breccia Sarda (Sardinien), Dicke: 3 cm	breccia sarda (Sardegna), spessore 3 cm	m2	m2	69,15
01.04.17.06.c	Botticino fiorito D 2cm	botticino fiorito spess. 2cm	Marmor Botticino fiorito (Lombardei), Dicke: 2 cm	botticino fiorito (Lombardia), spessore 2 cm	m2	m2	51,78
01.04.17.06.d	Botticino fiorito D 3cm	botticino fiorito spess. 3cm	Marmor Botticino fiorito (Lombardei), Dicke: 3 cm	botticino fiorito (Lombardia), spessore 3 cm	m2	m2	69,70
01.04.17.06.e	Botticino class. D 2cm	botticino class. spess. 2cm	Marmor Botticino, Typ classico (Lombardei), Dicke: 2 cm	botticino tipo classico (Lombardia), spessore 2 cm	m2	m2	54,65
01.04.17.06.f	Botticino class. D 3cm	botticino class. spess. 3cm	Marmor Botticino, Typ classico (Lombardei), Dicke: 3 cm	botticino tipo classico (Lombardia), spessore 3 cm	m2	m2	70,79
01.04.17.06.g	Trani fiorito D 2cm	trani fiorito spess. 2cm	Trani fiorito (Apulien), Dicke: 2 cm	trani fiorito (Puglie), spessore 2 cm	m2	m2	59,95
01.04.17.06.h	Trani fiorito D 3cm	trani fiorito spess. 3cm	Trani fiorito (Apulien), Dicke: 3 cm	trani fiorito (Puglie), spessore 3 cm	m2	m2	83,96
01.04.17.06.k	Biancone Asiago D 2cm	biancone Asiago spess. 2cm	Biancone Asiago (Venetien), Dicke: 2 cm	biancone Asiago (Veneto), spessore 2 cm	m2	m2	53,81
01.04.17.06.l	Biancone Asiago D 3cm	biancone Asiago spess. 3cm	Biancone Asiago (Venetien), Dicke: 3 cm	biancone Asiago (Veneto), spessore 3 cm	m2	m2	67,32
01.04.17.06.m	Perlato Svevo D 2cm	perlato svevo spess. 2cm	Perlato Svevo (Apulien), Dicke: 2 cm	perlato svevo (Puglia), spessore 2 cm	m2	m2	66,48
01.04.17.06.n	Perlato Svevo D 3cm	perlato svevo spess. 3cm	Perlato Svevo (Apulien), Dicke: 3 cm	perlato svevo (Puglia), spessore 3 cm	m2	m2	85,14
01.04.17.06.o	Perlato Royal D 2cm	perlato royal spess. 2cm	Perlato Royal (Kampanien), Dicke: 2 cm	perlato royal (Campania), spessore 2 cm	m2	m2	70,04
01.04.17.06.p	Perlato Royal D 3cm	perlato royal spess. 3cm	Perlato Royal (Kampanien), Dicke: 3 cm	perlato royal (Campania), spessore 3 cm	m2	m2	92,07
01.04.17.07	Grauer Marmor:	Marmi grigi:	Grauer Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi grigi / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.07.c	Bardiglio D 2cm	bardiglio spess. 2cm	Bardiglio nuvolato (Carrara-Toskana), Dicke: 2 cm	bardiglio nuvolato (Carrara-Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	64,01
01.04.17.07.d	Bardiglio D 3cm	bardiglio spess. 3cm	Bardiglio nuvolato (Carrara-Toskana), Dicke: 3 cm	bardiglio nuvolato (Carrara-Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	81,97
01.04.17.07.e	Nero Marquina D 2cm	Nero Marquina spess. 2cm	Nero Marquina (Spanien), Dicke: 2 cm	Nero Marquina (Spagna), spessore 2 cm	m2	m2	88,80
01.04.17.07.f	Marquina schwarz D 3cm	Marquina nero spess. 3cm	Marquina schwarz (Spanien), Dicke: 3 cm	Marquina nero (Spagna), spessore 3 cm	m2	m2	119,79
01.04.17.08	Roter und rosaroter Marmor:	Marmi rossi e rosa:	Roter und rosaroter Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi rossi e rosa / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.08.a	Rosso Asiago D 2cm	rosso Asiago spess. 2cm	Marmor Rosso Asiago (Venetien), Dicke: 2 cm	rosso Asiago (Veneto), spessore 2 cm	m2	m2	63,17
01.04.17.08.b	Rosso Asiago D 3cm	rosso Asiago spess. 3cm	Marmor Rosso Asiago (Venetien), Dicke: 3 cm	rosso Asiago (Veneto), spessore 3 cm	m2	m2	78,31
01.04.17.08.c	Rosso Verona D 2cm	rosso Verona spess. 2cm	Marmor Rosso Verona (Venetien), Dicke: 2 cm	rosso Verona (Veneto), spessore 2 cm	m2	m2	62,51
01.04.17.08.d	Rosso Verona D 3cm	rosso Verona spess. 3cm	Marmor Rosso Verona (Venetien), Dicke: 3 cm	rosso Verona (Veneto), spessore 3 cm	m2	m2	77,37
01.04.17.09	Grüner Marmor:	Marmi verdi:	Grüner Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi verdi / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.09.a	Verde Alpi D 2cm	Verde Alpi spess. 2cm	Verde Alpi (Piemont/Aosta), Dicke: 2 cm	Verde Alpi (Piemonte/Val d'Aosta), spessore 2 cm	m2	m2	78,70
01.04.17.09.b	Verde Alpi D 3cm	Verde Alpi spess. 3cm	Verde Alpi (Piemont/Aosta), Dicke: 3 cm	Verde Alpi (Piemonte/Val d'Aosta), spessore 3 cm	m2	m2	105,29
01.04.17.09.c	grüner Serpentin D 2cm	serpentino verde spess. 2cm	grüner Serpentin (Südtirol), Dicke: 2 cm	serpentino verde (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	111,48
01.04.17.09.d	grüner Serpentin D 3cm	serpentino verde spess. 3cm	grüner Serpentin (Südtirol), Dicke: 3 cm	serpentino verde (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	156,13
01.04.17.09.e	grüner Serpentin, sägerauh D 2cm	serpentino verde piano sega spess. 2cm	grüner Serpentin, sägerauh (Südtirol), Dicke: 2 cm	serpentino verde a piano sega (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	101,48
01.04.17.09.f	grüner Serpentin, sägerauh D 3cm	serpentino verde piano sega spess. 3cm	grüner Serpentin, sägerauh (Südtirol), Dicke: 3 cm	serpentino verde a piano sega (A. Adige) spessore 3 cm	m2	m2	146,27
01.04.17.10	Brekzien:	Brecce:	Brekzien / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Brecce / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.10.a	Breccia oniciata D 2cm	breccia oniciata spess. 2cm	Breccia oniciata (Lombardai), Dicke: 2 cm	breccia oniciata (Lombardia), spessore 2 cm	m2	m2	64,65
01.04.17.10.b	Breccia oniciata D 3cm	breccia oniciata spess 3cm	Breccia oniciata (Lombardai), Dicke: 3 cm	breccia oniciata (Lombardia), spessore 3 cm	m2	m2	81,18
01.04.18	Stoffe für Bodenbelagarbeiten und Holzböden	Materiali per pavimenti caldi	Stoffe für Bodenbelagarbeiten und Holzböden	Materiali per pavimenti caldi
01.04.18.01	Flex-Platten:	Piastrelle resilienti:	Bodenbelag aus Flex-Platten, moiriert; Farbton nach Musterkatalog; glatte Oberfläche; Plattenmaße: 25x25 cm, 30x30 cm:	Piastrelle resilienti lisce in tinte marezzate, colori vari di serie: formato 25x25 cm, 30x30 cm:
01.04.18.01.a	D 2mm	spess. 2mm	Vinylbelag, Dicke: 2 mm	viniliche, spessore 2 mm	m2	m2	11,54
01.04.18.01.b	D 2,5mm	spess. 2,5mm	Vinylbelag, Dicke: 2,5 mm	viniliche, spessore 2,5 mm	m2	m2	13,01
01.04.18.01.c	D 2,5mm, Platten oder Bahnen	spess. 2,5mm, piastrelle o teli	Homogener Vinylbelag, in Platten von 30x30 cm bis 60x60 cm oder in Bahnen, Dicke: 2,5 mm	vinil omogenee da 30x30 cm a 60x60 cm o in teli, spessore 2,5 mm	m2	m2	20,35
01.04.18.02	PVC:	PVC:	Bodenbelag aus PVC ohne Träger, homogen; aus drei oder mehreren Schichten, marmoriert; Farbton nach Musterkatalog; glatte Oberfläche:	Pavimento in PVC omogeneo plastificato, senza supporto, formato da tre o più strati uniformi accoppiati in tinte marmorizzate, colori di serie e superficie liscia:
01.04.18.02.a	D 2mm	spess. 2mm	Vinylchloridbelag; Plattenmaße: von 30x30 cm bis 50x50 cm oder in Bahnen; Gesamtdicke: 2 mm	vinil omogeneo plastificato da 30x30 cm fino a 50x50 cm o in teli, spessore complessivo 2 mm	m2	m2	19,01
01.04.18.02.b	D 3mm, Unterschicht Schaum	spess. 3mm, supportato con schiuma	Vinylchloridbelag, mit Unterschicht aus Schaumstoff, in Bahnen; Gesamtdicke: 3 mm	vinil omogeneo plastificato supportato con schiuma di PVC, in teli, spessore complessivo 3 mm	m2	m2	22,88
01.04.18.02.c	D 2mm, antistatisch	spess. 2mm, antistatico	Vinylchloridbelag, antistatisch, in Platten zu 61x61 cm oder Bahnen; Gesamtdicke: 2 mm	vinil omogeneo plastificato antistatico, in lastre da 61x61 cm o in teli, spessore complessivo 2 mm	m2	m2	24,65
01.04.18.03	PVC mit Träger:	PVC supportato:	Bodenbelag aus PVC mit Träger aus Synthesefaser-Vliesstoff; in Bahnen; einfarbig oder marmoriert; Farbton nach Musterkatalog; glatte Oberfläche:	Pavimento in PVC plastificato in teli con supporto in retina sintetica, in tinta unita o marmorizzata, colori di serie, superficie liscia:
01.04.18.03.a	D 2mm	spess. 2mm	Gesamtdicke: 2 mm	spessore complessivo 2 mm	m2	m2	15,84
01.04.18.03.b	D 3mm	spess. 3mm	Gesamtdicke: 3 mm	spessore complessivo 3 mm	m2	m2	17,82
01.04.18.04	Kautschuk:	Gomma:	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk:	Pavimento in gomma sintetica:
01.04.18.04.a	D 2mm	spess. 2mm	in Platten zu 61x61 cm; ein- oder mehrfarbig; Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 2 mm	in lastre da 61x61 cm, tinta unita o policromo, superficie e parte inferiore liscia, spessore 2 mm	m2	m2	28,71
01.04.18.04.b	D 3,5mm	spess. 3,5mm	in Platten zu 61x61 cm, ein- oder mehrfarbig; Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 3,5 mm	in lastre da 61x61 cm, tinta unita o policromo, superficie e parte inferiore liscia, spessore 3,5 mm	m2	m2	33,02
01.04.18.04.c	D 4mm Oberfläche Noppen	spess. 4mm superficie a bolli	in Platten zu 100x100 cm, einfarbig; Dicke 4 mm; Oberfläche mit 0,3 mm hohe Pastillen; Rückseite mit Zäpfchen	in lastra da 100x100 cm, tinta unita, spessore 4 mm, superficie a bolli, rilievo bolli 0,3 mm, struttura a coni nella parte inferiore	m2	m2	36,20
01.04.18.05	Synthetischer und natürlicher Kautschuk	Pavimenti in gomma sintetica e naturale	Ökologische Antitrauma-Platte aus natürlichem und synthetischem Kautschuk sowie aus wiedergewonnenen Kautschuk von Autoreifen außer Gebrauch, Polyurethan Block-Polymerisat Verbindung, für Außenbereiche und Sportanlagen, einfarbig rot, grün, und schwarz:	Mattonella ecologica antitrauma di mescole di gomma naturale e sintetiche anche provenienti dal recupero dei pneumatici fuori uso, legati da poliuretani polimerizzati in massa, per ambienti esterni e sportivi, in tinta unita rosso, verde, nero:
01.04.18.05.a	D 25 mm	spess. 25 mm	Dichte 0,75 kg/dm3; Abmessungen 80x80 cm; Dicke 25 mm	densità 0,75 kg/dm3; dimensioni 80x80 cm; spessore 25 mm	m2	m2	55,32
01.04.18.05.b	D 30 mm	spess. 30 mm	Dichte 0,75 kg/dm3; Abmessungen 80x80 cm; Dicke 30 mm	densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 30 mm	m2	m2	66,38
01.04.18.05.c	D 40 mm	spess. 40 mm	Dichte 0,75 kg/dm3, Abmessungen 80x80 cm; Dicke 40 mm	densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 40 mm	m2	m2	82,76
01.04.18.06	Linoleum:	Linoleum:	Bodenbelag aus Linoleum in Bahnen:	Pavimento in linoleum in teli:
01.04.18.06.a	D 2,5mm, einfarbig/moiriert	spess. 2,5mm, tinta unita/marezzata	einfarbig oder moiriert, Dicke: 2,5 mm	tinta unita o marezzata, spessore 2,5 mm	m2	m2	24,07
01.04.18.06.b	D 2,5mm, marmoriert	spess. 2,5mm, tinta marmorizzata	marmoriert, Dicke: 2,5 mm	tinta marmorizzata da 2,5 mm	m2	m2	24,07
01.04.18.06.c	D 3,2mm	spess. 3,2mm	einfarbig oder marmoriert, Dicke: 3,2 mm	tinta unita o marmorizzata, spessore 3,2 mm	m2	m2	27,70
01.04.18.07	Nadelvlies:	Agugliato:	Textiler Bodenbelag als Nadelvlies; Oberseite feinfaserig; Rückseitenausrüstung appretiert; in Bahnen von 200 bis 400 cm:	Pavimento agugliato di fibre tessili, superficie a fibra fine e rovescio apprettato, in teli da 200 fino a 400 cm:
01.04.18.07.a	D 3mm, Polyamid	spess. 3mm, fibra poliammidica	Nutzschicht Polyamid, unvermischt; Flächengewicht 800 g/m2, Dicke: 3 mm	tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, peso totale 800 g/m2, spessore 3 mm	m2	m2	16,83
01.04.18.07.b	D 4mm, heterogen	spess. 4mm, fibre eterogenee	Nutzschicht Polyamid, vermischt mit anderen Fasern; Flächengewicht 700 g/m2; Dicke: 4 mm	tipo monofalda, in fibre sintetiche eterogenee, peso totale 700 g/m2, spessore 4 mm	m2	m2	14,85
01.04.18.08	Webteppich Wolle:	Tappeto tessile:	Textiler Bodenbelag als Webteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Verfestigungsstrich; Nutzschicht aus reiner Wolle oder Wolle mit einem Mindestanteil von 85%; in Bahnen von 200 bis 400 cm:	Pavimento a tappeto (moquette) tessuto a telaio meccanico, superficie a riccio bouclé o a velluto, supportato, con strato di usura in fibra naturale di pura lana vergine o misto con una percentuale di lana vergine non inferiore all'85%, in teli da 200 a 400 cm:
01.04.18.08.a	D 4-5mm	spess. 4-5mm	Polschichtdicke über 4 bis 5 mm, Polschichtgewicht über 600 bis 800 g/m2	spessore felpa da 4 a 5 mm, peso della felpa da 600 a 800 g/m2	m2	m2	55,64
01.04.18.08.b	D 5-6mm	spess. 5-6mm	Polschichtdicke über 5 bis 6 mm, Polschichtgewicht über 800 bis 1000 g/m2	spessore felpa da 5 a 6 mm, peso della felpa da 800 a 1000 g/m2	m2	m2	60,89
01.04.18.09	Tuftingteppich 85% Wolle:	Tappeto tufting 85% lana:	Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Zweitrücken aus Glattstrich; Nutzschicht aus reiner Wolle oder Wolle mit einem Mindestanteil von 85% in Bahnen von 200 bis 400 cm:	Tappeto a tessuto tessile (moquette), tipo taftato sistema tufting, con superficie a riccio bouclé o a velluto, con supporto secondario in tela, con strato di usura, in fibra naturale di pura lana vergine o misto con una percentuale di lana vergine non inferiore all'85%, in teli da 200 a 400 cm:
01.04.18.09.a	D 4-5mm	spess. 4-5mm	Polschichtdicke über 4 bis 5 mm, Polschichtgewicht über 600 bis 800 g/m2	spessore felpa da 4 a 5 mm, peso della felpa da 600 a 800 g/m2	m2	m2	42,37
01.04.18.09.b	D 5-6mm	spess. 5-6 mm	Polschichtdicke über 5 bis 6 mm, Polschichtgewicht über 800 bis 1000 g/m2	spessore felpa da 5 a 6 mm, peso della felpa da 800 a 1000 g/m2	m2	m2	46,04
01.04.18.10	Tuftingteppich Kunstfaser:	Tappeto tufting fibra sintetica:	Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Zweitrücken aus Glattstrich; Nutzschicht aus Kunstfaser; in Bahnen von 200 bis 400 cm:	Tappeto a tessuto tessile (moquette), tipo taftato sistema tufting, con superficie a riccio bouclé o a velluto, con supporto secondario in tela, con strato di usura, in fibra sintetica, in teli da 200 a 400 cm:
01.04.18.10.a	geringer Strapazierwert	pav. traffico legg.	Bodenbelag mit geringem Strapazierwert (Schlafräume)	pavimento per ambiente con traffico leggero, riposo	m2	m2	15,89
01.04.18.10.b	norm. Strapazierwert	pav. traffico medio	Bodenbelag mit normalem Strapazierwert (Wohnbereiche)	pavimento per ambiente con traffico medio, soggiorno	m2	m2	21,19
01.04.18.10.c	starker Strapazierwert	pav. traffico intenso	Bodenbelag mit starkem Strapazierwert (Arbeitsräume)	pavimento per ambiente con traffico intenso, lavoro	m2	m2	35,28
01.04.18.12	Abstreifer Kokos D 30mm	Zerbino cocco spess. 30mm	Kokosabstreifer mit gummierter Unterschicht in einer Gesamtdicke von 30 mm	Zerbini in cocco con supporto gommato dello spessore complessivo di 30 mm	m2	m2	39,70
01.04.18.13	Hobeldielen N/F:	Superlistone M/F:	Holzfußboden aus einseitig gehobelten Hobeldielen mit Nut und angehobelter Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden:	Pavimento in legno formato asse massiccio lavorato a maschio e femmina su teste e lati, con superficie superiore piallata:
01.04.18.13.a	Nordische Kiefer D20mm	pino nordico spess.20mm	Holzart: Nordische Kiefer; Mindestlänge: 180 cm; Breite: 10 cm; Dicke: 20 mm	specie legnosa: pino nordico, lunghezza 180 cm e oltre, larghezza 10 cm, spessore 20 mm	m2	m2	48,04
01.04.18.13.b	Fichte D 22mm	abete spess. 22mm	Holzart: Fichte; Sortierung: Klasse 1; Breite 10 cm, Dicke: 22 mm	specie legnosa: abete, 1a qualità, larghezza 10 cm, spessore 22 mm	m2	m2	45,04
01.04.18.13.c	Lärche D 27mm	larice spess. 27mm	Holzart: Lärche; Sortierung: Klasse 1; Breite 15 cm, Dicke: 27 mm	specie legnosa: larice, 1a qualità, larghezza 15 cm, spessore 27 mm	m2	m2	49,04
01.04.18.14	Parkettriemen N/F D 21mm:	Listone M/F spess. 21mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit Nut und angehobelter Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden, Länge: 600-1200 mm, Breite: 60-70 mm, Dicke: 21 mm:	Pavimento in legno formato listone, lavorato a maschio e femmina su teste e lati, lunghezza 600-1200 mm, larghezza 60-70 mm, spessore 21 mm:
01.04.18.14.a	Eiche	rovere	Holzart: Europäische Eiche	specie legnosa: rovere, provenienza Europa	m2	m2	90,37
01.04.18.14.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	specie legnosa: faggio	m2	m2	90,37
01.04.18.14.c	nationale Nuß	noce nazionale	Holzart: nationale Nuß	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	161,40
01.04.18.14.d	Ahorn	acero	Holzart:Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	159,45
01.04.18.14.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	137,94
01.04.18.15	Parkettriemen N/F D 14mm:	Listello M/F spess. 14mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit Nut und angehobelter Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden; Länge: 500-800 mm, Breite: 80-90 mm, Dicke: 14 mm:	Pavimento in legno formato listone, lavorato a maschio e femmina su teste e lati, lunghezza 500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 14 mm:
01.04.18.15.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	72,09
01.04.18.15.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	specie legnosa: faggio	m2	m2	72,09
01.04.18.15.c	nationale Nuß	noce nazionale	Holzart: nationale Nuß	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	133,74
01.04.18.15.d	Ahorn	acero	Holzart: Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	131,50
01.04.18.15.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	107,41
01.04.18.16	Parkettriemen N/F D 10mm:	Listone M/F spess. 10mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit Nut und angehobelter Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden; Länge: 400-700 mm, Breite: 62-72 mm, Dicke: 10 mm:	Pavimento in legno formato listone, lavorato a maschio e femmina su teste e lati, lunghezza 400-700 mm, larghezza 62-72 mm, spessore 10 mm:
01.04.18.16.a	Eiche	rovere	Holzart: Europäische Eiche	specie legnosa: rovere, provenienza Europa	m2	m2	56,73
01.04.18.16.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	specie legnosa: faggio	m2	m2	65,85
01.04.18.16.c	nationale Nuß	noce nazionale	Holzart: nationale Nuß	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	79,03
01.04.18.16.d	Ahorn	acero	Holzart: Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	69,90
01.04.18.16.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	71,93
01.04.18.17	Parkettriemen D 10mm:	Listello spess. 10mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit glatten Kantenflächen; Länge: 350-400 mm, Breite: 68-72 mm, Dicke: 10 mm:	Pavimento in legno formato listello, con coste lisce, lunghezza 350-400 mm, larghezza 68-72 mm, spessore 10 mm:
01.04.18.17.a	Eiche	rovere	Holzart: slawonische Eiche	specie legnosa: di rovere di Slavonia	m2	m2	44,86
01.04.18.17.b	nationale Nuß	noce nazionale	Holzart: nationale Nuß	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	71,08
01.04.18.17.c	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	64,22
01.04.18.18	Parkettriemen D 14mm:	Listello spess. 14mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit glatten Kantenflächen; Länge: 330-450 mm, Breite: 68-72 mm, Dicke: 14 mm:	Pavimento in legno formato listello, con coste lisce, lunghezza 330-450 mm, larghezza 68-72 mm, spessore 14 mm:
01.04.18.18.a	Eiche	rovere	Holzart: slawonische Eiche	specie legnosa: rovere di Slavonia	m2	m2	61,80
01.04.18.18.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	specie legnosa: faggio	m2	m2	61,80
01.04.18.18.c	nationale Nuß	noce nazionale	Holzart: nationale Nuß	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	109,42
01.04.18.18.d	Ahorn	acero	Holzart: Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	108,41
01.04.18.18.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	81,05
01.04.18.19	Parkettriemen D 10mm:	tavoletta spess. 10mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit glatten Kantenflächen; Länge: 240-310 mm, Breite: 45-55 mm, Dicke: 10 mm:	Pavimento in legno formato tavoletta, con coste lisce, lunghezza 240-310 mm, larghezza 45-55 mm, spessore 10 mm:
01.04.18.19.b	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	33,43
01.04.18.19.c	nationale Nuß	noce nazionale	Holzart: nationale Nuß	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	64,84
01.04.18.19.d	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	54,71
01.04.18.20	Mosaikparkettlamellen D 8mm:	Mosaico spess. 8mm:	Parkettfußboden aus Mosaikparkettlamellen mit glatt bearbeiteten Kanten; Lamellenlänge bis zu 165 mm, Breite: 25 mm, Dicke: 8 mm, zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt:	Pavimento in legno formato mosaico o lamellare, con coste lisce, lunghezza listelli fino a 165 mm, larghezza 25 mm, spessore 8 mm, fornito in fogli supportati con carta forata:
01.04.18.20.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche; 1. Wahl	specie legnosa: mosaico di rovere, 1a scelta	m2	m2	22,69
01.04.18.20.b	Eiche	rovere	Holzart: Eiche; Sortierung: UNI B (1a scelta commerciale)	specie legnosa: mosaico di rovere UNI B, 1a scelta commerciale	m2	m2	23,30
01.04.18.21	Stirnholzleisten D 15-22mm:	Pavimento legno di testa spess. 15-22mm:	Parkettfußboden aus Stirnholzleisten; Dicke: 15-22 mm, zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt:	Pavimento in legno di testa, spessore 15-22 mm, fornito preassemblato in fogli:
01.04.18.21.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	45,85
01.04.18.21.b	Esche	frassino	Holzart: Esche	specie legnosa: frassino	m2	m2	44,19
01.04.18.21.c	Lärche	larice	Holzart: Lärche	specie legnosa: larice	m2	m2	44,19
01.04.18.21.d	Föhre	pino	Holzart: Föhre	specie legnosa: pino	m2	m2	44,19
01.04.18.22	Hochkant-Lamellenparkett D 20-22mm:	Mosaico industriale spess. 20-22mm:	Parkettfußboden aus Hochkant-Lamellenparkett; Lamellenlänge: 120 bis 160 mm, Dicke: 20 bis 22 mm, zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt:	Pavimento in legno formato mosaico industriale, lunghezza listelli 120 - 160 mm, spessore 20 - 22 mm, fornito in fogli supportati con carta forata:
01.04.18.22.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche, 1. Wahl	specie legnosa: rovere, 1a scelta	m2	m2	37,13
01.04.18.22.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	specie legnosa: faggio	m2	m2	40,59
01.04.18.23	Holz-Sockelleiste 10x75(H)mm:	Zoccolino legno 10x75(H)mm:	Sockelleiste aus Holz; rechteckig, mit gefaster Kante, Querschnitt: 10x75(H) mm; farblos matt lackiert:	Zoccolino battiscopa in legno, sezione rettangolare di 10x75(H) mm e spigolo smussato, verniciato con vernice incolore opaca:
01.04.18.23.a	Fichte	abete	Holzart: Fichte	specie legnosa: abete	m	m	3,22
01.04.18.23.b	Ramin	ramino	Holzart: Ramin	specie legnosa: ramino	m	m	3,71
01.04.18.23.c	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m	m	7,72
01.04.18.24	Holz-Sockelleiste 10x80(H)mm:	Zoccolino legno 10x80(H)mm:	Sockelleiste aus Holz, rechteckig, Querschnitt: 10x80(H) mm, gebeizt:	Zoccolino battiscopa in legno mordenzato, sezione rettangolare di 10x80(H) mm:
01.04.18.24.a	Fichte gebeizt	abete mordenzato	Holzart: Fichte, gebeizt	specie legnosa: abete mordenzato	m	m	4,70
01.04.18.25	Sockelleiste Hartholz 9x60(H)mm	Zoccolino legno duro 9x60(H)mm	Sockelleiste aus Hartholz; rechteckig; Oberkante abgerundet; Querschnitt: 9x60(H) mm, gebeizt:	Zoccolino battiscopa in legno duro, sezione rettangolare di 9x60(H) mm e spigolo arrotondato.	m	m	4,56
01.04.18.26	Sockelleiste Sperrholz 15x60(H)mm:	Zoccolino legno compensato 15x60(H)mm:	Sperrholz, trapezförmig; Oberkante abgerundet; Querschnitt: 15x60(H) mm; mit Polsterholz:	Zoccolino battiscopa in legno curvato con finitura melaminica, sezione trapezoidale di 15x60(H) mm e spigolo arrotondato con supporto in listello di legno:
01.04.18.26.a	einfarbig	tinta unita	einfarbig	tinta unita	m	m	1,98
01.04.18.26.b	mit Holzfaserung	venatura legno	mit Holzfaserung	venatura legno	m	m	1,98
01.04.18.27	Lösemittelfreies flüssiges Fussbodenwachs	Cera liquida priva di solventi per pavimenti	Flüssiges Fussbodenwachs bestehend aus wasserverdünnbarem, lösemittelfreien und flüssigen Balsam aus Bienenwachs und Pflanzenwachs, für innen, transparent für Holz-und Linoleumböden.	Cera liquida per pavimenti composto da balsamo liquido di cera d'api e cera vegetale, priva di solventi, per interni, trasparente per pavimenti in legno e in linoleum.	l	l	32,42
01.04.18.28	Feuerbeständiger Zweikomponentenlack	Verniciatura bicomponente ignifuga	Feuerbeständiger Polyurethan/Vinylchlorid-Zweikomponentenlack für Holzfußböden; Brandschutzklasse 1.	Verniciatura bicomponente di resina clorovinilica/poliuretanica ignifuga per pavimenti in legno, reazione al fuoco classe 1.	l	l	21,78
01.04.18.29	Laminatfußbodens aus Holzfaserpaneelen	Pavimento in laminato HPL in doghe di fibra legnosa	Laminatfußbodens aus Holzfaserpaneelen, Abmessungen: 1200x190mm, Stärke: 8,0mm:	Pavimento in laminato HPL in doghe di fibra legnosa dimensioni. 1200x190 mm, spessore 8 mm:
01.04.18.29.a	mit Dekoration	con decorazione	mit Dekoration	con decorazione	m2	m2	36,38
01.04.18.29.b	Einheitsfarbe	tinta unita	Einheitsfarbe	tinta unita	m2	m2	33,89
01.04.18.29.c	Holzimitation	imitazione legno	Holzimitation	imitazione legno	m2	m2	34,28
01.04.18.30	Laminatfußboden aus Holzfaserpaneelen, Außenbeschichtung aus Holzessenzen	Pavimento in doghe di fibra legnosa, rivestimento esterno in tranciato nobile di legno di varie essenze	Laminatfußboden aus Holzfaserpaneelen; Abmessungen 1200x190 mm, 8,0 mm Stärke, mit einseitiger Außenbeschichtung aus Holzessenzen behandelt mit sehr resistenten Laminat-Harzen und der gegenüberliegenden Seite aus Laminat HPL verkleidet:	Pavimento in doghe di fibra legnosa, dimensioni 1200x190 mm, spessore pari a 8,0 mm, con rivestimento esterno in tranciato nobile di legno di varie essenze, trattato con resine melaminiche ad alta resistenza (laminato HPL) e bilanciato con un laminato HPL:
01.04.18.30.a	aus Holzessenzen	in tranciato nobile di legno	aus Holzessenzen	in tranciato nobile di legno	m2	m2	77,71
01.04.19	Stoffe für Zimmermannsarbeiten	Materiali per opere di carpenteria in legno	Stoffe für Zimmermannsarbeiten	Materiali per opere di carpenteria in legno
01.04.19.01	Kantholz Kl II:	Travi a 4 fili:	Kantholz, als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Gütemerkmale der Klasse II:	Travi a quattro fili - legname per costruzioni in legno, 2a scelta
01.04.19.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	320,58
01.04.19.01.b	Föhre	pino	Föhre	pino	m3	m3	334,38
01.04.19.01.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	394,94
01.04.19.02	Bretter, Bohlen, Kl II:	Tavole, tavoloni, 2a:	Bretter, Bohlen als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Gütemerkmale der Klasse II:	Tavole, tavoloni - legname per costruzioni in legno, 2a scelta
01.04.19.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	335,00
01.04.19.02.b	Föhre	pino	Föhre	pino	m3	m3	368,45
01.04.19.02.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	420,51
01.04.19.03	Bretter, Bohlen, Kl III:	Tavole, tavoloni, 3a:	Bretter, Bohlen als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Gütemerkmale der Klasse III:	Tavole, tavoloni - legname per costruzioni in legno, 3a scelta
01.04.19.03.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	226,28
01.04.19.03.b	Föhre	pino	Föhre	pino	m3	m3	226,24
01.04.19.03.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	255,22
01.04.19.04	Latten Kl II:	Listelli 2a:	Latten, als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Güteklasse II, Querschnitt von 24x48 mm bis 40x80 mm	Listelli - legname per costruzioni in legno 2a scelta, sezione da 24x48 mm fino a 40x80 mm
01.04.19.04.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	266,27
01.04.19.04.b	Föhre	pino	Föhre	pino	m3	m3	281,16
01.04.19.04.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	343,07
01.04.20	Werkstoffe für Spenglerarbeiten	Materiali per opere da lattoniere	Werkstoffe für Spenglerarbeiten	Materiali per opere da lattoniere
01.04.20.01	Bänder:	Nastri:	Bänder:	Nastri:
01.04.20.01.a	verz. Stahl, B 500mm	acciaio zincato, nastro 500mm	Feuerverzinktes Stahlband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	8,90
01.04.20.01.b	verz. Stahl, B 670mm	acciaio zincato, nastro 670mm	Feuerverzinktes Stahlband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	8,85
01.04.20.01.c	verz. Stahl, B 1000mm	acciaio zincato, nastro 1000mm	Feuerverzinktes Stahlband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	9,00
01.04.20.01.d	verz. besch. Stahl, B 500mm	acciaio zinc. prev., nastro 500mm	Feuerverzinktes und beschichtetes Stahlband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	11,35
01.04.20.01.e	verz. besch. Stahl, B 670mm	acciaio zinc. prev., nastro 670mm	Feuerverzinktes und beschichtetes Stahlband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	11,42
01.04.20.01.f	verz. besch. Stahl, B 1000mm	acciaio zinc. prev., nastro 1000mm	Feuerverzinktes und beschichtetes Stahlband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	11,22
01.04.20.01.g	Kupfer, B 500mm	rame, nastro 500mm	Kupferband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	33,26
01.04.20.01.h	Kupfer, B 670mm	rame, nastro 670mm	Kupferband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	33,26
01.04.20.01.i	Kupfer, B 1000mm	rame, nastro 1000mm	Kupferband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	33,26
01.04.20.01.j	Zink, B 500mm	zinco, nastro 500mm	Zinkband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, nastro da 500 mm, spessore 0,70 mm	m2	m2	27,39
01.04.20.01.k	Zink, B 670mm	zinco, nastro 670mm	Zinkband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, nastro da 670 mm, spessore 0,70 mm	m2	m2	27,39
01.04.20.01.l	Zink, B 1000mm	zinco, nastro 1000mm	Zinkband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, nastro da 1000 mm, spessore 0,70 mm	m2	m2	26,90
01.04.20.02	Halbrunde Dachrinnen:	Grondaie semicircolari:	Halbrunde Hängedachrinnen:	Canali di gronda semicircolare:
01.04.20.02.a	verz. Stahl ø105	acciaio zinc. ø105	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	m	3,47
01.04.20.02.b	verz. Stahl ø127	acciaio zinc. ø127	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	m	4,06
01.04.20.02.c	verz. Stahl ø153	acciaio zinc. ø153	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	m	4,99
01.04.20.02.d	verz. Stahl ø192	acciaio zinc. ø192	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	m	6,07
01.04.20.02.e	verz. besch. Stahl ø105	acciaio zinc. prev. ø105	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	m	4,30
01.04.20.02.f	verz. besch. Stahl ø127	acciaio zinc. prev. ø127	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	m	4,79
01.04.20.02.g	verz. besch. Stahl ø153	acciaio zinc. prev. ø153	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	m	5,48
01.04.20.02.h	verz. besch. Stahl ø192	acciaio zinc. prev. ø192	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	m	6,65
01.04.20.02.i	Kupfer ø105	rame ø105	Cu, Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	m	12,72
01.04.20.02.j	Kupfer ø127	rame ø127	Cu, Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	m	14,87
01.04.20.02.k	Kupfer ø153	rame ø153	Cu, Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	m	16,63
01.04.20.02.l	Kupfer ø192	rame ø192	Cu, Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	m	20,54
01.04.20.02.m	Zink ø105	zinco ø105	Zn, Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,70 mm	m	m	9,78
01.04.20.02.n	Zink ø127	zinco ø127	Zn, Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,70 mm	m	m	10,76
01.04.20.02.o	Zink ø153	zinco ø153	Zn, Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,70 mm	m	m	12,72
01.04.20.02.p	Zink ø192	zinco ø192	Zn, Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,70 mm	m	m	15,16
01.04.20.03	Rinnenwinkel halbrunde Dachrinnen:	Angoli grondaie semicircolari:	Rinnenwinkel für halbrunde Hängedachrinnen:	Angoli di gronda semicircolare:
01.04.20.03.a	verz. Stahl ø105	acciaio zinc. ø105	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	14,87
01.04.20.03.b	verz. Stahl ø127	acciaio zinc. ø127	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	15,07
01.04.20.03.c	verz. Stahl ø153	acciaio zinc. ø153	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	16,63
01.04.20.03.d	verz. Stahl ø192	acciaio zinc. ø192	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	28,37
01.04.20.03.e	verz. besch. Stahl ø105	acciaio zinc. prev. ø105	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	17,12
01.04.20.03.f	verz. besch. Stahl ø127	acciaio zinc. prev. ø127	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	17,61
01.04.20.03.g	verz. besch. Stahl ø153	acciaio zinc. prev. ø153	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	18,20
01.04.20.03.h	verz. besch. Stahl ø192	acciaio zinc. prev. ø192	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	28,86
01.04.20.03.i	Kupfer ø105	rame ø105	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	19,96
01.04.20.03.j	Kupfer ø127	rame ø127	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	20,94
01.04.20.03.k	Kupfer ø153	rame ø153	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	24,95
01.04.20.03.l	Kupfer ø192	rame ø192	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	34,93
01.04.20.03.m	Zink ø105	zinco ø105	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	22,70
01.04.20.03.n	Zink ø127	zinco ø127	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	26,90
01.04.20.03.o	Zink ø153	zinco ø153	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	28,86
01.04.20.03.p	Zink ø192	zinco ø192	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	36,69
01.04.20.04	Rinnenköpfe halbrunde Dachrinnen:	Testate grondaie semicircolari:	Rinnenköpfe für halbrunde Hängedachrinnen:	Testate di gronda semicircolare
01.04.20.04.a	verz. Stahl ø105	acciaio zinc. ø105	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	0,78
01.04.20.04.b	verz. Stahl ø127	acciaio zinc. ø127	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	0,78
01.04.20.04.c	verz. Stahl ø153	acciaio zinc. ø153	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	0,81
01.04.20.04.d	verz. Stahl ø192	acciaio zinc. ø192	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	0,84
01.04.20.04.e	verz. besch. Stahl ø105	acciaio zinc. prev. ø105	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	0,84
01.04.20.04.f	verz. besch. Stahl ø127	acciaio zinc. prev. ø127	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285 mm ø 127	St	cad	0,86
01.04.20.04.g	verz. besch. Stahl ø153	acciaio zinc. prev. ø153	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	1,00
01.04.20.04.h	verz. besch. Stahl ø192	acciaio zinc. prev. ø192	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	1,13
01.04.20.04.i	Kupfer ø105	rame (ø105)	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	1,39
01.04.20.04.j	Kupfer ø127	rame ø127	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	1,41
01.04.20.04.k	Kupfer ø153	rame ø153	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	1,66
01.04.20.04.l	Kupfer (ø192)	rame ø192	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	1,96
01.04.20.04.m	Zink ø105	zinco ø105	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	1,55
01.04.20.04.n	Zink ø127	zinco ø127	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	1,63
01.04.20.04.o	Zink ø153	zinco ø153	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	1,68
01.04.20.04.p	Zink ø192	zinco ø192	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	1,91
01.04.20.05	Ablaufstutzen halbr. Dachrinnen:	Bocchelli grondaie semicircolari:	Rinnenablaufstutzen für halbrunde Hängedachrinnen:	Bocchelli ad imbuto per gronda semicircolare:
01.04.20.05.a	verz. Stahl 250/80	acciaio zinc. 250/80	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	4,26
01.04.20.05.b	verz. Stahl 285/80	acciaio zinc. 285/80	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	4,35
01.04.20.05.c	verz. Stahl 333/100	acciaio zinc. 333/100	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	5,28
01.04.20.05.d	verz. Stahl 400/120	acciaio zinc. 400/120	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	6,85
01.04.20.05.e	verz. besch. Stahl 250/80	acciaio zinc. prev. 250/80	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	4,99
01.04.20.05.f	verz. besch. Stahl 285/80	acciaio zinc. prev. 285/80	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	5,18
01.04.20.05.g	verz. besch. Stahl 333/100	acciaio zinc. prev. 333/100	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	6,11
01.04.20.05.h	verz. besch. Stahl 400/120	acciaio zinc. prev. 400/120	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	7,34
01.04.20.05.i	Kupfer 250/80	rame 250/80	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	8,02
01.04.20.05.j	Kupfer 285/80	rame 285/80	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	7,14
01.04.20.05.k	Kupfer 333/100	rame 333/100	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	8,61
01.04.20.05.l	Kupfer 400/120	rame 400/120	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	17,51
01.04.20.05.m	Zink 250/80	zinco 250/80	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	8,02
01.04.20.05.n	Zink 285/80	zinco 285/80	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	8,22
01.04.20.05.o	Zink 333/100	zinco 333/100	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	9,49
01.04.20.05.p	Zink 400/120	zinco 400/120	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	16,83
01.04.20.06	Kastenförmige Dachrinnen:	Grondaie quadre:	Kastenförmige Hängedachrinnen:	Canali di gronda quadri:
01.04.20.06.a	verz. Stahl Z 333	acciaio zinc. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,5 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 333 mm, spessore 0,5 mm	m	m	4,40
01.04.20.06.b	verz. Stahl Z 400	acciaio zinc. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	m	5,87
01.04.20.06.c	verz. Stahl Z 500	acciaio zinc. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	m	7,34
01.04.20.06.d	verz. Stahl Z 667	acciaio zinc. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	m	11,25
01.04.20.06.e	verz. besch. Stahl Z 333	acciaio zinc. prev. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,55	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 333 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,89
01.04.20.06.f	verz. besch. Stahl Z 400	acciaio zinc. prev. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	m	6,16
01.04.20.06.g	verz. besch. Stahl Z 500	acciaio zinc. prev.sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	m	8,22
01.04.20.06.h	verz. besch. Stahl Z 667	acciaio zinc. prev. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	m	13,50
01.04.20.06.i	Kupfer Z 333	rame sv. 333	Kupferblech, Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 333 mm, spessore 0,6 mm	m	m	17,61
01.04.20.06.j	Kupfer Z 400	rame sv. 400	Kupferblech, Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	m	21,52
01.04.20.06.k	Kupfer Z 500	rame sv. 500	Kupferblech, Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	m	28,08
01.04.20.06.l	Kupfer Z 667	ramesv. 667	Kupferblech, Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	m	39,91
01.04.20.06.m	Zink Z 333	zinco sv. 333	Zinkblech, Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 333 mm, spessore 0,7 mm	m	m	13,70
01.04.20.06.n	Zink Z 400	zinco sv. 400	Zinkblech, Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 400 mm, spessore 0,7 mm	m	m	16,14
01.04.20.06.o	Zink Z 500	zinco sv. 500	Zinkblech, Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 500 mm, spessore 0,7 mm	m	m	21,03
01.04.20.06.p	Zink Z 667	zinco sv.667	Zinkblech, Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 667 mm, spessore 0,7 mm	m	m	28,86
01.04.20.07	Rinnenwinkel kastenför. Dachrinnen:	Angoli grondaie quadre:	Rinnenwinkel für kastenförmige Hängedachrinnen:	Angoli di gronda quadra:
01.04.20.07.a	verz. Stahl Z 333	acciaio zinc. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 333 mm	St	cad	18,69
01.04.20.07.b	verz. Stahl Z 400	acciaio zinc. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 400 mm	St	cad	30,82
01.04.20.07.c	verz. Stahl Z 500	acciaio zinc. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 500 mm	St	cad
01.04.20.07.d	verz. Stahl Z 667	acciaio zinc. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 667 mm	St	cad
01.04.20.07.e	verz. besch. Stahl Z 333	acciaio zinc. prev. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 333 mm	St	cad	22,01
01.04.20.07.f	verz. besch. Stahl Z 400	acciaio zinc. prev. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 400 mm	St	cad	32,77
01.04.20.07.g	verz. besch. Stahl Z 500	acciaio zinc. prev. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 500 mm	St	cad
01.04.20.07.h	verz. besch. Stahl Z 667	acciaio zinc. prev.sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 667 mm	St	cad
01.04.20.07.i	Kupfer Z 333	rame sv. 333	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 333 mm	St	cad	28,37
01.04.20.07.j	Kupfer Z 400	rame sv. 400	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 400 mm	St	cad	35,71
01.04.20.07.k	Kupfer Z 500	rame sv. 500	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 500 mm	St	cad
01.04.20.07.l	Kupfer Z 667	rame sv. 667	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 667 mm	St	cad
01.04.20.07.m	Zink Z 333	zinco sv. 333	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	36,20
01.04.20.07.n	Zink Z 400	zinco sv. 400	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	42,07
01.04.20.07.o	Zink Z 500	zinco sv. 500	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.07.p	Zink Z 667	zinco sv. 667	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08	Rinnenköpfe kastenför. Dachrinnen:	Testate grondaie quadre:	Rinnenköpfe für kastenförmige Hängedachrinnen:	Testate di gronda quadra:
01.04.20.08.a	verz. Stahl Z 333	acciaio zinc. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	1,29
01.04.20.08.b	verz. Stahl Z 400	acciaio zinc. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	1,96
01.04.20.08.c	verz. Stahl Z 500	acciaio zinc. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.d	verz. Stahl Z 667	acciaio zinc. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08.e	verz. besch. Stahl Z 333	acciaio zinc. prev. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	1,75
01.04.20.08.f	verz. besch. Stahl Z 400	acciaio zinc. prev. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	2,54
01.04.20.08.g	verz. besch. Stahl Z 500	acciaio zinc. prev. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.h	verz. besch. Stahl Z 667	acciaio zinc. prev. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08.i	Kupfer Z 333	rame sv. 333	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	2,49
01.04.20.08.j	Kupfer Z 400	rame sv. 400	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	3,33
01.04.20.08.k	Kupfer Z 500	rame sv. 500	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.l	Kupfer Z 667	rame sv. 667	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08.m	Zink Z 333	zinco sv. 333	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	2,45
01.04.20.08.n	Zink Z 400	zinco sv. 400	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	3,18
01.04.20.08.o	Zink Z 500	zinco sv. 500	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.p	Zink Z 667	zinco sv. 667	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.09	Ablaufstutzen kastenför. Dachrinnen:	Bocchelli grondaie quadre:	Rinnenablaufstutzen für kastenförmige Hängedachrinnen:	Bocchelli ad imbuto per gronda quadra:
01.04.20.09.a	verz. Stahl 333/100	acc. zinc. 333/100	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 333/100 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	11,74
01.04.20.09.b	verz. Stahl 400/120	acc. zinc. 400/120	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 400/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 400/120 mm	St	cad	15,46
01.04.20.09.c	verz. Stahl 500/120	acc. zinc. 500/120	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 500/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.d	verz. Stahl 667/120	acc. zinc. 667/120	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 667/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.09.e	verz. besch. Stahl 333/80	acc. zinc. prev. 333/80	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 333/80 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 333/80 mm	St	cad	12,62
01.04.20.09.f	verz. besch. Stahl 400/100	acc. zinc. prev. 400/100	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 400/100 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 400/100 mm	St	cad	19,76
01.04.20.09.g	verz. besch. Stahl 500/120	acc. zinc. prev. 500/120	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 500/120 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.h	verz. besch. Stahl 667/120	acc. zinc. prev. 667/120	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 667/120 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.09.i	Kupfer 333/100	rame 333/100	Kupferblech, Nennmaß: 333/100 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	27,78
01.04.20.09.j	Kupfer 400/120	rame 400/120	Kupferblech, Nennmaß: 400/120 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 400/120 mm	St	cad	39,13
01.04.20.09.k	Kupfer 500/120	rame 500/120	Kupferblech, Nennmaß: 500/120 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.l	Kupfer 667/120	rame 667/120	Kupferblech, Nennmaß: 667/120 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.09.m	Zink 333/100	zinco 333/100	Zinkblech, Nennmaß: 333/100 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	25,83
01.04.20.09.n	Zink 400/100	zinco 400/100	Zinkblech, Nennmaß: 400/100 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 400/100 mm	St	cad
01.04.20.09.o	Zink 500/120	zinco 500/120	Zinkblech, Nennmaß: 500/120 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.p	Zink 667/120	zinco 667/120	Zinkblech, Nennmaß: 667/120 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.10	Rinnenhalter halbrunde Dachrinnen:	Staffe grondaie semicircolari:	Rinnenhalter für halbrunde Hängedachrinnen:	Staffe per gronda semicircolari:
01.04.20.10.a	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	2,64
01.04.20.10.b	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	2,54
01.04.20.10.c	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	2,64
01.04.20.10.d	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	3,47
01.04.20.10.e	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	4,11
01.04.20.10.f	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	4,40
01.04.20.10.g	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	5,48
01.04.20.10.h	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	6,07
01.04.20.10.i	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	rame, con linguette di fissaggio; 25/6 mm per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	7,34
01.04.20.10.j	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	rame, con linguette di fissaggio; 25/6 mm per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	8,71
01.04.20.10.k	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 30/6 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	rame, con linguette di fissaggio; 30/6 mm per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	9,39
01.04.20.10.l	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 25/8 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	rame, con linguette di fissaggio; 25/8 mm per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	13,70
01.04.20.10.m	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	4,89
01.04.20.10.n	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	5,14
01.04.20.10.o	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	5,43
01.04.20.10.p	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	6,26
01.04.20.11	Kreisförmige Regenfallrohre:	Pluviali sez. rotonda:	Kreisförmige Regenfallrohre:	Pluviali a sezione rotonda:
01.04.20.11.a	verz. Stahl ø80mm	acc. zinc. ø80mm	Stahl feuerverzinkt, ø 80 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo, ø 80 mm, spessore 0,55 mm	m	m	3,72
01.04.20.11.b	verz. Stahl ø100mm	acc. zinc. ø100mm	Stahl feuerverzinkt, ø 100 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo, ø 100 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,30
01.04.20.11.c	verz. Stahl ø120mm	acc. zinc. ø120mm	Stahl feuerverzinkt, ø 120 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	6,16
01.04.20.11.d	verz. Stahl ø150mm	acc. zinc. ø150mm	Stahl feuerverzinkt, ø 150 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	m	11,25
01.04.20.11.e	verz. besch. Stahl ø80mm	acc. zinc. prev. ø80mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 80 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 80 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,79
01.04.20.11.f	verz. besch. Stahl ø100mm	acc. zinc. prev. ø100mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 100 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 100 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,89
01.04.20.11.g	verz. besch. Stahl ø120mm	acc. zinc. prev. ø120mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 120 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	6,26
01.04.20.11.h	verz. besch. Stahl ø150mm	acc. zinc. prev. ø150mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 150 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	m	12,82
01.04.20.11.i	Kupfer ø80mm	rame ø80mm	Kupfer, ø 80 mm, Dicke: 0,5 mm	rame, ø 80 mm, spessore 0,5 mm	m	m	14,09
01.04.20.11.j	Kupfer ø100mm	rame ø100mm	Kupfer, ø 100 mm, Dicke: 0,6 mm	rame, ø 100 mm, spessore 0,6 mm	m	m	17,61
01.04.20.11.k	Kupfer ø120mm	rame ø120mm	Kupfer, ø 120 mm, Dicke: 0,6 mm	rame, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	20,74
01.04.20.11.l	Kupfer ø150mm	rame ø150mm	Kupfer, ø 150 mm, Dicke: 0,6 mm	rame, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	m	30,82
01.04.20.11.m	Zink ø80mm	zinco ø80mm	Zink, ø 80 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 80 mm, spessore 0,70 mm	m	m	11,25
01.04.20.11.n	Zink ø100mm	zinco ø100mm	Zink, ø 100 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 100 mm, spessore 0,70 mm	m	m	13,45
01.04.20.11.o	Zink ø120mm	zinco ø120mm	Zink, ø 120 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 120 mm, spessore 0,70 mm	m	m	16,53
01.04.20.11.p	Zink ø150mm	zinco ø150mm	Zink, ø 150 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 150 mm, spessore 0,70 mm	m	m	24,75
01.04.20.12	Kreisförmige Standrohre mit Auslaufknie:	Terminali con gomito sez. rotonda:	Kreisförmige Standrohre mit Auslaufknie:	Terminali con gomito a sezione rotonda:
01.04.20.12.a	besch. Stahl ø100	acc. prev. ø100	Stahl, beschichtet, ø 100 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	acciaio preverniciato, ø 100 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	27,88
01.04.20.12.b	besch. Stahl ø120	acc. prev. ø120	Stahl, beschichtet, ø 120 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	acciaio preverniciato, ø 120 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	38,15
01.04.20.12.c	besch. Stahl ø150	acc. prev. ø150	Stahl, beschichtet, ø 150 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	acciaio preverniciato, ø 150 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	45,00
01.04.20.12.d	Kupfer ø100	rame ø100	Kupfer, ø 100 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	rame, ø 100 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	78,26
01.04.20.12.e	Kupfer ø120	rame ø120	Kupfer, ø 120 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	rame, ø 120 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	88,05
01.04.20.12.f	Kupfer ø150	rame ø150	Kupfer, ø 150 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	rame, ø 150 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	96,85
01.04.20.13	Rohrschellen:	Collari:	Rohrschellen:	Collari:
01.04.20.13.a	verz. Stahl ø100	acc. zinc. ø100	Stahl, feuerverzinkt mit Wulst, Scharnier, Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 100 mm	acciaio zincato a caldo con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 100 mm	St	cad	1,86
01.04.20.13.b	verz. Stahl ø120	acc. zinc. ø120	Stahl, feuerverzinkt mit Wulst, Scharnier, Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 120 mm	acciaio zincato a caldo con bulbo , cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 120 mm	St	cad	1,86
01.04.20.13.c	verz. Stahl ø150	acc. zinc. ø150	Stahl, feuerverzinkt mit Wulst, Scharnier, Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 150 mm	acciaio zincato a caldo con bulbo , cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 150 mm	St	cad	2,54
01.04.20.13.d	Kupfer ø100	rame ø100	Kupfer mit Wulst, Scharnier Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 100 mm	rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 100 mm	St	cad	3,91
01.04.20.13.e	Kupfer ø120	rame ø120	Kupfer mit Wulst, Scharnier und Ringschraube, und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 120 mm	rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 120 mm	St	cad	3,91
01.04.20.13.f	Kupfer ø150	rame ø150	Kupfer mit Wulst, Scharnier und Ringschraube, und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 150 mm	rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 150 mm	St	cad	4,79
01.04.21	Stoffe für Tischlerarbeiten	Materiali per opere da falegname	Stoffe für Tischlerarbeiten	Materiali per opere da falegname
01.04.21.01	Bretter und Bohlen:	Tavolame:	Bretter und Bohlen in normalen Ausmaßen, Güteklasse I (1a scelta):	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta:
01.04.21.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	635,00
01.04.21.01.b	Föhre	pino	Föhre (Kiefer) (Nordeuropa)	pino del Nord	m3	m3	565,00
01.04.21.01.c	Edelkastanie	castagno	Edelkastanie	castagno	m3	m3	1.090,00
01.04.21.01.d	Lärche	larice	Lärche, inländisches Holz	larice nazionale	m3	m3	805,00
01.04.21.01.e	Douglas	douglas	Douglas	douglas	m3	m3	1.440,00
01.04.21.01.f	Pitch-Pine	pitch-pine	Pitch-Pine, Yellow-Pine	pitch-pine, yellow-pine	m3	m3	890,00
01.04.21.01.g	Eiche	rovere	Eiche, inländisches Holz	rovere nazionale	m3	m3	1.292,65
01.04.21.01.h	slaw. Eiche	rovere Slav.	slawonische Eiche	rovere Slavonia	m3	m3	1.105,00
01.04.21.01.i	Buche	faggio	Buche roh, importiertes Holz	faggio crudo d'importazione	m3	m3	647,75
01.04.21.01.j	Buche getr.	faggio essicato	Buche, importiertes, gedämpftes Holz, Feuchtigkeitsgehalt 3/4 12%	faggio evaporato d'importazione, umidità 3/4 12%	m3	m3	731,87
01.04.21.01.k	Nuß	noce	Nuß, inländisches Holz	noce nazionale	m3	m3	2.125,00
01.04.21.01.l	Hemlock	hemlock	Hemlock	hemlock	m3	m3	975,00
01.04.21.02	Furniersperrholz Pappel:	Compensato pioppo:	Bau-Furniersperrholz aus Pappelhölzern in Platten in handelsüblichen Ausmaß:	Legno compensato pioppo in fogli di misura commerciale:
01.04.21.02.a	D 4mm	spess. 4mm	Dicke: 4 mm	spessore 4 mm	m2	m2	7,45
01.04.21.02.b	D 5mm	spess. 5mm	Dicke: 5 mm	spessore 5 mm	m2	m2	8,69
01.04.21.02.c	D 6mm	spess. 6mm	Dicke: 6 mm	spessore 6 mm	m2	m2	11,63
01.04.21.03	Furniersperrholz Buche:	Compensato faggio:	Bau-Furniersperrholz aus Buchenhölzern in Platten in handelsüblichen Ausmaß:	Legno compensato faggio in fogli di misura commerciale:
01.04.21.03.a	D 4mm	spess. 4mm	Dicke: 4 mm	spessore 4 mm	m2	m2	13,54
01.04.21.03.b	D 5mm	spess. 5mm	Dicke: 5 mm	spessore 5 mm	m2	m2	15,26
01.04.21.03.c	D 6mm	spess. 6mm	Dicke: 6 mm	spessore 6 mm	m2	m2	17,96
01.04.21.04	Holzfaserplatten (MD):	Pannelli fibra legno (MD):	Holzfaserplatten:	Pannelli di fibra di legno, grezze:
01.04.21.04.a	D 4mm	spess. 4mm	Medium Density-Platten, Dicke: 4 mm	medium density, spessore 4 mm	m2	m2	3,85
01.04.21.04.b	D 6mm	spess. 6mm	Medium Density-Platten, Dicke: 6 mm	medium density, spessore 6 mm	m2	m2	5,30
01.04.21.04.c	D 10mm	spess. 10mm	Medium Density-Platten, Dicke: 10 mm	medium density, spessore 10 mm	m2	m2	7,25
01.04.21.04.d	D 19mm	spess. 19mm	Medium Density-Platten, Dicke: 19 mm	medium density, spessore 19 mm	m2	m2	12,90
01.04.21.05	Bau-Stabsperrholz:	Paniforti listellari:	Bau-Stabsperrholz (Tischlerplatten):	Paniforti listellari:
01.04.21.05.a	D 13mm	spess. 13mm	Dicke: 13 mm	spessore 13 mm	m2	m2	22,07
01.04.21.05.b	D 19mm	spess. 19mm	Dicke: 19 mm	spessore 19 mm	m2	m2	27,24
01.04.21.05.c	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	33,11
01.04.21.06	Furniersperrholz:	Paniforti multistrati:	Bau-Furniersperrholzplatten aus Pappelholz (Furnierplatten):	Paniforti multistrato in pioppo:
01.04.21.06.a	D 10mm	spess. 10mm	Dicke: 10 mm	spessore 10 mm	m2	m2	12,67
01.04.21.06.b	D 15mm	spess. 15mm	Dicke: 15 mm	spessore 15 mm	m2	m2	16,17
01.04.21.06.c	D 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	21,04
01.04.21.06.d	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	26,02
01.04.21.07	Spanplatten:	Paniforti truciolari:	Spanplatten (Flachpreßplatten):	Paniforti truciolari:
01.04.21.07.a	D 8mm	spess. 8	Dicke: 8 mm	spessore 8 mm	m2	m2	5,34
01.04.21.07.b	D 13mm	spess. 13mm	Dicke: 13 mm	spessore 13 mm	m2	m2	7,04
01.04.21.07.c	D 19mm	spess. 19mm	Dicke: 19 mm	spessore 19 mm	m2	m2	8,10
01.04.21.07.d	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	11,15
01.04.21.07.e	feuerhemm. D 13mm	ignifugo, spess. 13mm	Dicke: 13 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 13 mm	m2	m2	18,08
01.04.21.07.f	feuerhemm. D 16mm	ignifugo, spess. 16mm	Dicke: 16 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 16 mm	m2	m2	19,84
01.04.21.07.g	feuerhemm. D19mm	ignifugo, spess.19mm	Dicke: 19 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 19 mm	m2	m2	22,19
01.04.21.07.h	feuerhemm. D 25mm	ignifugo, spess.25mm	Dicke: 25 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 25 mm	m2	m2	30,05
01.04.21.08	Schichtpreßstoffplatten:	Laminati plastici:	Schichtpreßstoffplatten aus Melaminharz:	Laminati plastici melamminici:
01.04.21.08.a	D 1mm	spess. 1mm	glänzend oder matt, Dicke: 1 mm	lucidi od opachi, spessore 1 mm	m2	m2	10,60
01.04.21.09	Gespundete Bretter, D 14mm:	Perline:	Gespundete Bretter, Dicke: 14 mm:	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 14 mm:
01.04.21.09.a	Fichte	abete	Fichte, inländisches Holz	abete nazionale	m2	m2	14,50
01.04.21.09.b	Föhre	pino	Föhre, inländisches Holz	pino nazionale	m2	m2	14,50
01.04.21.09.c	Lärche	larice	Lärche, inländisches Holz	larice nazionale	m2	m2	20,32
01.04.21.09.d	Pitch-Pine	pitch-pine	Pitch-Pine, Yellow-Pine	pitch-pine, Yellow-pine	m2	m2	23,13
01.04.21.09.e	Douglas	douglas	Douglas	douglas	m2	m2	27,94
01.04.24	Stoffe für Verglasungsarbeiten	Materiali per opere da vetraio	Stoffe für Verglasungsarbeiten	Materiali per opere da vetraio
01.04.24.01	Gußglas:	Vetro stampato:	Gußglas, farblos:	Vetro stampato incolore:
01.04.24.01.a	D 4mm	spess. 4mm	Nenndicke: 4 mm	spessore nominale 4 mm	m2	m2	19,65
01.04.24.01.b	D 6mm	spess. 6mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale 6 mm	m2	m2	25,88
01.04.24.02	Drahtglas, D 6mm:	Vetro retinato, spess. 6mm:	Drahtglas, Nenndicke: 6 mm:	Vetro retinato, spessore nominale 6 mm:
01.04.24.02.a	farblos	incolore	farblos	incolore	m2	m2	19,60
01.04.24.02.b	gefärbt	colorato	gefärbt	colorato	m2	m2	28,55
01.04.24.03	Floatglas:	Vetro float:	Floatglas, farblos:	Vetro float incolore:
01.04.24.03.a	D 4mm	spess. 4mm	Nenndicke: 4 mm	spessore nominale 4 mm	m2	m2	18,50
01.04.24.03.b	D 5mm	spess. 5mm	Nenndicke: 5 mm	spessore nominale 5 mm	m2	m2	22,50
01.04.24.03.c	D 6mm	spess. 6mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale 6 mm	m2	m2	27,70
01.04.24.03.d	D 8mm	spess. 8mm	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale 8 mm	m2	m2	41,00
01.04.24.03.e	D 10mm	spess. 10mm	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale 10 mm	m2	m2	53,00
01.04.24.03.f	D 12mm	spess. 12mm	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale 12 mm	m2	m2	74,00
01.04.24.04	ESG:	Vetro float temprato incolore:	Einscheiben-Sicherheitsglas mit gebrochenen Kanten:	Vetro float temprato incolore, bordi sgreggiati:
01.04.24.04.a	D 5mm	spess. 5mm	Nenndicke: 5 mm	spessore nominale 5 mm	m2	m2	42,71
01.04.24.04.b	D 6mm	spess. 6mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale 6 mm	m2	m2	49,46
01.04.24.04.c	D 8mm	spess. 8mm	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale 8 mm	m2	m2	64,65
01.04.24.04.d	D 10mm	spess. 10mm	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale 10 mm	m2	m2	80,41
01.04.24.04.e	D 12mm	spess. 12mm	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale 12 mm	m2	m2	112,44
01.04.24.05	VSG:	Vetro stratif.:	Verbund-Sicherheitsglas mit Floatglas:	Vetro di sicurezza stratificato:
01.04.24.05.a	2 scheibig D 6mm (Folie 0,38)	2 strati spess. 6mm (pvb 0,38)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 6 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 6 mm (con interposto film di p.v.b. 0,38 mm)	m2	m2	36,15
01.04.24.05.b	2 scheibig D 8mm (Folie 0,38)	2 strati spess. 8mm (pvb 0,38)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di p.v.b. 0,38 mm)	m2	m2	41,01
01.04.24.05.c	2 scheibig D 8mm (Folie 0,76)	2 strati spess. 8mm (pvb 0,76)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di p.v.b. 0,76 mm)	m2	m2	53,63
01.04.24.05.d	2 scheibig D 10mm (Folie 0,76)	2 strati spess. 10mm (pvb 0,76)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 10 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 10 mm (con interposto film di p.v.b. 0,76 mm)	m2	m2	59,33
01.04.24.06	PMMA-Kunststofflichtplatten gegossen	Lastra PMMA colata	Kunststofflichtplatten durchsichtig, aus PMMA (Polymetilmetakryl), original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, gegossen:	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, di tipo colato, incolore:
01.04.24.06.a	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	m2	m2	32,90
01.04.24.06.b	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	m2	m2	42,06
01.04.24.06.c	Plattendicke: 5mm	spessore lastra: 5mm	Plattendicke: 5mm	spessore lastra: 5mm	m2	m2	49,98
01.04.24.06.d	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	m2	m2	59,75
01.04.24.06.e	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	m2	m2	79,25
01.04.24.06.f	Plattendicke: 10mm	spessore lastra: 10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastra: 10mm	m2	m2	99,35
01.04.24.06.g	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	m2	m2	374,19
01.04.24.06.h	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	m2	m2	690,80
01.04.24.07	PMMA-Kunststofflichtplatten extrudiert	Lastra PMMA estruso	Kunststofflichtplatten aus PMMA (Polymetilmetakryl), original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, extrudiert, durchsichtig	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, estruso:
01.04.24.07.a	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	m2	m2	25,60
01.04.24.07.b	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	m2	m2	34,14
01.04.24.07.c	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	m2	m2	42,67
01.04.24.07.d	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	m2	m2	51,20
01.04.24.07.e	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	m2	m2	71,93
01.04.24.07.f	Plattendicke: 10mm	spessore lastra: 10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastra:10mm	m2	m2	89,64
01.04.24.07.g	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	m2	m2	367,35
01.04.24.07.h	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	m2	m2
01.04.24.08	PC-Kunststofflichtplatten durchsichtig	Lastra trasparente PC	Kunststofflichtplatten durchsichtig, aus PC (Polykarbonat), original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, extrudiert:	Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, estruso:
01.04.24.08.a	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	m2	m2	42,15
01.04.24.08.b	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	m2	m2	56,03
01.04.24.08.c	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	m2	m2	70,17
01.04.24.08.d	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	m2	m2	84,32
01.04.24.08.e	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	m2	m2	112,08
01.04.24.08.f	Plattendicke: 10mm	spessore lastra:10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastra:10mm	m2	m2
01.04.24.08.g	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	m2	m2
01.04.24.08.h	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	m2	m2
01.04.25	Stoffe für Heizungsanlagen	Materiali per impianti di riscaldamento	Durchschnittspreise der Materialien und Gegenstände, einschließlich Gemeinkosten, Unternehmensgewinn, frei Baustelle und Montageort, komplett mit Verschleiß- und Kleinmaterial, aber ohne Montage. / Materialien und Gegenstände müssen qualitativ den handelsüblichen Gepflogenheiten entsprechen.	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati franco cantiere e conteggiati in opera, compreso materiale minuto di montaggio, esclusa la mano d'opera. I prezzi valgono per materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle consuetudini commerciali.
01.04.25.01	Röhrenheizkörper:	Radiatore tubolare:	Röhrenheizkörper:	Radiatore tubolare:
01.04.25.01.a	H 500mm, 2-säulig	H 500mm, 2-colonne	Höhe: 500mm, 2-säulig	altezza 500 mm, a 2 colonne	Glied	elem	7,91
01.04.25.01.b	H 500mm, 3-säulig	H 500mm, 3-colonne	Höhe: 500 mm, 3-säulig	altezza 500 mm, a 3 colonne	Glied	elem	8,95
01.04.25.01.c	H 500mm, 4-säulig	H 500mm, 4-colonne	Höhe: 500 mm, 4-säulig	altezza 500 mm, a 4 colonne	Glied	elem	10,60
01.04.25.01.d	H 500mm, 5-säulig	H 500mm, 5-colonne	Höhe: 500 mm, 5-säulig	altezza 500 mm, a 5 colonne	Glied	elem	13,04
01.04.25.01.e	H 500mm, 6-säulig	H 500mm, 6-colonne	Höhe: 500 mm, 6-säulig	altezza 500 mm, a 6 colonne	Glied	elem	14,92
01.04.25.01.f	H 600mm, 2-säulig	H 600mm, 2-colonne	Höhe: 600 mm, 2-säulig	altezza 600 mm, a 2 colonne	Glied	elem	7,91
01.04.25.01.g	H 600mm, 3-säulig	H 600mm, 3-colonne	Höhe: 600 mm, 3-säulig	altezza 600 mm, a 3 colonne	Glied	elem	8,41
01.04.25.01.h	H 600mm, 4-säulig	H 600mm, 4-colonne	Höhe: 600 mm, 4-säulig	altezza 600 mm, a 4 colonne	Glied	elem	9,52
01.04.25.01.i	H 600mm, 5-säulig	H 600mm, 5-colonne	Höhe: 600 mm, 5-säulig	altezza 600 mm, a 5 colonne	Glied	elem	13,04
01.04.25.01.j	H 600mm, 6-säulig	H 600mm, 6-colonne	Höhe: 600 mm, 6-säulig	altezza 600 mm, a 6 colonne	Glied	elem	15,49
01.04.25.01.k	H 900mm, 2-säulig	H 900mm, 2-colonne	Höhe: 900 mm, 2-säulig	altezza 900 mm, a 2 colonne	Glied	elem	8,95
01.04.25.01.l	H 900mm, 3-säulig	H 900mm, 3-colonne	Höhe: 900 mm, 3-säulig	altezza 900 mm, a 3 colonne	Glied	elem	11,43
01.04.25.01.m	H 900mm, 4-säulig	H 900mm, 4-colonne	Höhe: 900 mm, 4-säulig	altezza 900 mm, a 4 colonne	Glied	elem	12,47
01.04.25.01.n	H 900mm, 5-säulig	H 900mm, 5-colonne	Höhe: 900 mm, 5-säulig	altezza 900 mm, a 5 colonne	Glied	elem	16,83
01.04.25.01.o	H 900mm, 6-säulig	H 900mm, 6-colonne	Höhe: 900 mm, 6-säulig	altezza 900 mm, a 6 colonne	Glied	elem	21,16
01.04.25.01.p	H 1000mm, 2-säulig	H 1000mm, 2-colonne	Höhe: 1000 mm, 2-säulig	altezza 1000 mm, a 2 colonne	Glied	elem	9,52
01.04.25.01.q	H 1000mm, 3-säulig	H 1000mm, 3-colonne	Höhe: 1000 mm, 3-säulig	altezza 1000 mm, a 3 colonne	Glied	elem	12,47
01.04.25.01.r	H 1000mm, 4-säulig	H 1000mm, 4-colonne	Höhe: 1000 mm, 4-säulig	altezza 1000 mm, a 4 colonne	Glied	elem	14,38
01.04.25.01.s	H 1000mm, 5-säulig	H 1000mm, 5-colonne	Höhe: 1000 mm, 5-säulig	altezza 1000 mm, a 5 colonne	Glied	elem	17,91
01.04.25.01.t	H 1000mm, 6-säulig	H 1000mm, 6-colonne	Höhe: 1000 mm, 6-säulig	altezza 1000 mm, a 6 colonne	Glied	elem	23,33
01.04.25.01.u	H 1500mm, 2-säulig	H 1500mm, 2-colonne	Höhe: 1500 mm, 2-säulig	altezza 1500 mm, a 2 colonne	Glied	elem	17,91
01.04.25.01.v	H 1500mm, 3-säulig	H 1500mm, 3-colonne	Höhe: 1500 mm, 3-säulig	altezza 1500 mm, a 3 colonne	Glied	elem	23,85
01.04.25.01.w	H 1500mm, 4-säulig	H 1500mm, 4-colonne	Höhe: 1500 mm, 4-säulig	altezza 1500 mm, a 4 colonne	Glied	elem	28,49
01.04.25.01.x	H 1500mm, 5-säulig	H 1500mm, 5-colonne	Höhe: 1500 mm, 5-säulig	altezza 1500 mm, a 5 colonne	Glied	elem	34,75
01.04.25.01.y	H 1500mm, 6-säulig	H 1500mm, 6-colonne	Höhe: 1500 mm, 6-säulig	altezza 1500 mm, a 6 colonne	Glied	elem	42,86
01.04.25.01.z	H 2000mm, 2-säulig	H 2000mm, 2-colonne	Höhe: 2000 mm, 2-säulig	altezza 2000 mm, a 2 colonne	Glied	elem	23,33
01.04.25.02	Heizkörper-Zubehör:	Accessori radiatori:	Heizkörper Zubehör:	Accessori radiatori:
01.04.25.02.a	Wandkonsole	Mensola	Universal-Wandkonsole, komplett	Mensola universale, completa	St	cad	2,08
01.04.25.02.b	Standkonsole	Piedino di sostegno	Standkonsole, komplett	Piedino di sostegno, completo	St	cad	13,45
01.04.25.03	Heizkörper-Thermostatventil:	Valvola termostatica per radiatori:	Heizkörper-Thermostatventil, max. Betriebstemperatur: 120° C:	Valvola termostatica per radiatori, temperatura max. di esercizio 120° C:
01.04.25.03.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	28,22
01.04.25.03.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	29,31
01.04.25.03.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	40,68
01.04.25.03.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	52,85
01.04.25.04	Heizkörper-Regulierventil:	Valvola per radiatori:	Heizkörper-Regulierventil, verchromt:	Valvola per radiatori, cromata:
01.04.25.04.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	7,00
01.04.25.04.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	9,21
01.04.25.04.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	11,45
01.04.25.04.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	16,46
01.04.25.05	Heizkörper-Rücklaufregler:	Detentore:	Heizkörper-Rücklaufregler, aus Preßmessing, verchromt:	Detentore in ottone cromato:
01.04.25.05.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	4,50
01.04.25.05.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	5,82
01.04.25.05.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	8,14
01.04.25.05.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	12,02
01.04.25.06	Heizkörper-Entlüftungsventil:	Valvolina di sfiato per radiatori:	Heizkörper-Entlüftungsventil, aus Messing, verchromt:	Valvolina di sfiato per radiatori, in ottone cromato:
01.04.25.06.a	G 3/8"	G 3/8"	Anschluß G 3/8"	G 3/8"	St	cad	1,35
01.04.25.07	Heizkörper-Entleerventil:	Valvolina di scarico per radiatori:	Heizkörper-Entleerventil, aus Messing verchromt:	Valvolina di scarico per radiatori, in ottone cromato:
01.04.25.07.a	G 3/8"	G 3/8"	Anschluß G 3/8"	G 3/8"	St	cad	1,35
01.04.25.08	Deckenstrahlungspaneele:	Termostriscia radiante:	Deckenstrahlungspaneele:	Termostriscia radiante:
01.04.25.08.a	L 1m, B 30cm	lungh. 1m, largh. 30cm	Länge: 1 m, Breite: 30 cm	lunghezza 1 m, larghezza 30 cm	St	cad	28,65
01.04.25.08.b	L 1m, B 60cm	lungh. 1m, largh. 60cm	Länge: 1 m, Breite: 60 cm	lunghezza 1 m, larghezza 60 cm	St	cad	44,74
01.04.25.08.c	L 1m, B 90cm	lungh. 1m, largh. 90cm	Länge: 1 m, Breite: 90 cm	lunghezza 1 m, larghezza 90 cm	St	cad	57,88
01.04.25.09	Wandluftheizgerät:	Aerotermo:	Wandluftheizgerät mit Cu-Al-Batterie:	Aerotermo con batteria in rame/alluminio:
01.04.25.09.a	9.000 W	9.000 W	9.000 W	9.000 W	St	cad	409,78
01.04.25.09.b	12.000 W	12.000 W	12.000 W	12.000 W	St	cad	444,70
01.04.25.09.c	19.000 W	19.000 W	19.000 W	19.000 W	St	cad	489,43
01.04.25.09.d	24.000 W	24.000 W	24.000 W	24.000 W	St	cad	535,83
01.04.25.09.e	32.000 W	32.000 W	32.000 W	32.000 W	St	cad	584,40
01.04.25.09.f	42.000 W	42.000 W	42.000 W	42.000 W	St	cad	641,12
01.04.25.10	Absperrventil:	Valvola di intercettazione:	Absperrventil:	Valvola di intercettazione:
01.04.25.10.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	5,95
01.04.25.10.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	7,63
01.04.25.10.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	12,16
01.04.25.10.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	17,49
01.04.25.10.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	23,99
01.04.25.10.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	35,29
01.04.25.11	Entlüftungsventil:	Valvola di sfiato:	Entlüftungsventil für Luftheizgerät:	Valvola di sfiato per aerotermo:
01.04.25.11.a	für Luftheizgerät	per aerotermo	Entlüftungsventil für Luftheizgerät	Valvola di sfiato per aerotermo	St	cad	10,44
01.04.25.12	Entleerventil:	Valvola di scarico:	Entleerventil für Luftheizgerät:	Valvola di scarico per aerotermo:
01.04.25.12.a	für Luftheizgerät	per aerotermo	Entleerventil für Luftheizgerät	Valvola di scarico per aerotermo	St	cad	6,92
01.04.25.13	Gewinderohr:	Tubo gas:	Gewinderohr, leichte Serie, nahtlos, schwarz, normale Ausführung:	Tubo gas, serie leggera, senza saldatura, nero, serie normale:
01.04.25.13.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	m	m	2,51
01.04.25.13.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	3,32
01.04.25.13.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	4,09
01.04.25.13.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	m	m	4,48
01.04.25.13.e	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	6,68
01.04.25.13.f	G 6/4"	G 6/4"	G 6/4"	G 6/4"	m	m	6,80
01.04.25.13.g	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	m	m	9,29
01.04.25.13.h	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	11,24
01.04.25.13.i	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"	m	m	14,81
01.04.25.13.j	G 4"	G 4"	G 4"	G 4"	m	m	21,54
01.04.25.13.k	G 5"	G 5"	G 5"	G 5"	m	m	29,60
01.04.25.13.l	G 6"	G 6"	G 6"	G 6"	m	m	38,77
01.04.25.14	Jutiertes Gewindestahlrohr:	Tubo d'acciaio catramato:	Jutiertes Gewindestahlrohr für Gas/Wasserleitunge:	Tubo d'acciaio catramato per tubazioni d'acqua o gas:
01.04.25.14.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	m	m	3,60
01.04.25.14.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	m	m	4,28
01.04.25.14.c	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	m	m	5,90
01.04.25.14.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	m	m	6,90
01.04.25.14.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	m	m	8,02
01.04.25.14.f	ø 2"	ø 2"	ø 2"	ø 2"	m	m	10,13
01.04.25.14.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	m	m	13,11
01.04.25.14.h	ø 3"	ø 3"	ø 3"	ø 3"	m	m	15,92
01.04.25.14.i	ø 4"	ø 4"	ø 4"	ø 4"	m	m	22,63
01.04.25.14.k	ø 5"	ø 5"	ø 5"	ø 5"	m	m	27,22
01.04.25.14.l	ø 6"	ø 6"	ø 6"	ø 6"	m	m	35,15
01.04.25.15	Strangventil:	Valvola piede colonna:	Strangventil mit Muffenanschlüssen:	Valvola di piede di colonna, attacchi a manicotto:
01.04.25.15.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	40,36
01.04.25.15.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	42,20
01.04.25.15.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	49,65
01.04.25.15.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	62,26
01.04.25.15.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	72,22
01.04.25.15.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	124,07
01.04.25.16	Schwimmer-Schnellentlüfter:	Eliminatore d'aria automatico a galleggiante:	Schwimmer-Schnellentlüfter, automatisch:	Eliminatore d'aria automatico a galleggiante:
01.04.25.16.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	12,05
01.04.25.17	Zubehör:	Accessori:	Zubehör:	Accessori tubazione:
01.04.25.17.a	Füll- und Entleerhahn G 1/2"	Valvola di scarico G 1/2"	Füll- und Entleerhahn, Anschluß G 1/2"	Valvola di scarico G 1/2"	St	cad	5,53
01.04.25.18	Glaswollschalen:	Coppelle di lana di vetro:	Isolierung mittels Glaswollschalen:	Isolamento con coppelle di lana di vetro:
01.04.25.18.a	D 20mm, G 3/8"	spess. 20mm, G 3/8"	Isolierstärke: 20 mm, G 3/8"	spessore isolante 20 mm, G 3/8"	m	m	3,01
01.04.25.18.b	D 20mm, G 1/2"	spess. 20mm, G 1/2"	Isolierstärke: 20 mm, G 1/2"	spessore isolante 20 mm, G 1/2"	m	m	3,22
01.04.25.18.c	D 20mm, G 3/4"	spess. 20mm, G 3/4"	Isolierstärke: 20 mm, G 3/4"	spessore isolante 20 mm, G 3/4"	m	m	3,39
01.04.25.18.d	D 20mm, G 1"	spess. 20mm, G 1"	Isolierstärke: 20 mm, G 1"	spessore isolante 20 mm, G 1"	m	m	3,48
01.04.25.18.e	D 20mm, G 1 1/4"	spess. 20mm, G 1 1/4"	Isolierstärke: 20 mm, G 1 1/4"	spessore isolante 20 mm, G 1 1/4"	m	m	4,00
01.04.25.18.f	D 20mm, G 1 1/2"	spess. 20mm, G 1 1/2"	Isolierstärke: 20 mm, G 1 1/2"	spessore isolante 20 mm, G 1 1/2"	m	m	4,37
01.04.25.18.g	D 25mm, G 2"	spess. 25mm, G 2"	Isolierstärke: 25 mm, G 2"	spessore isolante 25 mm, G 2"	m	m	4,54
01.04.25.18.h	D 30mm, G 2 1/2"	spess. 30mm, G 2 1/2"	Isolierstärke: 30 mm, G 2 1/2"	spessore isolante 30 mm, G 2 1/2"	m	m	6,06
01.04.25.18.i	D 30mm, G 3"	spess. 30mm, G 3"	Isolierstärke: 30 mm, G 3"	spessore isolante 30 mm, G 3"	m	m	7,06
01.04.25.18.j	D 30mm, G 4"	spess. 30mm, G 4"	Isolierstärke: 30 mm, G 4"	spessore isolante 30 mm, G 4"	m	m	7,50
01.04.25.18.k	D 25mm, G 1/2"	spess. 25mm, G 1/2"	Isolierstärke: 25 mm, G 1/2"	spessore isolante 25 mm, G 1/2"	m	m	3,63
01.04.25.18.l	D 30mm, G 4"	spess. 30mm, G 4"	Isolierstärke: 30 mm, G 4"	spessore isolante 30 mm, G 4"	m	m	8,17
01.04.25.18.m	D 25mm, G 5"	spess. 25mm, G 5"	Isolierstärke: 25 mm, G 5"	spessore isolante 25 mm, G 5"	m	m	8,96
01.04.25.18.n	D 25mm, G 6"	spess. 25mm, G 6"	Isolierstärke: 25 mm, G 6"	spessore isolante 25 mm, G 6"	m	m	10,07
01.04.25.18.o	D 30mm, G 3/4"	spess. 30mm, G 3/4"	Isolierstärke: 30 mm, G 3/4"	spessore isolante 30 mm, G 3/4"	m	m	4,49
01.04.25.18.p	D 30mm, G 1"	spess. 30mm, G 1"	Isolierstärke: 30 mm, G 1"	spessore isolante 30 mm, G 1"	m	m	5,32
01.04.25.18.q	D 30mm, G 1 1/4"	spess. 30mm, G 1 1/4"	Isolierstärke: 30 mm, G 1 1/4"	spessore isolante 30 mm, G 1 1/4"	m	m	6,16
01.04.25.18.r	D 30mm, G 1 1/2"	spess. 30mm, G 1 1/2"	Isolierstärke: 30 mm, G 1 1/2"	spessore isolante 30 mm, G 1 1/2"	m	m	6,73
01.04.25.18.s	D 40mm, G 2"	spess. 40mm, G 2"	Isolierstärke: 40 mm, G 2"	spessore isolante 40 mm, G 2"	m	m	8,74
01.04.25.18.t	D 40mm, G 2 1/2"	spess. 40mm, G 2 1/2"	Isolierstärke: 40 mm, G 2 1/2"	spessore isolante 40 mm, G 2 1/2"	m	m	9,82
01.04.25.18.u	D 40mm, G 3"	spess. 40mm, G 3"	Isolierstärke: 40 mm, G 3"	spessore isolante 40 mm, G 3"	m	m	10,07
01.04.25.18.v	D 50mm, G 4"	spess. 50mm, G 4"	Isolierstärke: 50 mm, G 4"	spessore isolante 50 mm, G 4"	m	m	18,23
01.04.25.18.w	D 50mm, G 5"	spess. 50mm, G 5"	Isolierstärke: 50 mm, G 5"	spessore isolante 50 mm, G 5"	m	m	19,26
01.04.25.18.x	D 50mm, G 6"	spess. 50mm, G 6"	Isolierstärke: 50 mm, G 6"	spessore isolante 50 mm, G 6"	m	m	21,03
01.04.25.19	Verkleidung Rohrleitungen:	Rivestimento tubazioni:	Verkleidungen:	Rivestimento delle tubazioni:
01.04.25.19.a	PVC - Folie, D 0,5mm	foglio PVC, spess. 0,5 mm	Verkleidung der mit Glaswollschalen isolierten Rohrleitungen mittels PVC-Folie, 0,5 mm stark, komplett	Rivestimento completo mediante foglio di PVC, spessore 0,5 mm, delle tubazioni isolate con coppelle di lana di vetro	m2	m2	8,96
01.04.25.20	Isolierung m. Kunststoffschlauch:	Isolamento in materiale sintetico:	Isolierung mittels Kunststoffschlauch:	Isolamento delle tubazioni con tubo in materiale sintetico:
01.04.25.20.a	D 5mm, G 3/8"	spess. 5mm, G 3/8"	Isolierstärke: 5 mm, G 3/8"	spessore isolante 5 mm, G 3/8"	m	m	0,68
01.04.25.20.b	D 5mm, G 1/2"	spess. 5mm, G 1/2"	Isolierstärke: 5 mm, G 1/2"	spessore isolante 5 mm, G 1/2"	m	m	0,70
01.04.25.20.c	D 5mm, G 3/4"	spess. 5mm, G 3/4"	Isolierstärke: 5 mm, G 3/4"	spessore isolante 5 mm, G 3/4"	m	m	0,75
01.04.25.20.d	D 5mm, G 1"	spess. 5mm, G 1"	Isolierstärke: 5 mm, G 1"	spessore isolante 5 mm, G 1"	m	m	0,87
01.04.25.20.e	D 9mm, G 1 1/4"	spess. 9mm, G 1 1/4"	Isolierstärke: 9 mm, G 1 1/4"	spessore isolante 9 mm, G 1 1/4"	m	m	1,48
01.04.25.20.f	D 9mm, G 1 1/2"	spess. 9mm, G 1 1/2"	Isolierstärke: 9 mm, G 1 1/2"	spessore isolante 9 mm, G 1 1/2"	m	m	1,58
01.04.25.20.g	D 9mm, G 2"	spess. 9mm, G 2"	Isolierstärke: 9 mm, G 2"	spessore isolante 9 mm, G 2"	m	m	2,03
01.04.26	Stoffe für sanitäre Anlagen	Materiali per impianti idro-sanitari	Stoffe für sanitäre Anlagen	Materiali per impianti idro-sanitari
01.04.26.01	Gewinderohr:	Tubo gas:	Gewinderohr, nahtlos, verzinkt:	Tubo gas senza saldatura, zincato:
01.04.26.01.a	nahtlos verz. G 1/2"	s. s. zinc., G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	5,90
01.04.26.01.b	nahtlos verz. G 3/4"	s. s. zinc., G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	6,24
01.04.26.01.c	nahtlos verz. G 1"	s. s. zinc., G 1"	G 1"	G 1"	m	m	8,44
01.04.26.01.d	nahtlos verz. G 1 1/4"	s. s. zinc., G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	10,93
01.04.26.01.e	nahtlos verz. G 1 1/2"	s. s. zinc., G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	m	m	12,42
01.04.26.01.f	nahtlos verz. G 2"	s. s. zinc., G 2"	G 2"	G 2"	m	m	18,31
01.04.26.01.g	nahtlos verz. G 2 1/2"	s. s. zinc., G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	22,51
01.04.26.01.h	nahtlos verz. G 3"	s. s. zinc., G 3"	G 3"	G 3"	m	m	28,97
01.04.26.01.i	nahtlos verz. G 4"	s. s. zinc., G 4"	G 4"	G 4"	m	m	41,47
01.04.26.02	Freiflutventil:	Valvola inclinata:	Freiflutventil aus Messing, Muffenanschlüsse:	Valvola inclinata in ottone, attacchi a manicotto:
01.04.26.02.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	9,91
01.04.26.02.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	12,51
01.04.26.02.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	16,36
01.04.26.02.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	23,13
01.04.26.02.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	29,95
01.04.26.02.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	50,36
01.04.26.03	Rückschlagventil:	Valvola ritegno:	Rückschlagventil, Gehäuse aus Messing, Muffenanschlüsse:	Valvola di ritegno, attacchi a manicotto:
01.04.26.03.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	5,29
01.04.26.03.b	G 3/4 "	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	7,22
01.04.26.03.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	10,26
01.04.26.03.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	15,81
01.04.26.03.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	20,30
01.04.26.03.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	34,49
01.04.26.04	Unterputzventil:	Rubinetto da incasso:	Unterputzventil:	Rubinetto da incasso:
01.04.26.04.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	23,13
01.04.26.04.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	29,12
01.04.26.04.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	39,47
01.04.26.05	Auslaufventil:	Rubinetto di erogazione:	Auslaufventil:	Rubinetto di erogazione:
01.04.26.05.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	7,19
01.04.26.05.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	10,73
01.04.26.06	Flansch-Absperrschieber:	Saracinesca flangiata:	Flansch-Absperrschieber, aus Grauguß, Flanschen nach PN 10/16:	Saracinesca flangiata corpo in ghisa, PN 10/16:
01.04.26.06.a	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	St	cad	155,21
01.04.26.06.b	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	St	cad	185,61
01.04.26.06.c	D 100	D 100	DN 100	DN 100	St	cad	249,36
01.04.26.07	Flansch-Rückschlagventil:	Valvola ritegno flangiata:	Flansch-Rückschlagventil aus Grauguß, Flanschen nach PN 10/16:	Valvola di ritegno flangiata, corpo in ghisa, PN 10/16:
01.04.26.07.a	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	St	cad	146,91
01.04.26.07.b	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	St	cad	170,55
01.04.26.07.c	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	St	cad	221,65
01.04.26.08	Wasserzähler:	Contatore d'acqua:	Wasserzähler mit Muffenanschlüssen:	Contatore d'acqua con attacchi a manicotto:
01.04.26.08.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	28,35
01.04.26.08.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	32,66
01.04.26.08.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	55,53
01.04.26.08.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad
01.04.26.09	Isolierung Steigstränge D 9mm:	Isolamento colonne montanti spess. 9mm:	Isolierung der Anbindungsleitungen und der Steigstränge mittels zellenförmigen Kunststoffschlauch, Isolierstärke: 9 mm:	Isolamento delle tubazioni di allacciamento e delle colonne montanti con tubo in materiale sintetico, spessore isolante 9 mm:
01.04.26.09.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	0,80
01.04.26.09.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	0,96
01.04.26.09.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	m	m	1,14
01.04.26.09.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	1,39
01.04.26.09.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	m	m	1,53
01.04.26.09.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	m	m	2,10
01.04.26.09.g	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	2,77
01.04.26.10	Isolierung der Verteilungsleitungen D 13mm:	Isolamento tubaz. distribuzione spess. 13mm:	Isolierung der Verteilungsleitungen mittels zellenförmigem Kunststoffschlauch, Isolierstärke: 13 mm:	Isolamento delle tubazioni di distribuzione con tubo in materiale sintetico, spessore isolante 13 mm:
01.04.26.10.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	1,14
01.04.26.10.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	1,23
01.04.26.10.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	m	m	1,49
01.04.26.10.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	1,83
01.04.26.10.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	m	m	2,03
01.04.26.10.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	m	m	2,77
01.04.26.10.g	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	3,24
01.04.26.11	Waschtisch-Anlage:	Gruppo lavabo:	Waschtisch-Anlage mit Waschtisch aus Kristallporzellan, Einhebelmischer, Eckregulierventilen und Geruchverschluß:	Gruppo lavabo con lavabo in vitreous-china, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone:
01.04.26.11.a	Waschtisch 55x41cm	lavamani 55x41cm	Waschtisch 55x41 cm	lavamani 55x41 cm	St	cad	198,46
01.04.26.11.b	Waschtisch 60x48	lavamani 60x48 cm	Waschtisch 60x48 cm	lavamani 60x48 cm	St	cad	203,83
01.04.26.11.c	Doppelwaschtisch 130x55cm	lavamani doppio 130x55cm	Doppelwaschtisch 130x55 cm	lavamani doppio 130x55 cm	St	cad	622,64
01.04.26.12	Klosett-Anlagen:	Gruppo vaso a sedere:	Klosett-Anlagen:	Gruppo vaso a sedere:
01.04.26.12.a	wandhängende Klosettschale	vaso sospeso	Klosett-Anlage, komplett mit wandhängender Klosettschale aus Kristallporzellan, Unterputz-Spülkasten und Klosettsitz.	Gruppo vaso a sedere completo di vaso a cacciata sospeso in vitreous-china, cassetta di scarico ad incasso e sedile in plastica	St	cad	326,84
01.04.26.13	Bidet-Anlagen:	Gruppo bidet:	Bidet-Anlagen:	Gruppo bidet:
01.04.26.13.a	wandhängende Bidetschale	bidet sospeso	Bidet-Anlage, komplett mit wandhängender Bidet-Schale aus Kristallporzellan, Einhebelmischer, Eckregulierventile und Geruchverschluß.	Gruppo bidet completo di bidet sospeso in vitreous-china, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone	St	cad	292,03
01.04.26.14	Brause-Anlagen:	Gruppo doccia:	Brause-Anlagen:	Gruppo doccia:
01.04.26.14.a	emaill. Stahlblech 80x80x15 cm	Gruppo doccia: acciaio porcellanato 80x80x15cm	Brause-Anlage, komplett mit Brausewanne aus emailliertem Stahlblech 80x80x15 cm, Unterputz-Einhebelmischer, Kopfbrause und Geruchverschluß.	Gruppo doccia completo di piatto doccia in acciaio porcellanato 80x80x15 cm, gruppo miscelatore monocomando ad incasso, soffione e sifone	St	cad	297,67
01.04.26.15	Badewannen-Anlagen:	Gruppo vasca da bagno:	Badewannen-Anlagen:	Gruppo vasca da bagno:
01.04.26.15.a	email. Stahlblech 170x75cm	acciaio porcellanato 170x75cm	Badewannen-Anlage, komplett mit Badewanne aus emailliertem Stahlblech 170x75 cm, Unterputz-Einhebelmischer, Wanneneinlauf, Handbrausegarnitur und Wannenab- und Überlaufgarnitur.	Gruppo vasca da bagno completo di vasca in acciaio porcellanato 170x75 cm, gruppo miscelatore monocomando ad incasso, bocca di erogazione, doccia a mano e gruppo di scarico	St	cad	491,58
01.04.26.16	Spültisch-Anlagen:	Gruppo lavello:	Spültisch-Anlagen:	Gruppo lavello:
01.04.26.16.a	Doppelbecken Inox-Stahl 120x50cm	2 bacini acciaio inox 120x50cm	Spültisch-Anlage, komplett mit Einbau-Doppelbecken mit Tropfplatte aus Inox-Stahl 120x50 cm, Einhebelmischer, Eckregulierventile und Geruchverschluß.	Gruppo lavello completo di lavello in acciaio inox con 2 bacini e scolapiatti 120x50 cm, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone	St	cad	325,75
01.04.26.17	Waschtrog-Anlagen:	Gruppo lavatoio:	Waschtrog-Anlagen:	Gruppo lavatoio:
01.04.26.17.a	Ausgußbecken Inox-Stahl	lavatoio acciaio inox	Waschtrog-Anlage, komplett mit Ausgußbecken aus Inox-Stahl, Einhebel-Wandbatterie, Ablaufventile und Geruchverschluß.	Gruppo lavatoio completo di lavatoio in acciaio inox, gruppo miscelatore monocomando, piletta e sifone	St	cad	432,45
01.04.26.18	Anschlüsse:	Attacchi:	Anschlüsse:	Attacchi:
01.04.26.18.a	Waschmaschinenanschluß	lavatrice	Waschmaschinenanschluß, komplett mit Auslaufventil und Geruchverschluß.	Attacco per lavatrice completo di rubinetto di erogazione e sifone ad incasso	St	cad	40,12
01.04.26.19	PE-Anschlußrohr:	Tubazione PE temperato:	PE-Anschlußrohr:	Tubazione di scarico in PE temperato:
01.04.26.19.a	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	m	m	1,33
01.04.26.19.b	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	m	m	1,59
01.04.26.19.c	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	m	m	2,15
01.04.26.19.d	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	4,82
01.04.26.22	Abflußrohr aus Gußeisen:	Tubazione scarico in ghisa ML:	Muffenloses Abflußrohr aus Gußeisen ML mit CV-Verbindung:	Tubazione di scarico in ghisa senza bicchiere ML, con giunti CV:
01.04.26.22.a	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	m	m	18,45
01.04.26.22.b	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	21,66
01.04.26.22.c	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	29,17
01.04.26.22.d	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	m	m	36,39
01.04.26.26	Abflußrohr aus PVC-hart:	Tubazione scarico in PVC rigido:	Abflußrohr aus PVC-hart:	Tubazione di scarico in PVC rigido:
01.04.26.26.a	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	4,63
01.04.26.26.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	5,16
01.04.26.26.c	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	m	m	8,19
01.04.26.26.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	m	m	12,55
01.04.26.30	Bodenablauf:	Scarichi a pavimento:	Bodenablauf in PE:	Scarichi a pavimento in PE:
01.04.26.30.a	PE, DN 50	PE, DN 50	DN 50	DN 50	St	cad	18,16
01.04.26.30.b	PE, DN 70	PE, DN 70	DN 70	DN 70	St	cad	43,33
01.04.26.30.c	Guß, DN 100	ghisa DN 100	Kellerablauf aus Guß, DN 100	Scarico a pavimento in ghisa, DN 100	St	cad	55,62
01.04.26.31	Entlüftungsrohr aus PVC:	Tubazione di ventilazione in PVC:	Entlüftungsrohr aus PVC:	Tubazione di ventilazione in PVC:
01.04.26.31.a	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	m	m	1,64
01.04.26.31.b	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	1,92
01.04.26.31.c	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	3,24
01.04.26.32	Oberflurhydranten:	Idrante a colonna:	Oberflurhydranten:	Idrante a colonna:
01.04.26.32.a	Guß, DN 70	ghisa, DN 70	Guß, mit automatischer Entleerung, DN 70	in ghisa con scarico automatico, DN 70	St	cad	836,82
01.04.26.33	Wandhydranten:	Idrante a parete:	Wandhydranten:	Idrante a parete:
01.04.26.33.a	Storz "C"	Storz "C"	Storz "C"	attacco Storz "C"	St	cad	210,90
01.04.26.34	Löschwagenanschlüsse:	Gruppo per attacco motopompa:	Löschwagenanschlüsse:	Gruppo per attacco motopompa:
01.04.26.34.a	Storz "B" x G 2"	attacco Storz "B" x G 2"	Storz "B" x G 2"	attacco Storz "B" x G 2"	St	cad	96,87
01.04.26.34.b	Storz "B" x G 2 1/2"	attacco Storz "B" x G 2 1/2"	Storz "B" x G 2 1/2"	attacco Storz "B" x G 2 1/2"	St	cad	131,22
01.04.26.35	Regenwasserlagertank	Serbatoio per l'acqua piovana	Regenwasserlagertanks aus PE-LLD, PP oder Stahl mit lebensmittelfrundlichem Innenanstrich, außen Fiberglas für den Erdeinbau, mindest. 2 Anschlußstutzen DN 100, versehen mit besteigbaren Dom, Domschachtverlängerung min. 0,80, Domdeckel kindersicher verschließbar, Einlaufberuhigung, Überlauf selbstreinigend und schwimmender Ansaugleitung mit Rückschlagventil und Filter:	Serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio da interrare, minimo due bocchettoni DN 100, provvisto di apertura pedonabile, prolunga minima 0,80 m, coperchio con chiusura di sicurezza a prova di bambini, tubo di calma, sifone per il trabocco autopulente e tubo di aspirazione galleggiante con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso:
01.04.26.35.a	Volumen, 2000 lt	Volume, 2000 lt	Volumen: 2000 lt	Volumen: 2000 lt	St	cad	1.053,83
01.04.26.35.b	Volumen, 3000 lt	Volumen, 3000 lt	Volumen : 3000 lt	Volume: 3000 lt	St	cad	1.370,00
01.04.26.35.c	Volumen, 5000 lt	Volume, 5000 lt	Volumen: 5000 lt	Volume: 5000 lt	St	cad	1.949,62
01.04.26.35.d	Volumen, 7500 lt.	Volume, 7500 lt.	Volumen: 7500 lt.	Volume: 7500 lt.	St	cad	2.581,92
01.04.26.35.e	Volumen, 10000 lt	Volume, 10000 lt	Volumen: 10000 lt	Volume: 10000 lt	St	cad	3.319,62
01.04.26.36	Regenwasserfilter	Filtri per l'acqua piovana	Regenwasserfilter zum Einbau in das Fallrohr oder zum Erdeinbau; bei Anlagen mit Ganzjahresbetrieb muß der Filter in Frosttiefe min. 0,80 m eingebaut werden:	Filtri per l'acqua piovana per la posa all'esterno o per la posa antigelo; filtri posti a profondità min. 0,80 per impianti ad uso continuato:
01.04.26.36.a	Fallrohrfilter aus verzinktem Stahlblech	filtro per il tubo pluviale in lamiera di zinco	Fallrohrfilter aus verzinktem Stahlblech DN 100	filtro per il tubo pluviale in lamiera di zinco DN 100	St	cad	226,10
01.04.26.36.b	Fallrohrfilter aus Kupferblech	filtro per il tubo pluviale in lamiera di rame	Fallrohrfilter aus Kupferblech DN 100	filtro per il tubo pluviale in lamiera di rame DN 100	St	cad	256,49
01.04.26.36.c	Fallrohrfilter aus wetterfestem Kunststoff	filtro per il tubo pluviale in lamiera di PE	Fallrohrfilter aus wetterfestem Kunststoff DN 80-100	filtro per il tubo pluviale in lamiera di PE DN 80-100	St	cad	68,25
01.04.26.36.d	Regenfiltertopf aus PE für Erdeinbau und freie Ausstellung	filtro in PE per la posa superficiale e da interno	Regenfiltertopf aus PE, für Erdeinbau und freie Ausstellung mit Einlauf, Überlauf, Auslauf DN 100	filtro in PE per la posa superficiale e da interno tre bocchette DN 100	St	cad	171,16
01.04.26.36.e	Regenfiltertopf aus PE	filtro in PE per la posa antigelo	Regenfiltertopf aus PE, höhenverstellbar bis 80 cm, für Erdeinbau mit Einlauf, Überlauf, Auslauf DN 100	filtro in PE per la posa antigelo di altezza variabile fino a 80 cm con copertura min. 0,80 m, con 3 bocchettoni DN 100	St	cad	218,63
01.04.26.36.f	Regenfiltertopf selbstreinigend aus PE	filtro autopulente in PE per la posa antigelo	Regenfiltertopf, selbstreinigend aus PE für Erdeinbau mit Einlauf, Auslauf DN 100, Teleskopaufsatz und Abdeckung Klasse A	filtro autopulente in PE per la posa antigelo con copertura min. 0,80 m, con bocchettoni DN 100, prolunga a telescopio e chiusino classe A	St	cad	397,26
01.04.26.37	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser	Impianto di pompaggio e di controllo per l'acqua potabile	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit integrierter mehrstufiger Druckerhöhungspumpe, elektronische Pumpensteuerung, vollautomatische elektronische Trinkwassernachspeisung ohne Umweg in den Speicher, elektronische Füllstandanzeige und Trockenlaufschutz:	Impianto di pompaggio e di controllo, centralina di pressione e comando per l'acqua con pompa pluristrato di acciaio INOX per pressurizzazione integra, comando di pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile diretto, senza passare dal serbatoio, segnalivelli elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
01.04.26.37.a	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	St	cad	1.039,82
01.04.26.37.b	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung.20 lt./55 m - 100 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./55 m - 100 lt./10 m	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung.20 lt./55 m - 100 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./55 m - 100 lt./10 m	St	cad	1.146,47
01.04.26.38	Kompakte Pumpeinheit, Schwimmerschalter ohne Umweg in den Tank	Unità compatta di pompaggio, reintegro dell'acqua potabile senza passare dal serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trinkwassernachspeisung mit Schwimmerschalter ohne Umweg in den Tank und Pumpsteuerung; mit mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpe, Druckschaltautomat mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante senza passare dal serbatoio; pompa centrifuga pluristadio autoadescante in acciaio inox, con o senza filtro fino risciacquabile, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
01.04.26.38.a	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 42 m ca.	senza filtro fino risciacquabile, altezza max.42 m ca.	mit selbstansaugendem, mehrstufigen Kreislauf aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, / Leistung max. 4,5 m2/h, max. Förderhöhe 42 m ca.:	pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,5 m2/h, altezza max.42 m ca.:	St	cad	1.213,65
01.04.26.38.b	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 50 m ca.	senza filtro fino risciacquabile, altezza max.50 m ca.	mit selbstansaugendem, mehrstufigen Kreislauf aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, / Leistung max. 3,5 m2/h, max. Förderhöhe 50 m ca.:	pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.3,5 m2/h, altezza max.50 m ca.:	St	cad	1.218,44
01.04.26.38.c	mit Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 50 m ca.	con filtro fino risciacquabile, altezza max.50 m ca.	mit selbstansaugendem, mehrstufigen Kreislauf aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 3,5 m2/h, max. Förderhöhe 50 m ca.:	pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.3,5 m2/h, altezza max.50 m ca.:	St	cad	1.759,74
01.04.26.39	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Taucherpumpe	Centralina di pressurazione e comando, pompa pluristadio sommersa nel serbatoio	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Taucherpumpe aus Edelstahl im Tank, elektronische Pumpensteuerung, elektronische vollautomatische Trinkwassernachspeisung in den Regenwassersammeltank mit elektronischer Füllstandsanzeige und Trockenlaufschutz:	Centralina di pressurazione e comando per l'acqua d'uso con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione sommersa nel serbatoio, comando pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile diretto attraverso il serbatoio, segnalalivello elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
01.04.26.39.a	Leistung 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	prestazione 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	Leistung: 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	prestazione: 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	St	cad	970,53
01.04.26.39.b	Leistung 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	prestazione 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	Leistung 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	prestazione 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	St	cad	1.039,82
01.04.26.40	Kompakte Pumpeinheit, Schwimmerschalter im Regenwassersammeltank	Unità compatta di pompaggio e controllo, galleggiante attraverso il serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trinkwassernachspeisung mit Schwimmerschalter in den Regenwassersammeltank, selbstansaugende mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl zur Aufstellung im Tank, Druckschaltautomat mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante attraverso il serbatoio; con pompa centrifuga sommersa pluristadio autoadescante in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
01.04.26.40.a	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h	senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h, max. Förderhöhe 37 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h, altezza max.37 m ca.	St	cad	1.215,80
01.04.26.40.b	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h	senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h, max. Förderhöhe 47 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h, altezza max.47 m ca.	St	cad	1.257,01
01.04.26.40.c	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h, max. Förderhöhe 37 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h, altezza max.37 m ca.	St	cad	1.583,76
01.04.26.40.d	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h, max. Förderhöhe 47 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h, altezza max.47 m ca.	St	cad	1.626,42
01.04.26.41	Zubehör	Accessori	Regenwasserbeschilderung aus Aluminium, kein Trinwasser, Satz 3 Stück	Segnaletica per acqua piovana in alluminio non potabile, set 3 pezzi	St	cad	20,58
01.04.28	Recyclingbaustoffe	Materiali riciclati	Recyclingbaustoffe	Materiali riciclati
01.04.28.01	RA: 0/4mm	RA: 0/4mm	RA-Asfaltgranulat: 0/4 mm aus zertifiziertem Betrieb	RA-granulato di asfalto: 0/4 mm da azienda certificata	m3	m3	12,05
01.04.28.02	RA: 4/30mm	RA: 4/30mm	RA-Asfaltgranulat: 4/30 mm aus zertifiziertem Betrieb	RA-granulato di asfalto: 4/30 mm da azienda certificata	m3	m3	16,66
01.04.28.03	RB: 0/4mm	RB: 0/4mm	RB-Betongranulat: 0/4 mm aus zertifiziertem Betrieb	RB-granulato di calcestruzzo: 0/4 mm da azienda certificata	m3	m3	12,05
01.04.28.04	RB: 4/30mm	RB: 4/30mm	RB-Betongranulat: 4/30 mm aus zertifiziertem Betrieb	RB-granulato di calcestruzzo: 4/30 mm da azienda certificata	m3	m3	15,28
01.04.28.05	RB: 30/70mm	RB: 30/70mm	RB-Betongranulat: 30/70 mm aus zertifiziertem Betrieb	RB-granulato di calcestruzzo: 30/70 mm da azienda certificata	m3	m3	14,25
01.04.28.06	RM: 0/4mm	RM: 0/4mm	RM-Mischgranulat: 0/4 mm aus zertifiziertem Betrieb	RM-granulato misto: 0/4 mm da azienda certificata	m3	m3	10,90
01.04.28.07	RM: 4/30mm	RM: 4/30mm	RM-Mischgranulat: 4/30 mm aus zertifiziertem Betrieb	RM-granulato misto: 4/30 mm da azienda certificata	m3	m3	12,05
01.04.28.08	RM: 30/100mm	RM: 30/100mm	RM-Mischgranulat: 30/100 mm aus zertifiziertem Betrieb	RM-granulato misto: 30/100 mm da azienda certificata	m3	m3	11,91
01.04.30	Geotextilien	Geotessuti	Geotextilien	Geotessuti
01.04.30.01	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw. für Filter- und Trennschichten	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc. per strati filtranti e di separazione	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw., widerstandsfähig gegen die normalen chemisch-physikalischen Bedingungen im Boden und im Wasser, Resistenz gegen Mikroorganismen und Nagetiere. / Geotextil (Vlies) mit durchgehendem Faden für Filter- und Trennschichten. / R = Zugfestigkeit	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc., inattaccabile in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dell'acqua, a microorganismi e roditori. / Geotessuto a filo continuo per strati filtranti e di separazione. / R = Resistenza a trazione
01.04.30.01.a	R 7,5 kN/m	R 7,5 kN/m	R 7,5 kN/m	R 7,5 kN/m	m2	m2	1,16
01.04.30.01.b	R 11,5 kN/m	R 11,5 kN/m	R 11,5 kN/m	R 11,5 kN/m	m2	m2	1,52
01.04.30.01.c	R 19,0 kN/m	R 19,0 kN/m	R 19,0 kN/m	R 19,0 kN/m	m2	m2	2,28
01.04.30.01.d	R 28,0 kN/m	R 28,0 kN/m	R 28,0 kN/m	R 28,0 kN/m	m2	m2	4,36
01.04.30.02	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw. für erdstatische Zwecke	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc.per scopi statici	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw., widerstandsfähig gegen die normalen chemisch-physikalischen Bedingungen im Boden und im Wasser, Resistenz gegen Mikroorganismen und Nagetiere. / Geotextil für erdstatische Zwecke	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc., inattaccabile in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dell'acqua, da microorganismi e roditori. / Geotessuto per scopi statici
01.04.30.02.a	R1/R2 15/15 kN/m	R1/R2 15/15 kN/m	R1/R2 15/15 kN/m	R1/R2 15/15 kN/m	m2	m2	2,20
01.04.30.02.b	R1/R2 25/25 kN/m	R1/R2 25/25 kN/m	R1/R2 25/25 kN/m	R1/R2 25/25 kN/m	m2	m2	3,26
01.04.30.02.c	R1/R2 40/40 kN/m	R1/R2 40/40 kN/m	R1/R2 40/40 kN/m	R1/R2 40/40 kN/m	m2	m2	4,08
01.04.30.02.d	R1/R2 80/80 kN/m	R1/R2 80/80 kN/m	R1/R2 80/80 kN/m	R1/R2 80/80 kN/m	m2	m2	7,87
01.04.30.02.e	R1/R2 120/120 kN/m	R1/R2 120/120 kN/m	R1/R2 120/120 kN/m	R1/R2 120/120 kN/m	m2	m2	11,90
01.04.30.02.f	R1/R2 200/40 kN/m	R1/R2 200/40 kN/m	R1/R2 200/40 kN/m	R1/R2 200/40 kN/m	m2	m2	12,70
01.05	Halbfabrikate	Semilavorati	Die Gruppe 01.05 umfasst folgende Untergruppen: / 01.05.01 Mörtel / 01.05.02 Beton	Il gruppo 01.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.05.01 Malte / 01.05.02 Calcestruzzi
01.05.01	Mörtel	Malte	Mörtel	Malte
01.05.01.01	Kalkmörtel:	Malta di calce:	Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk:	Malta di calce idrata:
01.05.01.01.a	Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk	Malta di calce idrata con sabbia vagliata	Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk ohne Mindestfestikeitsklasse, mit ausgesiebtem, gewaschenem Grubensand und Weißkalkteig	Malta di calce idrata senza resistenza minima con sabbia vagliata, lavata e grassello	m3	m3	91,85
01.05.01.02	Kalkmörtel aus hochhydraulischem Kalk	Malta di calce eminentemente idraulica	Kalkmörtel aus hochhydraulischem Kalk:	Malta di calce eminentemente idraulica:
01.05.01.02.a	mit hochhydr. Kalk	con calce eminen. idr.	mit ausgesiebtem, gewaschenem Grubensand und hochhydraulischem Kalk, Mindestfestigeit 1N/mm2	con sabbia vagliata e calce eminentemente idraulica, classe di resistenza 1N/mm2	m3	m3	72,03
01.05.01.02.b	mit hochhyd. Kalk	con calce emin. idr.	mit ausgesiebtem, gewaschenem Grubensand und hochhydraulischem Kalk, Mindestfestigeit M2,5	con sabbia vagliata e calce eminentemente idraulica, classe di resistenza M2,5	m3	m3	81,36
01.05.01.03	Zementmörtel für Mauerwerk:	Malta di cemento per muratura:	Zementmörtel	Malta di cemento
01.05.01.03.a	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M10	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M10	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M10.	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M10.	m3	m3	83,05
01.05.01.03.b	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M15	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M15.	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15.	m3	m3	82,93
01.05.01.04	Kalkzementmörtel für Mauerwerk:	Malta bastarda per muratura:	Kalkzementmörtel für Mauerwerk	Malta bastarda per muratura
01.05.01.04.a	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M2,5	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M2,5	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M2,5.	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M2,5.	m3	m3	81,21
01.05.01.04.b	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M5	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M5	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M5	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M5	m3	m3	87,38
01.05.02	Beton	Calcestruzzi	Beton	Calcestruzzi
01.05.02.01	Fertigbeton, Konsistenzklasse S1	Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S1	Fertigbeton, Konsistenzklasse S1 / Festigkeitsklasse = C, Größtkorn = D (mm)	Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S1 / C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
01.05.02.01.a	C 8/10, S1, D30	C 8/10, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 8/10, S1, D30	Classe di resistenza minima C 8/10, S1, D30	m3	m3	64,03
01.05.02.01.b	C 12/15, S1, D30	C 12/15, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S1, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S1, D30	m3	m3	69,71
01.05.02.01.c	C 16/20, S1, D30	C 16/20, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S1, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S1, D30	m3	m3	75,35
01.05.02.01.d	C 20/25, S1 D15	C 20/25, S1, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S1, D15	Classe di resistenza minima C 20/25, S1, D15	m3	m3	81,46
01.05.02.01.e	C 20/25, S1, D30	C 20/25, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S1, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S1, D30	m3	m3	81,05
01.05.02.01.f	C 25/30, S1, D15	C 25/30, S1, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S1, D15	Classe di resistenza minima C 25/30, S1, D15	m3	m3	86,82
01.05.02.01.g	C 25/30, S1, D30	C 25/30, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S1, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S1, D30	m3	m3	83,85
01.05.02.01.h	C 32/40, S1, D15	C 32/40, S1, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S1, D15	Classe di resistenza minima C 32/40, S1, D15	m3	m3	92,40
01.05.02.01.i	C 32/40, S1, D30	C 32/40, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S1, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S1, D30	m3	m3	89,61
01.05.02.02	Fertigbeton, Konsistenzklassen S2-S3	Conglomerato preconfezionato, classi di consistenza S2-S3	Fertigbeton, Konsistenzklassen S2 / -S3 / Festigkeitsklasse = C, Größtkorn = D (mm)	Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S2 / -S3 / C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
01.05.02.02.a	C 8/10, S2, D30	C 8/10, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 8/10, S2, D30	Classe di resistenza minima C 8/10, S2, D30	m3	m3	67,37
01.05.02.02.b	C 12/15, S2, D30	C 12/15, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S2, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S2, D30	m3	m3	73,05
01.05.02.02.c	C 16/20, S2, D30	C 16/20, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S2, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S2, D30	m3	m3	78,71
01.05.02.02.d	C 20/25, S2, D15	C 20/25, S2, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S2, D15	Classe di resistenza minima C 20/25, S2, D15	m3	m3	84,82
01.05.02.02.e	C 20/25, S2, D30	C 20/25, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S2, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S2, D30	m3	m3	84,39
01.05.02.02.f	C 25/30, S2, D15	C 25/30, S2, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S2, D15	Classe di resistenza minima C 25/30, S2, D15	m3	m3	90,16
01.05.02.02.g	C 25/30, S2, D30	C 25/30, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S2, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S2, D30	m3	m3	87,20
01.05.02.02.h	C 32/40, S2, D15	C 32/40, S2, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S2, D15	Classe di resistenza minima C 32/40, S2, D15	m3	m3	95,74
01.05.02.02.i	C 32/40, S2, D30	C 32/40, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S2, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S2, D30	m3	m3	92,95
01.05.02.02.j	C 8/10, S3, D30	C 8/10, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 8/10, S3, D30	Classe di resistenza minima C 8/10, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.k	C 12/15, S3, D30	C 12/15, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S3, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.l	C 16/20, S3, D30	C 16/20, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S3, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.m	C 20/25, S3, D30	C 20/25, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S3, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.n	C 25/30, S3, D30	C 25/30, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S3, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.o	C 28/35, S3, D30	C 28/35, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 28/35, S3, D30	Classe di resistenza minima C 28/35, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.p	C 30/37, S3, D30	C 30/37, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 30/37, S3, D30	Classe di resistenza minima C 30/37, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.q	C 32/40, S3, D30	C 32/40, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S3, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.r	C 35/45, S3, D30	C 35/45, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 35/45, S3, D30	Classe di resistenza minima C 35/45, S3, D30	m3	m3
01.05.02.03	Beton aus Blähton 0/16 u.:	Cls con argilla espansa 0/16 e:	Beton, bestehend aus Blähton mit Korngröße 0/16 mm und mit:	Conglomerato cementizio composto da argilla espansa in granuli da 0/16 mm e con:
01.05.02.03.a	Mindestfestigkeitsklasse LC16/18	Classe di resistenza minima LC16/18	Mindestfestigkeitsklasse LC16/18, D1,6	Classe di resistenza minima LC16/18, D1,6	m3	m3	139,65
01.05.02.03.b	Mindestfestigkeitsklasse LC20/22	Classe di resistenza minima LC20/22	Mindestfestigkeitsklasse LC20/22, D1,8	Classe di resistenza minima LC20/22, D1,8	m3	m3	144,45
01.05.02.03.c	Mindestfestigkeitsklasse LC25/28	Classe di resistenza minima LC25/28	Mindestfestigkeitsklasse LC25/28, D1,8	Classe di resistenza minima LC25/28, D1,8	m3	m3	150,01
01.05.02.04	Beton aus Vermiculit u.:	Cls con vermiculite e:	Beton ohne Mindestfestigkeitsklasse, hergestellt aus 1 m3 Vermiculit, einschließlich Verflüssiger und:	Impasto di calcestruzzo senza classe di resistenza minima, confezionato con 1 m3 di vermiculite, compreso fluidificante e con:
01.05.02.04.a	200kg Z R325	200kg cem. R 325	200 kg Zement R 325	200 kg di cemento R 325	m3	m3	244,72
01.05.02.04.b	250kg Z R325	250kg cem. R325	250 kg Zement R 325	250 kg di cemento R 325	m3	m3	249,52
01.05.02.05	Beton aus Perlitgranulat 2/3 u.:	Cls con perlite 2/3 e:	Beton ohne Mindestfestigkeitsklasse, hergestellt aus 1 m3 Perlitgranulat von 2/3 mm, einschließlich Verflüssiger und:	Impasto di calcestruzzo senza classe di resistenza minima, confezionato con 1 m3 di perlite, grana 2/3 mm, compreso fluidificante e con:
01.05.02.05.a	200kg Z R325	200kg cem. R 325	200 kg Zement R 325	200 kg di cemento R 325	m3	m3	169,50
01.05.02.05.b	250kg Z R325	250kg cem. R325	250 kg Zement R 325	250 kg di cemento R 325	m3	m3	174,03
01.05.02.06	Fertigbeton, Konsistenzklassen S4-S5	Conglomerato preconfezionato, classi di consistenza S4-S5	Fertigbeton, Konsistenzklassen S4 / -S5 / Festigkeitsklasse = C, Größtkorn = D (mm)	Conglomerato preconfezionato, classi di consistenza S4 / -S5 / C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
01.05.02.06.a	C 12/15, S4, D15	C 12/15, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S4, D15	Classe di resistenza minima C 12/15, S4, D15	m3	m3	78,06
01.05.02.06.b	C 12/15, S4, D30	C 12/15, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S4, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S4, D30	m3	m3	76,39
01.05.02.06.c	C 16/20, S4, D15	C 16/20, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S4, D15	Classe di resistenza minima C 16/20, S4, D15	m3	m3	83,73
01.05.02.06.d	C 16/20, S4, D30	C 16/20, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S4, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S4, D30	m3	m3	82,05
01.05.02.06.e	C 20/25, S4, D15	C 20/25, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S4, D15	Classe di resistenza minima C 20/25, S4, D15	m3	m3	88,16
01.05.02.06.f	C 20/25, S4, D30	C 20/25, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S4, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S4, D30	m3	m3	87,74
01.05.02.06.g	C 25/30, S4, D15	C 25/30, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S4, D15	Classe di resistenza minima C 25/30, S4, D15	m3	m3	93,50
01.05.02.06.h	C 25/30, S4, D30	C 25/30, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S4, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S4, D30	m3	m3	90,56
01.05.02.06.i	C 32/40, S4, D15	C 32/40, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S4, D15	Classe di resistenza minima C 32/40, S4, D15	m3	m3	99,09
01.05.02.06.j	C 32/40, S4, D30	C 32/40, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S4, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S4, D30	m3	m3	96,30
01.05.02.06.k	Aufpreis Konsistenzklasse S5	Sovraprezzo classe di consistenza S5	Aufpreis Konsistenzklasse S5	Sovraprezzo classe di consistenza S5	m3	m3
01.05.02.06.l	Aüfpreis S5, Körnung 0/8	Sovraprezzo S5, granulometria 0/8	Aüfpreis S5, Körnung 0/8	Sovraprezzo S5, granulometria 0/8	m3	m3
01.05.02.06.m	Aufpreis S5, Körnung 0/16	Sovraprezzo S5, granulometria 0/16	Aufpreis S5, Körnung 0/16	Sovraprezzo S5, granulometria 0/16	m3	m3
01.06	Allgemeine Lasten der Baustelle	Oneri generali di cantiere	Die Gruppe 01.06 umfasst folgende Untergruppen: / 01.06.01 Vorgefertigte Container / 01.06.02 Baustellenschilder / 01.06.03 Baustellenumzäunung / 01.06.04 Baustellenbeleuchtung / 01.06.10 ESP - Einsatzsicherheitsplan	Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.06.01 Monoblocchi prefabbricati / 01.06.02 Tabelloni di cantiere / 01.06.03 Recinzione di cantiere / 01.06.04 Illuminazione di cantiere / 01.06.10 POS - Piano operativo di sicurezza
01.06.01	Vorgefertigte Container	Monoblocchi prefabbricati	Vorgefertigte Container	Monoblocchi prefabbricati
01.06.01.01	Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Bereich der Baustelle	Messa a disposizione di locali nel cantiere	Zurverfügungstellung im Bereich der Baustelle für die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit autonomem Zugang als Büro für die BL, Mindestnutzfläche wie weiter unten definiert. Das Lokal kann auch als Container zur Verfügung gestellt werden (mit ausreichender Wärmedämmung). Das Lokal muß als Büro eingerichtet sein und natürliches und künstliches Licht, ein Waschbecken und Heizung aufweisen. Im Einheitspreis sind inbegriffen der Energieverbrauch, die Verwendung der eventuellen Telefonlinie des Auftragnehmers, die Instandhaltung und die Reinigung. / Bei Arbeiten mit einer vertraglichen Dauer von über 180 Kalendertagen muß elektrisches Licht, eine Steckdose 220 V und ein autonomes WC bereitgestellt werden. / Die Vergütung erfolgt nach verlangten Büroeinheiten. / Als Büroeinheit wird ein Lokal mit einer Nutzfläche von mindestens 14,00 m2 mit einer neuwertigen Mindesteinrichtung von 1 Büroschreibtisch, 2 Bürodrehstühlen und einem verschließbaren Büro-Regalschrank definiert. / Im Falle von mehr als einer verlangten Büroeinheit müssen diese in unmittelbarer Verbindung zueinander stehen.	Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con accesso autonomo per la DL, superficie utile minima di seguito specificata, anche sotto forma di container (comunque sufficientemente coibentato). Il locale deve essere arredato da ufficio e dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e riscaldamento. Nel prezzo sono compresi il consumo di energia, l'utilizzo dell'eventuale linea telefonica dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia. / Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce elettrica, una presa da 220 V, ed un WC autonomo. / Il compenso avverrà per unità di ufficio. / Per unità d'ufficio è definita una superficie utile minima di m2 14,00 con arredamento in perfetto stato costituito da una scrivania d'ufficio, 2 sedie girevoli d'ufficio ed un armadio d'ufficio a chiusura con ripiani interni. / Se sono richieste più di un'unità, queste devono essere in collegamento diretto.
01.06.01.01.a	Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione	Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione	St	nr	307,90
01.06.01.01.b	Büroeinheit für jeden Folgetag	Unità d'ufficio per ogni giorno successivo	Büroeinheit für jeden Folgetag	Unità d'ufficio per ogni giorno successivo	St	nr	7,33
01.06.01.02	Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin	Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino	Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin; der Preis bezieht sich auf die Miete inklusiv Transport, Montage und Demontage.	Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino per cantiere; il prezzo è riferito al nolo incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
01.06.01.02.a	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	St	nr	247,51
01.06.01.02.b	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	St	nr	3,76
01.06.01.02.c	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	St	nr	227,71
01.06.01.02.d	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	St	nr	3,12
01.06.01.03	Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw.	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.	Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw.; im Preis ist die Elektro- und Telefonanlage sowie Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti eletrrici, telefonici e rete PC; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
01.06.01.03.a	6,0mx2,45mx2,50m (innen)	6,0mx2,45mx2,50m (interno)	6,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 2 Fenster und Rolläden	6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili	St	nr	391,07
01.06.01.03.b	3,0mx2,45mx2,50m (innen)	3,0mx2,45mx2,50m (interno)	3,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 1 Fenster und Rolladen	3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile	St	nr	331,66
01.06.01.10	Vorgefertigter Container für Baustellen WC	Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere	Vorgefertigter Container für WC:	Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere:
01.06.01.10.a	Chemisches WC	WC chimico	Chemisches WC, Dimensionen ca. 115x115x240 cm, der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.	WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.	St	nr	257,41
01.06.01.10.b	Chemisches WC; der Preis bezieht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag	WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese	Chemisches WC; der Preis bezieht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag. Im Preis ist die Reinigung inbegriffen.	WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese. Nel compenso è inclusa la pulizia.	d	d	8,22
01.06.01.10.c	WC mit Anschluss an das Abwassernetz	WC con allacciamento alla rete fognaria	WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.	WC con allacciamento alla rete fognaria; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.	St	nr	242,56
01.06.01.10.d	WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag	WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese	WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag	WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese	d	d	3,66
01.06.02	Baustellenschilder	Tabelloni di cantiere	Lieferung, Einbau innerhalb von 7 Tagen nach Übergabe der Arbeiten, Instandhaltung, Demontage und Abbau von mehrsprachigen Baustellenschildern zur Identifizierung des zu errichtenden Bauwerkes. / Die Schilder müssen aus geeignetem Material und vom geeigneten Typ sein, damit sie die gesamte effektive Bauzeit in perfektem Zustand überstehen. / Vor der Errichtung muß der Auftragnehmer mit der BL den Inhalt, den Schrifttyp, die Farbe, das Material, die Typologie, den Aufstellungsort usw. vereinbaren und dazu die entsprechende Dokumentation vorlegen. / Der Inhalt muss immer die Daten des Bauträgers, des Bauwerkes, des Gesamtkoordinators, / des Amtsdirektors, des Verantwortlichen der Arbeiten und Projektsteuerers, des Projektanten,des Bauleiters, des Sicherheitskoordinators, des Abnahmeprüfers, der Baufirma, der Subunternehmer und eventuell der Baukonzession und der Finanzierung enthalten. / Wo mehr als ein Auftraggeber, Projektant usw. betroffen sind, müssen alle mit ihrer jeweiligen Funktion aufscheinen. / Wenn auf der Baustelle die Anwesenheit anderer Firmen vorgesehen ist, muss der Auftragnehmer die geeignete Struktur zur Verfügung stellen, damit die anderen Firmen ihre Schilder anfügen können. / Die Instandhaltung beinhaltet auch die Wiederherstellung im Falle von Beschädigung sowie das eventuelle Versetzen während der Dauer der Arbeiten. / Die in der Position angeführten Ausmaße beziehen sich auf die Nettofläche, die für die Schriften zur Verfügung steht.	Fornitura, installazione entro 7 gg. dalla consegna dei lavori, manutenzione, smontaggio e sgombero di tabelloni plurilingui di cantiere per l'identificazione dell'opera costruenda. / I tabelloni devono essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato per tutta la durata effettiva dei lavori. / Prima della realizzazione, l'appaltatore deve concordare con la DL il contenuto, il tipo di scritta, il colore, i materiali, la tipologia, l'ubicazione ecc., sottoponendo la necessaria documentazione. / Il contenuto deve comprendere sempre gli estremi della stazione appaltante, dell’opera, del coordinatore unico, del direttore d’ufficio, del responsabile dei lavori e responsabile di progetto, del progettista, della direzione dei lavori, del coordinatore, della sicurezza, del collaudatore, dell'impresa, dei subappaltatori ed eventualmente della concessione edilizia e del finanziamento. / Qualora siano interessati più committenti, progettisti, ecc., questi ultimi devono essere tutti nominati, anche con la loro funzione specifica. / Se nel cantiere è prevista anche la presenza di altre ditte, l'appaltatore deve provvedere alle strutture necessarie, affinchè le ditte possano aggiungere i loro cartelli. / La manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonchè l'eventuale spostamento nel corso dei lavori. / Le dimensioni specificate nella voce si riferiscono a quelle nette, riservate alle scritte.
01.06.02.01	Zweisprachiges Baustellenschild	Tabellone bilingue	Zweisprachiges Baustellenschild	Tabellone bilingue
01.06.02.01.a	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	psch	a c	287,11
01.06.02.01.b	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	psch	a c	311,86
01.06.02.01.c	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	m2	m2	77,23
01.06.02.02	Dreisprachiges Baustellenschild	Tabellone trilingue	Dreisprachiges Baustellenschild	Tabellone trilingue
01.06.02.02.a	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	psch	a c	287,11
01.06.02.02.b	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	psch	a c	311,86
01.06.02.02.c	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	m2	m2	77,23
01.06.03	Baustellenumzäunung	Recinzione di cantiere	Baustellenumzäunung / Die Einheitspreise beinhalten die Vergütung für Transport, Montage und Demontage. / Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am Verwendungsort.	Recinzione di cantiere / I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio. / La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a / piè d'opera.
01.06.03.01	Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m	Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m	Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m / mit Stahlrohren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonblöcke als Fußelement	Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m / prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio
01.06.03.01.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	6,09
01.06.03.01.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m	m	0,13
01.06.03.02	Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten	Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate	Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten, Höhe 2 m, mit Steher aus Stahl alle 2 m, im Boden verankert, inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur	Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti in acciaio infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura
01.06.03.02.a	für die gesamte nötige Dauer	per tutta la durata necessaria	für die gesamte nötige Dauer	per tutta la durata necessaria	m2	m2	12,38
01.06.03.03	Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus Polyäthylen-Gitternetz	Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m	Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus UV-beständigem Polyäthylen-Gitternetz zu mindestens 240 g/m2 mit einem Steher pro Meter aus Rundeisen im Boden verankert, inkl. Schutzkappen	Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240 g/m2, resitente ai raggi UV, altezza 1,0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro ancorati nel terreno compreso i tappi di protezione.
01.06.03.03.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	5,57
01.06.03.03.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	0,51
01.06.03.04	Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey	Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey	Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockelbreite von mindestens 60 cm und einer Höhe von mindestens 100 cm, aus Beton C 35/45 und Bewehrungsstahl B450C. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen und Entfernen der Betonleitelemente mit geeigneten Maschinen.	Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed altezza pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di armatura B450C. Il prezzo unitario comprende l’allestimento in opera e successiva rimozione con mezzi meccanici idonei.
01.06.03.04.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	16,33
01.06.03.04.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	0,69
01.06.03.05	Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ New Jersey	Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey	Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ New Jersey mit Einfüll- und Entleerungsöffnungen mit Wasser oder Sand zu füllen, mit einem Gewicht von ca. 8 kg in leerem Zustand und ca. 100 kg mit Wasserfüllung, bezogen auf Elemente zu 100 cm. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen das Füllen mit Wasser oder Sand, das Entleeren und das Entfernen der Leitelemente.	Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1m di ca. 8 kg a vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua, per ogni mese o frazione. Il prezzo unitario comprende l’allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione degli elementi.
01.06.03.05.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	2,83
01.06.03.05.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	0,79
01.06.04	Baustellenbeleuchtung	Illuminazione di cantiere	Baustellenbeleuchtung / Die Einheitspreise beinhalten die Vergütung für Transport, Montage, Wartung, laufenden Kosten und Demontage. / Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am Verwendungsort.	Illuminazione di cantiere / I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio, manutenzione, costi variabli e smontaggio. / La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a / piè d'opera.
01.06.04.01	Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte	Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare	Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte	Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione
01.06.04.01.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	St	cad	1,06
01.06.04.02	Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung	Illuminazione fissa a bassissima tensione	Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung (24V) mittels Sicherheitstransformator (SELV) für die Beleuchtung von Einfriedungen und Gerüste, hergestellt mittels Kabel und Leuchten IP65 zu 60 W alle 5 Meter:	Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri:
01.06.04.02.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	13,27
01.06.04.02.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	3,66
01.06.10	ESP - Einsatzsicherheitsplan	POS - Piano operativo di sicurezza	ESP - Einsatzsicherheitsplan	POS - Piano operativo di sicurezza
01.06.10.01	Einsatzsicherheitsplan für Hauptunternehmen	Piano operativo di sicurezza per impresa principale	Einsatzsicherheitsplan für Hauptunternehmen, bezogen auf die Gegebenheiten der jeweiligen Baustelle	Piano operativo di sicurezza per impresa principale, riferito alle circostanze del rispettivo cantiere
01.06.10.01.a	für Baustellen bis 200.000 Euro	per cantieri fino a 200.000 Euro	für Baustellen bis 200.000 Euro	per cantieri fino a 200.000 Euro	St	cad	495,02
01.06.10.01.b	für Baustellen bis 500.000 Euro	per cantieri fino a 500.000 Euro	für Baustellen bis 500.000 Euro	per cantieri fino a 500.000 Euro	St	cad	792,03
01.06.10.01.c	für Baustellen bis 1.000.000 Euro	per cantieri fino a 1.000.000 Euro	für Baustellen bis 1.000.000 Euro	per cantieri fino a 1.000.000 Euro	St	cad	1.188,05
01.06.10.02	Einsatzsicherheitsplan für Subunternehmer	Piano operativo di sicurezza per impresa subappaltatrice	Einsatzsicherheitsplan für Subunternehmer, bezogen auf die Gegebenheiten der jeweiligen Baustelle	Piano operativo di sicurezza per impresa subappaltatrice, riferito alle circostanze del rispettivo cantiere
01.06.10.02.a	für Arbeiten bis 200.000 Euro	per lavori fino a 200.000 Euro	für Arbeiten bis 200.000 Euro	per lavori fino a 200.000 Euro	St	cad	297,01
01.06.10.02.b	für Arbeiten bis 500.000 Euro	per lavori fino a 500.000 Euro	für Arbeiten bis 500.000 Euro	per lavori fino a 500.000 Euro	St	cad	594,02
01.06.10.02.c	für Arbeiten bis 1.000.000 Euro	per lavori fino a 1.000.000 Euro	für Arbeiten bis 1.000.000 Euro	per lavori fino a 1.000.000 Euro	St	cad	990,04
01.06.10.03	Baustellenerdungsanlage	Impianto di terra del cantiere	Baustellenerdungsanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitätserklärung	Impianto di terra del cantiere; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di conformità	St	cad
01.06.10.04	Baustellenblitzschutzanlage	Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche	Baustellenblitzschutzanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitätserklärung	Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di conformità	St	cad
02	Baumeisterarbeiten	Opere da impresario - costruttore	Die Kategorie 02 umfasst folgende Gruppen: / 02.01 Abbrucharbeiten / 02.02 Erdarbeiten / 02.03 Spezialgründungen und Baugrubensicherung / 02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile / 02.05 Betonstahl / 02.06 Decken- und Deckenverkleidung / 02.07 Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteine, Mauerziegel) / 02.08 Mauerwerk aus Naturstein / 02.09 Putzarbeiten / 02.10 Packlagen und Estricharbeiten / 02.11 Abdichtungsarbeiten / 02.12 Dämmarbeiten / 02.13 Schornsteine und Lüftungsschächte / 02.14 Glasbausteine / 02.15 Dachabdichtungsarbeiten / 02.16 Dränarbeiten, Abfluß-, Abwasserleitungen und Straßendecken / 02.17 Gärtnerarbeiten / 02.18 Maurerbeihilfen / 02.19 Sanierungsarbeiten / 02.20 Vermessungssysteme	La categoria 02 comprende i seguenti gruppi: / 02.01 Demolizioni / 02.02 Movimenti di terra / 02.03 Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi / 02.04 pere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati / 02.05 Ferro per cemento armato / 02.06 Solai e soffittature / 02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) / 02.08 Murature in pietrame / 02.09 Intonaci / 02.10 Vespai e sottofondi / 02.11 Impermeabilizzazioni / 02.12 Isolamenti / 02.13 Canne fumarie e di ventilazione / 02.14 Vetrocemento / 02.15 Impermeabilizzazioni di coperture / 02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali / 02.17 Opere da giardiniere / 02.18 Assistenze murarie / 02.19 Opere di risanamento / 02.20 Sistemi di misurazione
02.01	Abbrucharbeiten	Demolizioni	Die Gruppe 02.01 umfasst folgende Untergruppen: / 02.01.01 Totalabbruch / 02.01.02 Teilabbruch / 02.01.03 Abtragen von Bauteilen / 02.01.04 Deponiegebühren / 02.01.05 Abbruchplan / Folgende Leistungen und Aufwendungen sind in den Einheitspreisen enthalten: / - statische- und Unfallverhütungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz von Gegenständen; / - die Vergütung sämtlicher angerichteter Schäden; / - Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen; / - sämtliche Maßnahmen um die durch Lärm, Erschütterungen, Staub usw. verursachten Störungen auf ein Mindestmaß zu beschränken; / - Einschränkungen des Arbeitsstundenplanes aufgrund der verursachten Belästigung; / - das Aufladen und der Abtransport der Materialien, auch getrennt nach Qualität, an die Stellen innerhalb der Baustelle, die von der BL angegeben werden oder bis zu 5,0 km auf die öffentliche Deponie. Deponiegebühren werden separat vergütet. / In den Einheitspreisen für Abbruch, Kernbohren und Sägeschneiden in Beton, Stahlbeton, Stein usw. mit Spezialwerkzeug sind inbegriffen: Einrichten der Sonderbaustelle, Energie, Wasser, das schadlose Sammeln und Ableiten von Brauchwasser, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen und alles, was erforderlich ist, um die Arbeit nach den Regeln der Technik auszuführen. Bohrkerne und Sägeblöcke müssen schadlos entfernt werden, und es ist eine abschließende Reinigung durchzuführen.	Il gruppo 02.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.01.01 Demolizione completa / 02.01.02 Demolizioni parziali / 02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi / 02.01.04 Diritti di discarica / 02.01.05 Piano di demolizione / Oneri compresi nei prezzi unitari: / - le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare danni a cose; / - il risarcimento di tutti i danni causati; / - gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m ed i piani di lavoro; / - tutti i provvedimenti per limitare al più possibile il disturbo causato da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.; / - la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato; / - il caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualità, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla DL, oppure fino a 5,0 km in discarica. I diritti di discarica vengono compensati a parte. / Nei prezzi unitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati cementizi, pietrame, ecc. con attrezzi speciali sono compresi: impianto di cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua tecnologica, impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte, l'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonchè un'accurata pulizia.
02.01.01	Totalabbruch	Demolizione completa	Totalabbruch	Demolizione completa
02.01.01.01	Totalabbruch Gebäude:	Demolizione compl. fabbr.:	Totalabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, unter Ausschluß von Sprengstoff. / Die jeweiligen Materialien müssen getrennt und in der für die Versorgung richtigen Reihenfolge demontiert und entfernt werden. / Die Vergütung erfolgt nach m3 umbauten Volumen.	Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatte senza l'impiego di esplosivi. / I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente e nell'ordine giusto per un regolare smaltimento. / Il compenso è riferito al volume vuoto per pieno.
02.01.01.01.a	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	6,60
02.01.01.01.b	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	6,60
02.01.01.01.c	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	m3	m3	7,44
02.01.01.01.d	Tragende Struktur aus Stahlbeton	struttura portante in c.a.	Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno,acciaio o come solai	m3	m3	7,92
02.01.02	Teilabbruch	Demolizioni parziali	Teilabbruch	Demolizioni parziali
02.01.02.01	Teilabbruch Gebäude:	Demoliz. parz. fabbr.:	Teilabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, einschließlich der Abstütz- und Vorsichtsmaßnahmen für die vorhandenen, vom Abbruch nicht betroffenen Bauteile, unter Ausschluß von Sprengstoff. / Die jeweiligen Materialien müssen für die Versorgung getrennt demontiert und entfernt werden. / Die Vergütung erfolgt nach effektivem Raummaß welches abgebrochen wurde.	Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatti, comprese le puntellazioni e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con esclusione di esplosivi. / I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento. / Il compenso è riferito al volume effettivamente demolito.
02.01.02.01.a	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	142,34
02.01.02.01.b	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	247,36
02.01.02.01.c	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	m3	m3	258,27
02.01.02.01.d	Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai	Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai	m3	m3	288,11
02.01.02.02	Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos. .01	Demolizione in breccia Sovrappr. voce .01	Abstemmen und Abbruch nach vorgegebenem Querschnitt, maschinell oder händisch, einschließlich Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen, Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km, sowie die erforderlichen Sicherungs- und Abstützungsarbeiten. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren. Zuschlag auf die Einheitspreise von Position .01	Demolizione in breccia, a sezione obbligata, con mezzi meccanici o a mano, compresi impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e piani di lavoro, abbassamento e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche fino ad una distanza di 5 km e le opere provvisionali e di puntellazione. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica. Percentuale di aumento sui prezzi della voce .01	%	%	15,00
02.01.03	Abtragen von Bauteilen	Rimozioni di elementi costruttivi	Abtragen von Bauteilen	Rimozioni di elementi costruttivi
02.01.03.01	Abtragen:	Rimozione:	Abtragen von Bauteilen, Sortieren und Lagern der verwendbaren Baustoffe innerhalb der Baustelle, Befördern des Schuttmaterials auf die Straße, Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km, einschließlich Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen, sowie die erforderlichen Sicherungs- und Abstützungsarbeiten. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen ist die Vergütung für Deponiegebühren:	Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito entro l'ambito del cantiere dei materiali ricuperabili, trasporto delle macerie al piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le necessarie opere provvisionali e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi dal prezzo corrispettivi per diritti di discarica:
02.01.03.01.a	Abtragen: Dachgerüst aus Holz	rimozione: tetto in legno	Dachgerüst aus Holz mit Sparren, Schalungen, Lattungen und Dachziegeln	di tetto in legno, compresi travetti, tavolato, listelli e tegole	m2	m2	18,02
02.01.03.01.b	Holzbalkendecke	solaio in legno	Holzbalkendecke mit Bretterboden, Schüttung, Schwartlinge, Abdeckleisten, untere Bretterschalung, Rohrmatten und Putzschicht	solaio in legno con travi, pavimento in tavolato, cappa sfusa, scorzoni, listelli di guida, sottostanti tavolato, arelle e intonaco	m2	m2	19,12
02.01.03.01.c	Riegelwand	parete con ossatura in legno	Riegelwand mit Holzfachwerk, Steinfüllung und beidseitiger Putzlage	parete con ossatura in legno, tamponamento in pietra e strato d'intonaco su ambo i lati	m2	m2	18,02
02.01.03.01.d	Trennwand aus Vollziegel	parete in mattoni pieni	Trennwand aus Vollziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage, Gesamtdicke 15 cm	parete in mattoni pieni dello spessore di 15 cm compreso intonaco	m2	m2	17,03
02.01.03.01.e	Trennwand aus Hohlziegel	parete in mattoni forati	nichttragende Trennwand aus Hohlziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage, Gesamtdicke: 15 cm	parete divisoria non portante in mattoni forati con strato d'intonaco su ambo i lati, spessore complessivo 15 cm	m2	m2	15,29
02.01.03.01.f	Deckenverkleidung	soffittature	Deckenverkleidung mit Putzträger aus Drahtputz oder Rohrmatten und Putzlage	soffittatura con graticcio metallico o arelle e strato di intonaco	m2	m2	9,63
02.01.03.01.g	Holzfußboden	pavimento in legno	Fußbodenbelag aus Holz mit Blindboden und Polsterhölzer	pavimento in legno con piano di posa in tavolato e travetti di supporto in legno	m2	m2	9,55
02.01.03.01.h	Schüttungen	cappa sfusa	Schüttungen der Holzbalkendecken, Dicke: ca. 10 cm	cappa sfusa su impalcato in travi di legno, spessore ca. 10 cm	m2	m2	8,31
02.01.03.01.i	Plattenboden	pavimento in marmette	Plattenboden, einschließlich Mörtelbett und Unterbeton, Gesamtdicke: 10 cm	pavimento in marmette compresi malta di allettamento e massetto di sottofondo, spessore complessivo 10 cm	m2	m2	15,51
02.01.03.01.j	Betonestrich	massetto in calcestruzzo	Betonestrich	massetto di sottofondo in calcestruzzo	m2cm	m2cm	1,53
02.01.03.01.k	Wandverkleidung aus Fliesen	rivestimento in piastrelle	Wandverkleidung aus Fliesen, einschließlich Mörtelbett	rivestimento in piastrelle, compresa malta di allettamento	m2	m2	10,04
02.01.03.01.l	Wand- und Deckenputz	intonaco su pareti e soffitti	Wand- und Deckenputz aus Mörtel, Dicke 1,5 bis 2 cm	intonaco in malta su pareti e soffitti, spessore da 1,5 cm a 2 cm	m2	m2	10,04
02.01.03.01.m	Wand- und Deckenputz, Mehrdicke D 1cm	intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm	Wand- und Deckenputz, Dicke über 2 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	intonaco su pareti e soffitti, oltre spessore 2 cm per ogni cm di spessore in più	m2	m2	1,70
02.01.03.01.n	Hohlsteindecke D 21-30cm	solaio di travetti e blocchi spess. 21-30cm	Hohlsteindecken aus vorgefertigten Stahlbetonrippen und Füllkörpern aus Ziegelstein, Dicke 21 bis 30 cm	solai di travetti prefabbricati in c.a. e blocchi in laterizio, spessore 21 fino 30 cm	m2	m2	20,02
02.01.03.01.o	Plattendecke D 21-30cm	solaio a lastra spess 21-30cm	Plattendecke aus bewehrten Betonplatten mit Füllkörpern, Dicke 21 bis 30 cm	solai a lastra in cls armato e blocchi di alleggerimento, spessore 21 fino 30 cm	m2	m2	21,97
02.01.03.01.p	Trennwand aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten	parete in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso	nichttragende Trennwand aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten, mit oder ohne beidseitiger Putzlage, inklusiv Unterkonstruktion und Füllstoff unabhängig von der Stärke	parete divisoria non portante in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso, con o senza strato d'intonaco su ambo i lati, inclusa la struttura portante ed il materiale di riempimento senza limitazione di spessore	m2	m2	19,42
02.01.03.02	Ausbauen von Fenster- und Türstock	Rimozione serramento	Ausbauen von Fenster- oder Türstock aus Holz oder Metall, einschließlich Drehflügel und Blindstock, Befördern der ausgebauten Teile auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m2	m2	25,34
02.01.03.03	Abtragen von sanit. Gegenständen	Rimozione apparecchi idrosanitari	Abnehmen und Entfernen von sanitären Einrichtungsgegenständen und Heizkörpern, einschließlich Ausbrechen der Halterungen und Verankerungen; das Befördern auf die Straße; die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione con sgombero di apparecchi idrosanitari e di corpi scaldanti, compresa la smuratura delle mensole ed ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	St	cad	22,31
02.01.03.04	Abtragen Abwasserleitung	Rimozione tubaz. fognat.	Abtragen von Abwasserleitungen aus Steinzeug oder Guss. Inbegriffen ist das Ausbrechen der Halterungen und Verankerungen, das Befördern auf die Straße und die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione di tubazioni in grès o ghisa in vista, compresi la smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	m	4,34
02.01.03.05	Abnehmen Verteilerleitungen aus Eisen	Rimozione tubazioni in ferro	Abnehmen der Verteilerleitungen aus Eisen von Sanitär- und Heizungsanlagen, sowie Gaszuleitungen, einschließlich Ausbrechen der Halterungen und Verankerungen, das Befördern auf die Straße; die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione di tubazioni in ferro dell'impianto idrosanitario, di riscaldamento o gas compresi la smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	m	3,13
02.01.03.06	Aufnehmen Pflaster:	Rimozione selciato:	Abbruch von Pflasterbelag auf Sandbett verlegt, Pflastersteine jedwelcher Natur und Dimension. / Im Fall von Abbruch von Pflasterbelägen auf Sand ist im Preis das Sortieren des wiederverwendbaren Materials, die Reinigung und die Stapelung oder der Transport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km inbegriffen. Nicht inbegriffen sind die Vergütungen für Deponiegebühren. / Der Einheitspreis wird auf die gesamte Belagstärke angewandt.	Demolizione di pavimentazione in cubetti posti su letto di sabbia, cubetti di qualsiasi natura e dimensione. / Nel caso di demolizione di pavimentazioni con cubetti su letto di sabbia è compresa anche la cernita del materiale reimpiegabile, la pulizia e l'accatastamento per un reimpiego in cantiere o il trasporto in pubblica discarica entro una distanza di 5 km. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di discarica. / Il prezzo viene applicato sull'intero spessore di pavimentazione.
02.01.03.06.a	Abbruch von Pflasterbelag	Demolizione di pavimentazione in cubetti	Abbruch von Pflasterbelag auf Sandbett verlegt, Pflastersteine jedwelcher Natur und Dimension	Demolizione di pavimentazione in cubetti posti su letto di sabbia, cubetti di qualsiasi natura e dimensione.	m2	m2	4,32
02.01.03.06.b	Abbruch von Trocken-Grobpflaster	Demolizione di selciati a secco	Abbruch von Trocken-Grobpflaster, Stärke bis 40 cm	Demolizione di selciati a secco, spessore fino a 40 cm	m2	m2	9,59
02.01.03.06.c	Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt	Demolizione di selciati in letto di cs.	Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt, Stärke bis 40 cm	Demolizione di selciati in letto di cs., spessore fino a 40 cm	m2	m2	14,04
02.01.03.07	Abheben von Randstein	Asporto di cordonata	Abheben des Randsteins aus Naturwerkstein und Aufbrechen der Unterlage. Inbegriffen ist der Ausbau, die Sortierung, die Reinigung von Randsteinen und das Lagern der verwendbaren Baustoffe, die Räumung der unverwendbaren Randsteine und deren Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Asporto di cordonata in pietra con demolizione del sottofondo. Sono compresi la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile, lo sgombero di quello inutilizzabile e il trasporto alle pubbliche discariche entro 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.
02.01.03.07.a	Randsteine aus Naturstein	cordonate in pietra naturale	Randsteine aus Naturstein	cordonate in pietra naturale	m	m	13,61
02.01.03.07.b	Randsteine aus Beton	cordonate in calcestruzzo	Randsteine aus Beton	cordonate in calcestruzzo	m	m	13,61
02.01.03.08	Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton	Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio	Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder Festigkeitsklasse mit Diamantkrone, inbegriffen die Bergung des Bohrkernes. Es wird kein Unterschied bezüglich Neigung der Bohrachse gemacht. Mit Durchmesser "D" ist der Außendurchmesser der Bohrkrone in mm definiert. Die Vergütung erfolgt nach cm Bohrtiefe.	Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione del nucleo. Non si fa differenza per l'inclinazione dell'asse di perforazione. Per diametro "D" è definito quello esterno della corona, in mm. Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.
02.01.03.08.a	D = 30 mm	D = 30 mm	D = 30 mm	D = 30 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.b	D = 32 mm	D = 32 mm	D = 32 mm	D = 32 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.c	D = 35 mm	D = 35 mm	D = 35 mm	D = 35 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.d	D = 37 mm	D = 37 mm	D = 37 mm	D = 37 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.e	D = 42 mm	D = 42 mm	D = 42 mm	D = 42 mm	cm	cm	0,93
02.01.03.08.f	D = 52 mm	D = 52 mm	D = 52 mm	D = 52 mm	cm	cm	1,03
02.01.03.08.g	D = 62 mm	D = 62 mm	D = 62 mm	D = 62 mm	cm	cm	1,23
02.01.03.08.h	D = 72 mm	D = 72 mm	D = 72 mm	D = 72 mm	cm	cm	1,33
02.01.03.08.i	D = 82 mm	D = 82 mm	D = 82 mm	D = 82 mm	cm	cm	1,44
02.01.03.08.j	D = 92 mm	D = 92 mm	D = 92 mm	D = 92 mm	cm	cm	1,55
02.01.03.08.k	D von 102 mm bis 132 mm	D da 102 mm a 132 mm	D von 102 mm bis 132 mm	D da 102 mm a 132 mm	cm	cm	1,97
02.01.03.08.l	D = 142 mm	D = 142 mm	D = 142 mm	D = 142 mm	cm	cm	2,37
02.01.03.08.m	D = 152 mm	D = 152 mm	D = 152 mm	D = 152 mm	cm	cm	2,58
02.01.03.08.n	D = 162 mm	D = 162 mm	D = 162 mm	D = 162 mm	cm	cm	2,68
02.01.03.08.o	D = 172 mm	D = 172 mm	D = 172 mm	D = 172 mm	cm	cm	2,79
02.01.03.08.p	D = 182 mm	D = 182 mm	D = 182 mm	D = 182 mm	cm	cm	2,89
02.01.03.08.q	D = 202 mm	D = 202 mm	D = 202 mm	D = 202 mm	cm	cm	3,30
02.01.03.08.r	D = 225 mm	D = 225 mm	D = 225 mm	D = 225 mm	cm	cm	3,51
02.01.03.08.s	D = 250 mm	D = 250 mm	D = 250 mm	D = 250 mm	cm	cm	3,61
02.01.03.08.t	D = 300 mm	D = 300 mm	D = 300 mm	D = 300 mm	cm	cm	4,32
02.01.03.08.u	D = 350 mm	D = 350 mm	D = 350 mm	D = 350 mm	cm	cm	5,63
02.01.03.08.v	D = 400 mm	D = 400 mm	D = 400 mm	D = 400 mm	cm	cm	6,80
02.01.03.08.w	D = 450 mm	D = 450 mm	D = 450 mm	D = 450 mm	cm	cm	7,89
02.01.03.08.x	D = 500 mm	D = 500 mm	D = 500 mm	D = 500 mm	cm	cm	8,97
02.01.03.08.y	D = 600 mm	D = 600 mm	D = 600 mm	D = 600 mm	cm	cm	10,62
02.01.03.08.z	D = 800 mm	D = 800 mm	D = 800 mm	D = 800 mm	cm	cm	13,41
02.01.03.09	Säge- oder Seilsägeschnitt von Betonmauern und Stahlbetonmauern	Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato	SÄGESCHNITT IN BETON UND STAHLBETON / Sägeschnitt mit Kreis- oder Seilsäge in Beton und Stahlbeton jedwelcher Festigkeitsklasse.Das Bergen der Sägeblöcke wird mit Pos. 02.01.02.01.D Teilabbruch Strukturen aus Stahlbeton verrechnet. / Erforderliche Kernbohrungen werden separat vergütet. Es wird die geschnittene Querschnittsfläche verrechnet.	Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di pareti in conglomerato cementizio, anche armato, di qualunque classe. Il recupero dei nuclei tagliati viene calcolato con la voce 02.01.02.01.D Demolizione parziale delle strutture in cemento armato. Eventuali carotaggi vengono indennizzati a parte. Viene conteggiata la sezione di taglio.
02.01.03.09.a	Schneiden von Wänden, mit Kreissäge	Taglio di pareti, con sega circolare	Schneiden von Wänden, bis zu 20° geneigt, mit Kreissäge	Taglio di pareti con sega circolare, per inclinazioni fino a 20°	m2	m2	257,80
02.01.03.09.b	Schneiden von Wänden, mit Seilsäge	Taglio di pareti, con sega afilo d'acciaio	Schneiden von Wänden, bis zu 20° geneigt, mit Seilsäge,	Taglio di pareti con sega a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°	m2	m2	297,46
02.01.03.10	Säge- oder Seilsägeschnitt in Beton und Stahlbeton	Taglio a sega o filo di conglomerato cementizio	SÄGESCHNITT IN BETON UND STAHLBETON / Sägeschnitt mit Kreis- oder Seilsäge in Beton und Stahlbeton jedwelcher Festigkeitsklasse. ,Das Bergen der Sägeblöcke wird mit Pos. 02.01.02.01.D Teilabbruch Strukturen aus Stahlbeton verrechnet. / Erforderliche Kernbohrungen werden separat vergütet. Es wird die geschnittene Querschnittsfläche verrechnet.	Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di calcestruzzo e cemento armato di qualunque classe. Il recupero dei nuclei viene calcolato con la voce 02.01.02.01.D Demolizione parziale delle strutture in cemento armato. Eventuali carotaggi vengono indennizzati a parte. Viene conteggiata la sezione di taglio.
02.01.03.10.a	Schneiden von Deckenplatten, mit Kreissäge von oben nach unten	Taglio di lastre di solai con sega circolare, eseguito dall'alto verso il basso	Schneiden von Deckenplatten, bis zu 20° geneigt, mit Kreissäge, von oben nach unten ausgeführt,	Taglio di lastre di solai con sega circolare, per inclinazioni fino a 20°, eseguito dall'alto verso il basso	m2	m2	214,37
02.01.03.10.b	Schneiden von Deckenplatten, mit Seilsäge	Taglio di solette,con sega a filo d'acciaio	Schneiden von Deckenplatten, bis zu 20° geneigt, mit Seilsäge, von oben nach unten ausgeführt,	Taglio di lastre di solai con sega a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°, eseguito dall'alto verso il basso.	m2	m2	433,42
02.01.04	Deponiegebühren	Diritti di discarica	Deponiegebühren	Diritti di discarica
02.01.04.01	Deponiegebühren für Bodenaushub	Diritti di discarica per materiali da scavo	Deponiegebühren für Boden (Aushubmaterial). Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.01.f	Kl.1/A: Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch	cat.1/A: terra di coltivo senza limo e argilla	Material der Deponieklasse 1/A; Aushubmaterial der obersten Schicht des Bodens; Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch	rifiuto di categoria 1/A; materiale da scavo proveniente dallo strato superficiale del terreno; terra di coltivo senza la presenza di limo e di argilla	t	t
02.01.04.01.g	Kl.1/B: mit Kies als Hauptanteil	cat.1/B: parte prevalente ghiaia	Material der Deponieklasse 1/B; Aushubmaterial mit Kies als Hauptanteil, einschliesslich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Asphalt und ohne Baustellenabfall; Material in trockenem Zustand	rifiuto di categoria 1/B; materiale da scavo, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e di scarti di cantiere edile, materiale asciutto	t	t	1,47
02.01.04.01.h	Kl.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton	cat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla	Material der Deponieklasse 1/C; Böden der Bodenklasse A2, A3, Sand- Kies-Gemisch mit Beimengungen an Schluff und Ton, einschließlich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Asphalt und Baustellenabfall; Material auch in nassem Zustand	rifiuto di categoria 1/C; terre del gruppo A2, A3, miscuglio di sabbia e ghiaia con aggiunte di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale anche in stato umido	t	t	3,52
02.01.04.01.i	Kl.1/D: Sand-Kies-Gemisch	cat.1/D: miscuglio sabbia e ghiaia	Material der Deponieklasse 1/D; Böden der Bodenklasse A1 (CNR-UNI 10006), Sand- Kies-Gemisch mit Steinen ohne Beimengungen an Schluff und Ton, einschließlich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Asphalt und Baustellenabfall; Material in trockenem Zustand	rifiuto di categoria 1/D; terre del gruppo A1 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia, di ciottoli o/e pietre, senza aggregati di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale in stato secco	t	t	1,66
02.01.04.01.j	Kl.1/E: Findlinge	cat.1/E: trovanti	Material der Deponieklasse 1/E; Findlinge mit einem Volumen von 0,3 m3 bis 1 m3	rifiuto di categoria 1/E; trovanti del volume da 0,3 m3 fino 1 m3	t	t	11,25
02.01.04.01.k	Kl.1/F: Sand und Schlämme aus Nassbaggerung	cat.1/F: sabbia e fango da dragaggio	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/F; Sand und Schlämme aus Nassbaggerung, auch in flüssigem Zustand.	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/F; sabbia e fanghi di dragaggio, anche nello stato liquido.	t	t	11,25
02.01.04.02	Deponiegebühren für Bauschutt	Diritti di discarica per macerie edili	Deponiegebühren für Bauschutt. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.02.k	Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall	cat.2/A: macerie edili minerali	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/A; Bauschutt wie Ziegel, unbewehrter Beton mit einem Volumen bis zu 0,3m3, Mörtel und Fliesen, jedoch ohne Porenbeton, Holz, Kunststoff und andere Verunreinigungen.	Diritti di discarica per materiale di categoria 2/A; scarti di cantiere edile come laterizi, calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle, esclusi calcestruzzo alveolare, legname, materiale sintetico e altre impurità.	t	t	7,53
02.01.04.02.l	Kl.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig, Kies als Hauptanteil	cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/B; Material, mit Anteile von Asphalt und Kies als Hauptanteil, einschließlich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Schutt; Material in trockenem Zustand.	Diritti di discarica per materiale di categoria 2/B; materiale con presenza di asfalto, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di macerie; materiale asciutto.	t	t	8,61
02.01.04.02.m	Kl.2/C: Asphalt	cat.2/C: asfalto	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/C; Asphaltschollen ohne Verunreinigungen und Fräsgut von Farbbahnbelägen.	Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurità e fresato proveniente dalla pavimentazione stradale.	t	t	8,61
02.01.04.02.n	Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen	cat.3/A: macerie edili frammiste al 10%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/A; Bauschutt mit einem Anteil von höchstens 10% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10%.	t	t	19,37
02.01.04.02.o	Kl.3/B: Bauschutt mit 20% Beimengungen	cat.3/B: macerie edili frammiste al 20%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/B; Bauschutt mit einem Anteil von höchstens 20% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/B; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 20%.	t	t	42,80
02.01.04.02.p	Kl.3/C: Bauschutt mit 30% Beimengungen	cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/C; Bauschutt mit einem Anteil von höchstens 30% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/C; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 30%.	t	t	84,10
02.01.04.02.q	Kl.3/D: Bauschutt mit über 30% Beimengungen	cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/D; Bauschutt mit einem Anteil von über 30% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/D; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale oltre il 30%.	t	t	190,00
02.01.04.02.r	Kl.4/A: bewehrter Beton	cat.4/A: calcestruzzo armato	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A; bewehrte Betonelemente in jeder Form und Dimension.	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A; calcestruzzo armato in elementi di qualunque forma e qualsiasi dimensione.	t	t	13,60
02.01.04.02.s	Kl.4/B: Leitungsmasten Beton	cat.4/B: pali condutture aeree in cls	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/B; Freileitungsmasten aus Stahlbeton.	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/B; pali in calcestruzzo armato per linee aeree.	t	t	70,50
02.01.04.02.t	Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen	cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/C; Stahlbeton mit einem Anteil von höchstens 10% an Kunststoffen und anderen Verunreinigungen	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/C; calcestruzzo armato con materiale sintetico e altri impurità per una percentuale massima del 10%	t	t	58,70
02.01.04.02.u	Kl.4/D: unbewehrter Stahlbeton ohne Verunreinigungen und ohne Ziegel und Eisen	cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/D; unbewehrter Stahlbeton ohne Verunreinigungen und ohne Ziegel und Eisen.	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/D; calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro.	t	t	4,89
02.01.04.03	Deponiegebühren für Kunststoff und Holz	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei	Deponiegebühren für Kunststoff, Verpackungsmaterial, Holz- und Holzwerkstoffe. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per derivati del legno. É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.03.a	Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff, Verpackungen	cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/A; Baustellenabfall wie Kunststoff, Bodenbeläge, Textilien, Verpackungsmaterial, Papier, Gips, Gipskarton, Elektromaterial.	Diritti di discarica per materiale di categoria 5/A; scarti di cantiere, come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.	t	t	192,48
02.01.04.03.b	Kl.5/B: behandeltes Holz	cat.5/B: legname trattato	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/B; behandeltes Holz wie lackierte Fenster und Türen, Rolläden, verleimtes Brettschichtholz und ähnliches.	Diritti di discarica per materiale di categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/o pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili	t	t	149,68
02.01.04.03.c	Kl.5/SP: Sperrmüll	cat.5/SP: rifiuti ingombranti	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/SP; Baustellenabfall sperrmüllähnlich wie Kunststoff, Bodenbeläge, Textilien, Verpackungsmaterial, Papier, Gips, Gipskarton, Elektromaterial.	Diritti di discarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni, come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.	t	t	222,76
02.01.04.03.d	Kl.6: unbehandeltes Holz	cat.6: legname non trattato	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6; unbehandeltes Holz wie Pallets, Balken, Bretter, Kisten und ähnliches.	Diritti di discarica per materiale di categoria 6; legname non trattato, come pallet, tavolame, travi, cassette e simili.	t	t	119,92
02.01.04.03.e	Kl.6/B: unbehandeltes Holz, Balken	cat.6/B: legname non trattato, travi	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6/B; unbehandeltes Holz, Balken mit einer Länge bis zu 3 m und Baumstämme mit einem Durchmesser bis zu 60 cm.	Diritti di discarica per materiale di categoria 6/B; legno non trattato, travi fino ad una lunghezza di 3 m e tronchi fino a un diametro di 60 cm.	t	t	136,96
02.01.04.03.f	Kl.6/F: Großkisten aus Holz	cat.6/B: casse grandi in legno	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6/F; Großkisten aus Holz	Diritti di discarica per materiale di categoria 6/F; casse grandi in legno	t	t	97,83
02.01.04.04	Deponiegebühren für pflanzl. Reststoffe	Diritti di discarica materiale veget. vivo	Deponiegebühren für pflanzliche Reststoffe. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiale vegetale vivo (piante). É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.04.c	Kl.7/A pflanzl. Reststoffe	cat.7/A: mat. veget. vivo	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/A; pflanzliche Reststoffe (Pflanzen und Wurzeln) ohne Steine, Holz, Metall und Kunststoff	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/A; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici) senza ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiale sintetico.	m3	m3	19,57
02.01.04.04.d	Kl.7/B: pflanzl. Reststoffe mit 10% Beimengung	cat.7/B: mat. veget. vivo con 10% macerie	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/B; pflanzliche Reststoffe (Pflanzen und Wurzeln) mit einem Anteil von höchstens 10% an Steine, Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/B; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici) con ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiali sintetici per una percentuale massima del 10%.	m3	m3	39,13
02.01.04.04.e	Kl.7/C: Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser bis zu 150 cm	cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/C; Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser bis zu 150 cm.	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/C; ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm.	t	t	15,65
02.01.04.04.f	Kl.7/D: Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser über 150 cm	cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/D; Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser über 150 cm.	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/D; ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm.	t	t	24,46
02.01.04.05	Deponiegebühren für Metallbauteile	Diritti di discarica per materiale metallico	Deponiegebühren für Metallbauteile. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiale metallico. É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.05.a	Kl.8: Eisen- und Metallbauteile	cat.8: materiale ferroso e metallico	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 8; Eisen- und Metallteile ohne Verunreinigungen	Diritti di discarica per materiale di categoria 8; materiale ferroso e metallico senza sostanze estranee	t	t
02.01.04.06	Deponiegebühren für gefährlichen Abfall	Diritti di discarica per rifiuti pericolosi	Deponiegebühren für gefährlichen Abfall, einschließlich Verpackung und Meldung (Stoffe, welche besonderen gesetzlichen Landes- und Staatsbestimmungen unterliegen). Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per rifiuti pericolosi compreso imballaggio e notifica (sostanze soggette a specifica normativa di legge nazionale e provinciale). É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.06.a	Kl.9/1: Lacke und Farben	cat.9/1: vernici e pitture	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 9/1; Abfall wie Lacke und Farben.	Diritti di discarica per materiale di categoria 9/1; rifiuti come vernici e pitture.	kg	kg	1,66
02.01.04.06.b	Kl.9/2: Öle und Kohlenwasserstoffe	cat.9/2: olii ed idrocarburi	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 9/2; Abfall wie Öle und Kohlenwasserstoffe.	Diritti di discarica per materiale di categoria 9/2; rifiuti come oli ed idrocarburi.	kg	kg	0,48
02.01.04.06.c	Kl.9/3: Asbest und asbesthaltige Materialien	cat.9/3: amianto e materiali contenenti amianto	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 9/3; Asbest und asbesthaltige Materialien wie Asbest-Zement und ähnliches.	Diritti di discarica per materiale di categoria 9/3; amianto e materiali contenenti amianto come cemento-amianto e simili.	t	t	244,58
02.01.05	Abbruchplan	Piano di demolizione	Abbruchplan	Piano di demolizione
02.01.05.01	Erstellung Abbruchplan, inkl. statische/dynamische Nachweise bei abzubrechenden Bauteilen	Predisposizione del piano di demolizione, incluse le prove statiche e dinamiche per elementi costruttivi da demolire	Erstellung Abbruchplan, inkl. statische/dynamische Nachweise bei abzubrechenden Bauteilen	Predisposizione del piano di demolizione, incluse le prove statiche e dinamiche per elementi costruttivi da demolire	%	%
02.02	Erdarbeiten	Movimenti di terra	Die Gruppe 02.02 umfasst folgende Untergruppen: / 02.02.01 Vorbereiten des Baugeländes / 02.02.02 Oberboden / 02.02.03 Baugruben / 02.02.04 Gräben, Schächte / 02.02.05 Hinterfüllen und Anschüttungen / 02.02.06 Verbauarbeiten	Il gruppo 02.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.02.01 Preparazione area cantiere / 02.02.02 Manto superficiale / 02.02.03 Scavo generale / 02.02.04 Scavo a sezione obbligata / 02.02.05 Rinterri e rilevati / 02.02.06 Armature di pareti
02.02.01	Vorbereiten des Baugeländes	Preparazione area cantiere	Vorbereiten des Baugeländes	Preparazione area cantiere
02.02.01.01	Baugelände abräumen:	Sgombero area cantiere:	Baugelände in zusammenhängender Fläche abräumen, einschließlich Beseitigen des abgeräumten Materials:	Sgombero dell'area di cantiere a superficie continua, compreso asporto del materiale rimosso:
02.02.01.01.a	Obstbäume roden	sradicamento di frutteto	von Obstwiese mit Stämmen bis 15 cm Durchmesser (1 m über Gelände gemessen, einschl. Wurzelwerk)	rimozione di frutteto con tronchi del diametro fino a 15 cm (misurato a 1 metro di altezza), compreso l'estirpamento delle rispettive radici e ceppi	m2	m2	1,43
02.02.01.01.b	Wurzelstöcke entfernen	rimozione ceppi	von Wurzelstöcken bereits gefällter Bäume (Obstwiese), Durchmesser an der Schnittstelle bis 15 cm	rimozione di radici e ceppi di piante tagliate, diametro al taglio fino a 15 cm	St	cad	17,92
02.02.02	Oberboden	Manto superficiale	Oberboden	Manto superficiale
02.02.02.01	Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm	Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10	Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm abtragen, innerhalb der Baustelle den für Vegetationsflächen erforderlichen Boden lagern, Abtransport und Deponierung des überschüssigen Materials in einer zugelassenen Deponie oder gleichwertiger Entsorgungsstelle, Förderweg bis zu 5 km. Inbegriffen ist das Abräumen einzelner Steine oder Mauerreste bis 0,2 m3 Rauminhalt.	Scoticamento (scavo) di zolle erbose spessore ca. 10 cm, con deposito del materiale necessario per sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e trasporto del materiale eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.
02.02.02.01.a	maschinell	con mezzo meccanico	maschinell	con mezzo meccanico	m2	m2	1,13
02.02.02.01.b	von Hand	a mano	von Hand	a mano	m2	m2	6,00
02.02.02.02	Oberboden abtragen	Scavo di terra vegetale	Oberboden abtragen, innerhalb der Baustelle den für Vegetationsflächen erforderlichen Boden lagern, Abtransport und Deponierung des überschüssigen Materials in einer zugelassenen Deponie oder gleichwertiger Entsorgungsstelle, Förderweg bis zu 5 km. Inbegriffen ist das Abräumen einzelner Steine oder Mauerreste bis 0,2 m3 Rauminhalt.	Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo, con deposito del materiale necessario per sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e trasporto del materiale eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.
02.02.02.02.a	maschinell	con mezzo meccanico	maschinell und teilweise händisch	con mezzo meccanico e parzialmente manuale	m3	m3	5,48
02.02.02.02.b	von Hand	a mano	von Hand	a mano	m3	m3	54,80
02.02.03	Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten)	Scavi di sbancamento (a sezione aperta)	Als allgemeiner Aushub ist jener Aushub über Tage definiert, der mit offenem Querschnitt oberhalb und bis auf eine Tiefe von 3,50 m unter jenes Niveau ausgeführt wird, welches durch den tiefsten Punkt des ursprünglichen Geländes bzw. unterhalb einer möglichen Arbeitsfläche für die Aushub- und Transportgeräte geht. Dieses Niveau kann auch vorher mit einem separat vergüteten Aushub errichtet worden sein. / Im Regelfall werden die Grabenwände mit der natürlichen Böschungsneigung hergestellt oder mit einem Winkel wie er aus dem geologischen Gutachten hervorgeht. Eventuelle Schutz- und Stützmaßnahmen für Grabenwände werden separat vergütet, und zwar mit den entsprechenden Positionen dieses Verzeichnisses.	Per scavi di sbancamento sono intesi scavi a cielo aperto eseguiti a sezione aperta al di sopra e fino ad una profondità di 3,50 m sotto il piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale oppure al di sotto di un possibile piano di lavoro per i mezzi di scavo e di trasporto. Questo piano può essere stato eseguito anche precedentemente con uno scavo compensato a parte. / Di norma gli scavi di sbancamento vengono eseguiti con scarpate naturali o con angolo risultante dalla perizia geologica. Eventuali opere di protezione o di sostegno delle scarpate di scavo verranno compensate separatamente con le relative voci del presente elenco.
02.02.03.01	Boden Baugrube lösen:	Scavo generale:	Allgemeiner Aushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher Konsistenz und Natur, trocken oder naß, profilgerecht lösen, fördern und lagern, einschließlich Herstellen von Abtreppungen und Beseitigen von Baustellenverkehrswege und Rampen, mit inbegriffen der Abbruch von Gegenständen aus Beton, aus Stein oder gemischt Stein und Beton, wenn dies ohne spezielle Abbruchwerkzeuge möglich ist, sowie das Bergen von Steinblöcken bis zu einem Volumen von 0,30 m3. Nicht inbegriffen sind das nachträgliche Hinterfüllen und die eventuell erforderlichen Verbauarbeiten, sowie Vergütungen für Deponiegebühren:	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, compresi la formazione di gradinatura, l'eliminazione delle rampe, lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, compresa la demolizione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza attrezzi speciali di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,30 m3, esclusi il rinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo, nonché corrispettivi per diritti di discarica:
02.02.03.01.a	maschinell mit Abtransport	con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto	maschinell mit Laden, Fördern zur Ablagerungsstelle; mit Förderweg bis zu 5 km und Abkippen	con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche entro 5 km di distanza	m3	m3	5,55
02.02.03.01.b	maschinell, Lagerung auf Baugelände	con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere	maschinell mit Laden, Fördern und Kippen innerhalb des Baugeländes	con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e sistemazione del materiale entro l'area del cantiere	m3	m3	4,21
02.02.03.01.c	Aufpreis bei Quellwasser	sovrappr. per acque sorgive	Aufpreis auf die Positionen .01 a) und .01 b) für Bodenaushub, bei Vorhandensein von Wasser welches nicht in freiem Gefälle abgeleitet werden kann. / Dieser Preis wird angewandt für Wasserspiegelhöhen - im Ruhezustand - von über 20 cm über der Aushubsohle und wenn keine Wasserhaltung mittels Pumpen durchgeführt wird. Nicht inbegriffen sind die Wasserabsenkungseinrichtungen.	Sovrapprezzo alle voci .01 a) e .01 b) per scavo generale eseguiti in presenza d'acqua che non possa essere allontanata a gravità. / Questo prezzo trova applicazione quando non viene effettuato un aggottamento e per profondità d'acqua, in condizioni di riposo, oltre 20 cm sopra il piano di scavo. Esclusi gli oneri relativi all'aggottamento.	m3	m3	2,74
02.02.03.01.d	Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub	Estrazione di massi in scavi di sbancamento	Ausgraben von Steinblöcken mit Volumen über 0,30 m3, in Zusammenhang mit allgemeinem Aushub	Estrazione integrale di massi con volume superiore a 0,30 m3, in relazione a scavi di sbancamento	m3	m3	16,23
02.02.03.01.e	Aufpreis für Tiefen über 3,50 m bis zu 4,50m	Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a 4,50m	Aufpreis für Tiefen über 3,50 m bis zu 4,50m. / Der Preis wird nur für den über 3,50 m tiefen Bereich angewandt.	Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a 4,50m. / Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 3,50 m.	m3	m3	2,69
02.02.03.01.f	Aufpreis für Tiefen über 4,50 m bis zu 6,00m	Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a 6,00m	Aufpreis für Tiefen über 4,50 m bis zu 6,00m. / Der Preis wird nur für den über 4,50 m tiefen Bereich angewandt.	Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a 6,00m. / Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 4,50 m.	m3	m3	4,21
02.02.04	Gräben, Schächte	Scavo a sezione obbligata	Gräben, Schächte	Scavo a sezione obbligata
02.02.04.01	Boden Fundamente ausheben:	Scavo fondazione:	Grabenaushub der Streifenfundamente profilgerecht ab Baugrubensohle, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher Konsistenz und Natur, trocken oder naß, bis zu einer Tiefe von 1,50m, inbegriffen die Zerkleinerung von Bauwerken aus Beton, Stein oder Stein und Beton gemischt, wenn dies ohne spezielle Abbruchgeräte möglich ist, sowie das Bergen von Steinblöcken bis zu einem Volumen von 0,50 m3. Im Einheitspreis ist die Bearbeitung, auch von Hand, der Grabensohle entsprechend den vorgeschriebenen Gradienten inbegriffen. Für die Fundamente muß die Grabensohle vollkommen steinfrei gemacht und planiert werden. Nicht inbegriffen ist die Hinterfüllung:	Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 1,50m, compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Per le fondazioni il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi e spianato. Escluso il rinterro:
02.02.04.01.a	händisch	a mano	händisch mit Lagerung des Aushubes im Bereich der Baugrubensohle in Material jedwelcher Konsistenz und Natur	a mano con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale in materiale di qualunque consistenza e natura	m3	m3	71,91
02.02.04.01.b	inkl. Aufladen und Transport	con caricamento su mezzo e con trasporto	maschinell inkl. Aufladen und Transport innerhalb einer Entfernung von 5,0 km in das Zwischenlager oder direkt an einen neuen Verwendungsort oder in die öffentliche Deponie und Abladen	con mezzo meccanico con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5,0 km in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e scaricamento	m3	m3	11,05
02.02.04.01.c	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	m3	m3	9,92
02.02.04.02	Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz	Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza	Grabenaushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher Konsistenz und Natur, trocken oder naß, bis zu einer Tiefe von 1,50m, inbegriffen die Zerkleinerung von Bauwerken aus Beton, Stein oder Stein und Beton gemischt, wenn dies ohne spezielle Abbruchgeräte möglich ist, sowie das Bergen von Steinblöcken bis zu einem Volumen von 0,50 m3. Im Einheitspreis ist die Bearbeitung, auch von Hand, der Grabensohle entsprechend den vorgeschriebenen Gradienten inbegriffen. Wenn der Aushub für den nachträglichen Einbau von Leitungen vorgesehen ist, muß die Grabensohle vollkommen steinfrei gemacht werden.	Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 1,50m, compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.
02.02.04.02.a	inkl. Aufladen und Transport	con caricamento su mezzo e con trasporto	inkl. Aufladen und Transport innerhalb einer Entfernung von 5 km in das Zwischenlager oder direkt an einen neuen Verwendungsort oder in die öffentliche Deponie und Abladen	con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5 km in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e scaricamento	m3	m3	10,47
02.02.04.02.b	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	m3	m3	9,78
02.02.04.02.c	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)	Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)	Aufpreis für Tiefe bei Grabenaushub über 1,5m bis 2,5m. Der Aufpreis wird auf das gesamte Aushubsvolumen angewandt und ist nicht kumulierbar.	Sovrapprezzo di profondità per scavi a sezione ristretta superiore a 1,5m fino a 2,5m. Vengono adottati per tutto il volume di scavo e non possono essere applicati cumulativamente.	m3	m3	0,88
02.02.04.02.d	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)	Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)	Aufpreis für Tiefe bei Grabenaushub über 1,5m bis 3,5m. Der Aufpreis wird auf das gesamte Aushubsvolumen angewandt und ist nicht kumulierbar.	Sovrapprezzo di profondità per scavi a sezione ristretta superiore a 1,5m fino a 3,5m. Vengono adottati per tutto il volume di scavo e non possono essere applicati cumulativamente.	m3	m3	1,42
02.02.04.03	Unterfangungen:	Scavo per opere di sottomurazione:	Bodenaushub für Unterfangungen in einzelnen Streifen von ca. 1 m Breite, abschnittweise durchgeführt. Inbegriffen sind der Verbau, die Abstützarbeiten, sowie die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, der Schutz der Baugrubenwand gegen das Aufweichen im Regen, das Laden, das Fördern und Kippen des gelösten Bodens zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle innerhalb einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren:	Scavo relativo ad opere di sottomurazione eseguito in tratti della larghezza di ca. 1 m a cuci e scuci. Sono compresi la puntellazione dello scavo e delle murature, nonché le necessarie misure di sicurezza, la protezione della parete di scavo da acque piovane, l'asporto, il carico e il trasporto del materiale scavato in una pubblica discarica entro un raggio di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
02.02.04.03.a	händisch im Gebäude	a mano all'interno di fabbricati	händisch im Gebäude	a mano all'interno di fabbricati	m3	m3	116,52
02.02.04.03.b	händisch im Freien	a mano all'esterno	händisch im Freien	a mano all'esterno	m3	m3	108,55
02.02.04.03.c	maschinell im Gebäude	con mezzi mecc. all'interno	maschinell im Gebäude	con mezzi meccanici all'interno di fabbricati	m3	m3	37,94
02.02.04.03.d	maschinell im Freien	con mezzi mecc. all'esterno	maschinell im Freien	con mezzi meccanici all'esterno di fabbricati	m3	m3	18,92
02.02.05	Hinterfüllen und Anschüttungen	Rinterri e rilevati	Hinterfüllen und Anschüttungen	Rinterri e rilevati
02.02.05.01	Anfüllen mit Aushubmaterial:	Rinterro con materiale di scavo:	Anfüllen und Überschütten von Gräben, Schächten und Bauwerken mit auf der Baustelle entnommenen und gelagerten Boden, einschließlich Laden, Fördern und Abkippen, sowie Verdichten:	Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in cantiere, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché l'onere per il costipamento del materiale di rinterro o riporto:
02.02.05.01.a	händisch	a mano	händisch	eseguito a mano	m3	m3	54,59
02.02.05.01.b	maschinell	con mezzi meccanici	maschinell	eseguito con mezzi meccanici	m3	m3	4,26
02.02.05.01.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3	22,81
02.02.05.02	Hinterfüllen mit Grubenschotter:	Rinterro e rilevato con materiale di cava:	Hinterfüllen und Anschütten von Bauwerken mit ungeschützter Abdichtung mit vom Auftragnehmer zu lieferndem, nicht bindigem Grubenschotter, einschließlich Laden, Fördern, Abkippen, Planieren, sowie Verdichten:	Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale ghiaioso non legante di cava fornito dall'appaltatore, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il costipamento:
02.02.05.02.a	händisch	a mano	händisch	eseguito a mano	m3	m3	61,39
02.02.05.02.b	maschinell	con mezzi meccanici	maschinell	eseguito con mezzi meccanici	m3	m3	24,46
02.02.05.02.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3	48,23
02.02.05.03	Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70:	Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70:	Hinterfüllen und Anschütten von Bauwerken mit ungeschützter Abdichtung, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Recycling-Baustoff gemäß den Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 0/70mm, einschließlich Laden, Fördern, Abkippen, Planieren, sowie Verdichten:	Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; fornito dall'appaltatore; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/70mm, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il costipamento:
02.02.05.03.a	händisch	a mano	händisch	eseguito a mano	m3	m3	60,02
02.02.05.03.b	maschinell	con mezzi meccanici	maschinell	eseguito con mezzi meccanici	m3	m3	21,52
02.02.05.03.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3	36,93
02.02.05.04	Füllmaterial	Materiale di riporto	Füllmaterial aus gewaschenem Grobschotter von max. 70 mm Durchmesser (Toutvenant), liefern, profilgerecht und schichtenweise in einer Schichtdicke bis zu 50 cm einbauen und verdichten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Transport, Abkippen und Planieren.	Materiale di riporto costituito da ghiaia lavata con diametro max. 70 mm (toutvenant), fornito e riportato in strati dello spessore di 50 cm, steso e costipato. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento.	m3	m3	33,19
02.02.05.04.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3
02.02.05.05	Boden planieren	Livellamento superfici	Boden von Abtrag- und Anschüttungsflächen maschinell planieren. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Abräumen von Steinen, Mauerresten, Schutt und Unrat.	Livellamento con mezzo meccanico di superfici scavate o riportate. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo lo sgombero di pietre, macerie, calcinacci e detriti.	m2	m2	2,35
02.02.05.06	Verteilen des gelagerten Oberbodens	Spianamento terra veget. di accumulo	Verteilen des innerhalb des Baugeländes entnommenen und gelagerten Oberbodens, in einer durchschnittlichen Auftragdicke von 40 cm, einschließlich Laden, Fördern und Abkippen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Lockerung des Untergrundes, das Abräumen von Findlingen, Mauerresten und Bauschutt, sowie die Anschüttungen und Verfüllungen.	Spianamento della terra vegetale proveniente dallo scavo e accumulata in cantiere, in strato dello spessore medio di 40 cm, inclusi carico, trasporto e scarico. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'allentamento del sottofondo, l'asporto di massi, calcinacci e macerie, nonché i ricarichi e i rinterri.	m2	m2	3,03
02.02.05.07	Mutterboden	Terra di coltivo	Mutterboden liefern und profilgerecht auftragen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Laden, Fördern, Verteilen und Abkippen, sowie der Bodeneinbau für Erhöhungen und Einsenkungen.	Terra di coltivo fornita e spianata a profilo sagoma. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico, lo stendimento, nonché la sistemazione per rialzamenti e avvallamenti.	m3	m3	24,65
02.02.05.08	Füllmaterial Schotter 16/32	Materiale di riporto costituito da pietrisco 16/32	Füllmaterial Schotter 16/32 liefern, profilgerecht und schichtweise einbauen und verdichten. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind Transport, Abkippen und Planieren.	Materiale di riporto costituito da pietrisco 16/32, fornito e riportato in strati e costipato. Esecuzione / conforme disegno. Sono compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento.	m3	m3
02.03	Spezialgründungen und Baugrubensicherung	Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi	Siehe Richtpreisverzeichnis für TIEFBAUARBEITEN: / Kapitel: 56 GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN / Kapitel: 57 SPEZIALGRÜNDUNGEN	Vedi Elenco prezzi informativi per OPERE CIVILI NON EDILI: / Capitolo: 56 PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE / Capitolo: 57 FONDAZIONI SPECIALI
02.04	Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile	Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati	Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile / Die Kategorie 02.04.00.00 enthält folgende Unterkategorien: / 02.04.71.00 Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen / 02.04.72.00 Schalungen für Mauern und Wände / 02.04.73.00 Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen / 02.04.74.00 Schalungen für horizontale Strukturen, Träger / 02.04.75.00 Schalungen für Stützen / 02.04.76.00 Schalungen für Kleinbauwerke / 02.04.77.00 Stützmaßnahmen, Arbeitsbühnen H>3,00m / 02.04.78.00 Aufpreise bei Schalungen / 02.04.80.00 Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke / 02.04.85.00 Aufpreise / 02.04.90.00 Fertigteile / 02.04.95.00 Beton Sonderteile / BETON / Bei den Lieferungen und Leistungen der Kategorie 02.04.00.00 wird nicht unterschieden zwischen Bauwerken aus bewehrtem, vorgespanntem, und unbewehrtem Beton. Jede Aufwendung und Erschwernis, die in Zusammenhang mit dem Vorhandensein einer Stahlbewehrung auftritt, wird mit den Positionen der Kategorie 02.05.00.00 "Bewehrungsstahl" vergütet. Der AG kann zu jedem Zeitpunkt, unter der Voraussetzung, daß eine bereits eingebaute Schalung nicht abgebaut werden muß, den Einbau einer Stahlbewehrung verlangen. / In den angeführten Einheitspreisen sind folgende Leistungen inbegriffen: / - die genaue Absteckung und Profilierung des zu errichtenden Bauwerkes; / - Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe "H" = 3,00 m; / - sämtliche Stützmaßnahmen (Lehrgerüste), wenn nicht ausdrücklich anders vorgesehen, bis "H" = 3,00 m; / auf separat vergüteten Gründungsbauten oder Geschoßdecken. / - Abstützmaßnahmen (Streben); / - alle Lieferungen - Kleinteile und Verschnitt inbegriffen - Bearbeitungen, Arbeitsmittel und - geräte; / - das Feuchthalten des frischen Betongutes während der Abbindezeit sowie der Schutz der frischen Oberflächen vor den Witterungsunbilden; / - Ausführung von Dehnfugen (ausgenommen die Dichtungsbänder), Nischen und Öffnungen, welche in den Ausführungsplänen vorgeshen sind; / - das Liefern und der Einbau, laut Vorschrift des Herstellers, von profilierten Dichtungsbändern aus Kunststoff, aus industrieller Fertigung und von geeignetem Typ, im Bereich der Arbeitsfugen. Diese Leistung wird für im konstruktiven Projekt vorgesehene Fugen mit den Aufpreisen für wasserdichten Beton vergütet; / - die Ausführung von Zubehörelementen wie Rinnen, Konsolen usw., die in den Projektplänen wiedergegeben sind; / - alle Maßnahmen, um Flecken, Verkrustungen, Beschädigungen usw. der Sichtflächen zu vermeiden; / - insbesondere müssen sämtliche Eisenteile wie Drähte, Abstandhalter usw. an Sichtflächen die Mindesteisenüberdeckung lt. Statik einhalten, um Korrosion und Rostfahnen auf der Sichtfläche zu vermeiden. Betonschlieren und Schlemme auf den bereits ausgeführten Flächen, von nachträglichen Betonierphasen, müssen bei Sichtflächen sofort mit Wasser abgewaschen werden; / - sämtliche Arbeitsmittel, Materialien und Assistenzen bei den Belastungsproben der fertigen Bauwerke. / Zwecks Klärung der Verrechnung und der Anwendung einer eventuellen Vergütung für Stützbauten, wenn diese ausdrücklich als getrennte Vergütung vorgesehen sind (Lehrgerüste), wird unter "H" folgende Höhe festgelegt: entweder die mittlere Höhe sämtlicher Stützen einer Spannweite oder bei selbsttragenden Strukturen die theoretische Höhe, die man erhält, wenn die vertikale Fläche durch die Stützweite oder das überdeckte Volumen durch die horizontale überdeckte Fläche dividiert wird. / SCHALUNGEN / Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen / Wenn nicht bei einer Position ausdrücklich anders vorgesehen, sind bei den Einheitspreisen für Schalungen immer sämtliche Stützmaßnahmen bis zu einer Höhe "H" = 3,0 m inbegriffen, die notwendig sind, um den Betonguß ohne unzulässige Verformungen aufzunehmen. Die Schalungen müssen die Ausführung des Bauwerks gemäß Projektzeichnungen gewährleisten. / Schalungen werden aufgrund der Oberflächenstruktur der fertigen Betonoberfläche wie folgt eingeteilt: / S1 Für nicht sichtbare Oberflächen: / ungehobelte Holzbretter, auch nicht parallelkantig, Schalelemente aus Sperrholzplatten oder Stahl mit nicht perfekt ebener und glatter Oberfläche, nach Wahl des AN. Die einzelnen Schalstöße müssen nicht perfekt dicht sein. Es sind leichte Austritte von Schlemme und Grate zulässig. / S2 Wie S1, aber mit dichten Schalstößen, Schlemmeaustritte und Grate sind nicht zugelassen. / S3 Für Sichtflächen: / gehobelte, parallelkantige Bretter, Schalelemente aus Sperrholz oder Stahl in perfektem Erhaltungszustand, nach Wahl des AN. Die einzelnen Schalstöße müssen perfekt wasserdicht sein. Schlemmeaustritte und Grate sind nicht zugelassen. Die Oberfläche des fertigen Betons muß vollkommen glatt und eben sein, auch wo verschiedene Bauelemente zusammentreffen. / S4a Wie S3, aber ausschließlich mit gehobelten Brettern. / S4b Wie S3, aber ausschließlich mit glatten Sperrholzelementen. / S4c Wie S3, aber ausschließlich mit glatten Stahlelementen. / S5 Wie S3, aber mit vorgeschriebenem Material und besonders strukturierter Oberfläche, die von Fall zu Fall vorgeschrieben wird. / Schalungen vom Typ S1 dürfen nur für unbewehrten Beton verwendet werden. / Kanten, auch solche von Dehnfugen, Nischen, Öffnungen usw. von Sichtflächen müssen, ohne eigene Vergütung, mittels geeigneter Profile gebrochen werden. / Im Einheitspreis der entsprechenden Schalung ist auch inbegriffen die Erschwernis für das Durchführen einer eventuellen Verbindungsbewehrung für Strukturelemente oder Nebenelemente, Rohrleitungen usw., auch wenn an dieser Stelle der Schalungstyp gewechselt werden muß oder die Schalung geschnitten oder durchlöchert werden muß. / Die Abstandhalter müssen vom Auftragnehmer in Funktion des Bauwerks gewählt werden und sind immer zu Lasten des AN. Metallteile müssen nach dem Ausschalen entfernt werden, ohne den Beton zu beschädigen. / Für Sichtbetone und für wasserdichte Betone mit den Schalungstypen S3, S4, S5 dürfen nicht Abstandshalter verwendet werden, die im Beton verbleiben. Eventuelle Hülsenrohre für die Abstandshalter müssen eine innige Verbindung mit dem Beton gewährleisten und müssen mittels von der BL genehmigter Methoden verschlossen werden. / Wenn die Schalung ohne Abstandshalter vorgeschrieben ist, wird diese Aufwendung separat vergütet. / Mit Bezug auf die Anwendung der Aufpreise für gekrümmte Schalungen wird festgesetzt, daß das Abrunden von Kanten nicht als "gekrümmte Schalung" eingestuft wird. / Die Anwendung eines Aufpreises für doppelt gekrümmte Schalung schließt die Anwendung eines Aufpreises für "geneigte" Schalungen aus. / Gekrümmte Oberflächen ohne Diskontinuität zwischen "Wand" und "Decke" werden zur Gänze als "Wand" verrechnet. / In den Einheitspreisen sind auch das Ausschalen, der Abbau und Abtransport sämtlicher Materialien, inbegriffen der Abbruch eventueller provisorischer Gründungsbauten, zur Abstützung der Schalung enthalten. / Der Zeitpunkt des Ausschalens muß vom AN gewählt werden. / Wenn in einer Position nicht anders festgesetzt, wird immer die benetzte Oberfläche gemessen und vergütet. / Der eventuelle Verschnitt von Schalungen geht zu Lasten des AN.	Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati / La categoria 02.04.00.00 comprende le seguenti sottocategorie: / 02.04.71.00 Casseri per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni / 02.04.72.00 Casseri per muri e pareti / 02.04.73.00 Casseri per solette, mensole e scale / 02.04.74.00 Casseri per strutture orizzontali (travi) / 02.04.75.00 Casseri per pilastri / 02.04.76.00 Casseri per piccoli manufatti / 02.04.77.00 Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m / 02.04.78.00 Sovraprezzi per casseri / 02.04.80.00 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati / 02.04.85.00 Sovrapprezzi / 02.04.90.00 Elementi prefabbricati / 02.04.95.00 Conglomerato cementizio - pezzi speciali / CONGLOMERATO CEMENTIZIO / Per le forniture e prestazioni comprese nella categoria 02.04.00.00 non si fa alcuna differenziazione tra opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e non armato. Ogni onere di aggravio connesso con la presenza di un'armatura è compensato con le voci della categoria 02.05.00.00 "Acciaio per armatura". Il committente può richiedere in qualunque momento, a condizione che una casseratura eventualmente già posta in opera non debba essere rimossa, la posa in opera di un'armatura metallica. / Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri: / - la preventiva modinatura precisa dell'opera costruenda; / - impalcati e piani di lavoro fino ad un'altezza "H" = 3,0 m; / - opere di sostegno (centine), se non espressamente previsto diversamente, fino ad "H" = 300 m; / su fondazioni o solai compensati a parte. / - opere di puntellatura (puntelli); / - tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro; / - l'onere per tenere umido il getto durante la fase di presa nonché per la protezione delle superfici fresche dalle intemperie; / - l'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa nastri per impermeabilizzazione), nicchie ed aperture, riportati nei disegni di progetto; / - la fornitura e posa, secondo le prescrizioni del produttore, di nastri sagomati in materiale plastico, di produzione industriale e del tipo idoneo, in corrispondenza dei giunti di ripresa. Questo onere viene compensato con i sovrapprezzi per conglomerato impermeabile per i giunti previsti nel progetto costruttivo; / - l'esecuzione di tutti gli elementi accessori, come canalette, cunicoli, mensole, ecc., riportati nei disegni di progetto; / - tutti i provvedimenti per evitare macchie, incrostazioni, danneggiamenti, ecc. delle superfici in vista; / - tutte le parti metalliche come fili, distanziatori ecc. in corrispondenza delle facce in vista devono rispettare un copriferro minimo secondo statica, per evitare macchie di ruggine e corrosione. Fuoriuscite di boiacca e conglomerato su superfici già eseguite e provenienti da successive fasi di getto devono essere immediatamente eliminate con acqua dalle superfici in vista; / - tutti i mezzi, materiali ed assistenze nelle prove di carico delle opere finite. / Ai fini contabili e di applicazione di un eventuale compenso per opere di sostegno, se espressamente previsto a compenso separato (centine), per altezza "H" è stabilita quella media dei singoli sostegni di una campata oppure per strutture autoportanti l'altezza teorica ottenuta dalla divisione area verticale/interasse oppure volume/superficie proiettata orrizzontalmente. / CASSEFORME / I casseri sono, se non espressamente previsto diversamente, comprensivi di tutte le opere di sostegno fino ad un'altezza "H" = 3,0 m e di puntellatura, adatti a contenere il conglomerato cementizio senza subire deformazioni non ammissibili. Essi devono garantire l'esecuzione dell'opera secondo i disegni di progetto. / I casseri vengono classificati, per la struttura della superficie del getto finito, come segue: / S1 Per superfici non in vista: / tavole non piallate di legno a spigoli non paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio con superficie non perfettamente piana e liscia, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi non devono essere a perfetta tenuta. Sono accettate leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature (protuberanze). / S2 Come S1, ma con giunti a tenuta. Non sono accettate sbavature (protuberanze). / S3 Per superfici faccia a vista : / tavole piallate di legno a spigoli paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio in perfetto stato di conservazione, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi devono essere a perfetta tenuta. Non sono accettate fuoriuscite di boiacca e sbavature. Superficie del conglomerato perfettamente liscia e piana, anche nei giunti tra i singoli elementi. / S4a Come S3, ma esclusivamente con tavole piallate di legno. / S4b Come S3, ma esclusivamente con elementi lisci di legno compensato. / S4c Come S3, ma esclusivamente con elementi lisci in acciaio. / S5 Come S3, ma con materiale prescritto e superficie strutturata in modo particolare, che viene prescritta di volta in volta. / I casseri S1 possono essere utilizzati solo per conglomerati non armati. / Spigoli, anche quelli di giunti di dilatazione, nicchie, aperture, ecc. di superfici in vista devono essere, senza alcun compenso a parte, smussati con idonei profilati. / Nel prezzo unitario della rispettiva casseratura è compreso l'onere per il passaggio di un'eventuale armatura di collegamento per elementi strutturali od accessori, di tubazioni, ecc., anche se il tipo di casseratura usata in quella zona deve essere cambiato oppure la casseratura stessa deve essere tagliata o perforata. / I distanziatori devono essere scelti dall'appaltatore in funzione dell'opera e sono sempre a carico dell'appaltatore. La parte metallica deve essere tolta dopo il disarmo, senza danneggiare il getto. / Le casserature per conglomerati "a faccia vista" e per quelli impermeabili (S3, S4, S5) non possono avere distanziatori che rimangono nel conglomerato. Eventuali tubi di infilamento dei distanziatori devono garantire la presa con il conglomerato e devono essere chiusi con metodi approvati dalla DL. / Se la casseratura è prescritta senza alcun distanziatore, questo onere verrà compensato a parte. / Ai fini dell'applicazione dei sovrapprezzi si stabilisce che semplici raccordi di spigoli non sono considerati "casseratura curva". / L'applicazione di un sovrapprezzo per doppia curvatura esclude l'applicazione di un sovrapprezzo per superfici "inclinate". / Superfici curve, senza discontinuità tra parete e soletta sono considerate interamente "parete". / Nel compenso sono compresi anche il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali, compresa la demolizione di eventuali fondazioni provvisorie di sostegno della casseratura. / Spetta all'appaltatore scegliere il momento del disarmo. / Se non detto diversamente in una voce, si misura sempre la superficie bagnata. / Lo sfrido per adattamento dei casseri va a carico dell'appaltatore.
02.04.71	Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen	Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni	Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen	Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
02.04.71.01	Seitliche Abschalung für Gründungsplatten:	Casseratura laterale per solette e solettoni di base:	Seitliche Abschalung für Gründungsplatten, horizontal, jedenfalls ohne Konterlattung.	Casseratura laterale per solette e solettoni di base, orizzontali od inclinati, comunque senza controcasseratura superiore.
02.04.71.01.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	54,70
02.04.71.02	Seitliche Abschalung für Streifenfundamente	Casseratura laterale per fondazioni	Seitliche Abschalung für Streifenfundamente, Fundamentblöcke, Fundament- und Verteilungsträger, Gegengewichte usw.:	Casseratura laterale per fondazioni continue, plinti di fondazione, travi di fondazione e di ripartizione, contrappesi, ecc.:
02.04.71.02.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	38,37
02.04.71.04	Schalung für die Untermauerung von Fundamenten	Casseratura per sottomurazioni di fondazioni	Schalung für die Untermauerung von bestehenden Fundamenten und Mauern:	Casseratura per sottomurazioni di fondazioni e muri preesistenti:
02.04.71.04.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	26,84
02.04.71.51	Aufpreis für Schalungen, einseitig gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso	Aufpreis für Schalungen oder Konterschalungen, einseitig gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura o controcasseratura curva in un senso
02.04.71.51.a	R<5,00m	R<5,00m	mit Radius "R" kleiner als 5,00 m.	con raggio "R" inferiore a 5,00 m.	m2	m2	14,82
02.04.71.52	Aufpreis für Schalungen, doppelt gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi	Aufpreis für Schalungen oder Konterschalungen, doppelt gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura o controcasseratura curva in due sensi
02.04.71.53	Aufpreis für Konterschalung	Sovrapprezzo per controcasseratura	Aufpreis für Konterschalung	Sovrapprezzo per controcasseratura
02.04.71.53.a	von Kegelstumpf- Trichtern	di coni "conoidali"	von Kegelstumpf- Trichtern	di coni "conoidali"	m2	m2	22,03
02.04.71.53.b	von Pyramidenstumpf- Trichtern	di coni "piramidali"	von Pyramidenstumpf- Trichtern	di coni "piramidali"	m2	m2	23,71
02.04.72	Schalungen für Mauern und Wände	Casseforme per muri e pareti	Schalungen für Mauern und Wände	Casseforme per muri e pareti
02.04.72.01	Aufpreis Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und Wände:	Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte:	Aufpreis einseitige Schalung (ohne Abstandshalter) für geradlinige Mauern und Wände auf tragfähigen Untergrund, vertikal	Casseratura unilaterale (senza distanziatori) per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m), verticali od inclinate fino a ± 20° dalla verticale.
02.04.72.01.b	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	15,23
02.04.72.01.c	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	16,69
02.04.72.02	Schalung für geradlinige Mauern und Wände:	Casseratura per muri e pareti diritte:	Schalung für geradlinige Mauern und Wände, vertikal	Casseratura per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m) verticali od inclinate fino a ± 20° dalla verticale.
02.04.72.02.b	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	17,07
02.04.72.02.c	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	20,09
02.04.72.51	Aufpreis für einfach gekrümmte Schalung:	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso:	Aufpreis für einfach gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso
02.04.72.51.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	16,31
02.04.72.51.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	23,71
02.04.72.51.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	28,06
02.04.72.52	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung:	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi:	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi
02.04.72.52.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	21,93
02.04.72.52.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	28,65
02.04.72.52.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	33,20
02.04.72.53	Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, geneigt	Sovrapprezzo per casseratura di muri e pareti inclinati	Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, geneigt	Sovrapprezzo per casseratura di muri e pareti inclinati
02.04.72.53.a	über 1° bis 20° von der Vertikalen	oltre 20° e fino a 45° dalla verticale	über 1° bis 20° von der Vertikalen	oltre 20° e fino a 45° dalla verticale	m2	m2	8,02
02.04.72.53.b	über 21 bis 45° von der Vertikalen	über 21 bis 45° von der Vertikalen	über 21° bis 45° von der Vertikalen	über 21° bis 45° von der Vertikalen	m2	m2	12,35
02.04.72.54	Aufpreis für Flächen kleiner als 2,00 m2	Sovrapprezzo per superfici inferiori a 2,00 m2	Aufpreis für Flächen kleiner als 2,00 m2	Sovrapprezzo per superfici inferiori a 2,00 m2	m2	m2	15,21
02.04.73	Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen	Casseforme per solette, mensole, scale	Schalungen für Platten, Kragplatten und Treppen / Die seitliche Abschalung wird mit den selben Einheitspreisen vergütet.	Casseforme per solette, mensole, scale / La casseratura laterale di contorno viene compensata con lo stesso prezzo.
02.04.73.01	Schalung für Platten und Kragplatten:	Casseratura di solette, solette a sbalzo:	Schalung für ebene Platten und Kragplatten, horizontal geneigt.	Casseratura di solette piane e a sbalzo orizzontali od inclinate fino a 10° dall'orizzontale.
02.04.73.01.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	19,86
02.04.73.01.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	21,35
02.04.73.02	Schalung für ebene Platten und Kragplatten, mit unteren Tragrippen	Casseratura di solette piane con nervatura inferiore e solette a sbalzo	Schalung für ebene Platten und Kragplatten, horizontal, mit unteren Tragrippen (diese werden nicht separat vergütet). Es wird die gesamte benetzte Oberfläche gemessen und berechnet.	Casseratura di solette piane e a sbalzo, orizzontali od inclinate fino a 10° dall'orizzontale, con nervatura inferiore (quest'ultima non viene compensata a parte). Si misura la superficie totale bagnata.
02.04.73.02.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	21,84
02.04.73.02.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	22,53
02.04.73.03	Schalung für Treppenplatten, Stufen	Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini	Schalung für Treppenplatten, inbegriffen die Stufen jedwelcher Form und mit beliebigem Steigungsverhältnis, mit oder ohne Konterschalung. Es werden die Laufmeter Stufe gemessen und abgerechnet.	Casseratura di solette per scale e pianerottoli, compresi i gradini di qualunque forma e rapporto alzata/pedata, con o senza controcasseratura. Si misura la superficie bagnata dei casseri senza distinzione.
02.04.73.03.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	lfm	lfm	48,83
02.04.73.03.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	lfm	lfm	51,80
02.04.73.04	Schalung von Treppenpodeste	Schalung von Treppenpodeste	Schalung von Treppenpodeste, inbegriffen jedwelcher Form , mit oder ohne Konterschalung. Es wird die gesamte benetzte Oberfläche verrechnet:	Schalung von Treppenpodeste, inbegriffen jedwelcher Form , mit oder ohne Konterschalung. Es wird die gesamte benetzte Oberfläche verrechnet:
02.04.73.04.a	für Oberflächenstruktur S2	für Oberflächenstruktur S2	für Oberflächenstruktur S2	für Oberflächenstruktur S2	m2	m2	49,99
02.04.73.04.b	für Oberflächenstruktur S3	für Oberflächenstruktur S3	für Oberflächenstruktur S3	für Oberflächenstruktur S3	m2	m2	60,56
02.04.73.50	Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso	Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso
02.04.73.50.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	17,04
02.04.73.50.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	24,15
02.04.73.50.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	28,36
02.04.73.51	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi
02.04.73.51.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	22,18
02.04.73.51.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	28,17
02.04.73.51.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	32,90
02.04.73.53	Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, geneigt	Sovrapprezzo per casseratura di muri e pareti inclinati	Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, geneigt	Sovrapprezzo per casseratura di muri e pareti inclinati
02.04.73.53.a	Aufpreis Konterschalung von Platten, 1° bis 10° von der Horizontalen	Sovrapprezzo per controcasseratura di solette oltre 10° e fino a 45° dall'orizzontale	Aufpreis für obenliegende Konterschalung von Platten, Neigung über 1° bis 20° von der Horizontalen	Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette inclinate oltre 10° e fino a 45° dall'orizzontale	m2	m2	12,35
02.04.73.53.b	Aufpreis Konterschalung von Platten, 11° bis 45° von der Horizontalen	Aufpreis Konterschalung von Platten, 11° bis 45° von der Horizontalen	Aufpreis für obenliegende Konterschalung von Platten, Neigung über 21° bis 45° von der Horizontalen	Aufpreis für obenliegende Konterschalung von Platten, Neigung über 21° bis 45° von der Horizontalen	m2	m2	20,47
02.04.73.54	Aufpreis für Konterschalung, durchdringungsfrei	Sovrapprezzo per controcasseratura senza distanziatori	Aufpreis für die Ausführung von obenliegender Konterschalung ohne Durchdringungen (es wird die gesamte benetzte Oberfläche gemessen und verrechnet).	Sovrapprezzo per esecuzione di controcasseratura senza distanziatori passanti (si misura la superficie totale bagnata).	m2	m2	29,35
02.04.74	Schalungen für horizontale Strukturen, Träger	Casseforme per strutture orizzontali (travi)	Schalungen für horizontale Strukturen, Träger	Casseforme per strutture orizzontali (travi)
02.04.74.01	Schalung für geradlinige Träger:	Casseratura di travi rettilinee:	Schalung für geradlinige Träger mit beliebigem Querschnitt und beliebiger Länge.	Casseratura di travi rettilinee di qualunque sezione trasversale e lunghezza.
02.04.74.01.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	51,92
02.04.74.01.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	54,25
02.04.74.50	Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso	Aufpreis für gekrümmte Schalung, gekrümmte Längsachse	Sovrapprezzo per casseratura curva nel senso longitudinale delle travi.
02.04.74.50.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	17,59
02.04.74.50.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	24,90
02.04.74.50.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	28,90
02.04.74.51	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi
02.04.74.51.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	23,25
02.04.74.51.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	29,00
02.04.74.51.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	35,77
02.04.75	Schalungen für Stützen	Casseforme per pilastri	Schalungen für Stützen	Casseforme per pilastri
02.04.75.01	Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli	Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli
02.04.75.01.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	30,79
02.04.75.01.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	32,19
02.04.75.02	Schalung für Stützen mit polygonalem Querschnitt, mehr als 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale oltre 4 spigoli	Schalung für Stützen mit polygonalem Querschnitt, mehr als 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale oltre 4 spigoli
02.04.75.02.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	32,54
02.04.75.02.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	33,74
02.04.75.03	Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione circolare	Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione circolare
02.04.75.03.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	36,07
02.04.75.03.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	36,07
02.04.75.04	Schalung für Stützen mit gekrümmtem, nicht kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione curva, non circolare	Schalung für Stützen mit gekrümmtem, nicht kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione curva, non circolare
02.04.75.04.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	40,13
02.04.75.04.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	40,13
02.04.75.50	Aufpreis für Stützen mit geneigter Achse	Sovrapprezzo per pilastri con asse inclinato	Aufpreis für Stützen mit geneigter Achse	Sovrapprezzo per pilastri con asse inclinato
02.04.75.50.a	bis zu 10,00° von der Vertikalen	fino a 10,00° dalla verticale	bis zu 10,00° von der Vertikalen	fino a 10,00° dalla verticale	m2	m2	18,70
02.04.75.50.b	von 10,10° - 30,00° von der Vertikalen	da 10,10° - 30,00° dalla verticale	von 10,10° - 30,00° von der Vertikalen	da 10,10° - 30,00° dalla verticale	m2	m2	25,12
02.04.75.51	Aufpreis für Stützen mit geradliniger, geneigter Erzeugenden	Sovrapprezzo per pilastri con generatrice rettilinea inclinata	Aufpreis für Stützen, Säulen oder Teilen davon, mit geradliniger, geneigter Erzeugenden jedwelcher Neigung (Kegelstumpf- oder Pyramidenstumpfoberfläche).	Sovrapprezzo per pilastri o parte di essi con generatrice rettilinea inclinata di qualunque inclinazione (superficie troncoconica, troncopiramidale).	m2	m2	22,49
02.04.75.52	Aufpreis für Stützen mit gekrümmter Erzeugenden	Sovrapprezzoper pilastri con generatrice curva	Aufpreis für Stützen, Säulen oder Teilen davon, mit gekrümmter Erzeugenden jedwelcher Neigung bezogen auf die Vertikale.	Sovrapprezzo per pilastri o parte di essi con generatrice curva di qualunque inclinazione rispetto alla verticale.	m2	m2	29,32
02.04.76	Schalungen für Kleinbauwerke	Casseforme per piccoli manufatti	Schalungen für Kleinbauwerke / Als Kleinbauwerke sind alleinstehende Bauwerke mit einem Volumen bis zu 0,25 m3 Beton, bzw. selbständige Baukörper mit bevorzugter Ausdehnungsrichtung und einem Aufmaßquerschnitt kleiner als 0,10 m2 definiert. Diese Preise werden nicht angewandt bei Schächten und bei Kleinbauwerken, die in anderen Kategorien, wie z.B. unter den "Regelbauwerken", angeführt sind und die Schalung bereits beinhalten.	Casseforme per piccoli manufatti / Per piccoli manufatti si intendono manufatti isolati con un volume fino a 0,25 m3 di conglomerato oppure manufatti autonomi, estesi in una direzione con una sezione trasversale contabile inferiore a 0,05 m2. Questi prezzi non vengono applicati a pozzetti ed a piccoli manufatti elencati in altre categorie come p.es. tra i "manufatti tipo", già comprensivi della casseratura.
02.04.76.01	Schalung für Kleinbauwerke	Casseratura per piccoli manufatti	Schalung für Kleinbauwerke jedwelcher Form, Neigung und an beliebigem Ausführungsort, durchdringungsfrei.	Casseratura per piccoli manufatti di qualunque forma, inclinazione ed ubicazione, senza distanziatori passanti.
02.04.76.01.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	45,11
02.04.76.01.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	49,65
02.04.77	Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m	Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m	Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m	Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m
02.04.77.01	Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,0 m	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale, strutture orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m	Stützmaßnahmen für Mauern, Wände, Platten, Kragplatten, Treppen, horizontale / Strukturen, Träger und Stützen H > 3,0 m. / Der Aufpreis wird auf die jeweilige Schalungsposition angewandt und ist nicht / kumulierbar.	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale, strutture orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m. / Il sovraprezzo é da applicare sulle singole voci di casseratura e non é cumulabile.
02.04.77.01.a	H über 3,0 bis 6,0 m	H oltre 3,0 fino a 6,0 m	H über 3,0 bis 6,0 m	H oltre 3,0 fino a 6,0 m	m2	m2	2,53
02.04.77.01.b	H über 6,0 bis 8,0 m	H oltre 6,0 fino a 8,0 m	H über 6,0 bis 8,0 m	H oltre 6,0 fino a 8,0 m	m2	m2	3,97
02.04.77.01.c	H über 8,0 bis 10,0 m	H oltre 8,0 fino a 10,0 m	H über 8,0 bis 10,0 m	H oltre 8,0 fino a 10,0 m	m2	m2	4,37
02.04.77.01.d	H über 10,0 bis 14,0 m	H oltre 10,0 fino a 14,0 m	H über 10,0 bis 14,0 m	H oltre 10,0 fino a 14,0 m	m2	m2	4,97
02.04.77.02	Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,0 m	Opere di sostegno per travi, H > 3,0 m	Arbeitsbühnen, H > 3,0 m. / Eine Vergütung für Arbeitsbühnen wird nur zuerkannt, wenn letztere sämtlichen / Sicherheitsvorschriften voll entsprechen. / Es wird die Längenabwicklung abzüglich der Aufstiegsrampe verrechnet und vergütet.	Opere di sostegno per travi, H > 3,0 m. / Il prezzo unitario verrà applicato su ogni sostegno staticamente necessario.
02.04.77.02.a	H über 3,0 bis 6,0 m	H oltre 3,0 fino a 6,0 m	H über 3,0 bis 6,0 m	H oltre 3,0 fino a 6,0 m	m2	m2	2,68
02.04.77.02.b	H über 6,0 bis 8,0 m	H oltre 6,0 fino a 8,0 m	H über 6,0 bis 8,0 m	H oltre 6,0 fino a 8,0 m	m2	m2	4,12
02.04.77.02.c	H über 8,0 bis 10,0 m	H oltre 8,0 fino a 10,0 m	H über 8,0 bis 10,0 m	H oltre 8,0 fino a 10,0 m	m2	m2	4,52
02.04.77.02.d	H über 10,0 bis 14,0 m	H oltre 10,0 fino a 14,0 m	H über 10,0 bis 14,0 m	H oltre 10,0 fino a 14,0 m	m2	m2	5,12
02.04.78	Aufpreise	Sovrapprezzi	Aufpreise	Sovrapprezzi
02.04.78.01	Aufpreis für verlorene Schalung	Sovrapprezzi per casseratura a perdere	Aufpreis für verlorene Schalung, von der BL angeordnet.	Sovrapprezzi per casseratura a perdere su ordine della DL.
02.04.78.01.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	8,06
02.04.78.01.b	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	10,35
02.04.78.01.c	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	15,14
02.04.78.02	Aufpreis für Sichtbetonschalungen	Aufpreis für Sichtbetonschalungen	Aufpreis für Sichtbetonschalungen, Aufpreis auf Schalungen der Oberflächenstruktur S3	Aufpreis für Sichtbetonschalungen, Aufpreis auf Schalungen der Oberflächenstruktur S3
02.04.78.02.a	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, sägerauen Holzbrettern	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno a piano sega, larghe 8-14 cm	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, sägerauen Holzbrettern , Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der / Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno a piano sega, larghe 8-14 cm. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	32,24
02.04.78.02.b	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, gehobelten Holzbrettern	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno piallate, larghe 8-14 cm	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, gehobelten Holzbrettern, Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno piallate, larghe 8-14 cm. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	38,50
02.04.78.02.c	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels Finplyplatten	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels Finplyplatten, Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet.	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	58,33
02.04.78.02.d	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels OSB Platten	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli OSB	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels OSB Platten, Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet.	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli OSB. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	37,62
02.04.80	Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke	Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati	Die Positionen der Unterkategorie 02.04.10 beinhalten das Liefern und den Einbau, die Bearbeitung und Nachbehandlung während der Abbindezeit von Beton. Es wird kein Unterschied zwischen Fertigbeton und auf der Baustelle hergestelltem Beton gemacht, sofern der gelieferte und eingebaute Beton die garantierten Eigenschaften aufweist. Die Verantwortung bleibt in jedem Falle beim AN. / Der maximale Durchmesser der Zuschläge muss lt. Angaben der Statik verwendet werden. / Im Falle von Verarbeitungsproblemen muß die Verarbeitbarkeit durch geeignete Verflüssiger, von bekannter Herkunft und garantierter Qualität, hergestellt werden. Für den ausgehärteten Beton wird zu den Expositionsklassen (Umwelteinwirkungen) auf die Mindestdurckfestigkeitsklassen verwiesen gemäss der geltenden Gesetzes-bestimmungen. / Der für die Expositionklassen X0, XC1, XC2 (Standard-Expositionsklassen) verwendete Beton wird standardmäßig mit Zuschlägen Dmax 31,5mm und der Konsistenzklasse S3 hergestellt. / Für Betone mit höheren Ansprüchen und Eigenschaften wird auf die Aufpreise verwiesen. / Aufwendungen im Bereich von Dehnfugen, Schlitzen, Öffnungen, Nischen, Vorsprüngen oder für eine Ausführung in Einzelabschnitten werden nicht separat vergütet. / Der Beton muß mit sämtlichen Vorkehrungen eingebaut werden, um ein Entmischen zu vermeiden, und er muß mit den fallweise geeignetsten Mitteln verdichtet werden, um die Hohlräume auf ein Minimum zu reduzieren. / Was den Einbau betrifft, wird keine Unterscheidung bezüglich des vom AN gewählten Systems oder in einer speziellen Situation notwendigen System gemacht (Rutschen, Rohre, Kran, Pumpe, Schubkarren usw.). / Die von den Schalungen berührte fertige Betonoberfläche muß vollkommen geschlossen sein und die Oberflächenstruktur gemäß der entsprechenden vorgesehenen Schalung aufweisen. / Die obenliegende Oberfläche des Betons, die mit der Schalung nicht in Berührung steht, muß von Hand derart bearbeitet werden, daß sie die selbe Oberflächenstruktur aufweist, wie diejenigen Flächen, die mit den Schalungen in Berührung stehen. / Die Oberfläche von Platten muß, wenn nicht anders angegeben, glatt abgezogen werden. / Eventuell vorhandene Kiesnester dürfen nur mit Methoden behandelt werden, die vorher mit der BL vereinbart wurden. / Bei der Fortsetzung eines unterbrochenen Betonierabschnittes sind geänderte Betonzusammensetzungen absolut zu vermeiden, und die jeweiligen Betonierabschnitte müssen entweder parallel oder senkrecht zur Hauptrichtung des Bauwerks begrenzt werden. Im Zuge von nachfolgenden Betonierabschnitten oder nachfolgenden anderen Bearbeitungsphasen ist das Verschmutzen der Oberflächen zu vermeiden. Der AN muß auf eigene Initiative die sofortige Reinigung vornehmen. / Zu Lasten des AN gehen sämtliche Spesen für Materialproben, sei es für die vorausgehende Eignungsprüfung, sei es für die ständige Kontrolle während der Ausführung des Bauwerkes. Proben für Lieferung und Einbau von Mengen unter 10m3 sind nicht inbegriffen, hier erfolgt die Vergütung getrennt.	Le voci della sottocategoria 02.04.10 comprendono la fornitura, posa in / opera, lavorazione ed il trattamento durante la fase di presa di conglomerato cementizio. Non si fa distinzione tra conglomerato preconfezionato oppure confezionato in cantiere, fermo restante la garanzia di fornitura e posa di conglomerati a prestazione garantita. La responsabilità rimane comunque dell'appaltatore. / Il diametro massimo degli inerti deve essere scelto in funzione di quanto stabilito nella statica. Nel caso di problemi di lavorabilità, questa deve essere migliorata con additivi fluidificanti di produzione nota e garantiti. / Per le classi di esposizione (esposizione ambientale) del calcestruzzo indurito, si rimanda alla classe di resistenza a compressione minima, fissata dalla normativa vigente. / Il calcestruzzo impiegato per le classi di esposizione X0, XC1 e XC2 (classi di esposizione ordinarie) deve essere confezionato normalmente con aggregati Dmax 31,5mm e classe di consistenza S3. / Per calcestruzzi con prestazioni e caratteristiche diverse da quanto sopra descritto, si rimanda ai successivi sovrapprezzi. / Non verranno compensati separatamente maggiori oneri connessi con l'esecuzione di giunti di dilatazione, feritoie, aperture, nicchie, sporgenze o per l'esecuzione "a campioni". / Il conglomerato deve essere posto in opera con tutte le precauzioni per evitare la separazione dei componenti della miscela, e deve essere costipato con i mezzi meccanici più adatti per eliminare al massimo i vuoti. / Per l'onere della posa in opera non si fa alcuna differenziazione per il sistema scelto dall'appaltatore o necessario per la situazione specifica (scivoli, tubi, gru, pompa, carriola, ecc.). / La superficie del conglomerato finito a contatto con i casseri deve essere / perfettamente chiusa ed avere la struttura della casseratura prevista. / La superficie superiore del conglomerato non a contatto con la casseratura deve essere lavorata a mano in modo da avere la stessa struttura superficiale di quella a contatto con i casseri. Il piano superiore di solette deve essere tirato col frattazzo, se non detto diversamente. / Eventuali nidi di ghiaia possono essere trattati solo con sistemi preventivamente concordati con la DL. / Nelle riprese dei getti sono da evitare assolutamente impasti di composizione diversa ed i piani di ripresa devono essere paralleli od ortogonali alla linea direttrice dell'opera. Nelle riprese dei getti od in altre successive fasi di lavoro sono da evitare imbrattamenti delle superfici preesistenti. L'appaltatore deve provvedere di sua iniziativa all'immediata pulizia. / Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per prove di laboratorio, sia per la documentazione preventiva di idoneità, sia per il controllo permanente durante l'esecuzione dell'opera. Non sono comprese le prove per fornitura e posa di quantità inferiori ai 10mc che vengono compensate a parte.
02.04.80.01	Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton	Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti	Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton, (Standard-Expositionsklassen) Oberfläche abgerieben.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti, superficie tirata a frattazzo.
02.04.80.01.a	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	m3	m3	127,63
02.04.80.01.b	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	m3	m3	130,39
02.04.80.01.c	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	m3	m3	144,41
02.04.80.01.d	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	m3	m3	148,55
02.04.80.01.e	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	m3	m3	152,70
02.04.80.02	Beton für Untermauerungen	Conglomerato cementizio per sottomurazioni	Liefern und Einbauen von Beton für Untermauerungen (Standard-Espositionsklassen)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) per sottomurazioni
02.04.80.02.a	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	m3	m3	111,04
02.04.80.02.b	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	m3	m3	115,93
02.04.80.02.c	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	m3	m3	121,31
02.04.80.02.d	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	m3	m3	126,20
02.04.80.02.e	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	m3	m3	131,09
02.04.80.05	Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung	Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione	Liefern und Einbauen von Beton (Standard-Espositionsklassen) für FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG. / Als Bauwerke sind sämtliche Bauwerke aus Beton oder Teile von ihnen definiert, unabhängig von ihrer Funktion, Abmessung, Form und Lage. / Die Positionen werden deshalb ohne diesbezüglicher Unterscheidung angewandt. / Die verschiedenen Ausführungsschwierigkeiten wurden bei der Vergütung der entsprechenden Schalungen berücksichtigt. / Bei wasserdichtem Beton, der mit dem entsprechenden Aufpreis vergütet wird, müssen bei eventuellen Arbeitsfugen geeignete, besonders geformte Kunststoff-Dichtungsprofile eingebaut werden, die vorher von der BL genehmigt sein müssen und die nicht separat vergütet werden. / Dichtungsprofile in Arbeitsfugen, die vom AG ausdrücklich angeordnet wurden oder im Projekt bereits vorgesehen waren, und jedenfalls immer im Bereich von Dehnfugen, werden getrennt vergütet.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE. / Per manufatti sono intese tutte le opere in conglomerato cementizio o parti di esse, indipendentemente dalla loro funzione, dimensione, forma ed ubicazione. / Perciò le voci verranno applicate senza distinzione in questo senso. / Delle diverse difficoltà di esecuzione è stato tenuto conto nel compenso per le rispettive casserature. / Nei conglomerati impermeabili, compensati con il relativo sovrapprezzo, in corrispondenza di eventuali giunti di ripresa devono essere inseriti idonei nastri sagomati di impermeabilizzazione, in materiale plastico, accettati preventivamente dalla DL, che non verranno compensati a parte. / Nastri di impermeabilizzazione in giunti di ripresa espressamente ordinati dal committente o previsti in progetto, e comunque nei giunti di dilatazione, verranno compensati a parte.
02.04.80.05.a	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	m3	m3	122,61
02.04.80.05.b	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	m3	m3	125,12
02.04.80.05.c	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	m3	m3	128,88
02.04.80.05.d	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	m3	m3	132,65
02.04.80.05.e	Festigkeitsklasse C 28/35	classe C 28/35	Festigkeitsklasse C 28/35	classe C 28/35	m3	m3	137,67
02.04.80.05.f	Festigkeitsklasse C 32/40	classe C 32/40	Festigkeitsklasse C 32/40	classe C 32/40	m3	m3	142,69
02.04.80.05.g	Festigkeitsklasse C 35/45	classe C 35/45	Festigkeitsklasse C 35/45	classe C 35/45	m3	m3	147,72
02.04.80.05.h	Festigkeitsklasse C 30/37	classe C 30/37	Festigkeitsklasse C 30/37	classe C 30/37	m3	m3	135,16
02.04.85	Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse	Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza	Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse	Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza
02.04.85.01	Expositionsklasse XC	classe di esposizione XC	Aufpreis für wasserdichten Beton, Expositionsklasse XC.	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio impermeabile, classe di esposizione XC.
02.04.85.01.a	XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm	XC3 con penetrazione acqua 30 mm	XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm	XC3 con penetrazione acqua 30 mm	m3	m3	2,01
02.04.85.01.b	XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm	XC4 con penetrazione acqua 15 mm	XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm	XC4 con penetrazione acqua 15 mm	m3	m3	3,77
02.04.85.02	Expositionsklasse XA	classe di esposizione XA	Aufpreis für Expositionsklasse XA	Sovrapprezzo per classe di esposizione XA
02.04.85.02.a	XA1	XA1	XA1	XA1	m3	m3	4,94
02.04.85.02.b	XA2	XA2	XA2	XA2	m3	m3	7,97
02.04.85.02.c	XA3	XA3	XA3	XA3	m3	m3	11,94
02.04.85.03	Expositionsklasse XF	classe di esposizione XF	Aufpreis für frost-, tau- und tausalzbeständigen Beton, Expositionsklasse XF	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio resistente al gelo e disgelo ed ai sali antigelo, classe di esposizione XF
02.04.85.03.a	XF1	XF1	XF1	XF1	m3	m3	2,98
02.04.85.03.b	XF2	XF2	XF2	XF2	m3	m3	9,44
02.04.85.03.c	XF3	XF3	XF3	XF3	m3	m3	9,50
02.04.85.03.d	XF4	XF4	XF4	XF4	m3	m3	11,45
02.04.85.04	Expositionsklasse XD und XS	classi di esposizione XD e XS	Aufpreis für chloridbeständigen Beton, unabhängig von Herkunft der Chloride, Expositionsklasse XD und XS	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio resistente ai cloridi ed ai sali marini, classi di esposizione XD e XS
02.04.85.04.a	XD1 und XS1	XD1 e XS1	XD1 und XS1	XD1 e XS1	m3	m3	4,45
02.04.85.04.b	XD2 und XS2	XD2 e XS2	XD2 und XS2	XD2 e XS2	m3	m3	6,95
02.04.85.04.c	XD3 und XS3	XD3 e XS3	XD3 und XS3	XD3 e XS3	m3	m3	9,93
02.04.85.05	Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklassen	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza	Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklassen	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza
02.04.85.05.a	Konsistenzklasse S4, fließfähig	classe di consistenza S4, fluida	Konsistenzklasse S4, fließfähig	classe di consistenza S4, fluida	m3	m3	2,98
02.04.85.05.b	Konsistenzklasse S5, sehr fließfähig	classe di consistenza S5, superfluida	Konsistenzklasse S5, sehr fließfähig	classe di consistenza S5, superfluida	m3	m3	4,99
02.04.85.06	Aufpreis für Beton mit Zuschlägen anderen Durchmessers	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni	Aufpreis für Beton mit Zuschlägen anderen Durchmessers	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni
02.04.85.06.a	GK 16mm	diametro max. 16mm	GK 16mm	Diametro max. 16mm	m3	m3	1,39
02.04.85.06.b	GK 8mm	diametro max. 8mm	GK 8mm	Diametro max. 8mm	m3	m3	6,46
02.04.85.10	Aufpreis für Kleinbauwerke	Sovrapprezzo per piccoli manufatti	Aufpreis für Kleinbauwerke. / Als Kleinbauwerke sind alleinstehende Baukörper mit einem Volumen bis zu 0,25 m3 Beton, wie z.B. Fundamentsockel für Maschinen, Abdeck- oder Belagsplatten, Gründungsblöcke für Geländer, Leitpflöcke, Zäune usw. bzw. selbständige Baukörper mit bevorzugter Ausdehnungsrichtung und einem Aufmaßquerschnitt kleiner als 0,05 m2, wie z.B. alleinstehende Borde usw. definiert. Diese Preise werden nicht angewandt bei Schächten und bei Kleinbauwerken, die in anderen Kategorien, wie z.B. unter den "Regelbauwerken" angeführt sind und bei denen im Einheitspreis diese Merkmale schon berücksichtigt sind.	Sovrapprezzo per piccoli manufatti. / Per piccoli manufatti si intendono manufatti isolati con un volume fino a 0,25 m3 di conglomerato come p. es. zoccoli, piastre di copertura o di pavimentazione, blocchi di fondazione per ringhiera, paracarri, recinzioni, ecc. oppure manufatti autonomi, estesi in una direzione con una sezione trasversale contabile inferiore a 0,05 m2 come p. es. cordoli isolati, ecc. Questi prezzi non vengono applicati a pozzetti ed a piccoli manufatti elencati in altre categorie come p. es. tra i "manufatti tipo", per i quali nel prezzo unitario si è già tenuto conto di queste particolarità.	m3	m3	49,75
02.04.85.11	Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen	Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen	Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen von 1-15ᵒ, wie zb. Balkone oder Decken. Mit diesem Aufpreis werden sämtliche größeren Aufwendungen wie Mehrarbeit und Mehraufwand für das Herstellen von geneigten Oberflächen vergütet.	Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen von 1-15ᵒ, wie zb. Balkone oder Decken. Mit diesem Aufpreis werden sämtliche größeren Aufwendungen wie Mehrarbeit und Mehraufwand für das Herstellen von geneigten Oberflächen vergütet.	m2	m2	7,39
02.04.85.20	Aufpreis für Beton hergestellt mit Zugabe von Polyacrylnitrilfasern	Sovrapprezzo per aggiunta di fibre in poliacrilonitrile	Aufpreis für Beton hergestellt mit Zugabe von Polyacrylnitrilfasern in der Mindestmenge von 0,5 kg/m3 Beton	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio confezionato con aggiunta di fibre in poliacrilonitrile in ragione di almeno 0,5 kg/m3 di calcestruzzo	m3	m3	9,83
02.04.85.21	Aufpreis für Beton hergestellt mit Zugabe von Silikastaub	Sovrapprezzo per aggiunta di polvere di silice	Aufpreis für Beton hergestellt mit Zugabe von Silikastaub. Die Zugabe von Silikastaub bedingt die Zugabe eines Verflüssigers, welcher separat vergütet wird.	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio confezionato con aggiunta di polvere di silice. L'aggiunta di polvere di silice impone l'uso di un'additivo fluidificante, che viene compensato separatamente.	m3	m3	17,71
02.04.85.25	Aufpreis für Betonieren bei Kälte	Sovrapprezzo per getti in periodi freddi	Aufpreis für Betonieren bei Kälte, wenn dies von der Bauleitung verlangt wird. Mit diesem Aufpreis werden sämtliche größeren Aufwendungen vergütet, wie Zusätze, Heizung der Zuschläge, des Abmachwassers, Überdeckung und eventuelles Beheizen der frischen Betonierabschnitte, geringere Leistung der Arbeitskräfte usw. Die Verantwortung bleibt jedoch einzig und allein beim AN, der die Leistung auch verweigern kann.	Sovrapprezzo per getti in periodi freddi, se richiesto dalla direzione lavori. Con questo sovrapprezzo vengono compensati tutti i maggiori oneri come additivi, riscaldamento degli inerti, dell'acqua di impasto, copertura ed eventuale riscaldamento dei getti freschi, minore resa della mano d'opera, ecc.. La responsabilità però rimane unicamente dell'appaltatore, che può rifiutare la prestazione.	m3	m3	53,87
02.04.85.30	Aufpreis für WU-Beton	Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile	Aufpreis für bei WU-Beton. Mit diesem Aufpreis werden sämtliche Aufwendungen vergütet, wie Abdichtungen von Arbeits- und Bewegungsfugen, wasserdichte Schalungsbindeelemente, inklusive Garantieleistung. Die Rohrdurchführung wird gesondert berechnet.	Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile. Con questo sovrapprezzo vengono compensati tutti i maggiori oneri quali impermeabilizzazioni di giunti di costruzione e di dilatazione, distanziatori impermeabili, inclusa la garanzia. Il passaggio dei tubi viene computato a parte.	m3	m3	52,55
02.04.90	Fertigteile	Elementi prefabbricati	Fertigteile	Elementi prefabbricati
02.04.90.01	Doppelwand	Parete prefabbricata a doppia lastra	Lieferung und Montage von großflächigen, nicht an Modulmasse gebundene Fertigteilwänden aus Stahlbeton, mit CE Kennzeichnung, bestehend aus zwei je ca. 5,5cm starken Scheiben (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), in denen die statisch erforderliche Längs- und Querbewehrung aus B450C, sowie die Gitterträger eingebaut sind. Die Außenscheibe wird bis auf Oberkante Decke geführt. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse lt. statischem Projekt. Die Wandelemente haben beidseitig eine metallschalungsglatte, porenarme Oberfläche. Ausführung den fachlichen Anforderungen entsprechend und inkl. sämtlicher Nebenleistungen. / Nicht inbegriffen im Preis sind der Bewehrungsstahl (in den Scheiben und die nachträglich vor Ort eingelegte Verbindungsbewehrung) sowie die Installation von Anlagen:	Fornitura e montaggio in opera di pareti prefabbricate in cemento armato a grandi elementi, non modulari, a doppia lastra, marchiate CE, formate da due lastre con spessore di ca. 5,5cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2) incorporanti tutte le armature longitudinali e trasversali in B450C ed i tralicci di collegamento. La lastra esterna viene eseguita fino a filo estradosso solaio. Il prezzo comprendente il getto integrativo in opera con calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Gli elementi presentano superficie liscia da cassero metallico su entrambe le facce. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere. / Non sono inclusi nel prezzo i ferri d'armatura (nelle lastre prefabbricate e di collegamento posto in opera prima dei getti) e l'inserimento impiantistica:
02.04.90.01.a	Wandstärke 20 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 20 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 20 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 20 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	62,16
02.04.90.01.b	Wandstärke 25 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 25 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 25 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 25 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	67,69
02.04.90.01.c	Wandstärke 30 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 30 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 30 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 30 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	73,11
02.04.90.01.d	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	78,41
02.04.90.01.e	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	83,83
02.04.90.02	Doppelwand mit integrierter Wärmedämmung	Parete prefabbricata a doppia lastra con isolamento termico interno	Lieferung und Montage von großflächigen, nicht an Modulmasse gebundene Fertigteilwände aus Stahlbeton, mit CE Kennzeichnung, bestehend aus zwei je ca. 5,5cm starken Scheiben (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), in denen die statisch erforderliche Längs- und Querbewehrung aus B450C, sowie die Gitterträger als Aussteifung eingebaut sind, mit integrierter Wärmedämmung aus PUR-Schaum ohne Wärmebrücken und durchgehenden Verbindungselementen aus Stahl. Die Außenscheibe wird bis auf Oberkante Decke geführt. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Die Wandelemente haben beidseitig eine metallschalungsglatte, porenarme Oberfläche. Ausführung den fachlichen Anforderungen entsprechend und inkl. sämtlicher Nebenleistungen. Nicht inbegriffen im Preis sind der Bewehrungsstahl (in den Scheiben und die nachträglich vor Ort eingelegte Verbindungsbewehrung) sowie die Installation von Anlagen:	Fornitura e montaggio in opera di pareti prefabbricate in cemento armato a grandi elementi, non modulari, a doppia lastra, marchiate CE, formate da due lastre con spessore di ca. 5,5cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2) incorporanti tutte le armature longitudinali e trasversali in B450C e tralicci di irrigidimento, con interposto strato di isolamento termico in poliuretano espanso senza ponti termici e senza armatura di confezionamento passante. La lastra esterna viene eseguita fino a filo estradosso solaio. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Gli elementi presentano superficie liscia da cassero metallico su entrambe le facce. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere. Non sono inclusi nel prezzo il ferro d'armatura (nelle lastre prefabbricate e di collegamento posto in opera prima dei getti) e l'inserimento impiantistica:
02.04.90.02.a	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,32 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,32 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,32 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,32 W/m2K	m2	m2	130,50
02.04.90.02.b	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,26 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,26 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,26 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,26 W/m2K	m2	m2	136,50
02.04.90.02.c	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	142,50
02.04.90.02.d	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,28 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,28 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,28 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,28 W/m2K	m2	m2	132,50
02.04.90.02.e	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	138,50
02.04.90.02.f	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,19 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,19 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, Dampfdiffusionsdicht, barriera vapore, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,19 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,19 W/m2K	m2	m2	144,50
02.04.90.02.g	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,32 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,32 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,32 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,32 W/m2K	m2	m2	136,50
02.04.90.02.h	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,26 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,26 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,26 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,26 W/m2K	m2	m2	142,50
02.04.90.02.i	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	148,50
02.04.90.02.j	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,28 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,28 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,28 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,28 W/m2K	m2	m2	138,50
02.04.90.02.k	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	144,50
02.04.90.02.l	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,19 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,19 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,19 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,19 W/m2K	m2	m2	150,50
02.04.90.05	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, usw.	Sovrapprezzi per impianti, aperture, ecc.	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, usw. auf Pos. .01, .02	Sovrapprezzi per impianti, aperture, ecc. su pos. .01, .02
02.04.90.05.a	Aufpreis für Wandhöhen über 3,50 m:	sovrapprezzo per altezza pareti di oltre 3,50 m:	Aufpreis für Wandhöhen über 3,50 m:	sovrapprezzo per altezza pareti di oltre 3,50 m:	%	%	15,00
02.04.90.05.b	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	St	cad	15,00
02.04.90.05.c	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	ml	ml	3,50
02.04.90.05.d	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	St	cad	68,00
02.04.90.05.e	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	St	cad	103,00
02.04.90.05.f	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	St	cad	156,00
02.04.90.05.g	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 2,01-3,00 m2	inserimento di aperture casserate: 2,01-3,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 2,01-3,00 m2	inserimento di aperture casserate: 2,01-3,00 m2	St	cad	217,00
02.04.90.05.h	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 3,01-4,00 m2	inserimento di aperture casserate: 3,01-4,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 3,01-4,00 m2	inserimento di aperture casserate: 3,01-4,00 m2	St	cad	268,00
02.04.90.05.i	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 4,01-5,00 m2	inserimento di aperture casserate: 4,01-5,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 4,01-5,00 m2	inserimento di aperture casserate: 4,01-5,00 m2	St	cad	348,00
02.04.90.05.j	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: >5,01 m2	inserimento di aperture casserate: >5,01 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: > 5,01 m2	inserimento di aperture casserate: > 5,01 m2	St	cad	388,00
02.04.90.05.k	Vorgefertigter Abschaler	cassero prefabbricato di testata	Vorgefertigter Abschaler aus Stahlbeton für Stirnseite inklusive Grundbewehrung nur für Doppelwand	cassero prefabbricato di testata in calcestruzzo compresa armatura di base solo per parete a doppia lastra	m	m	65,00
02.04.90.05.l	Versiegelung der Außenfugen	sigillatura giunti esterni	Versiegelung der Außenfugen mit dauerelastischem Material; nur für Doppelwand mit Wärmedämmung	sigillatura giunti esterni con materiale di tipo elastico; solo per parete a doppia lastra con isolamento termico	m	m	6,00
02.04.95	Beton Sonderteile	Conglomerato cementizio - pezzi speciali	Beton Sonderteile	Conglomerato cementizio - pezzi speciali
02.04.95.01	Ortbeton der Stütze, Festigkeitsklasse C 32/40	Calcestruzzo in opera per pilastri, classe di resistenza C 32/40	Ortbeton der Stütze, Festigkeitsklasse C 32/40; Querbeton Unterkante bis 3,00 m. Inbegriffen sind die Schalungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, die Arbeitsbühnen, das Fördern, das Verdichten und das Ausrüsten. Nur die Stahlbewehrung wird gesondert abgerechnet.	Calcestruzzo in opera per pilastri, classe di resistenza C 32/40; conglomerato cementizio traversale dallo spigolo inferiore fino a 3,00 m. Sono compresi le casseforme, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00 m, i piani di lavoro, il trasporto, la costipazione e il disarmo. Armatura in acciaio contabilizzata a parte.	m3	m3	338,80
02.04.95.02	Ortbeton der Stütze, Festigkeitsklasse C 35/45	Calcestruzzo in opera per pilastri, classe di resistenza C 35/45	Ortbeton der Stütze, Festigkeitsklasse C 35/45; Querbeton Unterkante bis 3,00 m. Inbegriffen sind die Schalungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, die Arbeitsbühnen, das Fördern, das Verdichten und das Ausrüsten. Nur die Stahlbewehrung wird gesondert abgerechnet.	Calcestruzzo in opera per pilastri, classe di resistenza C 35/45; conglomerato cementizio traversale dallo spigolo inferiore fino a 3,00 m. Sono compresi le casseforme, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00 m, i piani di lavoro, il trasporto, la costipazione e il disarmo. Armatura in acciaio contabilizzata a parte.	m3	m3	403,78
02.05	Betonstahl	Acciaio per c. a.	Die Gruppe 02.05 umfasst folgende Untergruppen: / 02.05.01 Betonstabstahl / 02.05.02 Betonstahlmatten	Il gruppo 02.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.05.01 Acciaio in barre / 02.05.02 Reti elettrosaldate
02.05.01	Betonstabstahl	Acciaio in barre	Betonstabstahl	Acciaio in barre
02.05.01.01	Betonstabstahl	Acciaio in barre	Betonstabstahl alle Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Einheitspreis inbegriffen sind die Abstandhalter, Verspannungen, Montageeisen u.ä., der Bindedraht, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi diametro, di tutte le lunghezze, fornito, tagliato, lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i distanziatori, le controventature, i cavallotti ecc., le legature con filo di ferro, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.05.01.01.a	gerippter Stahl B450C	acciaio ad aderenza migl. B450C	gerippter Betonstabstahl der Stahlgüte B450C, mit Werkzeugnis und Klassifizierungszeugnis	acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualità B450C, controllato in stabilimento, incluso l'attestato di qualificazione	kg	kg	1,04
02.05.01.02	Unterstützungskorb	Distanziatore a rete	Liefern und Verlegen von Unterstützungskörben / zwischen den Bewehrungslagen	Fornitura e posa in opera di distanziatori a rete tra gli strati di armatura	kg	kg	3,35
02.05.02	Betonstahlmatten	Reti elettrosaldate	Betonstahlmatten	Reti elettrosaldate
02.05.02.01	Betonstahlmatten	Reti elettrosaldate	Geschweißte Betonstahlmatten liefern, schneiden, biegen und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Im Einheitspreis inbegriffen sind Abstandhalter, Bindedraht, Verschnitt und Klassifizierungszeugnis	Fornitura, taglio, piegatura e posa di reti elettrosaldate; realizzazione come da disegno. Nel prezzo unitario sono compresi i distanziatori, il filo di ferro, lo sfrido e l'attestato di classificazione
02.05.02.01.a	Betonstahlmatten B450C	Reti elettrosaldate B450C	Betonstahlmatten aus gerippten Stählen der Stahlgüte B450C	Reti elettrosaldate in acciaio con fili ad aderenza migliorata, qualità B450C	kg	kg	0,99
02.05.03	Statische Sonderbauteile	Elementi statici speciali	Statische Sonderbauteile	Elementi statici speciali
02.05.03.01	Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung	Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento	Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung im Stützenbereich punktförmig gestützter Decken oder Fundamentplatten gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0454, versehen mit dem RAL Gütezeichen RAL-GZ 658/2 der Gütegemeinschaft Verankerungs- und Bewehrungstechnik e.V., aus geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur Verstärkung durchstanzgefährdeter Bereiche von Decken oder Fundamentplatten unter vorwiegend ruhenden Beanspruchungen. / Liefern und Einbauen unter Verwendung von Klemmbügeln oder Abstandshaltern (Zubehörteile) gem. Montageanleitung des Herstellers.	Fornitura e posa in opera di listello come armatura per punzonamento nella zona di puntellamento di solai a sostegno puntiforme o di piastre di fondazione ai sensi del "Benestare Tecnico Europeo ETA-12/0454", contraddistinto di marchio di qualità RAL-GZ 658/2 della "Gütegemeinschaft Verankerungs- und Bewehrungstechnik e.V.", in acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata o liscio B 500, per rinforzo di zone a rischio di punzonamento in solai o piastre di fondazione a carichi prevalentemente fermi. Fornitura e posa in opera con utilizzo di staffe a morsetto o distanziatori (elementi accessori) secondo istruzioni di montaggio del produttore.	kg	kg	9,70
02.05.03.02	Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen	Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature	Liefern und Einbauen von Rückbiegebewehrung als ein- und zweischnittigen Bewehrungsanschlüssen für kraftschlüssige Bauteilverbindungen. Inbegriffen sind das Liefern, das EInbauen, die Befestigungsmittel, die Montagehilfen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Abgerechnet werden nur jene Laufmeter Rückbiegebewehrung, die laut Statikpläne vorgegeben werden. In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen notwendige Entfernen des rückseitigen Deckels als auch das erforderliche Rückbiegen der Anschlussbewehrung gem. DBV Merkblatt "Rückbiegen" einzukalkulieren. 10/15cm	Fornitura e posa in opera di armatura ripiegabile come armatura di ripresa a uno/due tagli per collegamenti a parti costruttive con rafforzamento strutturale. Sono compresi la fornitura, la posa in opera, i mezzi di fissaggio, i supporti per il montaggio e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Si conteggiano solamente i metri di armatura ripiegabile previsti dai progetti statici. Nel prezzo unitario vanno compresi la necessaria rimozione del coperchio posteriore dopo il disarmo e la ripiegatura necessaria delle armature di collegamento ai sensi della scheda DBV "Rückbiegen". 10/15cm	m	m	14,10
02.05.03.03	Anschlussbewehrung zur Verankerung in Stahlbeton	Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato	Liefern und Herstellen von Injektionsverankerungen mit Zweikomponentenkleber zur Verankerung von Bewehrungsstäben in Stahlbetonbauten Bohrtiefe ca.20cm. Im Einheitspreis enthalten sind die Bohrung, alle Leistungen für die fachgerechte Montage des Ankers, sowie der Kleber. Nicht inbegriffen ist die einzubauende Bewehrung. Abgerechnet wird pro cm gebohrter Tiefe Injektionsanker, ohne Unterschied ob vertikal oder horizontal gebohrt, entsprechend den Ausführungsplänen. Das Gewicht der Anschlusseisen wird mit der Position Betoneisen abgerechnet.	Fornitura e realizzazione di ancoraggi a iniezione con colla bicomponente per l'ancoraggio di ferri di armatura in manufatti di cemento armato, profondità di perforazione ca. 20 cm. Nel prezzo unitario sono compresi la perforazione, tutte le prestazioni per il montaggio dell'ancora a regola d'arte e la colla. Non è compresa l'armatura da installare. Contabilizzazione a cm di profondità di perforazione dell'ancora iniettata, senza distinguere tra perforazione verticale e orizzontale, secondo il progetto esecutivo. Il peso dei ferri di ripresa viene calcolato con la voce ferri da cemento.
02.05.03.03.a	D von 8 bis 14mm	D da 8 a 14 mm	D von 8 bis 14mm	D da 8 a 14 mm	cm	cm	1,04
02.05.03.03.b	D von 16 bis 24 mm	D da 16 a 24 mm	D von 16 bis 24 mm	D da 16 a 24 mm	cm	cm
02.05.04	Tragende Wärmedämmelemente	Elementi coibentanti portanti	Tragende Wärmedämmelemente	Elementi coibentanti portanti
02.05.04.01	Tragende Wärmedämmelemente für frei auskragende Balkonplatten, ohne Höhendifferenz.	Elementi coibentanti portanti di piastre di balconi a sbalzo, senza differenze di livello.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den Anschluss einer frei auskragenden Balkonplatte in Stahlbeton an eine Deckenplatte in Stahlbeton. / Ausführung ohne Höhendifferenz (Oberkante Balkonplatte = Oberkante Rohdecke innen). / Das Element erlaubt die Übertragung von negativen Momenten, sowie Querkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo di una piastra di balcone a sbalzo in cemento armato a un solaio in cemento armato. / Realizzato senza differenze di livello (margine superiore della piastra balcone = margine superiore del solaio grezzo interno). / L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze trasversali. / Strato isolante da 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,031 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nella zona dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine / B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.01.a	Auskragung ca. bis 1,50mt	Sporgenza fino a ca. 1,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 1,50mt) / |mRD| >= 25,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 1,50mt) / mRD =min. 25,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	124,63
02.05.04.01.b	Auskragung ca. bis 2,00mt	Sporgenza fino a ca. 2,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,00mt) / |mRD| >= 40,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,00mt) / mRD =min. 40,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	147,49
02.05.04.01.c	Auskragung ca. bis 2,50mt	Sporgenza fino a ca. 2,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,50mt) / |mRD| >= 66,00 kNm/m, |vRD| >= 69,80 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,50mt) / mRD =min. 66,00 kN/m, vRD = + 69,80 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	186,48
02.05.04.02	Tragende Wärmedämmelemente für frei auskragende Balkonplatten, mit Höhendifferenz.	Elementi coibentanti portanti di piastre di balconi a sbalzo, senza differenze di livello.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den Anschluss einer frei auskragenden Balkonplatte in Stahlbeton an eine Deckenplatte in Stahlbeton. / Balkon mit Höherversatz gegenüber Stahlbetondecke nach unten oder oben, Balkonanbindung an vertikalen Wand nach oben oder unten. / Das Element erlaubt die Übertragung von negativen Momenten, sowie Querkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo di una piastra di balcone a sbalzo in cemento armato a un solaio in cemento armato. / Balcone con altezza spostata verso il basso o verso l'alto rispetto a solaio in cemento armato. Collegamento balcone a parete verticale verso l'alto o verso il basso. / L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze trasversali. / Strato isolante di 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,031 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.02.a	Auskragung ca. bis 1,50mt	Sporgenza fino a ca. 1,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 1,50mt) / |mRD| >= 25,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 1,50mt) / mRD =min. 25,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	166,00
02.05.04.02.b	Auskragung ca. bis 2,00mt	Sporgenza fino a ca. 2,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,00mt) / |mRD| >= 40,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,00mt) / mRD =min. 40,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	197,63
02.05.04.02.c	Auskragung ca. bis 2,50mt	Sporgenza fino a ca. 2,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,50mt) / |mRD| >= 66,00 kNm/m, |vRD| >= 69,80 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,50mt) / mRD =min.66,00 kN/m, vRD = + 69,80 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio RO	m	m	245,06
02.05.04.03	Tragende Wärmedämmelemente für abgestützte Balkonplatten, lineare Elemente für die Übertragung positiver Querkräfte.	Elementi coibentanti portanti per piastre di balcone sostenute, lineari per la trasmissione di forze trasversali positive.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den linearen Anschluss einer abgestützten Balkonplatte in Stahlbeton an eine Deckenplatte in Stahlbeton. Das Element erlaubt die Übertragung von positiven Querkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo lineare di una piastra di balcone in cemento armato sostenuta a un solaio in cemento armato. L'elemento permette il trasferimento di forze trasversali positive. / Strato isolante di 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,031 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.03.a	Spannweite bis 4,00 mt	Luce fino a 4,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Spannweite bis 4,00 mt) / |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (luce fino a 4,00 mt) / Vrd = min. + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	81,84
02.05.04.03.b	Spannweite bis 6,00 mt	Luce fino a 6,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Spannweite bis 6,00 mt) / |vRD| >= 69,00 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (luce fino a 6,00 mt) / Vrd = min. + 69,00 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	94,40
02.05.04.04	Tragendes Wärmedämmelement für Brüstungen, Attiken und Deckenrandbalken	Elemento coibentante portante per parapetti, attici e travi di cornicioni.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den punktuellen Anschluss einer Brüstung, einer Attika oder eines Deckenrandbalkens in Stahlbeton an einen Deckenplatte in Stahlbeton. Das Element erlaubt die Übertragung von positiven und negativen Momenten und Querkräften und von Normalkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo puntuale di un parapetto, un attico o una trave cornicione in cemento armato a un solaio in cemento armato. L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze normali. / Strato isolante min. 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,033 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.04.a	Punktuelles Wärmedämmelement	Elemento coibentante puntuale	mRD min = +/- 5,90 kNm, vRD min >= +/- 12,00 kN, nRD min >= +/- 12,7 kN / Elementlänge nach Hersteller / Betondeckung CV = 30 mm / Elementbreite = 160-250 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni / Lunghezza elementi come da produttore / Copriferro CV = 30 mm / Larghezza elemento = 160-250 mm / Realizzazione antincendio: RO	St	cad	79,98
02.06	Decken und Deckenverkleidungen	Solai e soffittature	Die Gruppe 02.06 umfasst folgende Untergruppen: / 02.06.01 Hohlsteindecken / 02.06.02 Plattendecken / 02.06.03 Deckenverkleidungen	Il gruppo 02.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.06.01 Solai in laterizio / 02.06.02 Solai a lastra / 02.06.03 Controsoffitti
02.06.01	Hohlsteindecken	Solai in laterizio	Hohlsteindecken	Solai in laterizio
02.06.01.01	Hohlsteindecke:	Solaio in laterizio:	Hohlsteindecke aus vorgefertigten Stahlbetonrippen und Füllkörpern aus Ziegelstein oder fertige Hohlsteindeckenpaneele; liefern, mit Überbeton von 4 cm Dicke einbauen, einschließlich Verguss der Rippen, des Aufbetons und der Vollbetonstreifen an den Auflagern mit Beton mit garantierten Eigenschaften / der Güte C 25/30, Zuschlag Dmax 16mm, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen; Höhe der Deckenunterkante: bis 3,50 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,80 W/mK. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die lt. Statik vorgesehene Bewehrung der Stahlbetonrippen und die nachträglich eingelegte Bewehrung wird gesondert vergütet:	Solaio di travetti prefabbricati in calcestruzzo armato e blocchi interposti in laterizio o pannelli prefabbricati; fornito e posto in opera con soletta superiore di calcestruzzo dello spessore di 4 cm, compresi i getti di completamento delle nervature e della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, classe di resistenza C 25/30, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m, massima conducibilità termica 0,80 W/mK. Inclusa l'armatura di confezione nei travetti. L'armatura prevista sec. i calcoli statici nei travetti e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:
02.06.01.01.a	H 16cm (12+4)	H 16cm (12+4)	Konstruktionshöhe: 16 cm, 12 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 16 cm, 12 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	50,89
02.06.01.01.b	H 20cm (16+4)	H 20cm (16+4)	Konstruktionshöhe: 20 cm, 16 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 20 cm, 16 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	53,32
02.06.01.01.c	H 22cm (18+4)	H 22cm (18+4)	Konstruktionshöhe: 22 cm, 18 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 22 cm, 18 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	54,60
02.06.01.01.d	H 24cm (20+4)	H 24cm (20+4)	Konstruktionshöhe: 24 cm, 20 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 24 cm, 20 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	55,49
02.06.01.01.e	H 26cm (22+4)	H 26cm (22+4)	Konstruktionshöhe: 26 cm, 22 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 26 cm, 22 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	57,62
02.06.01.01.f	H 28cm (24+4)	H 28cm (24+4)	Konstruktionshöhe: 28 cm, 24 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 28 cm, 24 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	61,13
02.06.01.01.g	cm Mehrdicke Beton	per cm maggior spess. cls	Aufpreis für jeden weiteren cm Mehrdicke Beton	sovrapprezzo per ogni cm di calcestruzzo in più	m2	m2	1,39
02.06.01.01.h	Neigung 10%-35%	solaio incl. 10%-35%	Aufpreis für Decken mit einer Neigung von über 10% und bis 35%	sovrapprezzo per solaio inclinato sul piano orizzontale in misura maggiore al 10% e fino al 35%	%	%	10,00
02.06.02	Plattendecken	Solai a lastra	Plattendecken	Solai a lastra
02.06.02.01	Plattendecke mit Styropor:	Solaio a lastra alleggerito:	Lieferung und Verlegung von vorgefertigten einachsig gespannten Fertigteildecken aus Stahlbeton mit Füllkörpern, mit CE Kennzeichnung, integrierter Längs- und konstruktiver Querbewehrung Typ B450C und Gitterträgern, in einer Stärke von 4 cm (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), mit Füllkörpern aus Styropor, Eisenüberstand mit Kröpfung an den Stirnseiten, geliefert und verlegt, einschließlich Verguss der Rippen, des Aufbetons und der Vollbetonstreifen an den Auflagern, mit Beton mit garantierten Eigenschaften, Zuschlag Dmax 16, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen, Höhe der Deckenunterkante bis 3,50 m. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die laut Statik vorgesehene Bewehrung der Betonplatte und die nachträglich eingebaute Bewehrung werden gesondert vergütet:	Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate allegerite con orditura unidirezionale in cemento armato, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C e tralicci, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), con blocchi di alleggerimento di polistirolo espanso, armatura sporgente sagomata in testata, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento delle nervature e della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura prevista secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:
02.06.02.01.a	H 20cm (4+12+4)	H 20cm (4+12+4)	Konstruktionshöhe: 20 cm (4 cm Deckenplatte + 12 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 20 cm (4 cm lastra + 12 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	50,85
02.06.02.01.b	H 22cm (4+14+4)	H 22cm (4+14+4)	Konstruktionshöhe: 22 cm (4 cm Deckenplatte + 14 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 22 cm (4 cm lastra + 14 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	53,05
02.06.02.01.c	H 24cm (4+16+4)	H 24cm (4+16+4)	Konstruktionshöhe: 24 cm (4 cm Deckenplatte + 16 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 24 cm (4 cm lastra + 16 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	55,61
02.06.02.01.d	H 26cm (4+18+4)	H 26cm (4+18+4)	Konstruktionshöhe: 26 cm (4 cm Deckenplatte + 18 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 26 cm (4 cm lastra + cm 18 polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	56,81
02.06.02.01.e	H 28cm (4+20+4)	H 28cm (4+20+4)	Konstruktionshöhe: 28 cm (4 cm Deckenplatte + 20 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 28 cm (4 cm lastra + 20 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	57,92
02.06.02.01.f	H 30cm (4+22+4)	H 30cm (4+22+4)	Konstruktionshöhe: 30 cm (4 cm Deckenplatte + 22 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 30 cm (4 cm lastra + 22 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	57,76
02.06.02.01.g	H 35cm (4+27+4)	H 35cm (4+27+4)	Konstruktionshöhe: 35 cm (4 cm Deckenplatte + 27 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 35 cm (4 cm lastra + 27 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	60,83
02.06.02.02	Plattendecke massiv, einachsig gespannt:	Solaio a lastra massiccio, orditura unidirezionale:	Lieferung und Verlegung von vorgefertigten Fertigteildecken aus Stahlbeton, einachsig gespannt, mit CE Kennzeichnung, integrierter Längs- und konstruktiver Querbewehrung Typ B450C und Gitterträgern, in einer Stärke von 4 cm (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), Eisenüberstand mit Kröpfung an den Stirnseiten, geliefert und verlegt, einschließlich des Aufbetons auf der gesamten Deckenfläche mit garantierten Eigenschaften, Zuschlag Dmax 16, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen, Höhe der Deckenunterkante bis 3,50 m. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die laut Statik vorgesehene Bewehrung der Betonplatte und die nachträglich eingebaute Bewehrung werden gesondert vergütet:	Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cemento armato, orditura unidirezionale, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C e tralicci, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), armatura sporgente sagomata in testata, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura prevista secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:
02.06.02.02.a	H 16cm (4+12)	H 16cm (4+12)	Konstruktionshöhe: 16 cm (4 cm Deckenplatte + 12 cm Überbeton)	altezza totale 16 cm (4 cm lastra + 12 cm getto integrativo)	m2	m2	57,00
02.06.02.03	Plattendecke massiv, zweiachsig gespannt mit Durchstanzbewehrung:	Solaio a lastra massiccio, orditura bidirezionale con armatura per il punzonamento:	Lieferung und Verlegung von vorgefertigten Fertigteildecken aus Stahlbeton, durch Verlegung der Zusatzbewehrung zweiachsig gespannt, mit CE Kennzeichnung, integrierter Längs- und konstruktiver Querbewehrung Typ B450C, Gitterträgern und Durchstanzbewehrung, in einer Stärke von 4 cm (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), Eisenüberstand mit Kröpfung an den Stirnseiten, mit spezieller Fugenausbildung in den Druckzonen, geliefert und verlegt, einschließlich des Aufbetons auf der gesamten Deckenfläche mit garantierten Eigenschaften, Zuschlag Dmax 16, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen, Höhe der Deckenunterkante bis 3,50 m. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die laut Statik vorgesehene Längs- und Durchstanzbewehrung der Betonplatte und die nachträglich eingebaute Bewehrung werden gesondert vergütet:	Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cemento armato, orditura bidirezionale con l'aggiunta di armatura trasversale, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C, tralicci e armatura a punzonamento, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), armatura sporgente sagomata in testata, giunti speciali per zone compresse, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura e il punzonamento previsti secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e l’armatura posta in opera prima dei getti verranno contabilizzate a parte:
02.06.02.03.a	H 16cm (4+12)	H 16cm (4+12)	Konstruktionshöhe: 16 cm (4 cm Deckenplatte + 12 cm Überbeton)	altezza totale 16 cm (4 cm lastra + 12 cm getto integrativo)	m2	m2	61,00
02.06.02.05	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, Mehrstärkern, usw.	Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori ecc.	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, Mehrstärkern, usw. auf Pos. .01, .02	Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori ecc. su pos. .01, .02
02.06.02.05.a	Neigung 10%-35%	solaio incl. 10%-35%	Aufpreis für Decken mit einer Neigung von über 10% und bis 35%	sovrapprezzo per solaio inclinato sul piano orizzontale in misura maggiore al 10 % e fino al 35%	%	%	12,00
02.06.02.05.b	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	St	cad	15,00
02.06.02.05.c	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	ml	ml	3,50
02.06.02.05.d	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	St	cad	68,00
02.06.02.05.e	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	St	cad	103,00
02.06.02.05.f	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	St	cad	156,00
02.06.02.05.g	Aufpreis pro cm für zusätzliche Betonstärke des Fertigteils	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per lastra	Aufpreis pro cm für zusätzliche Betonstärke des Fertigteils	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per lastra	m2	m2	1,22
02.06.02.05.h	Aufpreis pro cm für zusätzliche Deckenstärke	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per soletta superiore	Aufpreis pro cm für zusätzliche Deckenstärke	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per soletta superiore	m2	m2	1,22
02.06.02.05.i	Aufpreis Blähtonschicht von 2 cm auf der Unterseite	Sovrapprezzo argilla espansa di 2 cm all' intradosso	Aufpreis Blähtonschicht von 2 cm auf der Unterseite	Sovrapprezzo argilla espansa di 2 cm all' intradosso	m2	m2	4,00
02.07	Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)	Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)	Die Gruppe 02.07 umfasst folgende Untergruppen: / 02.07.01 Mauerwerk / 02.07.02 Ausmauerungen / 02.07.03 Trennwände, Verblendungen / 02.07.04 Rolllädenkästen / 02.07.05 Bögen und Gewölbe	Il gruppo 02.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.07.01 Murature / 02.07.02 Murature di tamponamento / 02.07.03 Tramezze, rivestimenti / 02.07.04 Cassonetti per avvolgibili / 02.07.05 Archi e volte
02.07.01	Mauerwerk	Murature	Mauerwerk	Murature
02.07.01.01	Mauerwerk Vollziegel UNI:	Muratura mattoni pieni UNI:	Mauerwerk aus Vollziegeln in UNI-Format 5,5x12x25 cm, Mauerwerksdicke 25 bis 38 cm; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,50 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di mattoni pieni UNI, dimensioni 5,5x12x25 cm; spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli di muri, architravi (eseguiti fuori opera con laterizi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali a piè d'opera:
02.07.01.01.b	mit MG M5	con malta cl M5	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5	con malta bastarda della classe M5	m3	m3	469,85
02.07.01.02	Mauerwerk Doppel-UNI Hochlochziegel:	Muratura mattoni multifori doppio-UNI:	Mauerwerk aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format 12x12x25 cm, Mauerwerksdicke 25 bis 38 cm; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di bimattoni multifori tipo UNI, dimensioni 12x12x25 cm; spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli di muri, architravi (eseguiti fuori opera con laterizi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali a piè d'opera:
02.07.01.02.b	mit MG M5 mit Kalkzementmörtel	con malta cl M5	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5	con malta bastarda della classe M5	m3	m3	297,21
02.07.01.04	Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv.:	Mauerwerk aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 0,9 kg/dm3; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,21 W/mK, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5:	Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare della densità massima di 0,9 kg/dm3, per pareti, pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,21 W/mK, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di finestre e porte (eseguiti fuori opera con blocchi in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e di tutti gli elementi a piè d'opera, con malta bastarda di classe M5:
02.07.01.04.d	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 24-30 cm	con malta bastarda - spessore muratura 24-30 cm	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 24-30 cm	con malta bastarda - spessore muratura 24-30 cm	m3	m3	226,08
02.07.01.04.e	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 31-38 cm	con malta bastarda - spessore muratura 31-38 cm	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 31-38 cm	con malta bastarda - spessore muratura 31-38 cm	m3	m3	220,63
02.07.01.05	Mauerwerk Hohlblocksteine Leichtbeton:	Murat. blocchi cavi argilla esp.:	Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlblocksteinen, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5:	Muratura di blocchi cavi in conglomerato di cemento e argilla espansa; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con blocchi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con malta bastarda della classe M5:
02.07.01.05.b	Mauerwerksdicke 25 cm	con malta cl M5	Mauerwerksdicke 25 cm	spessore muratura 25 cm	m3	m3	308,60
02.07.01.05.c	Mauerwerksdicke 30 cm	spessore muratura 30 cm	Mauerwerksdicke 30 cm	spessore muratura 30 cm	m3	m3	324,57
02.07.01.05.d	Mauerwerksdicke 38 cm	spessore muratura 38 cm	Mauerwerksdicke 38 cm	spessore muratura 38 cm	m3	m3
02.07.01.06	Mauerwerk Beton-Hohlblocksteinen:	Muratura blocchi cavi cls:	Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus verdichtetem Beton; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlblocksteinen, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5:	Muratura di blocchi cavi in calcestruzzo di cemento vibrocompresso; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con blocchi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con malta bastarda classe M5
02.07.01.07	Mauerwerk Porenbeton-Blockst.:	Muratura blocchi Porenbeton:	Mauerwerk aus Porenbeton-Blocksteinen, mit einer Rohdichte von max. 0,6 kg/dm3, mit glatten Stoßflächen, mit mineralischem Dünnbettmörtel verarbeitet, Mauerwerksdicke 24 bis 40 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Mindestdruckfestigkeit 2,0 N/mm2; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Porenbeton-Sturzschalen, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Blocksteinen, Klasse G 2:	Muratura di blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" con superfici piane, della densità massima di 0,6 kg/dm3, liscia, confezionata con collante a base minerale su malta alleggerita, spessore muratura da 24 a 40 cm, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, resistenza a compressione min. 2,0 N/mm2, per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con elementi a U in calcestruzzo alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con blocchi, classe G2:
02.07.01.07.b	Mauerwerksdicke 24cm	spessore muratura 24 cm	Mauerwerksdicke 24cm	spessore muratura 24 cm	m3	m3	312,22
02.07.01.07.c	Mauerwerksdicke 30cm	spessore muratura 30 cm	Mauerwerksdicke 30cm	spessore muratura 30 cm	m3	m3	311,89
02.07.01.07.d	Mauerwerksdicke 36cm	spessore muratura 36 cm	Mauerwerksdicke 36cm	spessore muratura 36 cm	m3	m3	309,99
02.07.01.08	Mauerwerk Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv.:	Mauerwerk aus Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von 1,2 kg/dm3; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,30 W/mK, Mindestdruckfestigkeit 1,1 N/mm2, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di blocchi multifori della densità di 1,2 kg/dm3; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,30 W/mK, resistenza a compressione min. 1,1 N/mm2, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguite fuori opera con blocchi multifori in laterizio alveolare, acciaio d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera:
02.07.01.08.d	Mauerwerksdicke 17,5 cm	spessore muratura 17,5 cm	Mauerwerksdicke 17,5 cm	spessore muratura 17,5 cm	m3	m3	295,75
02.07.01.08.e	Mauerwerksdicke 24 cm	spessore muratura 24 cm	Mauerwerksdicke 24 cm	spessore muratura 24 cm	m3	m3	290,89
02.07.01.09	Mauerwerk porosierte Plan-Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv. calibrati:	Mauerwerk aus porosierten Plan-Hochlochziegeln mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung und Lagerfuge im Dünnbett oder mit zertifiziertem Polyurethanschaun nach Wahl der Bauleitung, für Außenwände, Höhe ab Standfläche bis 3,00 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK, Festigkeitsklasse 6, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura in mattoni multifori calibrati in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta e giunto in malta di spessore sottile con schiuma piluretanica certificata a scelta D.L., per pareti esterne, altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,09 W/mK, classe di resistenza 6, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,00 m, la formazione di vani, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera:
02.07.01.09.c	Mauerwerksdicke 36,5 cm	spessore muratura 36,5 cm	Mauerwerksdicke 36,5 cm	spessore muratura 36,5 cm	m3	m3	271,72
02.07.01.09.d	Mauerwerksdicke 42,5 cm	spessore muratura 42,5 cm	Mauerwerksdicke 42,5 cm	spessore muratura 42,5 cm	m3	m3	269,96
02.07.01.09.e	Mauerwerksdicke 49 cm	spessore muratura 49 cm	Mauerwerksdicke 49 cm	spessore muratura 49 cm	m3	m3	265,66
02.07.03	Trennwände, Verblendungen	Tramezze, rivestimenti	Trennwände, Verblendungen	Tramezze, rivestimenti
02.07.03.01	Trennwand Vollziegel 12cm:	Tramezza mattoni pieni 12cm:	Trennwand aus Vollziegeln in UNI-Format, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni pieni UNI, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.01.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	60,22
02.07.03.01.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	60,22
02.07.03.02	Trennwand Doppel-UNI D 12 cm:	Tramezza doppio-UNI spess. 12cm:	Trennwand aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni formato doppio-UNI, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.02.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	38,30
02.07.03.02.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	38,30
02.07.03.03	Trennwand Lochziegel D 12cm:	Tramezza forati spess. 12cm:	Trennwand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.03.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta emin. idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	36,96
02.07.03.03.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	36,96
02.07.03.04	Trennwand Lochziegel D 8cm:	Tramezza forati spess. 8cm:	Trennwand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 8 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüst bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 8 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.04.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	32,11
02.07.03.04.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	32,11
02.07.03.05	Trennwand zweischalig:	Muratura cassavuota:	Trennwand, raumtrennend, zweischalig, mit zwei Trennwänden aus Langlochziegeln und zwischenliegender Luftschicht, einschließlich das Ausbilden von Nischen, Türstürzen (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüst bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Muratura a cassa vuota per interni, con doppia parete di laterizio e interposta camera d'aria, compresi la formazione di nicchie, architravi di porte (eseguiti fuori opera con laterizio, ferro d'armatura e malta cementizia), i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.05.a	8cm + 8cm Lochziegel	8cm + 8cm forati	zwei Wände aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke je 8 cm, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M4	tavolati in mattoni forati a 8 fori, spessore 8 cm, eseguiti con malta bastarda della classe M4	m2	m2	49,31
02.07.03.05.b	12cm + 8cm Lochziegel	12cm + 8cm forati	eine Wand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 12 cm und eine Wand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 8 cm, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M4	un tavolato di mattoni forati a 8 fori, spessore 12 cm e un tavolato in forati a 8 fori, spessore 8 cm, eseguiti in malta bastarda della classe M4	m2	m2	50,32
02.07.03.06	Trennwand Porenbeton-Plansteine:	Tramezza blocchi Porenbeton:	Trennwand aus Porenbeton-Plansteinen mit glatten Stoßflächen, mit mineralischem Dünnbettmörtel verlegt, einschließlich Stürze und Innengerüst bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" , a coste piane, confezionata con collante a base minerale, compresi architravi e ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.06.a	D 8cm G2	spess. 8cm G2	mit Plansteinen zu 8 cm Dicke, Klasse: G 2	con blocchi dello spessore di 8 cm, classe G 2	m2	m2	31,87
02.07.03.06.b	D 10cm G2	spess. 10cm G2	mit Plansteinen zu 10 cm Dicke, Klasse: G 2	con blocchi dello spessore di 10 cm, classe G 2	m2	m2	33,86
02.07.03.06.c	D 12cm G2	spess. 12cm G2	mit Plansteinen zu 12 cm Dicke, Klasse: G 2	con blocchi dello spessore di 12 cm, classe G 2	m2	m2	40,83
02.07.03.06.d	D 5cm G2	Spessore 5cm G2	mit Plansteinen zu 5 cm Dicke, Klasse: G 3 Schornsteineinfassungen	con mattoni piani, spessore 5 cm, classe G 3, rivestimento camini	m2	m2	44,10
02.07.03.07	Trennwand Leichtbetonlochstein:	Tramezza blocchi argilla esp.:	Trennwand aus Leichtbetonlochsteinen mit 8 Kammern, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Lochsteinen, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,5 m:	Tramezza di blocchi forati in conglomerato di cemento e argilla espansa a 8 fori, spessore 12 cm, compreso gli architravi (eseguiti fuori opera con blocchi forati, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.07.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	26,39
02.07.03.07.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzemetmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	26,39
02.07.03.08	Trennwand als Montagewand	Parete divisoria in elementi prefabbricati	Trennwand als Montagewand / siehe 04 Malerarbeiten	Parete divisoria in elementi prefabbricati / vedi 04 opere da pittore
02.07.03.09	Ziegelpl. D 1,5cm:	Tavelle spess. 1,5cm:	Verblendung von Stahlbetonstrukturen mit gespaltenen Ziegelplatten, 1,5 cm dick, einschließlich Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Rivestimento di struttura in cemento con tavelle a spacco, spessore 1,5 cm, compresi sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.07.03.09.a	mit Mörtel	con malta	nach dem Betonieren eingebaut, einschließlich Dickbett aus Zementmörtel	eseguito dopo il getto, compreso allettamento con malta di cemento	m2	m2	23,64
02.07.03.09.b	in die Schalung	nei casseri	vor dem Betonieren in die Schalung eingelegt	eseguito prima del getto con predisposizione delle tavelle nei / casseri	m2	m2	20,40
02.07.03.10	Leicht-Hochlochziegel D12cm:	Tramezza later.alveolare spess.12cm:	Trennwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 1 kg/dm3; Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 kg/dm3, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.10.a	mit hydr.Kalkm.	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	37,77
02.07.03.10.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	37,77
02.07.03.11	Trennwand Leicht-Hochlochziegeln D8cm:	Tramezza later. alveolare spess.8cm:	Trennwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 1 kg/dm3; Dicke: 8 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 kg/dm3, spessore 8 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.11.a	mit hydr.Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	24,32
02.07.03.11.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M 2,5	con malta bastarda della classe M 2,5	m2	m2	24,50
02.07.03.12	Mauerwerk Plan-Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv.:	Mauerwerk aus Plan-Hochlochziegeln mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung, mit einer Rohdichte von min. 1,4 kg/dm3, Mauerwerksdicke 25 cm, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,40 W/mK, Mindestdruckfestigkeitsklasse 12. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta con una densità minima di 1,4 kg/dm3, spessore muratura 25 cm, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,40 W/mK, classe minima di resistenza a compressione 12. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi e il trasporto dei materiali a piè d'opera:
02.07.03.12.a	mit MG M4	con malta cl M4	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M4	con malta idraulica della classe M4	m2	m2	52,72
02.07.04	Sturzsysteme	Sistema intradosso	Sturzsysteme	Sistema intradosso
02.07.04.02	Sturzsystem mit integriertem Schacht zur Aufnahme von Rolläden, Raffstore oder Jalousien und textilen Beschattungen	Sistema intradosso con vano integrato per installazione di avvolgibili, raffstore, tapparelle o tendaggi	Selbsttragend vorgefertigter Kasten , zur Aufnahme von Rolläden, Raffstore oder Jalousien und textilen Beschattungen. Bis Maueröffnung von 1500 mm Breite keine Unterstützung erforderlich. Dämmelemente erfüllen Brennbarkeitsklasse von mind. B1 - schwerbrennbar. System anpassbar bis Mauerstärke von max. 44cm. Das System bestehend aus Schacht, Dämmkörper Innenraum, Dämmkörper Decke, Putzträger Fassade, Putzträger Innenraum. Das Schacht: aus verzinktem Stahlblech, Materialstärke 1mm. In den Seitenteilen Anpunktmuttern zur optimierten Montage der Lagerungen. Seitenteildämmung EPS-15. Dämmstärke mind. 30mm. Der Dämmkörper zum Innenraum: Aus EPS-15 in Sandwich-Bauweise unlöslich mit dem Schacht verbunden. Dämmstärke mind. 140mm .Der Dämmkörper zur Decke: Aus EPS-15 in Sandwich-Bauweise unlöslich mit dem Schacht verbunden. Dämmstärke mind. 30mm. Der Putzträger zur Fassade : Mit Putznase nach Erfordernis. Material des Putzträgers wahlweise mit: Styropor EPS-30, 20mm stark; Holzwolle-Leichtbauplatte 20mm, zementgebunden. Der Putzträger zum Innenraum: mit einer Holzwolle-Leichtbauplatte, 25mm stark, zementgebunden. Wärmeleitfähigkeit Dämmaterialien <0,038W/mK. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Liefern,Setzen und die Innengerüste bis 3,00m	Cassone autoportante predisposto per tapparelle, raffstore o persiane e protezione solare in tessuto. Per aperture fino a 1500 mm di larghezza non occorrono sostegni. Gli elementi isolanti devono essere quantomeno della classe ignifuga B1 - difficilmente incendiabile. Sistema adattabile a spessori muratura fino a 44cm. Sistema composto da vano, corpo isolante interno, corpo isolante solaio, portaintonaco facciata, portaintonaco interni. Vano: di lamiera d'acciaio zincata, spessore materiale 1mm. Nelle parti laterali bulloni per montaggio ottimale dei cuscinetti. Isolamento parti laterali EPS-15. Corpo isolante verso l'interno: in EPS-15 a sandwich, collegato in modo indissolubile con vano. Spessore isolamento min. 140mm. Corpo isolante verso il solaio: in EPS-15 a sandwich, collegato in modo indissolubile con vano. Spessore isolamento min. 30mm. Portaintonaco verso facciata: al bisogno con elemento per infilaggio. Materiale del portaintoaco a scelta tra: polistirolo EPS-30, spessore 20mm; con pannello leggero in fibra di legno 20mm, legato con cemento. Portaintonaco verso l'interno: con pannello leggero in fibra di legno, spessore 25mm, legato con cemento. Conducibilità termica materiali coibentanti <0,038W/mK. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la fornitura, la posa in opera e i ponteggi interni fino a 3,00m.	lfm	lfm	98,77
02.07.05	Bögen und Gewölbe	Archi e volte	Bögen und Gewölbe	Archi e volte
02.07.05.01	Aufpreis Rundbogenschal.:	Sovrappr. archi:	Aufpreis für Rundbogenschalungen für Wände aus Mauerziegeln oder Blocksteinen von 25 bis 42,5 cm Dicke, einschließlich der Ausbildung des Lehrgerüstes, der Widerlager und des Ausrüstens:	Sovrapprezzo per la formazione di centine per archi a tutto sesto, per murature in mattoni o blocchi dello spessore da 25 a 42,5 cm, compresi la preparazione delle armature, gli appoggi e il disarmo:
02.07.05.01.a	R 80cm	R 80cm	für Rundbogen mit einem Radius bis 80 cm	per raggi fino a 80cm	St	cad	97,96
02.07.05.01.b	R 81-120cm	R 81-120cm	für Rundbogen mit einem Radius von 81 bis 120 cm	per raggi da 81 a 120 cm	St	cad	108,18
02.07.05.02	Aufpreis Flachbogenschal.:	Sovrappr. archi ribassati:	Aufpreis für Flachbogenschalungen für Wände aus Mauerziegeln oder Blocksteinen von 25 bis 42,5 cm Dicke, einschließlich der Ausbildung des Lehrgerüstes, der Widerlager und des Ausrüstens:	Sovrapprezzo per la formazione di centine per archi ribassati di muratura in mattoni o blocchi dello spessore da 25 a 42,5 cm, compresi la preparazione delle armature, gli appoggi e il disarmo:
02.07.05.02.a	Mauerlichte 120cm	luce 120cm	für Mauerlichte bis 120 cm	per luci muratura fino a cm 120	St	cad	115,87
02.07.05.02.b	Mauerlichte 121 - 180cm	luce 121 - 180cm	für Mauerlichte von 121 bis 180 cm	per luci muratura da 121 cm a 180 cm	St	cad	148,85
02.07.06	Elemente zur thermischen Entkopplung	Elementi per la separazione termica	Elemente zur thermischen Entkopplung	Elementi per la separazione termica
02.07.06.01	Wärmegedämmte Mauerfußelemente	Base della muratura con isolamento termico	Mauerfußelemente tragend, wasserundurchlässig, wärmedämmend. Als erste Reihe im aufgehenden Mauerwerk. Das Element besteht aus einer Tragstruktur aus hochfestem Leichtbeton und Polystyrol-Hartschaum. Mit entsprechender ETA-Zulassung oder gleichwertig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: λ = 0.245 W/(mK)	Base della muratura portante, impermeabile all'acqua, con isolamento termico. Come prima fila nella muratura risalente. L'elemento è composto da una struttura portante di calcestruzzo leggero ad alta resistenza e schiuma rigida di polistirolo. Con corrispondente benestare ETA o similari, valore di misurazione conducibilità termica: λ = 0.245 W/(mK)
02.07.06.01.a	11,5cm breit	larghezza 11,5 cm	11,5cm breit	larghezza 11,5 cm	m	m	26,51
02.07.06.01.b	15cm breit	larghezza 15 cm	15cm breit	larghezza 15 cm	m	m	28,12
02.07.06.01.c	17,5cm breit	larghezza 17,5 cm	17,5cm breit	larghezza 17,5 cm	m	m	31,13
02.07.06.01.d	20cm breit	larghezza 20 cm	20cm breit	larghezza 20 cm	m	m	32,60
02.07.06.01.e	24cm breit	larghezza 24 cm	24cm breit	larghezza 24 cm	m	m	37,53
02.08	Mauerwerk aus Naturstein	Murature in pietrame	Die Gruppe 02.08 umfasst folgende Untergruppen: / 02.08.01 Mauerwerk / 02.08.02 Verblendmauerwerk	Il gruppo 02.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.08.01 Murature / 02.08.02 Murature di rivestimento
02.08.01	Mauerwerk	Murature	Mauerwerk	Murature
02.08.01.01	Trockenmauerwerk:	Muratura pietrame a secco:	Mauerwerk aus Naturstein im Freien, als Trockenmauerwerk (Schwergewichtsmauer), einhäuptig, Sichtflächen eben, bruchrauh, unter geringer Bearbeitung in gutem Verband fluchtgerecht mit engen Fugen und kleinen Hohlräumen geschichtet, Stärke lt. Statik, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura di pietrame a secco per esterni (muro a gravità), con una faccia vista, paramento a pietra rasa e testa scoperta, adattate col martello e collocate in opera ben collegate e allineate, con minime connessure e minuti interstizi, spessore secondo calcoli statici, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.01.01.a	Porphyr	porfido	mit Porphyrsteinen aus Steinbruch, inkl. Lieferung	con porfido da cava, inclusa la fornitura	m3	m3	430,45
02.08.01.01.b	ortsgeb. Naturstein	pietra locale	mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein, aus Steinbruch inkl. Lieferung	con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava inclusa la fornitura	m3	m3	430,45
02.08.01.02	Zyklopenmauerwerk:	Muratura pietrame a mosaico:	Mauerwerk aus Naturstein im Freien, als Zyklopenmauerwerk, einhäuptig, Sichtflächen eben, bruchrauh, unregelmäßig geformt im Verband mit wenig bearbeiteten Lagerflächen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5 vermauert, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Lager- und Stoßfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura di pietrame a mosaico greggio per esterni, con una faccia vista, paramento a pietra rasa e testa scoperta ed a figura irregolarmente poligonale, con pietre sbozzate sul piano di posa, poste in opera ben collegate e allineate, allettate in malta bastarda della classe M5, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie, la profilatura delle connessure con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.01.02.a	Porphyr	porfido	mit Porphyrsteinen aus Steinbruch, inkl. Lieferung	con porfido da cava, inclusa la fornitura	m3	m3	347,20
02.08.01.02.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein	con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava	m3	m3	357,12
02.08.01.03	Bruchsteinmauerwerk:	Muratura pietrame sbozzato:	Mauerwerk aus Naturstein im Freien, als Bruchsteinmauerwerk, einhäuptig, Sichtflächen eben, bruchrauh, in anfallender Form, im Verband mit wenig bearbeiteten Lagerflächen mit Zementmörtel der Mörtelgruppe M5 vermauert, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung, Stärke lt. Statik. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Stoß- und Lagerfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura per esterni in pietrame sbozzato, con una faccia in vista, paramento a pietra rasa e testa scoperta alla rinfusa, con pietre sbozzate sul piano di posa, poste in opera ben collegate e allineate, allettate in malta cementizia della classe M5, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno, spessore secondo calcoli statici. Sono compresi l'esecuzione di feritoie, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.01.03.a	Porphyr	porfido	mit Porphyrsteinen aus Steinbruch, inkl. Lieferung	con porfido da cava, inclusa la fornitura	m3	m3	410,89
02.08.01.03.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein, aus Steinbruch inkl. Lieferung	con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava inclusa la fornitura	m3	m3	410,89
02.08.02	Verblendmauerwerk	Murature di rivestimento	Verblendmauerwerk	Murature di rivestimento
02.08.02.01	Mischmauerwerk:	Muratura mista:	Mischmauerwerk aus Naturstein im Freien, mit Hinterfüllung aus Beton, als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung ca. 25 cm, Sichtfläche eben, bruchrauh; Beton mit garantierten Eigenschaften mit einer Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, Zuschlag Dmax 31,5mm, Konsistenzklasse S4. Das Verblendmauerwerk muss durch mindestens 30% Bindersteine mit der Hintermauerung verzahnt werden. Die Binder sollen mindestens 24 cm dick sein und mindestens 10 cm in die Hinterfüllung aus Beton einbinden. Fugenbreite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Lager- und Stoßfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura mista di pietrame per esterni, con retrostante gettata di calcestruzzo; muratura in pietra sbozzata, spessore rivestimento ca. 25 cm, paramento a pietra rasa e testa scoperta; calcestruzzo a prestazione garantita con una classe di resistenza minima C12/15, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S4. Il rivestimento esterno deve essere collegato per almeno il 30% con il retrostante getto di calcestruzzo. Le pietre di collegamento devono avere uno spessore minimo di 24 cm e raccordarsi col calcestruzzo per almeno 10 cm di profondità; larghezza connessioni 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.02.01.a	Porphyr	porfido	aus grauem Cembra-Porphyr	con porfido grigio della Val di Cembra	m3	m3	339,61
02.08.02.01.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	aus ortsgebundenem Naturstein	con pietra locale	m3	m3	339,61
02.08.02.02	Verblendmauerwerk:	Muratura di rivestimento:	Verblendmauerwerk aus Naturstein vor Wänden im Freien, als Vorsatzschale, einschließlich Drahtanker, als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: eben, bruchrauh; im Verband mit wenig bearbeiteten Lagerflächen in Mörtel verlegt; Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Fugenbreite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Lager- und Stoßfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura di rivestimento in pietrame, da addossare a pareti estere, compresi legamenti in filo di ferro; muratura in pietra sbozzata, spessore 25 cm, paramento a pietra rasa e testa scoperta, pietre poste in opera ben collegate, sbozzate sul piano di posa, allettate in malta bastarda della classe M3. Larghezza connessioni ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.02.02.a	Porphyr	porfido	aus grauem Cembra-Porphyr	con porfido grigio della Val di Cembra	m2	m2	122,29
02.08.02.02.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	aus ortsgebundenem Naturstein	con pietra locale	m2	m2	122,29
02.08.02.02.c	Naturstein einschließlich Drahtanker	Pietra naturale compresi legamenti in filo di ferro	Verblendmauerwerk aus Naturstein vor Wänden im Freien, als Vorsatzschale, einschließlich Drahtanker, als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: leicht bearbeitet, Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Fugen gleichmäßig, Breite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietra naturale, da addossare a pareti esterne, compresi legamenti in filo di ferro; muratura in pietra sbozzata, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni regolare ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	212,84
02.08.02.02.d	Naturstein einschließlich Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl	Pietra naturale comprese le staffe d'acciaio inossidabile	Verblendmauerwerk aus Naturstein vor Wänden im Freien, einschließlich Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: leicht bearbeitet, Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Fugen gleichmäßig, Breite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Einbau von Dämmungen, Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietra naturale, da addossare a pareti esterne, comprese staffe d'acciaio inossidabile; muratura in pietra sbozzata, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni regolare ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Posa della coibentazione e l'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori sono contabilizzate a parte.	m2	m2	236,87
02.08.02.02.e	Naturstein als Scheintrockenmauerwerk	Pietra naturale per muratura a secco fittizia	Verblendmauerwerk aus Naturstein, als Schein- Trockenmauerwerk vor Wänden im Freien, Steinbruch rau, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: leicht bearbeitet, Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietra naturale, per muratura a secco fittizia da addossare a pareti esterne, sbozzata grezza, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	340,03
02.08.02.03	Verblendschalenmauerwerk:	Parete di rivestimento:	Verblendschalenmauerwerk aus Naturstein an mitzuliefernden und in der tragenden Schale zu befestigenden Verbindungselementen aus rostfreiem Stahl, ohne Luftschicht, mit Dämmung, die gesondert vergütet wird, Schalenabstand 5 cm, vor Außenwänden, Verblendsteine aus viereckig geformtem Naturstein, Sichtfläche eben, bruchrauh, Schalendicke 25 cm im Läuferverband mit bearbeiteten Lager- und Stoßfugen in Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3 verlegt. Fugenbreite ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Lager- und Stoßfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Parete di rivestimento in muratura di pietrame ancorata al retrostante supporto con staffe d'acciaio inossidabile comprese nella fornitura, senza lama d'aria ma con frapposta coibentazione contabilizzata a parte, distanza pareti 5 cm; paramento esterno a pietra squadrata, faccia vista rasa a spacco, spessore rivestimento 25 cm, posta in opera a corsi regolari e ben collegati, pietre sbozzate sul piano di posa, allettate in malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.02.03.a	Porphyr	porfido	Verblendsteine aus grauem Cembra-Porphyr	paramento con porfido grigio della Val di Cembra	m2	m2	167,29
02.08.02.03.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	Verblendsteine aus ortsgebundenem Naturstein	paramento con pietra locale	m2	m2	167,29
02.08.02.04	Verblendmauerwerk d=25 cm	Muratura di rivestimento d=25 cm	Verblendmauerwerk aus Bruchsteinen, Ausführung als Fugenmauerwerk d=25 cm, an der Vorderseite bearbeitet ohne Bohrlöcher, nach den Regeln der Technik, im Verband vermauert, mit einer Hinterfüllung aus Zementmörtel, bis zu einer Distanzhöhe von 2,00 m. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietrame, esecuzione come muratura a fughe d=25 cm, lavorata su lato frontale senza fori, esecuzione a regola d'arte, posato nel disegno, con retrostante gettata di malta cementizia, fino ad un'altezza di 2,00 m. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	232,75
02.08.02.05	Verblendmauerwerk d=40 cm	Muratura di rivestimento d=40 cm	Verblendmauerwerk aus Bruchsteinen, Ausführung als Fugenmauerwerk d=40 cm, an der Vorderseite bearbeitet ohne Bohrlöcher, nach den Regeln der Technik, im Verband vermauert, mit Fugen aus Zementmörtel von 2-4 cm bis zu einer Standhöhe von 2 m. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietrame, esecuzione come muratura a fughe d=40 cm, lavorata su lato frontale senza fori, esecuzione a regola d'arte, posato nel disegno, con giunti in malta cementizia da 2-4 cm, fino ad un'altezza di 2,00 m. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	240,52
02.09	Putzarbeiten	Intonaci	Die Gruppe 02.09 umfasst folgende Untergruppen: / 02.09.01 Putze / 02.09.02 Putzträger, Putzbewehrung / 02.09.03 Drahtputze / 02.09.04 Putze für Sonderzwecke / 02.09.05 Stuckarbeiten / 02.09.06 Trockenputz / 02.09.07 Einbauteile	Il gruppo 02.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.09.01 Intonaci / 02.09.02 Portaintonaco, armature per intonaco / 02.09.03 Intonaco armato / 02.09.04 Intonaco per applicazioni speciali / 02.09.05 Opere da stuccatore / 02.09.06 Intonaco a secco / 02.09.07 Profili
02.09.01	Putze	Intonaci	Putze	Intonaci
02.09.01.01	Spritzbewurf	Rinzaffo	Spritzbewurf mit Zementmörtel, Mindestfestigkeitsklasse M10. Für den Spritzbewurf darf nur grobkörniger Sand von 0 bis 7 mm verwendet werden, der Putzgrund muss deckend überzogen werden. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m.	Rinzaffo in malta di cemento, classe di resistenza minima M10. Il rinzaffo dovrà essere confezionato con sabbia grossa dello spessore da 0 a 7 mm e dovrà ricoprire complessivamente la superficie da intonacare. E` compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	m2	4,25
02.09.01.02	Grobputz 2 Lagen:	Intonaco grezzo 2 mani:	Grobputz auf Innenwänden und Innendecken, Dicke von 1,5 bis 2,0 cm in zwei Putzlagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Solllage auftragen und mit Reibbrett abreiben. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco grezzo su pareti e soffitti interni, spessore da 1,5 a 2,0 cm applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.02.a	Spritz+Weißkalkmörtel	rinzaffo+malta di calce	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus Weißkalkmörtel (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2.	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M2,5 e secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2.	m2	m2	16,08
02.09.01.02.b	Spritz+Kalkzementmörtel	rinzaffo+malta bastarda	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus Kalkzementmörtel aus hydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5.	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta bastarda di calce idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5.	m2	m2	16,14
02.09.01.02.c	Spritz+hydr. Kalkmörtel	rinzaffo+malta idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5.	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5.	m2	m2	16,58
02.09.01.03	Innenputz 2 Lagen:	Intonaco civile 2 mani:	Innenputz auf Wänden und Decken, Dicke ca. 1,5 cm, in zwei Lagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Solllage auftragen, mit Reibbrett abfilzen oder glätten. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco civile su pareti e soffitti interni, spessore ca. 1,5 cm applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce guida e tirato a frattazzino di spugna o lisciato. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.03.a	Weißkalkhydrat+gelösch. Weißkalk	calce idrata+grassello	Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 2N/mm2 und Dünnschichtoberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 2N/mm2 e stabilitura con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	16,95
02.09.01.03.b	Kalkzem.+Weißkalkfeinputz	malta bast.+malta fina	Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Dünnschichtoberputz aus Weißkalkfeinputz mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura con malta fina con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	16,95
02.09.01.03.c	hydr. Kalk+Kalk-Feinputz	malta emin. idr.+calce idrata	Unterputz aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Dünnschichtoberputz aus Kalk-Abrieb-Feinputz mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura con calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	18,10
02.09.01.04	Außenputz 2 Lagen:	Intonaco esterno 2 mani:	Außenputz auf Wänden und Decken, Dicke ca. 1,8 cm, in zwei Lagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen und mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore ca. 1,8 cm, applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e lavorato a frattazzo. E' compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.04.a	Spritz+Kalkzementmörtel	rinzaffo+malta bastarda	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	17,75
02.09.01.04.b	Spritz+hochhydr. Kalkmörtel	rinzaffo+malta emin. idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus hochhydraulischem Kalk mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	17,75
02.09.01.05	Außenputz 3 Lagen:	Intonaco est. 3 mani:	Außenputz auf Wänden und Decken, Dicke 2 cm, in drei Lagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen und mit einfacher Oberflächenbehandlung ausführen oder mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore 2 cm, applicato a tre mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida, lavorato a disegno semplice o a frattazzo. E' compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.05.a	Spritz+Weißkalkhydrat+gelösch. Weißkalk	rinzaffo+calce idrata+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2 und Oberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.05.b	Spritz+Kalkzementm.+Weißkalkhydrat	rinzaffo+malta bast.+malta calce idrata	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Oberputz aus Weißkalkhydrat mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e terzo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.05.c	Spritz+Zementmörtel+hydr. Kalkmörtel	rinzaffo+malta cem.+malta emin. idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und Oberschicht aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta in cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	19,49
02.09.01.06	Außenputz 3 Lagen ohne Putzleisten:	Intonaco est. 3 mani senza fasce:	Außenputz auf Wänden und Decken, Dicke 2 cm, in drei Lagen ohne Putzleisten auftragen und mit einfacher Oberflächenbearbeitung ausführen oder mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore 2 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida, lavorato a disegno semplice o a frattazzo. E` compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.06.a	Spritz+Weißkalkhydr.+gelösch. Weißkalk	rinzaffo+malta calce idrata+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2 und Oberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.06.b	Spritz+Kalkzement+Weißkalkhydrat	rinzaffo+malta bast.+malta calce idrata	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M5 und Oberputz aus Weißkalkhydrat mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M5 e terzo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.06.c	Spritz+Zementmörtel+hydr. Kalkmörtel	rinzaffo + malta cem.+malta emin. idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und Oberschicht aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	19,49
02.09.01.07	Dünnschicht-Oberputz:	Strato di finitura:	Dünnschicht-Oberputz auf Außenwänden, Dicke 0,2 bis 0,5 cm, aus Kalkzementmörtel mit feinerem und gröberem Korn mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 auf vorhandenen Unterputz (im Preis nicht inbegriffen) auftragen. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Strato di finitura su pareti esterne, spessore da 0,2 fino a 0,5 cm, in malta bastarda e graniglia con una classe di resistenza minima M2,5 e applicato su sottofondo preesistente (escluso dal prezzo). E' compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.07.a	mit Reibbrett verrieben	rifinitura a frattazzo	mit Reibbrett Oberfläche verreiben	superficie a frattazzo	m2	m2	5,84
02.09.01.07.b	Besenspritzputz	superf. grumosa	Besenspritzputz (Mörtelüberzug mit feinster Körnung - leicht gerauhte Fläche)	superficie grumosa data a spruzzo (tipo terralba)	m2	m2	5,60
02.09.01.07.c	Kellenspritzputz	superf. scabra	Kellenspritzputz (mit Kellenspitze anwerfen), Sandkorn: 3-5 mm	superficie scabra data a cazzuola, sabbia 3-5 mm	m2	m2	5,90
02.09.01.07.d	Scheibenputz	superficie grattata	Scheibenputz (Mörtel mit Feinkieszusatz mit Holzscheibe waagrecht, senkrecht oder kreisrund verscheiben; Sandkorn: 2-3 mm)	superficie grattata (malta con aggiunta di sabbia del diametro da 2-3 mm, grattato ottenuto passando ripetutamente il frattazzo in senso verticale, orizzontale o circolare)	m2	m2	5,90
02.09.01.08	Fertigputz 2 Lagen:	Intonaco premisc. 2 mani:	Innenputz aus vorgemischtem Fertigmörtel auf Wänden und Decken, Dicke 1,5 cm, nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage zweilagig mit Putzmaschine auftragen und mit Reibbrett abreiben oder glätten. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,60 W/mK, Rohdichte ca. 1400 kg/m3. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco interno con malta premiscelata da stabilimento su pareti e soffitti, spessore 1,5 cm, applicato a macchina in due strati con l'obbligo della predisposizione di fasce-guida in lamiera zincata e tirato a frattazzino o lisciato. Massima conducibilità termica 0,60 W/mK, densità ca. 1400 kg/m3. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.08.a	auf Kalk-Zementbasis	a base di calce e cemento	auf Kalk- und Zementbasis mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	a base di calce e cemento con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	16,66
02.09.01.09	Wasserabweisender Zementputz:	Intonaco idrorepellente :	Wasserabweisender Zementputz auf Wänden und innerhalb von Inspektionsschächten, Mindestdicke 2 cm, zweilagig auftragen und glätten. Inbegriffen sind der Zementspritzbewurf und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco idrorepellente su pareti e all'interno di pozzetti d'ispezione spessore non inferiore a 2 cm, applicato a due strati e tirato a cazzuola rovescia. Sono compresi il rinzaffo e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.09.a	Zementmörtel u. Dichtungsmittel	malta di cem. e additivi	Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 mit wasserabweisenden Zusätzen	malta di cemento con una classe di resistenza minima M2,5 con aggiunta di additivo impermeabilizzante	m2	m2	15,61
02.09.01.10	Spachtel:	Rasatura:	Spachtel, auf Innenwänden und Innendecken, auf vorhandenem Grobputz mit geriebener Oberfläche, Spachtelmasse mit zwei Spachtelungen kreuzweise aufgetragen und glätten, Mindestdicke, 5 mm. Inbegriffen sind der Grundanstrich mit Absperrmittel, die Ausbildung von Kanten und Ecken, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sowie die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Rasatura per interni su pareti e soffitti, su preesistente intonaco rustico tirato a frattazzo fino, stucco applicato a due riprese incrociate e lisciato, spessore minimo: 5 mm. S'intende compreso nel prezzo una mano di fondo isolante, la formazione di spigoli e angoli, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.10.b	Zementspachtel	stucco a base cemento	Zementspachtelmasse	stucco a base di cemento	m2	m2	9,00
02.09.01.10.c	Acrylspachtel	stucco a base acrilica	Acrylspachtelmasse	stucco a base acrilica	m2	m2	8,51
02.09.01.11	Stufenputz	Intonaco di rivest. gradini	Stufenputz für glatte Betonstufen, mit Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M20 herstellen und 2 cm dick auf Tritt- und Setzstufen auftragen und mit Stahlkelle sauber glätten. Inbegriffen ist das Abrunden der Kanten.	Intonaco di rivestimento per gradini in calcestruzzo, eseguito con malta di cemento con una classe di resistenza minima M20, applicato nello spessore di 2 cm su pedate e alzata e lisciato a cazzuola rovescia. E' compresa la smussatura degli spigoli.	m2	m2	33,47
02.09.01.12	Kalk-Innenputz 2 Lagen:	Intonaco civile con malta di calce 2 mani:	Kalk-Innenputz für Wände und Decken auf allen normalen Putzgründen, frei von Zement. Ökologisch, raumklimaregulierend. Bestehend aus einer Lage Unterputz und verriebener Oberfläche mit Körnung 0 -1,4mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,80 W/mK, Rohdichte trocken ca. 1.550 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 8-12; Brandverhalten Euroklasse A1. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco civile con malta di calce su tutte le superfici comuni da intonacare, esente da cemento. Ecologico, regolazione climatica dell'ambiente. Composto da uno strato di sottofondo e superficie frattazzata con granulometria 0 – 1,4mm, massima conducibilià termica 0,80 W/mK, densità a secco ca. 1.550 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 8-12; reazione al fuoco: euroclasse A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.12.a	Dicke 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	18,25
02.09.01.13	Haft- und Armierungsmörtel:	Malta rasante e ponte di aderenza:	Mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Zement, Weißkalkhydrat, Feinsanden, Armierungsfasern und Vergütungszusätzen, als Haftbrücke für nachfolgende Kalk-, Kalkzement- und Zementputze sowie zum Kleben und Armieren von Dämmplatten. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,90 W/mK:	Malta minerale a base di cemento, calce idrata, sabbia fine, fibre di rinforzo e addittivi, come ponte di aderenza per successivi intonaci di calce, malta bastarda e cemento o il fissaggio di pannelli isolanti. Massima conducibilità termica 0,90 W/mK:
02.09.01.13.a	Haftspachtelung, Stärke 0,2 cm	rasatura, spessore 0,20cm	für Haftspachtelung, Stärke 0,2 cm	per rasatura, spessore 0,20 cm	m2	m2	3,28
02.09.01.13.b	Kammbettverfahren, Stärke 1,0 cm	finitura a pettine, spessore 1,0 cm	zur Ausführung von Kammbettverfahren, Stärke 1,0 cm	applicazione per finitura a pettine, spessore 1,0 cm	m2	m2	4,65
02.09.01.13.c	Wulst-Punkt-Verfahren, Stärke 1,5 cm	finitura puntuale, spessore 1,5 cm	zur Ausführung von Wulst-Punkt-Verfahren, Stärke 1,5 cm	applicazione per finitura con incollaggio perimetrale e centrale, spessore 1,5 cm	m2	m2	6,07
02.09.01.13.d	Gewebeeinbettung, Stärke 0,5 cm	rasatura con applicazione di rete d'armatura, spessore 0,5 cm	zur Anwendung für Gewebeeinbettung, Stärke 0,5 cm	rasatura con applicazione di rete d'armatura, spessore 0,5 cm	m2	m2	11,00
02.09.01.13.e	Haftspachtelung, Dichtungsbänder, Haftbrücke	malta rasante, nastro imp., ponte di aderenza	Erste Lage Haftspachtelung, Stärke ca. 1 cm, luftdichtes Abkleben mit Paraffin beschichtetem Dichtungsband, Breite 60mm, Stärke ca. 0,35mm und abschließend Aufbringen von Haftbrücke für Verputzarbeiten.	prima mano di malta rasante, spessore ca. 1 cm, applicazione di nastro adesivo in carta paraffinata sigillante, larghezza 60mm, spessore ca. 0,35mm e infine del ponte di aderenza per intonacatura	m	m	5,57
02.09.01.14	Spritzbewurf Trasskalk	Rinzaffo malta pozzolana trass	Spritzbewurf mit Trasskalk auf gebrannten Tonziegelsteinen oder Betonmauerwerk maschinell aufgebracht. Für den Spritzbewurf darf nur Trasskalk und Sand verwendet werden, der Putzgrund muss deckend überzogen werden. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m.	Rinzaffo in malta pozzolana trass su muratura in mattoni cotti o calcestruzzo applicato a macchina. Il rinzaffo dovrà essere confezionato con sabbia e malta trass e dovrà ricoprire integralmente la superficie da intonacare. È compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	m2	4,38
02.09.01.15	Innenputz aus Lehmgrundputz und Lehmfeinputzschicht	Intonaco interno a base di argilla	Innenputz aus Lehmgrundputz und Lehmfeinputzschicht auf Wänden und Decken, nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage zweilagig auftragen und mit Reibbrett abreiben oder glätten. Erhärtungszeit der Lehmgrundputzschicht 10 Tage; die Putzschienen werden vor Aufbringen der Lehmfeinputzschicht entfernt; Ecken abgerundet. Inbegriffen ist auch die Montage von Armierungsgewebe bei Untergrundwechsel, die Nachbearbeitung bei Rissen und die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco interno a base di argilla applicato a due mani, strato di fondo e di finitura, su pareti e soffitti con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo e lisciato. Tempo di maturazione dello strato di fondo 10 giorni; le fasce guida vengono tolte prima dell'applicazione della finitura; spigoli arrotondati. Sono compresi armature per intonaco su cambi di superficie, la lavorazione per eliminare crepe ed i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.15.a	Lehmputz Stärke 1,5 cm	Intonco a base di argilla, spessore 1,5 cm	Lehmputz Stärke 1,5 cm	Intonco a base di argilla, spessore 1,5 cm	m2	m2	28,38
02.09.01.16	Innenputz aus Lehm auf Holzuntergründen	Intonaco interno a base di argilla su superfici in legno	Innenputz aus Lehmgrundputz und Lehmfeinputzschicht auf Holzwänden und Holzdecken, nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage zweilagig auf Putzträger aus Schilfmatten auftragen und mit Reibbrett abreiben oder glätten. Erhärtungszeit der Lehmgrundputzschicht 10 Tage; die Putzschienen werden vor Aufbringen der Lehmfeinputzschicht entfernt; Ecken abgerundet. Inbegriffen ist auch die Montage der Putzträger, Armierungsgewebe bei Untergrundwechsel, die Nachbearbeitung bei Rissen und die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco interno a base di argilla applicato a due mani, strato di fondo e di finitura, su pareti e soffitti in legno con portaintonaco in stuoie di canne, con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo e lisciato. Tempo di maturazione dello strato di fondo 10 giorni; le fasce guida vengono tolte prima dell'applicazione della finitura; spigoli arrotondati. Sono compresi portaintonaco, armature per intonaco su cambi di superficie, la lavorazione per eliminare crepe ed i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.16.a	Lehmputz Stärke ca. 2cm	Intonco a base di argilla, spessore ca. 2cm	Lehmputz Stärke ca. 2 cm	Intonco a base di argilla, spessore ca. 2 cm	m2	m2	34,16
02.09.01.17	Spritzbewurf aus nat. hydraulischem Kalk NHL	Rinzaffo a base di calce idraulica naturale NHL	Spritzbewurf aus fertig gemischtem, grobkörnigem, natürlichem Mörtel mit sehr hoher Porosität, Hygroskopie und Atmungsfähigkeit, bestehend aus reinem, natürlichem, hydraulischem Kalk NHL 3.5, aus hydraulischem Kalk HL 5, fein gemahlenem, natürlichem Puzzolan und Zuschlägen aus Quarzsand und Dolomitkalk mit Sieblinie <2,5 mm, Auftragsdicke 5 ÷ 7 mm in einer einzigen Schicht, die von Hand oder maschinell aufgebracht wird. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m.	Rinzaffo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria <2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano o a macchina. È compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	m2	17,83
02.09.01.18	Kalk-Putz 2 Lagen, aus reinem natürlichen hydraulischen Kalk NHL	Intonaco 2 mani, a base di calce idraulica naturale NHL	Kalk-Putz für Wände und Decken auf allen normalen Putzgründen, frei von Zement, bestehend aus einer Lage Unterputz aus reinem natürlichen hydraulischen Kalk NHL 3.5, Puzzolan und Zuschlägen aus Quarzsand und Dolomitkalk mit Sieblinie < 2,5 mm, von Hand aufgetragen, verriebene Oberfläche; ökologisch, raumklimaregulierend, mikroporös, hygroskopisch, natürlich. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,55 W/mK, Dampfdiffusionswiderstand <=6; Endbeschichtung mit fertig gemischtem Putz für innen und außen auf der Basis von natürlichem, hydraulischem Kalk NHL 3.5 und Zuschlägen, von Hand aufgetragen, Brandverhaltensklasse A1. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco civile su tutte le superfici comuni da intonacare, esente da cemento, composto da intonaco grezzo a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria < 2,5 mm, applicato a mano, fratazzato; ecologico, regolazione climatica dell'ambiente, microporoso, igroscopico, naturale. Massima conducibilità termica 0,55 W/mK, permeabilità al vapore acqueo <=6; finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed inerti, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.18.a	Putz auf NHL Basis, Stärke 2,0 cm	Intonco a base di NHL, spessore 2,0 cm	Putz auf NHL Basis, Stärke 2,0 cm	Intonco a base di NHL, spessore 2,0 cm	m2	m2	32,17
02.09.02	Putzträger, Putzbewehrungen	Portaintonaco, armature per intonaco	Putzträger, Putzbewehrungen	Portaintonaco, armature per intonaco
02.09.02.03	Putzträger für Deckenverkleidung:	Rete portaintonaco rivest. soffitti:	Putzträger aus Rippenstreckmetall; Dicke: 0,2 mm, Gewicht: 0,85 kg/m2 für Deckenverkleidungen und Vordachschalungen; Befestigung an vorhandene Holzschalung; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmittel, die Überdeckungen, der Verschnitt, der Ansetzmörtel und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di - 0,85 kg/m2 per soffittature o aggetti di gronda; fissaggio su preesistente tavolato; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido, una mano di malta di cemento e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.02.03.a	eben	superf. piana	Fläche eben	superficie piana	m2	m2	16,58
02.09.02.03.b	gegliedert	superf. modanata	Fläche gegliedert	superficie modanata	m2	m2
02.09.02.04	Putzträger für Wandanschluß:	Rete portaintonaco racc. vert.:	Putzträger aus Rippenstreckmetall; Dicke: 0,2 mm, Gewicht: 0,85 kg/m2 für Wandanschlüsse bei Abdichtungen von Terrassen liefern und an Mauerwerk befestigen. Inbegriffen sind die Befestigungsmittel, die Überdeckungen, der Verschnitt und der Ansetzmörtel:	Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di 0,85 kg/m2, per raccordi verticali di impermeabilizzazioni di terrazze, fornita e fissata su muratura, compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido e una mano di malta di cemento:
02.09.02.04.a	für Abw. 50cm	sv. 50cm	für Abwicklungen bis 50 cm	fino a 50 cm	m	m	13,87
02.09.02.04.b	für Abw. 50-75cm	sv. 50-75cm	für Abwicklungen über 50 bis 75 cm	sviluppo da 50 cm a 75 cm	m	m	15,84
02.09.02.04.c	für Abw. 75-100cm	sv. 75-100cm	für Abwicklungen über 75 bis 100 cm	sviluppo da 75 cm a 100 cm	m	m	19,48
02.09.02.05	Putzbewehrung:	Armatura intonaco:	Putzbewehrung liefern und einbauen. Inbegriffen sind die Befestigungsmittel, die Überlappungen, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Armatura per l'intonaco, fornita e posta in opera compresi materiali di fissaggio, sovrapposizioni, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.02.05.a	aus verz. Drahtgewebe 20x20mm	con retina ferro zinc. 20x20mm	aus verzinktem Drahtgewebe, Maschenweite: 20x20 mm, Dicke: 0,6 mm	retina in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	4,54
02.09.02.05.b	aus Kunststoffgewebe	con rete fibra sint.	aus Gittergewebe aus Kunststofffasern	rete in fibra sintetica	m2	m2	4,54
02.09.02.06	Putzbewehrung für WDVS:	Armatura intonaco per "sistemi di isolamento termico"	Putzbewehrung zur Armierung von WDVS, zur oberflächennahen Einbettung in geeigneten Armierungsmörtel liefern; alkalifrei und weichmacherfrei, mit guter Putzhaftung; Gewebestöße sind mit mindestens 10 cm Überlappung auszuführen, Flächengewicht mind. 0,15 kg/m2. Inbegriffen sind die Überlappungen, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Armatura per l'intonaco di "sistemi di isolamento termico", per l'applicazione superficiale in malta adeguata, antialcalina e senza ammorbidenti, con buon aggrappo dell'intonaco; i giunti sono da eseguire con una sovrapposizione min. 10 cm, peso min. 0,15 kg/m2. Compresi sovrapposizioni, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.02.06.a	aus Glasfasergewebe 4x4mm	con rete in fibra di vetro 4x4mm	aus Glasfasergewebe, Maschenweite: 4x4 mm	con rete in fibra di vetro, maglia 4x4 mm	m2	m2	13,11
02.09.03	Drahtputze	Intonaco armato	Drahtputze	Intonaco armato
02.09.03.01	Drahtputzwand:	Parete di rete nervata:	Drahtputzwand, Fläche eben, Höhe bis 3,5 m, Putzträger aus Rippenstreckmetall, verzinkt, mit vollwandigen Rippen, Befestigung an vorhandener Tragkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, Querschnitt entsprechend Belastung und Anforderung; Unterputz aus Zementspritzbewurf, Oberputz in zwei Lagen aus Kalkzementmörtel, Oberfläche gerieben; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verankerung, die Überlappungen, der Putz, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Arbeitsbühnen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete in pannelli di rete nervata portaintonaco, superficie piana, altezza fino 3,5 m, rete portaintonaco in acciaio zincato, nervato e alettato, nervature compatte; fissaggio su preesistente struttura di sostegno in acciaio zincato di lamiera pressopiegata, sezione secondo sollecitazioni ed esigenza; rabboccatura con malta di cemento, intonaco di finitura a due mani con malta di calce idraulica lavorata a frattazzo; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l'ancoraggio, le sovrapposizioni, l'intonaco, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, i piani di lavoro, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.09.03.01.a	einseitigem Putz	intonaco su un lato	mit einseitigem Putz	con intonaco su un lato	m2	m2	22,42
02.09.03.01.b	zweiseitigem Putz	intonaco su due lati	mit zweiseitigem Putz	con intonaco su due lati	m2	m2	37,86
02.09.04	Putze für Sonderzwecke	Intonaco per applicazioni speciali	Putze für Sonderzwecke	Intonaco per applicazioni speciali
02.09.04.01	Dämmputz D 4cm:	Intonaco isol. spess. 4cm:	Dämmputz für Außenwandflächen und -decken, in der Mindestdicke von 4 cm, aus Zement und Weißkalkhydrat mit einer Mindestdruckfestigkeit von 0,5 N/mm2, nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen und mit einfacher Oberflächenbehandlung ausführen oder mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen sind die erste Lage aus Zementspritzbewurf, der Dünnschicht-Oberputz, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco termoisolante esterno dello spessore minimo di 4 cm di cemento e calce idrata con una resistenza a compressione minima di 0,5 N/mm2, applicato su pareti e soffitti esterni con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e lavorato a disegno semplice o con frattazzo. S'intendono compresi il primo strato con malta di cemento (rinzaffo), lo strato di finitura, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonchè i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.04.01.a	Vermiculitgemisch	vermiculite	Vermiculitgemisch	impasto di vermiculite	m2	m2	26,24
02.09.04.01.b	Perlitgemisch	perlite	Perlitgemisch	impasto di perlite	m2	m2	26,24
02.09.04.01.c	Polystyrolgemisch	polistirolo	Polystyrolgemisch, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK, Rohdichte ca. 300 kg/m3	impasto di polistirolo, massima conducibilità termica 0,09 W/mK, densità ca. 300 kg/m3	m2	m2	25,00
02.09.04.01.d	Aufpreis Mehrdicke D 1 cm	sovrappr. magg. spess. 1 cm	Aufpreis für jeden weiteren cm Mehrdicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m2	m2	3,37
02.09.04.03	Mineralischer Oberputz:	Intonaco minerale:	Mineralischer Oberputz als Endbeschichtung für WDVS, bestehend aus Luftkalk, Weißzement und weißem Marmorsand liefern und auftragen. Kornstärke von 0,7 mm bis 4,0 mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,60 W/mK, Rohdichte trocken ca. 1.500 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 12. Inbegriffen sind die Lieferung und das Auftragen des Dünnschicht-Oberputz, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco minerale come strato di finitura per „sistemi di isolamento termico“, consistente in calce spenta all'aria, malta di calce e sabbia bianca di marmo fornito ed applicato, granulometria 0,7 – 4 mm, massima conducibilità termica 0,60 W/mK, densità a secco ca. 1.500 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 12. S'intendono compresi la fornitura e la posa dello strato di finitura, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonchè i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.04.03.a	Dicke 2-4mm	Spessore 2-4mm	Dicke 2-4mm	Spessore 2-4mm	m2	m2	8,80
02.09.04.03.b	Silikatputz weiß Dicke 2-4mm	Intonaco al silicato, bianco, spessore 2-4 mm	Silikatputz weiß Dicke 2-4mm	Intonaco al silicato, bianco, spessore 2-4 mm	m2	m2	10,50
02.09.04.03.c	Silikatputz färbig Dicke 2-4mm	Intonaco al silicato, colorato, spessore 2-4 mm	Silikatputz färbig Dicke 2-4mm	Intonaco al silicato, colorato, spessore 2-4 mm	m2	m2	11,34
02.09.04.04	Grundierung für Wärmedämmverbundsysteme im Außenbereich	Fondo universale per i "sistemi di isolamento termico"	Liefern und Auftragen einer universellen Grundierung für Wärmedämmverbundsysteme im Außenbereich. Die Grundierung besteht aus einem pigmentierten Voranstrich mit mineralischen Füllstoffen und wird vor dem Dünnschicht-Oberputz aufgetragen; sie dient zur Egalisierung der Saugfähigkeit und zusätzlichen Hydrophobierung des Untergrundes (ca. 30 % Verbesserung), der optischen Gleichmäßigkeit des Erscheinungsbildes, und schützt etwaig vorhandene organische Pigmente (pH-Neutralisierung des Untergrundes). Auftrag erfolgt satt, gleichmässig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste auf trockenem Untergrund, welcher auch tragfähig sowie frei von Verunreinigungen (wie z.B. Staub, Russ, Algen etc.) sein muss. Verarbeitung nach Herstellerangaben. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken:	Fornitura e messa in opera di un fondo universale per i "sistemi di isolamento termico" esterni. Il fondo è costituito da un primer pigmentato a base minerale, e viene messo in opera prima dell'intonaco di finitura; serve per l'egualizzazione dell'assorbimento di acqua e per un'ulteriore idrofobizzazione del sottofondo (miglioramento ca. del 30%), per ottenere un'immagine ottica più uniforme e per proteggere eventuali pigmenti organici (neutralizzazione del ph del sottofondo). Posa di uno strato pieno e coprente mediante pennello, rotolo o spazzola su sottofondo asciutto che deve essere portante e libero da sporco (p.es. polvere, fuliggine, alghe, ecc.). Lavorazione secondo le indicazioni della ditta produttrice. Durante la lavorazione e la fase di asciugamento la temperatura ambiente e quella del sottofondo non possono scendere sotto i +5°C:
02.09.04.04.a	Dichte ca. 1,5 kg/l, PH-Wert ca. 8,5	densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5	Verbrauch ca. 0,20-0,25 kg/m2, Dichte ca. 1,5 kg/l, PH-Wert ca. 8,5.	consumo ca. 0,20-0,25 kg/m2, densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5.	m2	m2	3,13
02.09.04.05	Dämmputz aus vorwiegend natürlichem hydraulischem Kalk:	Intonaco isol. a base di calce idraulica naturale:	Wärmedämmputz mit Mörtel aus reinem, natürlichen hydraulischen Kalk NHL 3.5, Kork, weißem Bimsstein und Dolomitkalk, durch Aufspritzen aufgetragen, Wärmleitfähigkeit <=0,075 W/mK, Druckfestigkeit CS I bis CSII, kapillare Wasseraufnahme W1, Wasserdampfdurchlässigkeit <=15; Dämmputz mit sehr hoher Porosität, Hygroskopie und Atmungsfähigkeit, geeignet für Decken und Mauern für innen und außen, einschließlich Eckverstärkung aus Metall und Putzkanten; nach Erhärtung des Putzes auftragen eines lösungsmittelfreien Härtungsmittel; als Endbeschichtung auftragen von Glättputz aus reinem Kalk NHL 3.5, Zuschlägen aus Quarzsand oder Dolomitkalk mit Sieblinie <1,4 mm, in einer Stärke von 3 mm einschließlich Einfärbung mit mineralischem Anstrich auf Basis von Kaliumsilikaten.	Intonaco termoisolante a base di calce idraulica naturale NHL3,5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, applicato a spruzzo, conducibilità termica <= 0,075 W/mK, resistenza a compressione da CS I a CS II, assorbimento d'acqua per capillarità W 1, permeabilità al vapore acqueo <= 15, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per solai e muri interni ed esterni, compresi angolari metallici e fasce guida; successiva applicazione, ad avvenuta essiccazione dell'intonaco, di indurente esente da solventi; rasatura finale consolidante e protettiva con intonaco rasante di pura calce, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria <1,4 mm in spessore di 3 mm, compresa colorazione finale con pittura minerale ai silicati di potassio.
02.09.04.05.a	Stärke 4cm	spess. 4cm	Stärke 4cm	spessore 4cm	m2	m2	50,02
02.09.04.06	Sanierungs- und Entfeuchtungsputz auf Basis von nat. hydr. Kalk, 2 Lagen	Int. da risanamento e deumidificazione a base di calce idraulica naturale, 2 mani	Atmungsfähiger, entfeuchtender Putz mit hoher Porosität > 40%, Hygroskopie, Atmungsfähigkeit und reduzierter Kapillaraufnahme von Wasser für aufgehendes Mauerwerk aus Ziegel, Stein und Mischmauerwerk, das starker Feuchtigkeit und kapillarem Aufstieg ausgesetzt ist, unter Einsatz von Mörtel aus reinem, natürlichen, hydraulischen Kalk NHL 3.5, fein gemahlenem, natürlichen Puzzolan, Zuschlägen aus Quarzsand und Dolomitkalk mit Sieblinie < 2,5 mm, Dampfdiffusionswiderstand <=6, max. Wärmeleitfähigkeit 0,50 W/mK, eingeschlossene Luft bei Herstellung > 25%; in zwei Arbeitsgängen aufgetragen. Endbeschichtung aus fertig gemischtem Putz für innen und außen auf der Basis von natürlichem, hydraulischem Kalk NHL 3.5 und Zuschlägen, von Hand aufgetragen, Brandverhaltensklasse A1. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità> 40%, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria < 2,5 mm, permeabilità al vapore acqueo <= 3, massima conducibilità termica 0,50 W/mK, aria inglobata in fase d'impasto > 25%, applicato a mano in due strati; finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.04.06.a	Stärke 2 cm	spess. 2 cm	Stärke 2 cm	spessore 2 cm	m2	m2	37,45
02.09.05	Stuckarbeiten	Opere da stuccatore	Stuckarbeiten	Opere da stuccatore
02.09.05.01	Umrahmung:	Cornicione finestra:	Stuck auf tragfähigem, fluchtrechtem Untergrund als vorspringende Fenster - u/o Türumrahmung auftragen und mit glatter Oberflächenbehandlung ausführen, einschließlich ausarbeiten der Ecken, Verkröpfungen und Endungen. Ausführung in Putzmörtel gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Stucco applicato su supporto portante tirato a filo per cornicione a rilievo di finestra e/o porta con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaco conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.05.01.a	Abw.15cm	sv.15cm	Abwicklung bis 15 cm	sviluppo fino a 15 cm	m	m	30,33
02.09.05.01.b	Abw.30cm	sv.30cm	Abwicklung bis 30 cm	sviluppo fino a 30 cm	m	m	33,75
02.09.05.01.c	Abw.50cm	sv.50cm	Abwicklung bis 50 cm	sviluppo fino a 50 cm	m	m	38,89
02.09.05.02	Fries:	Fregio:	Stuck auf tragfähigem, fluchtrechtem Untergrund als vorspringender Fries auftragen und mit glatter Oberflächenbehandlung ausführen, einschließlich ausarbeiten der Ecken, Verkröpfungen und Endungen. Ausführung in Putzmörtel gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Stucco su supporto portante tirato a filo per la formazione di fregio a rilievo con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaco conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.05.02.a	Abw.15cm	sv.15cm	Abwicklung bis 15 cm	sviluppo fino a 15 cm	m	m	27,73
02.09.05.02.b	Abw.30cm	sv.30cm	Abwicklung bis 30 cm	sviluppo fino a 30 cm	m	m	32,77
02.09.05.03	Gesims:	Cornicione:	Stuck auf Drahtputzkonstruktion als Gesims auftragen und mit glatter Oberflächenbehandlung ausführen, einschließlich ausarbeiten der Ecken, Kehlen, Verkröpfungen und Endungen. Ausführung in Putzmörtel gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Stucco su rete portaintonaco per la formazione di cornicione con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole convesse, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaci conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.05.03.a	Abw.30cm	sv.30cm	Abwicklung bis 30 cm	sviluppo fino a 30 cm	m	m	71,22
02.09.05.03.b	Abw.50cm	sv.50cm	Abwicklung bis 50 cm	sviluppo fino a 50 cm	m	m	79,34
02.09.05.03.c	Abw.75cm	sv.75cm	Abwicklung bis 75 cm	sviluppo fino a 75 cm	m	m	89,76
02.09.05.03.d	Abw.100cm	sv.100cm	Abwicklung bis 100 cm	sviluppo fino a 100 cm	m	m	103,21
02.09.05.04	Zulage Faschen:	Supplem. fasce:	Faschen als Zulage zu vorbeschriebenem Putz; Putznuten mit flachem Grund und senkrechten Seitenflächen; Breite Putznute: 2 cm, Tiefe Putznute: 1 cm. Ausführung gemäß Zeichnung.	Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione di fasce con bisellature rientrati lisce, larghezza biselli: 2 cm, profondità biselli: 1 cm. Esecuzione conforme disegno.
02.09.05.04.a	B 30cm	largh. 30cm	Faschenbreite: 30 cm	larghezza fasce: 30 cm	m2	m2	29,79
02.09.05.04.b	B 30-40cm	largh. 30-40cm	Faschenbreite: über 30 cm bis 40 cm	larghezza fasce: oltre 30 cm fino 40 cm	m2	m2	26,76
02.09.05.04.c	B 40-50cm	largh. 40-50cm	Faschenbreite: über 40 cm bis 50 cm	larghezza fasce: oltre 40 cm fino 50 cm	m2	m2	25,34
02.09.05.05	Zulage Quadermauerwerk:	Supplem.conci:	Quadrierung als Zulage zu vorbeschriebenem Putz für das Herstellen der Profilierung von Quadermauerwerk mit regelmäßigen Schichthöhen und Quaderabmessungen im Läuferverband mit 1/2 Quader-Verzahnung. Fugenbreite: ca. 2 cm, Fugentiefe: ca. 1 cm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione di sagoma di conci a corsi e blocchi regolari con giunti sfalsati di 1/2 blocco, larghezza giunti: ca. 2 cm, profondità: ca. 1 cm. Esecuzione conforme disegno:
02.09.05.05.a	Abm.110x30(H)cm	dim.110x30(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 110x30(H) cm	dimensione blocchi: ca. 110x30(H) cm	m2	m2	41,02
02.09.05.05.b	Abm.110x40(H)cm	dim.110x40(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 110x40(H) cm	dimensione blocchi: ca. 110x40(H) cm	m2	m2	37,86
02.09.05.05.c	Abm.110x50(H)cm	dim.110x50(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 110x50(H) cm	dimensione blocchi: ca. 110x50(H) cm	m2	m2	35,02
02.09.05.06	Zulage Eckquadrierung:	Supplem.conci d'angolo:	Eckquadrierung als Zulage zu vorbeschriebenem Putz für das Herstellen der Profilierung von gleichmäßig gezahnten Eckquadern, über die Putzfläche vorstehend; Putzvorstand: 2 cm, Fugenbreite: ca. 2 cm, Fugentiefe: ca. 1 cm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione a rilievo di conci d'angolo con blocchi alternati a strati successivi regolari; sporgenza rilievo: 2 cm, larghezza giunti: ca. 2 cm, profondità: ca. 1 cm. Esecuzione conforme disegno:
02.09.05.06.a	Abm.50x30x30(H)cm	dim.50x30x30(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 50x30x30(H) cm	dimensione blocchi: ca. 50x30x30(H) cm	m2	m2	47,45
02.09.05.06.b	Abm.50x30x40(H)cm	dim.50x30x40(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 50x30x40(H) cm	dimensione blocchi: ca. 50x30x40(H) cm	m2	m2	47,45
02.09.05.06.c	Abm.50x30x50(H)cm	dim.50x30x50(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 50x30x50(H) cm	dimensione blocchi: ca. 50x30x50(H) cm	m2	m2	46,47
02.09.06	Trockenputz	Intonaco a secco	Trockenputz	Intonaco a secco
02.09.06.01	Trockenputz aus Gipskartonplatten	Intonaco a secco in lastre di cartongesso	Trockenputz aus Gipskartonplatten / siehe 04 Malerarbeiten	Intonaco a secco in lastre di cartongesso / vedi 04 opere da pittore
02.09.06.02	Wandverkleidung aus Gipskartonplatten-Glasfaserverbauplatten	Controparete preisolata, composta da lastre in cartongesso	Wandverkleidung aus Gipskartonplatten-Glasfaserverbauplatten / siehe 04 Malerarbeiten	Controparete preisolata, composta da lastre in cartongesso / vedi 04 opere da pittore
02.09.07	Einbauteile	Profili	Einbauteile	Profili
02.09.07.01	Eckschutzschiene:	Paraspigolo:	Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech mit Streckmetallschenkeln liefern und in Wandputz einbauen:	Paraspigolo in lamiera zincata con alette in lamiera stirata, fornito e posto sotto intonaco su parete:
02.09.07.01.a	Länge 2m	lungh. 2m	Einzellänge: 2,00 m	lunghezza 2,00 m	St	cad	6,55
02.09.07.01.b	Länge 2,5m	lungh. 2,5m	Einzellänge: 2,50 m	lunghezza 2,50 m	St	cad	7,04
02.09.07.01.c	Länge 3m	lungh. 3m	Einzellänge: 3,00 m	lunghezza 3,00 m	St	cad	7,58
02.10	Packlagen und Estricharbeiten	Vespai e sottofondi	Die Gruppe 02.10 umfasst folgende Untergruppen: / 02.10.01 Packlagen / 02.10.02 Verbundestriche / 02.10.03 Estriche auf Dämmschicht / 02.10.04 Betonböden / 02.10.05 Trockenunterböden	Il gruppo 02.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.10.01 Vespai / 02.10.02 Massetti di sottofondo / 02.10.03 Massetti galleggianti / 02.10.04 Pavimenti in cemento / 02.10.05 Sottofondi a secco
02.10.01	Packlagen	Vespai	Packlagen	Vespai
02.10.01.01	Schotterunterbau:	Ossatura di sottofondo con pietrame:	Unterbau, in Fußböden nichtunterkellerter Räume, aus Grobkies und/oder Schotter; liefern, maschinell einbringen, anebnen und verdichten, einschließlich Anebnen und Verdichten des Untergrundes, Ausfüllen mit abgestuftem Splitt, der Transport, das Abladen, das Verteilen des Materials, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra, con inerti di ghiaia grossa e/o pietrame di cava; forniti e posti in opera a macchina, spianati a livello e costipati, compresi la spianatura e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.10.01.01.a	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore 25 cm	m2	m2	8,47
02.10.01.01.b	D 25-30cm	spess. 25-30cm	Schichtdicke: über 25 bis 30 cm	spessore superiore a 25 cm fino 30 cm	m2	m2	9,90
02.10.01.01.c	D 40-50cm	spess. 40-50cm	Schichtdicke: über 40 bis 50 cm	spessore superiore a 40 cm fino 50 cm	m2	m2	15,63
02.10.01.02	Unterbau RB-Granulat 40/70:	Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70:	Unterbau, in Fußböden nicht unterkellerter Räume, aus Recycling-Baustoff gemäß den Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 40/70mm; liefern, maschinell einbringen, anebnen und verdichten, einschließlich Anebnen und Verdichten des Untergrundes, Ausfüllen mit abgestuftem Splitt, der Transport, das Abladen, das Verteilen des Materials, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra, con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. Auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 40/70mm; fornito e posto in opera a macchina, spianato a livello e costipato, compresi la spianatura e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.10.01.02.a	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore 25 cm	m2	m2	6,90
02.10.01.02.b	D 25-30cm	spess. 25-30cm	Schichtdicke: über 25 bis 30 cm	spessore superiore a 25 cm fino 30 cm	m2	m2	8,02
02.10.01.02.c	D 40-50cm	spess. 40-50cm	Schichtdicke: über 40 bis 50 cm	spessore superiore a 40 cm fino 50 cm	m2	m2	12,50
02.10.02	Verbundestriche	Massetti di sottofondo	Verbundestriche	Massetti di sottofondo
02.10.02.01	Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:	Massetto su ossatura spess. 10 cm:	Unterbeton, Dicke: 10 cm; liefern, auf Unterlage aus Grobkies oder Schotter einbringen, eben oder mit Gefälle, Oberfläche mit der langen Latte abziehen; Beton mit garantierten Eigenschaften / Zuschlag Dmax 16mm, Konsistenzklasse S4, Ausführung gemäß Zeichnung:	Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10 cm; fornito e posto in opera su vespaio, tirato in piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo lungo; calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4, esecuzione conforme disegno:
02.10.02.01.a	Zementmörtel	impasto di cem.	mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C25	con una classe di resistenza minima di C25	m2	m2	12,78
02.10.02.02	Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .01 für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,14
02.10.02.03	Ausgleichestrich, D 5-6cm:	Massetto livellante spess. 5-6cm:	Ausgleichestrich, Dicke: 5-6 cm; liefern für Bodenausgleiche und Einebnungen auf tragenden Untergrund aufbringen, Oberfläche eben mit der langen Latte abziehen; Ausführung gemäß Zeichnung:	Massetto livellante, spessore 5-6 cm; fornito e dato in opera su supporto portante per la formazione di piani di posa, tirato in piano con superficie finita a frattazzo lungo; esecuzione conforme disegno:
02.10.02.03.a	Zementmörtel	impasto di cemento	mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C10, Klasse F4	con una classe di resistenza minima di C10, classe F4	m2	m2	10,75
02.10.02.03.b	Schaumbeton	cemento cellulare	Schaumbeton mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C5, max. Wärmeleitfähigkeit 0,8 W/mK, maschinell verarbeiten und mit Pumpe einbringen	cemento cellulare con una classe di resistenza minima di C5, massima conducibilità termica 0,8 W/mK, eseguito a macchina e pompato in opera	m2	m2	5,87
02.10.02.03.c	Leichtbeton Vermikulitgranulat	impasto di vermiculite	Leichtbeton ohne Mindestfestigkeitsklasse mit Zuschlägen aus Vermikulit im M.V. von 250 kg Zement R 325 pro m3 Fertiggemisch	impasto di vermiculite senza classe di resistenza minima dosato a 250 kg di cemento R 325 per m3 d'impasto	m2	m2	13,91
02.10.02.03.d	Leichtbeton Perlite	impasto di perlite	Leichtbeton ohne Mindestfestigkeitsklasse mit Zuschlägen aus Perlitgranulat, Korngröße von 2-3 mm ohne Mindestdruckfestigkeitsklasse, max. Wärmeleitfähigkeit 0,6 W/mK	impasto di perlite senza classe di resistenza minima confezionato con inerti granulometrici di mm 2-3 mm e dosato a 250 kg per m3 d'impasto, massima conducibilità termica 0,6 W/mK	m2	m2	13,12
02.10.02.03.e	Leichtbeton Blähton	impasto di argilla espansa	Leichtbeton mit Zuschlägen aus Blähton, Korngröße von 3-8 mm, Dichte ca. 1150 kg/m3, Druckfestigkeit >16N/mm2, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,32 W/mK	impasto di argilla espansa confezionato con inerti granulometrici di 3-8, denistà 1150 kg/m3, resistenza a compressione >16N/mm2, massima conducibilità termica 0,32 W/mK	m2	m2	11,60
02.10.02.04	Aufpreis Pos. .03 a) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 a) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 a) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 a) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,14
02.10.02.05	Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 b) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 b) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 b) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	0,67
02.10.02.06	Aufpreis Pos. .03 c) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 c) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 c) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 c) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	2,20
02.10.02.07	Aufpreis Pos. .03 d) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 d) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 d) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 d) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,76
02.10.02.08	Aufpreis Pos. .03 e) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 e) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 e) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 e) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,19
02.10.02.09	Gefälleestrich D 7cm	Massetto formaz. pendenze spess. 7cm	Verbundestrich aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C10, als Gefälleestrich von Flachdächern, durchschnittliche Estrichdicke: 7 cm; liefern, zur Aufnahme von Dachabdichtungen einbringen, Oberfläche eben oder mit Gefälle abziehen und glätten; Ausführung gemäß Zeichnung.	Massetto in malta di cemento con una classe di resistenza minima di C10, per la formazione di pendenze di tetti piani, spessore medio 7 cm; fornito e dato in opera per sottofondi di impermeabilizzazioni di coperture, tirato in piano o in pendenza e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	m2	16,50
02.10.02.10	Schutzestrich D min. 5cm	Massetto di protezione spess. min. 5cm	Zementestrich aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C10, als Schutzschicht von Abdichtungen, Dicke: min. 5 cm; liefern und einbringen, Oberfläche eben oder mit Gefälle abziehen und glätten; Ausführung gemäß Zeichnung.	Massetto in malta di cemento con una classe di resistenza minima di C10, per la protezione di impermeabilizzazioni, spessore min. 5 cm; fornito e dato in opera, tirato in piano o in pendenza e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	m2	15,50
02.10.02.11	Kehlsockel	Zoccolino con gola	Kehlsockel aus Zementmörtel, obere Fläche gerade, Sockelhöhe: 60 mm, Dicke: 10 mm; Ausführung gemäß Zeichnung.	Zoccolino con gola in malta di cemento e bordo superiore piano, altezza 60 mm, spessore 10 mm; esecuzione conforme disegno.	m	m	12,23
02.10.02.12	Schutzschicht Wandanschluss:	Rivest. protett. raccordo verticale:	Schutzschicht aus Zementmörtel für Wandanschluss der Abdichtung, Dicke: 5 cm; liefern und mit Putzträger aus verzinktem Draht (im Preis inbegriffen) einbringen; Ausführung gemäß Zeichnung:	Rivestimento protettivo in malta di cemento per raccordo verticale di impermeabilizzazione, spessore 5 cm, fornito e dato in opera con retina portaintonaco in ferro zincato (compresa nel prezzo); esecuzione conforme disegno:
02.10.02.12.a	H 50cm	H 50cm	für Höhen bis zu 50 cm	per altezze fino a 50 cm	m	m	21,03
02.10.02.12.b	H 50-75cm	H 50-75cm	für Höhen über 50 bis 75 cm	per altezze da 50 cm e fino a 75 cm	m	m	24,95
02.10.03	Estrich auf Dämmschicht	Massetti galleggianti	Estrich auf Dämmschicht	Massetti galleggianti
02.10.03.01	Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm	Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm	Zementestrich CT C20-F4 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 Zement CEMII 32,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4. Rohdichte ca. 2000 kg/m3, Estrichdicke: 5 cm; liefern, einbringen und verdichten zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 56 Tagen. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m2. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 5 cm, fornito e messo in opera e vibrato per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	16,14
02.10.03.02	Aufpreise Pos. .01	Sovrappr. voce .01	Aufpreise auf Position .01	Sovrapprezzi alla voce .01
02.10.03.02.a	Mehrdicke D 1cm	magg. spess. 1cm	für jeden weiteren cm Dicke	per ogni centimetro di maggiore spessore	m2cm	m2cm	1,13
02.10.03.02.b	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	m2cm	m2cm	0,66
02.10.03.02.c	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14gg	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14 gg	m2cm	m2cm	0,83
02.10.03.02.d	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7gg	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7 gg	m2cm	m2cm	1,15
02.10.03.02.e	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3gg	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3 gg	m2cm	m2cm	1,59
02.10.03.03	Heizestrich, 6,5cm	Massetto radiante spess. 6,5cm	Heizestrich, CT C20-F4 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 Zement CEMII 32,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4, min. Wärmeleitfähigkeit 1,4 W/m2K, Rohdichte ca. 2000 kg/m3, Estrichdicke: 6,5 cm; min. Heizrohrüberdeckung 4,5 cm, liefern, einbringen und verdichten zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 56 Tagen. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m2. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto radiante in sabbia cemento CT C20-F4, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Trasmittanza termica min. 1,4 W/m2K, peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 6,5 cm, spessore sopra tubo riscaldamento min. 4,5 cm. fornito e messo in opera per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	17,84
02.10.03.04	Aufpreise Pos. .03	Sovrappr. voce .03	Aufpreise auf Position .03	Sovrapprezzi alla voce .03
02.10.03.04.a	je cm Mehrdicke	per ogni cm di magg. spess.	für jeden weiteren cm Dicke.	per ogni centimetro di maggiore spessore.	m2cm	m2cm	1,13
02.10.03.04.b	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	m2cm	m2cm	0,66
02.10.03.04.c	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14gg	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14 gg	m2cm	m2cm	0,83
02.10.03.04.d	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7gg	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7 gg	m2cm	m2cm	1,15
02.10.03.04.e	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3gg	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3 gg	m2cm	m2cm	1,59
02.10.03.04.f	pro CM Messstellen Markierung	per marcatura punto di misurazione carburo	pro CM Messstellen Markierung (1/100 m2).	per marcatura punto di misurazione carburo (1/100 m2).	St	cad	4,97
02.10.03.05	Schwimm. Anhydritestrich D4cm	Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm	Anhydritestrich als schwimmender, selbstnivellierender Estrich, aus Anhydritmörtel, hergestellt mit Zuschlagstoffen 0-4mm, Mindestfestigkeitsklasse C20, Estrichdicke: 4 cm; liefern und einbringen, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett; Oberflächen eben abziehen und glätten; Ausführung gemäß Zeichnung.	Massetto galleggiante autolivellante in malta di anidride, confezionato con inerti 0-4mm, classe di resistenza minima C20, spessore 4 cm, fornito e dato in opera per sottofondi di pavimenti posati con adesivo, tirato in piano e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	m2	19,50
02.10.03.06	Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke	Sovrappr. voce .05 per magg. spess.	Aufpreis auf Position .05 für jeden weiteren cm Dicke.	Sovrapprezzo alla voce .05 per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,58
02.10.03.08	Schwimm. sebstnivell. Estrich auf Zementbasis D4cm	Massetto gallegg. autolivell. a base cementiza spess. 4cm	Zementestrich CT C20-F4 als schwimmender, selbstnivellierender Estrich, aus Zementbeton. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4. Rohdichte ca. 2000 kg/m3, Estrichdicke: 4 cm; liefern und einbringen zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 28 Tagen. Ausführung gemäß Zeichnung. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, autolivellante. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 4 cm, fornito e messo in opera per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 28 giorni. Esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	17,40
02.10.03.09	Hochfester Estrich, Nutzlast 5kN/m2, D 6,5cm	Massetto ad alta resistenza, 5kN/m2, spess. 6,5cm	Hochfester Estrich, Zementestrich CT C40-F6 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 320 kg/m3 Zement CEMII 42,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C40-F6, min. Nutzlast 5 kN/m2. Rohdichte ca. 2100 kg/m3, Estrichdicke: 6,5 cm; liefern, einbringen und verdichten. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m2. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto ad alta resistenza in sabbia cemento CT C40-F6, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 320 kg/m3 di cemento CEMII 42,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C35-F6, carico utile min. 5 kN/m2, peso specifico ca. 2100 kg/m3, spessore 6,5 cm fornito e messo in opera e vibrato. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	23,26
02.10.04	Betonböden	Pavimenti in cemento	Betonböden	Pavimenti in cemento
02.10.04.02	Industrieboden D 15cm:	Pav. industr. spess. 15cm:	Industrieboden, aus Unterbeton mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C25/30, Dicke: 15 cm; Verschleißschicht aus einem Gemisch aus Zement und kugeligem Quarzsand, Auftragmenge: 4 kg/m2; liefern und auf tragenden Untergrund eben oder mit Gefälle aufbringen, einschließlich der Unterteilung der Bodenfläche durch Dehnfugen in Feldern zu ca. 4x4 m, der Dehnfugenausbildung und der Fugenversiegelung; Ausführung gemäß Zeichnung. Die erforderliche Bewehrung lt. statischer Berechnung ist nicht inbegriffen und wird gesondert vergütet.	Pavimento industriale con massetto di sottofondo in calcestruzzo, classe di resistenza minima C25/30, spessore 15 cm, e strato superficiale d'usura in aggregato di cemento e quarzo sferoidale, in ragione, di 4 kg/m2; fornito e dato in opera su supporto portante, tirato in piano o in pendenza, compresa la suddivisione del pavimento mediante giunti di dilatazione a quadri da ca. 4x4 m, la formazione dei giunti di dilatazione e la sigillatura dei giunti; esecuzione conforme disegno. L'armatura necessaria secondo i calcoli statici non è compresa e verrà contabilizzata a parte.
02.10.04.02.a	mit rauher Oberfl.	superficie con finitura antiscivolo	mit rauher Oberfläche	superficie con finitura antiscivolo	m2	m2	30,42
02.10.04.02.b	mech. geglättete Oberfl.	superf. frattazzo mecc.	mit mechanisch geglätteter Oberfläche	con superficie finita con frattazzatura meccanica	m2	m2	30,42
02.10.04.02.c	Aufpreis Pos. .02 a) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .02 a) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .02 a) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .02 a) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,66
02.10.04.02.d	Aufpreis Pos. .02 b) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .02 b) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .02 b) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .02 b) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,61
02.10.04.02.e	mit Fischgrätenmuster	a spina di pesce	mit Fischgrätenmuster	a spina di pesce	m2	m2	44,56
02.10.05	Trockenunterböden	Sottofondi a secco	Trockenunterböden	Sottofondi a secco
02.10.05.01	Rohrausgleichsschicht D 40mm	Strato livellante spess. 40mm	Rohrausgleichsschicht als Unterlagsestrich aus harten Holzfaserplatten, Dicke 8 mm, abgedeckt mit Schutzlage aus Polyäthylenfolie: 0,20 mm, Unterlagschüttung aus hydrofobierten Perlite; liefern, trocken auf tragenden Unterlagen aufbringen, Schüttung waagerecht abziehen und verdichten, Fertigteilestrichnenndicke (unter Belastung): 40 mm, zur Aufnahme von Zementestrichen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Strato livellante con piano di posa in pannelli compressi in fibra di legno, spessore 8 mm, sovrastante telo di protezione in polietilene, spessore 0,20 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite idrofobica; fornito e posto in opera a secco su supporto portante, sostrato di riporto tirato a livello e costipato; spessore nominale complessivo (sotto carico): 40 mm, per la posa di massetti in malta di cemento. Esecuzione conforme disegno.	m2	m2	14,89
02.10.05.02	Aufpreis Pos..01 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce.01 magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .01 für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior spessore.	m2cm	m2cm	1,49
02.10.05.03	Rohrausgleichsschicht D 60mm	Strato livellante spess. 60mm	Rohrausgleichsschicht aus harten Holzfaserplatten, Dicke 8 mm, Ausgleichschüttung mit umhüllten Perlite (Bitumen, Naturharz- oder Mineralstoff); liefern, trocken auf tragenden Untergrund aufbringen, Schüttung waagerecht abziehen und verdichten, Platten dicht mit versetzten Kopfstoßfugen verlegen, einschließlich Randstreifen. Fertigteilestrichnenndicke (unter Belastung): 60 mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Schüttungen über 55 mm Dicke sind mechanisch zu verdichten.	Strato livellante con piano di posa in pannelli compressi in fibra di legno conforme, spessore 8 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite rivestita (bitume, resine naturali, minerali), fornito e posto in opera a secco su supporto portante, sostrato di riporto tirato a livello e costipato, pannelli posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati, compreso le fasce antirumore a parete. Spessore nominale complessivo (sotto carico): 60 mm. Esecuzione conforme disegno. Riporti che superano i 55 mm sono da costipare meccanicamente.	m2	m2	23,50
02.10.05.04	Aufpreis Pos. .03 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce.03 magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo alla voce .03 per ogni cm di maggior spessore.	m2cm	m2cm	2,38
02.10.05.05	Fertigteilestrich:	Sottofondo prefabbr.:	Fertigteilestrich aus Platten; liefern, dicht, mit versetzten Kopfstoßfugen auf vorhandenem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Piano di posa con pannelli, forniti e posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati su sottofondo preesistente con piano di posa in elementi prefabbricati. Esecuzione conforme disegno:
02.10.05.05.b	Gipsfaserplatte, wasserabweisend, D 20mm	pannelli fibra di gesso, idrofobica, spess. 20mm	Gipsfaserplatte, wasserabweisend, Brandverhalten Klasse A2, mit Nut und Feder, verleimt, Dicke: 20 mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,34 W/mK, Rohdichte 1.150 kg/m3, Diffusionswiderstandszahl ca. 13, geeignet zur Aufnahme von textilen Belägen, Parkett und Fliesenbelägen im Dünnbett	pannelli in fibra di gesso idrofobica e ignifuga classe A2, spessore 20 mm, lavorati a maschio e femmina con giunti incollati, spessore 19 mm, massima conducibilità termica 0,34 W/mK, densità ca. 1.150 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 13, idoneo per pavimenti caldi e freddi posati a colla	m2	m2	31,68
02.10.05.05.c	Holzspanplatten min. D 16mm	pannelli truciolari spess. min. 16mm	Holzspanplatten mit Nut und Feder, verleimt, Stärke min. 16 mm, zur Aufnahme von elastischen Belägen und Parkett	pannelli truciolari, lavorati a maschio e femmina, incollati, spessore min. 16 mm, per pavimenti caldi posati a colla	m2	m2	15,97
02.10.05.05.d	Perlite-Bauplatten D 25mm	lastre di perlite-cemento spess. 25mm	zementgebundene Perlite-Bauplatten, wasserbeständig, Brandverhalten Klasse A2, zweilagig, vollflächig verkleben, mit Schnellbauschrauben befestigen, Fugen verspachteln, Gesamtdicke: 25 mm, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbeläge im Dünnbett (Naßzellen)	lastre di perlite legata con cemento, idrofobiche, ignifughe classe A2, in duplice strato, completamente incollate, fissate con viti autofilettanti, giunti rasati, spessore complessivo 25 mm, per pavimenti freddi posati a colla (bagni)	m2	m2	47,53
02.10.05.06	Fertigteilestrich für Flachdachabdichtungen D 70mm	Sottofondo prefabbr. per manti imperm. spess. 70mm	Fertigteilestrich aus Dämmplatten aus Perlite und Naturfaser, Dicke: 20 mm, Unterlagschüttung aus umhüllten Perlit (Bitumen); auf Beton zur Aufnahme von Flachdachabdichtungen (im Preis nicht inbegriffen); liefern, trocken auf Untergrund mit vorhandener Dampfsperrschicht einbringen; Schüttung mit Gefälle abziehen und verdichten; Platten dicht mit versetzten Kopfstoßfugen auf die Gefälleschicht mit Adhäsionskleber befestigen. Durchschnittliche Fertigteilnenndicke (unter Belastung): 70 mm. Ausführung gemäß Zeichnung.	Sottofondo prefabbricato in pannelli isolanti a base di perlite e fibre naturali, spessore 20 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite rivestita (bitumata); su supporto cementizio per la posa di manti impermeabili di tetti piani (esclusi dal prezzo); fornito e posto in opera a secco su piano d'appoggio con barriera al vapore preesistente; sostrato di riporto tirato in pendenza e costipato; pannelli posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati, incollati con pasta adesiva sul sostrato di riporto. Spessore nominale medio del sottofondo prefabbricato (sotto carico): 70 mm. Esecuzione conforme disegno.	m2	m2	29,94
02.10.05.07	Aufpreis Pos..06 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce.06 per magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .06 für jeden weiteren cm Dicke der Gefälleschicht aus Perlite	Sovrapprezzo alla voce .06 per ogni cm di maggior spessore di sostrato in perlite	m2cm	m2cm	3,07
02.10.05.08	Aufpreis Pos..06 Mehrdicke Dämmung D 1cm	Sovrappr. voce.06 per magg. spess. isolaz. 1cm	Aufpreis auf Position .06 für jeden weiteren cm Dicke der Dämmplatte	Sovrapprezzo alla voce .06 per ogni cm di maggior spessore di pannello isolante	m2cm	m2cm	2,20
02.10.05.09	Ausgleichsschüttung aus Perlitegranulat	Riporto livellante di perlite granulare	Ausgleichsschüttung aus Perlitegranulat in einer Wabenstruktur aus Karton, liefern und durch leichtes Verdichten setzungssicher in die vorhandenen Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,06 W/mK, Schüttrohdichte ca. 120-160 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2, Brandschutzklasse Euroklasse A1 (nicht brennbar), Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Wabenstruktur aus Karton in der Höhe der Schüttung, das leichte Verdichten (Klopfen, leichtes Nachdrücken), sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Riporto livellante di perlite granulare in una struttura a nido d'api in cartone, fornito e steso con leggero costipamento nella struttura della costruzione per prevenire assestamenti. Conducibilità termica 0,06 W/mK, densità del riporto ca. 120-160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 1-2. reazione al fuoco: euroclasse A1 (non infiammabile), esecuzione conforme disegno. Sono compresi la struttura a nido d'api in cartone nell' altezza del riporto, il costipamento leggero (battitura e pressione leggera), nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.10.05.09.a	Stärke 40mm	spess. 40mm	Stärke 40mm	Spessore 40mm	m2	m2	21,29
02.10.05.09.b	Stärke 60mm	spess. 60mm	Stärke 60mm	Spessore 60mm	m2	m2	24,51
02.11	Abdichtungsarbeiten	Impermeabilizzazioni	Die Gruppe 02.11 umfasst folgende Untergruppen: / 02.11.01 Waagerechte Abdichtung in Wänden / 02.11.02 Abdichtung von Außenwandflächen / 02.11.03 Abdichtung von Bodenflächen / 02.11.04 Trennschichten, Schutzschichten / 02.11.05 Abdichtungen über Bewegungsfugen / 02.11.06 Schließen von Fugen / 02.11.07 Hohlkehlen / 02.11.08 Dachabdichtungen	Il gruppo 02.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale di pareti / 02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti / 02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi / 02.11.04 Strati di scorrimento, strati protettivi / 02.11.05 Giunti / 02.11.06 Sigillatura di giunti / 02.11.07 Gusci di raccordo / 02.11.08 Impermeabilizzazione di tetti
02.11.01	Waagerechte Abdichtung unter Wänden	Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti	Waagerechte Abdichtung unter Wänden	Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti
02.11.01.01	Waager. Abdich.:	Imperm. orizz.:	Waagerechte Abdichtung in Wänden gegen Bodenfeuchtigkeit, einschließlich der Reinigung des Untergrundes der abzudichtenden Flächen, der Stoßüberdeckungen und des Verschnittes:	Impermeabilizzazione orizzontale di murature contro la permeabilità capillare, compresa la pulizia della superficie da isolare, le sovrapposizioni e gli sfridi, eseguita con:
02.11.01.01.a	Bitumenbahn 1500g/m2, einlagig	feltro bitum. 1500g/m2, monostrato	mit Bitumenbahn zu 1500 g/m2, einlagig, Mindestdicke 1,5mm, Stoßüberdeckungen kleben	monostrato di feltro bitumato di 1500 g/m2, spessore minimo 1,5mm, con giunti sovrapposti e saldati	m2	m2	6,40
02.11.01.02	Waager. Abdichtung:	Imperm. orizz.:	Waagerechte Abdichtung in Wänden gegen Bodenfeuchtigkeit, einschließlich Reinigen des Untergrundes der abzudichtenden Flächen:	Impermeabilizzazione orizzontale contro la permeabilità capillare di murature in calcestruzzo, compresa la pulizia della superficie da isolare ed eseguita con:
02.11.01.02.a	Dichtungsschlämme 2000g/m2	malta imperm. 2000g/m2	aus Dichtungsschlämme mit einer Auftragsmenge von 2000 g/m2 entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes verarbeitet	malta fina impermeabilizzante messa in opera conforme le indicazioni della casa produttrice in quantità di 2000 g/m2	m2	m2	7,30
02.11.02	Abdichtung von Außenwandflächen	Impermeabilizzazione verticale di pareti	Abdichtung von Außenwandflächen	Impermeabilizzazione verticale di pareti
02.11.02.01	Wandabdichtung:	Imperm. vertic.:	Abdichtung von Außenwandflächen gegen Bodenfeuchtigkeit; liefern und ausführen. Inbegriffen sind die Reinigung der Wandfläche und der Verschnitt:	Impermeabilizzazione verticale di pareti esterne contro la permeabilità capillare, compresa la preventiva pulizia delle superfici e gli sfridi, eseguita con:
02.11.02.01.c	2 Kaltaufstr. Bitum.emuls. 2000g/m2	2 spalmat. bitum. emul. 2000g/m2	mit zwei Kaltaufstrichen aus Bitumenemulsion mit Wasser verdünnt in der Mindestauftragsmenge von 2000 g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	due spalmature di impasto bituminoso emulsionato, confezionato con acqua in quantità minima di 2000 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	7,71
02.11.02.01.d	1 Kaltaufst. Bitum.lösung 250 g/m2	1 spalm. pittura bitum. freddo 250 g/m2	mit einem Kaltaufstrich aus lösungsmittelhaltigem Bitumen, in einer Mindestauftragsmenge von 250 g/m2	una spalmatura di pittura a base di bitumi speciali al solvente data a freddo in quantità minima di 250 g/m2	m2	m2	5,92
02.11.02.01.f	Dichtungsschlämme 4000g/m2	malta imperm. 4000g/m2	mit trinkwassertauglichen Dichtungsschlämmen mehrschichtig aufgetragen und entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes verarbeitet in der Mindestauftragsmenge von 4000 g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	malta fina impermeabilizzante adatta per usi potabili applicata in strati sottili conforme alle indicazioni della casa produttrice in quantità minima di 4000 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	10,76
02.11.02.01.g	Kratz/Füllspachtelung	raschiatura/spatolato di massa bituminosa	Kratz/Füllspachtelung aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, in der Mindestauftragsmenge von 4000 g/m2; Voranstrich als Grundierung mit einer Bitumenemulsion mit Wasser verdünnt in der Mindestauftragsmenge von 200 g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 4000 g/m2, prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confenzionato con acqua in quantità minima di ca. 200 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	20,10
02.11.02.01.h	Kratz/Füllspachtelung	raschiatura/spatolato di massa bituminosa	Kratz/Füllspachtelung aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, in der Mindestauftragsmenge von 2000 g/m2. Voranstrich als Grundierung mit einer wasserverdünnten Bitumenemulsion in der Mindestauftragsmenge von 200g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 2000 g/m2, prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confenzionato con acqua in quantità minima di ca. 200 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	14,67
02.11.02.02	Diffusionsoffene Fassadenbahn für hinterlüftete Fassaden	Telo permeabile al vapore per pareti ventilate esterne	Diffusionsoffene Fassadenbahn für hinterlüftete Fassaden, mit Acrylat-Spezialbeschichtung auf Polyestervlies, Brandverhalten Klasse B2, diffusionsäqualente Luftschichtdicke Sd ca. 0,09m, wasserundurchlässig, dauerhaft UV-beständig, liefern, verlegen und verkleben, mit mindestens 10 cm übergreifenden Stößen auf einem bereits vorhandenen Untergrund lose verlegen. Ausführung gemaess Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, einschließlich Reinigung der Wandflächen, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Telo permeabile al vapore per pareti ventilate esterne, con rivestimento speciale di acrilato su velo di poliestere, reazione al fuoco classe B2, permeabile al vapore Sd ca. 0,09m, impermeabile all'acqua, resistente ai raggi UV; fornito e posto in opera a secco incollato con giunti sovrapposti di almeno 10 cm su supporto già esistente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, compresa la preventiva pulizia delle superfici, gli sfridi e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.02.02.a	diffusionsoffene Fassadenbahn, Mindestauftragsmenge 260 g/ m2	telo permeabile, quantità minima di 260 g/ m2	diffusionsoffene Fassadenbahn, Mindestauftragsmenge 260 g/ m2	telo permeabile, quantità minima di 260 g/ m2	m2	m2	12,47
02.11.03	Abdichtung von Bodenflächen	Impermeabilizzazione di sottofondi	Abdichtung von Bodenflächen	Impermeabilizzazione di sottofondi
02.11.03.01	Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn:	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.:	Abdichtung von Bodenflächen mit einer Lage lose verlegter Bitumen-Schweißbahn, Zugwiderstand: 500-400 N/5cm, Temperaturbeständig: -15 C°, mit 10 cm Seitenlänge und 15 cm an der Kopfseite und übergreifenden heißverschweißten vertikalen Stößen von mindestens 20 cm, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Wandanschlüsse und Verschnitt:	Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in monostrato con membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa e con risvolti verticali per almeno di 20 cm saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi:
02.11.03.01.a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Polyestereinlage	Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,02
02.11.03.01.b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,85
02.11.03.01.c	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Glasfasereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - velo vetro	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Glasfasereinlage	con membrana bituminosa prefabbricata di 3 mm armata con velo vetro	m2	m2	7,28
02.11.03.01.d	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Glasfasereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Glasfasereinlage	con membrana bituminosa prefabbricata di 4 mm armata con velo vetro	m2	m2	7,99
02.11.03.02	Wannenausbildung 1x Dichtungsbahn:	Vasche imperm. 1xmembr.prefabbr.:	Wasserdichte Wannenausbildung in Naßeinheiten mit einer Lage lose verlegter Bitumen-Schweißbahn, Zugwiderstand: N/5cm, Temperaturbeständig:-15 C° mit 10 cm Seitenlänge und 15 cm Kopfseite übergreifenden heißverschweißten Stößen einschließlich Reinigung des Untergrundes, Ausbilden der Wand-, Gully- und Rohranschlüsse und Verschnitt:	Vasche impermeabili in monostrato di membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 800-600 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa, saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti, i raccordi con pozzetti e tubazioni e gli sfridi, eseguite nei locali a spandimento d'acqua con:
02.11.03.02.a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Polyestereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,23
02.11.03.02.b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,72
02.11.03.03	Bodenabdichtung Bitumen-Schweißbahn:	Imperm. sottof. membr. bituminose	Liefern und Einbau von Bitumenfolie, vorgefertigt, mit Glasfaser oder Polyestervlies mit Endlosfaden bewehrt, Wasserdiffusionswiderstand µ ca. 60.000, Bruchdehnung ca. 45- 60 %, Plastizität bis -10 °C, wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 0,50 N/mm2. / Die Folie wird mittels Propangasflamme auf den Untergrund verklebt. Stöße müssen mindestens 10,0 cm überlappt werden. / Im Falle von mehreren Schichten müssen die Stöße in Bezug auf die jeweils darunter liegende Schicht versetzt sein. / Der Einheitspreis wird jeweils pro Folienschichte verrechnet. / S = Folienstärke	Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa prefabbricata armata con fibra di vetro oppure con non tessuto in poliestere a filo continuo, permeabilità al vapore d'acqua µ ca. 60.000, allungamento alla rottura longitudinale 45 - 60 %, flessibilità al freddo fino a -10 °C, impermeabile all'acqua fino ad un battente di 0,50 N/mm2. / Incollaggio sul piano di posa mediante fiamma a gas di propano. I giunti devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. / Nel caso di più strati, le sovrapposizioni devono essere sfalsate rispetto a quelle dello strato inferiore. / Il prezzo unitario verrà applicato separatamente per ogni strato di guaina. / S = spessore guaina
02.11.03.03.a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm	S: 3 mm	S: 3 mm	m2	m2	13,15
02.11.03.03.b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm	S: 4 mm	S: 4 mm	m2	m2	13,68
02.11.03.04	Kunststoff-Bitumendickbeschichtung	Massa bituminosa sintetica	Abdichtung von Bodenflächen aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, mit einem Kaltaufstrich, einschließlich Voranstrich als Grundierung mit einer Bitumenemulsion mit Wasser verdünnt in der Mindestauftragsmenge von 300 ml/m2, Reinigung des Untergrundes der abzudichtenden Flächen, Ausbilden der Wandanschlüsse und Verschnitt:	Impermeabilizzazione di sottofondi di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante applicata a freddo sul piano di posa, compresa la prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confenzionato con acqua in quantità minima di ca. 300 ml/m2, la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi:
02.11.03.04.a	2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung	Massa bituminosa sintetica bicomponente	Kratz/Füllspachtelung aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, in der Mindestauftragsmenge von 4000 g/m2	raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 4000 g/m2	m2	m2	22,40
02.11.03.05	Stufenabdichtung Polymethylmetacrylat:	Imperm. di gradini in polimetilmetacrilato:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten Treppenabdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen auf dem vorbehandelten Untergrund nach den Richtlinien des Herstellers, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage, Einstreuen der noch feuchten Abdichtung mit Quarzsand 0,6-1,2 mm, Mindesteinstreumenge 6kg/m2 (Als Haftgrund für Nachfolgearbeiten Putz, Fliesen, usw.). / Die Produkte müssen UV-beständig, maßhaltig, hydrolyse-alkalibeständig, chemikalienbeständig, alterungsbeständig, wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, bitumenverträglich, verträglich mit PVC und PP Mischungen, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Gefälle und Klimazonen geeignet, Nutzlasten bis zu 4kN/m2. / Inbegriffen sind Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Ausbildung von Ecken und Kanten, sowie Anschlüsse an Aufkantungen und an bestehende Folienabdichtungen aller Art, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, per gradini secondo le indicazioni della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish finale con spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm nello strato di finish come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità minima 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile fino a 4kN/m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli, raccordi con risvolti verticali e con impermeabilizzazioni orizzontali di tutti i tipi, lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.11.03.05.a	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	m2	m2	151,77
02.11.04	Trennschichten, Schutzschichten	Strati separatori, strati protettivi	Trennschichten, Schutzschichten	Strati separatori, strati protettivi
02.11.04.01	Trennlage:	Strato separatore:	Trennlage auf Sohlen; liefern, mit 10 cm übergreifenden Stößen lose verlegen, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Ausbilden der Aufbordungen und der Verschnitt, ausgeführt mit:	Strato separatore, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti e gli sfridi, eseguito su superfici piane con:
02.11.04.01.b	Vliesbahnen Polyester 200g/m2	strato poliestere 200g/m2	Vliesbahnen aus Chemiefaser (Polyester) von 200 g/m2	strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2	m2	m2	2,12
02.11.04.01.d	Vliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m2	strato polipropilene 300g/m2	Vliesbahnen aus Polypropylenfaser von 300 g/m2	strato di polipropilene non tessuto di 300 g/m2	m2	m2	1,92
02.11.04.01.g	Polyäthylen 0,20mm	polietilene 0,20mm	Polyäthylenfolie von 0,20 mm	strato di polietilene, spessore 0,20 mm	m2	m2	1,39
02.11.04.01.h	Polyäthylen 0,30mm	polietilene 0,30mm	Polyäthylenfolie von 0,30 mm	strato di polietilene, spessore 0,30 mm	m2	m2	1,68
02.11.04.01.i	mikroperforierte Polyäthylenfolie 0,20mm	strato di polietilene microperforato 0,20mm	mikroperforierte Polyäthylenfolie von 0,20 mm	strato di polietilene microperforato, spessore 0,20 mm	m2	m2	2,03
02.11.04.02	Dampfsperre:	Barriera antivapore:	Dampfsperre auf Sohlen; liefern und verlegen:	Fornitura di barriera antivapore, posta in opera su supporti piani:
02.11.04.02.a	Glasvlies-Bitumenbahnen, Stärke 2,5 bis 3 mm	feltro vetro prebitum. spessore da 2,5 a 3 mm	Glasvlies-Bitumenbahnen, Stärke 2,5 bis 3 mm, mit heißverschweißten Stoßstellen punktförmig auf die Decke geklebt	feltro di fibra di vetro prebitumato, spessore da 2,5 a 3 mm, con giunti di sovrapposizione sigillati a caldo e collegato al sottofondo mediante bolli di bitume	m2	m2	5,37
02.11.04.02.b	Polyestervlies 200g/m2+Polyäthylen	strato poliestere da 200g/m2+polietilene	eine Lage Polyestervlies von 200 g/m2 und eine Lage Polyäthylen, 0,3 mm dick, sd>100m, Stoßüberdeckungen mit Doppelklebeband aus Butyl durchgehend verkleben, inklusive Durchdringungen und Wandanschlüsse	singolo strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2 e singolo strato di polietilene dello spessore di 0,3 mm, sd>100m, con giunti di sovrapposizione sigillati mediante applicazione di nastro biadesivo in butile continuo, inclusi i raccordi con elementi costruttivi e i raccordi a muro	m2	m2	6,80
02.11.04.02.c	Glasgewebe-Dichtungs. 3000g/m2 + Alu-Einlage	membr. 3000g/m2 armata allu.	eine Lage Glasgewebe-Dichtungsbahn 3 mm dick von 3000 g/m2, mit Aluminium-Folieneinlage von 0,10 mm Dicke, Sd Wert >1500m, vollflächig aufgeschweißt mit Stoßüberdeckungen von mindestens 10 cm	singolo strato di membrana impermeabile prefabbricata armata con vetro tessuto dello spessore complessivo di 3 mm di 3000 g/m2 con interposta lamina di alluminio di 0,10 mm, valore Sd>1500m, saldata a fiamma con giunti di sovrapposizione di 10 cm	m2	m2	10,73
02.11.04.02.d	Polyäthylenfolie + Alu-Einlage	Telo di polietilene + lamina allum.	Polyäthylenfolie mit Aluminium-Folieneinlage, Sd Wert >1500m, Stoßüberdeckungen, Durchdringungen und Randabschlüsse mit Systemklebeband dampfdicht verklebt	telo di polietilene con interposta lamina di alluminio, valore Sd >1500m, sormonti, raccordi con elementi costruttivi e raccordi a muro saldati con un nastri adesivi impermeabili al vapore	m2	m2	9,00
02.11.04.02.e	Baupapier in reiner Zellulose	carta di pura cellulosa	Trennlage aus Baupapier in reiner Zellulose, mit geruchlosem und unschädlichen Vaselinöl impregniert, wasserabweisende Folie, für ebene Flächen, von 160 g/m2, Dampfdiffusionswiderstand 1450, Dicke 0,19mm; liefern und verlegen auf Trittschalldaemmplatten mit 10 cm übergreifenden Stößen, nach Anweisungen der Herstellerfirma verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Strato separatore in carta di pura cellulosa, impregnata con olio di vasselina atossica e inodore, idrorepellente, per superfici piane, peso ca. 160 g/m2, permeabilità al vapore acqueo 1450, spessore 0,19mm; fornita e posto in opera a secco sui pannelli anticalpestio con giunti sovrapposti di ca. 10 cm su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione secondo disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, lo sfrido, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:	m2	m2	3,05
02.11.05	Abdichtungen über Bewegungsfugen	Giunti	Abdichtungen über Bewegungsfugen	Giunti
02.11.05.01	Fugenband Waterstop:	Profilato Waterstop:	Fugenband für Arbeits- und Bewegungsfugen für die Abdichtung von Betonstrukturen gegen drückendes Wasser. Ausführung gemäß Zeichnung und lt. Angaben des Herstellers. Inbegriffen sind Fugenbandspannklammern, Befestigungsstoffe, Anschlüsse, thermische Verschweißungen und Verschnitt:	Profilato per giunti di ripresa e per giunti di dilatazione, per la tenuta idraulica con pressione idrostatica di giunti in strutture di calcestruzzo, fornito e posto in opera; esecuzione conforme disegno e secondo prescrizioni del produttore. S'intendono compresi morsetti d'aggancio, materiali di fissaggio, raccordi, sovrapposizioni, saldature a caldo e sfridi:
02.11.05.01.a	Bewegungsfugen inn. B 240mm	giunti dilataz. int. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	23,52
02.11.05.01.b	Bewegungsfugen inn. B 320mm	giunti dilataz. int. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	28,37
02.11.05.01.c	Bewegungsfugen auß. B 240mm	giunti dilataz. est. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	19,95
02.11.05.01.d	Bewegungsfugen auß. B 320mm	giunti dilataz. est. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	25,12
02.11.05.01.e	Arbeitsfugen inn. B 240mm	giunti ripresa int. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	19,81
02.11.05.01.f	Arbeitsfugen inn. B 320mm	giunti ripresa int. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	25,02
02.11.05.01.g	Arbeitsfugen auß. B 240mm	giunti ripresa est. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	19,25
02.11.05.01.h	Arbeitsfugen auß. B 320mm	giunti ripresa est. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	19,92
02.11.05.01.i	Arbeitsfugen, Fugenblech B 167mm	giunti ripresa, profilato alt. 167mm	Fugenband für Arbeitsfugen horizontal oder vertikal, in verzinktem Blech mit Spezialbeschichtung auf Bitumenbasis, wasserdicht bis 6 bar, widerstandsfähig gegen sämtliche organische Klär- und Abwässer, Höhe: 167 mm	profilato per giunti di ripresa orizzontali o verticali, in lamiera zincata rivestita con uno strato speciale a base di bitume, con tenuta fino a 6 bar, resistente contro le acque nere e organiche, altezza 167 mm	m	m	19,80
02.11.05.01.j	Arbeitsfugen, Fugenblech B 80mm	giunti ripresa, profilato alt. 80mm	Fugenband für Arbeitsfugen horizontal oder vertikal, in verzinktem Blech mit Spezialbeschichtung auf Bitumenbasis, wasserdicht bis 6 bar, widerstandsfähig gegen sämtliche organische Klär- und Abwässer, Höhe: 80 mm	profilato per giunti di ripresa orizzontali o verticali, in lamiera zincata rivestita con uno strato speciale a base di bitume, con tenuta fino a 6 bar, resistente contro le acque nere e organiche, altezza 80 mm	m	m	19,80
02.11.05.02	Fugenprofil Wand/Boden:	Giunto parete/pav.:	Bewegungsfugen-Dichtungsprofil mit Aluminium Trägerprofil, gelochten Alu-Befestigungswinkeln und auswechselbaren, witterungsbeständiger, elastischer Neopren-Einlage, für geflieste Wand- und Bodenflächen; liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anschlüsse, Befestigungsstoffe, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Giunto di dilatazione-profilo di tenuta con profilo portante in alluminio, alette di ancoraggio multiforo e guarnizione intercambiabile in neoprene elastico, resistente agli agenti atmosferici, per giunti a parete e pavimento di superfici con rivestimento in piastrelle, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.05.02.a	30x20(H)mm	30x20(H)mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilhöhe: 20 mm	giunto della larghezza di 30 mm, altezza profilo 20 mm	m	m	53,19
02.11.05.02.b	30x70(H)mm	30x70(H)mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilhöhe: 70 mm (variabel)	giunto della larghezza di 30 mm, altezza profilo 70 mm (variabile)	m	m	94,04
02.11.05.03	Fugenprofil Decken- u. Wandfugen:	Giunto parete e soff.:	Bewegungsfugen-Dichtung aus Aluminium mit gelochten Seitenschenkeln und eingeschobener witterungsbeständiger, elastischer PVC-Einlage, für den Einbau unter Putz, für innen- und außenliegende Decken- und Wandfugen; liefern, nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlüsse, Befestigungsstoffe, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Giunto di dilatazione-profilo di tenuta in alluminio con alette di ancoraggio multiforo e guarnizione di tenuta a incastro in PVC elastico, resistente agli agenti atmosferici, installato sotto intonaco, per giunti a parete e soffitto interni ed esterni, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di ancoraggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.05.03.a	B 30mm	largh. 30mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilbreite: 110 mm	giunto della larghezza di 30 mm, larghezza profilo 110 mm	m	m	40,68
02.11.05.03.b	B 40mm	largh. 40mm	für Fugenbreite von 40 mm, Profilbreite: 120 mm	giunto della larghezza di 40 mm, larghezza profilo 120 mm	m	m	49,21
02.11.05.04	Fugenprofil Eckfugen:	Giunto angolo:	Bewegungsfugen-Dichtung aus Aluminium mit gelochten Seitenschenkeln und eingeschobener witterungsbeständiger, elastischer PVC-Einlage, für den Einbau unter Putz, für innen- und außenliegende Eckfugen; liefern, nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlüsse, Befestigungsstoffe, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Giunto di dilatazione-profilo di tenuta in alluminio con alette di ancoraggio multiforo e guarnizione di tenuta a incastro in PVC elastico, resistente agli agenti atmosferici, installato sotto intonaco, per giunti ad angolo interni ed esterni, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di ancoraggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.05.04.a	B 30mm	largh. 30mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilbreite: 110 mm	giunto della larghezza di 30 mm, larghezza profilo 110 mm	m	m	43,32
02.11.05.04.b	B 40mm	largh. 40mm	für Fugenbreite von 40 mm Breite, Profilbreite: 120 mm	per giunto della larghezza di mm 40, larghezza profilo 120 mm	m	m	50,26
02.11.06	Schließen von Fugen	Sigillatura di giunti	Schließen von Fugen	Sigillatura di giunti
02.11.06.01	Fugenabschluß in Estriche:	Sigill. giunto sottof.:	Schließen der Fugen in Estrichen aus Beton, mit heißflüssiger Bitumenvergußmasse, einschließlich Fugenvorbereitung und Hinterfüllung nach Angabe des Herstellers der Vergußmasse:	Sigillatura di giunti in massetti di cemento, con colatura a caldo di mastice bituminoso, compresi la preparazione del giunto e il tamponamento di fondo conforme indicazioni della casa produttrice del sigillante:
02.11.06.01.a	B 10mm	largh. 10mm	für Fugenbreite bis 10 mm	per giunto della larghezza fino a 10 mm	m	m	7,51
02.11.06.01.b	B 10-15mm	largh. 10-15mm	für Fugenbreite über 10 bis 15 mm	per giunti della larghezza oltre 10 mm fino a 15 mm	m	m	9,20
02.11.06.01.c	B über 15-20mm	largh. 15-20mm	für Fugenbreite über 15 bis 20 mm	per giunti della larghezza oltre 15 mm fino a 20 mm	m	m	13,45
02.11.06.02	Fugenprofil PVC für Fliesenböden:	Profili in PVC per pav. freddi:	Fugenprofil aus PVC mit V-förmigem Querschnitt, seitlichen Schenkeln und untenliegender Profilöffnung, für den Einbau im Mörtelbett von Fliesen- oder Plattenböden, liefern und verlegen, einschließlich Kuppelungselemente, Befestigungsstoffe und Verschnitt:	Profili in PVC con sezione a V, lembi laterali e apertura sulla parte inferiore, per giunti inseriti nella malta di allettamento di pavimenti freddi, forniti e posti in opera, compresi raccordi, materiali di fissaggio e sfridi:
02.11.06.02.a	9x14(H)mm	9x14(H)mm	Querschnitt: ca. 9x14(H) mm	sezione ca. 9x14(H) mm	m	m	5,36
02.11.06.02.b	29x25(H)mm	29x25(H)mm	Querschnitt: ca. 29x25(H) mm	sezione ca. 29x25(H) mm	m	m	6,55
02.11.06.03	Fugen mit 2x Eckschutz:	Giunto con 2x paraspigoli:	Dehnungsfugenabschluß aus doppelseitigen Eckschutzschienen aus verzinktem Stahlblech mit Streckmetallschenkeln, für Einbau unter Putz mit zwischenliegender Abdichtung aus dauerelastischer Fugenmasse auf Polyurethanbasis, liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Hinterfüllung mit Vordichtungsband aus porengeschlossener Rundschnur aus Polyäthylen, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Verschnitt:	Giunti di dilatazione con paraspigoli accostati in lamiera zincata con alette in lamiera stirata, forniti e posti in opera sotto intonaco, compresi interposto sigillante di elasticità permanente a base poliuretanica, cordone di tamponamento in polietilene espanso, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e sfridi:
02.11.06.03.a	B 10mm	largh. 10mm	für Fugenbreiten bis 10 mm	per giunti fino a 10 mm	m	m	19,48
02.11.06.03.b	B 10-15mm	largh. 10-15mm	für Fugenbreiten über 10 bis 15 mm	per giunti oltre 10 fino a 15 mm	m	m	20,50
02.11.06.03.c	B 15-20mm	largh. 15-20mm	für Fugenbreite über 15 bis 20 mm	per giunti oltre 15 fino a 20 mm	m	m	22,42
02.11.06.04	Bewegungsfugen:	Giunto di dilatazione:	Schließen von Bewegungsfugen mit elastischer Fugenmasse auf Silikon-Kautschukbasis und Hinterfüllung mit Vordichtungsband aus porengeschlossener Rundschnur aus Polyäthylen, einschließlich vorgehender Reinigung der Fuge, Primervoranstrich und Abdecken der Fugenflanken mit Selbstklebeband:	Sigillatura di giunti di dilatazione con mastice elastico a base siliconica-caucciù e tamponamento di fondo giunto con cordone in polietilene, compresi la preventiva pulizia del giunto, la spalmatura di primer e la protezione dei bordi del giunto con nastro adesivo:
02.11.06.04.a	10x10mm	10x10mm	Querschnitt (BxT): 10x10 mm	sezione di 10x10 (LxP) mm	m	m	9,95
02.11.06.04.b	15x10mm	15x10mm	Querschnitt (BxT): 15x10 mm	sezione di 15x10 (LxP) mm	m	m	11,14
02.11.06.04.c	20x10mm	20x10mm	Querschnitt (BxT): 20x10 mm	sezione di 20x10 (LxP) mm	m	m	13,37
02.11.06.05	Anschlußfugen:	Giunto di raccordo:	Schließen von Anschlußfugen mit schimmelfester, elastischer Fugenmasse auf Silikonbasis; mit Spezialspritzgeräten eingebracht:	Sigillatura dei giunti di raccordo con mastice elastico antibatterico a base siliconica eseguito a mezzo di pistola a mano, ad aria o a mezzo di pompa direttamente dai fustini:
02.11.06.05.a	4x4mm	4x4mm	Querschnitt: 4x4 mm	sezione di 4x4 mm	m	m	5,36
02.11.06.05.b	6x6mm	6x6mm	Querschnitt: 6x6 mm	sezione di 6x6 mm	m	m	6,04
02.11.07	Hohlkehlen	Gusci di raccordo	Hohlkehlen	Gusci di raccordo
02.11.07.01	Hohlkehlen:	Guscio di raccordo:	Ausbildung von Hohlkehlen im Wandsohlenanschluß mit Dichtmörtel entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes verarbeitet, einschließlich Voranstrich mit zementgebundenem Oberflächendichtstoff. Ausführung gemäß Zeichnung.	Formazione di guscio di raccordo fondomuro con malta impermeabilizzante lavorata conforme indicazioni della casa produttrice, compreso il pretrattamento superficiale con boiacca stabilizzante a base di cemento. Esecuzione conforme disegno:
02.11.07.01.a	an Wand-Fundamentanschluß	raccordo fondomuro-fondazione	an Wand-Fundamentanschlüssen	raccordo di fondomuro-fondazioni	m	m	11,28
02.11.07.01.b	an Wand-Fundamentanschluß	raccordo fondomuro-pavimento	an Wand-Fußbödenanschlüssen	raccordo di fondomuro-pavimenti	m	m	13,83
02.11.08	Abdichtung von Dächern	Impermeabilizzazione di tetti	Abdichtung von Dächern	Impermeabilizzazione di tetti
02.11.08.01	Dachabdichtung Polymethylmetacrylat, frei bewittert:	Imperm. di tetti con resine liquide in polimetilmetacrilato, esposte agli agenti atmosferici	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Abdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen, frei bewittert, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage und Finish in der angeforderten Farbe nach den Richtlinien des Herstellers und lt. Angabe der Bauleitung auf dem vorbehandelten Untergrund; UV-beständig, maßhaltig, hydrolyse- alkalibeständig, chemikalienbeständig, alterungsbeständig, wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, bitumenverträglich, PVC und TPO verträglich, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Ausbildung von Ecken und Kanten, sowie Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, esposte agli agenti atmosferici, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish nel colore ordinato dal DL secondo direttive del produttore sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC e TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli così come i raccordi su risvolti verticali, sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.11.08.01.a	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	m2	m2	107,37
02.11.08.02	Dachabdichtung Polymethylmetacrylat, für Gründächer:	Imperm. di tetti in polimetilmetacrilato, per tetti verdi:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Abdichtungssystems inkl. Randaufkantungen aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen für Gründächer, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage und Finish eingebaut lt. Richtlinien des Herstellers auf dem vorbehandelten Untergrund; UV-beständig, maßhaltig, Hydrolyse-Alkalibeständig, Chemikalienbeständig, Alterungsbeständig, Wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, Bitumenverträglich, PVC-, TPO verträglich, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Ausbildung von Ecken und Kanten, sowie Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa inclusi gli risvolti verticali, armato, per tetti verdi, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish nel colore ordinato dal DL secondo direttive del produttore. Posa secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli così come le riprese su spigoli, sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.11.08.02.a	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	m2	m2	105,28
02.11.08.04	Randabschluss Polymethylmetacrylat mit Quarzsandfinish:	Imperm. di risvolti verticali in polimetilmetacrilato con finish al quarzo:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Randabschluss- abdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen auf dem vorbehandelten Untergrund nach den Richtlinien des Herstellers, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage, Einstreuen der noch feuchten Finish Abdichtung mit Quarzsand 0,6-1,2 mm, Mindesteinstreumenge 6kg/m2 (Als Haftgrund für Nachfolgearbeiten wie Putz, Fliesen, usw.); UV-beständig, maßhaltig, hydrolyse-alkalibeständig, chemikalienbeständig, wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, bitumenverträglich, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Anschlüsse an die Dachfläche (Folien, PVC, Bitumen, TPO oder Blech), die Ausbildung von Ecken und Kanten, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione per risvolti verticali con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish con finale spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità min. 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, i raccordi con l'impermeabilizzazione orizzontale in pellicole, PVC, bitume TPO o lamiera, la formazione di angoli e spigoli lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.11.08.04.a	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	m2	m2	107,37
02.11.08.05	Rohrdurchführungen für Rohre, Steher, Stützen:	Imperm. di raccordi per tubazioni, montanti, pilastri:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Abdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen bei Rohrdurchführungen für Rohre, Steher, Säulen, usw. auf dem vorbehandelten Untergrund nach den Richtlinien des Herstellers, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage und Finish, Einstreuen der noch feuchten Finish-Abdichtung mit Quarzsand 0,6-1,2 mm, Mindesteinstreumenge 6kg/m2 (Als Haftgrund für Nachfolgearbeiten wie Putz, Fliesen, usw.), UV-beständig, maßhaltig, Hydrolyse-Alkalibeständig, Chemikalienbeständig, Wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, Bitumenverträglich, Reißdehnung längs >30%, quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Anschlüsse an die Dachfläche (Folien, PVC, Bitumen, TPO oder Blech), die Ausbildung von Ecken und Kanten, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, per raccordo con tubazioni, montanti, pilastri passanti o emergenti dall' impermeabilizzazione secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish finale con spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm nello strato di finish come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità min. 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, i raccordi con l'impermeabilizzazione orizzontale in resina, pellicole, PVC, bitume TPO o lamiera, la formazione di angoli e spigoli, lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.11.08.05.a	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	St	cad	27,02
02.12	Dämmarbeiten	Isolamenti	Die Gruppe 02.12 umfasst folgende Untergruppen: / 02.12.01 Wärmedämmungen / 02.12.02 Schalldämmungen	Il gruppo 02.12 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.12.01 Isolamenti termici / 02.12.02 Isolamenti acustici
02.12.01	Wärmedämmungen	Isolamenti termici	Wärmedämmungen	Isolamenti termici
02.12.01.01	Zem/Holzwolle-Platten Wände:	Pannelli legno/cem. pareti:	Wärmedämmschicht an Wänden, aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten liefern, mit versetzten Fugen in die Schalung von Betonschüttungen verlegen und durch Kunststoffanker befestigen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Isolamento termico per pareti, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera con giunti sfalsati nelle casseforme per getti di calcestruzzo e fissati con ancoranti di materiale sintetico. Sono compresi i materiali di fissaggio, lo sfrido e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.12.01.01.a	D 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	14,92
02.12.01.01.b	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	15,79
02.12.01.01.c	D 30mm	spess. 30mm	Dicke: 30 mm	spessore 30 mm	m2	m2	16,78
02.12.01.01.d	D 35mm	spess. 35mm	Dicke: 35 mm	spessore 35 mm	m2	m2	18,19
02.12.01.01.e	D 40mm	spess. 40mm	Dicke: 40 mm	spessore 40 mm	m2	m2	19,44
02.12.01.01.f	D 50mm	spess. 50mm	Dicke: 50 mm	spessore 50 mm	m2	m2	20,53
02.12.01.02	Zem/Holzwolle-Platten Fußböden:	Pannelli legno/cem. pav.:	Wärmedämmschicht an Fußböden, aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten liefern, lose, mit versetzten Fugen auf vorhandene Sandschichtung, bzw. Beton- oder Holzunterlage verlegen, einschließlich Verschnitt:	Isolamento termico per pavimenti, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera a secco su preesistente letto di sabbia o su supporto in calcestruzzo o legno, compreso lo sfrido:
02.12.01.02.a	D 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	11,90
02.12.01.02.b	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	12,41
02.12.01.02.c	D 30mm	spess. 30mm	Dicke: 30 mm	spessore 30 mm	m2	m2	13,29
02.12.01.03	Zem/Holzwolle-Platten Heizkörpernischen:	Pannelli legno/cem. nicchie rad.:	Wärmedämmschicht an Brüstungen und Heizkörpernischen, aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten liefern, durch Haftmörtel befestigen. Inbegriffen sind die verzinkten Drahtnetzstreifen für die Überdeckung der Stöße und der Verschnitt:	Isolamento termico per parapetti e nicchie radiatori, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera con boiacca di cemento. Sono compresi la retina coprigiunto in filo di ferro zincato e lo sfrido:
02.12.01.03.a	D 30mm	spess. 30mm	Dicke: 30 mm	spessore 30 mm	m2	m2	19,02
02.12.01.03.b	D 40mm	spess. 40mm	Dicke: 40 mm	spessore 40 mm	m2	m2	20,65
02.12.01.03.c	D 50mm	spess. 50mm	Dicke: 50 mm	spessore 50 mm	m2	m2	21,96
02.12.01.04	Mehrschichten-Zem/Holzwolle-Platten:	Pannelli multistrato legno/cem.:	Wärmedämmschicht an Wänden, aus Mehrschicht-Leichtbauplatten aus Holzwolle mit mineralischem Bindemittel als Deckschichten, Kunststoffhartschäume als Kernschicht, liefern, mit versetzten Fugen verlegen und durch Kunststoffanker, bzw. Dübel und Tellerscheiben in der Stückzahl von 9 pro m2 befestigen. Inbegriffen sind die Anker, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico per pareti, in pannelli multistrato con facce esterne in fibra di legno legata con cemento e nucleo in polistirolo espanso, forniti e posti in opera con giunti sfalsati, fissati con ancoranti in materiali sintetico o con tasselli e rondelle in quantità di 9 pezzi al m2. Sono compresi gli ancoranti, lo sfrido e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.04.b	D 35mm	spess. 35mm	Gesamtdicke: 35 mm	spessore complessivo 35 mm	m2	m2	24,95
02.12.01.04.d	D 50mm	spess. 50mm	Gesamtdicke: 50 mm	spessore complessivo 50 mm	m2	m2	28,18
02.12.01.04.e	D 100mm	spess. 100mm	Gesamtdicke: 100 mm	spessore complessivo 100 mm	m2	m2	43,24
02.12.01.05	Korkplatten 90-100 kg/m3:	Sughero 90-100 kg/m3:	Wärmedämmschicht aus Preßkorkplatten aus naturharzverschweißtem Blähkorngranulat (ohne Zusatz von Fremdbindemittel), maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte 90-100 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 15, Brandverhalten Euroklasse E liefern und mit versetzten Stößen verlegen; einschließlich Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten und lt. ATV auszuführen:	Isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero di tipo autocollato espanso (senza leganti aggiuntivi), massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità di 90-100 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 15, reazione al fuoco: euroclasse E, fornite e poste in opera con giunti accostati, compresi materiali di fissaggio, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV:
02.12.01.05.a	Böden, D 20mm	pavimenti, spess. 20mm	an Fußböden, Dicke: 20 mm	per pavimenti, spessore 20 mm	m2	m2	9,88
02.12.01.05.b	Böden, D 30mm	pavimenti, spess. 30mm	an Fußböden, Dicke: 30 mm	per pavimenti, spessore 30 mm	m2	m2	12,82
02.12.01.05.c	Böden, D 40mm	pavimenti, spess. 40mm	an Fußböden, Dicke: 40 mm	per pavimenti, spessore 40 mm	m2	m2	13,11
02.12.01.05.d	Wänden, D 20mm	pareti, spess. 20mm	an Wänden, Dicke: 20 mm	per pareti, spessore 20 mm	m2	m2	12,57
02.12.01.05.e	Wänden, D 30mm	pareti, spess. 30mm	an Wänden, Dicke: 30 mm	per pareti, spessore 30 mm	m2	m2	15,90
02.12.01.05.f	Wänden, D 40mm	pareti, spess. 40mm	an Wänden, Dicke: 40 mm	per pareti, spessore 40 mm	m2	m2	17,85
02.12.01.05.g	Wänden, D 80mm	pareti, spess. 80mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 80 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 80 mm	m2	m2	61,63
02.12.01.05.h	Wänden, D 100mm	pareti, spess. 100mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 100 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 100 mm	m2	m2	68,87
02.12.01.05.i	Wänden, D 120mm	pareti, spess. 120mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 120 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 120 mm	m2	m2	74,84
02.12.01.05.j	Wänden, D 140mm	pareti, spess. 140mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 140 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 140 mm	m2	m2	81,93
02.12.01.05.k	Wänden, D 160mm	pareti, spess. 160mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 160 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 160 mm	m2	m2	89,03
02.12.01.05.l	Wänden, D 200mm	pareti, spess. 200mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 200 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 200 mm	m2	m2	103,21
02.12.01.05.m	Wänden, D 240mm	pareti, spess. 240mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 240 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 240 mm	m2	m2	117,40
02.12.01.05.n	Wänden, D 260mm	pareti, spess. 260mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 260 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 260 mm	m2	m2	124,00
02.12.01.06	Glasfaser:	Fibra di vetro:	Wärmedämmschicht aus Glasfaserdämmstoffen liefern, mit dichten Stößen verlegen, Baustoffklasse A1; einschließlich Befestigungsstoffe, Verschnitt und Nebenarbeiten, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Ausführung lt. Zeichnung.	Isolamento termico con fibra di vetro, fornito e posto in opera con giunti accostati, classe A1, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. Esecuzione conforme disegno:
02.12.01.06.a	Platten Wände, 40kg/m3, D 4cm	pannelli 40kg/m3, spess.4cm	halbstarre Platten an Wänden, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Rohdichte: 40 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	8,32
02.12.01.06.b	Platten Wände, 40kg/m3, D 5cm	pannelli 40kg/m3, spess. 5cm	halbstarre Platten an Wänden, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Rohdichte: 40 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	9,44
02.12.01.06.c	Platten Wände, 40kg/m3, D 6cm	pannelli 40kg/m3, spess. 6cm	halbstarre Platten an Wänden, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Rohdichte: 40 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	10,71
02.12.01.06.d	Platten Wände 100kg/m3, D 4cm	pannelli 100kg/m3, spess. 4cm	halbstarre Platten an Wänden, Wärmeleitfähigkeit <0,035 W/mK, Rohdichte: 100 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	16,29
02.12.01.06.e	Platten Wände 100kg/m3, D 5cm	pannelli 100kg/m3, spess. 5cm	halbstarre Platten an Wänden, Wärmeleitfähigkeit <0,035 W/mK, Rohdichte: 100 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	18,93
02.12.01.06.f	Platten Wände 100kg/m3, D 6cm	pannelli 100kg/m3, spess. 6cm	halbstarre Platten an Wänden, Wärmeleitfähigkeit <0,035 W/mK, Rohdichte: 100 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	21,52
02.12.01.06.h	Matten, 19kg/m3, D 5cm	materassini, 19kg/m3, spess. 5cm	weiche Matten in Bahnen, lose in Hohlräume verlegen, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Rohdichte: ca. 19 kg/m3, Dicke: 5 cm	materassini morbidi in rotoli, posati in intercapedini, conducibilità termica <0,04 W/mK, densità 19 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	6,51
02.12.01.06.i	Matten, 19kg/m3, D 6cm	materassini, 19kg/m3, spess. 6cm	weiche Matten in Bahnen, lose in Hohlräume verlegen, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Rohdichte: ca. 19 kg/m3, Dicke: 6 cm	materassini morbidi in rotoli, posati in intercapedini, conducibilità termica <0,04 W/mK, densità 19 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	7,04
02.12.01.06.k	Platten kunstharzgebunden, D 4cm	pannelli resinati, spess. 4cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 4 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 4 cm	m2	m2	11,25
02.12.01.06.l	Platten kunstharzgebunden, D 5cm	pannelli resinati, spess. 5cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 5 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 5 cm	m2	m2	13,70
02.12.01.06.m	Platten kunstharzgebunden, D 6cm	pannelli resinati, spess. 6cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 6 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 6 cm	m2	m2	16,14
02.12.01.06.n	Platten kunstharzgebunden, D 8cm	pannelli resinati, spess. 8cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 8 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 8 cm	m2	m2	18,59
02.12.01.07	Gesteinsfaserdämmstoffe:	Lana di roccia:	Wärmedämmschicht aus Gesteinsfaserdämmstoffen, liefern, mit dichten Stößen verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico con feltro di lana di roccia feldspatica, fornito e posto in opera con giunti accostati, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.07.a	Platten, 60kg/m3, D 4cm	pannelli, 60 kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 60 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	9,73
02.12.01.07.b	Platten, 60kg/m3, D 5cm	pannelli, 60 kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 60 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	10,76
02.12.01.07.c	Platten, 60kg/m3, D 6cm	pannelli, 60 kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 60 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	11,64
02.12.01.07.d	Platten, 90kg/m3, D 4cm	pannelli, 90 kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 90 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli resinati per pareti, densità 90 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	22,50
02.12.01.07.e	Platten, 90kg/m3, D 5cm	pannelli, 90 kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 90 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli resinati per pareti, densità 90 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	23,20
02.12.01.07.f	Platten, 90kg/m3, D 6cm	pannelli, 90 kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 90 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli resinati per pareti, densità 90 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	25,78
02.12.01.07.g	Matten, 80kg/m3, D 4cm	materassini, 80kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Matten, gesteppt, Rohdichte: 80 kg/m3, Dicke: 4 cm	materassini trapuntati, densità 80 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	9,98
02.12.01.07.h	Matten, 80kg/m3, D 5cm	materassini 80kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Matten, gesteppt, Rohdichte: 80 kg/m3, Dicke: 5 cm	materassini trapuntati, densità 80 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	10,52
02.12.01.07.i	Matten, 80kg/m3, D 6cm	materassini 80kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Matten, gesteppt, Rohdichte: 80 kg/m3, Dicke: 6 cm	materassini trapuntati, densità 80 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	11,40
02.12.01.07.j	Matten, 50kg/m3, D 4cm	feltro, 50kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Matten an Fußböden, nicht begehbaren Dachböden, Rohdichte: 50 kg/m3, Dicke: 4 cm	feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 50 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	7,09
02.12.01.07.k	Matten, 50kg/m3, D 5cm	feltro, 50kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Matten an Fußböden, nicht begehbaren Dachböden, Rohdichte: 50 kg/m3, Dicke: 5 cm	feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 50 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	7,83
02.12.01.07.l	Matten, 50kg/m3, D 6cm	feltro, 50kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Matten an Fußböden, nicht begehbaren Dachböden, Rohdichte: 50 kg/m3, Dicke: 6 cm	feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 50 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	8,61
02.12.01.07.m	Platten, 120kg/m3, D 10mm	pannelli, 120 kg/m3 spess. 10mm	trittfeste Platten an Fußböden, Rohdichte: 120 kg/m3, Dicke: 10 mm	pannelli rigidi per pavimenti, densità 120 kg/m3, spessore 10 mm	m2	m2	8,07
02.12.01.07.n	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 8cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 8cm	hochverdichtete, druckfeste, einseitig beschichtete Mineralfaser-Putzträgerplatte als WDVS an Wänden. Die diffusionsoffenen Dämmplatten bestehen aus parallel zur Wandoberfläche liegender, mit Phenolharz gebundener Faserstruktur, sind nicht brennbar und schalldämmend. Brandverhalten Euroklasse A1. Alle notwendigen mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind lt. ATV auszuführen und im Preis inbegriffen. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Druckspannung bei 10% Stauchung >20 kN/m2, Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m3, Rohdichte verdichtete Zone ca. 150 kg/m3. / Dicke: 8,0 cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, altamente compatto e resistente alla compressione per "sistemi di isolamento termico" su pareti. I pannelli isolanti, permeabili al vapore, consistono in una struttura legata con resine fenoliche, con fibre disposte parallelamente alla superficie della parete, non infiammabilie e antirumore. Resistenza al fuoco: euroclasse A1, è compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV. Massima conducibilità termica 0,04 W/mK; trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% >20 kN/m2, densità media ca. 90 kg/m3, densità zona compattata ca. 150 kg/m3. / Spessore 8,0 cm	m2	m2	47,30
02.12.01.07.o	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 10cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 10cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 10,0 cm	come punto n), però spessore: 10,0 cm	m2	m2	53,42
02.12.01.07.p	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 12cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 12cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 12,0 cm	come punto n), però spessore: 12,0 cm	m2	m2	59,48
02.12.01.07.q	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 14cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 14cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 14,0 cm	come punto n), però spessore: 14,0 cm	m2	m2	65,55
02.12.01.07.r	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 16cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 16cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 16,0 cm	come punto n), però spessore: 16,0 cm	m2	m2	71,66
02.12.01.07.s	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 18cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 18cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 18,0 cm	come punto n), però spessore: 18,0 cm	m2	m2	77,68
02.12.01.07.t	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 20cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 20cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 20,0 cm	come punto n), però spessore: 20,0 cm	m2	m2	83,64
02.12.01.07.u	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 22cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 22cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 22,0 cm	come punto n), però spessore: 22,0 cm	m2	m2	95,87
02.12.01.07.v	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 24cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 24cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 24,0 cm	come punto n), però spessore: 24,0 cm	m2	m2	100,28
02.12.01.07.w	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 26cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 26cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 26,0 cm	come punto n), però spessore: 26,0 cm	m2	m2	107,61
02.12.01.07.x	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 30cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 30cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 30,0 cm	come punto n), però spessore: 30,0 cm	m2	m2	122,29
02.12.01.08	Perlit	Perlite	Wärmedämmschicht aus Perlit, Glasfaserdämmstoffen, bituminösem Bindemittel, feuerfest, Feuerreaktion Güteklasse 1, Dichte 150 kg/m3, liefern und verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico in pannello di perlite, fibra di vetro, leganti bituminose, ininfiammabile, classe 1 di reazione al fuoco, densità 150 kg/m3, forniti e posti, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.08.a	D 3 cm	spess. 3 cm	Dicke: 3 cm	Spessore: 3 cm	m2	m2	4,26
02.12.01.08.b	D 5 cm	spess. 5 cm	Dicke: 5 cm	Spessore: 5 cm	m2	m2	6,41
02.12.01.08.c	D 8 cm	spess. 8 cm	Dicke: 8 cm	Spessore: 8 cm	m2	m2	10,76
02.12.01.09	EPS-Partikelschaum:	Polistirolo espanso estruso EPS:	Wärmedämmschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS als Partikelschaum in Platten liefern, mit versetzten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Der Dämmstoff besteht aus überwiegend geschlossenzelligem hartem Schaumstoff, hergestellt durch Wärmebehandlung eines expandierbaren Polystyrolgranulates. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten. / Rohdichte ca. 15-30 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 40-60, Brandklasse Euroklasse E, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK:	Isolamento termico in lastre di polistirolo espanso EPS, fornite e poste in opera con giunti sfalsati, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. L'isolamento consiste in prevalenza in materiale espanso rigido a cellule chiuse, prodotto, trattando termicamente il granulato di polistirene espandibile. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili. Densità ca. 15-30 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 40-60, reazione al fuoco: euroclasse E, massima conducibilità termica 0,04 W/mK:
02.12.01.09.a	Böden, D 3cm	pav., spess. 3cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,1 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	6,11
02.12.01.09.b	Böden, D 4cm	pav., spess. 4cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,1 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	7,34
02.12.01.09.c	Böden, D 5cm	pav., spess. 5cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,1 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	8,41
02.12.01.09.d	Böden, D 3cm	pav., spess. 3cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,15 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	6,85
02.12.01.09.e	Böden, D 4cm	pav., spess. 4cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,15 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	8,17
02.12.01.09.f	Böden, D 5cm	pav., spess. 5cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,15 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	9,59
02.12.01.09.g	Wänden, D 3cm	pareti, spess. 3cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,08 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	10,52
02.12.01.09.h	Wänden, D 4cm	pareti, spess. 4cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,08 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	11,64
02.12.01.09.i	Wänden, D 5cm	pareti, spess. 5cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,08 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	12,72
02.12.01.09.j	Wänden, D 3cm	pareti, spess. 3cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,10 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	10,76
02.12.01.09.k	Wänden, D 4cm	pareti, spess. 4cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,10 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	12,23
02.12.01.09.l	Wänden, D 5cm	pareti, spess. 5cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,10 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	13,45
02.12.01.09.m	Wänden als WDVS, D 8cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 8cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 8 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 8 cm	m2	m2	24,60
02.12.01.09.n	Wänden als WDVS, D 10cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 10cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 10 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 10 cm	m2	m2	26,90
02.12.01.09.o	Wänden als WDVS, D 12cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 12cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 12 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 12 cm	m2	m2	29,35
02.12.01.09.p	Wänden als WDVS, D 14cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 14cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 14 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 14 cm	m2	m2	31,79
02.12.01.09.q	Wänden als WDVS, D 16cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 16cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 16 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 16 cm	m2	m2	34,24
02.12.01.09.r	Wänden als WDVS, D 20cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 20cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 20 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 20 cm	m2	m2	38,64
02.12.01.09.s	Wänden als WDVS, D 24cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 24cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 24 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 24 cm	m2	m2	43,53
02.12.01.09.t	Wänden als WDVS, D 28cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 28cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 28 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 28 cm	m2	m2	47,94
02.12.01.09.u	Aufpreis für Platte mit optimierten Dämmeigenschaften	Sovrap. per lastra con caratteristiche di isolam. termico ottimizzate	Aufpreis für Platte mit optimierten Dämmeigenschaften durch spezielle Wärmebehandlung und den Zusatz von Infrarotabsorber und -reflektoren für jeden weiteren cm Dicke. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK	Sovrapprezzo per lastra con caratteristiche di isolamento termico ottimizzate tramite speciale trattamento con calore e l'aggiunta di assorbitore e riflettore di raggi infrarossi per ogni cm di maggiore spessore. Massima conducibilità termica 0,032 W/mK	m2	m2	0,49
02.12.01.10	PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden:	Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.:	Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum als Extruderschaum, geschlossenzellig, Druckspannung >0,3 N/mm2 bei 10 % Stauchung, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK, Brandverhalten Euroklasse E, mit einer Rohdichte von mind. 32 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 80-250, Platten mit Stufenfalz; liefern, als Bodendämmschicht mit versetzten Stößen verlegen, einschl. Verschnitt:	Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistenza a compressione >0,3 N/mm2 con deformazione pari a 10 %, massima conducibilità termica 0,037 W/mK, reazione al fuoco: euroclasse E, densità min. di 32 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 80-250, lastre con battente perimetrale, fornite e poste in opera con giunti sfalsati per l'isolamento di pavimenti, compreso sfridi:
02.12.01.10.a	D 3cm	spess. 3cm	Dicke: 3 cm	spessore: 3 cm	m2	m2	7,65
02.12.01.10.b	D 4cm	spess. 4cm	Dicke: 4 cm	spessore 4 cm	m2	m2	9,23
02.12.01.10.c	D 5cm	spess. 5cm	Dicke: 5 cm	spessore 5 cm	m2	m2	10,75
02.12.01.10.d	D 10cm	spess. 10cm	Dicke: 10 cm	spessore 10 cm	m2	m2	18,99
02.12.01.10.e	D 14cm	spess. 14cm	Dicke: 14 cm	spessore 14 cm	m2	m2	23,64
02.12.01.10.f	D 16cm	spess. 16cm	Dicke: 16 cm	spessore 16 cm	m2	m2	26,81
02.12.01.10.g	D 18cm	spess. 18cm	Dicke: 18 cm	spessore 18 cm	m2	m2	29,90
02.12.01.10.h	D 20cm	spess. 20cm	Dicke: 20 cm	spessore 20 cm	m2	m2	32,48
02.12.01.11	PS-Extruderschaum 28 kg/m3, Wände:	Polistirolo estruso 28 kg/m3, pareti:	Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum als Extruderschaum, geschlossenzellig, druckbelastbar, schwer entflammbar, Klasse 1, mit einer Rohdichte von mind. 28 kg/m3, mit Nut und Feder, liefern, mit versetzten Stößen an Wänden punkt- oder streifenweise kleben, einschl. Befestigungsstoffe und Verschnitt:	Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistente a compressione e a ritardata propagazione di fiamma, classe 1, densità min. di 28 kg/m3, con incastro, fornite e poste in opera con giunti sfalsati, incollate a parete sia per punti che per fasce, compresi materiali di fissaggio e gli sfridi:
02.12.01.11.a	D 3cm	spess. 3cm	Dicke: 3 cm	spessore 3 cm	m2	m2	12,96
02.12.01.11.b	D 4cm	spess. 4cm	Dicke: 4 cm	spessore 4 cm	m2	m2	14,67
02.12.01.11.c	D 5cm	spess. 5cm	Dicke: 5 cm	spessore 5 cm	m2	m2	16,44
02.12.01.12	Schaumglasplatten, 0,040 W/mk	pannelli di vetro cellulare, 0,040 W/mk	Wärmedämmschicht aus Schaumglasplatten, gänzlich anorganisch, ohne Zusatzlegierungen, Dichte 120kg/m3, Druckfestigkeit 0,7 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit a 0°C min. 0,040 W/mK, wasserdampfundurchlässig, nicht brennbar, Euroklasse A1, liefern, mit versetzten und dichten Stoßfugen verlegen, einschließlich Klebestoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta di leghe, densità 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mm2, conducibilità termica a 0°C min. 0,040 W/mK, impermeabilità al vapore acqueo, non infiammabile Euroclasse A1, forniti e posti in opera con giunti sfalsati, compresi colle, materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.12.a	D 4cm für Flachdächer	spess. 4cm per tetti piani	Platten für Flachdächer, Dicke 4cm	pannelli per tetti piani, spessore 4cm	m2	m2	35,80
02.12.01.12.b	D 6cm für Flachdächer	spess. 6cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 6cm	pannelli per tetti piani, spessore 6cm	m2	m2	46,20
02.12.01.12.c	D 8cm für Flachdächer	spess. 8cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 8cm	pannelli per tetti piani, spessore 8cm	m2	m2	47,45
02.12.01.12.d	D 10cm für Flachdächer	spess. 10cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 10cm	pannelli per tetti piani, spessore 10cm	m2	m2	56,84
02.12.01.12.e	D 12cm für Flachdächer	spess. 12cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 12cm	pannelli per tetti piani, spessore 12cm	m2	m2	67,26
02.12.01.12.f	D 14cm für Flachdächer	spess. 14cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 14cm	pannelli per tetti piani, spessore 14cm	m2	m2	76,60
02.12.01.12.g	D 16cm für Flachdächer	spess. 16cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 16cm	pannelli per tetti piani, spessore 16cm	m2	m2	97,83
02.12.01.12.h	D 4cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 4cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 4cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 4cm	m2	m2	33,75
02.12.01.12.i	D 6cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 6cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 6cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 6cm	m2	m2	45,30
02.12.01.12.j	D 8cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 8cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 8cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 8cm	m2	m2	50,43
02.12.01.12.k	D 10cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 10cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 10cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 10cm	m2	m2	65,06
02.12.01.12.l	D 12cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 12cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 12cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 12cm	m2	m2	75,52
02.12.01.12.m	D 18cm für Flachdächer	spess. 18cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 18cm	pannelli per tetti piani, spessore 18cm	m2	m2	108,60
02.12.01.12.n	D 20cm für Flachdächer	spess. 20cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 20cm	pannelli per tetti piani, spessore 20cm	m2	m2	119,00
02.12.01.14	Wärme-und Schalldämmmatte für Wände und Decken aus Hanf, Flachsfasern, Holzfasern	Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini in canapa, fibra di lino, fibra di legno	Wärme-und Schalldämmmatte für Wände und Decken aus Hanf, Flachsfasern mit Stärke und Borsalz oder Holzfasern, feuchtigkeitsregulierend, Rohdichte >30 kg/m3, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dampfdiffusionswiderstand 1, Brandverhalten Euroklasse E, baubiologisch zertifiziert; liefern und mit dichten Stoßfugen zwischen der Holzlattung der Unterkonstruktion, welche gesondert vergütet wird, verlegen, Befestigung nach Anweisungen der Herstellerfirma. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini traspiranti in canapa, in fibra di lino con amido e sale borico o fibra di legno, regolatore della umidità, densità >30 kg/m3, conducibilità termica di calcolo <0,04 W/mK, permeabilità al vapore 1, reazione al fuoco euroclasse E, certificato per la bioedilizia; fornita e posta in opera a secco con giunti accostati nell'interasse tra i listelli in legno della sottostruttura (computato a parte) e fissaggio, realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il materiale di fissaggio, lo sfrido e il ponteggio interno fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.12.01.14.a	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	17,90
02.12.01.14.c	Dicke: 5 cm	spessore: 5 cm	Dicke: 5 cm	spessore: 5 cm	m2	m2	19,76
02.12.01.14.d	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	22,26
02.12.01.14.e	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	24,46
02.12.01.14.f	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	26,41
02.12.01.15	Holzfaserdämmplatten:	pannelli compatti in fibra di legno:	Wärmedämmschicht aus dichten, diffusionsoffenen und schalldämmenden Holzfaserdämmplatten geeignet als WDVS an Wänden liefern, und lt. Angaben der Herstellerfirma ein- oder zweilagig verlegen und befestigen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten. / Rohdichte > 160 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5, Brandklasse Euroklasse E, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK:	Isolamento termico con pannelli compatti in fibra di legno, permeabili al vapore e antirumore, per "sistemi di isolamento termico" su pareti, fornite, poste in opera e fissate secondo le disposizioni della ditta produttrice monostrato o in duplice strato, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili. / densità > 160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5, reazione al fuoco: euroclasse E, massima conducibilità termica 0,045 W/mK:
02.12.01.15.a	Holzfaserdämmplatte, D 4,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 4,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 4,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 4,0 cm	m2	m2	29,54
02.12.01.15.b	Holzfaserdämmplatte, D 6,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 6,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 6,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 6,0 cm	m2	m2	39,04
02.12.01.15.c	Holzfaserdämmplatte, D 8,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 8,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 8,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 8,0 cm	m2	m2	47,53
02.12.01.15.d	Holzfaserdämmplatte, D 10,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 10,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 10,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 10,0 cm	m2	m2	59,09
02.12.01.15.e	Holzfaserdämmplatte, D 12,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 12,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 12,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 12,0 cm	m2	m2	70,49
02.12.01.15.f	Holzfaserdämmplatte, D 14,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 14,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 14,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 14,0 cm	m2	m2	84,11
02.12.01.15.g	Holzfaserdämmplatte, D 16,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 16,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 16,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 16,0 cm	m2	m2	97,18
02.12.01.15.h	Holzfaserdämmplatte, D 18,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 18,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 18,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 18,0 cm	m2	m2	110,35
02.12.01.15.i	Holzfaserdämmplatte, D 20,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 20,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 20,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 20,0 cm	m2	m2	122,21
02.12.01.15.j	Holzfaserdämmplatte, D 24,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 24,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 24,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 24,0 cm	m2	m2	148,27
02.12.01.16	Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS:	pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS:	Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS, liefern und an Wänden oder Decken lt. Angaben der Herstellerfirma verlegen und befestigen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten und lt. ATV auszuführen. / Wasseraufnahme maximal 0,2% des Volumens, Rohdichte ca. 35-40 kg/m3, mit Stufenfalz, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK:	Pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS, forniti e posti in opera su pareti o soffitti e fissati secondo le disposizioni della ditta produttrice, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV. / assorbimento di acqua mass. 0,2% del volume, densità ca. 35-40 kg/m3, con battuta, massima conducibilità termica 0,037 W/mK:
02.12.01.16.a	Dämmplatte XPS, D 10,0 cm	pannelli in XPS, spess. 10,0 cm	Dicke 10,0 cm	spessore 10,0 cm	m2	m2	19,85
02.12.01.16.b	Dämmplatte XPS, D 12,0 cm	pannelli in XPS, spess. 12,0 cm	Dicke 12,0 cm	spessore 12,0 cm	m2	m2	22,85
02.12.01.16.c	Dämmplatte XPS, D 14,0 cm	pannelli in XPS, spess. 14,0 cm	Dicke 14,0 cm	spessore 14,0 cm	m2	m2	25,83
02.12.01.16.d	Dämmplatte XPS, D 16,0 cm	pannelli in XPS, spess. 16,0 cm	Dicke 16,0 cm	spessore 16,0 cm	m2	m2	28,81
02.12.01.16.e	Dämmplatte XPS, D 20,0 cm	pannelli in XPS, spess. 20,0 cm	Dicke 20,0 cm	spessore 20,0 cm	m2	m2	34,77
02.12.01.16.f	Dämmplatte XPS, D 22,0 cm	pannelli in XPS, spess. 22,0 cm	Dicke 22,0 cm	spessore 22,0 cm	m2	m2	37,75
02.12.01.17	Schaumglasplatten für Bodendämmung, 130-140 kg/m3:	pannelli in vetro cellulare per solaio, 130-140 kg/m3:	Wärmedämmung aus Schaumglasplatten für Bodendämmung, gänzlich anorganisch, aus reinem Glas (min.50% Recycling), ökologisch, ohne Zusatz-Legierungen, beidseitig mit Spezialglasvlies kaschiert, liefern und mit versetzten und dichten Stoßfugen ohne Kleber trocken verlegen, einschließlich Verschnitt und Nebenarbeiten. Dichte 130-140 kg/m3, mittlere Druckfestigkeit min. 1,05 N/mm2, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, wasserdampfdiffusionsdicht, nicht brennbar (Euroklasse A1):	Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per solaio, completamente inorganico, di vetro puro (min. 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, pannelli ricoperti sulle due facce da un film in velo di vetro politenato, posti in opera a secco con giunti accostati senza incollaggio, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie. Densità 130-140 kg/m3, resistenza media alla compressione min. 1,05 N/mm2, massima conducibilità termica 0,045 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1):
02.12.01.17.a	Schaumglasplatten, D 4,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	25,84
02.12.01.17.b	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	39,28
02.12.01.17.c	Schaumglasplatten, D 8,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	51,83
02.12.01.17.d	Schaumglasplatten, D 10,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	64,69
02.12.01.17.e	Schaumglasplatten, D 12,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	77,81
02.12.01.17.f	Schaumglasplatten, D 16,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm	Dicke: 16,0 cm	spessore: 16,0 cm	m2	m2	103,81
02.12.01.17.g	Schaumglasplatten, D 18,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm	Dicke: 18,0 cm	spessore: 18,0 cm	m2	m2	116,72
02.12.01.17.h	Schaumglasplatten, D 20,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm	Dicke: 20,0 cm	spessore: 20,0 cm	m2	m2	129,77
02.12.01.18	Schaumglasplatten für Bodendämmung, 160-170 kg/m3:	pannelli in vetro cellulare per solaio, 160-170 kg/m3:	Wärmedämmung aus Schaumglasplatten für Bodendämmung, gänzlich anorganisch, aus reinem Glas (min.50% Recycling), ökologisch, ohne Zusatz-Legierungen, beidseitig mit Spezialglasvlies kaschiert, liefern und mit versetzten und dichten Stoßfugen ohne Kleber trocken verlegen, einschließlich Verschnitt und Nebenarbeiten. Dichte 160-170 kg/m3, mittlere Druckfestigkeit 1,60–1,70 N/mm2, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, wasserdampfdiffusionsdicht, nicht brennbar (Euroklasse A1):	Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per solaio, completamente inorganico, di vetro puro (min 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, pannelli ricoperti sulle due facce da un film in velo di vetro politenato, posti in opera a secco con giunti accostati senza incollaggio, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie. Densità 160-170 kg/m3, resistenza media alla compressione 1,60-1,70 N/mm2, massima conducibilità termica 0,045 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1):
02.12.01.18.a	Schaumglasplatten, D 4,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	37,92
02.12.01.18.b	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	55,49
02.12.01.18.c	Schaumglasplatten, D 8,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	72,86
02.12.01.18.d	Schaumglasplatten, D 10,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	93,53
02.12.01.18.e	Schaumglasplatten, D 12,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	107,66
02.12.01.18.f	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm	Dicke: 16,0 cm	spessore: 16,0 cm	m2	m2	140,79
02.12.01.18.g	Schaumglasplatten, D 18,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm	Dicke: 18,0 cm	spessore: 18,0 cm	m2	m2	158,16
02.12.01.18.h	Schaumglasplatten, D 20,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm	Dicke: 20,0 cm	spessore: 20,0 cm	m2	m2	190,58
02.12.01.19	Schaumglasplatten für Wände, 120 kg/m3:	pannelli in vetro cellulare per pareti, 120 kg/m3:	Wärmedämmung aus Schaumglasplatten für Wände, gänzlich anorganisch, aus reinem Glas (min.50% Recycling), ökologisch, ohne Zusatz-Legierungen beidseitig kaschiert (unterseitig mit einem Spezialglasvlies, oberseitig mit einer aufschmelzbaren Bitumenkaschierung) liefern und mit versetzten und dichten Stoßfugen mit speziellem Bitumenkleber auf dem gereinigten Untergrund verkleben, einschließlich Verschnitt, Nebenarbeiten und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m. Dichte der Platten ca. 120 kg/m3, mittlere Druckfestigkeit 0,60–0,70 N/mm2, stauchungsfrei, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, wasserdampfdiffusionsdicht, nicht brennbar (Euroklasse A1):	Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per pareti, completamente inorganico, di vetro puro (min 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, pannelli ricoperti sulle due facce (aventi la faccia superiore ricoperta di una pellicola in polipropilene e l'altra in velo di vetro politenato), posti in opera con speciale adesivo bituminoso con giunti sfalsati, accostati e stagni, compresi materiali di fissaggio, sfrido, altre prestazioni accessorie e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 m. Densità ca. 120 kg/m3, resistenza alla compressione media 0,60-0,70 N/mm2, massima conducibilità termica 0,040 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1):
02.12.01.19.a	Schaumglasplatten, D 4,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	33,02
02.12.01.19.b	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	46,57
02.12.01.19.c	Schaumglasplatten, D 8,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	58,11
02.12.01.19.d	Schaumglasplatten, D 10,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	70,44
02.12.01.19.e	Schaumglasplatten, D 12,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	82,18
02.12.01.19.f	Schaumglasplatten, D 16,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm	Dicke: 16,0 cm	spessore: 16,0 cm	m2	m2	103,70
02.12.01.19.g	Schaumglasplatten, D 18,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm	Dicke: 18,0 cm	spessore: 18,0 cm	m2	m2	112,99
02.12.01.19.h	Schaumglasplatten, D 20,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm	Dicke: 20,0 cm	spessore: 20,0 cm	m2	m2	124,73
02.12.01.20	Wärmedämmschicht aus Calciumsilikat für WDVS:	Pannelli in silicato di calcio per sistemi di isolamento termico:	Wärmedämmschicht aus Calciumsilikat aus mineralischen Rohstoffen (Quarzmehl, Kalkhydrat, Zement) und wässriger Hydrophobierung, diffusionsoffenen, ökologisch, recycelbar, geeignet als WDVS an Wänden, liefern und fugenversetzt dicht- und pressgestoßen im Verband verlegen. Brandverhalten Euroklasse A1. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m und alle notwendigen Nebenarbeiten. Auch alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind lt. ATV auszuführen und im Preis inbegriffen. / Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Rohdichte ca. 115 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3:	Isolamento termico con pannelli in silicato di calcio a matrice minerale (farina di quarzo, idrato di calce, cemento) e sottoposto ad idrofobizzazione acquosa, permeabile al vapore, ecologico, riciclabile, adatto su pareti per "sistemi di isolamento termico", poste in opera a giunti sfalsati e ben chiusi, reazione al fuoco: euroclasse A1, compresi materiali di fissaggio, sfrido, ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50 m e altre prestazioni accessorie. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV. / Massima conducibilità termica 0,045 W/mK; densità ca. 115 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo ca. 3:
02.12.01.20.a	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 8,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	56,15
02.12.01.20.b	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 12,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 12,0 cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	63,34
02.12.01.20.c	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 16,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 16,0 cm	Dicke: 16,0 cm	spessore: 16,0 cm	m2	m2	70,93
02.12.01.20.d	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 18,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 18,0 cm	Dicke: 18,0 cm	spessore: 18,0 cm	m2	m2	74,60
02.12.01.20.e	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 20,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 20,0 cm	Dicke: 20,0 cm	spessore: 20,0 cm	m2	m2	78,26
02.12.01.20.f	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 24,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 24,0 cm	Dicke: 24,0 cm	spessore: 24,0 cm	m2	m2	97,83
02.12.01.20.g	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 26,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 26,0 cm	Dicke: 26,0 cm	spessore: 26,0 cm	m2	m2	107,61
02.12.01.20.h	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 30,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 30,0 cm	Dicke: 30,0 cm	spessore: 30,0 cm	m2	m2	126,93
02.12.01.20.i	Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 10,0 cm	Isolamento termico con pannelli in schiuma minerale, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	59,92
02.12.01.21	Holzfaserplatten, dicht, für Bodendämmung:	pannelli compatti in fibra di legno per solaio:	Wärmedämmplatte aus dichten Holzfaserplatten für Böden, ein- oder zweilagig verlegt, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte > 160 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5, Brandverhalten Euroklasse E, Druckspannung bei 10% Stauchung mind. 0,07 N/mm2:	Isolamento termico con pannelli compatti in fibra di legno per pavimenti, posati in mono o bistrato, massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità > 160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5, reazione al fuoco: euroclasse E, tensione di compressione con deformazione pari al 10%: min. 0,07 N/mm2:
02.12.01.21.a	Dichte Holzfaserplatten, D 2,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 2,0 cm	Dicke: 2,0 cm	spessore: 2,0 cm	m2	m2	6,46
02.12.01.21.b	Dichte Holzfaserplatten, D 3,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 3,0 cm	Dicke: 3,0 cm	spessore: 3,0 cm	m2	m2	7,92
02.12.01.21.c	Dichte Holzfaserplatten, D 4,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	9,40
02.12.01.21.d	Dichte Holzfaserplatten, D 5,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 5,0 cm	Dicke: 5,0 cm	spessore: 5,0 cm	m2	m2	10,89
02.12.01.21.e	Dichte Holzfaserplatten, D 6,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	12,38
02.12.01.21.f	Dichte Holzfaserplatten, D 7,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 7,0 cm	Dicke: 7,0 cm	spessore: 7,0 cm	m2	m2	13,86
02.12.01.21.g	Dichte Holzfaserplatten, D 8,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	15,35
02.12.01.21.h	Dichte Holzfaserplatten, D 9,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 9,0 cm	Dicke: 9,0 cm	spessore: 9,0 cm	m2	m2	16,83
02.12.01.21.i	Dichte Holzfaserplatten, D 10,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	18,31
02.12.01.25	Glasschaum-Granulat, <=0,085 W/mk, unterhalb von Fundamenten:	Granulato in vetro cellulare, <=0,085 W/mk, sotto fondazioni:	Wärmedämmung aus Glasschaum-Granulat 30/50 mm Korngröße, unterhalb von Fundamenten, gänzlich anorganisch, Dichte min. 170kg/m3, Ev2 min. 45 MN/m2, Wärmeleitfähigkeit trockene Schüttung <=0,085 W/mk, Brandverhalten Klasse A1, liefern und schichtenweise einbauen, planieren und verdichten; Ausführung gemäß Zeichnung:	Isolamento termico in granulato di vetro cellulare, granulometria 30/50 mm, sotto fondazioni, completamente inorganico, densità min. 170kg/m3, Ev2 min. 45 MN/m2, conducibilità termica riporto a secco <= 0,085 W/mk, comportamento al fuoco classe A1, fornito e posto in opera in strati incluso lo stendimento e il costipamento; esecuzione secondo disegno:
02.12.01.25.a	D 15cm	spess. 15cm	Gesamtschichtstärke 15 cm	spessore complessivo 15 cm	m2	m2	19,35
02.12.01.25.b	D 25cm	spess. 25cm	Gesamtschichtstärke 25 cm	spessore complessivo 25 cm	m2	m2	32,00
02.12.02	Schalldämmungen	Isolamenti acustici	Schalldämmungen	Isolamenti acustici
02.12.02.01	Dämmstreifen B 12-20cm:	Isolam. acust. largh. 12-20cm:	Schalldämmschicht unter Trennwände, aus Dämmstreifen von 12 bis 20 cm Breite, liefern und verlegen, einschließlich Verschnitt:	Isolamento acustico sotto le tramezze, fornito e posto in opera con strisce della larghezza da 12 a 20 cm, compreso lo sfrido:
02.12.02.01.a	Holzwolle D 20mm	fibra legno spess. 20mm	aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten, Dicke: 20 mm	in fibra di legno legata con cemento, spessore 20 mm	m	m	2,45
02.12.02.01.b	Gummigranulat, D 8mm	trucioli gomma spess. 8mm	aus oxydiertem, mit Lattex gebundenem Gummigranulat, einseitig mit Bitumenbahn beschichtet, Dicke: 8 mm	in trucioli di gomma ossidata, impastati con lattice, rivestite da un lato con feltro bitumato, spessore 8 mm	m	m	3,13
02.12.02.01.d	gebundenes Gummigranulat	granulato di gomma	aus gebundenem Gummigranulat mit einer Rohdichte > 0,70kg/dm3, dynamischer Steifigkeit < 100MN/m3, Zusammendrückbarkeit c <0,5mm, Dicke 5 mm	in granulato di gomma legato a mezzo polimeri, densità > 0,70kg/dm3, rigidità dinamica < 100MN/m3, capacità alla compressione c <0,5mm, spessore 5 mm	m2	m2	3,47
02.12.02.02	Trittschalldämmschicht, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2, aus mineralischem Faserdämmstoff; liefern, mit versetzten und dichten Stoßfugen verlegen, einschließlich Randdämmstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in feltro di fibra minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sfalsati e accostati, compreso risvolto a parete e sfridi:
02.12.02.02.a	Polyestervlies, Gewicht>300g/m2, D 3,5mm	feltro in poliestere, peso>300g/m2, spess. 3,5mm	Polyestervlies, inklusiv wasserdichter Trennlage, Gewicht >300g/m2, dynamische Steifigkeit S' <50MN/m3, Dicke: ca. 3,5 mm	feltro in poliestere, incluso uno strato separatore stagno, peso >300g/m2, rigidità dinamica S' <50MN/m3, spessore ca. 3,5 mm	m2	m2	4,75
02.12.02.02.b	Polyester-Baumwollmatten, Gewicht<1500g/m2, D 12mm	pannelli in feltro di poliestere-cotone, peso<1500g/m2, spess. 12mm	Polyester-Baumwollmatten, inklusiv reißfester, wasserdichter, bauphysikalisch abgestimmter Trennlage, Gewicht <1500g/m2, dynamische Steifigkeit S' <25MN/m3, Zusammendrückbarkeit c <4mm, Dicke: 12 mm	pannelli in feltro di poliestere-cotone, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, peso <1500g/m2, rigidità dinamica S' <25MN/m3, capacità alla compressione c <4mm, spessore 12 mm	m2	m2	9,61
02.12.02.02.c	geschäumten Polyäthylen-Schaumkunststoff, Dichte <25kg/m3, D 5mm	polietilene espanso, densità <25kg/m3, spess. 5mm	in Bahnen aus geschäumten Polyäthylen-Schaumkunststoff, Dichte <25kg/m3, Änderung der Schichtstärke unter Belastung <10%, Dämmschichtdicke: 5 mm	in pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse, densità <25 kg/m3, variazione dello spessore sotto sforzo <10%, spessore 5 mm	m2	m2	3,37
02.12.02.02.d	Gummigranulat mit Trennlage, D 5mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 5mm	aus gebundenem Gummigranulat, einseitig mit reißfester Trennlage beschichtet, dynamische Steifigkeit S' <17MN/m3, Zusammendrückbarkeit c =2mm, Dämmschichtdicke: 5 mm	in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <17MN/m3, capacità alla compressione c =2mm, spessore 5 mm	m2	m2	8,41
02.12.02.02.e	Gummigranulat mit Trennlage, D 8mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 8mm	aus gebundenem Gummigranulat, einseitig mit reißfester Trennlage beschichtet, dynamische Steifigkeit S' <14MN/m3, Zusammendrückbarkeit c =3mm, Dämmschichtdicke: 8 mm	in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <14MN/m3, capacità alla compressione c =3mm, spessore 8 mm	m2	m2	9,70
02.12.02.02.f	Gummigranulat mit Trennlage, D 10mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 10mm	aus gebundenem Gummigranulat, einseitig mit reißfester Trennlage beschichtet, dynamische Steifigkeit S' <18MN/m3, Zusammendrückbarkeit c =3mm, Dämmschichtdicke: 10 mm	in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <18MN/m3, capacità alla compressione c =3mm, spessore 10 mm	m2	m2	8,71
02.12.02.02.g	Gesteinsfaserplatten, D 25mm	fibra di roccia, spess. 25mm	Gesteinsfaserplatten, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Dampfdiffusionswiderstand ca.1, Brandverhalten Euroklasse A1, dynamische Steifigkeit max. 15 MN/m2; geeignet für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden, Stärke 25mm	Lastre in fibra di roccia, massima conducibilità termica 0,040 W/mK, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 1, reazione al fuoco: euroclasse A1, rigidità dinamica mass. 15 MN/m2; adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti, spessore 25mm	m2	m2	7,92
02.12.02.03	Trittschalldämmschicht, Holzfaserplatten, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, pannelli in fibra di legno, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus Holzfaserplatten als Unterlage für schwimmenden Estrich sowie für Fussbodenauflagen von Holzbalkendecken, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in pannelli di fibra di legno, a supporto di massetti galleggianti e anche come supporto per pavimenti su solai in legno, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.03.e	Holzfaserplatten, Dicke: 21-20mm	pannelli in fibra di legno, spessore 21-20mm	Dicke: 21-20mm, inkl. reissfester, wasserdichter bauphysikalisch abgestimmter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Rohdichte ca. 175 kg/m3; Brandverhalten Euroklasse E, dynamische Steifigkeit < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit <2mm; geeignet für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden	spessore: 21-20 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, densità ca. 175 kg/m3; reazione al fuoco: euroclasse E, rigidità dinamica < 30 MN/m3, capacità alla compressione c <2mm, adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti	m2	m2	12,28
02.12.02.03.f	Holzfaserplatten, Dicke: 31-30mm	pannelli in fibra di legno, spessore 31-30mm	Dicke: 31-30mm, inkl. reissfester, wasserdichter bauphysikalisch abbestimmter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Rohdichte ca. 175 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5; Brandverhalten Euroklasse E, dynamische Steifigkeit < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit <2mm; geeignet für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden	spessore: 31-30 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, densità ca. 175 kg/m3; reazione al fuoco: euroclasse E, rigidità dinamica < 30 MN/m3, capacità alla compressione c <2mm, adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti	m2	m2	14,65
02.12.02.08	Trittschalldämmschicht, EPS-T, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, EPS-T, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus EPS-T, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in EPS-T, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.08.a	Dicke: 20-2mm	spessore 20-2mm	Dicke 20-2mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 20-2mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 30 MN/m3, capacità alla compressione c < 2mm	m2	m2	11,74
02.12.02.08.b	Dicke: 30-2mm	spessore 30-2mm	Dicke 30-2mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 20 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 30-2mm, incluso uno strato separatore stagno e resistente allo strappo, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 20 MN/m3, capacità alla compressione c <= 2mm	m2	m2	13,70
02.12.02.09	Trittschalldämmschicht, Mineralwolle, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, lana minerale, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in lana minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.09.a	Dicke: 20-5mm	spessore 20-5mm	Dicke 20-5 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 18 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 5mm	spessore 20-5 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 18 MN/m3, capacità alla compressione c < 5mm	m2	m2	11,94
02.12.02.09.b	Dicke: 30-5mm	spessore 30-5mm	Dicke 30-5 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 11 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 5mm	spessore 30-5 mm, incluso uno strato separatore stagno e resistente allo strappo, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 11 MN/m3, capacità alla compressione c < 5mm	m2	m2	14,04
02.12.02.20	Trittschalldämmschicht, Gummigranulat, Auflast 10 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, granulato di gomma, carico 10 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus gebundenem Gummigranulat, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 10,00 kN/m2; liefern, mit versetzten und dichten Stoßfugen verlegen, einschließlich Randdämmstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in granulato di gomma legato, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 10,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sfalsati e accostati, compreso risvolto a parete e sfridi:
02.12.02.20.d	Gummigranulat mit Trennlage, D 5mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 5mm	Dicke 5mm, einseitig mit wasserdichter, reißfester Trennlage beschichtet, Rohdichte > 600 kg/m3, dynamische Steifigkeit S' < 65 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 0,5mm	spessore 5 mm, rivestito su un lato con strato separatore stagno e resistente allo strappo, rigidità dinamica densità > 600 kg/m3, S' < 65 MN/m3, capacità alla compressione c < 0,5 mm	m2	m2	11,50
02.12.02.21	Trittschalldämmschicht, Mineralwolle, Auflast 10 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, lana minerale, carico 10 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 10,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in lana minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 10,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.21.a	Dicke: 20-2mm	spessore 20-2mm	Dicke 20-2 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 50 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 20-2 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 50 MN/m3, capacità alla compressione c < 2mm	m2	m2
02.12.02.21.b	Dicke: 30-2mm	spessore 30-2mm	Dicke 30-2 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 30-2 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 30 MN/m3, capacità alla compressione c < 2mm	m2	m2
02.13	Schornsteine und Lüftungsschächte	Canne fumarie e di ventilazione	Die Gruppe 02.13 umfasst folgende Untergruppen: / 02.13.01 Schornsteine / 02.13.02 Lüftungsschächte / 02.13.03 Schornsteinköpfe / 02.13.04 Zubehör	Il gruppo 02.13 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.13.01 Canne fumarie / 02.13.02 Canne di ventilazione / 02.13.03 Comignoli / 02.13.04 Accessori
02.13.01	Schornsteine	Canne fumarie	Schornsteine	Canne fumarie
02.13.01.02	Schornstein zweischalig:	Canna fumaria con controcanna:	Heizungsschornstein, zweischalig aus Formstücken mit einer Trommelhöhe von 33 cm, mit Rauchrohr aus feuer- und säurefester Schamotte mit glatter Oberfläche und mit Fälzen, mit Mantelstein aus verdichtetem Leichtbeton, Wärmedämmung aus Mineralfaser mit hoher Dichte zwischen Innenrohr und Mantelstein, liefern und einbauen, einschließlich Abdeckplatte mit einer Öffnung, Edelstahl-Dehnfugenmanschette, Anschlußöffnung, Revisionsluke mit Schauloch und Thermometer, Ausfugen der Stöße mit Säurekitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Canna fumaria per impianto termico, con controcanna in elementi prefabbricati di 33 cm, costituita da canna interna in refrattario resistente al calore e inattaccabile dagli acidi con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso con strato coibente in fibra minerale ad alta densità frapposta tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, compresi piastra di chiusura terminale a un foro, manicotto di compensazione in acciaio inox, elemento di raccordo caldaia, elemento di ispezione con fori controllo fumo e termometro, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.01.02.a	ø 12cm	ø 12cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 12 cm	diametro interno canna 12 cm	m	m	99,79
02.13.01.02.b	ø 14cm	ø 14cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 14 cm	diametro interno canna 14 cm	m	m	104,68
02.13.01.02.c	ø 16cm	ø 16cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 16 cm	diametro interno canna 16 cm	m	m	113,48
02.13.01.02.d	ø 18cm	ø 18cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 18 cm	diametro interno canna 18 cm	m	m	122,78
02.13.01.02.e	ø 20cm	ø 20cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 20 cm	diametro interno canna 20 cm	m	m	140,88
02.13.01.02.f	ø 25cm	ø 25cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 25 cm	diametro interno canna 25 cm	m	m	174,14
02.13.01.02.g	ø 30cm	ø 30cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 30 cm	diametro interno canna 30 cm	m	m	236,75
02.13.01.02.h	ø 35cm	ø 35cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 35 cm	diametro interno canna 35 cm	m	m	324,80
02.13.01.02.i	ø 40cm	ø 40cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 40 cm	diametro interno canna 40 cm	m	m	464,69
02.13.01.02.j	ø 45cm	ø 45cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 45 cm	diametro interno canna 45 cm	m	m	616,33
02.13.01.03	Schornstein mehrschalig:	Canna fumaria con controcanne:	Hausschornstein als Sammelschachtanlage für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, aus Formstücken mit einer Trommelhöhe von 33 cm, mehrschalig, mit zwei Rauchrohren aus feuer- und säurefester Schamotte mit glatter Oberfläche, mit Fälzen, mit Mantelstein aus verdichtetem Leichtbeton und Dämmstreifen aus gepresster Mineralfaser in Abstand von 66 cm zwischen Innenrohr und Mantelstein, liefern und einbauen, einschließlich Rauchrohranschluß, Nebenschachtanschluß, Auflagerplatte Nebenschächte, Dehnungsfugenmanschette aus Edelstahl, Abdeckplatte mit zwei Öffnungen, Ausfugen der Stöße mit Säurekitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Canna fumaria con condotti collettivi ramificati per combustibile solido, liquido o gassoso, canna fumaria con controcanne in elementi prefabbricati di 33 cm, costituite da due canne interne in refrattario resistente al calore ed inattaccabile dagli agenti acidi, con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e cordoli in fibra minerale pressata ogni 66 mm frapposti tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, compresi elemento di raccordo, elemento deviatore, piastra appoggio di partenza ed intermedie, manicotto di compensazione in acciaio inossidabile, piastra di chiusura terminale a due fori, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.01.03.a	ø14 und ø12cm	ø14 e ø12cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 14 und 12 cm	con due canne del diametro interno pari a 14 cm e 12 cm	m	m	177,56
02.13.01.03.b	ø16 und ø12cm	ø16 e ø12cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 16 und 12 cm	con due canne del diametro interno pari a 16 cm e 12 cm	m	m	183,77
02.13.01.03.c	ø16 und ø14cm	ø16 e ø14cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 16 und 14 cm	con due canne del diametro interno pari a 16 cm e 14 cm	m	m	201,04
02.13.01.03.d	ø18 und ø12cm	ø18 e ø12cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 18 und 12 cm	con due canne del diametro interno pari a 18 cm e 12 cm	m	m	208,08
02.13.01.03.e	ø18 und ø14cm	ø18 e ø14cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 18 und 14 cm	con due canne del diametro interno pari a 18 cm e 14 cm	m	m	223,54
02.13.01.04	Schornstein zweischalig:	Canna fumaria con controcanna:	Hausschornstein mit Lüftungsschacht für Abgase, aus Formstücken mit einer Trommelhöhe von 33 cm, zweischalig, mit Rauchrohr aus feuer- und säurefester Schamotte mit glatter Oberfläche, mit Fälzen, einem Mantelstein aus verdichtetem Leichtbeton mit Luft-Abgas-Fang und Wärmedämmung aus gepresster Mineralfaser zwischen Innenrohr und Mantelstein, liefern und einbauen, einschließlich Abdeckplatte, Abströmplatte Zuluft, Anschlußstein mit Zuluft- und Abgasrohrfutter, Ausfugen der Stöße mit Säurekitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Canna fumaria per combustibile gassoso, con canale aerazione incorporato e controcanna in elementi prefabbricati di 33 cm, costituita da canna interna in refrattario resistente al calore e inattaccabile dagli acidi, con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso con canale di aerazione incorporato, strato coibente in fibra minerale pressata tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, compresi piastra terminale, comignolo aspiratore, elemento di raccordo per presa aria ed esalazione di gas combusti, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.01.04.a	ø14cm + Lüftungssch. 10x22cm	ø 14cm + esalaz. 10x22cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 14 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 10x22 cm	con diametro interno canna fumaria 14 cm e sezione canale aerazione 10x22 cm	m	m	111,53
02.13.01.04.b	ø16cm + Lüftungssch. 10x24cm	ø 16cm + esalaz. 10x24cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 16 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 10x24 cm	con diametro interno canna fumaria 16 cm e sezione canale aerazione 10x24 cm	m	m	120,33
02.13.01.04.c	ø18cm + Lüftungssch. 10x26cm	ø 18cm + esalaz. 10x26cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 18 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 10x26 cm	con diametro interno canna fumaria 18 cm e sezione canale aerazione 10x26 cm	m	m	154,57
02.13.01.04.d	ø20cm + Lüftungssch. 12x28cm	ø 20cm + esalaz. 12x28cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 20 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 12x28 cm	con diametro interno canna fumaria 20 cm e sezione canale aerazione 12x28 cm	m	m	180,01
02.13.02	Lüftungsschächte	Canne di ventilazione	Lüftungsschächte	Canne di ventilazione
02.13.02.01	Lüftungsschacht:	Canna esalazione:	Lüftungsschacht als Sammelschachtanlage aus Formstücken aus verdichtetem Beton, vollwandig, mit rechteckigem Rohrquerschnitt und einer Trommelhöhe von 25 cm, liefern und einbauen, einschließlich Ausgleichstücke, Schachtsperrplatten, Abluftöffnungen und Anschluß der Nebenschächte an den Sammelschacht. Inbegriffen ist das Ausfugen der Stöße mit Zementmörtel und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Condotto collettivo ramificato per ventilazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, a parete semplice, sezione rettangolare, tipo monoblocco in elementi da 25(H) cm, fornito e posto in opera, compresi elementi di raccordo, piastrine di blocco deviatore, fori di allacciamento, sigillatura dei giunti in malta di cemento e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.02.01.a	1 Rohr + 1 Nebensch. 16x36cm	1 collett. + 1 esalaz. 16x36cm	mit einem Haupt- und einem Nebenschacht, für Lüftung Rohrquerschnitt/Außenabmessung: 16x36 cm	con un collettore e un condotto secondario, per ventilazione, misure esterne 16x36 cm	m	m	30,11
02.13.02.01.b	1 Rohr + 1 Nebensch. 20x40cm	1 collett. + 1 esalaz. 20x40cm	mit einem Haupt- und einem Nebenschacht, für Lüftung Rohrquerschnitt/Außenabmessung: 20x40 cm	con un collettore e un condotto secondario, per ventilazione, misure esterne 20x40 cm	m	m	33,86
02.13.02.01.c	2 Rohre + 2 Nebensch. 29x56cm	2 collett. + 2 esalaz. 29x56cm	mit zwei Haupt- und zwei Nebenschächten, für Lüftung Rohrquerschnitt/Außenabmessung: 29x56 cm	con due collettori e due condotti secondario per ventilazione, misure esterne 29x56 cm	m	m	37,61
02.13.02.03	Lüftungsrohr PVC:	Tubo esalazione in PVC:	Lüftungsrohr aus Plastik mit Steckmuffe und rundem Querschnitt, liefern und einbauen, einschließlich Bögen, Schellen, Verankerungen, Klammern, Versiegelung, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Verschnitt:	Tubi con giunti a bicchiere, in materia plastica per aerazione, a sezione circolare, forniti e posti in opera, compresi curve, collari, zanche, graffe, sigillatura, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e sfridi:
02.13.02.03.a	DN 82mm	DN 82mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 82 mm	diametro esterno 82 mm	m	m	8,59
02.13.02.03.b	DN 100mm	DN 100mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 100 mm	diametro esterno 100 mm	m	m	9,28
02.13.02.03.c	DN 160mm	DN 160mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 160 mm	diametro esterno 160 mm	m	m	13,08
02.13.02.03.d	DN 200mm	DN 200mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 200 mm	diametro esterno 200 mm	m	m	16,42
02.13.03	Schornsteinköpfe	Comignoli	Schornsteinköpfe	Comignoli
02.13.03.01	Schornsteinkopf mit Abdeckplatte:	Comignolo con copertina:	Schornsteinkopf über Dach aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format 12x12x25 cm und Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5, Wanddicke: 12 cm, einschließlich Abdeckplatte mit Öffnung, Oberseite mit Gefälle; Schornsteinaufsatz aus Beton. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die wärmedämmende Schornsteinummantelung aus gepreßter Mineralfaser, die Putzarbeiten und Anschlüsse an der Schornsteineinfassung, die Außengerüste werden getrennt vergütet, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Comignolo emergente dal tetto eseguito in mattoni doppio UNI della dimensione di 12x12x25 cm e malta bastarda della classe M5, spessore 12 cm, compresi piastra di chiusura con foro, estradosso con pendenza; rialzo terminale in calcestruzzo. Esecuzione conforme disegno. Sono inclusi nel prezzo la coibentazione della canna fumaria con pannelli in fibra di minerale pressata, il rivestimento con intonaco, i raccordi alla conversa perimetrale, i ponteggi esterni vengono compensati a parte, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.13.03.01.a	100x100x200(H)cm	100x100x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 100x100 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 100x100 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	580,11
02.13.03.01.b	150x150x200(H)cm	150x150x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 150x150 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 150x150 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	680,94
02.13.03.02	Schornsteinkopf mit Satteldach:	Comignolo a 2 falde:	Schornsteinkopf über Dach aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format 12x12x25 cm und Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5, Wanddicke: 12 cm, einschließlich Abdeckplatte mit Öffnung, Oberseite mit Gefälle; Schornsteinaufsatz mit Satteldach und Ziegeldeckung, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die wärmedämmende Schornsteinummantelung aus gepreßter Mineralfaser, die Putzarbeiten, die Ausbildung von Wassernasen, die Anschlüsse an der Schornsteinummantelung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Comignolo emergente dal tetto eseguito in mattoni doppio UNI della dimensione di 12x12x25 cm e malta bastarda della classe M5, spessore 12 cm, compresi piastra di chiusura con foro, estradosso con pendenza; rialzo terminale con copertura a due falde e manto in tegole. Esecuzione conforme disegno. Sono inclusi nel prezzo la coibentazione della canna fumaria con pannelli in fibra minerale pressata, il rivestimento con intonaco, la formazione dei gocciolatoi, i raccordi alla conversa perimetrale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.13.03.02.a	100x100x200(H)cm	100x100x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 100x100 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 100x100 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	680,94
02.13.03.02.b	150x150x200(H)cm	150x150x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 150x150 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 150x150 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	762,32
02.13.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
02.13.04.01	Reinigungstür Schornstein:	Portina pulizia canna camino:	Schornstein-Reinigungstür, doppelwandig, aus Stahl verzinkt, mit Vierkantverschluß, mit Rußkasten liefern und einbauen. Inbegriffen sind das Ausbilden der Reinigungsöffnung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Portina a doppia parete per pulizia canna fumaria, in acciaio zincato con chiusura a chiave a tubo a foro quadro, fornita e posta in opera, compresi vaschetta fuliggine, formazione della nicchia d'apertura e ogni altra prestazione accessoria:
02.13.04.01.a	14x20cm	14x20cm	lichte Öffnung: 14x20 cm	apertura netta 14x20 cm	St	cad	35,22
02.13.04.01.b	20x30cm	20x30cm	lichte Öffnung: 20x30 cm	apertura netta 20x30 cm	St	cad	49,89
02.13.04.02	Deckel Rohranschluss:	Coperchio imbocco canna:	Deckel für Rohranschluss mit Einbaurahmen, aus verzinktem Stahl, liefern und einbauen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Coperchio per imbocco di canna fumaria con telaietto in acciaio zincato, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.13.04.02.a	10cm	10cm	Rohrdurchmesser: 10 cm	diametro tubo 10 cm	St	cad	23,97
02.13.04.03	Drosselklappe:	Griglietta regolabile:	Rohranschlußstück mit Drosselklappe aus PVC, liefern und einbauen, einschließlich Befestigungsstoffe und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Griglietta regolabile in PVC con telaio, fornita e posta in opera, compresi i materiali di fissaggio e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.04.03.a	10cm	10cm	Rohrdurchmesser: 10 cm	diametro tubo 10 cm	St	cad	26,90
02.13.04.04	Inspektionstürchen:	Portina ispezione:	Inspektionstürchen aus verzinktem Stahlblech, mit glatter Vorderseite, einschließlich Einbaurahmen, liefern und einbauen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Portina d'ispezione in lamiera zincata con faccia vista liscia e telaietto da murare, fornita e posta in opera, materiali di fissaggio, nonchè ogni altra prestazione accessoria:
02.13.04.04.a	30x30cm	30x30cm	lichte Öffnung: 30x30 cm	apertura netta 30x30 cm	St	cad	34,24
02.14	Glasbausteine	Vetrocemento	Die Gruppe 02.14 umfasst folgende Untergruppen: / 02.14.01 Glasbaustein-Wände / 02.14.02 Glasstahlbeton	Il gruppo 02.14 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.14.01 Pareti in vetrocemento / 02.14.02 Solai in vetrocemento
02.14.01	Glasbaustein-Wände	Pareti in vetrocemento	Glasbaustein-Wände	Pareti in vetrocemento
02.14.01.01	Glasbaustein-Wand:	Parete con vetromattoni:	Glasbaustein-Wand aus Glasbausteinen, glatt, lichtdurchlässig, blendarm; liefern, mit glasbündig abgezogenen Fugen verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Bewehrung, Fugenmörtel mit Quarzsand und Zement, sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Parete con vetromattoni, lisci, parzialmente trasparenti, non riflettenti, fornita e posta in opera con giunti rasati a filo vetro. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i ferri d'armatura, malta sigillante con sabbia al quarzo e cemento nonché ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.14.01.01.a	190x190x80mm, hohle Glasbaust.	190x190x80mm, diff. a camera d'aria	aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 190x190x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	m2	218,45
02.14.01.01.b	240x115x80mm, hohle Glasbaust.	240x115x80mm, diff. a camera d'aria	aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 240x115x80 mm	con diffusori rettangolari a camera d'aria, 240x115x80 mm	m2	m2	295,77
02.14.01.01.c	240x240x80mm, hohle Glasbaust.	240x240x80mm, diff. a camera d'aria	aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 240x240x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 240x240x80 mm	m2	m2	241,64
02.14.01.01.d	300x300x80mm, hohle Glasbaust.	300x300x80mm, diff. a camera d'aria	aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 300x300x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 300x300x80 mm	m2	m2	218,16
02.14.01.02	Zulage für im Grundriß gebogene Wand	Sovrappr. pareti curve	Aufpreis für die Ausführung von im Grundriß gebogener Glasbausteinwand.	Sovrapprezzo per esecuzione in opera di pareti curve	m2	m2
02.14.02	Glasstahlbeton	Solai in vetrocemento	Glasstahlbeton	Solai in vetrocemento
02.14.02.01	Betonglas für Decken:	Lucernari in vetrocemento:	Glasstahlbeton in Deckenöffnungen mit glatten, lichtdurchlässigen, blendarmen Betongläsern; liefern, mit netzförmigen Stahlbetongerippe und glatter, glasbündig abgezogener Oberfläche einbauen. Verkehrslast 400 kg/m2. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Schalung, die Bewehrung, der Beton, die Fugenausbildung und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Lucernario in vetrocemento armato, con diffusori a superficie liscia, parzialmente trasparenti, non riflettenti, annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici lisce, rasati a filo vetro, per sovraccarichi di 400 kg/m2, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi casseri, ferri d'armatura, calcestruzzo, formazione giunti e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.14.02.01.a	145x145x55mm, offene Gläser	145x145x55mm, diff. semplice	mit quadratischen, offenen Betongläsern, 145x145x55 mm	con diffusori quadrati semplici a tazza, 145x145x55 mm	m2	m2	195,40
02.14.02.01.b	200x200x70mm, offene Gläser	200x200x70mm, diff. semplice	mit quadratischen, offenen Betongläsern, 200x200x70 mm	con diffusori quadrati semplici a tazza, 200x200x70 mm	m2	m2	195,40
02.14.02.01.c	190x190x80mm, hohle Gläser	190x190x80mm, diff. semplice	mit quadratischen, hohlen Betongläsern, 190x190x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	m2	199,90
02.14.02.01.d	145x145x110mm, hohle Gläser	145x145x110mm, diff. semplice	mit quadratischen, hohlen Betongläsern, 145x145x110 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 145x145x110mm	m2	m2	271,18
02.14.02.02	Zulage für gewölbten Abdeckungen	Sovrappr. coperture curve	Aufpreis für die Ausführung von tonnenförmig gewölbten Abdeckungen, einschließlich der Lehrgerüste	Sovrapprezzo per esecuzione in opera di coperture curve compreso centine	m2	m2
02.15	Dachabdichtungsarbeiten	Impermeabilizzazioni di coperture	Die Gruppe 02.15 umfasst folgende Untergruppen: / 02.15.01 Dachabdichtungen / 02.15.02 Anschlüsse, Abschlüsse / 02.15.03 Einbauteile / 02.15.04 Schüttungen, Beläge / 02.15.05 Abdichtung über Bewegungsfugen	Il gruppo 02.15 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.15.01 Coperture continue / 02.15.02 Raccordi, bordi / 02.15.03 Inserti di finitura / 02.15.04 Riporti, pavimentazioni / 02.15.05 Giunti di dilatazione
02.15.01	Dachabdichtungen	Coperture continue	Dachabdichtungen	Coperture continue
02.15.01.01	Gußasphalt:	Asfalto colato:	Gußasphalt-Deckschicht auf horizontalen Flächen auftragen, einschließlich Wandsohlenanschluß und Brennstoff:	Manto di asfalto colato dato su superfici orizzontali, compresi formazione di colli di raccordo fondomuro e combustibile:
02.15.01.01.a	D 10mm	spess. 10mm	für jede Deckschicht von 10 mm Dicke	per ogni strato di 10 mm	m2	m2	15,97
02.15.01.01.b	D 25mm	spess. 25mm	Deckschicht. 25 mm Dicke	strato di 25 mm	m2	m2	28,71
02.15.01.02	Kies auf Deckschicht Pos. .01	Graniglia su manto voce .01	Streulage Kies auf die Bitumen-(Asphalt)-Deckschicht der Position .01, einschließlich Material	Spargimento di graniglia sui manti di asfalto della voce .01, compresa fornitura del materiale	m2	m2	2,45
02.15.01.03	Bitumendachbahn 2x:	Guaina bitum. 2x:	Bitumen Flachdachabdichtung mit zwei Dachabdichtungslagen, nicht begehbar; liefern, auf einer mit Bitumen- Wasserkleber mit 300 g/m2 vorgestrichener Unterlage vollflächig schweißen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Überdeckungen von mindestens 15 cm an den Stößen, Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani non pedonabili, fornito e applicato a fiamma previa imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua sul piano di posa. S'intendono comprese pulizia della superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.01.03.a	Polyester/Polyester	poliestere/poliestere	doppelte Lage Bitumen-Schweißbahn beide Lagen mit Polyestereinlage und endloser Faser, Zugwiderstand: N/5cm 500/400, Temperaturbeständig: -15 C°, Dimensionsstabilität 0,3%, Dicke 4mm; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet.	un doppio strato di membrana impermeabile bituminosa, ciascuna armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo, resistenza a trazione: 500/400 N/5cm), flessibilità a freddo: -15 C°, variazione di dimensione mass. 0,3%, spessore 4 mm; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata.	m2	m2	25,44
02.15.01.03.b	Polyester + Schiefer	poliestere + granigl.	doppelte Lage Bitumen-Schweißbahn beide Lagen mit Polyestereinlage mit endloser Faser davon eine Lage mit Schifersplitt; Zugwiderstand: 500-400 N/5cm, Temperaturbeständig: -15 C°, Gewicht 4,5 kg, Dimensionsstabilität 0,3%, Dicke 4 mm; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet.	un doppio strato di membrana impermeabile bituminosa ciascuna armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo di cui la seconda finita con scaglie di ardesia; resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, peso 4,5 kg, variazione di dimensione mass. 0,3%, spessore 4mm; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata.	m2	m2	26,90
02.15.01.03.c	Zulage Dampfdruckausgleich	sovrappr. strato diffusore	Aufpreis auf die obengenannten Positionen für den Einbau einer Dampfdruckausgleichschicht aus Lochglasvlies, lose velegt, zur Herstellung von halbhaftenden Verlegesystemen mit einer darüberliegenden Lage aus Bitumen, heiß verschweisst	sovrapprezzo alle voci precedenti per applicazione di uno strato diffusore costituito da un feltro di velo vetro forato, posato senza incollaggio, per realizzare sistemi di posa in semiaderenza e uno strato di finitura in bitume posato a caldo	m2	m2	5,09
02.15.01.04	Bitumen-Dachabdichtungslagen, befahrbar	Manto impermeabile bituminoso per tetti piani, carrabili	Bitumen Flachdachabdichtung mit zwei Dachabdichtungslagen, befahrbar; Zugwiderstand: 1200-1000 N/5cm, Temperaturbeständig: -10 °C, liefern, auf einer mit 300 g/m2 Bitumen- Wasserkleber vorgestrichenen Unterlage vollflächig schweißen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Überdeckungen von mindestens 15 cm an den Stößen, Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet:	Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani carrabili, resistenza a trazione: 1200-1000 N/5cm, flessibilità a freddo: -10°C, fornito e applicato a fiamma previa imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua. S'intendono comprese pulizia della superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata:
02.15.01.04.a	Dicke 4mm	spessore 4mm	Dicke 4mm, temperaturbeständig: -10°C, mit Polyestereinlage aus endloser Faser	spessore 4mm, resistente alla temperatura: -10°C, armato con filo di poliestere da filo continuo	m2	m2	28,31
02.15.01.04.b	Dicke 4+4mm	spessore 4+4mm	Dicke 4+4mm, temperaturbeständig: -10°C, Gewicht 4,6 kg/m2, mit Polyestereinlage aus endloser Faser	spessore 4+4mm, resistente alla temperatura: -10 °C, peso 4,6 kg/m2, armato con filo di poliestere da filo continuo	m2	m2	31,68
02.15.01.05	PVC-Dachabdichtung:	Manto imperm. in PVC:	Flachdachabdichtung mit UV-beständigen Kunststoff-Dachbahnen aus Polyvinylchlorid weich; liefern, mit überdeckten und durch Heißluftverschweißung gedichteten Stößen lose verlegen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto impermeabile in PVC plastificato e stabilizzato UV, per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con sovrapposizioni saldate ad aria calda. S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.01.05.a	D 1,5mm, armiert Glasvlies	spess. 1,5mm, armato velo vetro	Dicke: 1,5 mm, armiert Glasvlies	spessore 1,5 mm, armato velo vetro	m2	m2	20,42
02.15.01.05.b	D 1,8mm armiert Glasvlies	spess. 1,8mm armato velo vetro	Dicke: 1,8 mm armiert Glasvlies	spessore 1,8 mm armato velo vetro	m2	m2	22,47
02.15.01.06	Polyolefine Dachabdichtung:	Manto imperm. in poliolefine:	Flachdachabdichtung mit lose verlegten Kunststoff-Dichtungsbahnen aus flexibler Polyolefine, maßhaltig, UV-beständig; liefern mit thermisch geschweißten 5 cm breiten Überdeckungen an den Stößen verlegen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet:	Manto impermeabile in telo sintetico di poliolefine flessibile, dimensionalmente stabile, resistente ai raggi UV, per tetti piani, fornito e posato in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm e saldati termicamente, compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata:
02.15.01.06.a	Dicke 1,5 mm	spessore 1,5 mm	Dicke: 1,5 mm mit Glasfaser oder Glasvlies, für Dachabdichtungen mit Oberflächenschutz aus Kies	spessore 1,5 mm, armato con fibra di vetro o velo vetro, per coperture zavorrate a ghiaia	m2	m2	22,01
02.15.01.06.b	Dicke 2 mm	spessore 2 mm	Dicke: 2 mm mit Glasfaser, für Dachabdichtungen mit Oberflächenschutz aus Kies	spessore 2 mm, armato con fibra di vetro, per coperture zavorrate a ghiaia	m2	m2	27,39
02.15.01.06.c	Dicke 2 mm	spessore 2 mm	Dicke 2 mm, mit Polyestervliesgewebeträger, für Dachabdichtungen ohne Schutzlage, mechanisch befestigt	spessore 2 mm, armato con tessuto di poliestere, per coperture in vista fissato con sistema meccanico	m2	m2	29,35
02.15.01.07	PVC-Dachabdichtung armiert:	Manto imperm. in PVC armato:	Flachdachabdichtung mit lose verlegten Kunststoff-Dichtungsbahnen aus armiertem Polyvinylchlorid weich; liefern, mit thermisch geschweißten 5 cm breiten Überdeckungen an den Stößen verlegen. Ausführung wie folgt: / - Ausgleichsschicht aus Polypropylenvliesbahnen zu 400 g/m2 / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,2 mm, / - Schutzlage aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Trennlage aus wasserdampfdurchlässiger Polyäthylenfolie, Dicke: 0,20 mm, / mit Klebeband verklebt. / Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Manto impermeabile in PVC plastificato e armato per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente. Esecuzione come segue: / - strato di livellamento in polipropilene non tessuto da 400 g/m2 / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,2 mm, / - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - strato separatore in foglio di polietilene microforato, spessore 0,20 mm, / saldato con nastro adesivo. / S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	23,65
02.15.01.08	PVC-Dachabdichtung, gedämmt:	Tetto coibentato con manto PVC:	Begehbare Flachdachabdichtung, wärmegedämmt mit lose verlegten Kunststoff-Dichtungsbahnen aus armiertem Polyvinylchlorid weich; liefern, mit thermisch geschweißten 5 cm breiten Überdeckungen an den Stößen verlegen. Ausführung wie folgt: / - Ausgleichsschicht aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Dampfsperre aus Polyäthylenfolie in der Dicke: 0,30 mm, mit entsprechenden Überdeckungen und mittels Butyldoppelklebeband verkleben, / - Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum als Partikelschaum, mit Stufenfalz, druckbelastbar, selbsterlöschend, gelagert, bauaufsichtliche Zulassung Klasse 1, Rohdichte: 35 kg/m3, Dicke: 50 mm, einschließlich der erforderlichen mechanischen Befestigung, / - Trennlage aus Polypropylenvliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,5 mm, / - Schutzlage aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Trennlage aus mikrogelochter Polyäthylenfolie, Dicke: 0,20 mm mit Klebeband verklebt. / Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Randaufkantungen und Randabschlüsse, die gesondert vergütet werden.	Tetto piano coibentato calpestabile con manto impermeabile in PVC plastificato e armato, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente. Esecuzione come segue: / - strato di livellamento in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - barriera al vapore in telo di polietilene dello spessore di 0,30 mm opportunamente sormontato e saldato con nastro butilico biadesivo, / - coibentazione in pannelli termoisolanti, rigidi, in polistirolo espanso sinterizzato, con battente perimetrale, resistenti a compressione, autoestinguenti, stagionati, omologati classe 1, densità 35 kg/m3, spessore 50 mm, compreso idoneo fissaggio meccanico, / - strato di scorrimento in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm, / - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - strato separatore in foglio di polietilene microforato, spessore 0,20 mm saldato con nastro adesivo. / S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi nel prezzo i raccordi a parete e risvolti verso il basso che verranno contabilizzati a parte.	m2	m2	34,24
02.15.01.09	PVC-Stufenabdichtung:	Imperm. gradini con PVC:	Stufenabdichtung aus Polyvinylchlorid weich; liefern und auf Untergrund kleben. Ausführung wie folgt: / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,5 mm, / - Gittergewebe aus Mineralfaser auf die Dichtungsbahn punkteweise mit Spezialkleber kleben. Ausführung gemäß Zeichnung. / Inbegriffen sind das Reinigen des Untergrundes, die Randaufkantungen, die Randabschlüsse, die Anschlüsse an vorhandenen Abdichtungen, die Formstücke für Kanten und Ecken, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistungen.	Impermeabilizzazione di gradini con telo impermeabile sintetico di PVC plastificato, fornito e posto in opera incollato sul supporto. Esecuzione come segue: / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm, / - retina tessile in fibra minerale incollata per punti con adesivo speciale al telo impermeabile. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della superficie da isolare, i raccordi a parete, i risvolti, i raccordi ad impermeabilizzazioni, i pezzi speciali per angoli e spigoli, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	63,10
02.15.02	Anschlüsse, Abschlüsse	Raccordi, bordi	Anschlüsse, Abschlüsse	Raccordi, bordi
02.15.02.01	Randaufkantung PVC:	Raccordo a parete in PVC:	Randaufkantung aus Polyvinylchlorid weich; liefern und vollflächig auf Untergrund kleben. Ausführung wie folgt: / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,5 mm, / - Schutzlage aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 300 g/m2. / Inbegriffen sind das Reinigen des Untergrundes, die Anschlüsse an die Dachfläche mit Winkelstück, die Ausbildung von Kanten und Ecken mit Formstücken, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Raccordo a parete con telo impermeabile sintetico di PVC plastificato, fornito e posto in opera completamente incollato al supporto. Esecuzione come segue: / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm / - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 300 g/m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della superficie da isolare, il raccordo al manto di copertura con angolo continuo, la formazione di angoli e spigoli con pezzi speciali, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	34,24
02.15.02.03	Dachrandabschluß Folienblech:	Scossalina lamiera plastif.:	Dachrandabschluß aus PVC-kaschiertem, feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,8 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scossalina di bordo in lamiera zincata a caldo con faccia superiore rivestita con telo impermeabile di PVC plastificato, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i tasselli e viti di fissaggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.03.a	Z 10cm	sv. 10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo 10 cm	m	m	16,63
02.15.02.03.b	Z 15cm	sv. 15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	20,54
02.15.02.03.c	Z 20cm	sv. 20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	23,48
02.15.02.04	Überhangstreifen:	Scossalina a sbalzo:	Überhangstreifen (Kappleiste) aus beschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,8 mm; liefern, mit Schrauben und Dübeln, Abstand ca. 20 cm, befestigen; die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen und Bauwerk mit dauerelastischer Dichtungsmasse abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Dübel, die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Haftstreifen, die Ausbildung der Tropfkante, die Abdichtung mit dauerelastischer Dichtungsmasse, sowie der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scossalina a sbalzo in lamiera zincata a caldo e preverniciata dello spessore di 0,8 mm per raccordi a parete, fornita e posta in opera con tasselli e viti ad interasse di ca. 20 cm e con sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, le fascette d'aggancio, la formazione di angoli, raccordi e gocciolatoio, la sigillatura con mastice di elasticità permanente, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.04.a	Z 10cm	sv. 10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo: 10 cm	m	m	20,54
02.15.02.04.b	Z 15cm	sv. 15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo: 15 cm	m	m	22,50
02.15.02.04.c	Z 20cm	sv. 20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo: 20 cm	m	m	25,04
02.15.02.05	Dachrandabschluß	Bordo di tetto	Dachrandabschluß aus verzinktem Stahlblech, liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Einhängestreifen, T-förmig abgewinkelt aus verzinktem Stahlblech, Dicke: 1 mm, Abwicklung: 25 cm, für die Randbefestigung der Dachhaut, mit Dübeln und Schrauben befestigen, / - Dichtungsband gegen auftreibendes Wasser zwischen Unterlage und Einhängestreifen, / - Blechblende aus beschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Abwicklung: 15 cm, über die Dachabdichtung und Einhängestreifen klemmen. / Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Bordo di tetto in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, eseguito come segue: / - lamiera d'aggancio in acciaio zincato dello spessore di 1 mm, con sviluppo di 25 cm, sagomata a T per l'aggancio del manto e fissata con tasselli al sottostante supporto, / - guarnizione contro le infiltrazioni d'acqua frapposta tra supporto e lamiera d'aggancio sagomata a T, / - lamiera di schermo in acciaio zincato preverniciato di 0,8 mm con sviluppo di 15 cm, applicata a scatto sulla lamiera frontale d'aggancio già rivestita del manto impermeabile. / S'intendono compresi i materiali d'ancoraggio con protezione anticorrosione, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	m	58,70
02.15.02.06	Maueranschluß - plastiziertes Blech	Raccordo parete - lamiera plastificata	Maueranschluß mir Abschlußprofil aus plastiziertem Blech, Blechstärke: 0,63 mm und PVC 0,8 mm, Abdichtungsbahn am Abschlußprofil mit Spreiznieten befestigt, schließen und abdichten mit Silikon. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Spreiznieten, regendichte Ausführung der Ecken, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Raccordo parete con profilo sagomato di collegamento in lamiera mm 0,63 mm + PVC mm 0,8, fissato con chiodi ad espansione ogni m, con saldatura del manto impermeabile sullo stesso e sigillatura con sigillante di silicone. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i chiodi ad espansione, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, lo sfrido, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorente.	m	m	13,21
02.15.02.07	Rohrdurchführung:	Raccordo tubaz.:	Anschluß der Abdichtung an Rohrdurchführung mit vorhandenem Festflansch. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Kunststoffmanschette, die Abdichtung mit dauerelastischer Dichtungsmasse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Raccordo dell'impermeabilizzazione a tubazione emergente o passante con flangia di collegamento preesistente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la fascetta di chiusura in PVC plastificato, la sigillatura con mastice di elasticità permanente, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.07.a	bis ø 80mm	fino ø 80mm	für Durchmesser bis 80 mm	per diametri fino a 80 mm	St	cad	24,85
02.15.02.07.b	über ø 80-150mm	oltre ø 80-150mm	für Durchmesser von 80 mm bis 150 mm	per diametri oltre 80 mm fino a 150 mm	St	cad	27,39
02.15.02.08	Gittergewebe:	Retina tessile:	Putzbewehrung aus Gittergewebe für Randaufkantungen mit Spezialkleber auf vorhandene Kunststoff-Dichtungsbahn punktweise kleben. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Überlappungen, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Portaintonaco in retina tessile per raccordi a parete incollata per punti con adesivo speciale sul preesistente telo impermeabile. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le sovrapposizioni, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.08.a	Mineralfaser	fibra minerale	aus Mineralfasern (für außen)	in fibra minerale (per esterni)	m2	m2	8,02
02.15.02.08.b	Kunststoffaser	fibra sintetica	aus Kunststoffasern (für innen)	in fibra sintetica (per interni)	m2	m2	8,02
02.15.03	Einbauteile	Inserti di finitura	Einbauteile	Inserti di finitura
02.15.03.01	Ablauf:	Bocchettone:	Ablauf für Flachdach mit Kiesfang aus Polyvinylchlorid hart, mit Klebeflansch für Dampfbremse und Dachabdichtung, liefern und einbauen, einschließlich Folienbefestigungen und Anschlüsse im Bereich der Dachdurchdringung:	Bocchettone per tetti piani in PVC rigido, con cuffia paraghiaia e flange di raccordo alla barriera di vapore e al manto impermeabile, fornito e posto in opera, compresi fissaggi e raccordi dei teli in corrispondenza dello scarico:
02.15.03.01.a	senkr. DN 125	verticale DN 125	Ablauf mit senkrechtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con scarico verticale DN 125 mm	St	cad	61,25
02.15.03.01.b	senkr. DN 125 mit Aufstockel.	verticale DN 125 con sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und senkrechtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento a sopralzo e scarico verticale DN 125 mm	St	cad	72,89
02.15.03.01.c	liegend DN 125	laterale DN 125	Ablauf mit liegendem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con scarico laterale DN 125 mm	St	cad	77,38
02.15.03.01.d	liegend DN 125 mit Aufstockel.	laterale DN 125 con sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und liegendem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento a sopralzo e scarico laterale DN 125 mm	St	cad	93,46
02.15.03.01.e	senkr. wärmegedämmten DN 125	verticale coibent. DN 125	Ablauf mit senkrechtem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con tronco coibentato e scarico verticale DN 125 mm	St	cad	120,18
02.15.03.01.f	senkr. wärmeged. DN 125 mit Aufstockel.	verticale coibent. DN 125 sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und senkrechtem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento di sopralzo, tronco coibentato e scarico verticale DN 125 mm	St	cad	127,99
02.15.03.01.g	liegend wärmeged. DN 125	laterale coibent. DN 125	Ablauf mit liegendem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con tronco coibentato e scarico laterale DN 125 mm	St	cad	139,07
02.15.03.01.h	liegend wärmeged. DN 125 mit Aufstockel.	laterale coibent. DN 125 con sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und liegendem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento di sopralzo, tronco coibentato e scarico laterale DN 125 mm	St	cad	147,64
02.15.03.01.i	wärmegedämmter Verbindungsstutzen	tronco coibentato	Aufpreis für den Einbau eines wärmegedämmtem Verbindungsstutzens zwischen Ablauf und Regenfallrohr	sovrapprezzo per l'esecuzione di raccordo con tronco coibentato fra bocchettone e pluviale	St	cad	24,25
02.15.03.02	Strangentlüfter:	Torretta sfiato:	Strangentlüfter mit Lüftungsrohr, Abdeckkappe und Schutzsockel aus stoßfestem UV-beständigem PVC hart, wärmegedämmt, mit Klebeflansch, liefern und einbauen, einschließlich Rohrverbindung der Strangentlüftung und Anschlüsse im Bereich der Dachdurchdringung:	Torretta di sfiato con tronco, cappuccio e campana di protezione in PVC rigido antiurto, stabile ai raggi UV, coibentata, fornita e posta in opera, completa di manicotto, collegamento al tubo esalatore, fissaggi e raccordi ai teli della copertura:
02.15.03.02.a	DN 100	DN 100	DN 100 mm	DN 100 mm	St	cad	46,15
02.15.03.03	Dachlüfter:	Torretta aerazione:	Dachlüfter mit Lüftungsrohr, Lüfterhaube und Schutzsockel aus stoßfestem UV-beständigem PVC hart, liefern und einbauen, einschließlich Klebeflansch und Anschlüsse im Bereich der Dachdurchdringung:	Torretta di aerazione con tronco, cappuccio e campana di protezione in PVC rigido antiurto, stabile ai raggi UV, fornita e posta in opera, completa di manicotto e compresi fissaggi e raccordi ai teli della copertura:
02.15.03.03.a	DN 100	DN 100	DN 100 mm	DN 100 mm	St	cad	55,45
02.15.03.04	Lichtkuppelaufsetzkranz	Basamento lucernario a cupola	Lichtkuppelaufsatzkranz mit Wärmedämmung, Höhe min. 50cm, zweischalig, U-Wert max. 0,90W/m2/K, für eine Lichtkuppel aus Glasfaserkunststoff, liefern und einbauen, einschließlich Befestigungsstoffe und Zubehör:	Basamento coibentato a doppia parete per lucernario a cupola in vetroresina, altezza minima 50 cm, valore massimo U=0,90W/m2K, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori:
02.15.03.04.a	80x80cm	80x80cm	Nenngröße (max. Spannweite): 80x80 cm	dimensioni (ingombro max.): 80x80cm	St	cad	469,07
02.15.03.04.b	100x100cm	100x100cm	Nenngröße (max. Spannweite): 100x100cm	dimensioni (ingombro max.): 100x100cm	St	cad	615,47
02.15.03.04.c	120x120cm	120x120cm	Nenngröße (max. Spannweite): 120x120cm	dimensioni (ingombro max.): 120x120cm	St	cad	740,96
02.15.03.04.d	150x150cm	150x150cm	Nenngröße (max. Spannweite): 150x150cm	dimensioni (ingombro max.): 150x150cm	St	cad	940,14
02.15.03.04.e	180x180 cm	180x180 cm	Nenngröße (max. Spannweite): 180x180 cm	dimensioni (ingombro max.): 180x180 cm	St	cad	1.171,19
02.15.03.04.f	200x200cm	200x200cm	Nenngröße (max. Spannweite): 200x200cm	dimensioni (ingombro max.): 200x200cm	St	cad	1.245,88
02.15.03.05	Lichtkuppel:	Lucernario a cupola:	Lichtkuppel, zweischalig, aus Acrylglas, original aus Synthese fdrei von wiedergewinnbaren Monomeren, UV-Schutz, Wärmedurchgangskoeffizient U,g= 2,7 W/m2K, lichtdurchlässig, für vorbeschriebenen Aufsetzkranz, liefern und einbauen, einschließlich Befestigungsstoffe und Zubehör:	Lucernario a cupola a doppia parete con intercapedine, in vetro acrilico originale di sintesi esente da monomeri di recupero, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di trasmittanza termica U,g=2,7 W/m2K, trasparente, per il basamento precedentemente descritto, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori:
02.15.03.05.a	80x80cm	80x80 cm	Nenngröße (max. Spannweite): 80x80cm	dimensioni (ingombro max.): 80x80cm	St	cad	271,88
02.15.03.05.b	100x100cm	100x100cm	Nenngröße (max. Spannweite): 100x100cm	dimensioni (ingombro max.): 100x100cm	St	cad	380,44
02.15.03.05.c	120x120cm	120x120cm	Nenngröße (max. Spannweite): 120x120cm	dimensioni (ingombro max.): 120x120cm	St	cad	479,03
02.15.03.05.d	150x150cm	150x150cm	Nenngröße (max. Spannweite): 150x150cm	dimensioni (ingombro max.): 150x150cm	St	cad	685,19
02.15.03.05.e	180x180 cm	180x180 cm	Nenngröße (max. Spannweite): 180x180cm	dimensioni (ingombro max.): 180x180cm	St	cad	983,96
02.15.03.05.f	200x200cm	200x200cm	Nenngröße (max. Spannweite): 200x200cm	dimensioni (ingombro max.): 200x200cm	St	cad	1.215,01
02.15.03.06	Öffnungseinr. manuell	Dispositivo apert. man.	Aufpreis auf die vorbeschriebene Lichtkuppel, für Öffnungseinrichtung mit Spindeltrieb, einschließlich Aufsetzrahmen mit seitlichen Bändern und Lüfterrahmen aus Metall, Bedienungsstange (abnehmbare Handkurbel) und Zubehör:	Sovrapprezzo al lucernario precedentemente descritto per dispositivo ad apertura manuale, azionato da martinetto di sollevamento telescopico a vite senza fine, compresi telaio e controtelaio metallici incernierati su di un lato, asta asportabile ed accessori:
02.15.03.06.a	80x80cm	80x80cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 80x80 cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni 80x80cm (ingombro max.)	St	cad	323,67
02.15.03.06.b	100x100cm	100x100cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 100x100cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 100x100cm (ingombro max.)	St	cad	335,62
02.15.03.06.c	120x120cm	120x120cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 120x120cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 120x120cm (ingombro max.)	St	cad	354,54
02.15.03.06.d	150x150cm	150x150cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 150x150cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 150x150cm (ingombro max.)	St	cad	366,49
02.15.03.06.e	180x180cm	180x180cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 180x180cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 180x180cm (ingombro max)	St	cad	389,40
02.15.03.06.f	200x200cm	200x200cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 200x200cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 200x200cm (ingombro max.)	St	cad	402,35
02.15.03.07	Öffnungseinr. elektr.:	Dispositivo apert. elettr.:	Aufpreis auf die vorbeschriebene Lichtkuppel, für Öffnungseinrichtung mit elektrischem Antrieb, einschl. Aufsetzrahmen mit seitlichen Bändern und Lüfterrahmen aus Metall, Schalter und Zubehör. Leitungen und Elektroanschlüsse werden gesondert vergütet:	Sovrapprezzo al lucernario precedentemente descritto per dispositivo di apertura elettrica, compresi telaio e controtelaio incernierati su di un lato, pulsantiera ed accessori, esclusi linee di collegamento ed allacciamento elettrico:
02.15.03.07.a	80x80cm	80x80cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 80x80cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 80x80cm (ingombro max.)	St	cad	398,36
02.15.03.07.b	100x100cm	100x100cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 100x100cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 100x100cm (ingombro max.)	St	cad	406,33
02.15.03.07.c	120x120cm	120x120cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 120x120cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 120x120cm (ingombro max.)	St	cad	434,22
02.15.03.07.d	150x150cm	150x150cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 150x150cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 150x150cm (ingombro max.)	St	cad	446,17
02.15.03.07.e	180x180cm	180x180cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 180x180cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 180x180cm (ingombro max.)	St	cad	469,07
02.15.03.07.f	200x200cm	200x200cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 200x200cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 200x200cm (ingombro max.)	St	cad	575,64
02.15.04	Schüttungen und Beläge	Riporti, pavimentazioni	Schüttungen und Beläge	Riporti, pavimentazioni
02.15.04.01	Schutzschicht aus Rundkies D 5cm	Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm	Schutzschicht aus gewaschenem Rundkies, Körnung 8/16 mm und 16/30 mm, Schichtdicke 5 cm; liefern und auf die Dachabdichtung auftragen, einschließlich Zulieferung, Beförderung, Verteilung und Einebnung.	Strato di zavorra in ghiaia tonda lavata nella pezzatura di 8/16 e 16/30 mm, spessore 5 cm, fornito e posto in opera su manto impermeabile, compresi trasporto, sollevamento, distribuzione e spianamento	m2	m2	9,29
02.15.04.02	Waschbetonplatten auf Stelzlagern	Lastre in cls lavato su supporti	Waschbetonplatten, Ausmaß 50x50x3 cm, Körnung 7/15 - 5/10 mm; liefern, als Gehbelag von Dachabdichtungen; auf höheneinstellbaren Stelzlagern verlegen; Stelzlager und Verschnitt sind inbegriffen.	Lastre in calcestruzzo lavato, dimensione 50x50x3 cm, pezzatura inerti 7/15 - 5/10 mm, fornite per pavimentazioni di manti impermeabili e posate su supporti livellatori regolabili in altezza, compresi supporti e sfrido.	m2	m2	30,52
02.15.05	Abdichtung über Bewegungsfugen	Giunti di dilatazione	Abdichtung über Bewegungsfugen	Giunti di dilatazione
02.15.05.01	Dehnungsfugen 2,5-11,5cm	Giunto dilataz. 2,5-11,5cm	Abdichtung über Bewegungsfugen für Dachabdichtung; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Einzelbeschreibung wie folgt: / Fugenband aus zweilagiger Kunststoff-Dachbahn, Dicke: 1,2 mm, mit Polyestervliesträger, Polyesterschaumbeschichtung, Dicke: 10 mm und gelochtem zweiseitigem feuerverzinktem Stahlblech für die Verankerung im Untergrund, einschließlich Befestigungsmittel und die Verschweißung an die Kunststoffdachbahn. / - für Fugen von 2,5 cm bis 11,5 cm	Giunto di dilatazione per manti impermeabili, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / profilo di tenuta a doppio strato di PVC, spessore 1,2 mm, armato con tessuto poliestere, accoppiato a schiuma in neoprene dello spessore di 10 mm ed a doppio nastro in lamiera zincata multiforo per il fissaggio al sottostante supporto, compresi fissaggio e termosaldatura ai teli di base. / - per giunti da 2,5 cm fino a 11,5 cm	m	m	47,94
02.16	Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken	Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali	Die Gruppe 02.16 umfasst folgende Untergruppen: / 02.16.01 Dränrohre / 02.16.02 Drän- und Filterschichten / 02.16.03 Abflussleitungen / 02.16.04 Abwasserleitungen / 02.16.05 Leitungen für Kabel / 02.16.06 Schutzabdeckungen / 02.16.07 Schächte / 02.16.08 Schachtabdeckungen; Rinnenabdeckungen und Einbauteile / 02.16.09 Straßen, Wege, Plätze	Il gruppo 02.16 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.16.01 Tubi per drenaggi / 02.16.02 Strati filtranti / 02.16.03 Canalizzazioni / 02.16.04 Fognature / 02.16.05 Tubazioni per cavi / 02.16.06 Rivestimenti protettivi / 02.16.07 Pozzetti / 02.16.08 Chiusini, caditoie e minuterie / 02.16.09 Strade, vialetti, piazze
02.16.01	Dränrohre	Tubi di drenaggio	Dränrohre	Tubi di drenaggio
02.16.01.01	Dränleitung Beton:	Tubaz. drenante cemento:	Dränleitung aus Betonrohr, mit Fälzen, halbgelocht, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Sandbankett, Schotterumhüllung, Versiegelung der Muffen mit Zementmörtel, Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen. Nur der Erdaushub und die Verfüllung werden gesondert vergütet:	Tubazione in cemento con giunti a maschio e femmina del tipo drenante semiforata, eseguita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del piano di posa con sabbia, ricarico con materiale arido, la sigillatura dei giunti con malta di cemento, raccordi con pozzetti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:
02.16.01.01.a	DN 200mm	DN 200mm	DN 200 mm	DN 200 mm	m	m	18,69
02.16.01.01.b	DN 250mm	DN 250mm	DN 250 mm	DN 250 mm	m	m	21,13
02.16.01.01.c	DN 300mm	DN 300mm	DN 300 mm	DN 300 mm	m	m	22,99
02.16.01.02	Dränleitung PVC:	Condotto drenante PVC:	Dränleitung aus flexiblem PVC als Sickerrohr, trapezförmige Auflagerbasis, mit Verbindungsmuffen, quergewellte Oberfläche, Querschlitze; liefern und mit Gefälle verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Sandbankett, Schotterumhüllung, Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen. Nur der Aushub und die Verfüllung werden gesondert vergütet:	Condotto drenante con tubo in PVC flessibile corrugato del tipo drenante, base d'appoggio piana, manicotti di giunzioni, superficie ondulata trasversalmente, dotato di fessure trasversali, fornito e posto in opera con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del piano di posa con letto di sabbia, la copertura con materiale arido, raccordi con pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte.
02.16.01.02.a	DN 100mm	DN 100mm	DN 100 mm	DN 100 mm	m	m	10,76
02.16.01.02.b	DN 150mm	DN 150mm	DN 150 mm	DN 150 mm	m	m	12,33
02.16.01.02.c	DN 200mm	DN 200mm	DN 200 mm	DN 200 mm	m	m	21,03
02.16.01.03	Dränleitung HDPE:	Condotto drenante HDPE:	Dränleitung aus flexiblem HDPE als Vollsickerrohr, in Ringbunden, mit Verbindungsmuffe, außen quergewellte Oberfläche, Querschlitze 2 mm, innen glatt; liefern und mit Gefälle verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Sandbankett, Schotterumhüllung, Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen. Nur der Aushub und die Verfüllung werden gesondert vergütet:	Condotto drenante con tubo in HDPE flessibile del tipo drenante a tutto perimetro, corrugato a collari congiunti, manicotto di giunzione, superficie ondulata trasversalmente all'esterno, dotato di fessure trasversali 2 mm, interno liscio, fornito e posto in opera con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del piano di posa con letto di sabbia, la copertura con materiale ghiaioso, raccordi con pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte.
02.16.01.03.a	DN 110mm	DN 110mm	DN 110 mm	DN 110 mm	m	m	8,32
02.16.01.03.b	DN 125mm	DN 125mm	DN 125 mm	DN 125 mm	m	m	8,90
02.16.01.03.c	DN 160mm	DN 160mm	DN 160 mm	DN 160 mm	m	m	10,27
02.16.02	Drän- und Filterschichten	Strati filtranti	Drän- und Filterschichten	Strati filtranti
02.16.02.01	Dränwand Betonfilterkörper:	Parete filtr. in blocchi cls:	Filterwand oben geschlossen, als Trockenmauer für Wände, aus Filtersteinen aus Einkornbeton; liefern und verlegen; Abdeckungsstein ist inbegriffen; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Parete filtrante di blocchi in conglomerato cementizio unigranulare, forniti e posti in opera a secco, compresia la copertina; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.16.02.01.a	D 10cm	spess. 10cm	Dicke: 10 cm	spessore 10 cm	m2	m2	13,94
02.16.02.02	Dränschicht Wände:	Drenaggio vert. muratura:	Senkrechte Dränschicht für Wände, liefern und einbauen; Überdeckungen, Befestigungsstoffe und Verschnitt sind inbegriffen; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Fornitura e posa in opera di drenaggio verticale per pareti, compresi sormonti, materiali di fissaggio e sfridi; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.16.02.02.b	Polyäthylen-Noppenbahn	telo in poliet. con bollini	aus Polyäthylen-Noppenbahn	con telo drenante in polietilene a bollini in rilievo	m2	m2	5,67
02.16.02.02.c	Verbundkörper mit Filterlage:	telo multistr. drenante	aus Verbundkörper mit zweiseitiger Filterlage aus Dünnvlies und Sickerschicht aus schlingenförmig übereinanderliegenden Polyesterfäden, Dicke: 17 mm, Gewicht: 640 g/m2	con telo multistrato con facce esterne in feltro tessile e nucleo drenante in monofilamenti di nylon intrecciati e termosaldati, spessore 17 mm, peso 640 g/m2	m2	m2	19,08
02.16.02.03	Dränschicht:	Membrana filtrante:	Liegende Dränschicht aus Geotextilien aus Synthesefaser, liefern und einbauen; Überlappungen und Verschnitt sind inbegriffen:	Fornitura e posa in opera in piano di membrana filtrante geotessile in fibra tessile, compresi le sovrapposizioni e lo sfrido:
02.16.02.03.a	Filtervlies D 0,7mm	tessuto spess. 0,7mm	aus Filtervlies, Dicke: 0,7 mm, Gewicht: 140 g/m2	con tessuto dello spessore di 0,7 mm, peso 140 g/m2	m2	m2	1,40
02.16.02.04	Dränschicht RB-Granulat 0/32:	Strato filtrante RB-granulato 0/32:	Dränschicht für Sportrasenflächen aus Recycling-Baustoff gemäß Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 0/32mm; liefern, herstellen und verdichten. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. / Die Wasserdurchlässigkeit und Bodenreaktion sind durch Prüfzeugnisse nachzuweisen:	Strato filtrante di tappeto erboso per campi sportivi con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/32mm; fornito, steso e costipato. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente. / La permeabilità all'acqua e la reazione del terreno devono essere attestate con certificato di prova:
02.16.02.04.a	D 10cm	spess. 10cm	Schichtdicke: 10cm	spessore finito 10 cm	m2	m2	3,03
02.16.02.04.b	D 12cm	spess. 12cm	Schichtdicke: 12cm	spessore finito 12 cm	m2	m2	3,47
02.16.02.04.c	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,09
02.16.02.05	Dränmatte:	Materassino drenante:	Dränmatte, bestehend aus einer Noppenbahn mit PP-Filtervlies mit einer Druckfestigkeit von 320 kN/m2, Wärmeleitfähigkeit 0,22 W/mK:	Materassino drenante costituito da una guta beta con un tessuto non tessuto in PP, resistenza a compressione 320 kN/m2, conducibilità termica 0,22 W/mK:
02.16.02.05.a	D 8mm	spess. 8mm	Schichtdicke: 8 mm	spessore 8 mm	m2	m2	8,36
02.16.03	Abflußleitungen	Canalizzazioni	Abflußleitungen	Canalizzazioni
02.16.03.01	Betonrohr:	Tubo in cemento:	Abflußleitung aus Betonrohr; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung; die durchlaufende Betonsohle und Ummantelung aus Beton mit der Festigkeitsklasse C20/25, das Verfugen der Stöße mit Zementmörtel, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen. Nur der Erdaushub und die Verfüllung werden gesondert vergütet.	Tubi in cemento per condotte interrate, forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo il massetto continuo e rivestimento in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25, sigillatura dei giunti in malta di cemento, raccordi con pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:
02.16.03.01.a	DN 100mm	DN 100mm	DN 100 mm, Beton: 0,120 m3/m	DN 100 mm, calcestruzzo 0,120 m3/m	m	m	14,51
02.16.03.01.b	DN 150mm	DN 150mm	DN 150 mm, Beton: 0,135 m3/m	DN 150 mm, calcestruzzo 0,135 m3/m	m	m	17,47
02.16.03.01.c	DN 200mm	DN 200mm	DN 200 mm, Beton: 0,155 m3/m	DN 200 mm, calcestruzzo 0,155 m3/m	m	m	21,24
02.16.03.01.d	DN 250mm	DN 250mm	DN 250 mm, Beton: 0,175 m3/m	DN 250 mm, calcestruzzo 0,175 m3/m	m	m	25,02
02.16.03.01.e	DN 300mm	DN 300mm	DN 300 mm, Beton: 0,230 m3/m	DN 300 mm, calcestruzzo 0,230 m3/m	m	m	31,07
02.16.03.01.f	DN 400mm	DN 400mm	DN 400 mm, Beton: 0,310 m3/m	DN 400 mm, calcestruzzo 0,310 m3/m	m	m	39,07
02.16.04	Abwasserleitungen	Fognature	Abwasserleitungen	Fognature
02.16.04.01	Steinzeugrohr:	Tubo in grès:	Abwasserleitung aus Steinzeugrohr, mit angeformter Muffe; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; verdichten der Steckmuffen mit Teerkordel und Zementmörtel oder gleichwertigem Baustoff, die durchlaufende Betonsohle, der Flankenschutz und die Übermantelung aus Beton mit garantierten Eigenschaften und einer Festigkeitsklasse C20/25, Zuschlag Dmax 31,5mm, Konsistenzklasse S3, die Rohrverbindungen und die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen. Nur der Erdaushub und die Verfüllung werden gesondert vergütet.	Tubi in grès ceramico con giunti a bicchiere per fognatura, forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei giunti a bicchiere con stoppa catramata e malta di cemento o equivalente, massetto continuo, rinfianchi e cappa in calcestruzzo a prestazione garantita / con classe di resistenza C20/25, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi con tubazioni e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:
02.16.04.01.a	DN 120mm	DN 120mm	DN 120 mm	DN 120 mm	m	m	27,51
02.16.04.01.b	DN 150mm	DN 150mm	DN 150 mm	DN 150 mm	m	m	28,31
02.16.04.01.c	DN 200mm	DN 200mm	DN 200 mm	DN 200 mm	m	m	36,75
02.16.04.01.d	DN 250mm	DN 250mm	DN 250 mm	DN 250 mm	m	m	43,58
02.16.04.01.e	DN 300mm	DN 300mm	DN 300 mm	DN 300 mm	m	m	57,67
02.16.04.03	PVC-U Rohr:	Tubo in PVC-U:	Abwasserleitung aus PVC-U, mit angeformter Muffe; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; das Verdichten der Muffen mit Dichtungsring, die durchlaufende Betonsohle und der Flankenschutz (bis zu 1/3 des Durchmessers) aus Beton mit garantierten Eigenschaften und einer Festigkeitsklasse C20/25, Zuschlag Dmax 31,5mm, Konsistenzklasse S3, die Rohrverbindungen und die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sind inbegriffen. Nur der Erdaushub und die Verfüllung werden gesondert vergütet.	Tubi in PVC-U con giunti a bicchiere, per fognatura, forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta, massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a prestazione garantita con classe di resistenza C20/25, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi di tubazioni e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:
02.16.04.03.a	DN 110mm	DN 110mm	DN 110 mm	DN 110 mm	m	m	13,49
02.16.04.03.b	DN 125mm	DN 125mm	DN 125 mm	DN 125 mm	m	m	14,33
02.16.04.03.c	DN 160mm	DN 160mm	DN 160 mm	DN 160 mm	m	m	16,42
02.16.04.03.d	DN 200mm	DN 200mm	DN 200 mm	DN 200 mm	m	m	23,19
02.16.04.04	PVC strukturierte Abwasserleitungen	tubazioni strutturate PVC	Strukturierte Abwasserleitungen in PVC mit angeformter Muffe, aus mehrschichtigem Recycling-Baustoff, Schaumstoff im inneren Bereich, verstärkt nach innen und außen durch einen kompakten Baustoff, Ringfestigkeit und Ringbiegsamkeit gemäß geltender Norm, liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Verdichten der Muffen mit Dichtungsring, die durchlaufende Betonsohle und der Flankenschutz (bis zu 1/3 des Durchmessers) aus Beton mit garantierten Eigenschaften und einer Festigkeitsklasse C20/25, Zuschlag Dmax 31,5mm, Konsistenzklasse S3, die Rohrverbindungen und die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; der Erdaushub und die Verfüllung werden gesondert vergütet.	Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per fognature per canalizzazioni interrate con struttura multistrato, parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la superficie interna ed esterna da materiale compatto, con rigidità anulare e flessibilità anulare secondo conformi alla normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta, massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a prestazione garantita con classe di resistenza C20/25, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi di tubazioni e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:
02.16.04.04.a	DN 110 mm	DN 110 mm	DN 110 x 3, Kreisfestigkeit: 5,50 kN/m2	DN 110 x 3, rigidità anulare: 5,50 kN/m2	m	m	14,87
02.16.04.04.b	DN 125 mm	DN 125 mm	DN 125 x 3, Kreisfestigkeit: 4,75 kN/m2	DN 125 x 3, rigidità anulare: 4,75 kN/m2	m	m	15,78
02.16.04.04.c	DN 160 mm	DN 160 mm	DN 160 x 3,6, Kreisfestigkeit: 4,33 kN/m2	DN 160 x 3,6, rigidità anulare: 4,33 kN/m2	m	m	18,01
02.16.04.04.d	DN 200 mm	DN 200 mm	DN 200 x 4,5, Kreisfestigkeit: 4,14 kN/m2	DN 200 x 4,5, rigidità anulare: 4,14 kN/m2	m	m	26,42
02.16.04.04.e	DN 250 mm	DN 250 mm	DN 250 x 6,1, Kreisfestigkeit: 4,90 kN/m2	DN 250 x 6,1, rigidità anulare: 4,90 kN/m2	m	m	28,41
02.16.04.04.f	DN 315 mm	DN 315 mm	DN 315 x 7,7, Kreisfestigkeit: 4,70 kN/m2	DN 315 x 7,7, rigidità anulare: 4,70 kN/m2	m	m	37,77
02.16.04.06	Gußrohr ML:	Tubi in ghisa ML:	Abflußleitung aus muffenlosem Gußeisen ML mit Muffenverbindungen aus Nitrostahl und elastischer unverrottbarer Dichtungsmanschette; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung; Halterungen, Bügel und Schellen aus verzinktem Stahl, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sind inbegriffen:	Tubazione di scarico in ghisa "ML" senza bicchiere, con giunto in acciaio inossidabile e guarnizione elastica imputrescibile, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo tutti i supporti, staffe e collari in acciaio zincato, sfridi ed ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.04.06.a	DN 100mm	DN 100mm	DN 100 mm	DN 100 mm	m	m	37,44
02.16.04.06.b	DN 125mm	DN 125mm	DN 125 mm	DN 125 mm	m	m	51,21
02.16.04.06.c	DN 150mm	DN 150mm	DN 150 mm	DN 150 mm	m	m	61,43
02.16.05	Leitungen für Kabel	Tubazioni per cavi	Leitungen für Kabel	Tubazioni per cavi
02.16.05.01	Kabelschutzrohr PE-HD, Stangen:	Tubaz.passacavo PE-ad barre:	Kabelschutzrohr aus PE-HD, in Stangen, serie N ( Widerstand ), außen profiliert in roter Farbe, innen glatt, einschließlich Überschiebmuffen; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Sandbett, verzinkter Zugdraht, 3 mm dick, Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen:	Tubazione passacavo in PE-ad in barre, corrugata ad anelli congiunti, serie N (resistenza), interno liscio, esterno corrugato colore rosso, compresi manicotti di raccordo, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del piano di posa con letto di sabbia, l'inserimento di un filo di ferro zincato di traino, spessore 3 mm, i raccordi con pozzetti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.05.01.a	DN 110/94	DN 110/94	DN 110/94	DN 110/94	m	m	10,71
02.16.05.01.b	DN 125/107	DN 125/107	DN 125/107	DN 125/107	m	m	11,35
02.16.05.01.c	DN 140/120	DN 140/120	DN 140/120	DN 140/120	m	m	12,33
02.16.05.01.d	DN 160/138	DN 160/138	DN 160/138	DN 160/138	m	m	14,48
02.16.05.02	Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel:	Tubaz.passacavo PE-ad rotoli:	Kabelschutzrohr aus PE-HD, flexibel, Serie N (Widerstand), außen profiliert in roter Farbe, innen glatt, einschließlich Überschiebmuffen; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Sandbett, verzinkter Zugdraht, Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen:	Tubazione passacavo in PE-ad in rotoli, corrugata ad anelli congiunti, serie N-Norma, interno liscio, esterno corrugato colore rosso, compresi manicotti di raccordo, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del piano di posa con letto di sabbia, l'inserimento di un filo di ferro zincato di traino, i raccordi con pozzetti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.05.02.a	DN 50/42	DN 50/42	DN 50/42	DN 50/42	m	m	6,52
02.16.05.02.b	DN 63/52	DN 63/52	DN 63/52	DN 63/52	m	m	6,88
02.16.05.02.c	DN 75/63	DN 75/63	DN 75/63	DN 75/63	m	m	7,05
02.16.05.02.d	DN 90/75	DN 90/75	DN 90/75	DN 90/75	m	m	7,48
02.16.05.02.e	DN 110/94	DN 110/94	DN 110/94	DN 110/94	m	m	7,99
02.16.05.02.f	DN 125/107	DN 125/107	DN 125/107	DN 125/107	m	m	8,89
02.16.05.02.g	DN 160/138	DN 160/138	DN 160/138	DN 160/138	m	m	12,74
02.16.05.03	Fundamente Hofleuchten	Plinto pali illumminazione	Einzelfundament für Hofleuchten, einschließlich Aushub; überschüssigen Boden beseitigen; Beton C20/25; Abmessungen 60x60x60(H) cm, Verbindungsrohr DN 150 aus Beton, H 150 cm; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Plinto per palo di illuminazione esterna, compreso scavo e trasporto a rifiuto del materiale eccedente, calcestruzzo C20/25, dimensioni 60x60x60(H) cm, con raccordo in tubo di cemento DN 150; altezza 150 cm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	101,58
02.16.06	Schutzabdeckungen	Rivestimenti protettivi	Schutzabdeckungen	Rivestimenti protettivi
02.16.06.01	Kabelsteine	Formelle copricavo	Kabelsteine als Abdeckung für Elektro-, Telefonleitungen u.ä. liefern und einbauen.	Formelle copricavo per cavi elettrici, telefonici e simili, fornite e poste in opera.	m	m	5,72
02.16.06.02	Schutzbankett aus Sand für Kabel	Sabbia per difesa cavi	Schutzbankett aus Sand für Elektro-, Telefonleitungen u.ä. liefern und einbringen. Durchschnittliches Volumen pro m: 0,025 m3	Sabbia per la protezione di cavi elettrici, telefonici e simili, per linee esterne interrate, fornita e posta in opera. Volume medio per metro lineare di 0,025 m3.	m	m	2,61
02.16.06.03	Magerbeton für Rohrleitungen	Magrone cls per tubazioni	Bankett und Flankenschutz aus Magerbeton für Rohrleitungen; liefern und in vorgesehenem Gefälle einbringen, Ausführung gemäß Zeichnung; eventuelle Unterstützung der Rohre, Aussparungen für Muffen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen. Abmessungen von Bankett nach Regelquerschnitt	Magrone in calcestruzzo per massetti continui e rinfianchi di tubazione, fornito e posto in opera con le pendenze previste. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo eventuali supporti per tubazioni, scanalature per braghe e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Dimensione del massetto conforme sezione tipo.	m3	m3	115,32
02.16.07	Schächte	Pozzetti	Schächte	Pozzetti
02.16.07.01	Unbewehrte Betonschächte, rechteckig	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari	Beton: Mindestfestigkeit C25/30 / Verbindungen: Stufenfalz, wasserdicht eingebaut / Steigbügel: Sicherheitstyp aus Gußeisen / dH <= 33 cm / Bei rechteckigen Schächten kann der Schachtkonus durch eine Stahlbetonplatte, - für Lasten der I. Kategorie dimensioniert - , ersetzt werden. Bei Schächten mit Abmessungen über 60 cm muß die Platte im Regelfalle mit einer kreisrunden Einstiegsöffnung 625 mm Durchmesser, an eine Wand tangierend, so hoch wie möglich eingebaut, ausgeführt werden. / Eine evtl. Transportbewehrung und die Bewehrung des Schachtkonuses und der Ausgleichsringe werden nicht als Bewehrung anerkannt. / Die angegebenen Abmessungen sind Innenabmessungen. / Regeln für das Aufmaß: / Bei Schächten die nach cm-Tiefe verrechnet werden, wird die innere Höhe vom tiefsten Punkt des fertigen Bodens bis zur Auflagefläche des Abdeckrahmens gemessen, ohne dass die einzelnen Elemente unterschieden werden. / Schächte für nicht aggressives Milieu, wasserdicht 0,10 bar	conglomerato: Resistenza minima C25/30 / giunzioni: prefabbricate ad incastro, poste in opera a tenuta d'acqua / maniglioni: in ghisa, del tipo di sicurezza / dH <= 33 cm / Nei pozzetti rettangolari l'elemento tronco-conico di raccordo può essere sostituito da una soletta in cemento armato, dimensionata per carichi di I. categoria. Per pozzetti di dimensioni superiori a 60 cm, la soletta deve essere completa di apertura circolare di 625 mm, tangenziale ad una parete, e posta in opera il più in alto possibile. / Un'eventuale armatura per il trasporto e quella dei coni d'accesso e degli anelli di compensazione non è considerata armatura ai fini contabili. / Le dimensioni indicate sono quelle interne. / Norme di misurazione: / Per i pozzetti compensati al cm di profondità verrà misurata l'altezza interna in opera, tra il piano più depresso del pavimento finito ed il piano di appoggio del telaio, senza distinzione dei singoli elementi compositivi. / Pozzetti per ambiente non aggressivo, a tenuta d'acqua 0,10 bar
02.16.07.01.a	30x30	30x30	30 x 30 cm	30 x 30 cm	cm	cm	0,43
02.16.07.01.b	40x40	40x40	40 x 40 cm	40 x 40 cm	cm	cm	0,83
02.16.07.01.c	50x50	50x50	50 x 50 cm	50 x 50 cm	cm	cm	1,06
02.16.07.01.d	60x60	60x60	60 x 60 cm	60 x 60 cm	cm	cm	1,22
02.16.07.01.e	80x80	80x80	80 x 80 cm	80 x 80 cm	cm	cm	2,00
02.16.07.01.f	100x100	100x100	100 x 100 cm	100 x 100 cm	cm	cm	2,21
02.16.07.01.g	100x120	100x120	100 x 120 cm	100 x 120 cm	cm	cm	3,14
02.16.07.01.h	40x40 Geruchver.	40x40 sifonato	Straßenschacht mit Geruchverschluß: 40 x 40 cm	pozzetto sifonato tipo stradale di 40 x 40 cm	cm	cm	2,10
02.16.07.01.i	50x50 Geruchver.	50x50 sifonato	Straßenschacht mit Geruchverschluß: 50 x 50 cm	pozzetto sifonato tipo stradale di 50 x 50 cm	cm	cm	3,33
02.16.07.02	Zusatzelem. Kanalschacht:	Anello prolunga pozzetto:	Zusatzelement als Fertigteil für die Schachtaufstockung, aus verdichtetem und bewehrtem Beton, liefern und einbauen, einschließlich Fugendichtung mit Zementmörtel und jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Elemento prefabbricato per prolunga di pozzetto in cemento armato vibrocompresso, fornito e posto in opera, compresi sigillatura dei giunti con malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.07.02.a	30x30x20(H)x3cm	30x30x20(H)x3cm	Abmessungen: 30x30x20(H)x3 cm	dimensioni 30x30x20(H)x3 cm	St	cad	22,60
02.16.07.02.b	40x40x20(H)x4cm	40x40x20(H)x4cm	Abmessungen: 40x40x20(H)x4 cm	dimensioni 40x40x20(H)x4 cm	St	cad	24,72
02.16.07.02.c	50x50x25(H)x 4-5cm	50x50x25(H)x 4-5cm	Abmessungen: 50x50x25(H)x4-5 cm	dimensioni 50x50x25(H)x4-5 cm	St	cad	28,29
02.16.07.02.d	60x60x30(H)x4-5cm	60x60x30(H)x4-5cm	Abmessungen: 60x60x30(H)x4-5cm	dimensioni 60x60x30(H)x4-5 cm	St	cad	61,57
02.16.07.02.e	80x80x40(H)x7cm	80x80x40(H)x7cm	Abmessungen: 80x80x40(H)x7 cm	dimensioni 80x80x40(H)x7 cm	St	cad	80,28
02.16.07.02.f	100x100x50(H)x8cm	100x100x50(H)x8cm	Abmessungen: 100x100x50(H)x8 cm	dimensioni 100x100x50(H)x8 cm	St	cad	90,88
02.16.07.02.g	100x120x50(H)x10cm	100x120x50(H)x10cm	Abmessungen: 100x120x50(H)x10 cm	dimensioni 100x120x50(H)x10 cm	St	cad	109,65
02.16.07.03	Kanalschacht Beton 100x120cm:	Pozzetto in cls 100x120:	Einsteigschacht als Fertigteil aus verdichtetem und bewehrtem Beton bzw. Stahlbeton mit garantierten Eigenschaften und einer Festigkeitsklasse C20/25, Zuschlag Dmax 16mm, Konsistenzklasse S4, Abmessungen: 100x120 cm; liefern und einbauen, einschließlich Bewehrung, befahrbarer Schachtabdeckung, Schachthals mit Einstiegöffnung: 60x60 cm Schachtboden mit Zementglattstrich und Gerinne, Steigbügel im Abstand von 40 cm, Fugendichtung mit Zementmörtel, Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, Betonunterbau, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Erdaushubes und der Hinterfüllung, welche gesondert vergütet werden. Bei Doppelschächten für Schmutz- und Regenwasser wird die jeweilige Tiefe summiert (H1+H2):	Pozzetto d'ispezione ad elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso o gettato in opera con calcestruzzo armato a prestazione garantita con una classe di resistenza C20/25, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4, delle dimensioni di 100x120 cm in pianta, fornito e posto in opera, compresi ferri d'armatura, soletta di copertura carrabile, riduzione con passo d'uomo di 60x60 cm, la lisciatura a specchio del fondo con boiacca di cemento con raccordo alla lunetta, scaletta alla marinara con gradini ogni 40 cm, sigillatura dei giunti, raccordo a tubazioni e immurazione delle stesse, piano di appoggio in calcestruzzo, nonchè ogni altra prestazione accessoria, con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e rinterri, da contabilizzare a parte. Nei pozzetti allargati per acque bianche più nere si sommano le rispettive profondità (H1+H2):
02.16.07.03.a	Tiefe 150cm	prof. 150cm	Tiefe bis 150 cm	profondità fino a 150 cm	St	cad	560,94
02.16.07.03.b	Tiefe 150 - 200cm	prof. 150 - 200cm	Tiefe über 150 cm bis 200 cm	profondità da 150 cm a 200 cm	St	cad	641,56
02.16.07.03.c	Tiefe 200 - 250cm	prof. 200 - 250cm	Tiefe über 200 cm bis 250 cm	profondità da 200 cm a 250 cm	St	cad	710,75
02.16.07.03.d	Tiefe 250 -300cm	prof. 250 - 300cm	Tiefe über 250 cm bis 300 cm	profondità da 250 cm a 300 cm	St	cad	793,86
02.16.07.03.e	Tiefe 300 - 350cm	prof. 300 - 350cm	Tiefe über 300 cm bis 350 cm	profondità da 300 cm a 350 cm	St	cad	870,94
02.16.07.03.f	Tiefe 350 - 400cm	prof. 350 - 400cm	Tiefe über 350 cm bis 400 cm	profondità da 350 cm a 400 cm	St	cad	948,01
02.16.07.03.g	Tiefe 400 - 450cm	prof. 400 - 450cm	Tiefe über 400 cm bis 450 cm	profondità da 400 cm a 450 cm	St	cad	1.028,66
02.16.07.03.h	Tiefe 450 - 500cm	prof. 450 - 500cm	Tiefe über 450 bis 500 cm	profondità da 450 cm a 500 cm	St	cad	1.121,88
02.16.07.04	Einsteigschacht Beton:	Pozzetto in cls:	Einsteigschacht als Fertigteil aus verdichtetem und bewehrtem Beton bzw. aus Stahlbeton mit garantierten Eigenschaften und einer Festigkeitsklasse C20/25, Zuschlag Dmax 16mm, Konsistenzklasse S4, liefern und einbauen, einschließlich Bewehrung, befahrbarer Schachtabdeckung, Schachthals mit Einstiegöffnung 60x60 cm, Schachtboden mit Zementglattstrich und Gerinne, Steigbügel im Abstand von 40 cm, Fugendichtung mit Zementmörtel, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, Betonunterbau, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Erdaushubes und der Hinterfüllung, welche gesondert vergütet werden:	Pozzetto d'ispezione in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso o gettato in opera con calcestruzzo armato a prestazione garantita con una classe di resistenza C20/25, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4, fornito e posto in opera, compresi ferri d'armatura, soletta di copertura carrabile, riduzione con passo d'uomo di 60x60 cm, la lisciatura a specchio del fondo con boiacca di cemento con raccordi alla lunetta, scaletta alla marinara con gradini ogni 40 cm, sigillatura dei giunti, raccordo a tubazioni e immurazione delle stesse, piano di appoggio in calcestruzzo, nonchè ogni altra prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e rinterri, da contabilizzare a parte:
02.16.07.04.a	80x80x150(H)cm	80x80x150(H)cm	Abmessungen: 80x80x150(H) cm	dimensioni 80x80x150(H) cm	St	cad	278,82
02.16.07.04.b	80x100x150(H)cm	80x100x150(H)cm	Abmessungen: 80x100x150(H) cm	dimensioni 80x100x150(H) cm	St	cad	369,14
02.16.07.04.c	100x120x150(H)cm	100x120x150(H)cm	Abmessungen: 100x120x150(H) cm	dimensioni 100x120x150(H) cm	St	cad	560,94
02.16.07.04.d	120x150x175(H)cm	120x150x175(H)cm	Abmessungen: 120x150x175(H) cm	dimensioni 120x150x175(H) cm	St	cad	695,31
02.16.07.05	Einsteigschacht Elektroleit.:	Pozzetto ispez. allacc. elettr.:	Einsteigschacht als Fertigteil für Elektro-, Telefon- und Fernsehleitungen, aus verdichtetem und bewehrtem Beton; liefern und einbauen, einschließlich Betonunterbau, Schachtboden mit Zementglattstrich und Bodenauslauf, befahrbarer Schachtabdeckung mit Einstiegsöffnung, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Erdaushubes und der Hinterfüllung:	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo vibrato ed armato per allacciamenti elettrici, telefonici e TV, fornito e posto in opera, compresi piano di appoggio in calcestruzzo, lisciatura del fondo con boiacca di cemento e scarico a pavimento, soletta carrabile con passo d'uomo, raccordo a tubazioni e immurazione delle stesse, nonchè ogni altra prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e rinterri, da contabilizzare a parte:
02.16.07.05.a	40x40x50(H)x4cm	40x40x50(H)x4cm	Abmessungen: 40x40x50(H)x4 cm	dimensioni 40x40x50(H)x4 cm	St	cad	71,96
02.16.07.05.b	50x50x50(H)x4cm	50x50x50(H)x4cm	Abmessungen: 50x50x50(H)x4 cm	dimensioni 50x50x50(H)x4 cm	St	cad	77,18
02.16.07.05.c	60x60x50(H)x5cm	60x60x50(H)x5cm	Abmessungen: 60x60x50(H)x5 cm	dimensioni 60x60x50(H)x5 cm	St	cad	88,85
02.16.07.06	Sickerschacht Regenwasser:	Pozzo perdente acque piovane:	Sickerschacht für Regenwasser aus gelochten Schachtringen aus verdichtetem und bewehrtem Beton; liefern und einbauen, einschließlich Bewehrung, Betonunterbau mit Schotterboden, befahrbarer Schachtabdeckung mit Einstiegsöffnung: ca. 60x60 cm, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Erdaushubes und der Drainage, welche gesondert vergütet werden:	Pozzo perdente per acque piovane formato da tubi forati in calcestruzzo vibrocompresso, fornito e posto in opera, compresi i ferri d'armatura, il piano di appoggio con platea in ghiaia, la soletta carrabile con passo d'uomo di ca. 60x60 cm, il raccordo a tubazioni e l'immurazione delle stesse e ogni altra opera e prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e drenaggio, da contabilizzare a parte:
02.16.07.06.a	ø 1200mm	ø 1200mm	Innendurchmesser: 1200 mm	diametro interno 1200 mm	m	m	375,77
02.16.07.06.b	ø 1500mm	ø 1500mm	Innendurchmesser: 1500 mm	diametro interno 1500 mm	m	m	497,05
02.16.07.07	Abflußschacht in PE	pozzetto per fognature in polietilene	Abflußschacht in PE, kreisförmig, Mindestwanddicke: 10 - 12 mm, absolute Wasserundurchlässigkeit, selbsttragend, inspizierbar mittels rutschsicherer Stahltreppe aus NiCr mit Auftrittsflächen im Abstand von 250 mm, Abstand erste Auftrittsfläche - Schachtabdeckung: 500 mm; auf einem Sandbett von 10 cm installieren, Hinterfüllung mit endsprechender geringer Körnung; Schachthals mit Einstiegsöffnung DN 650 mm, Basis ausgerichtet für Anschlußleitungen von verschiedenen DN; Untergrundneigung des Abflußschachtes ca 5%. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind: eine rutschsichere Stahltreppe, alle Einzelteile des Schachtes, die Dichtungen für Anschlußleitungen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Aushubes und der Hinterfüllung, welche gesondert vergütet werden.	Pozzetto per fognature in polietilene, a sezione circolare, spessore minimo della parete: 10 - 12 mm, a completa tenuta idraulica, autoportante, ispezionabile mediante una scala antisdrucciolo in acciaio NiCr con gradini di interasse di 250 mm, distanza primo gradino - piano del chiusino: 500 mm; da installare su un letto di sabbia alto 10 cm, rinfiancato con materiale di granulometria ridotta; parte terminale rastremata per il passo d'uomo di DN 630 mm, base predisposta per collegamenti con tubazioni di diametro variabile. Inclinazione del fondo del pozzetto ca 5%. Sono compresi nel prezzo: la scala antisdrucciolo, gli elementi costituenti il pozzetto, la guarnizione di collegamento, nonché ogni altra prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e rinterri da contabilizzare a parte.
02.16.07.07.a	Abflußschacht, DN: 630 mm, Höhe: 1200 mm	Pozzetto DN: 630 mm, altezza: 1200 mm	Abflußschacht mit Basis für Anschlußleitungen mit Durchmesser von 150, 200, 250, 315 mm, verkürzbar bis zu einer Höhe von 900 mm, DN: 630 mm, Höhe: 1200 mm	Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250 e 315 mm, accorciabile fino all'altezza di 900 mm, DN: 630 mm, altezza: 1200 mm	St	cad	332,25
02.16.07.07.b	Abflußschacht DN: 800 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto, DN: 800 mm, altezza: 1400 mm	Abflußschacht mit Basis für Anschlußleitungen mit Durchmesser von 150, 200, 250, 315, e 400 mm, verkürzbar bis zu einer Höhe von 1150 mm, DN: 800 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250, 315, e 400 mm, accorciabile fino all'altezza di 1150 mm, DN: 800 mm, altezza: 1400 mm	St	cad	665,24
02.16.07.07.c	Abflußschacht, DN: 1000 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto, DN: 1000 mm, altezza: 1400 mm	Abflußschacht mit Basis für Anschlußleitungen mit Durchmesser von 150, 200, 250, 315, e 400 mm, verkürzbar bis zu einer Höhe von 1150 mm, DN: 1000 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250, 315, e 400 mm, accorciabile fino all'altezza di 1150 mm, DN: 1000 mm, altezza: 1400 mm	St	cad	866,70
02.16.07.09	Benzin/Ölabscheider:	Separatore di benzina/olii:	Benzin- und/oder Ölabscheider aus Gußeisen, für Parkgaragen, mit Koaleszenzfilter, Schwimmer mit selbsttätigem Abschluß, Schwimmerführungsrohr; Abdeckung befahrbar; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Bankett und Hinterfüllung mit Sand, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Bodenaushubes, welcher gesondert vergütet wird:	Separatore di benzina e/o olii minerali in ghisa, per parcheggi coperti, completo di filtro a coalescenza, galleggiante a chiusura automatica con tubo guida, chiusino carrabile, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi il piano di posa e rinterro in sabbia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso scavo, da contabilizzare a parte:
02.16.07.09.a	NG 1,5l/sec	NG 1,5l/sec	NG 1,5 l/sec	NG 1,5 l/sec	St	cad	2.724,02
02.16.07.09.b	NG 3l/sec	NG 3l/sec	NG 3 l/sec	NG 3 l/sec	St	cad	3.788,62
02.16.07.10	Klärbecken	Fosse settiche	Klärgrube (zertifizierte Systemlösung) aus verdichteten und bewehrten Betonfertigteilen mit Fälzen, konischem Schachtboden, einem Abscheideraum gemäß Zulassung, Klärraum von 0,3 m³/ Einwohnerwert; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung, Mindestnutzvolumen 2,0m³. / Inbegriffen sind: / - innenliegende Abschottungen, Schaumschutz und belüftete Schachtabdeckung, / - Zu- und Ablauf DN 100 bei einem Klärraumvolumen kleinergleich 6m³, DN 150 größer 6m³ / - Befahrbare Schachtabdeckung mit einer Nutzlast von 1000 KG/m2, Schachthals mit Inspektionsschacht DN600, / - Fugendichtung mit Zementmörtel, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, / - Betonunterbau, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Erdaushubes und der Hinterfüllung, welche gesondert vergütet werden.	Fossa settica (sistema certificato) a elementi prefabbricati in c.a. compresso, con raccordi a incastro, fondo conico, volume di sedimentazione secondo autorizzazione, volume di digestione di 0,3 m³/abitanti equivalenti (AE); fornitura e posa in opera. Esecuzione conforme disegno, volume utile minimo: 2,0m³. / Sono compresi: / - paratie interne, paraschiuma e chiusini ventilati, / - afflusso e deflusso DN 100 per un volume di digestione inferiore o uguale a 6m³, DN 150 per volumi superiori a 6m³ / - soletta di copertura carrabile con carico utile di 1000 kg/m2, riduzione con pozzetto d'ispezione DN600, / - sigillatura dei giunti con malta cementizia, creazione delle aperture di raccordo con sigillatura dei punti di collegamento, / - piano di appoggio in calcestruzzo, nonché ogni altra prestazione accessoria, con la sola esclusione del chiusino in ghisa e di scavi e rinterri da contabilizzare a parte.
02.16.07.10.a	6 EW	6 AE	6 EW	6 AE	St	cad
02.16.07.10.b	11 EW	11AE	11 EW	11 AE	St	cad
02.16.07.10.c	33 EW	33 AE	33 EW	33 AE	St	cad
02.16.07.10.d	86 EW	86 AE	86 EW	86 AE	St	cad
02.16.08	Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile	Chiusini, caditoie e minuteria	Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile	Chiusini, caditoie e minuteria
02.16.08.01	Schachtabdeckung Gußeisen:	Chiusino in ghisa:	Schachtabdeckung mit Rahmen, aus streifigem Graphit - Perlitgußeisen, befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino d'ispezione con telaio, in ghisa a grafite lamellare perlitica, carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.01.a	300x300 mm, 15-20kg	300x300mm, 15-20kg	Abmessungen: 300x300 mm, 15-20 kg, Klasse B 125	dimensioni: 300x300 mm, 15-20 kg, classe B 125	St	cad	69,33
02.16.08.01.b	400x400mm, 20-30kg	400x400mm, 20-30kg	Abmessungen: 400x400 mm, 20-30kg, Klasse C 250	dimensioni: 400x400 mm, 20-30kg, classe C 250	St	cad	93,53
02.16.08.01.c	500x500mm, 75/85kg	500x500mm, 75/85kg	Abmessungen: 500x500 mm, 75/85 kg, Klasse D 400	dimensioni 500x500 mm, 75/85 kg, classe D 400	St	cad	156,07
02.16.08.01.d	600x600mm, 110-120kg	600x600mm, 110-120kg	Abmessungen: 600x600 mm, 110-120 kg, Klasse D 400	dimensione: 600x600 mm, 110/120 kg, classe D 400	St	cad	245,00
02.16.08.02	Gitterrost Gußeisen:	Caditoia in ghisa:	Gitterrost mit Waben- oder Langschlitzen, mit Rahmen, aus streifigem Perlitgußeisen, befahrbar; Klasse C 250, liefern und einbauen, einschließlich Mörtelbett, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Caditoia con griglia a nido d'ape o asola e telaio, in ghisa lamellare perlitica, carrabile, classe C 250, fornita e posta in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione occorrente:
02.16.08.02.a	300x300mm, 15-20kg	300x300mm, 15-20kg	Abmessungen: 300x300 mm, 15-20 kg	dimensioni 300x300 mm, 15-20 kg	St	cad
02.16.08.02.b	400x400mm, 25-30kg	400x400mm, 25-30kg	Abmessungen: 400x400 mm, 25-30 kg	dimensioni 400x400 mm, 25-30 kg	St	cad
02.16.08.02.c	470x470mm, 40-50kg	470x470mm, 40-50kg	Abmessungen: 470x470 mm, 40-50 kg	dimensioni 470x470 mm, 40-50 kg	St	cad
02.16.08.02.d	560x560mm, 50-60kg	560x560mm, 50-60kg	Abmessungen: 560x560 mm, 50-60 kg	dimensioni 560x560 mm, 50-60 kg	St	cad
02.16.08.03	Entwässerungsrinne:	Canaletto di scolo:	Entwässerungsrinne für Niederschlagswasser, als Fertigteil aus Polymerbeton, mit eingebautem Gefälle, mit Rost; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Betonsohle und der Flankenschutz, das Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, die Stirnwände, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Erdaushubes, welcher gesondert vergütet wird:	Canaletto di scolo per acque piovane, formato da elementi prefabbricati in calcestruzzo polimerico con pendenza incorporata, con griglia; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi massetto di sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo, raccordi alla tubazione, testate di chiusura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione degli scavi, contabilizzati a parte:
02.16.08.03.a	verz. Stegrost, 10(B)cm	griglia zinc.a ponte, 10(largh.)cm	Kastenrinne; Nenngröße: 10(B) cm, verzinkter Stegrost, Traglast Klasse B 125	canaletto a U; larghezza nominale 10 cm, griglia a ponte zincata, carico classe B 125	m	m	122,33
02.16.08.03.b	verz. Gitterrost, 10(B)cm	griglia zinc. a maglia, 10(largh.)cm	Kastenrinne; Nenngröße: 10(B) cm, verzinkter Gitterrost, Traglast Klasse C 250	canaletto a U; larghezza nominale 10 cm, griglia e maglie lunghe zincate, carico classe C 250	m	m	126,19
02.16.08.03.c	Schlitzrost Guß, 10(B)cm	griglia in ghisa, 10(largh.)cm	Kastenrinne; Nenngröße: 10(B) cm, Schlitzrost aus Gußeisen, Traglast Klasse D 400	canaletto a U; larghezza nominale 10 cm, griglia a fessura in ghisa, carico classe D 400	m	m	145,83
02.16.08.04	Standrohr Guß:	Terminale in ghisa:	Standrohr und Auslaufknie aus Gußeisen, liefern und einbauen, einschließlich Rohrschellen mit Mauerhalterung aus feuerverzinktem Bandstahl, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Tubo terminale (di pluviale) in ghisa, fornito e posto in opera, compresi fissaggi a muro, bracciali, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.04.a	DN 120mm, L 1,5m	DN 120mm, lungh. 1,5m	DN 120 mm, Länge: 1,5 m	DN 120, lunghezza m 1,5 m	St	cad	67,35
02.16.08.04.b	DN 150mm, L 1,5m	DN 150mm, lungh. 1,5m	DN 150 mm, Länge: 1,5 m	DN 150 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	74,15
02.16.08.05	Steigeisen aus Stahl	Scala a pioli	Steigeisen zum Einbau in Beton, aus Stahl, Durchmesser: 22 mm, Abwicklung: 50 cm, Ausladung: 16 cm, liefern und einbauen, einschließlich Maueranker, Rostschutzanstrich, Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Pioli di scala alla marinara da immurare, in tondini d'acciaio, diametro 22 mm, sviluppo 50 cm, sporgenza 16 cm, forniti e posti in opera, compresi bracciali con zanche, mano di pittura antiruggine, assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	21,46
02.16.08.11	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss B125:	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale B125:	Quadratische / rechteckige Schachtabdeckung mit Rahmen, tagwasserdicht, in Sphäroguss GJS 500, konform Klasse B mit Bruchlast > 125 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis, befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500, conforme alla classe B con carico di rottura > 125 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero, carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.11.a	300x300 mm, ca. 9kg	300x300mm, ca. 9kg	Öffnung: 300x300 mm, ca. 9 kg	luce: 300x300 mm, ca. 9 kg	St	cad	67,33
02.16.08.11.b	400x400 mm, ca.15kg	400x400mm, ca. 15kg	Öffnung: 400x400 mm, ca. 15 kg	luce: 400x400 mm, ca. 15 kg	St	cad	81,25
02.16.08.11.c	500x500 mm, ca.24kg	500x500mm, ca. 24kg	Öffnung: 500x500 mm, ca. 24 kg	luce: 500x500 mm, ca. 24 kg	St	cad	113,98
02.16.08.11.d	600x600 mm, ca. 33kg	600x600mm, ca. 33kg	Öffnung: 600x600 mm, ca. 33 kg	luce: 600x600 mm, ca. 33 kg	St	cad	131,71
02.16.08.12	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss C250:	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250:	Quadratische / rechteckige Schachtabdeckung mit Rahmen, tagwasserdicht, in Sphäroguss GJS 500, konform Klasse C mit Bruchlast > 250 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis. Die Schachtabdeckung ist mit 4 Gummiauflagern an den Auflager-punkten des Deckels ausgestattet, zur Geräuschdämmung und Verhinderung der Schwenkbewegungen bis zur Öffnungsgröße 600x600mm und besitzt Verankerungsprofile an den Aussenecken. Schacht befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500, conforme alla classe C con carico di rottura > 250 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di 4 supporti in gomma, antirumore e antibasculamento fino alla luce 600x600mm, nei punti di appoggio del coperchio e profili di ancoraggio in corrispondenza degli angoli esterni. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.12.a	300x300 mm, ca. 15kg	300x300mm, ca. 15kg	Öffnung: 300x300 mm, ca. 15 kg	luce: 300x300 mm, ca. 15 kg	St	cad	79,15
02.16.08.12.b	400x400 mm, ca. 25kg	400x400mm, ca. 25kg	Öffnung: 400x400 mm, ca. 25 kg	luce: 400x400 mm, ca. 25 kg	St	cad	100,95
02.16.08.12.c	500x500 mm, ca. 40kg	500x500mm, ca. 40kg	Öffnung: 500x500 mm, ca. 40 kg	luce: 500x500 mm, ca. 40 kg	St	cad	145,50
02.16.08.12.d	600x600 mm, ca. 50kg	600x600mm, ca. 50kg	Öffnung: 600x600 mm, ca. 50 kg	luce: 600x600 mm, ca. 50 kg	St	cad	165,20
02.16.08.12.e	800x800 mm, ca. 77kg	800x800mm, ca. 77kg	Öffnung: 800x800 mm, ca. 77 kg	luce: 800x800 mm, ca. 77 kg	St	cad	218,39
02.16.08.13	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400:	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400:	Quadratische / rechteckige Schachtabdeckung mit Rahmen, tagwasserdicht, in Sphäroguss GJS 500-7, konform Klasse D mit Bruchlast > 400 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis. Die Schachtabdeckung ist mit 2 Spezialdichtungen in PE oder PVC ausgestattet, zur Geräuschdämmung und Verhinderung der Schwenkbewegungen bis zur Öffnungsgröße 600x600mm. Schacht befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500-7, conforme alla classe D con carico di rottura > 400 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di due guarnizioni in polietilene o in PVC, a profilo speciale con funzioni antirumore e antibasculamento fino alla luce 600x600mm. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.13.a	300x300 mm, ca. 20kg	300x300mm, ca. 20kg	Öffnung: 300x300 mm, ca. 20 kg	luce: 300x300 mm, ca. 20 kg	St	cad	89,00
02.16.08.13.b	400x400 mm, ca. 40kg	400x400mm, ca. 40kg	Öffnung: 400x400 mm, ca. 40 kg	luce: 400x400 mm, ca. 40 kg	St	cad	130,50
02.16.08.13.c	500x500 mm, ca. 54kg	500x500mm, ca. 54kg	Öffnung: 500x500 mm, ca. 54 kg	luce: 500x500 mm, ca. 54 kg	St	cad	173,08
02.16.08.13.d	600x600 mm, ca. 67kg	600x600mm, ca. 67kg	Öffnung: 600x600 mm, ca. 67 kg	luce: 600x600 mm, ca. 67 kg	St	cad	198,69
02.16.08.13.e	800x800 mm, ca. 96kg	800x800mm, ca. 96kg	Öffnung: 800x800 mm, ca. 96 kg	luce: 800x800 mm, ca. 96 kg	St	cad	260,00
02.16.08.13.f	1000x1000 mm, ca. 155kg	1000x1000mm, ca. 155kg	Öffnung: 1000x1000 mm, ca. 155 kg	luce: 1000x1000 mm, ca. 155 kg	St	cad	375,00
02.16.08.15	Kreisrunde Schachtabdeckung Sphäroguss D400:	Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400:	Kreisrunde Schachtabdeckung mit Rahmen, tagwasserdicht, in Sphäroguss GJS 500-7, konform Klasse D mit Bruchlast > 400 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis. Die Schachtabdeckung ist mit ringförmiger PE-Dichtung ausgestattet und hat abgefräste Auflagerflächen, zur Geräuschdämmung und Verhinderung der Schwenkbewegungen. Schacht befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino circolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500-7, conforme alla classe D con carico di rottura > 400 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di due guarnizioni circolari in polietilene con superfici di appoggio rettificate con funzioni antirumore e antibasculamento. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.15.a	Durchmesser 600mm, ca. 58kg	Diametro 600mm, ca. 58kg	Öffnung Durchmesser 600mm, Gewicht ca. 58 kg	passaggio diamtero 600mm, peso ca. 58 kg	St	cad	215,00
02.16.08.20	Quadratischer Ablaufrost in Sphärogus C250:	Caditoia quadrangolare in ghisa sferoidale C250:	Quadratischer Ablaufrost in Sphäroguss GJS 500-7 konform Klasse C250 mit Bruchlast > 250 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis liefern und einbauen, der Ablaufrost ist mit Spezialdichtungen in PE oder PVC ausgestattet, zur Geräuschdämmung und Verhinderung der Schwenkbewegungen, einschließlich Mörtelbett, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Caditoia quadrangolare in ghisa sferoidale GJS 500-7, conforme alla classe C 250 con carico di rottura > 250 kN, rivestita di vernice protettiva all' acqua di colore nero fornita e posta in opera, la caditoia è munita di guarnizioni in polietilene o in PVC, a profilo speciale con funzioni antirumore e antibasculamento, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione occorrente:
02.16.08.20.a	290x290 mm, ca. 14kg	290x290mm, ca. 14kg	Abmessungen: 290x290 mm, ca. 14 kg	dimensioni: 290x290 mm, ca. 14 kg	St	cad	38,03
02.16.08.20.b	400x400mm, ca. 24kg	400x400mm, ca. 24kg	Abmessungen: 400x400 mm, ca. 24 kg	dimensioni 400x400 mm, ca. 24 kg	St	cad	82,54
02.16.08.20.c	500x500mm, ca. 39kg	500x500mm, ca. 39kg	Abmessungen: 500x500 mm, ca. 39 kg	dimensioni 500x500 mm, ca. 39 kg	St	cad	136,75
02.16.08.20.d	600x600mm, ca. 50kg	600x600mm, ca. 50kg	Abmessungen: 600x600 mm, ca. 50 kg	dimensioni 600x600 mm, ca. 50 kg	St	cad	178,46
02.16.09	Straßen, Wege, Plätze	Strade, vialetti, piazze	Straßen, Wege, Plätze	Strade, vialetti, piazze
02.16.09.01	Schottertragschicht:	Sottofondo ghiaioso:	Schotterschicht in Fahrbahnen und Hofflächen, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Verdichtungsgrad DPr mind. 95%, Körnung 0/56 mm, liefern und profilgerecht eben einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Misto naturale ghiaioso a formazione di sottofondi stradali e di cortili, grado di costipazione DPr min. 95%, pezzatura 0/56 mm, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.01.a	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15 cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,79
02.16.09.01.b	D 20cm	spess. 20cm	Schichtdicke: 20 cm	spessore finito 20 cm	m2	m2	5,81
02.16.09.01.c	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore finito 25 cm	m2	m2	7,21
02.16.09.01.d	D 30cm	spess. 30cm	Schichtdicke: 30 cm	spessore finito 30 cm	m2	m2	8,20
02.16.09.01.e	D 40cm	spess. 40cm	Schichtdicke: 40 cm	spessore finito 40 cm	m2	m2	10,45
02.16.09.01.f	Auftragsprof.	a profilo sagoma	nach Auftragsprofilen	a profilo sagoma (volume)	m3	m3	26,35
02.16.09.02	Tragschicht Baugrubenschotter:	Sottofondo ghiaioso da scavo:	Schotterschicht in Fahrbahnen und Hofflächen, aus Baugrubenschotter, Verdichtungsgrad DPr mind. 95%, laden, fördern und profilgerecht, eben einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Misto naturale ghiaioso proveniente dallo scavo, a formazione di sottofondi stradali e di cortili, grado di costipazione DPr min. 95%, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.02.a	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15 cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,53
02.16.09.02.b	D 20cm	spess. 20cm	Schichtdicke: 20 cm	spessore finito 20 cm	m2	m2	5,25
02.16.09.02.c	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore finito 25 cm	m2	m2	6,12
02.16.09.02.d	D 30cm	spess. 30cm	Schichtdicke: 30 cm	spessore finito 30 cm	m2	m2	7,24
02.16.09.02.e	D 40cm	spess. 40cm	Schichtdicke: 40 cm	spessore finito 40 cm	m2	m2	8,56
02.16.09.02.f	Auftragsprof.	profilo sagoma	nach Auftragsprofilen	a profilo sagoma (volume)	m3	m3	26,14
02.16.09.03	Tragschicht RB-Granulat 0/32:	Sottofondo stradale RB-granulato 0/32:	Schotterschicht in Fahrbahnen und Hofflächen, aus Recycling-Baustoff gemäß Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 0/32mm; Verdichtungsgrad DPr mind. 95%, laden, fördern und profilgerecht, eben einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Strato di fondazione stradale e di cortili con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/32mm, grado di costipazione DPr min. 95%, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.03.a	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15 cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,56
02.16.09.03.b	D 20cm	spess. 20cm	Schichtdicke: 20 cm	spessore finito 20 cm	m2	m2	5,14
02.16.09.03.c	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore finito 25 cm	m2	m2	6,09
02.16.09.03.d	D 30cm	spess. 30cm	Schichtdicke: 30 cm	spessore finito 30 cm	m2	m2	6,71
02.16.09.03.e	D 40cm	spess. 40cm	Schichtdicke: 40 cm	spessore finito 40 cm	m2	m2	8,06
02.16.09.03.f	nach Auftragsprof.	profilo sagoma	nach Auftragsprofilen	a profilo sagoma (volume)	m3	m3	21,49
02.16.09.04	Verdichten Aufschüttungsschichten	Costipazione di riporto	Verdichten von Aufschüttungsschichten, Schichtdicke bis 50 cm, Verdichtungsgrad DPr min. 95%.	Costipazione di materiale di riporto, in strati dello spessore fino a 50 cm, grado di costipazione DPr min. 95%	m2	m2	1,93
02.16.09.05	Deckschicht für Wege und Spielflächen	Pavimentazione vialetti e campi gioco	Deckschicht ohne Bindemittel in Wegen und Spielflächen, liefern und einbauen; Ausführung wie folgt: / - Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch; gewalzte Schichtdicke: 30 cm, / - Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm, / - Verdichtung mit Walze bei vorhergehender Annässung, / - Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung. / Inbegriffen sind das Ausgleichen von Unebenheiten, die Profilierungen zum Angleichen bei Anschlüssen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione di vialetti e campi gioco, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / - strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati / nello spessore rullato di 30 cm, / - prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a / rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm, / - rullatura, previo innaffiamento, eseguita con rullo di adeguato peso, / - inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco / fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm. / Sono compresi i ricarichi per la formazione di piani perfetti, i ricarichi senza avvallamenti e ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	15,23
02.16.09.06	Oberflächenbeh. Schottertragschicht	Trattamento superf. sottof. stradale	Oberflächenbehandlung der Schottertragschicht mit bindigem Material 0/30 mm; gewalzte Schichtdicke: 5 cm. Inbegriffen sind die Baustoffe, das Annässen und Nebenleistungen.	Trattamento superficiale di sottofondo stradale con riporto di materiale legante 0/30 mm dello spessore costipato di 5 cm. Sono compresi l'innaffiamento, i materiali occorrenti e ogni altra prestazione accessoria.	m2	m2	2,63
02.16.09.07	Bituminöses Mischgut für herkömmliche Binderschichten:	Conglomerato bituminoso a caldo per strati di collegamento (binder):	Bituminöses Mischgut 0/19 für Binderschichten im Heißmischverfahren (Sieblinienbereich 0/19) in geeigneten Mischanlagen hergestellt, bestehend aus Straßenbaubitumen, Mineralstoffen in Erstanwendung und Zusatzstoffen; Mengen und Verfahren wie in den technischen Bestimmungen beschrieben. / Inbegriffen ist der Einbau mittels Straßenfertiger, die Verdichtung mittels Gummiwalzen, metallischer Vibrierwalzen oder Kombiwalzen eines geeigneten Gewichtes; inbegriffen sind der vorhergehende Einbau des Haftmittels, die Lieferung der Baustoffe, die Verarbeitung und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung um die Verarbeitung nach dem Stand der Technik durchzuführen:	Conglomerato bituminoso 0/19 per strato di collegamento binder confezionato a caldo (granulometria 0/19) in impianti idonei, costituito da bitume semisolido, aggregati lapidei di primo impiego e additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche. / Compresa la spesa in opera eseguita mediante vibrofinitrice ed il costipamento con rulli gommati, metallici vibranti e/o combiniti di idoneo peso, previa stesa della mano d'attacco, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:
02.16.09.07.a	je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut	per ogni m2 e ogni cm di spessore finito	je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut	per ogni m2 e ogni cm di spessore finito	m2	m2	1,78
02.16.09.07.b	variable Schichtstärke	spessore variabile	variable Schichtstärke	spessore variabile	t	t	69,57
02.16.09.08	Bituminöses Mischgut für herkömmliche Verschleißschichten:	Conglomerato bituminoso per strati di usura:	Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten 2.Kategorie im Heißmischverfahren (Sieblinienbereich 0/9) in geeigneten Mischanlagen hergestellt, bestehend aus Straßenbaubitumen, Mineralstoffen in Erstanwendung bestehend aus Grobkorn mit niedrigen, mechanischen Eigenschaften (Los Angeleskoeffizient LA = 25 und Polierwiderstand CLA = 40) Sand und Zusatzstoffen wie in den technischen Bestimmungen beschrieben. / Inbegriffen ist der Einbau mittels Straßenfertiger, die Verdichtung mittels metallischer Tandemwalze mit Maximalgewicht 12t, inbegriffen sind der vorhergehende Einbau des Haftmittels, die Lieferung der Baustoffe, die Verarbeitung und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung um die Verarbeitung nach dem Stand der Technik durchzuführen:	Conglomerato bituminoso 0/9 per strato d'usura di 2. categoria confezionato a caldo (granulometria 0/9) in impianti idonei, costituito da bitume semisolido, aggregati lapidei grossi di primo impiego con medie caratteristiche meccaniche (coefficiente Los Angeles LA = 25, coefficiente di levigabilità accelerata CLA = / 40), sabbie ed additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche. / Compresa la spesa in opera eseguita mediante vibrofinitrice ed il costipamento con rullotandem a ruote metalliche del peso massimo 12t, previa stesura della mano d'attacco, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:
02.16.09.08.a	Schichtstärke, eingebaut: 3 cm	spessore finito <cm>: 3	Schichtstärke, eingebaut: 3 cm	spessore finito <cm>: 3	m2	m2	6,93
02.16.09.08.b	variable Schichtstärke	spessore variabile	variable Schichtstärke	spessore variabile	t	t	88,78
02.16.09.09	Pflasterdecke Porphyr:	Pavimentaz. cubetti porfido:	Pflasterbelag, bestehend aus annähernd kubischen Natursteinwürfeln, durch maschinelles Brechen gewonnen, Oberseite bruchrauh mit gleichmäßiger Struktur, im Sandbett verlegt. / Das Sandbett unter den Würfeln muß eine lose Mindeststärke von 4-5 cm aufweisen und wenn von der BL angeordnet, müssen bis zu 10 kg/m2 Zement R32.5 trocken beigemengt werden. / Die Fuge zwischen den einzelnen Steinen darf nicht breiter als 1 cm sein und muß mit Sand, Größtkorn 2 mm, geschlossen werden. / Eine eventuelle Zementversiegelung wird separat vergütet. / Als Abmessung der Würfel ist die Länge der seitlichen Kanten, mit einer Tolleranz von ± 5 mm auf das angegebene Grundmaß definiert. / Es wird die fertige Belagsoberfläche aufgemessen und vergütet.	Pavimentazione con cubetti di pietra naturale di forma pressochè cubica, prodotti con spaccatura meccanica, superficie superiore a piano naturale di cava con struttura regolare, posti su letto di sabbia. / Il letto di sabbia sottostante i cubetti deve avere uno spessore soffice di ca. 4-5 cm, e se richiesto dalla DL dovranno essere aggiunti, a secco, fino a 10 kg/m2 di cemento R32.5. / L'interspazio tra i singoli cubetti non dovrà essere superiore ad 1 cm, e dovrà essere chiuso con sabbia di granulometria massima di 2 mm. Un'eventuale sigillatura con cemento verrà compensata separatamente. / Per dimensione dei cubetti è definita la lunghezza degli spigoli laterali con tolleranza di ± 5 mm rispetto al valore base indicato.. / Verrà misurata e contabilizzata la superficie finita posta in opera.
02.16.09.09.a	Stückgrößen: 4/6cm	pezz. 4/6cm	Stückgrößen: 4/6 cm, ca. 100 kg/m2	pezzatura 4/6 cm, circa 100 kg/m2	m2	m2	55,80
02.16.09.09.b	Stückgrößen: 6/8cm	pezz. 6/8cm	Stückgrößen: 6/8 cm, ca. 130 kg/m2	pezzatura 6/8 cm, circa 130 kg/m2	m2	m2	57,66
02.16.09.09.c	Stückgrößen: 8/10cm	pezz. 8/10cm	Stückgrößen: 8/10 cm, ca. 185 kg/m2	pezzatura 8/10 cm, circa 185 kg/m2	m2	m2	62,88
02.16.09.09.d	Stückgrößen: 10/12cm	pezz. 10/12cm	Stückgrößen: 10/12 cm	pezzatura 10/12 cm	m2	m2	75,33
02.16.09.09.e	Stückgrößen: 12/14cm	pezz. 12/14cm	Stückgrößen: 12/14 cm	pezzatura 12/14 cm	m2	m2	84,83
02.16.09.09.f	Stückgrößen: 14/18cm	pezz. 14/18cm	Stückgrößen: 14/18 cm	pezzatura 14/18 cm	m2	m2	101,26
02.16.09.10	Binderleiste Porphyr:	Binderi porfido:	Binderleiste (binderi) aus Porphyr; liefern und verlegen, einschließlich Betonsohle, Mörtelbett, Verfugen der Stöße mit Zementmörtel, Erdaushub, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Binderi di porfido, forniti e posti in opera su sottofondo in calcestruzzo, compresi il piano di posa in calcestruzzo, malta di allettamento, sigillatura dei giunti con malta di cemento, scavo, nonchè ogni altra prestazione accessoria:
02.16.09.10.a	Abm. 8x12x25cm	dim. 8x12x25cm	Abmessungen: 8x12x25 cm	dimensioni 8x12x25 cm	m	m	24,76
02.16.09.10.b	Abm. 10x12x15cm	dim. 10x12x15cm	Abmessungen: 10x12x15 cm	dimensioni 10x12x15 cm	m	m	27,60
02.16.09.11	Randstein Porphyr:	Cordone porfido:	Randstein aus Porphyr mit abgefaster Kante; liefern und verlegen, einschließlich durchlaufender Betonsohle und beidseitiger Rückenstütze aus Beton der Festigkeitsklasse C 12/15, Verfugen der Stöße mit Zementmörtel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Erdaushubes und der Hinterschüttung:	Cordoni di porfido con spigolo smussato, forniti e posti in opera, compresi massetto continuo e rinfianchi in calcestruzzo con una classe di resistenza C 12/15, fugatura e sigillatura dei giunti con malta di cemento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione di scavo e rinterro:
02.16.09.11.a	gehauene Stirnfl.8x25(H)	testa a spacco 8x25(H)	spaltrauh, gehauene Stirnfläche, Querschnitt: 8x25(H) cm	piano cava, testa a spacco, sezione 8x25(H) cm	m	m	48,92
02.16.09.11.b	gehauene Stirnfl.10x25(H)	testa a spacco 10x25(H)	spaltrauh, gehauene Stirnfläche, Querschnitt: 10x25(H) cm	piano cava, testa a spacco, sezione 10x25(H) cm	m	m	59,14
02.16.09.11.c	gefräste Stirnfl. 12x25(H)	testa fresata 12x25(H)	spaltrauh, gefräste Stirnfläche, Querschnitt: 12x25(H) cm	piano cava, testa fresata, sezione 12x25(H) cm	m	m	68,80
02.16.09.11.d	gefräste Stirnfl. 15x25(H)	testa fresata 15x25(H)	spaltrauh, gefräste Stirnfläche, Querschnitt: 15x25(H) cm	piano cava, testa fresata, sezione 15x25(H) cm	m	m	69,88
02.16.09.11.e	gefräste u. geflammte Stirnfl. 12x25(H)	testa fresata e fiammata 12x25(H)	spaltrauh, gefräste und geflammte Stirnfläche, Querschnitt 12x25(H) cm	piano cava, testa fresata e fiammata, sezione 12x25(H) cm	m	m	77,77
02.16.09.11.f	gefräste u. geflammte Stirnfl. 15x25(H)	testa fresata e fiammata 15x25(H)	spaltrauh, gefräste und geflammte Stirnfläche, Querschnitt: 15x25(H) cm	piano cava, testa fresata e fiammata, sezione 15x25(H) cm	m	m	80,63
02.16.09.11.g	spaltrauhe Stirnfl. 12x25(H)	testa piano cava 12x25(H)	spaltrauhe Stirnfläche, gefräste Seitenflächen, Querschnitt: 12x25(H) cm	testa piano cava, coste fresate, sezione 12x25(H) cm	m	m	66,65
02.16.09.11.h	spaltrauhe Stirnfl. 15x25(H)	testa piano cava 15x25(H)	spaltrauhe Stirnfläche, gefräste Stirnflächen, Querschnitt: 15x25(H) cm	testa piano cava, coste fresate, sezione 15x25(H) cm	m	m	72,04
02.16.09.12	Randstein Beton:	Cordone in cls:	Lieferung und Einbau, geradlinig oder in Kurven - ohne Einschränkung des Radius - von Randsteinen aus Beton, auf Bett und mit seitlicher Einkeilung mit Beton der Festigkeitsklasse C 12/15 und Verfugung der Stöße mit Zementmörtel der Mörtelclasse M15 in geeigneter Farbe dem Randstein entsprechend. / Im Bereich von Einfahrten und Fußgängerübergängen (Zebrastreifen) muß der Randstein auf eine Höhe von 2,5 cm über Fahrbahnoberkante abgesenkt werden. Als Alternative kann ein eigenes Übergangsformstück vorgesehen sein, welches separat vergütet wird. / Betonandstein aus verdichtetem Beton mit glatten Sichtflächen Typ "Bolzano" 12/15/30 cm	Fornitura e posa in opera, in retta od in curva - senza limitazione di raggio - di cordonate in conglomerato cementizio, su letto e con rinfianco di conglomerato cementizio con una classe di resistenza C12/15 e sigillatura dei giunti con malta cementizia della classe M15 del colore adatto alla cordonata. / In corrispondenza di accessi carrai e passaggi pedonali la cordonata dovrà essere abbassata a 2,5 cm dal piano di pavimentazione più basso oppure in alternativa può essere previsto un elemento particolare di raccordo, compensato a parte. / Cordone in calcestruzzo vibrocompresso con superfici lisce tipo "Bolzano" 12/15/30 cm
02.16.09.12.a	C 20/25 normaler Typ	C 20/25 tipo normale	C 20/25 normaler Typ	C 20/25 tipo normale	m	m	31,56
02.16.09.12.b	C 35/45 frost- tausalzbeständig	C 35/45 resistente al gelo ed ai sali	C 35/45 frost- tausalzbeständig	C 35/45 resistente al gelo ed ai sali	m	m	32,83
02.16.09.13	Plattenbelag unregel.:	Lastre poligonali:	Plattenbelag aus unregelmäßigen, polygonalen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gehauenen Kanten, Plattenlänge/-breite: 30-60 cm, Dicke: 3-4 cm; liefern, auf 8 cm dickem Sandbett auf bestehendem Unterbau verlegen, einschließlich Sandbett, Anstampfen, sowie jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Lastre poligonali in pietra naturale a piano di cava, con coste a spacco, lunghezza/larghezza di 30 - 60 cm, spessore di 3 - 4 cm per pavimentazioni posate su letto di sabbia dello spessore di 8 cm stesa su sottofondo preesistente, fornite e poste in opera, compresi letto di sabbia, battitura, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.13.a	Porphyr auf Sandbett	porfido su sabbia	grauer Cembra-Porphyr	porfido grigio Cembra	m2	m2	77,94
02.16.09.14	Plattenbelag unregel.:	Lastre poligonali:	Plattenbelag aus unregelmäßigen, polygonalen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gehauenen Kanten, einer Länge/Breite von 30-60 cm, Dicke: 3-4 cm; liefern, im Mörteldickbett der Mörtelgruppe M15 auf bestehendem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der bodenbündige Verguß der Fugen mit Zementmörtel, die Mörtelbereitstellung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Lastre irregolarmente poligonali in pietra naturale a piano di cava, con coste a spacco, lunghezza/larghezza di 30 - 60 cm, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta di allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.14.a	Porphyr	porfido	grauer Cembra-Porphyr	porfido grigio Cembra	m2	m2	86,02
02.16.09.15	Plattenbelag gehauene Kanten:	Lastre coste a spacco:	Plattenbelag aus regelmäßigen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gehauenen Kanten, mit einheitlicher Breite, in Längsbahnen, Dicke: 3-4 cm; liefern, im Mörteldickbett der Mörtelgruppe M15 auf bestehendem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Einschlämmen der Plattenfugen mit Zementmörtel, die Mörtelbeistellung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava con coste a spacco, larghezza costante, lunghezza a correre, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la posa conforme particolari di progetto e ordini della D.L., la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta d'allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.15.a	Porphyr, B 20cm	porfido, largh. 20cm	grauer Cembra-Porphyr, Plattenbreite: 20 cm	porfido grigio Cembra, larghezza 20 cm	m2	m2	81,36
02.16.09.15.b	Porphyr, B 30cm	porfido, largh. 30cm	grauer Cembra-Porphyr, Plattenbreite: 30 cm	porfido grigio Cembra, larghezza 30 cm	m2	m2	86,02
02.16.09.15.c	Porphyr, B 40cm	porfido, largh. 40cm	grauer Cembra-Porphyr, Plattenbreite: 40 cm	porfido grigio Cembra, larghezza 40 cm	m2	m2	91,74
02.16.09.16	Plattenbelag gefräste Kanten:	Lastre coste segate:	Plattenbelag aus regelmäßigen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gefrästen Kanten, mit einheitlicher Breite, in Längsbahnen, Dicke: 3-4 cm; liefern, im Mörteldickbett der Mörtelgruppe M15 auf bestehendem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randausbildungen, die Schachtanschlüsse, das Einschlämmen der Plattenfugen mit Zementmörtel, die Mörtelbeistellung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava con coste segate, larghezza costante, lunghezza a correre, spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali ed a chiusini, la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta d'allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.16.a	Porphyr, B 20cm	porfido, largh. 20cm	grauer Cembra-Porphyr, Plattenbreite: 20 cm	porfido grigio Cembra, larghezza 20 cm	m2	m2	94,99
02.16.09.16.b	Porphyr, B 30cm	porfido, largh. 30cm	grauer Cembra-Porphyr, Plattenbreite: 30 cm	porfido grigio Cembra, larghezza 30 cm	m2	m2	94,99
02.16.09.16.c	Porphyr, B 40cm	porfido, largh. 40cm	grauer Cembra-Porphyr, Plattenbreite: 40 cm	porfido grigio Cembra, larghezza 40 cm	m2	m2	104,99
02.16.09.17	Trittstufe gehauene Kanten:	Pedata coste a spacco:	Trittstufe, im Freien, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gehauene Kantenflächen, Plattendicke: 3-4 cm, Plattenbreite: 30-33 cm, Plattenlänge bis 0,90 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Pedata esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste a spacco, spessore 3-4 cm, larghezza 30-33 cm, lunghezza fino a 0,90 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.17.a	Porphyr	porfido	grauer Cembra-Porphyr	porfido grigio Cembra	m	m	54,49
02.16.09.18	Abdeckung Mauer gehauene Kanten:	Copertina coste a spacco:	Abdeckung für Mauer, außen, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gehauene Kantenflächen, Plattendicke: 4-5 cm, Plattenbreite: 35-40 cm, Plattenlänge bis 0,90 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Copertina esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste a spacco, spessore di 4-5 cm, larghezza 35-40 cm, lunghezza fino a 0,90 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.18.a	Porphyr	porfido	grauer Cembra-Porphyr	porfido grigio Cembra	m	m	65,60
02.16.09.19	Trittstufe gefräßte Kanten:	Pedata coste segate:	Trittstufe, im Freien, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gefräste Kantenflächen, vordere Kantenfläche und eine Seitenfläche gleichmäßig dick, 6 cm tief gefräst; Plattendicke: 3-4 cm, Plattenbreite: 30-33 cm, Plattenlänge bis 1,20 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Pedata esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste fresate, calibrate sulla costa lunga e su una corta per 6 cm, spessore 3-4 cm, larghezza 30-33 cm, lunghezza fino a 1,20 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.19.a	Porphyr	porfido	grauer Cembra-Porphyr	porfido grigio Cembra	m	m	67,00
02.16.09.19.b	Aufpreis Längen 1,20-1,50	Sovrappr. lungh. 1,20-1,50	Aufpreis für Längen über 1,20 m bis 1,50 m	Sovrapprezzo per lunghezze oltre 1,20 e fino a 1,50 m	%	%	15,00
02.16.09.20	Abdeckung Mauer gefräßte Kanten:	Copertina coste segate:	Abdeckung für Mauer, außen, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gefräste Kantenflächen, vordere Kantenfläche und eine Seitenfläche gleichmäßig dick, 6 cm tief gefräst; Plattendicke: 3-4 cm, Plattenbreite: 30-40 cm, Plattenlänge bis 1,20 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Copertina esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste fresate, calibrate sulla costa lunga e su una corta per 6 cm, spessore di 3-4 cm, larghezza 35-40 cm, lunghezza fino a 1,20 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.20.a	Porphyr	porfido	grauer Cembra-Porphyr	porfido grigio Cembra	m	m	72,04
02.16.09.20.b	Aufpreis Längen 1,20-1,50	sovrappr. lungh. 1,20-1,50	Aufpreis für Längen über 1,20 m bis 1,50 m	sovrapprezzo per lunghezze oltre 1,20 e fino a 1,50 m	%	%	15,00
02.16.09.20.c	Aufpreis Kante gleich dick	sovrappr. coste calibrate	Aufpreis für eine zweite Seitenfläche gleichmäßig dick, 6 cm tief gefräst	sovrapprezzo per una seconda costa calibrata per 6 cm di profondità	m	m	7,69
02.16.09.20.d	Aufpreis Nut	sovrappr. scanalatura	Aufpreis für Nut, Querschnitt: 4x8 mm	sovrapprezzo per scanalatura, sezione 4x8 mm	m	m	4,83
02.16.09.21	Kopfsteinpflaster:	Acciottolato:	Pflaster aus Flußkiesel (Kopfsteinpflaster), rund, Durchmesser: 60 bis 90 mm; liefern; als Bänder, Breite bis ca. 40 cm, im hydr. Kalkmörtelbett, Dicke: 5 cm, auf vorhandenem Unterbau verlegen, Fugen mit Zementmörtel schließen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der vorgegebenen Gefälle, die Randausbildung, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Acciottolato con ciottoli rotondi di pietra del diametro da 60 fino a 90 mm, fornito e posto in opera a nastri della larghezza fino ca.40 cm, in letto di legante idraulico, spessore 5 cm, su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la sigillatura delle connessure con malta di cemento, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.
02.16.09.21.a	ortsgeb. Naturst.	pietra loc.	aus ortsgebundenen Naturstein	con pietra locale	m2	m2	86,02
02.16.09.22	Hochkant-Natursteinriemen:	Smolleri a coltello:	Natursteindecke aus regelmäßigen, bruchrauhen Hochkant-Natursteinriemen mit gehauenen Kanten (Smolleri), mit einer Breite von ca. 15 cm, unterschiedlicher Länge und einer Dicke von 2-6 cm; liefern, auf Sandzementbett, Dicke: ca. 8 cm (im Preis inbegriffen), stehend mit sichtbarer Kantenfläche auf vorhandenem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Anstampfen bei reichlicher Annässung, die nachträgliche Bestreuung mit Sand, die Ausbildung der vorgegebenen Gefälle, die Randausbildung, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione in listelli regolari di pietra naturale a piano di cava con costa a spacco (smolleri), larghezza ca. 15 cm, lunghezza variabile, spessore 2-6 cm, forniti e posti in opera a coltello con costa in vista su letto di sabbia e cemento, spessore 8 cm (compreso nel prezzo), su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi le battiture eseguite con abbondante spargimento di acqua, la successiva cosparsa di sabbia per il riempimento delle connessure, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.22.a	Porphyr	porfido	grauer Cembra-Porphyr	porfido grigio Cembra	m2	m2	131,17
02.16.09.23	Pflastersteine aus Kunststeinen	Pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo	Pflasterung bestehend aus vibroverdichteten Betonsteinen, auf 5 cm dickem Sandbett auf bestehendem Unterbau verlegen, einschließlich Sandbett. Inbegriffen ist das Verdichten, die nachträgliche Bestreuung und Verfüllung der Fugen mit Sand, die Ausbildung der vorgegebenen Gefälle, die Randausbildung, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Esecuzione di pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo vibrocompresso, posate su letto di sabbia dello spessore di 5 cm stesa su sottofondo preesistente. Si intendono compresi la compattazione, la successiva cosparsa di sabbia per il riempimento delle connessure, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.23.a	wellenförmig	forma ad onda	wellenförmig, mit gefaster Kante, Maße ca. 24x12 cm, Stärke 8 cm, Farbe zementgrau	forma ad onda con spigolo smussato, dimensioni di cm 24x12 ca. spessore cm 8, colore grigio cemento	m2	m2	50,87
02.16.09.23.b	rechteckig	forma rettangolare	rechteckig, mit gefaster Kante, Maße 20x10 cm, Stärke 8 cm, Farbe zementgrau	forma rettangolare con spigolo smussato, dimensioni di cm. 20x10 spessore cm. 8, colore grigio cemento	m2	m2	44,02
02.17	Gärtnerarbeiten	Opere da giardiniere	Die Gruppe 02.17 umfasst folgende Untergruppen: / 02.17.01 Rasenflächen / 02.17.02 Fußgängerzonen / 02.17.03 Parkflächen / 02.17.04 Pflanzen / 02.17.05 Einrichtungsgegenstände	Il gruppo 02.17 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.17.01 Superfici erbose / 02.17.02 Zone pedonali / 02.17.03 Parcheggi / 02.17.04 Piante / 02.17.05 Arredi
02.17.01	Rasenflächen	Superfici erbose	Rasenflächen	Superfici erbose
02.17.01.01	Gartenerde:	Terra da coltivo:	Liefern, Einbau und Oberflächenformung von Gartenerde, einschließlich Lieferung der Erde, abgetragen aus einer guten Mutterbodenschicht, frei von Wurzeln, Dauerunkräutern, Schotter, Bauschutt u.ä., sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung (durchschnittliche Auftragdicke: 40 cm):	Fornitura, stesura e modellazione di terra da coltivo, comprese la fornitura della terra, proveniente da strato culturale attivo, privo di radici, erbe infestanti, ciottoli e cocci ecc. e ogni altra prestazione occorrente (spessore medio 40 cm):
02.17.01.01.a	Einbau händisch	stendimento manuale	händisch	manuale	m3	m3	41,74
02.17.01.01.b	Einbau maschinell	stendimento meccanico	maschinell	meccanica	m3	m3	21,24
02.17.01.02	Rasenflächen	Tappeto erboso	Herstellen von Rasenflächen durch Aussaat und Einbettung eines Saatgutes für Sportplätze (25 g/m2), einschließlich Durchfräsen, Durchrechen, Düngung durch Streuen von organisch-mineralischem Dünger (30 g/m2), Aussaat, Abwalzen, Annässen und Pflegeleistungen bis zum 1. Rasenschnitt, des ersten Rasenschnittes, sowie jeder noch erforderlichen Nebenleistung	Formazione di tappeto erboso con seminagione e interramento di miscuglio di semi per campi sportivi (25 g/m2), compresi fresatura, rastrellatura, asportazione di sassi e cocci, concimazione con spargimento di concime organico minerale (30 g/m2), semina, rullatura, annaffiamento e cura fino al 1o taglio, primo taglio d'erba ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	3,60
02.17.02	Fußgängerzonen	Zone pedonali	Fußgängerzonen	Zone pedonali
02.17.02.01	Plattenbelag aus Einkornbeton	Lastre di cls unigranulare	Plattenbelag aus verdichtetem Einkornbeton für Fußgängerzone; liefern und verlegen; Ausführung wie folgt: / - Sandbett, Schichtdicke ca. 5 cm, auf verdichteter profilgerechter Bodenfläche auftragen, / - Platten aus verdichtetem Einkornbeton mit glatter Oberfläche, bewehrt; Abmessungen: 45x45x7 cm, bzw. 50x25x6 cm, / - Verfüllung der Plattenfugen mit Gartenerde und Aussaat eines Sportplatz-Saatgutes. / Inbegriffen sind die Aushubarbeiten, das Sandbett, das Anrütteln, die Gartenerde, die Aussaat, die Annässung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione per zone pedonali, in lastre di calcestruzzo unigranulare, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / - letto di sabbia, spessore ca. 5 cm, steso su terreno solido compatto e livellato, / - lastre di calcestruzzo vibrato compatto unigranulare, armate, dimensione 45x45x7 cm o 50x25x6 cm, / - riempitura degli interstizi con terra e seminagione di miscuglio per campi sportivi. Sono compresi scavi, letto di sabbia, battitura, terra da coltivo, seminagione, annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	33,18
02.17.03	Parkflächen	Zone parcheggio	Parkflächen	Zone parcheggio
02.17.03.01	Plattenbelag aus Gittersteinen	Grigliato di cls	Plattenbelag aus Gittersteinen für begrünte Hof- und Parkflächen; liefern und verlegen, Ausführung wie folgt: / - Sandbett, Schichtdicke ca. 5 cm, auf verdichteter profilgerechter Bodenfläche auftragen, / - Gittersteine aus verdichtetem Beton, Abmessungen: 50x50x12 cm, bzw. 40x60x10 cm mit durchgehenden Öffnungen, auf Sandbett verlegt, / - Verfüllung der Öffnungen der Gittersteine mit Gartenerde-Torfgemisch oder mit Sand und Aussaat eines Sportplatz-Saatgutes. / Inbegriffen sind das Sandbett, das Anrütteln, die torfdurchmischte Gartenerde, die Rasenaussaat, die Annässung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione erbosa per cortili e parcheggi, con grigliato di calcestruzzo, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / - letto di sabbia, spessore ca. 5 cm, steso su sottofondo preesistente livellato; / - grigliato di calcestruzzo vibrocompresso in elementi, dimensioni 50x50x12 cm o 40x60x10 cm, con fori passanti, posato su letto di sabbia; / - riempitura dei fori del grigliato con terra alleggerita con torba o sabbia e seminagione di miscuglio per campi sportivi. / Sono compresi letto di sabbia, battitura, terra alleggerita con torba, seminagione, annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	29,65
02.17.04	Dachbegrünung	Sistema per inverdimento pensile	Dachbegrünung	Sistema per inverdimento pensile
02.17.04.01	Intensive Dachbegrünung bis 5° Dachneigung	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza della copertura	Intensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer bis 5° Dachneigung mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung errichten. Ausführung wie folgt:	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata. Realizzazione come segue:
02.17.04.01.a	Intensive Dachbegrünung mit Dränelement aus PE	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo con elemento di drenaggio in PE	Zusammensetzung intensive Dachbegrünung bei einem bereits bestehenden abgedichteten Flachdach liefern und ausführen wie folgt: / - Detektorgeprüfte Wurzelschutzfolie aus Hochdruck-Polyäthylen, Dicke 0,4 mm, öl- und bitumenbeständig, UV-stabilisiert, liefern und nach Herstellervorschrift auf der Dachabdichtung verlegen. / -Hochwertige,verrottungsfeste Synthesefasermatte als mechanische Schutzlage, Festigkeitsklasse 3, Dicke ca. 5 mm, Gewicht ca. 470 g/m2, liefern und nach Herstellervorschriften verlegen. / - Drän- und Wasserspeicherelement aus Polyäthylen, Höhe 40 mm, mit Wasserspeichermulden und Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen. / - Thermisch verfestigtes Vlies aus Polypropylen/Polyäthylen, verrottungsfest, Gewicht ca. 100 g/m2, Festigkeitklasse 1. Liefern und nach Herstellervorschriften auf dem Drän- und Wasserspeicherelement aus Polyethylen verlegen.	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione del tetto piano. / Realizzazione come segue: / - telo antiradice in polietilene ad alta densità, spessore 0,4 mm, resistente agli oli ed alle sostanze bituminose, stabilizzato UV; fornitura e posa in opera con sovrapposizione secondo indicazione; / - feltro di protezione isolante in tessuto sintetico immarcescibile, come protezione meccanica e per l'accumulo idrico e di sostanze nutritive, spessore 5 mm, peso 470 g/m2, classe di resistenza 3. Fornito e posto in opera sul telo antiradice con sovrapposizione secondo indicazione, compresi i risvolti verticali; / - elemento di drenaggio e accumulo idrico in polietilene, altezza 40 mm, provvisto di incavi per l'accumulo idrico e di fori per l'aereazione e la diffusione, con sistema di canali sulla facciata inferiore. Fornito e posto in opera con sovrapposizione secondo indicazione, compresi i risvolti verticali; / - telo filtrante in polietilene/propilene precompresso incrudito a caldo, resistente alla marcescenza, peso ca. 100 g/m2, classe di resistenza 1. Fornito e posato in opera sugli elementi drenanti con una sovrapposizione secondo indicazione.	m2	m2	68,48
02.17.04.01.b	Intensive Dachbegrünung mit Dränelement aus Blähschiefer	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo con elemento di drenaggio in ardesia espansa	Zusammensetzung intensive Dachbegrünung bei einem bereits bestehenden abgedichteten Flachdach liefern und ausführen wie folgt: / Schichtaufbau (über die bauseits verlegte wurzelfeste Abdichtungsbahn): / - Schutzlage / Schutzlage liefern und als Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer Beanspruchung mit 5 cm Uberlappung verlegen. Resistent gegen Mikroorganismen und Nagetieren. Material: Polypropylen-Regenerat, Brandklasse B2, Festigkeitsklasse 3, Dicke 4,5 mm, Gewicht 500g/m2, Wasserspeicherfähigkeit ca. 4l/m2 / - Drän- und Wasserpeicherschicht 4 cm / Dränschicht liefern und auf 4 cm Höhe +/-1,5 cm Toleranz einbringen, bestehend aus gebrochenem Blähschiefer, trittfest, mit spezieller Korngrößenverteilung zur Verbesserung der Kappillarfähigkeit und des Wasserhaltevermögens. / Kenndaten: Frostbeständig, Salzgehalt: 0,79 g/l, Wasserdurchlässigkeit: > 600 mm/min, Wasserspeicherkapazität: 9,5 Vol.%, pH-Wert: 8,5, Gewicht (bei max. Wasserkapazität u. Verdichtung): 800 Kg/m3. In der ausgeschriebenen Menge ist der Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau von ca. 10% berücksichtigt. / - Filtermatte / Filtermatte liefern und als Filterschicht zwischen Extensivsubstrat und Drainschicht bzw. Kiesstreifen mit 10 cm Überlappung verlegen; an Aufkantungen hochlegen. / Material: Polypropylen, Festigkeitsklasse: I, Brandklasse: B 2, Wasserdurchlässigkeit: 230 l/m2/s, Flächengewicht 200 g/m2	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione del tetto piano (o sopra manto antiradice): / Realizzazione come segue: / - Strato di protezione / Fornitura e posa di strato di protezione ed acccumulo in polipropilene rigenerato, imputrescibile, resistente ai microrganismi e ai roditori, grammatura: 500g/m2, spessore: 4,5 mm, classe di infiammabilitá: B2, classe di resistenza 3, capacità di accumulo: 4 l/m2, posato a secco / con sovrapposizione di 5 cm., incluso sfrido e risvolti verticali / - strato di drenaggio ed accumulo idrico / Formazione di strato drenante composto da ardesia espansa frantumata con granulometria specifica per il miglioramento della capacità di accumulo idrico e della capillarità, resistente al calpestio, fornita e distribuita per uno spessore medio di 4 cm. / Dati tecnici: resistenza al gelo, contenuto in sali: 0,79 g/lt., capacità di accumulo idrico: 9,5 Vol %, permeabilità all'acqua: > 600 mm/min., pH: 8,5, peso (alla massima capacità di accumulo idrico e compattazione) 800 kg/m3. / La quantità indicata comprende un fattore di riduzione per trasporto, compattazione e sfrido di ca.10%. / - strato di separazione / Stuoia filtrante quale strato di separazione tra strato drenante e substrato e/o ghiaia, fornita e posata a secco con sovrapposizione di 10 cm, inclusi risvolti verticali. / Materiale: polipropilene, classe di resistenza: I, classe di infiammabilità B2, permeabilità all'acqua: min. 230 l/m2/s, peso: 200 g/m2	m2	m2	19,57
02.17.04.02	Extensive Dachbegrünung	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo	Extensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung errichten. Ausführung wie folgt.	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.
02.17.04.02.a	Extensive Dachbegrünung mit Dränelement aus PE	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo con elemento di drenaggio in PE	Extensive Dachbegrünung auf Flachdächer mit einer Neigung von 2%, Ausführung wie folgt: / - Trenn-und Schutzmatte aus verrottungs- und biegfesten Polyesterfasern, als mechanische Schutzlage, Festigkeitsklasse 3, Dicke ca. 3 mm, Gewicht ca. 320 g/m2, liefern und nach Herstellervorschriften verlegen. / - Drän- und Wasserspeicherelement aus druckstabilen Recycling-Polyäthylen mit Wasserspeichermulden und Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem, durchgehenden Kanalsystem, Höhe 25 mm, max. Druckbelastung >250kN/m2, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen. / - Thermisch verfestigtes Vlies aus Polypropylen/Polyäthylen, verrottungsfest, Gewicht ca. 100 g/m2, Festigkeitklasse 1. Liefern und nach Herstellervorschriften auf dem Drän- und Wasserspeicherelement aus Polyäthylen verlegen.	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione di coperture continue con pendenza già formata del 2%. / Realizzazione come segue: / - feltro in poliestere immarcescibile impiegabile come strato di prottetivo, classe di resistenza 3, spessore 3 mm, peso ca. 320 g/m2; fornito e posto in opera con sovrapposizione secondo indicazione; / - elemento di drenaggio e accumulo idrico in polietilene reciclabile, provvisto di incavi per l'accumulo idrico e di fori per l'aereazione e la diffusione, con sistema di canali sulla facciata inferiore, altezza 25 mm, resistenti alla compressione >250kN/m2, fornitura e posa in opera secondo indicazione; / - telo filtrante in polietilene/propilene precompresso incrudito a caldo, resistente alla marcescenza, peso ca. 100 g/m2, classe di resistenza 1. Fornito e posato in opera sugli elementi drenanti con una sovrapposizione secondo indicazione.	m2	m2	55,15
02.17.04.02.b	Extensive Dachbegrünung mit Dränelement aus Blähschiefer	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo con elemento di drenaggio in ardesia espansa	Zusammensetzung extensive Dachbegrünung bei einem bereits bestehenden abgedichteten Flachdach bis 5° Neigung liefern und ausführen wie folgt: / Schichtaufbau (über die bauseits verlegte wurzelfeste Abdichtungsbahn): / - Schutzlage / Schutzlage liefern und als Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer Beanspruchung mit 5 cm Uberlappung verlegen. Resistent gegen Mikroorganismen und Nagetieren. Material: Polypropylen-Regenerat, Brandklasse B2, Festigkeitsklasse III, Dicke 4,5 mm, Gewicht 500g/m2, Wasserspeicherfähigkeit ca. 4l/m2 / - Drän- und Wasserpeicherschicht 4 cm / Dränschicht liefern und auf 4 cm Höhe +/-1,5 cm Toleranz einbringen, bestehend aus gebrochenem Blähschiefer, trittfest, mit spezieller Korngrößenverteilung zur Verbesserung der Kappillarfähigkeit und des Wasserhaltevermögens. / Kenndaten: Frostbeständig, Salzgehalt: 0,79 g/l, Wasserdurchlässigkeit: > 600 mm/min, Wasserspeicherkapazität: 9,5 Vol.%, pH-Wert: 8,5, Gewicht (bei max. Wasserkapazität u. Verdichtung): 800 Kg/m3. In der ausgeschriebenen Menge ist der Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau von ca. 10% berücksichtigt. / - Filtermatte / Filtermatte 105 g/m2 liefern und als Filterschicht zwischen Extensivsubstrat und Drainschicht bzw. Kiesstreifen mit 10 cm Überlappung verlegen; an Aufkantungen hochlegen. / Material: Polypropylen, Festigkeitsklasse: II, Brandklasse: B 2, Wasserdurchlässigkeit: 130 l/m2/s, Flächengewicht 105 g/m2	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione del tetto piano fino ad una pendenza di 5° (o sopra manto antiradice): / Realizzazione come segue: / - Strato di protezione / Fornitura e posa di strato di protezione ed acccumulo in polipropilene rigenerato, imputrescibile, resistente ai microrganismi e ai roditori, grammatura: 500g/m2, spessore: 4,5 mm, classe di infiammabilitá: B2, classe di resistenza III, capacità di accumulo: 4 l/m2, posato a secco / con sovrapposizione di 5 cm., incluso sfrido e risvolti verticali / - strato di drenaggio ed accumulo idrico / Formazione di strato drenante composto da ardesia espansa frantumata con granulometria specifica per il miglioramento della capacità di accumulo idrico e della capillarità, resistente al calpestio, fornita e distribuita per uno spessore medio di 4 cm. / Dati tecnici: resistente al gelo, contenuto in sali: 0,79 g/lt., capacità di accumulo idrico: 9,5 Vol %, permeabilità all'acqua: > 600 mm/min., pH: 8,5, peso (alla massima capacità di accumulo idrico e compattazione) 800 kg/m3. / La quantità indicata comprende un fattore di riduzione per trasporto, compattazione e sfrido di ca. 10%. / - strato di separazione / Stuoia filtrante, 105 g/m2 quale strato di separazione tra strato drenante e substrato e/o ghiaia , fornita e posata a secco con sovrapposizione di 10 cm., inclusi risvolti verticali. / Materiale: polipropilene, classe di resistenza: II, classe di infiammabilità B2, permeabilità all'acqua: min. 130 l/m2/s, peso: 105 g/m2	m2	m2	19,02
02.17.04.02.c	Extensive Dachbegrünung, Gesamtschichtaufbau, Dachneigung >5°	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo, stratigrafia completa, pendenza tetto >5°	Gesamtschichtaufbau für Dachneigung >5° / Schutzlage liefern und als Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer Beanspruchung mit 5 cm Uberlappung verlegen. / Material: Polypropylen-Regenerat, Brandklasse B2, Festigkeitsklasse III, Dicke 4,5 mm, Gewicht 500g/m2, Wasserspeicherfähigkeit ca. 4l/m2 / Drän-und Wasserspeicherschicht / Dränmatte, zur Dränage von geeigneten Dachflächen ab 5° liefern und parallel zur Traufe, mit Dränprofil in Fließrichtung gemäß Herstelleranleitung verlegen. Resistent gegen Mikroorganismen und / Nagetieren. Material: 100% Polypropylen, Nenndicke: > 10mm, Brandklasse B2, UV-beständig, Gewicht ca. 800g/m2, Wasserspeicherfähigkeit: ca. 6l/m2 / Filtermatte 105 g/m2 liefern und als Filterschicht zwischen Extensivsubstrat und Kiesstreifen verlegen. / Material: Polypropylen, Festigkeitsklasse: II, Brandklasse: B 2, Wasserdurchlässigkeit: 130 l/m2/s Flächengewicht 105 g/m2 / Extensivsubstrat für Extensivbegrünungen auf der Dachfläche, lose, strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum geeignet, liefern und auf die fertig verdichtete Schichthöhe von ca. 8 cm einbauen. / Material: Lava, Bims, Blähschiefer, Sinterschlacke, Rindenhumus, Grünschnittkompost, Ziegelsplitt. Gesamtporenvolumen: > 60-70 Vol.%, max. Wasserkapazität 35-55 Vol %, wasserlösliche Salze: max. 3,5 g/l, organische Substanz: 3-8 Massen%, Adsorptionskapazität: min 80 mmol/l, pH-Wert: 6,5-8,0 / Entspricht den Anforderungen der FLL- bzw. VfB-Richtlinie / In der ausgeschriebenen Menge ist der Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau von ca. 1,2 berücksichtigt. / Kiesrandstreifen aus gewaschenem Rundkies 15/30, 20 - 30 cm breit, 8 cm dick, liefern und auf der Schutzlage bzw. Dränschicht einbauen / Triangel-Wasserleitsystem für Flächenentwässerung, bestehend aus Kunststoffdränprofile, Höhe 50 mm, inkl. Verbindungsstücke, liefern und fachgerecht einbauen / Extensivbegrünung durch Bepflanzung mit Sedum und Kräutern in Kleinballen, 15 Pfl./m2 / Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung bei Pflanzung bis zur Abnahme der Flächen in Anlehnung an die Richtlinien für Dachbegrünungen. / Erstes Anwässern, Kahlstellen sind zu ergänzen, je nach Erfordernis düngen, Fremdaufwuchs von Unkraut und Gehölzen beseitigen. / Laufzeit: 1 Jahr / Wasseranschluss muß auf der Dachfläche zur Verfügung stehen.	Stratigrafia completa per pendenza tetto >5° / Fornitura e posa di strato di protezione ed acccumulo in polipropilene rigenerato, imputrescibile, resistente ai microrganismi e ai roditori, grammatura: 500g/m2, spessore: 4,5 mm, classe di infiammabilitá: B2, classe di resistenza III, capacità di accumulo: 4 l/m2, posato a secco / con sovrapposizione di 5 cm., incluso sfrido e risvolti verticali / Drenaggio / Fornitura e posa di stuoia drenante per coperture inclinate > 5°, posata lungo i profili di gronda con i canali di drenaggio paralleli alla pendenza. Materiale: 100% polipropilene, spessore > 10 mm, classe di infiammabilità: B2, grammatura: 800g/m2, resistente a raggi UV, capacità di accumulo idrico: ca. 6l/m2 / Stuoia filtrante, 105 g/m2 quale strato di separazione tra strato substrato e ghiaia, fornita e posata a secco. / Materiale: polipropilene, classe di resistenza: II, classe di infiammabilità B2, permeabilità all'acqua: min. 130 l/m2/s, peso: 105 g/m2 / Substrato per inverdimento estensivo, stabilizzato, idoneo per ampio spettro di piante, fornito e distribuito per uno spessore finito di ca. 8 cm. Materiale: lava, pomice, ardesia, espansa, scorie di sinterizzazione, humus di corteccia, compost vegetale, terracotta. / Dati tecnici: porosità: > 60-70 Vol %, massima capacità di accumulo idrico: 35-55 % Vol., contenuto in sali idrosolubili: < 3,5 g., sostanza organica: 3-8% M, capacità di assorbimento: > 80 mmol/l, pH: 6,5-8,0. / Conforme alle direttive FLL e VfB / La quantità indicata comprende un fattore di riduzione per trasporto, compattazione e sfrido di ca.20%. / Formazione di bordature in ghiaia tonda lavata 15/30, fornita e posata sopra lo strato drenante, lungo il perimetro, larghezza 20-30 cm, spessore 8 cm. / Fornitura e posa di profilati triangolari microfessurati in materiale plastico, h. 50 mm, posati nello strato drenante e connessi agli scarichi per migliorare il deflusso dell'acqua. / Inverdimento estensivo mediante piantagione di erbacee perenni e Sedum in microzolla, densità 15 pp/m2. / Cura di completamento per inverdimenti estensivi realizzati mediante piantagione, fino al collaudo in conformità alle direttive per inverdimenti pensili, consistente in: primo annaffiamento, ripristino della vegetazione ove mancante, concimazione secondo necessità, allontanamento di vegetazione infestante e di essenze spontanee legnose. / Durata: 1 anno / Si intende a disposizione una presa d'acqua sulla copertura.	m2	m2	55,05
02.17.04.02.d	Extensive Dachbegrünung, Gesamtschichtaufbau, Dachneigung >15°	Sistema per l'inverdimento pensile estensivo, stratigrafia completa, pendenza tetto >15°	Gesamtschichtaufbau für Dachneigung >15° / Dränmatte, zur Dränage von geigneten Dachflächen ab 5° liefern und parallel zur Traufe, mit Dränprofil in Fließrichtung gemäß Herstelleranleitung verlegen. / Material: Polypropylen, Nenndicke: > 10mm, Brandklasse B2, UV-beständig, Gewicht 800g/m2, Wasserspeicherfähigkeit: ca. 6l/m2 / Netz-Schubsicherungssystem für Dächer mit Neigung 15°+, Befestigungsset, verschraubbare Halterung (eindichtbar) Aufhängung mit Klemmprofil liefern und fachgerecht montieren. / Extensivsubstrat für Extensivbegrünungen auf der Dachfläche, lose, strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum geeignet, liefern und auf die fertig verdichtete Schichthöhe von ca. 8 cm einbauen. / Material: Lava, Bims, Blähschiefer, Sinterschlacke, Rindenhumus, Grünschnittkompost, Ziegelsplitt / Gesamtporenvolumen: > 60-70 Vol %, max. Wasserkapazität 35-55 Vol %, wasserlösliche Salze: max. 3,5 g/l, organische Substanz: 3-8 Massen%, Adsorptionskapazität: min 80 mmol/l, pH-Wert: 6,5-8,0 Entspricht den Anforderungen der FLL- bzw. VfB-Richtlinie. / In der ausgeschriebenen Menge ist der Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau von ca. 1,2 berücksichtigt. / Kiesrandstreifen aus gewaschenem Rundkies 15/30, 50 cm breit, 8 cm stark, liefern und auf der Schutzlage bzw. Dränschicht einbauen, im Traufbereich "Vegetation Extensivbegrünung herstellen mit vorkultivierten Vegetationsmatten, fachgerecht anbringen, inkl. erstes Anwässern."	Stratigrafia completa per pendenza tetto >15° / Drenaggio, fornitura e posa di stuoia drenante per coperture inclinate > 5°, posata lungo i profili di gronda con i canali di drenaggio paralleli alla pendenza. Materiale: polipropilene, spessore > 10 mm, classe di infiammabilità: B2, grammatura: 800g/m2, resistente a raggi UV, capacità / di accumulo idrico: ca. 6l/m2, elementi antiscivolamento per tetti inclinati 15°+, set per ancoraggio, fisaggio con viti (impermeabilizzabile), montaggio tramite profili ad incastro fornire e montare a regola d'arte. / Substrato per inverdimento estensivo, stabilizzato, idoneo per ampio spettro di piante, fornito e distribuito per uno spessore finito di ca. 8 cm. Materiale: lava, pomice, ardesia espansa, scorie di sinterizzazione, humus di corteccia, compost vegetale, terracotta. / Dati tecnici: porosità: > 60-70% Vol., max. capacità di accumulo idrico: 35-55 Vol.%, contenuto in sali idrosolubili: < 3,5 g/l, sostanza organica: 3-8% M, capacità di assorbimento:> 80 mmol/l, pH: 6,5-8,0. / Conforme alle direttive FLL e VfB. / La quantità indicata comprende un fattore di riduzione per trasporto, compattazione e sfrido di ca.20%. / Formazione di bordature in ghiaia tonda lavata 15/30, fornita e posata sopra lo strato drenante, larghezza 50 cm, spessore 8 cm sul profilo di gronda, "Vegetazione inverdimento estensivo realizzato mediante fornitura e stesura di stuoie precoltivate, compreso primo annaffiamento."	m2	m2	85,08
02.17.04.03	Substratmischung für intensive Dachbegrünungen	Terriccio speciale per giardini pensili intensivi	Substratmischung für intensive Dachbegrünungen in Mehrschichtbauweise entsprechend der FLL und DDV-Richtlinien, bestehend zu etwa 3/4 aus mineralischen Leichtbaustoffen, vorwiegend Recycling-Tonziegeln und -Bims, Körnung 4/16, und etwa 1/4 Reifkompost, Ton und Faserstoffen, pH-neutral, Feuchtgewicht ca. 1100 Kg/m3, strukturstabil und frostbeständig, liefern und in einer Menge von 220 l/m2 ( 20cm) aufbringen.	Terriccio speciale per giardini pensili intensivi rispondente alle normative FLL e DDV, composto per circa 3/4 di sostanze minerali scelte, laterizi riciclati e pomice con granulometria 4/16 e per 1/4 di humus prodotto da compostaggio arricchito con argilla e fibre, pH neutro, peso umido ca. 1100 kg/m3, fornitura e stesura a regole d'arte fino ad uno spessore di 20 cm (220 l/m2) considerato il fattore di compattamento.	m2	m2	56,05
02.17.04.04	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen	Terriccio speciale per giardini pensili extensivi	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen	Terriccio speciale per giardini pensili extensivi
02.17.04.04.a	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen, Schichtdicke 12cm	Terriccio speciale per giardini pensili extensivi, spessore 12cm	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen in Mehrschichtbauweise entsprechend der FLL und DDV-Richtlinien, bestehend zu etwa 3/4 aus mineralischen Leichtbaustoffen, vorwiegend Recycling-Tonziegeln und -Bims, Körnung 4/16, und etwa 1/4 Reifkompost, Ton und Faserstoffen, pH-neutral, Feuchtgewicht ca. 1100 Kg/m3, strukturstabil und frostbeständig; liefern und in einer Menge von 150 l/m2 (12 cm) aufbringen.	Terriccio speciale per giardini pensili estensivi rispondente alle normative FLL e DDV, composto per circa 3/4 di sostanze minerali scelte, laterizi riciclati e pomice con granulometria 4/16 e per 1/4 di humus prodotto da compostaggio arricchito con argilla e fibre, pH neutro; peso umido ca. 1100 kg/m3, fornitura e stesura a regole d'arte fino ad uno spessore di 12 cm (150 l/m2) considerato il fattore di compattamento.	m2	m2	30,03
02.17.04.04.b	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen, Schichtdicke 8cm	Terriccio speciale per giardini pensili extensivi, spessore 8cm	Extensivsubstrat für Extensivbegrünungen auf der Dachfläche, lose, strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum geeignet, liefern und auf die fertig verdichtete Schichthöhe von 8 cm einbauen. / Material: Lava, Bims, Blähschiefer, Sinterschlacke, Rindenhumus, Grünschnittkompost, Ziegelsplitt Gesamtporenvolumen: > 60-70 Vol.%, max. Wasserkapazität 35-55 Vol.%, wasserlösliche Salze: max. 3,5 g/l, organische Substanz: 3-8 Massen%, Adsorptionskapazität: min 80 mmol/l, pH-Wert: 6,5-8,0. / Entspricht den Anforderungen der FLL- bzw. VfB-Richtlinie. / In der ausgeschriebenen Menge ist der Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau von ca. 20% berücksichtigt.	Substrato per inverdimento estensivo, stabilizzato, idoneo per ampio spettro di piante, fornito e distribuito per uno spessore finito di 8 cm. Materiale: lava, pomice, ardesia espansa, scorie di sinterizzazione, humus di corteccia, compost vegetale, terracotta. / Dati tecnici: porosità: > 60-70% Vol., massima capacità di accumulo idrico: / 35-55 % Vol.%, contenuto in sali idrosolubili: < 3,5 g., sostanza organica: / 3-8% M, capacità di assorbimento: > 80 mmol/l, pH: 6,5-8,0 / Conforme alle direttive FLL e VfB. / La quantità indicata comprende un fattore di riduzione per trasporto, compattazione e sfrido di ca.20%.	m2	m2	22,02
02.17.04.05	Kontrollschacht	Pozzetto di controllo	Kontrollschacht	Pozzetto di controllo
02.17.04.05.a	Kontrollschacht aus EPS-Hartschaum	Pozzetto di controllo in espanso rigido	Wärme gedämmter Kontrollschacht aus EPS-Hartschaum mit Rost und Deckel aus Alu-Guss, belastbar, mit Filtervlieskragen, Abmessungen: 25 x 25 cm, Höhe 15 cm; liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	Pozzetto di controllo in espanso rigido con cassetta grigliata in alluminio resistente al calpestio, compresi accessori e collari di telo filtrante, dimensioni:25 x 25 cm, altezza 15cm; fornitura e installazione sopra gli scarichi della copertura.	St	cad	116,84
02.17.04.05.b	Kontrollschacht aus Faserzement	Pozzetto di controllo in fibrocemento	Kontrollschacht für Abläufe, Material: Faserzement, quadratisch 300x300 mm, Höhe 100 mm, Farbe: braun, liefern und einbauen, pro Ablauf. / Triangel-Wasserleitsystem für Flächenentwässerung, bestehend aus Kunststoffdränprofilen, Höhe 50 mm, inkl. Verbindungsstücke, liefern und fachgerecht einbauen (24 m/pro Ablauf).	Pozzetto di controllo con profilati triangolari, fornitura e posa di pozzetto di controllo per ispezionabilità / scarichi, materiale: fibrocemento, h. 100 mm., misura 300x300 mm., colore marrone, per ogni scarico. Fornitura e posa di profilati triangolari microfessurati in materiale plastico, h. 50 mm, posati nello strato drenante e connessi ai pozzetti per migliorare il deflusso dell'acqua (24 m/scarico).	St	cad	190,17
02.17.04.06	Begrünung Dächer	Vegetazione per il tetto pensile	Begrünung Dächer	Vegetazione per il tetto pensile
02.17.04.06.a	Begrünung Dächer bei Neigungen >15°	Vegetazione per tetti pensili con inclinazione >15°	Vorkultivierte Sedummatten liefern und verlegen einschließlich Düngung, annässen, sowie jede noch erforderliche Nebenleistung.	Fornitura e srotolamento di tappeti di sedum precoltivati compresi la concimazione, annaffiamento ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	38,37
02.17.04.06.b	Herstellen von Dachbegrünung bestehend aus Sedumsprossen	Tappeto composto da miscuglio di talee scelte per l'inverdimento pensile	Herstellen von einer Dachbegrünung durch Pflanzenansiedlung von Sedumsprossen (80 g/m2), einschließlich durchrechen, Düngung durch Streuen von Dünger, Aussaat, abwalzen, annässen, sowie jede noch erforderliche Nebenleistung.	Realizzazione d' inverdimento pensile mediante sparginamento e interramento di miscuglio di talee scelte (80 g/m2), compresi, rastrellatura, concimazione, annaffiamento ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	7,83
02.17.04.06.c	Herstellen von Dachbegrünung mit Sedumsprossen	Tappeto di miscuglio di talee per l'inverdimento pensile	Extensivbegrünung durch Bepflanzung mit Sedum und Kräutern in Kleinballen, 15 Pfl./m2, / Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung bei Pflanzung bis zur Abnahme der Flächen in Anlehnung an die Richtlinien für Dachbegrünungen. / Erstes Anwässern, Kahlstellen sind zu ergänzen, je nach Erfordernis düngen, Fremdaufwuchs von Unkraut und Gehölzen beseitigen. Laufzeit: 1 Jahr / Wasseranschluss muss auf der Dachfläche zur Verfügung stehen.	Inverdimento estensivo mediante piantagione di erbacee perenni e Sedum in microzolla, densità 15 pp/m2. / Cura di completamento per inverdimenti estensivi realizzati mediante piantagione, fino al collaudo in conformità alle direttive per inverdimenti pensili, consistente in: primo annaffiamento, ripristino della vegetazione ove mancante, concimazione secondo necessità, allontanamento di vegetazione infestante e di essenze spontanee legnose. Durata: 1 anno / Si intende a disposizione una presa d'acqua sulla copertura.	m2	m2	10,23
02.17.04.07	Wurzelschutzfolie aus einer distillierten Bitumendachbahn, verändert durch elastoplastomerische Stoffe	Telo antiradice di bitume distillato modificato con plastomeri ed elastomeri	Wurzelschutzfolie für Dachbegrünung aus einer distillierten Bitumendachbahn, verändert durch elastoplastomerische Stoffe und mit Zusatzstoffen bereichert, wurzelbeständig, mit Polyestereinlage mit endloser Faser, Dicke 4 mm, Zugwiderstand: 1200-1000 N/5cm, temperaturbeständig: -15 C°; liefern und nach Herstellervorschrift auf der Dachabdichtung verlegen.	Telo antiradice per l'inverdimento pensile a base di bitume distillato modificato con plastomeri ed elastomeri ed addizionato con un particolare additivo, inattaccabile dall'azione perforante delle radici, armata con TNT di poliestere da filo continuo; spess. 4mm, resistenza a trazione: 1200-1000 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, fornitura e posa in opera con sovrapposizione secondo indicazione.	m2	m2	8,96
02.17.04.08	Gewaschener Rundkies 15/30	Ghiaia tonda lavata 15/30	Kiesrandstreifen aus gewaschenem Rundkies 15/30, 20 - 30 cm breit, Höhe 8 cm, liefern und auf der Schutzlage bzw. Dränschicht einbauen.	Formazione di bordature in ghiaia tonda lavata 15/30, fornita e posata sopra lo strato drenante, lungo il perimetro, larghezza 20-30 cm, spessore 8 cm.	m2	m2	15,66
02.17.04.09	Absturzsicherung	Sistema anticaduta	Absturzsicherung auf Flachdächer	Sistema anticaduta su tetti piani
02.17.04.09.a	Absturzsicherung für mehrere Anschlagpunkte und linearer Verbindung	Sistema di sicurezza anticaduta con fissaggio di più punti	Absturzsicherung für mehrere Anschlagpunkte und linearer Verbindung liefern und auf der Schutzlage entsprechend der Montageanleitungen verlegen. Durch Auflast gehaltenes Absturzsicherungssytem ohne Dachdurchdringung bestehend aus: / - 4,0 x 4,0 m reißfestem Sicherheitsvlies / - Edelstahlgrundplatte mit Pfosten (Standardhöhe 25 cm) / - Sicherungsplatte / - Edelstahl-Führungsseil 6 mm / Geprüft nach geltenden Normen	Sistema di sicurezza anticaduta fissaggio di più punti e collegati lineamente, fornitura e posa sullo strato di protezione, secondo indicazioni del produttore composto da: / - 4,0 x 4,0 m tessuto non tessuto di sicurezza resistente allo strappo / - paletto (altezza standard 25 cm) con piastra di base in acciaio inox / - contropiastra / - cavo in acciaio inox 6 mm / Conforme normative in vigore	St	cad	580,52
02.17.04.09.b	Absturzsicherung für Einzelanschlagpunkt	Sistema di sicurezza anticaduta con fissaggio puntuale	Absturzsicherung für Einzelanschlagpunkt inkl. einem Anschlagpunkt liefern und auf der Schutzlage entsprechend der Montageanleitungen verlegen, Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt geprüft nach geltenden Normen / Anschlageinrichtung besteht aus: / - 4,0 x 4,0 m reißfestem Sicherheitsvlies / - Edelstahlgrundplatte mit Pfosten (Standardhöhe 25 cm) / - Sicherungsplatte / Geprüft nach geltenden Normen	Sistema di sicurezza anticaduta autoportante fissaggio puntuale, fornitura e posa di un dispositivo anticaduta autoportante senza foratura della guaina secondo indicazioni del produttore, dispositivo puntuale secondo normativa vigente. / Dispositivo autoportante puntuale composto da: / - 4,0 x 4,0 m tessuto non tessuto di sicurezza resistente allo strappo / - paletto (altezza standard 25 cm) con piastra di base in acciaio inox / - contropiastra / Conforme normative in vigore	St	cad	490,44
02.17.05	Pflanzen	Piante	Pflanzen	Piante
02.17.05.01	Anpflanzen von Pflanzen:	Messa a dimora piante:	Anpflanzen von Pflanzen, einschließlich Erdaushub, Einsetzen, die Anschüttung, die Düngung des Bodens, die Schutzmaßnahmen und die Setzstangen, die erste Bewässerung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Messa a dimora di piante, compresi l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il rinterro, la concimazione del terreno, la protezione e il fissaggio con pali tutori, il primo annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.17.05.01.a	auf den Grundpreis	sul prezzo d'origine	auf den Grundpreis der Pflanzen	sul prezzo d'origine delle piante	%	%	30,00
02.17.05.02	Hecken:	Formazione siepi:	Herstellen von Hecken, einschließlich Erdaushub, Anpflanzen, Düngung des Bodens, Anschüttung, die erste Bewässerung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Realizzazione di siepi, compresi l'esecuzione dello scavo, la piantagione, la concimazione del terreno, il rinterro, il primo annaffiamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.17.05.02.a	Ligustrum zweireihig	ligustrum a doppia fila	mit Ligustrum ovalifolium, 8-10 Pflanzen pro m, zweireihig angeordnet (H = 80-100 cm)	ligustrum ovalifolium, 8-10 piante per m, poste a doppia fila (H = 80-100 cm)	m	m	26,19
02.17.05.02.b	Prunus laurus cerasus	prunus laurus cerasus	mit Prunus laurus cerasus, 2 Pflanzen pro 1 Meter (H = 80-100 cm)	prunus laurus cerasus, due piante ogni metro (H= 80-100 cm)	m	m	19,81
02.17.05.02.c	Ligustrum einreihig	ligustrum a fila semplice	mit Ligustrum ovalifolium, 4-5 Pflanzen pro m, einreihig angeordnet (H = 80-100 cm)	ligustrum ovalifolium, 4-5 piante per m, disposte a fila semplice (H = 80-100 cm)	m	m	13,09
02.17.06	Einrichtungsgegenstände	Arredi	Einrichtungsgegenstände	Arredi
02.17.06.01	Gartenbank:	Panca con schienale:	Gartenbank mit Rücklehne aus Hartholz, ergonomischer Sitz, Stahlstruktur und Füße aus Rundstahl; Oberflächenbehandlung: Holzteile mit Imprägnierlasur, Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe RAL, liefern und einbauen. Inbegriffen sind der Betonsockel, die Bodenbefestigung, der Erdaushub, sowie jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Panca con schienale, in legno duro, sedile ergonomico, struttura e piedi in tondo d'acciaio, trattamento di finitura: parti in legno con vernice impregnante glassante, parti in acciaio zincate e verniciate a fuoco, colori RAL; fornita e posta in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.17.06.01.a	Länge: 180cm	lungh. 180cm	Abmessungen: Länge ca. 180 cm	dimensioni: lunghezza ca. 180 cm	St	cad	537,94
02.17.06.01.b	mit Armlehnen, Länge: 180cm	con braccioli, lungh. 180cm	mit Armlehnen, Länge ca. 180 cm	con braccioli, dimensioni: lunghezza ca. 180 cm	St	cad	645,54
02.17.06.02	Abfallbehälter:	Cestino portarifiuti:	Abfallbehälter aus Stahl, Behälter aus Streckmetall zu Öffnen mit Schloß; Boden, Abdeckung und Innenkorb aus Stahlblech, Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe RAL, Abmessungen: Durchmesser: 40 cm, Höhe: 110 cm; liefern und versetzen. Inbegriffen sind der Betonsockel, die Bodenbefestigung, der Erdaushub, sowie jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Cestino portarifiuti in acciaio, contenitore in lamiera striata con anta a cerniera e serratura, fondo, copertina e secchio interno in lamiera d'acciaio, parti metalliche zincate e verniciate a fuoco, colori RAL. Dimensioni: diametro 40 cm, altezza: 110 cm; fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.17.06.02.a	freistehend	a pavimento	freistehend	fissaggio a pavimento	St	cad	398,31
02.17.06.02.b	Wandbefestigung	a parete	mit Wandbefestigung	fissaggio a parete	St	cad	259,01
02.17.06.03	Fahrradständer:	Rastrelliera bicicletta:	Fahrradständer aus Stahl, feuerverzinkt, 10 Halterungen je Ständer, liefern und nach Herstellervorschrift aufstellen, einschl. Pfosten, Betonsockel und Erdaushub. Ausführung gemäß Zeichnung:	Rastrelliera per biciclette, in acciaio zincato a caldo, attrezzata su un solo lato per 10 biciclette, fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice, compresi montanti, dadi di fondazione in calcestruzzo e scavo:
02.17.06.03.a	gerade	diritta	Anordnung: gerade	disposizione diritta	St	cad	303,85
02.17.06.03.b	schräg	inclinata	Anordnung: linksschräg, bzw. rechtsschräg	disposizione inclinata ad angolo sinistro e destro	St	cad	304,05
02.17.06.04	Aschenbecher:	Posacenere:	Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr, Stärke 3mm. Gesamthöhe 400mm, Durchmesser 121mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2mm liefern und befestigen. / Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss, mittels eines Dreikantschlüssels. Alles feuerverzinkt unnd pulverbeschichtet in den Standardfarben.	Posacenere realizzato in tubo d'acciaio spess. 3,0mm. Altezza totale 400mm, diametro 121mm con coperchio forato inclinato a 45° in lamiera decapata da 2mm saldato sul posacenere fornito e ancorato. / Svuotamento del posacenere tramite serratura con una chiave a triangolo. Tutto zincato a fuoco e trattato a polvere nei colori standard.
02.17.06.04.a	Wandbefestigung	a parete	mit Wandbefestigung	fissaggio a parete	St	cad	153,10
02.17.06.05	Pflanzschale	Fioriera	Pflanzschale liefern und nach Herstellervorschrift aufstellen bestehend aus einer rechteckigen Wanne aus feuerverzinktem Stahlblech 2mm, pulverbeschichtet, Verkleidung bestehend aus Hartholzbohlen, lasiert. Befestigung der Hartholzbohlen an der Wanne mittels nicht rostenden Schrauben. Maße L/B/H 44x200x44cm, Gewicht 55kg.	Fioriera fornita e posta in opera secondo le prescrizioni del produttore composta da una vasca in lamiera d'acciaio spess. 2mm, trattata a polvere, rivestimento realizzato in listelli di legno duro glassati. Fissaggio del rivestimento in listelli di legno alla vasca con viteria in acciaio inossidabile. Dimensioni 44x200x44cm, peso 55kg.	St	cad	908,13
02.18	Maurerbeihilfen	Assistenze murarie	Die Gruppe 02.18 umfasst folgende Untergruppen: / 02.18.09 Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen / 02.18.10 Maurerbeihilfen - Klimaanlagen / 02.18.11 Maurerbeihilfen - sanitäre Anlagen / 02.18.12 Maurerbeihilfen - Elektroanlagen / In den unten angeführten Positionen verstehen sich die Leistungen zum Herstellen und Schließen von Schlitzen und Aussparungen während und nach der Ausführung der Maurerarbeiten. Bei Beton- und Stahlbetonarbeiten ist das Herstellen von Aussparungen und Schlitzen inbegriffen, wenn dies zum Zeitpunkt der Ausführung erfolgt. Weiter inbegriffen sind die Räumungsarbeiten und der Abtransport des Bauschuttes zu einer Ablagerungsstelle oder zu einem sonst angegebenen Ort, das Abladen der Stoffe und Bauteile auf der Baustelle, das Lagern und Stapeln in den Lagerstellen, das Befördern von den Lagerstellen auf der Baustelle zu den Verwendungsstellen, sowie das Auf-, Abbauen und Vorhalten der Gerüste, die Baustoffe für Maurerarbeiten für die angeführten Bauhandwerker, die Beseitigung von Abfall und Bauschutt, die endgültige Besenreinigung, sowie jede noch erforderliche Leistung für die Fertigstellung der Arbeiten.	Il gruppo 02.18 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.18.09 Assistenze murarie per opere d'impianto di riscaldamento / 02.18.10 Assistenze murarie per opere d'impianto di condizionamento / 02.18.11 Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari / 02.18.12 Assistenze murarie per impianti elettrici / Nelle voci sotto indicate devono intendersi compresi gli oneri per formazione e chiusura di tracce e fori durante e dopo l'esecuzione delle opere murarie. Per i calcestruzzi semplici ed armati s'intendono compresi nel prezzo gli oneri per la formazione di tracce e fori solo se eseguiti durante la loro esecuzione. Sono compresi sgombero e trasporto alla discarica delle macerie o dove indicato, scarico in cantiere con accatastamento e sollevamento dei materiali con trasporto a piè d'opera, nonché fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi, di materiali per opere murarie, di opere di protezione e l'energia elettrica agli artigiani indicati, la rimozione di materiali di scarto, la pulizia sommaria finale, nonché ogni altra prestazione necessaria per l'ultimazione dei lavori.
02.18.09	Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento	Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento
02.18.09.01	Maurerbeih. Heizungsanlage	Assist.mur.imp. riscald.	Maurerbeihilfen für die Installation der Heizungsanlage, einschließlich Abdeckung von Rohrleitungen mit Drahtnetzstreifen (bei mangelnder Dicke des Estriches), des Einmauerns von Konsolen, Halterungen, Schellen, ausgenommen Bereitstellung von Hilfskräften für die Monteure; / prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di riscaldamento, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	16,00
02.18.10	Maurerbeihilfen - Klimaanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento	Maurerbeihilfen - Klimaanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento
02.18.10.01	Maurerbeih. Klimaanlage	Assist.mur.imp.climatizz.	Maurerbeihilfen für die Installation der Klimaanlage, einschl. der Einbau von Konsolen, Halterungen, Schellen, ausgenommen Bereitstellung von Hilfskräften für die Monteure; / prozentueller Anteil den Gesamtkosten der Anlage	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di climatizzazione, compresa la posa di mensole, sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori: / in percentuale sul prezzo dell'importo	%	%	8,00
02.18.11	Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen	Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari	Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen	Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari
02.18.11.01	Maurerbeih. sanit. Anlage	Assist.mur.imp.idrosanitario	Maurerbeihilfen für die Installation der sanitären Anlagen, komplett mit Gegenständen und Mischbatterien, einschl. der Abdeckung von Rohrleitungen mit Drahtnetzstreifen (bei mangelnder Dicke des Estriches), des Einbaus von Konsolen, Halterungen, Schellen, Schutzabdeckung der sanitären Gegenstände mit einer Deckschicht aus Gipsmörtel und Sägemehl auf textilem Gewebeträger aufgetragen, ausgenommen ist die Bereitstellung von Hilfskräften für die Monteure; / prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	Assistenze murarie per installazione dell'impianto idrosanitario, completo di apparecchi e rubinetterie, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, la protezione degli apparecchi sanitari con malta di gesso e segatura su stuoino tessile, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori: / in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	16,00
02.18.12	Maurerbeihilfen - Elektroanlagen	Assistenze murarie per impianti elettrici	Maurerbeihilfen - Elektroanlagen	Assistenze murarie per impianti elettrici
02.18.12.01	Maurerbeih. Elektroanlage:	Assist.mur.imp.elettr.:	Maurerbeihilfen für die Installation der Elektro-, Telefon-, Fernseh-, Erdungs- und Blitzschutzanlage, ausgenommen Beleuchtungskörper und Beistellung von Hilfskräften für die Monteure:	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra e parafulmine, esclusi apparecchi di illuminazione e manovalanza in aiuto ai montatori:
02.18.12.01.a	Wohnbau	edilizia civile	Wohnbau: prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	edilizia civile; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	25,00
02.18.12.01.b	öff. Gebäude	edilizia non civile	öffentliche Gebäude: prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	edilizia pubblica; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	10,00
02.18.12.01.c	Industriebau	Edilizia industriale	Industriebau: prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	Edilizia industriale; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	15,00
02.19	Sanierungsarbeiten	Opere di risanamento	Die Gruppe 02.19 umfasst folgende Untergruppen: / 02.19.01 Entfernen von Bauteilen / 02.19.02 Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge / 02.19.03 Aufnehmen von Dachabdichtungen (in Ausarbeitung) / 02.19.04 Öffnungen, Schlitze / 02.19.05 Erweitern von Öffnungen / 02.19.06 Bauliche Umgestaltungen / 02.19.07 Oberflächenbehandlung / 02.19.08 Entfeuchtung / 02.19.09 Fahrbahndecken / In den Preisen inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Arbeitsbühnen, sowie die erforderlichen Leistungen, die unteren Stockwerke gegen eindringendes Regen- oder Bauwasser zu schützen. Die etwaige Beseitigung des Wassers, sowie die Haftung für Folgeschäden an Einrichtungsgegenständen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. / Die unten angeführten Positionen sind in Übereinstimmung mit den geltenden Stahlbetonnormen (Gesetz Nr. 1086 vom 05.11.1971) und den entsprechenden technischen Vorschriften verfaßt worden. Deswegen müssen die Zementdosierungen den geltenden technischen Vorschriften entsprechen, mit Bezugnahme auf: Zuschlagstoffzusammensetzung, Zementtyp und Klasse, Betongüte, Einbringen, Verdichten, Betonkonsistenz, Wasser-Zementverhältnis, Betonzusatzmittel, Ausrüsten.	Il gruppo 02.19 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.19.01 Asporto di elementi edilizi / 02.19.02 Rimozione di pavimenti esistenti / 02.19.03 Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione) / 02.19.04 Aperture, tracce / 02.19.05 Ampliamento di aperture / 02.19.06 Ristrutturazioni edilizie / 02.19.07 Trattamento di superfici / 02.19.08 Deumidificazioni / 02.19.09 Lastricati stradali / I prezzi si intendono comprensivi di ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, dei piani di lavoro, nonché delle prestazioni occorrenti per proteggere i piani inferiori da infiltrazioni d'acqua piovana e acqua derivante da lavorazioni edili. L'eventuale prosciugamento dell'acqua, come pure la responsabilità per danni ad arredi, sono a carico dell'appaltatore. / Le voci sotto riportate sono formulate in conformità alla legge per c.a. (n. 1086 del 5 novembre 1971) e alle relative norme tecniche. Pertanto i dosaggi di cemento dovranno essere riferiti alle norme tecniche vigenti con particolare riferimento a: distribuzione granulometrica dell'inerte, tipo e classe di cemento, consistenza dell'impasto, particolare distribuzione del getto, procedimento di posa in opera, lavorabilità del conglomerato, rapporto acqua-cemento, impiego di eventuali additivi e disarmo.
02.19.01	Entfernen von Bauteilen	Asporto di elementi edilizi	Entfernen von Bauteilen	Asporto di elementi edilizi
02.19.01.01	Hausrat entfernen	Asporto suppellettili	Entfernen und Abtransport von Einrichtungsgegenständen und Hausrat jeglicher Art, sowie all dem in den Räumen der verschiedenen Stockwerke gelagerten Abfall und Bauschutt, einschl. der Räumungsarbeiten und des Abtransportes zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione e asporto di arredi e suppellettili di qualsiasi tipo e natura, di materiali di rifiuto e macerie giacenti nei locali dei vari piani, compresi lo sgombero e il trasporto a discarica. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m3	m3	29,46
02.19.01.02	Kachelöfen abtragen	Rimozione stufe di ceram.	Abtragen mit Wiedergewinnung von Kachelöfen für eine eventuelle Wiederverwendung. Im Preis inbegriffen sind Sortieren, Numerieren, Befördern und Lagerung des wiedergewonnenen Materials innerhalb der Baustelle, welches Eigentum des Auftraggebers bleibt, sowie der Abtransport des unbrauchbaren Materials zu einer öffentlichen Deponie. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione con recupero di stufe in ceramica per eventuale reimpiego. Sono compresi nel prezzo la cernita, la numerazione, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale recuperato che rimane proprietà del committente, come pure il trasporto alla pubblica discarica dei soli materiali inutilizzabili. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	St	cad	854,81
02.19.01.03	Wandputz abschlagen:	Disfacimento intonaco:	Abschlagen von Wandputz verschiedenster Art an Fassaden- sowie Raumflächen. Im Preis inbegriffen sind das Reinigen des Bruchsteinmauerwerkes, das Auskratzen der Fugen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und deren Arbeitsbühnen bis 3,50m über dem Fußboden, die Entfernung des Bauschuttes und dessen Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Die Außengerüste werden getrennt vergütet. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren:	Disfacimento di intonaco in malta di qualunque natura su superfici esterne ed interne. Sono compresi la pulizia della muratura in pietra, la raschiatura delle connessioni, gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e piani di lavoro fino a 3,50m da pavimento, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. I ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
02.19.01.03.a	D 3cm	spess. 3cm	Dicke bis 3 cm	spessore fino a 3 cm	m2	m2	13,98
02.19.01.03.b	Mehrdicke D 1cm	magg. spess. 1cm	Dicke über 3 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	spessore oltre 3 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,16
02.19.01.04	Wiedergewinnung Architrav	Recupero architravi	Abtragen mit Wiedergewinnung von Architrav und/oder Gewände aus Naturwerkstein von Fenster und Türen für den nachträglichen Wiedereinbau. Im Preis inbegriffen sind Einrüsten, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, Sortieren, Numerieren der einzelnen Teile, Befördern und Lagerung des wiedergewonnenen Materials innerhalb der Baustelle, welches Eigentum des Auftraggebers bleibt, sowie Abtransport des unbrauchbaren Materials zu einer öffentlichen Deponie. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione con recupero di stipiti e/o architravi in pietra naturale di porte e/o finestre per successivo reimpiego. Si intendono compresi nel prezzo le armature, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la cernita, la numerazione, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale recuperato che rimane di proprietà del committente, come pure il trasporto alla pubblica discarica dei soli materiali inutilizzabili. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	m	87,48
02.19.01.05	Ausbruch Füllungen	Asportaz. tamponamenti	Ausbrechen von Steinfüllungen ausgemauerter Fenster- und Türöffnungen. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern neuere Spaletten, Errichten der Leibungen, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Asportazione di tamponamenti in pietra di vani finestra e porta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - l'asporto del tamponamento, ripresa e riquadratura dell'intradosso, / - costruzione di nuove mazzette e dell'intradosso, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m3	m3	1.017,46
02.19.02	Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge	Rimozione di pavimentazioni esistenti	Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge	Rimozione di pavimentazioni esistenti
02.19.02.01	Kellerfußboden absenken	Abbassamento piano cantina	Bodenebene des Kellerfußbodens um ca. 60 cm absenken. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Ausbruch des Kellerfußbodens und des Unterbetons, / - Aushub von Hand, bis zu einer Tiefe von ca. 60 cm unterhalb der Kote der vorhandenen Bodenebene, / - Kellerbodenaufschüttung mit Schotter in einer Dicke von mind. 15 cm, / - Neuer Kellerfußboden mit Unterbeton, Betonestrich und Zementglattstrich, Dicke: insgesamt 15 cm. / Im Preis inbegriffen sind das Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, das Einebnen und Verdichten des Bodens, das Liefern und Einbauen der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Abbassamento di pavimentazione del piano cantina per una profondità di ca. 60 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - demolizione di pavimento di scantinato e del sottostante magrone; / - scavo eseguito a mano per una profondità fino a 60 cm sotto la quota della pavimentazione esistente, / - ossatura di sottofondo per uno spessore minimo di 15 cm eseguita con inerti, / - nuovo pavimento di scantinato formato da magrone di sottofondo, massetto in malta di cemento e spolvero finale di cemento puro, superficie lisciata, spessore complessivo 15 cm. / Sono compresi nel prezzo il trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, lo spianamento e costipamento del fondo, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m2	m2	118,27
02.19.03	Aufnehmen von Dachabdichtungen (in Ausarbeitung)	Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione)	Aufnehmen von Dachabdichtungen (in Ausarbeitung)	Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione)
02.19.04	Öffnungen, Schlitze	Aperture, tracce	Öffnungen, Schlitze	Aperture, tracce
02.19.04.01	Schlitze 20x20cm:	Tracce 20x20cm:	Schlitze nach vorgegebenem Querschnitt für Rohre von Versorgungsleitungen, Schlitzbreite: 20 cm, Schlitztiefe: 20 cm. Inbegriffen sind Deckendurchbrüche und das Verschließen der Schlitze nach Verlegung der Rohrleitungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Traccia a sezione obbligata, per tubazioni di impianti tecnologici, larghezza traccia: 20 cm, profondità traccia: 20 cm. Si intendono compresi l'attraversamento di solai, la chiusura delle tracce ad impianti installati, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
02.19.04.01.a	Vollziegelmauerwerk	muratura mattoni pieni	in Mauerwerk aus Vollziegeln	su muratura di mattoni pieni	m	m	61,65
02.19.04.01.b	Betonmauerwerk	Muratura cls	in Betonmauerwerk ohne Bewehrung, Bruchstein- oder Mischmauerwerk	su muratura in conglomerato cementizio semplice, pietrame o murature miste	m	m	68,65
02.19.04.01.c	Stahlbetonmauerwerk	murature c.a.	in Mauerwerk aus Stahlbeton	su murature in cemento armato	m	m	79,18
02.19.04.02	Durchbruch Decke 25x25cm	Apertura foro nel solaio 25x25cm	Durchbruch in Hohlsteindecke aus Stahlbetonrippen und Füllkörpern aus Ziegelstein, für Rohr- und Abwasserleitung, Querschitt: 25x25 cm. Inbegriffen sind die Vermauerung der Durchbrüche nach Verlegung der Rohrleitungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Apertura di foro nel solaio in laterizio con travetti di cemento armato e blocchi di alleggerimento in laterizio, per tubi di impianti e tubazioni di scarico, sezione foro 25x25 cm. S'intendono compresi nel prezzo la chiusura delle tracce a tubazioni posate, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	43,85
02.19.04.03	Durchbruch Gewölbedecke 50x50cm	Demoliz. in breccia di volta 50x50cm	Durchbruch in Gewölbedecke aus Gewölbesteinen, für die Verlegung von Rohren oder Schmutzwasserleitungen, Querschnitt Öffnung: 50x50 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Gewölbes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbrechen der Deckenöffnung, / - Mauerkranz aus Stahlbeton zur Aussteifung der Deckenöffnung, / - Ausbessern des Mauerwerkes mit lotrechter Ausrichtung zum oberen Stockwerk, / - fachgerechte Wiederherstellung des Gewölbes im Durchbruchbereich, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di volta in conci di pietra, per il passaggio di tubazioni o scarichi di acque nere, sezione breccia 50x50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del foro nel solaio a volta, / - cordolo in c.a. per la stabilità del foro, / - ragguaglio della muratura con allineamento perpendicolare verso il piano sovrastante, / - ripresa a regola d'arte della volta ad arco in corrispondenza dell'apertura, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	388,40
02.19.04.04	Mauerdurchbruch für Leitungen 30x30cm	Demoliz. in breccia di murat per tubaz. 30x30cm	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für die Verlegung von Abwasserleitungen, Querschnitt Durchbruch: 30x30 cm, Mauerdicke: 80-100 cm. Inbegriffen sind die Vermauerung des Durchbruches nach erfolgter Verlegung der Rohrleitungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Schutträumung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per la posa di tubazioni di acque nere, sezione breccia 30x30 cm, spessore muratura 80-100 cm. S'intendono compresi nel prezzo la chiusura della traccia a tubazione posata, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, lo sgombero delle macerie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	218,44
02.19.04.05	Mauerdurchbruch für Installationen 105x105cm	Demoliz. in breccia di murat. per impianti 105x105cm	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für die Verteilung der Hausinstallation, im Kellergeschoß, Mauerlichte Öffnung: ca. 105x105(H) cm, Mauerdicke: ca. 70 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes samt Ausstemmen der Auflager für den Sturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern neuer Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderliche Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per la posa della rete di distribuzione degli impianti tecnologici al piano cantina, luce apertura foro ca. 105x105(H) cm, spessore muratura ca. 70 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del foro e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura del foro, / - formazione di nuove spalle, / - formazione di architrave in cemento armato o posa in opera di putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	919,93
02.19.04.06	Nische für Auflager:	Apert. sedi per elementi strutturali:	Stemmen von Nischen für Auflager von Konstruktionsbauteilen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Einmessen, der Ausbruch des Mauerwerkes, das Reinigen der Nische mit Entfernung der Mauerreste und des Mörtelschuttes, die Annässung, das Herrichten des Auflagers, die Sicherheitsmaßnahmen, die Absteifungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, das Ausmauern der Öffnungen nach Einbau der Strukturen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind die Vergütungen für Deponiegebühren:	Apertura di sedi per l'inserimento di elementi strutturali. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo il tracciamento, la demolizione della muratura, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, la bagnatura, la formazione del piano di posa, le opere provvisionali, le puntellazioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, il ripristino della muratura a lavoro ultimato, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
02.19.04.06.a	Vollziegelmauer	muratura mattoni	im Mauerwerk aus Vollziegeln	su murature di mattoni pieni	dm3	dm3	1,75
02.19.04.06.b	Beton/Bruchstein	muratura cls/pietrame	im Betonmauerwerk ohne Bewehrung, Bruchstein- oder Mischmauerwerk	su murature in conglomerato cementizio semplice, pietrame o murature miste	dm3	dm3	2,90
02.19.04.06.c	Stahlbetonmauer	muratura c.a.	im Mauerwerk aus Stahlbeton	su murature in cemento armato	dm3	dm3	3,65
02.19.04.07	Mauerdurchbruch für Fensteröffnung	Demoliz. in breccia di murat. per finestra	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für eine Fensteröffnung im 1. Obergeschoß, Mauerlichte: ca. 120x175(H) cm, Wanddicke: 55 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes samt Ausstemmen der Auflager für den Fenstersturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern neuer Spaletten, Errichten der Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, das Ausrüsten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per vano finestra al primo piano, luce muratura ca. 120x107(H) cm, spessore muratura 55 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del vano finestra e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura del foro finestra, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso foro, / - formazione di nuova architrave in cemento armato o posa in opera di putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, il disarmo, non ché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	920,57
02.19.04.08	Mauerdurchbruch für Türöffnung	Demoliz. in breccia di murat. per porta	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für eine Türöffnung im 1. Obergeschoß, Mauerlichte: ca. 100x200(H) cm, Mauerdicke: ca. 55 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes samt Ausstemmen der Auflager für den Türsturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen bis zum Boden, / - Aufmauern neuer Spaletten, Errichten der Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Ausbildung des Untergrundes für die Verlegung der Bodenschwelle, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per vano porta al primo piano, luce muratura ca. 100x200(H) cm, spessore muratura ca. 55 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del vano porta e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura dell'intradosso fino a pavimento, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso, / - formazione di nuova architrave in cemento armato o posa in opera della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - ripresa del sottofondo per la posa della soglia, / - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	775,25
02.19.04.09	Ausbruch Heizkörpernischen	Asporto per nicchie radiatori	Ausbrechen von Heizkörpernischen, im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, Abmessungen ca. 25x120x110(TxBxH) cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Ausbruch des Mauerwerkes zur Bildung der Mauernische, / - Aufmauern neuer Spaletten, Begradigung und Ausmauerung der Nischenrückwand, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Formazione di nicchie radiatori con asporto di muratura di pietra e malta di calce, dimensioni ca. 25x120x110(prof.xlargh.xalt.) cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - asporto di muratura per la formazione delle nicchie radiatori, / - formazione di nuove spalle, ragguaglio e rabberciamento della muratura di fondo, / - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	St	cad	384,92
02.19.04.10	Ersetzen Überleger	Sostituzione architravi	Ersetzen von baufälligen Überlegern von Fenstern- oder Türöffnungen mit Stahlbeton- oder Stahlträgern, in tragendem Mauerwerk aus Bruchstein in Kalkmörtel. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausstemmen der Auflager für den in der Wand eingeschlitzten Überleger, / - Ausstemmen der Aussparungen zum Einsetzen des Überlegers / - Ausbessern und Ausrichten der Spaletten, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Sostituzione di architravi fatiscenti di porte e finestre con architravi in c.a. o putrelle in ferro nella muratura portante in pietra e malta di calce. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - la formazione degli appoggi per l'architrave incassata nello spessore della muratura, / - formazione delle tracce per l'incastro dell'architrave, / - la ripresa con squadrature delle mazzette, / - l'architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	233,38
02.19.05	Erweitern von Öffnungen	Ampliamento di aperture	Erweitern von Öffnungen	Ampliamento di aperture
02.19.05.01	Erweiterung Türöffnung	Ampliamento vano porta	Erweitern einer Türöffnung mit Mauerlichte von ca. 85x205 cm zu einer Öffnung von ca. 105x205(H) cm, im Erdgeschoß im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, Mauerdicke: ca. 60 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Verbreitern der Türöffnung und Ausstemmen der Auflager für den Sturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen bis zum Boden, / - Aufmauern der neuen Spaletten und der neuen Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Ampliamento di un vano porta con luce muratura di ca. 85x205 cm in vano porta di 105x205(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore di 60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - allargamento del vano porta, formazione degli appoggi per l'architrave, ripresa e riquadratura dell'intradosso fino a pavimento, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso, / - architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	491,72
02.19.05.02	Erweiterung Fensteröffnung	Ampliamento vano finestra	Erweitern einer Fensteröffnung mit Mauerlichte von ca. 100x140(H) cm zu einer Türöffnung von ca. 110x210(H) cm, im Erdgeschoß im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, Mauerdicke: ca. 60 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Verbreitern der Fensteröffnung, Ausbruch der Fensterbrüstung und Ausstemmen der Auflager für den Fenstersturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern der neuen Spaletten und der neuen Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Ausbildung des Untergrundes für die Verlegung der Bodenschwellen / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, das Abrüsten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Ampliamento di un vano finestra con luce muratura di ca. 100x140(H) cm in vano porta di ca. 110x210(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore di 60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - allargamento del foro, asporto del parapetto, formazione degli appoggi per l'architrave, ripresa e riquadratura del vano porta, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso con sguanci sul contorno, / - architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - ripresa del sottofondo per la posa della soglia, / - trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, il disarmo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	747,30
02.19.06	Bauliche Umgestaltungen	Ristrutturazioni edilizie	Bauliche Umgestaltungen	Ristrutturazioni edilizie
02.19.06.01	Flickmauerwerk	Muratura di rabberciamento	Flickmauerwerk für Unterfangungen, Ausbildung von Mauerecken, für Ausmauerungen und für die Ausbildung von Trägerauflagern, mit Vollziegeln und Zementmörtel der Mörtelklasse M20, einschl. Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst Art noch erforderliche Nebenleistung.	Muratura di rabberciamento per sottomurazioni, per formazione di spigoli vivi, per tamponamenti e per la formazione del piano di posa a travi, eseguita con mattoni pieni e malta di cemento della classe M20, compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra opera e prestazione accessoria occorrente.	m3	m3	484,32
02.19.06.02	Instandsetzung Gewölbe	Consolidamento volta	Instandsetzung (Stabilisierung) von Gewölbe aus Gewölbesteinen durch Einbringen einer bewehrten Betonschale über dem Gewölbe, Dicke: mind. 15 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Gewölbes mittels Schotten, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Reinigung der oberen Gewölbefläche mit Entfernung von Mörtelschutt, Materialabfälle und sonstigen Verunreinigungen; nachträgliche gründliche Nachreinigung durch Pressluft, / - Verdübelung (Verbindung) der Betonschale mit Gewölbe, / - Annässung der Gewölbeschale, / - Ringanker aus Stahlbeton mit durchgehender Verbindung im Randbereiche der Gürtel- und der Estrichbewehrung, / - bewehrte Betonschale in der vom Statiker angegebenen Dicke, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Consolidamento di volta in conci di pietra, con getto di cappa armata sull'estradosso della volta, spessore minimo cappa 15 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione mediante centine, nonché i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - accurata pulizia della faccia estradossale con asporto di macerie, detriti edili e sudiciume vario; successiva pulizia con l'aiuto di getti di aria compressa, / - sigillatura di fessure, sarcitura di lesioni e di vuoti, / - tassellatura (collegamento) tra cappa e volta, / - bagnatura dell'estradosso della volta, / - cordolo in cemento armato con collegamento perimetrale fra l'armatura del cordolo e della cappa, / - cappa armata dello spessore risultante dai calcoli statici, / - trasporto dei detriti al piano di carico, lo sgombero dei detriti con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	m2	m2	80,28
02.19.06.03	Stahlbetontreppe	Scala in c.a.	Stahlbetontreppe, als Geschoßtreppe, einläufig, zwischengewendelt. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Tragplatte aus bewehrtem Beton mit Keillattenschalung und ca. 18 Stufen, / - Antrittsstufe, / - die Schalung die Lehrgerüste, der Ortbeton, das Ausbetonieren der Treppenauflager, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Stahlbewehrung, welche gesondert vergütet wird.	Scala in calcestruzzo armato per il collegamento di piani posti a quote diverse; mistilinea con rampe affiancate e contrapposte. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - soletta in calcestruzzo armato con raccordo semicircolare, casseri a listelli cuneiformi e ca. 18 gradini, / - gradino d'invito, / - i casseri, le centinature, il calcestruzzo in opera, il cordolo di irrigidimento agli appoggi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione dell'armatura in acciaio contabilizzata a parte.	psch	a c	1.924,68
02.19.06.04	Ausmauerung Auflager	Rimuratura nicchie-appoggio	Ausmauerung der Aussparungen von Trägerauflagern abgetragener Holzbalkendecken im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, mit Natursteinen der vorliegenden Art mit bearbeiteten Lagerflächen und Kalkzementmörtel. Im Preis inbegriffen sind die größte Berücksichtigung des Mauersteinverbandes, die erforderlichen Baustoffe, die Annässung des Mauerwerkes vor der Ausmauerung, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rimuratura di fori d'appoggio di travi di impalcati in legno asportati da muratura di pietrame e malta di calce, eseguita con pietre del tipo preesistente sbozzate sul piano di posa e malta bastarda. Si intendono compresi nel prezzo il massimo adeguamento ai corsi limitrofi, tutti i materiali occorrenti, la preventiva bagnatura, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	39,79
02.19.06.05	Schwartlinge	Tavolato in scorzoni	Bretterschalung (Schwartlinge) und Abdeckleisten zwischen den Holzbalken der Holzbalkendecke nachnageln/nacharbeiten, fehlende und schadhafte Bereiche mit vorhandenen Bauhölzern ergänzen, mit Polsterhölzer befestigen, einschl. Nägel, ergänzende Baustoffe, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Ripresa di tavolato in scorzoni frapposto tra le travi del solaio in legno, con richiodatura, ripristino e integrazione delle parti mancanti o fatiscenti con materiale di recupero, fissato con listelli guida, compresi chiodi, materiali integrativi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	35,12
02.19.07	Oberflächenbehandlung	Trattamento di superfici	Oberflächenbehandlung	Trattamento di superfici
02.19.07.01	Salzsanierung:	trattamento sali igroscopici:	Außenwandabdichtung als starre Beschichtung zur Salzsanierung von verkommenem, bereits gereinigtem Mauerwerk. Ausführung entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes des Sanierungsmittels. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; die Außengerüste werden getrennt vergütet.	Impermeabilizzazione di pareti esterne con imbibizione di miscele sinergiche a trattamento di sali igroscopici su muratura degradata preventivamente disincrostata. Esecuzione conforme indicazioni della casa produttrice del prodotto antisale. S'intende compresa ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte.
02.19.07.01.a	Antisulfat-Schlämme	miscela antisolfati	durch Antisulfat-Schlämme (ca. 2,5kg/m2)	con miscela sinergica antisolfati (ca. 2,5kg/m2)	m2	m2	25,67
02.19.07.02	Verunreinigung entfernen:	Asportazioni incrostaz.:	Verunreinigung wie Schmutzschichten, Farbschichten und Putzreste auf Steinoberflächen entfernen, einschließlich Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der angrenzenden Bauteile von der Belastung der Reinigungsarbeiten durch allseitige Abhängung mit Planen, die nachträgliche Beseitigung, sowie die Entfernung und Entsorgung der Abfälle:	Asportazione di depositi incoerenti, strati di pittura e malte degradate da supporti in pietra, compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e i provvedimenti necessari per la protezione dei manufatti prossimi alla zona d'intervento mediante un generale stendimento di teli, la successiva rimozione, nonché lo sgombero e lo smaltimento dei detriti:
02.19.07.02.a	Hochdruckwasserstrahlen	acqua a pressione	Hochdruckwasserstrahlen mit Druck bis 400 bar	getti d'acqua a pressione, max. 400 bar	m2	m2	5,95
02.19.07.02.b	Netzmittel	detergente	Naßverfahren mit Netzmittel und Nachwaschen mit Wasser	acqua con detergente e successivo lavaggio con acqua	m2	m2	7,31
02.19.07.02.c	Reinigungspasten	paste detergenti	Reinigungspasten mit mechanischer Entfernung der Verunreinigung und Nachwaschen mit warmem Wasser	paste detergenti con asportazioni meccanica delle incrostazioni e successivo lavaggio con acqua calda	m2	m2	12,19
02.19.07.03	Mauerrisse ausbessern	Ripresa squarci	Ausbessern schiefer und vertikaler Risse im Bruchsteinmauerwerk durch Freilegen, 15 cm tiefes Ausstemmen, Herausschaffen des Bauschuttes und nachträgliches Übermauern und Verschließen der Risse mit Trasskalkmörtel. Inbegriffen sind das Verputzen der Risse mit feinem hydr. Kalkmörtel, die erforderlichen Baustoffe, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Ripresa di squarci obliqui e verticali in muratura di pietrame mediante scoprimento, incavo a scalpello per la profondità di 15 cm, asporto dei calcinacci e macerie e successivo tamponamento e chiusura delle fessure con malta pozzolanica. Sono compresi i rappezzi dell'intonaco in corrispondenza degli squarci con malta fina di calce idraulica, i materiali necessari, i ponteggi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	m	47,66
02.19.07.04	Instandsetzung Putz	Ripristino intonaco	Instandsetzung von schadhaftem Wand- und Deckenputz bei kleineren Flächen bis zu 5 m2 je Raum ohne Unterschied der Mörtelgattung, einschl. Abschlagen des losen Putzes, Reinigen des Mauerwerks, Auskratzen der Fugen, der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Beseitigung des Bauschuttes, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung.	Ripristino di intonaco lesionato su pareti e soffitti, per superfici fino a 5 m2 a locale, senza distinzione di tipo di intonaco, compresi lo scrostamento dell'intonaco incoeso, la pulizia della muratura, la raschiatura delle connessioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, l'asporto dei detriti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	34,59
02.19.07.05	Putzausbesserungen	Rappezzi intonaco	Putzausbesserungen auf Wänden und Decken, beschränkt auf einzelne baulich umgestaltete Gebäudeteile mit Anpassung an den bestehenden Putz. Inbegriffen sind die Entfernung der angrenzenden losen Putzteile, das Nässen der Putzflächen, der Zementspritzbewurf, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rappezzi di intonaco, su pareti e soffitti, limitati a singole parti di edificio interessate da interventi di ristrutturazione edilizia, con adattamento dell'intonaco a quello preesistente. Sono compresi l'asportazione dell'intonaco incoeso limitrofe ai rappezzi, la preventiva bagnatura delle superfici da rappezzare, il rinzaffo di malta di cemento, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	34,59
02.19.07.06	Innenputz:	Intonaco civile:	Glatter Innenputz auf Wänden und Gewölben von altem sauberem Bruchsteinmauerwerk, Dicke 2 cm, in drei Lagen ohne Putzleisten aufgetragen, mit Reibbrett abreiben und glätten. Inbegriffen sind das Ausfüllen der leeren Fugen mit Trasskalkmörtel, das Anarbeiten an Fenster- und Türeinfassungen, die Ausbildung von Fenster- und Türleibungen, die erforderlichen Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco civile su pareti e volte interne di vecchia muratura di pietrame ripulito, spessore 2 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida, tirato a frattazzo e lisciato. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi di pietra con malta pozzolanica (trass), il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra, gli occorrenti ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.19.07.06.a	Spritz+Trassmörtel+Weißkalk	rinzaffo+malta pozz.+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Trasskalkmörtel mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2 und Dünnschichtoberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato in malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato in malta pozzolanica (trass) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e stabilitura in malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	27,23
02.19.07.06.b	Spritz+hydr. Kalkmörtel+Feinputz	rinzaffo+malta idr.+calce idrata	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus hydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Dünnschichtoberputz aus Kalk-Abriebfeinputz	primo strato in malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato in malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura in calce idrata	m2	m2	23,64
02.19.07.06.c	Aufpreis Mehrdicke D 1cm	sovrappr. magg. spess. 1cm	für Dicke über 2 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	oltre spessore di 2 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,88
02.19.07.07	Außenputz 3 Lagen:	Intonaco esterno a 3 mani:	Außenputz auf Wänden und Decken von altem sauberem Bruchsteinmauerwerk, Dicke 2,5 cm, in drei Lagen ohne Putzleisten auftragen und mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen sind das Ausfüllen der leeren Fugen mit Trasskalkmörtel, das Anarbeiten an Fenster- und Türeinfassungen, die Ausbildung von Fenster- und Türleibungen; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Intonaco esterno su pareti e soffitti di vecchia muratura di pietrame ripulito, spessore 2,5 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida e tirato a frattazzo. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi di pietra con malta pozzolanica, il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.19.07.07.a	Spritz+Trass+Weißkalk	rinzaffo + malta pozz.+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf, Unterputz aus Trasskalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M5 und Oberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk	primo strato in malta di cemento (rinzaffo), secondo strato in malta pozzolanica (trass) con una classe di resistenza minima M5 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello)	m2	m2	28,27
02.19.07.07.b	Spritz + hochhydr. Kalk + Weißkalkhydrat	rinzaffo + malta bast. + malta idr.	erste Lage aus in Zementspritzbewurf, Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Oberputz aus Weißkalkhydrat	primo strato in malta di cemento (rinzaffo), secondo strato in malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e terzo strato con malta di calce idrata	m2	m2	25,35
02.19.07.07.c	Spritz + Zementmörtel + hydr. Kalkmörtel	rinzaffo + malta cem. + malta eminent. idraulica	erste Lage aus in Zementspritzbewurf, Unterputz aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und Oberschicht aus hydraulischem Kalkmörtel	primo strato in malta di cemento (rinzaffo), secondo strato di malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica	m2	m2	25,71
02.19.07.07.d	Aufpreis Mehrdicke D 1cm	sovrappr. magg. spess. 1cm	Dicke über 2,5 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	oltre spessore di 2,5 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,70
02.19.07.08	Sanierputz:	Intonaco di risanamento:	Sanierputzsystem nach den WTA-Richtlinien (Wissenschaftlich-technischer Arbeitskreis für Denkmalpflege und Bauwerksanierung), als Werkmörtel, zur Herstellung von Putzen mit hoher Porosität und Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig erheblich verminderter Leitfähigkeit für Innen- und Außenwandbereiche auf altem, sauberem Mauerwerk, Dicke 3 cm, in zwei Lagen nach Herstellervorschrift und nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen, mit Reibbrett verreiben und glätten. Inbegriffen sind das Ausfüllen der leeren Mauerfugen, der 50% deckende Spritzbewurf mit Zementmörtel, das Anarbeiten an Fenster- und Türeinfassungen und die Ausbildung der Leibungen von Maueröffnungen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Sistema di intonaco di risanamento conforme le direttive WTA (comitato di lavoro tecnico-scientifico per la tutela di monumenti e per il risanamento di edifici), con malta premiscelata da stabilimento, per l'esecuzione di intonaci a forte traspirabilità ed elevata permeabilità al vapore acqueo con contemporanea ridotta migrazione capillare, su superfici interne ed esterne di vecchia muratura ripulita, spessore 3 cm, applicato a due mani conforme indicazioni della casa produttrice, con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida, tirato a frattazzo e lisciato. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi della muratura, il rinzaffo in malta di cemento coprente per il 50%, il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.19.07.08.a	systemgebundener Aufbau	stratificazione di sistema	systemgebundener Aufbau	con sistema di stratificazione	m2	m2	39,00
02.19.07.08.b	Aufpreis Mehrdicke D 1cm	sovrappr. magg. spess. 1cm	Dicke über 3 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	spessore oltre 3 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,66
02.19.07.09	Oberflächenbehandlung Beton	Trattamento di superfici in calcestruzzo	Oberflächenbehandlung Beton	Trattamento di superfici in calcestruzzo
02.19.07.09.a	Stocken von Betonoberflächen	Bocciardatura di superfici in calcestruzzo	Stocken von Betonoberflächen mit einem Elektro- oder Drucklufthammer mit mehr oder weniger spitzen Meißeln. Je nach Werkzeugwahl können tiefe Texturen (Abtragstiefen bis zu 20 mm, auch Spitzen genannt) erzeugt oder es kann nur eine dünne Schicht entfernt werden.	Bocciardatura di superfici in calcestruzzo con martello elettrico o pneumatico con scalpelli più o meno appuntiti. A seconda dell'utensile prescelto possono essere prodotte texture profonde (profondità fino a 20 mm, dette anche punte) oppure può essere asportato anche solamente uno strato sottile.	m2	m2	48,46
02.19.07.09.b	Aufpreis für Betonoberflächen gewaschen (Waschbeton)	Sovraprezzo per superfici in calcestruzzo lavato	Aufpreis für Betonoberflächen gewaschen (Waschbeton) hergestellt durch Auftragen eines Verzögerers auf die Schalungsoberfläche und nach Ausschalen mit Dampfstrahler abwaschen.	Sovraprezzo per superfici in calcestruzzo lavato, prodotte anche attraverso l'applicazione di ritardanti sulla superficie della casseratura, con lavaggio mediante eiezione a vapore dopo il disarmo.	m2	m2	34,93
02.19.07.09.c	Absandeln von Betonoberflächen	Sabbiatura di superfici in calcestruzzo	Absandeln von Betonoberflächen mit einem Elektro- oder Druckluftkompressor mit Zuhilfenahme mit Quarzsand	Sabbiatura di superfici in calcestruzzo mediante compressore elettrico o pneumatico con l'ausilio di sabbia quarzosa	m2	m2	14,25
02.19.08	Entfeuchtung	Deumidificazioni	Entfeuchtung	Deumidificazioni
02.19.08.01	Horizontalsperre:	Sbarramento orizz.:	Horizontal-Sperre im Bohrlochverfahren, Bohrlöcher: 30 bis 40 mm, Bohrabstand: 15 bis 20 cm, Neigung nach innen, gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit nachträglich im Wandsohlenbereich von Mauerwerk hergestellt, mit Druckfüllung oder druckloser Füllung der vorgebohrten Löcher mit flüssigem Kieselsäureerzeugnis oder gleichwertigem Stoff. Ausführung entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes. Inbegriffen sind die Ausbildung der Bohrlöcher, die Dichtungsstoffe, die nachträgliche Verfüllung der Bohrlöcher mit Dichtschlämme, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Sbarramento impermeabile orizzontale con il metodo a foratura, diametro fori: da 30 fino a 40 mm, distanza fori: da 15 fino a 20 cm, pendenza verso l'interno, a impedimento di risalita capillare di umidità, eseguito al piede di pareti basamentali, con iniezione a pressione o per caduta nel foro di prodotto impregnante salino o di tipo equivalente. Esecuzione conforme indicazioni della casa produttrice. S'intendono compresi nel prezzo l'esecuzione dei fori, le soluzioni impregnanti, la successiva otturazione dei fori con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.19.08.01.a	Ziegelmauerwerk	muratura mattoni	Ziegelmauerwerk	muratura in mattoni	cm	cm	1,23
02.19.08.01.b	Bruchsteinmauerwerk	muratura pietra	Bruchsteinmauerwerk	muratura in pietrame	cm	cm	2,06
02.19.09	Fahrbahndecken	Lastricati stradali	Fahrbahndecken	Lastricati stradali
02.19.09.01	Schottertragschicht ausbessern	Rapezzo sottofondo strad.	Ausbesserung der Schotterschicht des Unterbaues der Straßendecke mit abgestuftem Kalkschottergemisch des Kornbereiches 0/45 mm, Dicke: 30 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Verdichten, die Einhaltung der Straßenprofile, das Liefern und Befördern alle Baumaterialien zu den Verwendungsstellen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung für eine einwandfreie Fertigstellung der Arbeit.	Rappezzo di sottofondo stradale con materiale calcareo toutvenant nella pezzatura da 0/45 mm, spessore 30 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo il costipamento, il rispetto delle pendenze stradali, la fornitura e il trasporto a piè d'opera di tutti i materiali necessari, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per fornire il lavoro completo ed ultimato a regola d'arte.	m2	m2	13,45
02.19.09.02	Bitumöse Tragschicht ausbessern	Rapezzo strato in congl. bitum.	Ausbesserung der bituminösen Tragschicht aus Bitumenkonglomerat, Tragschicht aus bituminösem Mischgut, Dicke: 6 cm, Tragdeckschicht, Dicke: 3 cm, ausgebreitet und mit der Vibrationswalze verdichtet. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Ausbilden der vorgegebenen Gefälle, die Haftgrundabsprühung mit 50%-iger Bitumenemulsion im Verhältnis von 0,5 kg/m2, die Randausbildungen, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rappezzo di pavimentazione in conglomerato bituminoso con uno strato portante in conglomerato bituminoso dello spessore di 6 cm e da uno strato di finitura in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm, stesi e costipati con rullo vibrante. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi la formazione delle pendenze di progetto, una mano di ancoraggio in emulsione bituminosa al 50% in rapporto di 0,5 kg/m2, i raccordi perimetrali, i raccordi ai pozzetti, nonché muri e ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	22,95
02.19.09.03	Schachtabdeckung anheben	Messa in quota chiusini	Kotenrechtes Anheben von Straßenablauf oder Schachtabdeckung, einschließlich der erforderlichen Maurerleistungen, Schutträumung mit seitlicher Lagerung, Schutzabsperrung für jede einzelne Abdeckung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Messa in quota di chiusini per pozzetti o ispezioni, comprese le opere murarie necessarie, la raccolta e il deposito in luogo del materiale di risulta, lo sbarramento per singolo chiusino, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	91,06
02.20	Vermessungssysteme	Sistemi di misurazione	Vermessungssysteme	Sistemi di misurazione
02.20.01	Meterriss-Plaketten	Targhette per il livello	Meterriss-Plaketten	Targhette per il livello
02.20.01.01	Meterriss-Plaketten für dauerhafte Sicherung	Targhette per il livello con fissaggio duraturo	Meterriss-Plaketten für dauerhafte Sicherung und Dokumentation des Meterrisses bis zur Gebäudefertigstellung, ein Stück pro Raum; liefern, mit Dübel, Schrauben oder Klebstoff befestigen:	Targhette per il livello con fissaggio duraturo e la documentazione della linea di livello fino ad edificio ultimato, un pezzo per ambiente; fornito e posto in opera con colla, tasselli o vite:
02.20.01.01.a	Meterriss-Plaketten für Beton oder Tür-und Fensterleibung	targhette per il livello su cassaforma o sull´intradosso delle porte	Meterriss-Plaketten für Baustellen ohne Putzarbeiten, in der Schalung als Negativabdruck im Beton oder Tür-und Fensterleibung	targhette per il livello per cantieri senza lavori di intonaco, su cassaforma o sull´intradosso delle porte	St	cad	4,30
02.20.01.01.b	Meterriss-Plaketten für Putzarbeiten	targhette per il livello con lavori di intonaco	Meterriss-Plaketten für Baustellen mit Putzarbeiten	targhette per il livello per cantieri con lavori di intonaco	St	cad	4,65
02.20.02	Vermessungs-Plaketten	Targhette per la misurazione	Vermessungs-Plaketten	Targhette per la misurazione
02.20.02.01	Vermessungs-Plaketten mit Reflex-Zielmarken	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti	Liefern und Einbau von Vermessungs- Vorrichtungen, mit reflektierenden Zielmarken oder Fadenkreuzen zur Dokumentation von Höhen, Achsen und 3-dimensionalen Beobachtungen. Die Vorrichtungen müssen beständig gegen Temperaturschwankungen und UV-Strahlen sein:	Fornitura e posa di dispositivi per la misurazione, con bersagli riflettenti o con reticolo per la documentazione di quote, assi e osservazioni tridimensionali. / I dispositivi devono essere resistenti agli sbalzi di temperatura ed ai raggi UV:
02.20.02.01.a	Vermessungs-Plakette mit Reflex-Zielmarken 3x3cm	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti 3x3cm	mit reflektierender Zielmarke 3x3 cm mit Vorsprung zum Aufsetzen der Messlatte, Reichweite 10 – 80 m	con bersaglio riflettente 3x3 cm con sporgenza per appoggio della stadia, raggio d'azione 10 – 80 m	St	cad	7,01
02.20.02.01.b	Vermessungs-Plakette mit Reflex-Zielmarken 4x4cm	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti 4x4cm	mit Reflex-Zielmarken 4x4cm, für Tachymeter bzw. Totalstation, ohne Messlattenaufsatz, Reichweite 10-120m	con bersagli riflettenti 4x4cm, per tacheometri, senza sporgenza d'appoggio, raggio d`azione 10-120m	St	cad	8,74
02.20.02.01.c	Vermessungs-Plakette mit Fadenkreuz	Targhette per la misurazione con reticolo	mit Fadenkreuz für alle gängigen Messgeräte	con reticolo per sistemi di misurazione comune	St	cad	5,34
02.20.02.01.d	Eckvermessungs-Plakette mit 2 Reflex-Zielmarken 4x4cm	Targetta d'angolo con 2 bersagli riflettenti 4x4cm	mit 2 reflektierenden Zielmarken 4x4 cm, Reichweite 10 – 120 m	con 2 bersagli riflettenti 4x4 cm, raggio d´azione 10 – 120 m	St	cad	19,08
02.20.02.01.e	Eckvermessungs-Plakette mit 3 Reflex-Zielmarken 4x4cm	Targetta d´angolo 3 bersagli riflettenti 4x4cm	mit 3 reflektierenden Zielmarken 4x4 cm, Reichweite 10 – 120 m	con 3 bersagli riflettenti 4x4 cm, raggio d´azione 10 – 120 m	St	cad	23,97
02.20.02.01.f	mit 4 Fadenkreuzen ohne Reflex	con 4 reticoli senza riflettore	Eckvermessungs-Plakette (ca. 30-45°) mit 4 Fadenkreuzen mit Tachymeter ohne Reflex	Targhetta d'angolo (ca. 30-45°) con 4 reticoli per tacheometri senza riflettore	St	cad	10,37
03	Schlosserarbeiten	Opere da fabbro	Die Kategorie 03 umfasst folgende Gruppen: / 03.01 Stahlbauarbeiten / 03.02 Schachtabdeckungen, Gitterroste / 03.03 Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen / 03.04 Treppen / 03.05 Fenster / 03.06 Türen / 03.07 Tore / 03.08 Schmiedearbeiten / 03.09 Kleinteile, Einbauteile / 03.10 Sonderbeschläge / 03.11 Rohre aus rostfreiem Stahl	La categoria 03 comprende i seguenti gruppi: / 03.01 Carpenteria in metallo / 03.02 Chiusini, griglie / 03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni / 03.04 Scale / 03.05 Finestre / 03.06 Porte / 03.07 Portoni / 03.08 Opere da fabbro ferraio / 03.09 Minuteria, ancoraggi / 03.10 Ferramenta particolare / 03.11 Tubi in acciaio inossidabile
03.01	Stahlbauarbeiten	Carpenteria in metallo	Die Gruppe 03.01 umfasst folgende Untergruppen: / 03.01.01 Gesamtbauwerke und Bauteile	Il gruppo 03.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.01.01 Edifici completi ed elementi strutturali
03.01.01	Gesamtbauwerke und Bauteile	Edifici completi ed elementi strutturali	Gesamtbauwerke und Bauteile	Edifici completi ed elementi strutturali
03.01.01.01	Konstruktiver Stahlbau:	Strutture di acciaio:	Komplette Stahlkonstruktion des Haupttragwerkes von Bauwerken aus Walzprofilen, liefern und einbauen. Einbauhöhe bis 12 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlussprofile. Korrosionsschutz durch Grundanstrich, außer es ist eine anderer Korrossionsschutz vorgesehen oder das Bauteil wird einbetoniert.	Per strutture portanti di edifici completi, con mano di fondo di pittura anticorrosione; fornite e poste in opera per altezze fino a 12 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi fazzoletti, piastre di rinforzo, piastre di appoggio, sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
03.01.01.01.f	Verzinkung Träger	zincatura carpenteria pesante	Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung Träger	protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo per carpenteria pesante	kg	kg	0,84
03.01.01.01.g	geschraubt/geschweißt S235, S275	avvitato/saldato S235, S275	Komplette geschraubte/geschweißte Stahlkonstruktion, inklusive Verbindungsmittel und Ankerplatten	Costruzione in acciaio completa avvitata/saldata, compresi i mezzi di raccordo e le piastre di ancoraggio	kg	kg	3,25
03.01.01.01.h	Einzelne Bauteile S235, S275	Singoli elementi S235, S275	Einzelne Bauteile vom konstruktiven Stahlbau	Singoli elementi della costruzione in acciaio	kg	kg	2,88
03.01.01.01.i	geschraubt/geschweißt S355	avvitato/saldato S355	Komplette geschraubte/geschweißte Stahlkonstruktion, inklusive Verbindungsmittel und Ankerplatten	Costruzione in acciaio completa avvitata/saldata, compresi i mezzi di raccordo e le piastre di ancoraggio	kg	kg	3,36
03.01.01.01.j	Einzelne Bauteile S355	Singoli componenti S355	Einzelne Bauteile vom konstruktiven Stahlbau	Singoli elementi della costruzione in acciaio	kg	kg	2,94
03.01.01.02	Maschinentreppen, Fluchttreppen, inklusive Geländer	Scale per macchinari, scale di fuga, comprese le ringhiere	Laufstege, Treppen, Podeste und Geländer aus Profilstahl, Flachstahl, Winkelprofilen, Hohlprofilen und Stahlblechen , mit Fuß- und Knieleisten, liefern, mit geschraubten und geschweißten Baustellenverbindungen liefern. Einbauhöhe bis 20 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Ankerplatten, Verschnitt, sowie sonst noch erforderliche Nebenleistungen. Korrosionsschutz durch Grundanstrich, außer es ist eine anderer Korrussionsschutz vorgesehen oder das Bauteil wird einbetoniert.	Passerelle pedonali, scale, pianerottoli e ringhiere in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e lamiere d'acciaio, con parapetto e fermapiedi; fornite e poste in opera con unioni bullonate e saldate per altezza fino a 20 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi piastre di appoggio, sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Protezione anticorrosione con mano di fondo, a meno che non sia previsto un'altra protezione anticorrosiva o l'elemento venga incementato.	kg	kg	6,47
03.01.01.02.a	Treppen S235, S275	Scale S235, S275	Treppen, Podeste, Geländer in Stahlgüte S235 und S275	Scale, pianerottoli, ringhiere della classe S235 e S275	kg	kg	5,48
03.01.01.02.b	Treppen S355	Scale S355	Treppen, Podeste, Geländer in Stahlgüte S355	Scale, pianerottoli, ringhiere della classe S355	kg	kg	5,54
03.01.01.02.c	Treppen, wetterfester Baustahl (Cortenstahl)	Scale, acciaio per costruzioni resistente alle intemperie (acciaio Corten)	Treppen, Podeste, Geländer in wetterfesten Baustahl S355J2WP (Cortenstahl)	Scale, pianerottoli, ringhiere in acciaio per costruzioni resistente alle intemperie S355J2WP (Corten)	kg	kg	5,99
03.02	Schachtabdeckungen, Gitterroste	Chiusini, grigliati	Die Gruppe 03.02 umfasst folgende Untergruppen: / 03.02.01 Schachtabdeckungen / 03.02.02 Gitterroste	Il gruppo 03.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.02.01 Chiusini / 03.02.02 Grigliati
03.02.01	Schachtabdeckungen	Chiusini	Schachtabdeckungen	Chiusini
03.02.01.01	Schachtabdeckung:	Chiusino:	Schachtabdeckung mit Rahmen als Riffelblech aus Stahl, verzinkt (Industrieprodukt), mit Winkelzarge, mit Maueranker, Anhebevorrichtung; Löcher mit einsteckbarem losem Handgriff; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Chiusino intelaiato in lamiera striata zincata (produzione industriale), con telaio in profilato angolare, zanche d'ancoraggio, maniglia incassata, protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo, fornito e posizionare. Esecuzione conforme disegno.
03.02.01.01.a	Abm.400x400mm	dim.400x400mm	Abmessungen: 400x400 mm, Dicke 5 mm	dimensioni: 400x400 mm, spessore 5 mm	St	cad	85,95
03.02.01.01.b	Abm.500x500mm	dim.500x500mm	Abmessungen: 500x500 mm, Dicke 5 mm	dimensioni: 500x500 mm, spessore 5 mm	St	cad	107,44
03.02.01.02	Schachtabdeckung für Füllung:	Chiusino per riempimento:	Schachtabdeckung für Füllung mit Estrich (Industrieprodukt), begehbar aus Stahl, verzinkt, mit Winkelzarge mit Mauerankern, Anhebevorrichtung, mittiger Öse, versenkbar; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Chiusino pedonabile in lamiera zincata (produzione industriale) predisposto per il riempimento con malta, con telaio in profilato angolare, zanche d'ancoraggio, maniglia centrale incassata; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionare. Esecuzione conforme disegno.
03.02.01.02.a	Abm.400x400mm	dim.400x400mm	Abmessungen: 400x400x50(H) mm	dimensioni: 400x400x50(H) mm	St	cad	71,71
03.02.01.02.b	Abm.500x500mm	dim.500x500mm	Abmessungen: 500x500x50(H) mm	dimensioni: 500x500x50(H) mm	St	cad	75,19
03.02.02	Gitterroste	Grigliati	Gitterroste	Grigliati
03.02.02.01	Gitterrost:	Griglia a maglia:	Gitterrost mit Quadratmaschen (Industrieprodukt), aus Stahl, Trag- und Füllstäbe aus Flachstahl, mit punktgeschweißten Verbindungen, Rosteinfassung, Winkelzarge mit Mauerankern; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Grigliato a maglia quadra (produzione industriale) in acciaio, con piatti portanti e piatti di collegamento, unioni elettrosaldate; bordato, telaio in profilato angolare con zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionato. Esecuzione conforme disegno.
03.02.02.01.a	33x33mm (21,34 kg/m2)	33x33mm (21,34 kg/m2)	Maschenweite: 33x33 mm, Tragstäbe: 25x2 mm 10x2, (21,34 kg/m2)	maglia 33x33mm, piatto portante 25x2 mm 10x2, (21,34 kg/m2)	m2	m2	129,27
03.02.02.01.b	33x33mm (29,69 kg/m2)	33x33mm (29,69 kg/m2)	Maschenweite: 33x33mm, Tragstäbe: 25x2 mm 10x3, (19,03 kg/m2)	maglia 33x33mm, piatto portante 25x2 mm 10x3, (29,69 kg/m2)	m2	m2	155,56
03.02.02.01.c	33x33mm (24,67 kg/m2)	33x33mm (24,67 kg/m2)	Maschenweite: 33x33mm, Tragstäbe: 30x2 mm 10x2, (24,67 kg/m2)	maglia 33x33mm, piatto portante 30x2 mm 10x2, (24,67 kg/m2)	m2	m2	145,85
03.02.02.01.d	33x33mm (34,27 kg/m2)	33x33mm (34,27 kg/m2)	Maschenweite: 33x33mm, Tragstäbe: 40x2 mm 10x3, (34,27 kg/m2)	maglia 33x33mm, piatto portante 40x2 mm 10x3, (34,27 kg/m2)	m2	m2	167,07
03.02.02.02	Gitterrost:	Griglia a maglia:	Gitterrost mit Rechteckmaschen (Industrieprodukt), als Lichtschachtabdeckung aus Stahl, Tragstäbe aus Flachstahl und Füllstäbe aus Rundstahl, mit punktgeschweißten Verbindungen, Winkelzarge mit Mauerankern; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Grigliato a maglia rettangolare (produzione industriale) per copertura di bocche di lupo, in acciaio, con piatti portanti e tondi di collegamento, unioni elettrosaldate, telaio in profilato angolare completo di zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionare. Esecuzione conforme disegno.
03.02.02.02.a	33x11 mm (30,71 kg/m2)	33x11 mm (30,71 kg/m2)	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstäbe: 25x2 mm 10x2, (30,71 kg/m2)	maglia 33x11 mm, piatto portante 25x2 mm 10x2, (30,71 kg/m2)	m2	m2	174,09
03.02.02.02.b	33x11 mm (34,04 kg/m2)	33x11 mm (34,04 kg/m2)	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstäbe: 25x2 mm 10x2, (34,04 kg/m2)	maglia 33x11 mm, piatto portante 25x2 mm 10x2, (34,04 kg/m2)	m2	m2	185,42
03.02.02.02.c	33x11 mm (47,88 kg/m2)	33x11 mm (47,88 kg/m2)	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstäbe: 30x2 mm 10x3, (47,88 kg/m2)	maglia 33x11 mm, piatto portante 30x2 mm 10x3, (47,88 kg/m2)	m2	m2	229,31
03.02.02.02.d	15x76 mm (85,40 kg/m2)	15x76 mm (85,40 kg/m2)	Maschenweite: 15x76 mm, Tragstäbe: 50x3 mm, Verbindungsstab 5mm, (85,40 kg/m2)	maglia 15x76 mm, piatto portante 50x3 mm, barra di collegamento 5mm, (85,40 kg/m2)	m2	m2	368,51
03.02.02.02.e	22x76 mm (109,22,40 kg/m2)	22x76 mm (109,22,40 kg/m2)	Maschenweite: 22x76 mm, Tragstäbe: 70x4 mm, Verbindungsstab 6mm, (109,22,40 kg/m2)	maglia 22x76 mm, piatto portante 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (109,22,40 kg/m2)	m2	m2	457,01
03.02.02.03	Gitterrost Rinnenabdeckung:	Griglia copertura canaletti:	Gitterrost als befahrbare Rinnenabdeckung aus Flachstahl, Winkelzarge mit Mauerankern; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Griglia carrabile per copertura di canaletti di scolo; in acciaio, con piatti portanti, telaio in profilato angolare con zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornita e posizionare. Esecuzione conforme disegno.
03.02.02.03.a	50kg/m2	50kg/m2	Gitterrost mit einem Mindestgewicht von 50 kg/m2	grigliato con peso minimo di 50 kg/m2	m2	m2	213,75
03.03	Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen	Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni	Die Gruppe 03.03 umfasst folgende Untergruppen: / 03.03.01 Handläufe / 03.03.02 Geländer / 03.03.03 Gitter / 03.03.04 Einfriedungen	Il gruppo 03.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.03.01 Corrimano / 03.03.02 Parapetti / 03.03.03 Inferriate / 03.03.04 Recinzioni
03.03.01	Handläufe	Corrimano	Handläufe	Corrimano
03.03.01.01	Handlauf Stahl: S235	Corrimano acciaio: S235	Handlauf aus Stahl S235, gefertigt aus beliebigen Hohl- oder Vollprofilen, Konsolen abgewinkelt, mit Rosetten, Wandabstand ca. 50 mm, Höhe ca. 100 mm, liefern und mit artgleichen Schrauben oder Dübeln befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung. / Maßbezug: Übermessene Länge des montierten Handlaufes.	Corrimano in acciaio S235, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo. Esecuzione conforme disegno. / Riferimento misure: lunghezza misurata del corrimano montato.
03.03.01.01.a	gerade Treppe	scala rettilinea	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	55,35
03.03.01.01.b	gewendelte Treppe	scala mistilinea	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	88,98
03.03.01.02	Krümmlinge	curve	Krümmlinge für Handlauf aus Stahl, Edelstahl, Messing, für geraden und gewendelten Verlauf, Ausführung gemäß Zeichnung. / Maßbezug der Krümmung: >0°≤90°	Curve per corrimano in accaio, acciaio inossidabile, ottone, per percorsi rettilinei o a chiocciola; esecuzione conforme disegno. / Riferimento curvatura: >0°≤90°	St	cad	34,29
03.03.01.03	Handlauf rostfreier Stahl: AISI 304-316	Corrimano acciaio inossidabile: AISI 304-316	Handlauf aus Edelstahl AISI 304-316,gefertigt aus beliebigen Hohl- oder Vollprofilen, Konsolen abgewinkelt, mit Rosetten, Wandabstand ca. 50 mm, Höhe ca. 100 mm, liefern und mit artgleichen Schrauben oder Dübeln befestigen, Oberfläche geschliffen, Ausführung gemäß Zeichnung.	Corrimano in acciaio inossidabile AISI 304-316, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo, superficie levigata. Esecuzione conforme disegno.
03.03.01.03.a	gerade Treppe	scala rettilinea	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	135,37
03.03.01.03.b	gewendelte Treppe	scala mistilinea	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	210,11
03.03.01.04	Handlauf Messing:	Corrimano ottone:	Handlauf aus Messing, gefertigt aus beliebigen Hohl- oder Vollprofilen, Konsolen abgewinkelt, mit Rosetten, Wandabstand ca. 50 mm, Höhe ca. 100 mm, liefern und mit artgleichen Schrauben oder Dübeln befestigen, Oberfläche poliert, brüniert, Ausführung gemäß Zeichnung.	Corrimano in ottone, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo, superficie lucidata, brunita. Esecuzione conforme disegno.
03.03.01.04.a	gerade Treppe	scala rettilinea	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	160,59
03.03.01.04.b	gewendelte Treppe	scala mistilinea	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	217,05
03.03.02	Geländer	Parapetti	Geländer	Parapetti
03.03.02.01	Geländer	Ringhiera	Geländer einfacher Ausführung aus Stahl, mit Geländerstäben aus Quadrat-, Rund- oder Flachstahl, Geländerpfosten aus Stabstahl; Befestigung der Pfosten seitlich am Treppenlauf, mit Handlauf; liefern und mit Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigen; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; Ausführung gemäß Zeichnung, H: 100 cm Mindestgewicht: 12 kg/m2	Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di montanti fissati lateralmente alla soletta e di corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm peso minimo: 12 kg/m2
03.03.02.01.a	gerade Treppe	scala rettilinea	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	181,53
03.03.02.01.b	gewendelte Treppe	scala mistilinea	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	260,01
03.03.02.01.c	Balkone	balconi	für Balkone, Loggien	per balconi e logge	m	m	159,11
03.03.02.02	Krümmlinge	curve	Krümmlinge für Geländer aus Stahl wie unter 03.03.02.01 beschrieben, für geraden und gewendelten Verlauf, Ausführung gemäß Zeichnung, / Maßbezug der Krümmung: >0°≤90°	Curve per corrimano in accaio come descritto nella voce 03.03.02.01, per percorsi rettilinei o a chiocciola; esecuzione conforme disegno. / Riferimento curvatura: >0°≤90°	St	cad	95,94
03.03.03	Gitter	Inferriate	Gitter	Inferriate
03.03.03.01	Fenstergitter, Stahl S235	Inferriata finestra, acciaio S235	Fenstergitter aus Stahl S235 liefern und versetzen. Konstruktive Details: Rahmen aus Flachstahl 30x10 mm, Gitterstäbe waagrecht/senkrecht aus Rund Ø 12 mm, Kreuzungspunkte geschweißt/geschraubt oder mit Stabhalter verbunden, Gitterraster ca. 100x100 mm, Mindestgewicht: 20 kg/m²	Fornitura e posa in opera di inferriata per finestra in acciaio S235. Dettagli costruttivi: telaio in acciaio piatto 30x10 mm, aste orizzontali e verticali tonde Ø 12 mm, intersezioni saldate/avvitate o collegate con supporto aste, maglia ca. 100 x 100 mm, peso minimo: 20 kg/m2
03.03.03.01.a	Fenstergitter aus Stahlprofilen	Inferriata finestra in profilati d'acciaio	Fenstergitter aus handelsüblichen Stahlprofilen	Inferriata per finestra in profilati d'acciaio reperibili in commercio	kg	kg	14,17
03.03.04	Einfriedungen	Recinzioni	Einfriedungen	Recinzioni
03.03.04.01	Einfriedung Stahl S235	Recinzione in acciaio S235	Einfriedung aus S235 (Industrieprodukt) feuerverzinkt, liefern und versetzen. Konstruktive Details: Gitterrostelemente, Maschenweite 60x132 mm, Tragstab 25x3 mm, Pfosten Flachstahl 60x8 mm, Achsenabstand 1,5-2,0 m, Verbindungen und Befestigungen mit artgleichen Schrauben oder Dübeln. Ausführung laut Zeichnung.	Recinzione in S235 (prodotto industriale), zincata a caldo, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: elementi grigliati, maglie 60x132 mm, asta di supporto 25x3 mm, montanti in acciaio piatto 60x8 mm, interasse 1,5-2,0 m, raccordi e fissaggi con viti e tasselli dello stesso tipo. Esecuzione conforme disegno.
03.03.04.01.a	62x132mm (19 kg/m2)	62x132mm (19 kg/m2)	Maschenweite: 62x132 mm, Stabstahl: 25x3 mm; Pfosten: 60x8 mm, Standardhöhen (ca. 19 kg/m2)	maglia 62x132 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm, montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 19 kg/m2)	m2	m2	103,49
03.03.04.01.b	62x63mm (21 kg/m2)	62x63 mm (21 kg/m2)	Maschenweite: 62x63 mm, Stabstahl: 25x3 mm; Pfosten: 60x8 mm, Standardhöhen (ca. 21 kg/m2)	maglia 62x63 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm, montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 21 kg/m2)	m2	m2	106,29
03.03.04.02	Zaun aus Maschengitter	Recinzione in grigliato a maglia	Zaun aus S235 liefern und versetzen. Konstruktive Details: Gitter mit Rautenmaschen, mit Spanndrähten, Drahtspanner und Befestigungsdrähten, Pfosten mit Eckaussteifungen und Streben im Achsenabstand von ca. 1,5- 2,0 m, Vergießen der Pfosten im bauseitigen Betonfundament, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Kunststoffbeschichtung.	Recinzione in S235, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: grigliato a maglia rombica, con filo di tensione diagonale, tendifilo e filo di legatura, montanti di sostegno con puntelli ad angolo e saette di rinforzo a interasse di ca. 1,5 - 2,0 m, getto dei montanti in blocchetti di calcestruzzo predisposti, protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo e rivestimento con materiale sintetico.
03.03.04.02.a	Maschenweite 45x45mm	maglia 45x45mm	Maschenweite: 45x45 mm, Drahtdicke: 2,7 mm (Stahl 1,8 mm), Gewicht: 1,08 kg/m2	maglia 45x45 mm, filo 2,7 mm (anima 1,8 mm), peso 1,08 kg/m2	m2	m2	58,16
03.04	Treppen	Scale	Die Gruppe 03.04 umfasst folgende Untergruppen: / 03.04.01 Einläufige gerade Treppen / 03.04.02 Gewendelte Treppen / 03.04.03 Wendeltreppen	Il gruppo 03.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.04.01 Scale rettilinee / 03.04.02 Scale con gradini a ventaglio / 03.04.03 Scale a chiocciola
03.04.01	Einläufige gerade Treppen	Scale rettilinee	Einläufige gerade Treppen	Scale rettilinee
03.04.01.01	Stahltreppe gerade:	Scala rettilinea:	Stahltreppe in Schweißkonstruktion als Geschoßtreppe, gerade, einläufig mit 1 Podest, 17 Steigungen; Steigungsverhältnis: 170 mm/290 mm, Laufbreite über 120 bis 125 cm; liefern und versetzen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Treppenkonstruktion als Wangentreppe aus Stahl, mit zwischenliegenden Stufen ohne Setzstufen; Treppenhöhe 3,00 m; ein Podest; Trittstufen rutschhemmend und stöckelschuhgerecht aus Gitterrost mit Vorder- und Seitenflächen aus Rippenblech; einseitiges Stabgeländer mit Rosetten aus Stahl; Geländerhöhe: 100 cm, Handlauf aus Stahlrohr; Korrosionsschutz durch Grundanstrich für Nutzlasten von 500 kg/m2	Scala rettilinea in acciaio ad unioni saldate, per interni, con ripiano di sosta, 17 alzate, rapporto di pendenza 170/290 mm, larghezza scala da 120 cm a 125 cm, fornita e posta in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: struttura a fianchi portanti in acciaio con frapposti gradini privi di alzata, altezza scala 3,00 m, con 1 ripiano di sosta; pedate antisdrucciolo e antitacco in grigliato a maglia con teste e coste in lamiera striata ad angolo; ringhiera unilaterale a pioli verticali con rosetta in acciaio, altezza ringhiera 100 cm, corrimano in tubo d'acciaio, compresa mano di fondo di pittura antiruggine per sovraccarico accidentale di 500 kg/m2
03.04.01.01.c	S235 Treppenstufe gerade	S235 gradino di scala lineare	S235 Treppenstufe gerade, pro gerade Stufe	S235 gradino di scala lineare, a scalino	St	cad	161,82
03.04.01.01.d	S235 Treppenstufe gewendelt	S235 gradino di scala a chiocciola	S235 Treppenstufe gewendelt, pro gewendelte Stufe	S235 gradino di scala a chiocciola, a scalino	St	cad	217,87
03.04.01.01.e	S235 Zwischenpodest gerade	S235 pianerottolo lineare	S235 Zwischenpodest gerade, Zwischenpodest gerade, Länge = Treppenbreite	S235 pianerottolo lineare, pianerottolo lineare, lunghezza = larghezza scala	St	cad	612,12
03.04.01.01.f	S235 Zwischenpodest gewinkelt	S235 pianerottolo angolare	S235 Zwischenpodest gewinkelt, Zwischenpodest gewinkelt, Länge = Treppenbreite	S235 pianerottolo angolare, pianerottolo angolare, lunghezza = larghezza scala	St	cad	672,29
03.04.02	Gewendelte Treppen	Scale con gradini a ventaglio	Gewendelte Treppen	Scale con gradini a ventaglio
03.04.02.01	Stahltreppe zwischengewendelt:	Scala a ventaglio:	Stahltreppe in Schweißkonstruktion als Geschoßtreppe, mit halbgewendeltem Zwischenteil, einläufig, 17 Steigungen, Steigungsverhältnis: 170 mm/290 mm, Mindestlaufbreite: 120 bis 125 cm, mit Treppenauge, liefern und versetzen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Treppenkonstruktion als Wangentreppe aus Stahl, mit zwischenliegenden Stufen ohne Setzstufen, Treppenhöhe: 3,00 m. Wangen aus U-Profilen; Trittstufen rutschhemmend und stöckelschuhgerecht aus Gitterrost mit Vorder- und Seitenflächen aus Rippenblech; einseitiges Stabgeländer mit einfacher Ausführung aus Stahl, Geländerhöhe: 100 cm; Handlauf aus Rundrohr; einschließlich Korrosionsschutz durch Grundanstrich für Nutzlasten von 500 kg/m2	Scala in acciaio ad unioni saldate, per interni, rampe affiancate e contrapposte senza ripiano, gradini a ventaglio, 17 alzate, rapporto di pendenza 170/290 mm, larghezza scala da 120 cm fino a 125 cm, con pozzo scala, fornita e posta in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: struttura a fianchi portanti in acciaio con frapposti gradini privi di alzata, altezza scala 3,00 m, fianchi in profilati a U, pedate antisdrucciolo e antitacco in grigliato a maglia con teste e coste in lamiera striata ad angolo; ringhiera unilaterale semplice a pioli verticali in acciaio, altezza ringhiera 100 cm, corrimano in tubo circolare, compresa mano di fondo di pittura antiruggine per sovraccarichi accidentali di 500 kg/m2
03.04.02.01.a	Treppe (17 Stufen)	scala (17 gradini)	Treppe (17 Stufen)	scala (17 gradini)	St	cad	6.717,41
03.04.02.01.b	Stufe	gradino	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	318,69
03.04.03	Wendeltreppen	Scale a chiocciola	Wendeltreppen	Scale a chiocciola
03.04.03.01	Stahltreppe gewendelt: Stahl S235	Scala a chiocciola: acciaio S235	Spindeltreppe aus Stahl S235, als Geschoßtreppe, (Industrieprodukt), Geschoßhöhe 3,0 m, liefern und versetzen. / Konstruktive Details: Spindelrohr Ø 121 mm,16 Spindelstufen, Steigungsverhältnis: 176,5 / 235 mm, mit Gitterrost in Gleitschutzausführung, an Stufenhülsen Ø 133 mm geschweißt, / Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 30 x 2 mm, 1 Austrittspodest (Belag wie Stufe), Geländerausführung für industriellen Bereich: Höhe 1000 mm, Handlauf Ø 42 mm, Pfosten Ø 42 mm, zwei Kniegurte aus Stahlrohr Ø 26,9 mm als Füllstäbe, Fußleiste im Podestbereich. alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Ausführungsklasse der Treppe: EXC1.	Scala con palo centrale in acciaio S235, per interni, (prodotto industriale), altezza piano 3,0 m, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: palo Ø 121 mm, 16 gradini, rapporto pendenza: 176,50 / 235 mm, con grigliato in versione antiscivolamento, saldata a bussole gradini Ø 133 mm, maglie 30 x 30 mm, asta di supporto 30 x 2 mm, 1 pianerottolo di uscita (rivestimento come gradino), ringhiera per settore industriale: altezza 1000 mm, corrimano Ø 42 mm, montante Ø 42 mm, due tondini in acciaio paraginocchia Ø 26,9 mm in aste piene, zoccolo in zona pianerottolo. Tutti gli elementi in acciaio sono zincati a caldo secondo DIN EN ISO 1461. Classe di esecuzione della scala: EXC1.
03.04.03.01.c	S235 Spindeltreppe ø 1,60 m	S235 scala con palo centrale ø 1,60 m	S235 Spindeltreppe ø 1,60 m	S235 scala con palo centrale ø 1,60 m	St	cad	7.587,25
03.04.03.01.d	S235 Spindeltreppe ø 1,80 m	S235 scala con palo centrale ø 1,80 m	S235 Spindeltreppe ø 1,80 m	S235 scala con palo centrale ø 1,80 m	St	cad	8.481,61
03.05	Fenster	Finestre	Die Gruppe 03.05 umfasst folgende Untergruppen: / 03.05.01 Fenster aus Stahl / 03.05.02 Fenster aus Aluminium / 03.05.03 Fensterbänke / 03.05.04 Fassaden	Il gruppo 03.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.05.01 Finestre in acciaio / 03.05.02 Finestre in alluminio / 03.05.03 Davanzali / 03.05.04 Facciate continue
03.05.01	Fenster aus Stahl	Finestre in acciaio	Fenster aus Stahl	Finestre in acciaio
03.05.01.01	Fenster:	Finestra:	Fenster als Einfachfenster für Einfachverglasung, einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig, Rahmenmaterial: Stahl; liefern und versetzen, Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an Mauerwerk, verdeckt; Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2, Glashalteleisten aus Stahl geschraubt/geklemmt; Fensterbänder aus Stahl; Einbaubriegel aus Stahl verzinkt; Fensterolive aus Aluminium eloxiert. Nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung , welche gesondert vergütet werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, a telaio unico, anta a battente, forma rettangolare, telai in acciaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura; fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, cerniere in acciaio, cremonese ad espansione con parti metalliche zincate, martellina in alluminio anodizzato. Sono esclusi bancali e vetri contabilizzati a parte: minimo di fatturazione.
03.05.01.01.a	Profilstahl	prof. ferro-finestra	Rahmen aus Profilstahl	prof. ferro-finestra	m2	m2	193,13
03.05.01.01.b	Stahlprofile-Fenster	prof. ferro-finestra	Rahmen aus Stahlprofilen für Fenster	prof. ferro-finestra	m2	m2	194,17
03.05.01.01.c	Rahmenprofil mit Dichtung	prof. d'acc. con guarniz.	Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech mit umlaufender Falzabdichtung mit Dichtungslippe	telai in profilati di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	m2	260,12
03.05.01.01.d	Stahlprofil verz. mit Dichtung	prof. d'acc. zinc. con guarniz.	Ausführung wie b), aber nach der Anfertigung feuerverzinkt	esecuzione come al punto c), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	m2	360,15
03.05.02	Fenster aus Aluminium	Finestre in alluminio	Fenster aus Aluminium	Finestre in alluminio
03.05.02.01	Fenster:	Finestra:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial: Aluminium; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an mitzulieferndem, feuerverzinktem Blindstock; Blindstock im Preis inbegriffen, Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Blend- und Flügelrahmen aus Aluminium-Strangpreßprofilen; Eckverbindung der Rahmen mechanisch; Rahmen mit Vorrichtung für Druckverglasung; Glashalteleisten aus Aluminium, verdeckt befestigt; Wandanschlußprofile aus Aluminium, raumseitig; umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Fensterbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn; Zentralverschluß mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Fensterolive aus Aluminium, eloxiert; Aluminiumoberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke in µm: 60; Farbton nach RAL; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. Fensterbrett und Verglasung werden gesondert vergütet. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta battente, forma rettangolare, telai in alluminio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; con una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri, listelli fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, coprifilo interni in alluminio. Guarnizioni perimetrali sulla battuta , cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura, parti metalliche zincate ed elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Bancali e vetri contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste conforme classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
03.05.02.01.a	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke 65/75 mm	telai allum. taglio termico 65/75 mm	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Uf <= 2,3 W/m2 K, Bautiefe: 65/75 mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <= 2,3 W/m2 K, spessore: ca. 65/75 mm	m2	m2	412,02
03.05.02.01.b	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke 70/75 mm	talai allum. taglio termico 70/75 mm	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Uf <= 2,1 W/m2 K, Bautiefe: 70/75 mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <= 2,1 W/m2 K, spessore: ca. 70/75 mm	m2	m2	482,29
03.05.03	Fensterbänke	Davanzali	Fensterbänke	Davanzali
03.05.03.01	Fensterbank Stahlblech:	Davanzale d'acciaio:	Außenfensterbank aus abgekantetem Stahlblech; Dicke: 1,5 mm, mit seitlichen Abschlüssen; liefern und mit verdeckter Befestigung versetzen, einschließlich Unterstopfung mit Faserdämmstoff und Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung. Ausführung gemäß Zeichnung.	Davanzale esterno con gocciolatoio di bordo in lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, risvolti laterali; fornito e posto in opera con fissaggio a scomparsa, compresi tamponamento degli interstizi sottobancale con fibra minerale e protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo. Esecuzione conforme disegno.
03.05.03.01.a	B 150mm	prof. 150mm	Breite bis 150 mm	profondità fino 150 mm	m	m	31,93
03.05.03.01.b	B 150-200mm	prof. 150-200mm	Breite über 150 bis 200 mm	profondità da 150 a 200 mm	m	m	39,19
03.05.03.02	Fensterbank Alu:	Davanzale alluminio:	Außenfensterbank aus abgekantetem Aluminiumblech; Dicke: 2,0 mm; mit seitlichen Abschlüssen; liefern und mit verdeckter Befestigung versetzen, einschließlich Unterstopfung mit Faserdämmstoff und Oberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke in µm: 60; Farbton RAL.. Ausführung gemäß Zeichnung.	Davanzale esterno con gocciolatoio di bordo in lamiera d'alluminio, spessore 2,0 mm, risvolti laterali; fornito e posto in opera con fissaggio a scomparsa, compresi tamponamento degli interstizi sottobancale con fibra minerale e finitura superficiale mediante verniciatura a polvere, spessore minimo 60 µm; colori RAL. Esecuzione conforme disegno.
03.05.03.02.a	B 150mm	prof. 150mm	Breite bis 150 mm	profondità fino 150 mm	m	m	39,04
03.05.03.02.b	B 150-200mm	prof. 150-200mm	Breite über 150 bis 200 mm	profondità da 150 a 200 mm	m	m	43,34
03.05.04	Fassaden	Facciate continue	Fassaden	Facciate continue
03.05.04.01	Fassadenkonstruktion Pfosten-Riegel:	Facciata con reticolo strutturale:	Fassadenkonstruktion in Pfosten-Riegelbauweise mit Unterbrechung der Wärmebrücke, senkrecht, Traggerippe aus Pfosten und Riegeln als Bauteile am Ausführungsort zusammengebaut. Befestigung der Verglasung am Traggerippe durch außenliegende Andruckleisten mit zwischenliegendem Werkstoff mit niedriger Wärmeleitfähigkeit, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung, Einzelbeschreibung wie folgt. / - Pfosten und Riegel aus Aluminium-Strangpreßprofilen mit außenliegender Andruckleiste B 50 mm, Aluminiumoberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke 60µm, Farbton nach RAL, / - Dichtungsprofile aus EPDM, / - Trag- und Halteanker aus AlMgSi, / - Schraubenverbindungen: bei Verbindungen von Werkteilen aus legiertem Aluminium sind Schrauben aus nichtrostendem Stahl zu verwenden, bei anderen Verbindungen Schrauben aus feuerverzinktem Stahl, / - Befestigungen am Bauwerk: sie müssen in den drei Hauptachsen verstellbar sein, beim Zusammenbau beweglicher Bauteile müssen, zur Vermeidung von Knackgeräuschen, EPDM-Zwischenstücke montiert werden, / Technische/statische Anforderungen an die Gesamtkonstruktion: / - Windlast lt. Norm, / - Verkehrstlast horizontal lt. Norm, / - Verkehrstlast vertikal lt. Norm, / - Max. Durchbiegung der freitagenden Rahmenteile 1/300xL, bei Isolierverglasung zwischen gegenüberliegenden Scheibenkanten max. 8 mm, / - Luftdurchlässigkeit, Klasse 4, / - Wasserdichtheit, Klasse 9A, / - Windbeständigkeit, Klasse 4, / - Erdung: die einzelnen Pfosten sind mit Klemmschrauben zu versehen damit der Erdleiter angeklemmt werden kann. / Inbegriffen sind die Kosten für die Konstruktions- und Ausführungszeichnungen, die Anschlüße an angrenzende Bauteile, die Anschlüße an Decken, die Anschlüße an Stützen, die Verbindungsanschlüße an Trennwände, die Anschlüße an abgehängte Unterdecken, die Fußbodenanschlüße, die Verglasungsdichtungen, die Anschlußdichtungen, die Dehnfugenausbildungen, die Dampfdruckausgleichöffnungen, die Abdeckprofile aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke 1,5mm, Farbton nach RAL, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Verglasung, welche gesondert vergütet wird. Die Anforderungen müssen der Vorschriften entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Facciata vetrata continua verticale con reticolo a taglio termico; reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera; profilo in alluminio; fissaggio della vetrata al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica; fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione particolareggiata: / - montanti e traverse in profili di alluminio estruso a taglio termico con mostra esterna di 50 mm di larghezza, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, / - guarnizioni in EPDM, / - staffaggi per attacchi alla struttura in AlMgSi, / - bulloneria: per collegamenti con componenti in lega di alluminio dovranno essere usati bulloni in acciaio inossidabile, per altri collegamenti dovranno essere usati bulloni zincati, / - attacchi alla struttura: dovranno essere regolabili nelle tre direzioni, tra le parti in movimento dovrà essere interposto uno strato di materiale antifrizione in EPDM, / specifiche tecniche/statiche per tutta la struttura: / - pressione vento, sec. normativa, / - sovraccarico orizzontale sec. normativa, / - sovraccarico verticale sec. normativa, / - freccia massima del reticolo fra gli appoggi 1/300xlunghezza, fra le coste opposte di vetro isolante 8mm, / - permeabilità all'aria, classe di prestazione 4, / - tenuta all'acqua, classe di prestazione 9A, / - resistenza al vento, classe di prestazione 4, / - messa a terra: in corrispondenza di ogni montante è da prevedere un bullone per il collegamento di messa a terra. / S'intendono compresi nel prezzo gli oneri per i disegni costruttivi e disegni esecutivi, i raccordi con le opere di contorno, i raccordi con i solai, i raccordi di collegamento con i pilastri, i raccordi di collegamento con pareti divisorie, i raccordi con il controsoffitto, i raccordi con il pavimento, le guarnizioni di tenuta dei vetri isolanti, le guarnizioni di raccordo, i giunti di dilatazione, le fessure per la compensazione della pressione del vapore acqueo, le copertine in lamiera di alluminio preverniciata, spessore min. 1,5 mm, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso il vetro, contabilizzato a parte. Le prestazioni devono soddisfare le specifiche richieste di normativa e devono essere documentate con certificazioni; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. 1552 del 08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
03.05.04.01.a	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke	telai allum. taglio termico	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Uf <=2,2 W/m2K	profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <=2,2 W/m2K	m2	m2	260,98
03.05.04.01.b	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke	telai allum. taglio termico	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Uf <=2,0 W/m2K	profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <=2,0 W/m2K	m2	m2	292,30
03.05.04.02	Zulage D/K Flügel	Suppl. finestra A/R	Dreh-Kippflügel als Zulage zu vorbeschriebener Fassadenkonstruktion. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Drehflügelbänder mit Edelstahldorn, der Zentralverschluß mehrfach verriegelbar aus Stahl chromatisiert, Dreh- und Öffnungsbegrenzungsschere 90 Grad aus Edelstahl, Fensterolive aus Aluminium, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Anta apribile ad anta a ribalta come supplemento alla facciata continua precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le cerniere con perno in acciaio inossidabile, la ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, forbice per limitazione apertura battente a 90 gradi in acciaio inossidabile, martellina in alluminio anodizzato, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	298,56
03.05.04.03	Zulage Klappfenster	Suppl. finestra a visiera esterna	Klappfenster, Rahmen für Öffnungen mit Außenanschlag, als Zulage zu vorbeschriebener Fassadenkonstruktion. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Alu-Klappflügelbänder mit Edelstahldorn, der Zentralverschluß mehrfach verriegelbar aus Stahl chromatisiert, der Eindeckrahmen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Anta apribile a visiera esterna, telaio per ante con apertura verso l'esterno, come supplemento alla facciata continua precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile, la ferramenta con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, i raccordi perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	340,32
03.06	Türen	Porte	Die Gruppe 03.06 umfasst folgende Untergruppen: / 03.06.01 Türen aus Stahl / 03.06.02 Türen aus Aluminium / 03.06.03 Feuerschutzabschlüsse	Il gruppo 03.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.06.01 Porte in acciaio / 03.06.02 Porte in alluminio / 03.06.03 Porte tagliafuoco
03.06.01	Türen aus Stahl	Porte in acciaio	Türen aus Stahl	Porte in acciaio
03.06.01.01	Stahltür Profilblech:	Porta in lamiera d'acciaio:	Stahltür aus Profilblech (Industrieprodukt); Blechdicke: 0,8 mm; einflügelig, einwandig, mit Stahlzarge aus gepreßtem Stahlblech, ohne Schwelle; mit Drücker aus Kunststoff mit Stahlkern; Schloß mit Rundzylinder; liefern und versetzen, einschließlich Korrosionsschutz durch Verzinken. Ausführung gemäß Zeichnung.	Porta in lamiera profilata d'acciaio (produzione industriale), spessore 0,8 mm, ad una partita, telaio fisso in lamiera pressopiegata, senza soglia, maniglia in plastica e anima in acciaio, serratura e cilindro tondo, fornita e posta in opera, compresa protezione anticorrosione mediante zincatura. Esecuzione conforme disegno.
03.06.01.01.a	800x2000mm	800x2000mm	Stocklichte: 800x2000 mm	luce porta 800x2000 mm	St	cad	204,61
03.06.01.01.b	900x2000mm	900x2000mm	Stocklichte: 900x2000 mm	luce porta 900x2000 mm	St	cad	216,09
03.06.01.02	Rahmentür verglast:	Porta intelaiata vetrata:	Rahmentür für Einfachverglasung, als Drehflügeltür, Rahmenmaterial Stahl, mit Türblendrahmen, liefern und versetzen, Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an Mauerwerk; verdeckt, Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Rahmen aus Stahl; Anschlagprofile entsprechend den Rahmenprofilen; Glashalteleisten aus Stahl, geschraubt/geklemmt; Wandanschlußprofile aus Stahl, raumseitig; Türbänder aus Stahl; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Profilzylinder, Türdrückergarnitur aus Kunststoff mit Metallkern; Langschild, gelocht für Profilzylinder; sichtbar verschrauben; sichtbar bleibende Stahloberfläche mit Korrosionsschutzgrundbeschichtung. Nicht inbegriffen ist die Verglasung, welche gesondert vergütet wird.	Porta intelaiata predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, ad anta battente, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per battenti con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura, fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, telai in profilati d'acciaio, profilati anta corrispondenti ai profilati del telaio fisso, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, 3 cerniere in acciaio per battente, serratura da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, guarnitura maniglia in plastica con anima in acciaio, placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, parti d'acciaio in vista con mano di fondo di pittura antiruggine. Sono esclusi i vetri contabilizzati a parte.
03.06.01.02.a	Stahlprofile	prof. d'acciaio	Rahmenprofile aus Stahl	telai in profilati d'acciaio	m2	m2	281,86
03.06.01.02.b	Stahlprofil Türen	prof. ferro-porta	Rahmen aus Stahlprofil für Türen (Fenster)	telai in profilati ferro-porta (finestra)	m2	m2	333,97
03.06.01.02.c	Stahlprofil mit Dichtung	prof. d'acc. con guarniz.	Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech vorgerichtet für Falzabdichtung mit Dichtungslippe	telai in profilato di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	m2	369,67
03.06.01.02.d	Stahlprofil verz. mit Dichtung	prof. d'acc. zinc. con guarniz.	Ausführung wie c), aber nach der Anfertigung feuerverzinkt	esecuzione come al punto c), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	m2	408,69
03.06.02	Türen aus Aluminium	Porte in alluminio	Türen aus Aluminium	Porte in alluminio
03.06.02.01	Rahmentür verglast:	Porta intelaiata vetrata:	Tür als Rahmentür für Isolierverglasung, als Drehflügeltür; Rahmenmaterial Aluminium; mit Türblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Anschlag; Befestigung an mitzulieferndem feuerverzinktem Blindstock; Blindstock im Preis inbegriffen; Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Blend- und Flügelrahmen aus Aluminium-Strangpreßprofilen; Eckverbindung der Rahmen mechanisch; Rahmen mit Vorrichtung für Druckverglasung; Glashalteleisten aus Aluminium, verdeckt befestigt; Rahmen mit Überschlag; umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; raumseitige Deckleisten. Ausführung wie Aluminium-Fenster. Türbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Profilzylinder, Schließblech aus Stahl verzinkt, Türdrückergarnitur aus Aluminium, eloxiert; Farbton natur; Langschild gelocht für Profilzylinder; sichtbar verschrauben; Aluminiumoberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke in µm: 60; Farbton nach RAL. Füllen und Abdichten der Fugen allseitig mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband.	Porta intelaiata predisposta per l'applicazione di vetro isolante, ad anta battente, telai in alluminio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso per battenti con battuta, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri, profili fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, telai con battuta, guarnizioni perimetrali sulla battuta, coprifilo interni, esecuzione come finestre in alluminio, 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente, serratura da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato, guarnitura maniglie in alluminio anodizzato, placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente.
03.06.02.01.a	Rahmen Alu Gruppe 3	telai allum. gruppo 3	Aluminium-Strangpreßprofile, Rahmenmaterialgruppe 3, Bautiefe: 45/54 mm	profili di alluminio estruso, gruppo materiale telai 3, spessore 45/54 mm	m2	m2	395,23
03.06.02.01.b	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 2.2	telai allum. taglio termico gruppo 2.2	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Rahmenmaterialgruppe 2.2 (2,8<Uf<=3,5 W/m2 K), Bautiefe: 55/65mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 2.2 (2,8<Uf<= 3,5 W/m2 K), spessore: 55/65mm	m2	m2	489,15
03.06.02.01.c	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 2.1	telai allum. taglio termico gruppo 2.1	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Rahmenmaterialgruppe 2.1 (2,0<Uf <= 2,8 W/m2 K), Bautiefe: 65/75mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 2.1 (2<Uf <= 2,8 W/m2 K), spessore: 65/75 mm	m2	m2	591,87
03.06.02.01.d	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 1	telai allum. taglio termico gruppo 1	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Rahmenmaterialgruppe 1 (Uf <= 2,0 W/m2 K), Bautiefe: 70/80mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 1 (Uf <= 2 W/m2 K), spessore: 70/80 mm	m2	m2	675,03
03.06.02.02	Aufpreis Riegel	Sovrappr. traversa	Aufpreis für durchlaufenden Riegel auf Brüstungshöhe.	Sovrapprezzo per traversa intermedia ad altezza di parapetto.	St	cad	88,79
03.06.03	Feuerschutzabschlüsse	Porte tagliafuoco	Feuerschutzabschlüsse	Porte tagliafuoco
03.06.03.01	Feuerschutztür Stahl:	Porta tagliafuoco acciaio:	Feuerschutztür aus Stahl, Feuerwiderstandsdauer mit Abnahmebescheinigung italienischer Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; als Drehflügeltür; mit Türblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Türblendrahmen; Türblatt aus Stahl mit Einlage aus Mineralfaser; schließen durch einstellbares Federband; Drücker aus Kunststoff mit Stahlkern mit Langschildern; Einsteckschloß für Feuerschutztüren mit Falle und Riegel; Profilzylinder; rauchdichte und hitzebeständige Türfalzdichtungsprofile; mit umlaufendem elastischem Dämpfungsprofil; sichtbar bleibende Stahloberfläche mit Korrosionsschutzgrundbeschichtung.	Porta tagliafuoco in acciaio con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso; anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana minerale, cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura, maniglia in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche, serratura antincendio da infilare, con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato; guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione.
03.06.03.01.a	900x2000mm REI 60'	900x2000mm REI 60'	einflügelige Tür, Mauerlichte: 900x2000 mm; REI 60'	1 battente, luce muratura 900x2000 mm, REI 60'	St	cad	326,43
03.06.03.01.b	900x2000mm REI 120'	900x2000mm REI 120'	einflügelige Tür, Mauerlichte: 900x2000 mm; REI 120'	1 battente, luce muratura 900x2000 mm, REI 120'	St	cad	426,88
03.06.03.01.c	1000x2000mm REI 60'	1000x2000mm REI 60'	einflügelige Tür, Mauerlichte: 1000x2000 mm; REI 60'	1 battente, luce muratura 1000x2000 mm, REI 60'	St	cad	343,86
03.06.03.01.d	1000x2000mm REI 120'	1000x2000mm REI 120'	einflügelige Tür, Mauerlichte: 1000x2000 mm; REI 120'	1 battente, luce muratura 1000x2000 mm, REI 120'	St	cad	451,95
03.06.03.01.e	1300x2000mm REI 60'	1300x2000mm REI 60'	einflügelige Tür, Mauerlichte: 1300x2000 mm; REI 60'	1 battente, luce muratura 1300x2000 mm, REI 60'	St	cad	391,73
03.06.03.01.f	1300x2000mm REI 120'	1300x2000mm REI 120'	einflügelige Tür, Mauerlichte: 1300x2000 mm; REI 120'	1 battente, luce muratura 1300x2000 mm, REI 120'	St	cad	527,33
03.06.03.01.g	1450x2000mm REI 60'	1450x2000mm REI 60'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 1450x2000 mm; REI 60'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura 1450x2000 mm, REI 60'	St	cad	692,86
03.06.03.01.h	1450x2000mm REI 120'	1450x2000mm REI 120'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 1450x2000 mm; REI 120'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura 1450x2000 mm, REI 120'	St	cad	853,51
03.06.03.01.i	2000x2000mm REI 60'	2000x2000mm REI 60'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 2000x2000 mm; REI 60'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura 2000x2000 mm, REI 60'	St	cad	763,10
03.06.03.01.j	2000x2000mm REI 120'	2000x2000mm REI 120'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 2000x2000 mm; REI 120'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura 2000x2000 mm, REI 120'	St	cad	953,96
03.06.03.02	Lichtausschnitt:	Riquadro-spioncino:	Aufpreis auf vorbeschriebene Türblätter für Ausschnitte als Lichtausschnitt, einschließlich Mehrscheiben-Brandschutzglas, Glashalteleisten und beidseitige Versiegelung mit nicht brennbaren, hitzebeständigen Dichtstoffen:	Sovrapprezzo alle porte precedentemente elencate per formazione di riquadro-spioncino, compresi vetro antifuoco a lastre composte, listelli fermavetro e sigillatura con mastice elastico resistente al fuoco su ambo i lati:
03.06.03.02.a	400x300 REI 60'	400x300 REI 60'	Abmessung Glasausschnitt: 400x300 mm (BxH); REI 60'	specchiatura da 400x300 mm (LxH), REI 60'	St	cad	315,84
03.06.03.02.b	400x300 REI 120'	400x300 REI 120'	Abmessung Glasausschnitt: 400x300 mm (BxH); REI 120'	specchiatura da 400x300 mm (LxH), REI 120'	St	cad	454,48
03.06.03.02.c	400x750 REI 60'	400x750 REI 60'	Abmessung Glasausschnitt: 400x750 mm (BxH); REI 60'	specchiatura da 400x750 mm (LxH), REI 60'	St	cad	489,74
03.06.03.02.d	400x750 REI 120'	400x750 REI 120'	Abmessung Glasausschnitt: 400x750 mm (BxH), REI 120'	specchiatura da 400x750 mm (LxH), REI 120'	St	cad	776,89
03.06.03.03	Feuerschutztür Stahl mit Verglasung:	Porta tagliafuoco acciaio vetrata:	Feuerschutztür als Rahmentür mit Mehrscheiben-Brandschutzverglasung, der italienischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; als Drehflügeltür; mit einem waagrechtem Rahmenriegel, Rahmenmaterial Stahl, mit Blindstock; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech, mit Schwelle; Stahlzarge entsprechend den Rahmenprofilen vorgerichtet für die Verankerung an den Blindstock; Blindstock aus Stahlprofil, Wandanschlußprofile aus Stahl; Mehrscheiben-Brandschutzglas, farblos; in der Lieferung und im Preis inbegriffen; Glashalteleisten aus Stahl, geklemmt; beidseitige Versiegelung mit nicht brennbaren, hitzebeständigen Dichtstoffen; rauchdichte und hitzebeständige Türdichtungsprofile; Türfalzdichtung mit umlaufendem elastischem Dämpfungsprofil; Stahlbänder; Schließvorgang durch feuerfesten Obentürschließer; Zylinderschloß für Feuerschutztüren mit Falle und Riegel, Drückergarnitur aus Aluminium eloxiert; Farbton silber; mit Stahlkern; sichtbar bleibende Stahloberfläche mit Grundanstrich und einbrennlackiert. Farbe nach Standardfächern.	Porta tagliafuoco intelaiata e vetrata con vetro antifuoco a lastre composte, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, con traversa intermedia, telaio fisso e telaio anta in acciaio, con controtelaio; fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio anta in profilato di lamierino d'acciaio profil-lamina, battuta inferiore, telaio fisso conforme telaio battente e predisposto per l'ancoraggio su controtelaio, controtelaio in profilo d'acciaio, coprifuga in acciaio, vetrata antifuoco a lastre composte completamente trasparenti comprese nella fornitura e nel prezzo, listelli fermavetro in acciaio con innesto a scatto, sigillatura vetro con mastice elastico ininfiammabile e resistente al fuoco su ambo i lati, guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; cerniere in acciaio, chiudiporta aereo antincendio, serratura antincendio con scrocco, catenaccio e cilindro profilato, guarnitura maniglia in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio; superficie in vista con mano di fondo e verniciatura a fuoco, colori di serie.
03.06.03.03.a	1-flügelig REI 60'	1 battente REI 60'	einflügelige Tür, REI 60';	1 battente, REI 60';	m2	m2	1.564,30
03.06.03.03.b	1-flügelig REI 120'	1 battente REI 120'	einflügelige Tür, REI 120';	1 battente, REI 120';	m2	m2	3.146,21
03.06.03.03.c	2-flügelig REI 60'	2 battenti REI 60'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler; REI 60'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 60';	m2	m2	1.762,70
03.06.03.03.d	2-flügelig REI 120'	2 battenti REI 120'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler; REI 120'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 120';	m2	m2	3.064,52
03.06.03.03.e	Fensterwand REI 60'	vetrata fissa REI 60'	feststehende Fensterwand, mit Pfosten und Riegeln, REI 60'	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 60';	m2	m2	1.422,94
03.06.03.03.f	Fensterwand REI 120'	vetrata fissa REI 120'	feststehende Fensterwand, mit Pfosten und Riegeln, REI 120'	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 120';	m2	m2	2.788,16
03.06.03.04	Feuerschutztür Alu mit Verglasung:	Porta tagliafuoco allum. vetrata:	Feuerschutztür als Rahmentür mit Mehrscheiben-Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsdauer der italienischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; als Drehflügeltür; mit einem waagrechtem Rahmenriegel, Rahmenmaterial Aluminium, mit Blindstock; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Anschlag; Befestigung an mitzulieferndem feuerverzinktem Blindstock; Blindstock im Preis inbegriffen; Blend- und Flügelrahmen aus Aluminium-Strangpreßprofilen, gedämmt; Eckverbindung der Rahmen mechanisch; Rahmen mit Vorrichtung für Druckverglasung mit verdecktliegender Brandrauchdichtung; Glashalteleisten aus Aluminium, verdeckt befestigt; Mehrscheiben-Brandschutzglas, farblos; in der Lieferung und im Preis inbegriffen; rauchdichte und hitzebeständige Dichtungsprofile; Türfalzdichtung mit umlaufendem elastischem Dichtungsprofil; Schließvorgang durch feuerfesten Obentürschließer; Türbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn, höhen- und seitenverstellbar, Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Zylinderschloß für Feuerschutz-Türen mit Falle und Riegel, Profilzylinder, Schließblech aus Stahl verzinkt, Türdrückergarnitur aus Aluminium eloxiert; Farbton silber; mit Stahlkern, Langschild gelocht für Profilzylinder; sichtbar verschrauben; Aluminiumoberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke in µm: 60; Farbton nach RAL, umlaufende Randdichtung mit rauchdichten und hitzebeständigen Dichtungsprofilen. Inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Porta tagliafuoco intelaiata e vetrata con vetro antifuoco a lastre composte, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, con traversa intermedia, telaio fisso e telaio anta in alluminio, con controtelaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso per battenti con battuta, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, isolati; telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri con guarnizione termoespandente nella parte interna della specchiatura, listelli fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, vetrata antifuoco a lastre composte completamente trasparenti comprese nella fornitura e nel prezzo; guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente registrabili in altezza e lateralmente, chiudiporta aereo antincendio, serratura antincendio da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato, guarnitura maniglie in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio; placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, guarnizione perimetrale del telaio esterno per la tenuta di fumi freddi e fumi caldi. Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.
03.06.03.04.a	1-flügelig REI 60'	1-pannello REI 60'	einflügelige Tür, REI 60',	1 battente, REI 60',	m2	m2	1.846,64
03.06.03.04.b	1-flügelig REI 120'	1-pannelli REI 120'	einflügelige Tür, REI 120',	1 battente, REI 120',	m2	m2	2.993,21
03.06.03.04.c	2-flügelig REI 60'	2 battenti REI 60'	zweiflügelige Tür, REI 60',	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 60';	m2	m2	1.684,63
03.06.03.04.d	2-flügelig REI 120'	2 battenti REI 120'	zweiflügelige Tür, REI 120',	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 120';	m2	m2	2.993,60
03.06.03.04.e	Fensterwand REI 60'	vetrata fissa REI 60'	feststehende Fensterwand mit Pfosten und Riegeln, REI 60',	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 60';	m2	m2	1.470,38
03.06.03.04.f	Fensterwand REI 120'	vetrata fissa REI 120'	feststehende Fensterwand mit Pfosten und Riegeln, REI 120',	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 120';	m2	m2	2.742,17
03.06.03.05	Feuerschutz-Schiebetür Stahl:	Porta tagliafuoco acciaio scorrevole:	Feuerschutztür als Schiebetür, Feuerwiderstandsdauer der italienischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; Laufschiene oben, Steuerung durch Schließvorrichtung mittels Brandmelder; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Türblatt aus Stahl mit Profilrahmen; Verkleidung aus Stahlblech; umlaufende Rauchschutzabschlüsse mit verschachtelten Anschlußprofilen aus Stahl zwischen Türblatt und Mauerwerk; hitzebeständige Dichtungsprofile in den Anschlußtaschen; Führungsschiene aus Stahl mit Befestigungswinkeln, Rollenwagen mit je vier Führungsrollen auf Kugellager; Bodenführung auf Kugellager, verdecktliegend; Gegengewichte mit Führungsseile in zugänglichem Gehäuse; Muschelgriffe, beidseitig, flächenbündig; Blende Führungsschiene, Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich, Schließvorrichtung über Thermosicherung, Endanschlag mit Stoßdämpfer.	Porta tagliafuoco scorrevole, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, con guida superiore, a funzionamento a mezzo di sensore termico, fornita e posta in opera, eseguita come segue: pannello composto da due lamiere di acciaio, con rinforzo interno in profilo di acciaio sagomato, labirinti perimetrali di tenuta in profilo di acciaio sagomato sulle superfici contrapposte pannello-muratura, guarnizione autoespandente sui labirinti, rotaia superiore di scorrimento in acciaio completa di staffe per l'ancoraggio, carrelli di sostegno e scorrimento a 4 ruote su cuscinetti a sfere, cuscinetti di scorrimento a terra, contrappesi con cordino di trascinamento in carter metallico ispezionabile, maniglie incassate a conchiglia su ambo i lati, veletta di copertura della rotaia, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo, impianto di chiusura a mezzo di fusibile termico, ammortizzatore per freno corsa.
03.06.03.05.a	1-flügelig REI 120'	1-pannello REI 120'	einflügelige Tür, REI 120';	ad un pannello, REI 120';	m2	m2	404,04
03.06.03.05.b	2-flügelig REI 120'	2-pannelli REI 120'	zweiflügelige Tür, REI 120';	a due pannelli, REI 120';	m2	m2	471,54
03.06.03.06	Aufpreis Haftmagnet	Sovrappr. elettromagnete	Aufpreis für elektromagnetischen Haftmagnet und automatischen Türschließer bei Schiebetür REI 120', komplett mit Zubehör.	Sovrapprezzo per elettromagnete e chiudiporta automatico per porta scorrevole REI 120', completo di accessori.	St	cad	215,23
03.06.03.07	Aufpreis Steuergerät	Sovrappr. centralina	Aufpreis für Brandschutz-Steuergerät 220/24 V mit Rauch- und Brandmelder, integrierter Batterie zur Notstromversorgung, komplett mit Zubehör.	Sovrapprezzo per centralina antincendio con rilevatore fumo e calore 220/24 V, batteria tampone incoporata, completo di accessori.	St	cad	538,07
03.07	Tore	Portoni	Die Gruppe 03.07 umfasst folgende Untergruppe: / 03.07.01 Tore mit Rahmen aus Stahl / 03.07.02 Tore mit Rahmen aus Aluminium	Il gruppo 03.07 comprende il seguente sottogruppo: / 03.07.01 Portoni in acciaio / 03.07.02 Portone con telaio in alluminio
03.07.01	Tore mit Rahmen aus Stahl	Portoni in acciaio	Tore mit Rahmen aus Stahl	Portoni in acciaio
03.07.01.01	Schwingtor	Porta basculante	Rahmentor mit Verkleidung als Schwingtor (Industrieprodukt); einteilig, beweglich; Rahmenmaterial: Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen aus Stahl; Torblendrahmen aus kaltgeformtem Stahlblech; Rahmenprofile entsprechend Belastung und Anforderung; Pfosten und Riegelprofil entsprechend den Rahmenprofilen; mit Bodenschwelle; Verkleidung aus Stahlblech; Dicke: 0,6 mm; Oberfläche: vertikal spundwandartig profiliert; Beschlaggarnitur für Schwingtore; mit verdecktliegenden Gegengewicht in Gehäuse; verzinkte Stahlseile; kugelgelagerte Rollen; Führungsschienen; oberen Ausgleichbarren; beidseitige Bedienungshebel mit Stangenriegel; Zylinderschloß mit automatischer Auskuppelung, Langschild: gelocht für Profilzylinder; umlaufende Falzabdichtung zwischen Stahlzarge und Rahmenprofil; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich.	Porta basculante intelaiata con rivestimento esterno (produzione industriale), ad una partita , anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, rivestimento anta in lamiera d'acciaio, spessore 0,6 mm, superficie con profilo ad omega, nervatura verticale, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato con sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso e battente, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo.	m2	m2	149,95
03.07.01.02	Aufpreis Schlupftür	Sovrappr. porta pedonale	Aufpreis auf vorbeschriebenes Schwingtor für die Ausführung als Schwingtor mit Schlupftür, einschließlich Drückergarnitur und Zylinderschloß.	Sovrapprezzo alla porta basculante precedentemente descritta per l'inserimento di porta pedonale, compresi guarnitura maniglia e serratura a cilindro.	St	cad	484,68
03.07.01.03	Schwingtor für Holzverkleidung	Porta basculante predisp. per rivest.	Rahmentor mit Verkleidung in Holz; Verkleidung im Preis nicht inbegriffen; als Schwingtor; einteilig; beweglich; Rahmenmaterial Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen aus Stahl, Torblendrahmen aus kaltgeformtem Stahlblech; Rahmenprofile entsprechend Belastung und Anforderung; Pfosten und Riegelprofil entsprechend den Rahmenprofilen; mit Bodenschwelle; Beschlaggarnitur für Schwingtore, mit verdecktliegenden Gegengewichten in Gehäuse, verzinkte Drahtseile aus Stahl; kugelgelagerte Rollen; mit Führungsschienen; mit oberen Ausgleichbarren; beidseitige Bedienungshebel mit Stangenriegel; Zylinderschloß mit automatischer Auskuppelung, Langschild gelocht für Profilzylinder, umlaufende Falzabdichtung zwischen Stahlzarge und Rahmenprofil; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich. Nicht inbegriffen ist die Verkleidung in Profilholz, welche gesondert vergütet wird.	Porta basculante intelaiata predisposta per rivestimento in legno; rivestimento non compreso nel prezzo, ad una partita, anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato e sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso e battente, superficie acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con una mano di fondo. Non é incluso il rivestimento in legno, contabilizzato a parte.	m2	m2	132,09
03.07.01.04	Falttor	Portone ad impacco	Rahmentor mit Füllung; als Falttor; mehrteilig; beweglich; Rahmenmaterial Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Torblätter aus Stahl mit Profilrahmen; zweiseitige Verkleidung aus Stahlblech; 1 mm dick; Einlage aus Poliurethan-Hartschaum, 5 cm dick; Torblendrahmen aus Stahlprofil, 2 mm dick; Falttürbeschlaggarnitur mit oben angebrachter Führungsschiene für die Entlastungsrollen; Bodenbeschlag aus verzinktem Winkelprofil; 3-teilige verzinkte Stahlbänder mit Kugeldrucklager; Anzahl der Bänder je Bauteil 3; Scharniere und Aufhängungen mit Schmiernippel; Verdecktliegender Türtreibriegel; Zylinderschloß; Drückergarnitur; umlaufende Dichtungen; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich. Nicht inbegriffen sind die Lichtausschnitte, welche gesondert vergütet werden.	Portone intelaiato e specchiato ad impacco a libro, a più ante, mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornito e posto in opera, eseguito come segue: ante con intelaiatura in profili d'acciaio, rivestimento in lamiera d'acciaio su ambo i lati, spessore 1 mm, frapposta coibentazione in poliuretano espanso, spessore 5 cm, telaio fisso in profilati d'acciaio, spessore 2 mm, ferramenta per portone scorrevole a libro, rotaia guida per rotelle di scorrimento fissata in alto, guida a pavimento in profilato angolare d'acciaio zincato, cerniere a tre anelli in acciaio zincato con cuscinetti a sfere, 3 cerniere per battente, cerniere e sospensioni con raccordi (nippel) per lubrificazione, catenaccio a incasso, serratura con cilindro sagomato, guarnitura maniglia, guarnizioni perimetrali di tenuta, ante e telaio in acciaio zincato a caldo, superficie in vista con mano di fondo. Non sono incluse le finestrature, contabilizzati a parte.	m2	m2	397,84
03.07.01.05	Aufpreis Ausschnitt:	Sovrappr. specchiatura:	Aufpreis auf vorbeschriebenes Falttor für Lichtausschnitte, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen ist die Verglasung, welche gesondert vergütet wird:	Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro precedentemente descritta per formazione di specchiatura vetrata eseguita conforme disegno, compresi i listelli fermavetro su ambo i lati. Sono esclusi i vetri, contabilizzati a parte:
03.07.01.05.a	ø 40cm	ø 40cm	rund, bis ø 40 cm	ad oblò, fino al ø di 40 cm	St	cad	130,21
03.07.01.05.b	60x60cm	60x60cm	quadratisch, Seitenlänge bis zu 60 cm	quadrata, con lato fino a 60 cm	St	cad	131,14
03.07.01.05.c	60x100cm	60x100cm	rechteckig, Abmessung 60x100 cm	rettangolare, specchiatura 60x100 cm	St	cad	144,68
03.07.01.05.d	60x100cm abgerund.	60x100cm arrot.	rechteckig mit abgerundeten Ecken, Abmessung: 60x100 cm	rettangolare con bordi arrotondati, specchiatura 60x100 cm	St	cad	144,68
03.07.01.06	Aufpreis Schlupftür	Sovrappr. portoncino pedonale	Aufpreis auf vorbeschriebenes Falttor für die Ausführung mit Schlupftür, einschließlich Druckergarnitur und Zylinderschloss.	Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro precedentemente descritta per l'inserimento di portoncino pedonale, compresi guarnitura maniglia e serratura a cilindro:	St	cad	557,93
03.07.01.07	Sektionaltor (in Ausarbeitung)	Portone sezionale (in elaborazione)	Sektionaltor (in Ausarbeitung)	Portone sezionale (in elaborazione)
03.07.02	Tore mit Rahmen aus Aluminium	Portone con telaio in alluminio	Tore mit Rahmen aus Aluminium	Portone con telaio in alluminio
03.07.02.01	Hofschiebetor bodengeführt in Alu-Rohrrahmenkonstruktion	Cancello scorrevole con guida a pavimento in profilati sagomati in alluminio grezzo	Hofschiebetor bodengeführt, hergestellt in Alu-Rohrrahmenkonstruktion aus stranggepressten Profilen (Horizontalprofile 90x102mm innen verstärkt, Vertikalpfosten 80x120mm), Profile gestreckt und geschweißt; liefern und montieren; Feldführung als Stab-Füllung realisiert mit 20x30x3 Alu-Rechteckprofilen, Stäbe ohne sichtbaren Schweißstellen verschweißen, Torrahmen mit kugelgelagerten Stahlrand (Durchmesser mind. 100mm) auf einer aus verzinktem 3,5mm starken Stahlblech gewalzten Omega-Bodenlaufschiene, Einlaufvorrichtung aus Edelstahlblech in U-Form über die gesamte Höhe des Torrahmens mit integriertem Auflaufschuh, obere Führungsapparatur bestehend aus Montagewinkel und Trägerteil aus 5mm starken Edelstahlblech mit Polyamid-Führungsrollen. Automatierung bestehend aus Antrieb Dreiphasen 380V mit elektromagnetischer Bremse und innenliegender Notentriegelung, Krafübertragung vom Motor auf eine verzinkte Stahlzahnstange, Steuerung mit Zeitschließfunktion, Sicherheitsfotozelle, elektronische Sicherheitskontaktleisten mit Auswertgerät, Sicherheitskontaktleisten, Blinklicht, Schlüsseltaster mit Stopptaste und PZ-Zylinder, Funk-Empfänger mit Antenne, Handsender 2-Kanal, Elektroanschluß ohne E-Zuleitung.	Cancello scorrevole con guida a pavimento, in profilati sagomati in alluminio grezzo, profilo orizzontale da 90mmmx102mmm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mmx120mm con telaio saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi realizzata con profili rettangolari 20x30x3 in alluminio fissati al telaio senza punti di saldatura visibile, scorrimento tramite ruote in acciaio (diametro min. 100mm) con cuscinetto a sfera su guida omega realizzata in lamiera zincata da 3,5mm, incontro in acciao inox a U, altezza pari all'altezza del cancello, lamiera per scaricare il blocco di ruote a cancello chiuso, sistema rulli guida superiore registrabile, composta da lamiera inox e rulli in polyamide. Compreso automatismo con motorizzazione trifase 380V con freno elettromagnetico e sblocco di emergenza all'interno, trasmissione tramite ruota dentata su cremagliera zincata, quadro elettrico con funzione di chiusura a tempo, fotocellula di sicurezza, costole di sicurezza elettroniche, i segnali delle costole elettroniche, lampeggiatore, selettore a chiave con pulsante stop, ricevitore con antenna, trasmettitore bicanale, collegamento elettrico senza linea di alimentazione.	m2	m2
03.07.02.02	Hofschiebetor freitragend in Rahmenbauweise	Cancello scorrevole senza guida a pavimento	Hofschiebetor freitragend in Rahmenbauweise, hergestellt in Alu-Rohrrahmenkonstruktion aus stranggepressten Profilen (Horizontalprofile 90x102mm innen verstärkt, Vertikalpfosten 80x120mm), Profile gestreckt und geschweißt; liefern und montieren; Feldführung als Stab-Füllung realisiert mit 20x30x3 Alu-Rechteckprofilen, Stäbe ohne sichtbaren Schweißstellen verschweißen, mit stranggepreßtem Laufrollenprofil 150mmx135mm mit einer Wandstärke von 14mm in Leichtmetall und Kopfdeckel aus Alu-Guß mit integrierter kugelgelagerter Polyamid-Stützrolle an beiden Laufschienenenden.	Cancello scorrevole senza guida a pavimento, in profilati sagomati in alluminio grezzo, profilo orizzontale da 90mmmx102mmm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mmx120mm con telaio saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi realizzata con profili rettangolari 20x30x3 in alluminio fissati al telaio senza punti di saldatura visibile, con guida 150mmx135mm spessore 14mm inprofilato estruso di alluminio con due coperchi laterali in alluminio pressofuso con ruota in polyamide e cuscinetto a sfera integrata.	m2	m2
03.07.02.03	Hofschiebetor	Cancello scorrevole	Laufrollenbock mit zwei doppelten Tragrollen (Durchmesser 120mm) und zwei doppelten Querrollen (Durchmesser 50mm) aus Polyamid, glasfaserverstärkt und mit Kugellagerung, ausgelegt für ein maximales Torkörpergewicht von 6 kN, eine maximale Auflagerbelastung pro Rollenbock von 12kN und einer Windbelastung pro Rollenbock von 5,6 kN. Der Laufapparat besteht aus 2 Grundplatten, wodurch die nachträglichen Höhenverstellbarkeit und Neigungseinstellungen gewährleistet werden, sämtliche Stahlteile müßen galvanisiert sein; Einlaufvorrichtung aus Edelstahlblech in U-Form über die gesamte Höhe des Torrahmens mit integriertem Auflaufschuh, obere Führungsapparatur bestehend aus Montagewinkel und Trägerteil aus 5mm starken Edelstahlblech mit Polyamid-Führungsrollen. Automatierung bestehend aus Antrieb Dreiphasen 380V mit elektromagnetischer Bremse und innenliegender Notentriegelung, Krafübertragung vom Motor auf eine verzinkte Stahlzahnstange, Steuerung mit Zeitschließfunktion, Sicherheitsfotozelle, elektronische Sicherheitskontaktleisten mit Auswertgerät, Sicherheitskontaktleisten, Blinklicht, Schlüsseltaster mit Stopptaste und PZ-Zylinder, Funk-Empfänger mit Antenne, Handsender 2-Kanal, Elektroanschluss ohne E-Zuleitung.	Carrello con due doppie ruote portanti (diametro 120mm) e due doppie ruote stabilizzanti (diametro 50mm) girate di 90% rispetto alle portanti; tutte le ruote sono realizzate in polyamide, rinforzate con fibra d vetro e cuscinetti a sfera per supportare un peso massimo del cancello di 6 kN; ogni blocco di ruote è testato per supportare un carico di 12 kN e sollecitazioni di vento pari a 5,6 kN; il sistema del carrello è composto da due piastre, una fissata a terra e una facente parte del blocco di ruote collegate da quattro vii utilizzate per la registrazione del livello del cancello, tutti i particolari devono essere zincati a freddo; incontro in acciao inox a U, altezza pari all'altezza del cancello, lamiera per scaricare il blocco di ruote a cancello chiuso, sistema rulli guida superiore registrabile, composta da lamiera inox e rulli in polyamide. Compreso automatismo con motorizzazione trifase 380V con freno elettromagnetico e sblocco di emergenza all'interno, trasmissione tramite ruota dentata su cremagliera zincata, quadro elettrico con funzione di chiusura a tempo, fotocellula di sicurezza, costole di sicurezza elettroniche, i segnali delle costole elettroniche, lampeggiatore, selettore a chiave con pulsante stop, ricevitore con antenna, trasmettitore bicanale, collegamento elettrico senza linea di alimentazione.	m2	m2
03.08	Schmiedearbeiten	Opere da fabbro ferraio	Die Gruppe 03.08 umfasst folgende Untergruppe: / 03.08.01 Geländer, Handlauf, Gitter	Il gruppo 03.08 comprende il seguente sottogruppo: / 03.08.01 Parapetti, corrimano, inferriate
03.08.01	Geländer, Handlauf, Gitter	Parapetti, corrimano, inferriate	Geländer, Handlauf, Gitter	Parapetti, corrimano, inferriate
03.08.01.01	Geländer:	Parapetto:	Geländer, geschmiedet, einfache Ausführung, mit Maueranker; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Parapetto forgiato, a disegno semplice, con zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
03.08.01.01.a	gerade Treppen	scale rettilinee	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m2	m2	284,70
03.08.01.01.b	gewendelte Treppen	scale a ventaglio	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale con gradini a ventaglio e pianerottoli curvi	m2	m2	411,06
03.08.01.02	Handlauf:	Corrimano:	Handlauf, geschmiedet, einfache Ausführung, mit Konsolen und mit Maueranker; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Corrimano forgiato, a disegno semplice, con mensole e zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
03.08.01.02.a	gerade Treppen	scale rettilinee	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	76,66
03.08.01.02.b	gewendelte Treppen	scale a ventaglio	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale con gradini a ventaglio e pianerottoli curvi	m	m	99,06
03.08.01.03	Gitter	Inferriata	Gitter, geschmiedet, einfache Ausführung, mit Maueranker; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und versetzen, Ausführung gemäß Zeichnung.	Inferriata forgiata, a disegno semplice, con zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	m2	m2	304,53
03.09	Kleinteile, Einbauteile	Minuteria, ancoraggi	Die Gruppe 03.09 umfasst folgende Untergruppen: / 03.09.01 Anker, Winkel, Konsolen / 03.09.02 Schienen	Il gruppo 03.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.09.01 Cardini, angolari, mensole / 03.09.02 Lamine
03.09.01	Anker, Winkel, Konsolen	Cardini, angolari, mensole	Anker, Winkel, Konsolen	Cardini, angolari, mensole
03.09.01.01	Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl	Cardini, angolari, mensole in acciaio	Anker, Winkel, Konsolen, Anschweißplatten aus Stahl; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Cardini, angolari, mensole e piastre in acciaio, con zanche d'ancoraggio e mano di fondo di pittura antiruggine; forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno.	kg	kg	15,66
03.09.01.02	Steigeisen	Staffe in acciaio	Steigeisen aus Stahl; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Staffe in acciaio per scale alla marinara, con zanche a muro e mano di fondo di pittura antiruggine; fornite e poste in opera. Esecuzione conforme disegno.	St	cad	21,53
03.09.02	Schienen	Lamine	Schienen	Lamine
03.09.02.01	Anschlagschienen Stahl	Lamina di battuta in acciaio	Anschlagschiene aus Stahl; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Lamina di battuta in acciaio, con zanche d'ancoraggio e mano di fondo di pittura antiruggine; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	kg	kg	7,24
03.09.02.02	Trennschienen Messing	Lamina in ottone	Trennschienen aus Messing, 5 mm dick, 40 mm breit, mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Lamina in ottone, spessore 5 mm, larghezza 40 mm, per distacco pavimenti, con zanche d'ancoraggio; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	m	m	23,49
03.10	Sonderbeschläge	Ferramenta particolare	Die Gruppe 03.10 umfasst folgende Untergruppen: / 03.10.01 Beschläge für Fenster / 03.10.02 Beschläge für Türen / 03.10.03 Türschließer / 03.10.04 Panikverschlüsse	Il Gruppo 03.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.10.01 Ferramenta per finestre / 03.10.02 Ferramenta per porte / 03.10.03 Chiudiporta / 03.10.04 Maniglioni antipanico
03.10.01	Beschläge für Fenster aus Metall	Ferramenta per finestre in acciaio	Beschläge für Fenster aus Metall	Ferramenta per finestre in acciaio
03.10.01.01	Drehkippfenster:	Ferramenta anti-ribalta:	Aufpreis auf verdecktliegende Beschlaggarnitur für Drehkippfenster und Türen; Eingriffbedienung; Griffsitz variabel; aus Stahl, verzinkt; Verschlußzapfen an allen vier Seiten; Fehlbedienungssperre, Zuschlagsicherung; aus Aluminium, eloxiert; liefern, mit Montageplatten gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Sovrapprezzo per ferramenta anta-ribalta monocomando ad incasso per serramenti, con altezza martellina variabile, in acciaio zincato, nottolini di chiusura sui quattro lati; dispositivo contro manovre errate, sicurezza contro la chiusura accidentale; in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.01.01.a	einfl. Fenster	un battente	für rechteckige einflügelige Fenster, Flügelbreite bis 1300 mm und Flügelhöhe bis 1500 mm	per serramenti rettangolari a monobattente, larghezza battente fino a 1300 mm e altezza battente fino a 1500 mm	St	cad	101,26
03.10.01.01.b	zweifl. Fenster	due battenti	für rechteckige zweiflügelige Fenster mit jeweiliger Flügelbreite bis 1300 mm und Flügelhöhe bis 1500 mm	per serramenti rettangolari a due battenti, larghezza singolo battente fino a 1300 mm e altezza battente fino a 1500 mm	St	cad	146,15
03.10.02	Beschläge für Türen aus Metall	Ferramenta per porte	Beschläge für Türen aus Metall	Ferramenta per porte
03.10.02.01	Türband Alu:	Cerniera in alluminio:	Türband als Lappen-Einbohrband aus Aluminium, eloxiert; Farbton: silber; mit Verstärkungsplatten; mit festem Stift aus nichtrostendem Stahl und Stiftsicherung; mit Flachkopf; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Cerniera ad ali a forare in alluminio anodizzato, colore argento, con piastrine di rinforzo, perno fisso in acciaio inossidabile con blocco, testa piatta, fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.02.01.a	2-teilig	a due ali	2-teilig, Türgewicht: max. 100 kg	a due ali, peso porta max. 100 kg	St	cad	29,99
03.10.02.01.b	3-teilig	a tre ali	3-teilig, Türgewicht: max. 100 kg	a tre ali, peso porta max. 100 kg	St	cad	39,78
03.10.03	Türschließer	Chiudiporta	Türschließer	Chiudiporta
03.10.03.01	Obenschließer:	Chiudiporta aereo:	Obentürschließer mit Zahntrieb; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.03.01.a	Flügel 1100mm	battente 1100mm	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	169,12
03.10.03.01.b	Flügel 1400mm	battente 1400mm	für Türen mit Flügelbreite bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis zu 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	240,10
03.10.03.02	Obenschließer mit Gleitsch.:	Chiudiporta aereo a slitta:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene, Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.03.02.a	Flügel 1100mm	battente 1100mm	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	209,99
03.10.03.02.b	Flügel 1400mm	battente 1400mm	für Türen mit Flügelbreite bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis zu 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	302,74
03.10.03.03	Obenschließer mit Schließfolgereg.:	Chiudiporta aereo con seq. chius.:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; Schließfolgeregelung über Aushängevorrichtung im Rahmen, liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, regolatore sequenza di chiusura mediante meccanismo di sgancio nel telaio, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.03.03.a	zwei Flügel 1100mm	due battenti 1100mm	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con due battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	420,70
03.10.03.03.b	zwei Flügel 1400mm	due battenti 1400mm	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreite bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis zu 1280 mm	per porte con due battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	490,65
03.10.03.04	Bodenschließer:	Chiudiporta a pavimento:	Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung; Schließkraft von außen einstellbar; Größe von 15 bis 45 Nm, Schließfeststellung bei Öffnungswinkel von 80° - 120° ein- und ausstellbar; höhen-, seiten- und längenverstellbar; mit Türhebel und Zapfenband aus Aluminium, eloxiert; mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl; liefern und mit Zementkasten oberflächenbündig einbauen.	Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, forza di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, con fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabilità in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola d'incasso da cementare a filo pavimento finito:
03.10.03.04.a	Flügel 1400mm	battente 1400mm	für Flügelbreiten bis zu 1400 mm und Flügelgewicht bis zu 250 kg	per battenti della larghezza fino a 1400 mm e del peso fino a 250 kg	St	cad	469,77
03.10.04	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico
03.10.04.01	Panikverschluß:	Maniglione antipanico:	Panik-Stangenbeschlag mit CE-Bescheinigung; mit Panik-Stangengriff mit Aufschraubplatten, Hochhaltefedern, Umlenkgetriebe; Schließblech und Buchsen; Stangengriff aus Stahl, verchromt; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico munito di marcatura CE; con barra di comando, supporti intermedi, molle di richiamo, movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in acciaio cromato, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.04.01.a	1 Flügel - 1 Verschluß	1 batt. - 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	283,71
03.10.04.01.b	1 Flügel - 1 Verschluß mit Schloß	1 batt. - 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco, cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	352,19
03.10.04.01.c	1 Flügel - 3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt. - 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, alto e basso, serratura da infilare per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	454,91
03.10.04.01.d	Standflügel	battente semifisso	für Flügelbreite Standflügel bis 1280 mm von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1280 mm di larghezza di porte a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	283,71
03.10.04.02	Panikverschluß "Push-bar":	Maniglione antipanico "Push-bar":	Panik-Stangenbeschlag vom Typ "Push-bar", Auskragung max.65 mm, mit CE-Bescheinigung; Stangengriff aus rostfreiem Stahl, Gehäuse beschichtet, Farbton nach Standardfarben; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico della serie "Push-bar", sporgenza max. 65 mm, munito di marcatura CE; con barra di comando in acciaio inox, carter verniciato con colori di serie, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.04.02.a	1 Flügel - 1 Verschluß	1 batt. - 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1114 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	292,51
03.10.04.02.b	1 Flügel - 1 Verschluß mit Schloß	1 batt. - 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1114 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	406,97
03.10.04.02.c	1 Flügel - 3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt. - 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1114 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, coppia scrocchi per chiusura alto e basso, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	495,02
03.10.04.02.d	Standflügel	battente semifisso	für Flügelbreite Standflügel bis 1114 mm von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1114 mm di larghezza di porta a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	288,60
03.11	Rohre aus rostfreiem Stahl	Tubi in acciaio inossidabile	Siehe Richtpreisverzeichnis für TIEFBAUARBEITEN: / Kapitel: 80.27 ROHRLEITUNGEN INNERHALB VON BAUWERKEN	Vedi Elenco prezzi informativi per OPERE CIVILI NON EDILI: / Capitolo: 80.27 TUBAZIONI ALL'INTERNO DI MANUFATTI
03.12	Beschichtung von Metalloberflächen	Rivestimenti di superfici metalliche	Die Oberflächenbeschichtung erfolgt nach geltenden Normen	Il trattamento delle superfici viene effettuato a norma di legge
03.12.01	Verzinkung	Zincatura	Feuerverzinkung gemäß geltenden Normen	Zincatura a caldo a norma di legge
03.12.01.01	Verzinkung Schlosserware	Zincatura carpenteria leggera	Feuerverzinkung Schlosserware	Zincatura a caldo carpenteria leggera	kg	kg	1,31
03.12.01.02	Verzinkung Träger	Zincatura carpenteria pesante	Feuerverzinkung Träger	Zincatura a caldo carpenteria pesante	kg	kg	0,85
03.12.02	Pulverbeschichtung	Verniciatura a polvere	Die Oberflächenbehandlung erfolgt nach geltenden Normen	Il trattamento delle superfici viene effettuato a norma di legge
04	Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten	Opere da pittore e opere di costruttore a secco	Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und die Montage, bzw. den Einbau der beschriebenen Materialien, komplett mit allem Zubehör, Maurerbeihilfen sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m; die Außengerüste werden getrennt vergütet. / Die Kategorie 04 umfasst folgende Gruppen: / 04.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten / 04.02 Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen / 04.03 Beschichtungen auf Metallflächen / 04.04 Beschichtungen auf Kunststoff / 04.05 Trockenbauarbeiten	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte: / La categoria 04 comprende i seguenti gruppi: / 04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso / 04.02 Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati / 04.03 Lavorazioni su supporti in metallo / 04.04 Lavorazioni su supporti in PVC / 04.05 Lavori di costruttore a secco
04.01	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten	Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso	Die Gruppe 04.01 umfasst folgende Untergruppen: / 04.01.01 Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten / 04.01.02 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen / 04.01.03 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen / 04.01.04 Bodenbeschichtung	Il gruppo 04.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso / 04.01.02 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni / 04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni / 04.01.04 Rivestimento protettivo
04.01.01	Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten	Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso	Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten	Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
04.01.01.01	Altbeschich. innen entf.:	Asportaz. vecchia pittura int.:	Altbeschichtungen innen teilweise abkratzen, abbürsten und abwaschen, geringfügige Untergrundschäden ausbessern. Inbegriffen sind die nachträgliche Beseitigung, sowie das Sammeln, Entfernen und Abtransportieren der Abfälle zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren:	Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici interne con raschiatura, spazzolatura e lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono compresi la successiva rimozione, nonché la raccolta, lo sgombero e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
04.01.01.01.a	Kalkfarbe	pittura a calce	Kalkfarbe	pittura a calce	m2	m2	4,70
04.01.01.01.b	Disp.-Farbe	idropittura	Dispersionsfarbe	idropittura	m2	m2	4,74
04.01.01.01.c	Lack	vernice	Einkomponentenlack	vernice monocomponente	m2	m2	10,17
04.01.01.01.d	Wandverkleidung	tappezzeria	Wandverkleidung (Tapete), einschließlich Kleberückstände, Tapetenleisten und Leistenstifte	tappezzeria, compresi residui di collante, listelli e chiodini	m2	m2	5,32
04.01.01.02	Altbeschich. außen entf.:	Asportaz. vecchia pittura:	Altbeschichtungen von außenliegenden, glatten Putzflächen teilweise entfernen, einschließlich das nachträgliche gründliche Nachreinigen mit Wasser und Spachtel, die Maßnahmen zum Schutz der umgebenden Anwesen vor der Belastung durch Reinigungsarbeiten durch allseitige dichte Abhängung mit Planen, sowie die Beseitigung und Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle der schadstoffbehafteten, in Behältern gesammelten Sonderabfälle. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren welche gesondert vergütet werden:	Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici esterne con intonaco a finitura liscia, compresi il successivo accurato lavaggio con acqua e spatola, tutti i provvedimenti precauzionali e mezzi atti a evitare danni alle opere circostanti oltre un'estesa protezione con teli di rete, nonché la raccolta dei detriti inquinanti entro contenitori, lo sgombero e il trasporto degli stessi alle pubbliche discariche. Sono esclusi i diritti di discarica contabilizzati a parte:
04.01.01.02.b	mit Dampf und emulgierbares Abbeizmittel	a vapore e con sverniciante emulsionante	mit Abbeizmittel mit Dampf und emulgierbares Abbeizmittel	con sverniciante a vapore e con sverniciante emulsionante	m2	m2	17,59
04.01.01.02.c	mit Dampfstrahl	a vapore	mit Dampfstrahl	a getto di vapore	m2	m2	3,96
04.01.01.03	Verunreinigungen entf.	Asportaz. depositi incoerenti	Artfremde Verunreinigung wie Ruß, loser Mörtelschutt, Staub von Teilflächen mittels Lappen, Bürste oder Spachtel entfernen, einschließlich Beseitigen und Entsorgen der Abfälle. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Asportazione di depositi incoerenti come fuliggine, calcinacci superficiali, polvere da superfici di limitate estensioni eseguita con stracci, scopinetti o spatola, compresi sgombero e smaltimento dei rifiuti. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di discarica contabilizzati a parte.	m2	m2	2,08
04.01.01.04	Absperrmittel:	Fondo isol.:	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel zur Verringerung der Saugfähigkeit mineralischer Untergründe für nachfolgendes Beschichten:	Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione di potere assorbente di supporti in agglomerato edile per successive pitturazioni:
04.01.01.04.a	mit Kunststoffdisp.	resine in disp.	auf der Grundlage von Kunststoffdispersionen (wasserverdünnbar)	a base di resine sintetiche in dispersione (all'acqua)	m2	m2	1,88
04.01.01.04.b	mit Bindemittellös.	soluz. di legante	auf der Grundlage von Bindemittellösungen (lösemittelverdünnbar)	a base di soluzioni di legante (a solvente)	m2	m2	2,13
04.01.01.04.c	Untergrundvorbehandlung mit Absperrmittel	Pretrattamento del sottofondo con mano di fondo isolante	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel zur Verringerung der Saugfähigkeit mineralischer Untergründe für nachfolgendes Beschichten: / c) mit pigmentierter Putzgrundbeschichtung, wasserverdünnbar	Pretrattamento unico del sottofondo con mano di fondo isolante per la riduzione della capacità di assorbimento di sottofondi minerali per successive pitturazioni: c) mano di fondo pigmentato su superficie da intonacare, diluibile in acqua	m2	m2	2,41
04.01.01.05	Absperrmittel:	Fondo isol.:	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel zur Verminderung der Alkalität für Kalk- und Zementoberflächen, ausgenommen Gips (zur Verringerung der Saugfähigkeit, zur Oberflächenfestigung und Verhinderung des Durchschlagens von Wasserflecken):	Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione dell'alcalinità di superfici intonacate a calce o in cemento, escluso gesso (per la riduzione di potere assorbente, per il consolidamento del supporto e per l'impedimento di migrazione di macchie d'acqua):
04.01.01.05.a	auf Grundlage von Fluaten	a base di fluosilicati	auf der Grundlage von Fluaten	a base di fluosilicati	m2	m2	2,50
04.01.01.06	Streichputz, Feinputzeffekt:	Intonaco a pennello, effetto malta fine:	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem strukturbindenden Streichputz (Feinputzeffekt):	Pretrattamento di supporto con una mano di fondo con intonaco a pennello a effetto malta fine:
04.01.01.06.a	Innen	interni	Innen	per interni	m2	m2	2,53
04.01.01.06.b	Außen	esterni	Außen	per esterni	m2	m2	3,98
04.01.01.07	Spachteln:	Rasatura:	Zweimaliges Spachteln von glattverputzten Untergründen mit kreuzweise aufgetragener Spachtelmasse, einschließlich schleifen und glätten:	Rasatura a due riprese incrociate di stucco su superfici intonacate a fino, comprese la carteggiatura e la lisciatura:
04.01.01.07.a	Zementspachtel	stucco di cemento	Zement-Spachtelmasse	stucco a base di cemento	m2	m2	11,55
04.01.01.07.b	Kunstharzspachtel	stucco di resin. sint.	Kunstharz-Spachtelmasse	stucco a base di resine sintetiche	m2	m2	12,40
04.01.01.07.c	Gipsspachtel	stucco di gesso	Gips-Spachtelmasse (innen)	stucco a base di gesso (interni)	m2	m2	9,53
04.01.01.07.d	Disp.-spachtel	stucco acrilico	Dispersions-Spachtelmasse (innen und Fleckspachtelung außen)	stucco a base acrilica (interni e rappezzi esterni)	m2	m2	10,04
04.01.01.08	Verunreinigungen entf.:	Asportazione depositi incoerenti:	Artfremde Verunreinigungen (Schmutz) auf Natur- und Kunststeinen mit mechanischen Reinigungsverfahren entfernen, einschließlich der besonderen Maßnahmen zum Schutz der umgebenden Anwesen vor der Belastung der Reinigungsarbeiten durch allseitige Abhängung mit Planen, sowie Beseitigung und Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle der schadstoffbehafteten in Behältern gesammelten Sonderabfälle. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden:	Asportazione di depositi incoerenti su pietre naturali ed artificiali eseguita con metodi meccanici ad azione abrasiva, compresi tutti i provvedimenti per la protezione dei manufatti prossimi alla zona dei lavori di pulizia mediante esteso stendimento di teli di rete, nonché la raccolta dei detriti inquinanti entro contenitori, lo sgombero e il trasporto degli stessi alle pubbliche discariche. Sono esclusi i diritti di discarica, contabilizzati a parte:
04.01.01.08.a	Sandstrahlen	sabbiatura	Strahlen mit Strahlmittel aus Kiesel- oder Quarzsand	sabbiatura a secco con sabbia silicea o quarzifera	m2	m2	14,77
04.01.01.08.b	nasses Sandstrahlen	idrosabbiatura	Nasses Strahlen mit Strahlmittel aus Kiesel- oder Quarzsand	idrosabbiatura con sabbia silicea o quarzifera	m2	m2	15,85
04.01.01.08.c	Hochdruckstrahlen	sabbiatura alta press.	Nasses Hochdruckstrahlen mit über 100 Atm und mit staubfreiem Strahlmittel geeigneter Korngröße	idrosabbiatura ad alta pressione oltre 100 atm ed abrasivi non silicotigeni di adatta granulometria	m2	m2	17,36
04.01.01.09	Einzelriß:	Fessurazioni:	Einzelriß in der Wand konisch aufweiten und mit Gipsmaterial füllen, Rißart: konstruktiver Riß; mit Armierungsgewebe aus Glasfaser überbrücken und mit Armierungskleber kleben und beispachteln:	Apertura e riempimento con gesso di singole fessurazioni di tipo strutturale su pareti; congiunzione con retina tessile in fibra di vetro annegata in collante autoadesivo e rasata:
04.01.01.09.a	Armierung B 10cm	retina largh. 10cm	Breite der Armierung bis 10 cm	con retina della larghezza fino a 10 cm	m	m	4,89
04.01.01.09.b	Armierung B 10-20cm	retina largh. 10-20cm	Breite der Armierung über 10 bis 20 cm	con retina di larghezza superiore a 10 cm fino a 20 cm	m	m	6,61
04.01.01.10	Verspachtelung von bestehender abgehängter Unterdecke aus Gipskartonplatten	Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso già posato	Verspachtelung von bestehender abgehängte Unterdecke aus Gipskartonplatten. Inbegriffen sind die Randanschlüsse mit elastischer Fugenmasse, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Schraubköpfe, die Arbeitsbühnen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso già posato. Sono compresi l'esecuzione dei raccordi perimetrali con mastice elastico, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, delle teste delle viti di fissaggio, i piani di lavoro nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	8,42
04.01.01.11	Altbeschichtungen	Vecchi strati	Altbeschichtungen	Vecchi strati
04.01.01.11.a	Altbeschichtungen	Vecchi strati	Beschädigungen in Putzflächen beispachteln / a) bis 2% der Fläche	Ritocco di parti dell'intonaco danneggiate / a) fino a 2% della superficie	m2	m2	0,92
04.01.01.11.b	Altbeschichtungen	Vecchi strati	Beschädigungen in Putzflächen beispachteln / a) bis 30% der Fläche	Ritocco di parti dell'intonaco danneggiate / a) fino al 30% della superficie	m2	m2	3,35
04.01.01.12	Flächen abdecken	Copertura di superfici	Flächen abdecken	Copertura di superfici
04.01.01.12.a	Abdecken zu schützender Flächen	Copertura di superfici da proteggere	Abdecken von zu schützenden Flächen mit Folie oder starkem Papier und diese nach Gebrauch wieder entfernen und entsorgen.	Copertura di superfici da proteggere con telo o carta resistente e rimozione e smaltimento degli stessi dopo l'uso	m2	m2	1,73
04.01.01.12.b	Abdecken von Kehrleisten	Copertura di battiscopa	Abdecken von Kehrleisten, Holzbalken, Türstöcke usw. mit Klebestreifen und Abdeckfolie oder Papierstreifen und diese nach Gebrauch wieder entfernen und entsorgen.	Copertura di battiscopa, travi in legno, telai, etc. con nastro adesivo e telo o strisce di carte e rimozione e smaltimento degli stessi dopo l'uso.	m	m	1,34
04.01.02	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
04.01.02.01	Kalkfarbe:	Pittura a calce:	Deckende Beschichtung mit Sumpfkalkfarbe für außen, mit Zufügung von Pigmenten und/oder geringer Mengen von anderen Bindemitteln, von Hand wie folgt ausführen:	Pitturazione coprente con pittura a grassello di calce per esterni con l'aggiunta di pigmenti e/o minime parti di altri leganti, applicata a mano come segue:
04.01.02.01.a	Grundbesch.+ 2 Besch.	impr. + 2 mani	Annässen des Untergrundes, Grundbeschichtung mit wasserverdünnter Sumpfkalkfarbe, eine Zwischenbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Sumpfkalkfarbe	umidificazione del supporto, imprimitura con latte di grassello di calce, mano intermedia e mano a finire con pittura a calce	m2	m2	5,67
04.01.02.01.b	zusätzl. Besch.	ulter. mano	zusätzliche Zwischenbeschichtung mit Sumpfkalkfarbe	per mano intermedia di pittura a grassello di calce e data in più	m2	m2	2,20
04.01.02.03	Disp. Silikatfarbe:	Pittura a base di silicati:	Deckende Beschichtung mit Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas mit kaliwasserglasbeständigen Pigmenten, Zusätzen von Hydrophobierungsmitteln und maxim. 5% Massenanteil organischer Bestandteile, für außen, wetterbeständig, einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung:	Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%; resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne, mano di fondo e mano a finire:
04.01.02.03.a	hellgetönt	tinta chiara	hellgetönt	tinta chiara	m2	m2	7,14
04.01.02.03.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	7,09
04.01.02.03.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	8,46
04.01.02.03.d	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2	9,64
04.01.02.04	Kunststoffdis. Farbe:	Idropittura:	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe aus Kunststoffdispersionen, Pigmenten und Füllstoffen, für außen, wetterbeständig:	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti e riempitivo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne:
04.01.02.04.a	Vinyl-Polymerisat	polimerizz. vinil.	eine Grundbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Vinyl-Polymerisat	imprimitura e mano a finire con idropittura a base di polimerizzato vinilico	m2	m2	7,39
04.01.02.04.b	Acryl-Polymerisat	polimerizz. acril.	eine Grundbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat	imprimitura e mano a finire con idropittura a base di polimerizzato acrilico	m2	m2	8,51
04.01.02.05	Kunststoffdis. Farbe mit Quarz:	Idropittura al quarzo:	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe mit Pigmenten und feinquarzhaltigen Füllstoffen für außen, wetterbeständig mit einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe:	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti e inerti in polveri di quarzo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne con imprimitura e mano a finire con pittura in dispersione:
04.01.02.05.a	hellgetönt	tinta chiara	weiß bis hellgetönt	bianco e tinta chiara	m2	m2	6,85
04.01.02.05.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt bis Vollton	tinta media e tinta profonda	m2	m2	7,44
04.01.02.05.c	zusätzl. Besch.	ulter. mano	zusätzliche Zwischenbeschichtung	ulteriore mano intermedia	m2	m2	2,30
04.01.02.06	Kunstharzputz:	Rivest. plastico:	Oberputz als geriebener Putz aus Kunststoffdispersion, Pigmenten und kugeligem Quarzsand unterschiedlicher Größe an Außenflächen mit vorhandenem Unterputz aus Kalkzementmörtel; mit einer Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Kunstharzputz, laut Herstellervorschrift ausgeführt:	Rivestimento plastico continuo a effetto graffiato, a base di resine sintetiche in dispersione, di quarzi sferoidali di diverse granulometrie e pigmenti, resistente agli agenti atmosferici, per superfici esterne intonacate a civile con malta bastarda, formato da imprimitura con fissativo e mano a finire con un rivestimento plastico eseguito conforme indicazioni della casa produttrice:
04.01.02.06.a	senkr. fein	lineare fine	senkrecht fein verscheibt, Korngröße bis 1,2 mm	lineare fine, granulometria fino 1,2 mm	m2	m2	8,90
04.01.02.06.b	senkr. mittelfein	lineare medio	senkrecht mittelfein verscheibt, Korngröße bis 2,0 mm	lineare medio, granulometria fino 2,0 mm	m2	m2	9,49
04.01.02.06.c	senkr. grob	lineare grosso	senkrecht grob verscheibt, Korngröße über 2,0 mm	lineare grosso, granulometria oltre 2,0 mm	m2	m2	10,66
04.01.02.06.d	kreisrund fein	circolare fine	kreisrund fein verscheibt, Korngröße bis 1,2 mm	circolare fine, granulometria fino 1,2 mm	m2	m2	10,37
04.01.02.06.e	kreisrund mittelfein	circolare medio	kreisrund mittelfein verscheibt, Korngröße bis 2,0 mm	circolare medio, granulometria fino 2,0 mm	m2	m2	11,45
04.01.02.06.f	kreisrund grob	circolare grosso	kreisrund grob verscheibt, Korngröße über 2,0 mm	circolare grosso, granulometria oltre 2,0 mm	m2	m2	12,23
04.01.02.07	Siliconharzemuls. Farbe:	Pittura emuls. res. silic.:	Deckende Beschichtung mit Siliconharz-Emulsionsfarbe mit Pigmenten für außen, wetterbeständig, mit einer Grundbeschichtung mit Siliconharzbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Siliconharz-Emulsionsfarbe:	Pitturazione coprente con pittura emulsionata a base di resine siliconiche e pigmenti, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne, con imprimitura con isolante a base di resine siliconiche e una mano a finire con pittura emulsionata a base di resine siliconiche:
04.01.02.07.a	hellgetönt	tinta chiara	hellgetönt	tinta chiara	m2	m2	7,92
04.01.02.07.b	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2	9,59
04.01.02.08	Plastoelast. Disper. Farbe:	Pittura plastoelast.:	Deckende Beschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe mit Pigmenten für außen (zum Beschichten von Flächen mit Haarrissen), wetterbeständig:	Pitturazione coprente con pittura plastoelastica a base di resine sintetiche e pigmenti (per la pitturazione di superfici con microscrepolature), resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne:
04.01.02.08.a	Grundb. + 2 Besch.	imprimit. + 2 mani	eine Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff und eine Schlußbeschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe	imprimitura con isolante e una mano a finire con pittura plastoelastica in dispersione	m2	m2	11,64
04.01.02.09	Deck. Besch. auf Beton:	Pittura coprente cls:	Deckende Beschichtung auf glattem Untergrund aus Beton, für außen, wetterbeständig:	Pitturazione coprente con pittura resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne lisce in calcestruzzo:
04.01.02.09.a	Disp. Silikatfarbe	a base silicat.	Dispersionssilikatfarbe mit einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionssilikatfarbe	pittura a base di silicati con una mano di fondo e una mano a finire	m2	m2	7,44
04.01.02.09.b	Disp. Farbe	idropittura	Dispersionsfarbe mit einer Grundbeschichtung mit lösemittelverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Acryl-Polymerisat	idropittura a base di resine sintetiche con imprimitura con isolante a solvente e una mano a finire con polimerizzato acrilico	m2	m2	7,92
04.01.02.10	Lasierende Impregnierung:	Impregnante glassante:	Lasierende Impregnierung an Putz, Beton-, Naturstein- und Kunststeinflächen, für außen, wetterbeständig:	Trattamento di superficie con impregnante glassante, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici intonacate, superfici in calcestruzzo o in pietra naturale o artificiale:
04.01.02.10.a	Disp. Silikatlasur	silicat. in disp.	Dispersionssilikatlasur mit einer Grundbeschichtung mit verdünntem Fixativ und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionssilikatlasur	pittura glassante a base di silicati con imprimitura con fissativo diluito e mano a finire con pittura glassante a base di silicati in dispersione	m2	m2	6,65
04.01.02.10.b	Dispersionslasur	glassant. in disp.	Dispersionslasur mit einer Grundbeschichtung mit lösemittelverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionslasur	pittura glassante in dispersione con imprimitura con isolante a solvente e una mano a finire con pittura glassante in dispersione	m2	m2	6,46
04.01.02.11	Farblose Imprägnierung :	Impregnante incolore:	Farblose Imprägnierung an Putz-, Beton- und Sichtmauerwerk, für außen, wetterbeständig:	Trattamento di superficie con impregnante incolore, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, applicato su superfici intonacate, superfici in calcestruzzo o in pietra naturale e artificiale:
04.01.02.11.a	Silikon-Imprägniermitt.	impregn. siliconico	Silikon-Imprägniermittel, nicht pigmentiert, zur farblosen Hydrophobierung poröser Untergründe mit einer Grundbeschichtung, einer Zwischenbeschichtung und einer Schlußbeschichtung mit einer Auftragsmenge von 200 g/m2 naß in naß	impregnante idrofobo incolore a base di resine siliconiche per supporti assorbenti con una imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire per un consumo complessivo di 200 g/m2 applicato bagnato su bagnato	m2	m2	5,77
04.01.02.11.b	Kunststoffdispersion	idropittura	Kunststoffdispersion mit einer Grundbeschichtung mit wasserverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Kunststoffdispersion	idropittura a base di resine sintetiche con imprimitura con isolante all'acqua ed una mano a finire a base di resine sintetiche	m2	m2	4,26
04.01.02.12	Deckender Anstrich mit hochwertiger Kieselsol-Silikatfarbe:	Pittura coprente con prodotto d'alta qualità a base di sol di silice:	Deckender Anstrich mit hochwertiger Kieselsol-Silikatfarbe für mineralische und organische Untergründe, für außen, hoch wetterbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung aus Kieselsol-Silikatfarbe:	Pittura coprente con prodotto d'alta qualità a base di sol di silice per sottofondi minerali e organici, per esterni, alta resistenza agli agenti atmosferici, con una prima mano e una a finire con pittura a base di sol di silice:
04.01.02.12.a	hellgetönt	tinta chiara	hellgetönt	tinta chiara	m2	m2	9,98
04.01.02.12.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	10,96
04.01.02.12.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	12,82
04.01.02.12.d	vollton	tinta profonda	vollton	tinta profonda	m2	m2	14,67
04.01.03	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
04.01.03.01	Kalkfarbe:	Pittura a calce:	Deckende Beschichtung mit Kalkfarbe für innen, mit Zufügung von Pigmenten und/oder geringer Mengen von anderen Bindemitteln, von Hand wie folgt ausführen:	Pitturazione coprente con pittura a calce per interni, con l'aggiunta di pigmenti e/o minime parti di altri leganti, applicata a mano come segue:
04.01.03.01.a	Grundb. + 1 Besch.	impr. + 1 mano	Annässen des Untergrundes, Grundbeschichtung mit wasserverdünnter Kalkfarbe, eine Zwischenbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Kalkfarbe	umidificazione del supporto, imprimitura con latte di calce, mano intermedia e mano a finire con pittura a calce	m2	m2	5,63
04.01.03.01.b	zusätzl. Besch.	mano in più	zusätzliche Zwischenbeschichtung mit Kalkfarbe	per mano intermedia di pittura a calce data in più	m2	m2	2,20
04.01.03.03	Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:	Silicati di potassio:	Deckende Beschichtung mit Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas mit kaliwasserglasbeständigen Pigmenten, Zusätzen von Hydrophobierungsmitteln und maxim. 5% Massenanteil organischer Bestandteile, für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung:	Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, mano di fondo e mano a finire:
04.01.03.03.a	hellgetönt	tinta chiara	hellgetönt	tinta chiara	m2	m2	5,38
04.01.03.03.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	5,77
04.01.03.03.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	6,36
04.01.03.03.d	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2	7,34
04.01.03.03.e	airless	airless	aufgespritzt	a spruzzo	m2	m2	2,69
04.01.03.03.f	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	m2	m2	6,07
04.01.03.03.g	Altbau Renovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	Altbau Renovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	m2	m2	6,85
04.01.03.04	Tempera:	Tempera:	Deckende Beschichtung mit Tempera mit Bindemittel aus Mischpolymerisatharz-Dispersion für innen bei Oberflächen über 500 qm, wischbeständig, Buntton hellgetönt, mehrschichtig ausgeführt:	Tinteggiatura coprente a tempera in tinta di tono chiaro in versatato di vinile (idropittura non lavabile), non scolorante, applicata a più mani su superfici interne maggiori di 500 mq:
04.01.03.04.a	Grundbesch. + 1 Besch.	imprim. + 1 mano	Grundbeschichtung und eine Schlußbeschichtung	imprimitura e mano a finire	m2	m2	2,84
04.01.03.04.b	zusätzl. Besch.	mano in più	zusätzliche Schlußbeschichtung	per mano a finire data in più	m2	m2	1,08
04.01.03.04.c	airless	airless	2 mal aufgespritzt	2 mani a spruzzo	m2	m2	2,05
04.01.03.04.d	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	m2	m2	3,67
04.01.03.04.e	Altbau Ranovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	Altbau Renovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	m2	m2	4,06
04.01.03.05	Kunststoffdisp.-Farbe:	Idropittura:	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, Farbton weiß oder hellgetönt, mit einer Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe:	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, resistente allo sfregamento, in tinta bianca o in tinta chiara, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, con imprimitura con isolante all'acqua e mano a finire:
04.01.03.05.a	Vinyl-Polymerisat	polimerizz. vinil.	Dispersionsfarbe auf Grundlage von Vinyl-Polymerisat	pittura a base di polimerizzato di resine viniliche	m2	m2	4,50
04.01.03.05.b	Acryl-Polymerisat	polimerizz. acriliche	Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat	pittura a base di polimerizzato di resine acriliche	m2	m2	4,99
04.01.03.05.c	Vollton	tinta profonda	Beschichtung in Vollton	pittura in tinta profonda	m2	m2	6,36
04.01.03.05.d	airless	airless	airless aufgespritzt	airless a spruzzo	m2	m2	2,69
04.01.03.05.e	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	m2	m2	5,12
04.01.03.05.f	Altbau Ranovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	Altbau Ranovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	m2	m2	5,67
04.01.03.06	Kunstharzbesch. Decke:	Rivest. plastico soff.:	Kunstharzbeschichtung (buccia d'arancio) mit Kunststoffdispersion mit weißen Pigmenten und Füllstoffen, nahtlos aufgebracht, mit Grundbeschichtung und Schlußbeschichtung:	Rivestimento plastico continuo a base di resine sintetiche in dispersione (buccia d'arancio), pigmenti bianchi e riempitivo, applicato con primer di ancoraggio e uno strato a finire:
04.01.03.06.a	Feinstruktur	bucciato	in Feinstruktur auftragen	bucciato fine	m2	m2	10,57
04.01.03.07	Mehrfarbeffektlackfarbe:	Pittura multic.decorativo:	Deckende Beschichtung mit Mehrfarbeffektlackfarbe für innen, scheuerbeständig; Schutzabdeckungen:	Pittura multicolore ad effetto decorativo resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne, compresi i rivestimenti protettivi:
04.01.03.07.a	Grundb. + 2 Besch.	imprim. + 2 mani	Untergrundvorbehandlung mit wasserverdünnbarer Kunststoffdispersion; eine Grundbeschichtung mit wasserverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff; eine Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat, getönt im Farbton des Mehrfarbeneffektlackes und eine Schlußbeschichtung im Spritzverfahren mit Mehrfarbeneffektlackfarbe	Pretrattamento con una mano di fondo isolante all'acqua; una mano di fondo isolante all'acqua, una mano intermedia con idropittura a base di polimerizzato acrilico nella tinta della pittura multicolore e una mano a finire con vernice policroma data a spruzzo	m2	m2	18,39
04.01.03.07.b	zusätzl. Besch.	mano in più	zusätzliche Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat	per una mano intermedia di idropittura a base di resine acriliche data in più	m2	m2	2,59
04.01.03.08	Stucco Veneziano:	Spatolato-Veneziano:	Spachtelbeschichtung "Stucco Veneziano" mit Spachtelmasse aus Kunststoffdispersion, Pigmenten und feinquarzhaltigem Füllstoff, an glattverputzten Untergründen, innen:	Rivestimento murale "Spatolato-Veneziano" a base di resine sintetiche emulsionate, pigmenti e polveri di quarzo su superfici interne intonacate e lisciate a frattazzo d'acciaio:
04.01.03.08.a	Grundbesch. + 2 Besch.	imprim. + 2 mani	eine Grundbeschichtung mit lösemittelverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff, Ausgleichen und Glätten des Untergrundes mit Kunstharz-Spachtelmasse; mehrmaliges Nachschleifen; eine Schlußspachtelung mit biegsamer Handspachtel mit Spachtelmasse aus Kunststoffdispersion, Pigmenten und feinquarzhaltigem Füllstoff	imprimitura isolante a solvente, rasatura di preparazione del supporto con stucco a base di resine sintetiche e carteggiatura occorrente, rasatura a finire con stucco a base di resine sintetiche emulsionate, pigmenti e polveri di quarzo applicato a taloscia	m2	m2	58,21
04.01.03.09	Latexfarbe:	Pittura in lattice:	Deckende Beschichtung mit waschbarer Latexfarbe für Innenbereiche, scheuerbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung:	Pitturazione coprente con pittura lavabile in lattice, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne con una mano di fondo e una mano a finire:
04.01.03.09.a	hellgetönt	tinta chiara	hellgetönt	tinta chiara	m2	m2	7,44
04.01.03.09.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	8,12
04.01.03.09.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	8,56
04.01.03.09.d	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2	11,25
04.01.04	Bodenbeschichtung	Rivestimento protettivo	Bodenbeschichtung	Rivestimento protettivo
04.01.04.05	Bodenbeschichtung	Rivestimento protettivo di pavimenti	Hochwertiger Schutzanstrich von Betonböden und Mauerwerk mit wasserverdünnbarer 2K-Epoxidharz-Farbe, abrasionsfest und chemikalienbeständig. Ausgeführt mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung.	Rivestimento protettivo di pavimenti e muratura con vernice protettiva epossidica a due componenti, diluibile con acqua, con elevata resistenza all'abrasione e resistente agli agenti chimici. Applicazione con una mano di fondo e una a finire.	m2	m2	12,13
04.02	Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen	Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati	Die Gruppe 04.02 umfasst folgende Untergruppen: / 04.02.01 Untergrundvorbehandlung auf Holz und Holzwerkstoffen / 04.02.02 Erstbeschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen für innen und außen / 04.02.03 Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Il gruppo 04.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.02.01 Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati / 04.02.02 Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni / 04.02.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.02.01	Untergrundvorbehandlung auf Holz und Holzwerkstoffen	Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati	Untergrundvorbehandlung auf Holz und Holzwerkstoffen	Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati
04.02.01.01	Holzschutz:	Trattamento preserv.:	Vorbeugender chemischer Holzschutz durch Streichen, Spritzen oder Tauchen mit farblosem Holzschutzmittel mit insektiziden und fungiziden Wirkstoffen:	Trattamento preservante del legno con impregnante chimico incolore fungicida e insetticida, dato a pennello, spruzzo o ad immersione:
04.02.01.01.a	trag. Bauteile	elem. costr.	für tragende Bauteile; Mindesteinbringmenge: 60 g/m2	per elementi costruttivi, consumo minimo 60 g/m2	m2	m2	3,13
04.02.01.01.b	Fenster u. Türen	serramenti	für Fenster und Türen; Mindesteinbringmenge: 90 g/m2	per serramenti, consumo minimo 90 g/m2	m2	m2	3,72
04.02.01.01.c	Zäune u. Gitter	steccati e cancelli	für Lattenzäune und Holzgitter; Mindesteinbringmenge: 90 g/m2	per steccati e cancelli in legno, consumo minimo 90 g/m2	m2	m2	3,52
04.02.01.02	Grundbeschichtung:	Mano di fondo:	Grundbeschichtung neuer Holzwerkstoffe vor der Verarbeitung von Spachtelungen und deckenden Beschichtungen:	Applicazione di una mano di fondo su supporti in legno, prima di procedere a stuccature o pitturazioni:
04.02.01.02.a	Leinöl	olio di lino	mit Leinöl	olio di lino cotto	m2	m2	4,71
04.02.01.02.b	Alkydharz-Nitro	impregn. solvente	auf Basis von Alkydharz-Nitrocellulose-Kombination	impregnante turapori a solvente	m2	m2	4,88
04.02.01.02.c	Lack	vernice	auf Basis von Lacken	pittura a base di vernici	m2	m2	6,41
04.02.01.02.d	Bläueschutz	anti azzurramento	mit Bläueschutz-Grundbeschichtungsstoff	impregnante preservante da funghi d'azzurramento	m2	m2	6,87
04.02.01.02.e	Lösemittelhaltige Holzgrundierung	Fondo a solvente per legno	Lösemittelhaltige, transparente und biozidfreie Grundierung, für innen und außen; für gerbstoffreiche Hölzer-und Holzwerkstoffe; speichel-und schweißecht.	Fondo a solvente, trasparente, privo di biocidi, per interno ed esterno, per legno e pannelli di compensato con alto contenuto di lignina; resistenza a saliva e al sudore.	m2	m2	7,75
04.02.01.04	Flächenspachtelung:	Rasatura globale:	Flächenspachtelung von Holz und Holzwerkstoffen inkl. Abschleifen; für innen:	Rasatura globale di superfici di manufatti in legno incl. carteggiatura; per interni:
04.02.01.04.a	Lackspachtel	stucco sintetico	mit Kunstharz-Spachtelmasse (Lackspachtel) bei Überholungsbeschichtungen	con stucco sintetico su opere vecchie già verniciate	m2	m2	5,63
04.02.01.04.b	Kunstharz-Spachtel	stucco a base di resine	mit Kunstharz-Spachtelmasse (Lackspachtel) bei Erstbeschichtungen	con stucco sintetico su opere nuove	m2	m2	5,14
04.02.01.05	Schleifen	Carteggiatura	Schleifen von Holzflächen zwischen den einzelnen Beschichtungen, sowie Feinsäubern der zu streichenden Flächen.	Carteggiatura di superfici in legno eseguita fra le fasi di verniciatura, nonché spazzolatura finale.	m2	m2	3,02
04.02.01.06	Beschichtungsteile entf.	Asportazione pitture	Entfernen der gerissenen und nicht festhaltende Beschichtungsteile, reinigen und schleifen des freigelegten Untergrundes, sowie beischleifen der Übergänge zur Altbeschichtung.	Asportazione di vecchie pitture fessurate e in fase di distacco; pulitura e raschiatura del supporto rimesso a nudo, nonché carteggiatura livellante dei raccordi alla vecchia pittura.	m2	m2	6,54
04.02.01.07	Reinigen mit Reinigungsstoffen	Pulitura con detergente	Reinigen von Holzflächen mit lösenden Reinigungsstoffen zur Verbesserung der Haftfähigkeit des Untergrundes für Überholungsbeschichtung.	Pulitura di superfici in legno con detergente a base di solventi per migliorare l'ancoraggio fra il supporto e le mani di finitura.	m2	m2	3,06
04.02.01.08	Abbeizen	Sverniciatura totale	Abbeizen und vollständiges Entfernen der gerissenen und nicht festhaltende Beschichtungsteile, einschließlich reinigen und schleifen des freigelegten Untergrundes.	Sverniciatura con asportazione totale di strati di pittura fessurati e scagliati, compresi pulitura e carteggiatura del supporto rimesso a nudo.	m2	m2	37,56
04.02.01.09	Leichte Verunreinigungen von Staub, Schmutz u.ä entfernen	Eliminazione di lievi impurità da polvere, sporco, etc.	Leichte Verunreinigungen von Staub, Schmutz auf Holz und Holzwerkstoffen u.ä entfernen	Eliminazione di lievi impurità da polvere, sporco su legno e suoi derivati, etc.	m2	m2	1,44
04.02.01.10	Den vorhandenen Holzuntergrund gründlich schleifen	Levigatura accurata del sottofondo in legno	Den vorhandenen Holzuntergrund gründlich schleifen	Levigatura accurata del sottofondo in legno	m2	m2	3,32
04.02.01.11	Alte Lasuranstriche komplett abschleifen	Carteggiatura totale di vecchie mani di vernice	Alte Lasuranstriche auf nicht masshaltige Holzbauteile komplett abschleifen	Carteggiatura totale di vecchie mani di vernice su parti in legno non stabilizzate	m2	m2	15,95
04.02.01.12	Schäden am Holz mit Holz-Spachtelmasse bearbeiten	Lavorazione dei danni su legno con stucco per legno	Schäden am Holz mit Holz-Spachtelmasse bearbeiten	Lavorazione dei danni su legno con stucco per legno	m2	m2	6,74
04.02.01.13	Beschlagteile entrosten und mit Rostschutzfarbe streichen	Eliminazione della ruggine dalla ferramenta e verniciatura antiruggine	Beschlagteile entrosten und mit Rostschutzfarbe streichen	Eliminazione della ruggine dalla ferramenta e verniciatura antiruggine	St	cad	2,18
04.02.01.14	Alte Öl- oder Lackfarbenanstriche abbrennen	Decapaggio delle vecchie mani di olio o lacca	Alte Öl- oder Lackfarbenanstriche auf Holz und Holzwerkstoffen abbrennen	Decapaggio delle vecchie mani di olio o lacca su legno e suoi derivati	m2	m2	23,24
04.02.02	Erstbeschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen für innen und außen	Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni	Erstbeschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen für innen und außen	Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni
04.02.02.01	Deckende Besch.:	Pittura coprente:	Deckende Beschichtung auf Holz, Balkone, Dachuntersichten, Verkleidungen usw. einschl. Untergrundvorbehandlung mit Absperren von Aststellen, Verkitten von Löchern und Rissen, Entfernen von Harzgallen, Reinigen, Abstauben, Schleifen der Holzflächen zwischen den einzelnen Beschichtungen, sowie Feinsäubern der zu streichenden Flächen. Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su manufatti in legno, balconi, sottotetti, rivestimenti, etc. compresi pretrattamento del supporto con isolamento dei nodi, stuccatura e sigillatura di crepe e fessure, rimozione di resine solidificate, carteggiatura fra le fasi di verniciatura, pulitura e spolveratura. Esecuzione con:
04.02.02.01.a	Alkydharzlackf. innen	smalto alchidico int.	Alkydharzlackfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) für innen. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, - eine Schlussbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe.	smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per interno; applicato con: - imprimitura con una mano con smalto colorato alchidico, - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	m2	26,95
04.02.02.01.b	Alkydharzlackf. innen u. außen	smalto alchidico int. e ester.	Alkydharzlackfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) für innen und außen für Fenster und Außentüren. Arbeitsschritte: / Vor dem Einbau und Verglasen: / - eine Grundbeschichtung aus Bläueschutz-Grundbeschichtungsstoff, / - eine Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, / nach dem Einbau und Verglasen: / - eine zweite Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, / - eine Schlußbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe.	smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per porte e finestre interne ed esterne; applicato con: / prima della posa in opera e vetrazione: / - imprimitura con impregnante per protezione antiazzurramento, / - una mano intermedia con smalto colorato alchidico, / dopo la posa e vetrazione: / - una seconda mano intermedia con smalto colorato alchidico, / - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	m2	28,91
04.02.02.01.c	Alkydharzlackf. außen	smalto alchidico ester.	Alkydharzlackfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) für außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe.	Smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per esterni; applicato con: - una mano intermedia con smalto colorato alchidico su imprimitura come da pos. 04.02.01.02, - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	m2	28,20
04.02.02.01.d	Dispersionslackfarbe	smalto emuls.	Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbarer Beschichtungsstoff). Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionslackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung aus Dispersionslackfarbe.	Smalto in dispersione all'acqua (rivestimento all'acqua); applicato con: - una mano intermedia con smalto in dispersione su imprimitura come da pos. 04.02.01.02, - finitura con una mano di smalto in dispersione.	m2	m2	21,25
04.02.02.01.e	Lösemittelfreier Decklack, glänzend, außen	Smalto coprente, privo di solventi, brillante, colorato per esterno	Decklack glänzend, ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farbig für außen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung mit Holzgrundierung, - eine Zwischenbeschichtung mit Vorstreichfarbe, - Schlussbeschichtung 1 mal mit Decklack.	Smalto coprente brillante, privo di biocidi, colorato per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per legni ad alto contenuto di lignina (vedi pos. 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza e per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicato con: - trattamento di base con fondo impregnante, - una mano intermedia con presmalto; - una mano a finire con smalto coprente.	m2	m2	39,61
04.02.02.01.f	Lösemittelfreier Decklack, glänzend, innen	Smalto coprente privo di solventi, brillante, per interni	Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) glänzend, farbig für innen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung mit Vorstreichfarbe mit ca 10% Wasser verdünnt, - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) brillante, colorato per interni; è compreso nel prezzo il pretrattamento descritto per i legni resionosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base con fondo presmalto diluita con acqua al 10%, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	33,75
04.02.02.01.g	Lösemittelfreier Decklack, seidenmatt, innen	Smalto coprente privo di solventi, opaco, interno	Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) seidenmatt, farbig für innen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung mit Vorstreichfarbe mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Zwischenbeschichtung mit Vorstreichfarbe, - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) opaco, colorato per interno, è compreso nel prezzo il pretrattamento per i legni resionosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e), conforme alla norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base con presmalto diluita con acqua al 10%, - una mano intermedia con presmalto, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	41,14
04.02.02.01.h	Lösemittelfreier Decklack, glänzend, außen	Smalto coprente privo di solventi, brillante, per esterni	Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) glänzend, für Jalousien und Fenster farbig für aussen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Vorstreichfarbe mit ca 10% Wasser verdünnt, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) brillante, per tapparelle e finestre, colorato per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per legni ad alto contenuto di lignina (vedi pos. 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza e per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicato con: - trattamento base con fondo presmalto diluita con acqua al 10%, - due mani a finire con smalto coprente	m2	m2
04.02.02.02	Lasierende Besch.:	Vernice glassante:	Lasierende Beschichtung (ohne Deckvermögen mit lasierenden Pigmenten) auf Holz, Entfernen von Harzgallen, Reinigen und Abstauben. Ausführung mittels:	Applicazione di vernice glassante (non coprente con pigmenti glassanti) su manufatti in legno, rimozione di resine solidificate, pulitura e spolveratura. Esecuzione con:
04.02.02.02.a	Disp.-Lasur	in disp.	Dispersionslasur (wasserverdünnbarer Beschichtungsstoff) für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionslasur auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung aus Dispersionslasur.	Vernice glassante in dispersione (vernice all'acqua) per interni ed esterni, applicata con: - una mano intermedia con vernice glassante in dispersione su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire con vernice glassante in dispersione.	m2	m2	11,96
04.02.02.02.b	Imprägnier-Dünnschichtlasur	impregn. a basso spess.	Imprägnierlasur (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff), Dünnschichtlasur für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung.	Impregnante glassante (a solvente) con pellicola a basso spessore per interni ed esterni, applicato con: - una mano intermedia su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire.	m2	m2	12,33
04.02.02.02.c	Dickschichtlasur	glassante a spessore	Lacklasurfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff), Dickschichtlasur für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Imprägnier-Lasurbeschichtungsstoff, - eine Zwischenbeschichtung aus Lack-Lasurbeschichtungsstoff, - eine Schlußbeschichtung aus Lack-Lasurbeschichtungsstoff.	vernice glassante (a solvente) con pellicola a spessore per interno ed esterno; applicata con: - imprimitura con una mano di impregnante glassante, - una mano intermedia con vernice trasparente, - una mano a finire con vernice trasparente.	m2	m2	18,43
04.02.02.02.d	Imprägnier-Lacklasur	impregn.-glassante	Imprägnier-Lacklasur (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) als kombinierter Beschichtungsaufbau für innen und außen bei Fenstern und Außentüren. Arbeitsschritte: / Vor dem Einbau und Verglasen: / - eine Grundbeschichtung aus Imprägnier-Lasur, / - eine erste Zwischenbeschichtung, / nach dem Einbau und Verglasen: / - eine zweite Zwischenbeschichtung aus Lacklasur, / - eine Schlußbeschichtung aus Lacklasur.	vernice impregnante - glassante (a solvente), data a ciclo di verniciatura combinato per serramenti interni ed esterni; applicata con: / prima della posa in opera e della vetrazione: / - imprimitura con una mano di impregnante glassante, / - una prima mano intermedia, / dopo la posa in opera della vetrazione: / - una seconda mano intermedia con vernice glassante, / - una mano a finire con vernice glassante	m2	m2	14,19
04.02.02.02.e	Imprägnierlasur	impregn. glassante	Imprägnierlasur mit Alkyd/Acrylharzkombination (wasserverdünnbarer Beschichtungsstoff) für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung.	Vernice impregnante glassante a combinazione alchidica/acrilica (all'acqua) per interni ed esterni, applicata con: - una mano intermedia su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire.	m2	m2	12,94
04.02.02.02.f	Lösemittelfreie Lasur, innen	Vernice priva di solventi, interno	Lasur (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farbig für innen; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Schlußbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff.	Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, colorata per interno; conforme alla norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano a finire con vernice.	m2	m2	17,61
04.02.02.02.g	Lösemittelfreie Lasur, außen	Vernice priva di solventi, per esterni	Lasur (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farbig für außen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer (Eiche, Kastagne, Framire); Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Vorbeschichtung mit biozidhaltiger Holzschutzgrundierung, - eine Grundbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Zwischenbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff, - eine Schlußbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff.	Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, colorata per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per i legni resionosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e)); conforme alle norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - imprimitura con sostanze protettive biocide, - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano intermedia con vernice; - una mano a finire con vernice.	m2	m2	35,30
04.02.02.03	Farblose Innenbesch.:	Vernice incolore:	Farblose Innenbeschichtung auf Holz, einschl. Reinigen und Abstauben. Ausführung mittels:	Applicazione di vernice incolore su manufatti in legno per interno, comprese la pulitura e la spolveratura. Esecuzione con:
04.02.02.03.a	Alkydharzlack	vernice alchidica	Alkydharzlack (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff). Arbeitsschritte: - eine Schlussbeschichtung auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02.	Vernice alchidica (a solvente), applicata con: - una mano a finire su imprimitura secondo la pos. 04.02.01.02.	m2	m2	9,63
04.02.02.03.b	PUR-Lack	vernice poliur.	Polyurethanlack (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff). Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Zwischenbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	vernice poliuretanica incolore (vernice a solvente); applicata con: / - imprimitura con una mano di impregnante, / - una mano intermedia, / - una mano a finire.	m2	m2	14,48
04.02.02.03.c	Lösemittelfreie Lasur, farblos für innen	Vernice priva di solventi, incolore per interni	Lasur (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farblos, leicht honigtönend für innen; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Schlußbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff.	Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, incolore con leggera tonalità miele per interni; conforme alle norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano a finire con vernice.	m2	m2	18,98
04.02.03	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.02.03.02	Brandschutzsystem:	Sistema di rivestimento antincendio:	Dämmschichtbildendes Brandschutzsystem, gemäß gültigen Normen zertifiziert, für Holz und Holzwerkstoffen innen, Oberfläche glatt; einschl. aller Vorarbeiten und systemgebundener Grundbeschichtung, mit Brandschutzlack, farblos, matt; Schichtdicke laut statischer Berechnung und Beschichtungssystem gemäß Herstellervorschrift; Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le norme in vigore, per legno e suoi derivati per interni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di fondo connesso al sistema; con vernice protettiva, trasparente, opaca; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice; ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
04.02.03.02.a	R 60	R 60	R 60 (Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen), Einheitspreis je Anstrich	R 60 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali), prezzo unitario per ogni mano	m2	m2	10,57
04.02.03.03	Sanierung von Schimmelbefall	Risanamento da muffe	Sanierung von Schimmelbefall	Risanamento da muffe
04.02.03.03.a	Geringes Risiko	Rischio basso	Oberflächlicher Schimmelbefall bis 0,5 m2, ohne Staubentwicklung. Vorbehandlung mit Sporenbinder, Auftragen des Schimmelentferner, 2 x Anstrich mit mineralischer Antischimmelfarbe	Muffe in superficie, fino a 0,5m2, senza produzione di polveri. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, 2 mani con colore antimuffa a base di minerali	m2	m2	18,46
04.02.03.03.b	Mittleres Risiko	Rischio medio	Flächen von 0,5 bis 3,0 m2 bis zu 0,5 cm Tiefenbefall, Vermeidung von Sporenflug beim Abtragen der befallenen Flächen. Vorbehandlung mit Sporenbinder, Auftragen von Schimmelentferner, Anbringen eines Spezialkalkputzes als Feuchtepuffer, 2 x Anstrich mit mineralischer Antischimmelfarbe.	Superfici da 0,5 a 3,0 m2 , fino a 0,5 cm di profondità, con impedimento del volo delle spore della muffa durante l'asportazione delle superfici interessata. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, applicazione di un intonaco speciale di calce per l'assorbimento dell'umidità, 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	m2	40,14
04.02.03.03.c	Hohes Risiko	Rischio elevato	Flächen über 3,0 m2, über 0,5 cm Tiefenbefall, Abtragen von größeren Flächen befallenen Untergrundes mit Vermeidung von Sporenflug. Vorbehandlung mit Sporenbinder, Anbringen von Schimmelentferner, Kleben einer Calcium-Silikatplatte als Feuchtepuffer, netzen und verputzen der Silikatplatte D 2,5 cm und 2 x Anstrich mit mineralischer Antischimmelfarbe.	Superfici oltre 3,0 m2 , oltre 0,5 cm di profondità, asportazione di superfici maggiori del sottofondo evitando il volo delle spore della muffa. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, incollaggio di una piastra in silicato di calcio, intonacatura della piastra in silicato D 2,5 cm e 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	m2	92,07
04.03	Beschichtungen auf Metallflächen	Lavorazioni su supporti in metallo	Die Gruppe 04.03 umfasst folgende Untergruppen: / 04.03.01 Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen / 04.03.02 Erstbeschichtungen auf Metall / 04.03.03 Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Il gruppo 04.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.03.01 Pretrattamento di supporti in metallo / 04.03.02 Pitturazione di supporti in metallo / 04.03.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.03.01	Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen	Pretrattamento su supporti in metallo	Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen	Pretrattamento su supporti in metallo
04.03.01.01	Entfetten u. Feinsäubern	Sgrassatura e carteggiatura	Abbürsten, Entfetten, Aufrauhen und nachträgliches Feinsäubern von unbeschichteten Stahloberflächen.	Spazzolatura, sgrassatura, leggera carteggiatura e spolveratura di superfici ferrose non verniciate.	m2	m2	3,13
04.03.01.02	Entfernen von Rost	Asportaz. ruggine	Entfernen von Rosterscheinungen an Stahlbaukonstruktionen durch Abbürsten und Schleifen bei Verwendung von Stahlbürsten und Schmirgelpapier.	Asportazione di formazione superficiale di ruggine su opere in acciaio mediante raschiettatura con impiego di spazzole metalliche e di tele smeriglio.	m2	m2	3,13
04.03.01.03	Sandstrahlen:	Sabbiatura:	Vorbereiten der Stahloberfläche mit Rosterscheinungen, loser Walzhaut und Zunder durch Sandstrahlen:	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato, con ossidi di laminazione e scaglie in fase di distacco:
04.03.01.03.a	handelsübliche Oberflächenreinigung	finitura commerciale	handelsübliche Oberflächenreinigung	finitura commerciale	m2	m2	13,50
04.03.01.03.b	blanke Oberflächenreinigung	finitura a metallo quasi bianco	blanke Oberflächenreinigung	finitura a metallo quasi bianco	m2	m2	15,65
04.03.01.04	Entfetten mit Lösemitteln	Sgrassaggio a solvente	Entfetten von unbeschichteten Metallflächen bei Verwendung von Lösungsmitteln.	Sgrassaggio di superfici ferrose non verniciate con impiego di solvente.	m2	m2	3,57
04.03.01.05	Reinigen Altbeschichtungen:	Lavaggio sgrassante di vecchie pitture:	Abwaschen und Entfetten von Altbeschichtungen auf Metall mit ganzflächiger Entfernung der Verunreinigungen zwecks Verbesserung der Haftfähigkeit des Untergrundes für Überholungsbeschichtungen:	Lavaggio sgrassante di vecchie pitture su supporto metallico con asportazione completa di incrostazioni superficiali, al fine di migliorare l'adesività del fondo per successive verniciature.
04.03.01.05.a	mit Reinigungsstoffen	con detergente	mit Wasser mit Netzmittel-Zusatz und nachträglichem Abwaschen mit heißem Wasser	con prodotto detergente e successivo lavaggio con acqua calda	m2	m2	3,67
04.03.01.05.b	mit Lösungsmittel	con solvente	mit Lösungsmittel	con impiego di solventi	m2	m2	3,42
04.03.01.06	Phosphatieren	Trattamento ai fosfati	Einmalige Beschichtung von Metalloberflächen mit phosphathaltigen Lösungen (Phosphatieren).	Trattamento di supporto metallico con una mano di soluzioni di fosfati.	m2	m2	3,13
04.03.01.07	Teilspachteln	Ritocchi a stucco	Beispachteln mit Kunstharz-Spachtelmasse von einzelnen Beschädigungen zum Ausgleichen vorbehandelter und grundierter Untergründe, einschließlich Nachschleifen der ausgebesserten Teilflächen.	Ritocco con stucco sintetico di singoli difetti onde uniformare supporti pretrattati e verniciati con mano di fondo, compresa la carteggiatura delle parti ritoccate.	m2	m2	4,26
04.03.01.08	Flächenspachtelung	Rasatura	Ganzflächige Spachtelung mit Kunstharz-Spachtelmasse von Oberflächen mit vorbehandeltem und grundiertem Untergrund.	Rasatura totale con una passata di stucco sintetico di superfici con supporto pretrattato e verniciato con mano di fondo.	m2	m2	10,52
04.03.01.09	Nachschleifen von Spachtelung	Carteggiatura superfici rasate	Nachschleifen von Grundbeschichtung aus Kunstharz-Spachtelmasse.	Carteggiatura di superfici rasate con stucco sintetico.	m2	m2	3,08
04.03.01.10	Alte Öl- oder Lackfarbenbeschichtungen, einschichtig abbeizen	Vecchie mani di olio o lacca, sverniciatura monostrato	Alte Öl- oder Lackfarbenbeschichtungen, einschichtig abbeizen und gründlich reinigen	Vecchie mani di olio o lacca, sverniciatura monostrato e approfondita pulizia	m2	m2
04.03.02	Erstbeschichtungen auf Metall	Pitturazione di supporti in metallo	Erstbeschichtungen auf Metall	Pitturazione di supporti in metallo
04.03.02.01	Korrosionsschutz:	Pitt. anticorr.:	Korrosionsschutz-Grundbeschichtung von vorbereiteten Oberflächen; für jede ausgeführte Beschichtung:	Applicazione di una pittura anticorrosione di fondo, su superfici già preparate, per ogni mano applicata:
04.03.02.01.a	Alkydh./Eisenoxidrot	oleosint. all'ossido di ferro	Alkydharz/Eisenoxidrot, Schichtdicke: 40 Mikron	oleosintetica all'ossido di ferro, spessore 40 micron	m2	m2	4,69
04.03.02.01.b	Alkydh./Zinkchromat	oleosint. al cromato di zinco	Alkydharz/Zinkchromat, Schichtdicke: 40 Mikron	oleosintetica al cromato di zinco, spessore 40 micron	m2	m2	4,69
04.03.02.01.c	2K-Wash Primer	washprimer 2 comp.	aus Zweikomponenten Wash Primer für Zink und verzinkten Stahl	washprimer a due componenti per acciaio zincato e zinco	m2	m2	3,99
04.03.02.01.d	Disp.-Farbe	disp. di resina	aus Kunststoffdispersionsfarbe für Zink und verzinkten Stahl, / Schichtdicke 80 Mikron	dispersione di resina polimerizzata per acciaio zincato e zinco, spessore 80 micron	m2	m2	4,93
04.03.02.01.e	2K-Epoxidharz	epossid. 2 comp.	aus Zweikomponentenreaktionbeschichtung auf Basis von Epoxidharz für Zink und verzinkten Stahl	epossidica a due componenti per zinco e acciaio zincato	m2	m2	6,55
04.03.02.02	Korrosionsschutz wie Pos. .01:	Pitt. anticorr. come voce .01:	Korrosionsschutz-Grundbeschichtung, wie in der vorbeschriebenen Pos. .01; an Stahlbauteilen nach Längenmaß abzurechnen; für jede ausgeführte Beschichtung:	Applicazione di pittura anticorrosione di fondo, come descritta alla precedente voce .01, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per ogni mano applicata:
04.03.02.02.a	Abw. 10cm	sv. 10cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung bis zu 10 cm	tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	m	2,09
04.03.02.02.b	Abw. 10-20cm	sv. 10-20cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 10 cm bis zu 20 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	m	2,33
04.03.02.02.c	Abw. 20-35cm	sv. 20-35cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 20 cm bis zu 35 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	m	2,82
04.03.02.03	Deckbesch.:	Smalto:	Lackfarbe-Deckbeschichtung auf vorbehandelten Stahlteilen und Stahlblech, einschl. Feinsäubern der Oberfläche. Ausführung mittels:	Applicazione di smalto coprente su parti e lamiere in acciaio pretrattate, compresa pulizia a fino della superficie. / Eseguito con:
04.03.02.03.a	Alkydharzlackf. innen	sint. alchidico per int.	Alkydharzlackfarbe für innen. Arbeitsschritte: / - eine Zwischenbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Schlussbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe.	Smalto del tipo sintetico-alchidico per interni, applicato con: / - una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	m2	16,68
04.03.02.03.b	Alkydharzlackf. außen	sint. alchidico per est.	Alkydharzlackfarbe für außen. Arbeitsschritte: / - eine Zwischenbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Schlussbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe.	smalto sintetico-alchidico per esterni, applicato con: / - una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	m2	18,72
04.03.02.03.c	Polymerisatharz	sint. polimerizzato	Polymerisatharz-Dickschichtsystem für innen. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Korrosionsschutz-Dickschicht-Beschichtungsstoff; / - eine Schlußbeschichtung mit Polymerisatharz-Dickschicht-Beschichtungsstoff.	smalto sintetico-polimerizzato con pellicola protettiva a spessore, per interno; applicato con: / - una mano di fondo di pittura anticorrosione del tipo a spessore, / - una mano a finire di pittura oleosintetica polimerizzata con film protettivo a spessore.	m2	m2	13,57
04.03.02.03.d	Chlorkautschuk-Lackf. innen	clorocaucciù per int.	Chlorkautschuk-Lackfarbe für innen. Arbeitsschritte: / - eine Zwischenbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Schlussbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe.	Smalto al clorocaucciù per interni, applicato con: / - una mano intermedia di smalto al clorocaucciù su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano a finire con smalto al clorocaucciù.	m2	m2	17,75
04.03.02.03.e	Chlorkautschuk-Lackf. außen	clorocaucciù per est.	Chlorkautschuk-Lackfarbe für außen. Arbeitsschritte: / - eine erste Zwischenbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe, auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Zwischenbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe, / - eine Schlussbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe.	smalto al clorocaucciù per esterni, applicato con: / - una prima mano intermedia di smalto al clorocaucciù su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano intermedia con smalto al clorocaucciù, / - una mano a finire con smalto al clorocaucciù.	m2	m2	20,81
04.03.02.04	Deckbesch. wie Pos. .03:	Smalto come voce .03:	Lackfarbe-Deckbeschichtung an Bauteilen aus Stahl wie in der vorbeschriebenen Pos. .03, nach Längenmaß abzurechnen:	Applicazione di smalto coprente su manufatti in acciaio come descritta alla precedente voce .03, da conteggiare a metro lineare:
04.03.02.04.a	Abw. 10cm	sv. 10cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung bis zu 10 cm	tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	m	3,09
04.03.02.04.b	Abw. 10-20cm	sv. 10-20cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 10 cm bis zu 20 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	m	3,40
04.03.02.04.c	Abw. 20-35cm	sv. 20-35cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 20 cm bis zu 35 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	m	3,94
04.03.02.05	Deckbesch. Heizflächen:	Pittura su radiatori:	Deckende Beschichtung auf Heizflächen aus Stahlblech, einschl. Reinigen der Stahloberfläche, sowie Aufrauhen der vorhandenen Beschichtung. / Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su radiatori in acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura della superficie da pitturare. / Esecuzione con:
04.03.02.05.a	Korrosionssch.+Lackf.	antirugg. + 1 x smalto	Heizkörperlackfarbe auf Heizflächen, die nicht grundiert sind, nach Entrosten (inbegriffen). / Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit nichtdurchschlagendem Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff, / - eine Schlußbeschichtung mit hitze- und farbbeständiger Lackfarbe.	smalto per radiatori privi di pittura di fondo, previa asportazione di formazione di ruggine (compresa); applicato con: / - una mano di fondo di pittura antiruggine non migrante, / - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante.	m2	m2	10,45
04.03.02.05.b	Lackfarbe	1 x smalto	Heizkörperlackfarbe auf Heizflächen, die mit einer Grundbeschichtung versehen sind. / Arbeitsschritte: / - beschädigte Grundbeschichtung ausbessern, / - eine Schlußbeschichtung mit hitze- und farbbeständiger Lackfarbe.	smalto per radiatori già pitturati con mano di fondo; applicato con: / - ripresa dello strato di fondo danneggiato, / - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante.	m2	m2	8,36
04.03.02.06	Deckbesch. auf Zink:	Pittura su zinco:	Deckende Beschichtung auf Zink und verzinktem Stahl, einschl. Feinsäubern der unbeschichteten vorbehandelten Metalloberfläche. / Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su zinco e acciaio zincato, compresa pulitura a fino della superficie in metallo pretrattata da pitturare. / Eseguito con:
04.03.02.06.a	Zinkhaftfarbe	oleosint. per zinco	Zinkhaftfarbe, Kunstharz-Kombinationsfarbe. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Zinkhaftfarbe, / - eine Schlußbeschichtung mit Zinkhaftfarbe.	pittura per zinco, pittura oleosintetica combinata; applicata con: / - una mano di fondo di pittura per zinco, / - una mano a finire di pittura per zinco	m2	m2	13,03
04.03.02.06.b	Polymerisatharzlackf.	smalto sint. polimer.	Polymerisatharzlackfarbe, Dickschichtsystem. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	smalto sintetico polimerizzato con pellicola protettiva a spessore; applicato con: / - una mano di fondo, / - una mano a finire.	m2	m2	13,03
04.03.02.06.c	Disp.-Farbe	pittura all'acqua	Dispersionsfarbe (nur für helle Farbtöne). Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	pittura all'acqua (solo tinte chiare); applicata con: / - una mano di fondo, / - una mano a finire.	m2	m2	9,38
04.03.02.06.d	Disp.-Lackf.	smalto all'acqua	Dispersionslackfarbe (nur für helle Farbtöne). Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Dispersionslackfarbe, / - eine Schlußbeschichtung mit Dispersionslackfarbe.	smalto in dispersione all'acqua (solo tinte chiare); applicato con: / - una mano di fondo di smalto in dispersione all'acqua / - una mano a finire di smalto in dispersione all'acqua	m2	m2	10,45
04.03.02.07	Deckbesch. wie Pos. .03:	Pittura come voce .03:	Deckende Beschichtung auf Zink und verzinktem Stahl, wie in der vorbeschriebenen Pos. .06; nach Längenmaß abzurechnen:	Applicazione di pittura coprente su manufatti in acciaio zincato come descritta alla precedente voce .06; da conteggiare a metro lineare:
04.03.02.07.a	Abw. 10cm	sv. 10cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung bis zu 10 cm	tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	m	2,84
04.03.02.07.b	Abw. 10-20cm	sv. 10-20cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 10 cm bis zu 20 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	m	3,40
04.03.02.07.c	Abw. 20-35cm	sv. 20-35cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 20 cm bis zu 35 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	m	3,94
04.03.02.07.d	Abw. 35-50cm	sv. 35-50cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 35 cm bis zu 50 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 35 cm e fino a 50 cm	m	m	4,67
04.03.02.08	Deckbesch. auf Alu:	Pittura su allum.:	Deckende Beschichtung auf Aluminium und Aluminiumlegierungen, einschl. Reinigen und Feinsäubern der unbeschichteten Metalloberfläche. / Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su supporti in alluminio, compresi spazzolatura e spolveratura della superficie da pitturare. / Eseguito con:
04.03.02.08.a	Alkydharzlackfarbe	smalto sint. alchidico	Alkydharzlackfarbe / Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Haftgrundbeschichtungsstoff, / - eine Schlußbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe.	smalto sintetico-alchidico; applicato con: / - una mano primer d'ancoraggio, / - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	m2	13,57
04.03.02.08.b	Polymerisatharzlackf.	smalto sint. polimer.	Polymerisatharzlackfarbe, Dickschichtsystem / Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Haftgrundbeschichtungsstoff, / - eine Schlußbeschichtung mit Polymerisatharzlackfarbe.	smalto sintetico-polimerizzato con pellicola protettiva a spessore; applicato con: / - una mano di primer d'ancoraggio, / - una mano di finitura di smalto sintetico polimerizzato.	m2	m2	13,57
04.03.02.09	Lösemittelfreier Decklack für Roheisen, farbig	Smalto coprente privo di solventi per metallo grezzo, colorato	Aufragen von Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) für Roheisen, farbig, Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. / Ausführung mittels:	Applicazione di smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) per metallo grezzo, colorato, conforme alle norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore. / Eseguito con:
04.03.02.09.a	Decklack glänzend, außen	Smalto coprente brillante, esterno	Decklack glänzend für außen; Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung 2 mal mit Korrosionsschutz, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack	Smalto coprente brillante per esterno; applicato da: / - due mani di fondo di pittura anticorrosione, / - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	35,00
04.03.02.09.b	Decklack glänzend, innen	Smalto coprente brillante, per interni	Decklack glänzend für innen; Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Korrosionsschutz, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente brillante per interni; applicato da: / - una mano di fondo di pittura anticorrosione, / - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	29,04
04.03.02.09.c	Decklack seidenmatt, innen	Smalto coprente opaco, per interni	Decklack seidenmatt für innen; Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Korrosionsschutz, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente opaco per interni; applicato da: / - una mano di fondo di pittura anticorrosione, / - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	29,04
04.03.03	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.03.03.01	Brandschutzsystem:	Sistema di rivestimento resistente al fuoco:	Brandschutzsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung, zertifiziert gemäß gültiger Normen, für Stahl innen und außen, Oberfläche glatt; einschl. aller Vorarbeiten und systemgebundener Grundbeschichtung, mit Brandschutzlack, Farbton nach Musterkatalog; Schichtdicke laut statischer Berechnung und Beschichtungssystem gemäß Herstellervorschrift:	Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le nome in vigore, per acciaio per interni ed esterni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di fondo connesso al sistema; con vernice protettiva, colori di produzione; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice:
04.03.03.01.a	R 60	R 60	R 60 (Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen), Einheitspreis je Anstrich	R 60 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali), prezzo unitario per ogni mano	m2	m2	10,57
04.03.03.01.b	R 120	R 120	R 120 (Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen), Einheitspreis je Anstrich	R 120 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali), prezzo unitario per ogni mano	m2	m2	10,57
04.04	Beschichtungen auf Kunststoff	Lavorazioni su supporti in PVC	Die Gruppe 04.04 umfasst folgende Untergruppen: / 04.04.01 Untergrundvorbehandlung auf Kunststofflächen / 04.04.02 Erstbeschichtungen auf Kunststoff	Il gruppo 04.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.04.01 Pretrattamento di supporti in PVC / 04.04.02 Pitturazione di supporti in PVC
04.04.01	Untergrundvorbehandlungen auf Kunststofflächen	Pretrattamento di supporti in PVC	Untergrundvorbehandlungen auf Kunststofflächen	Pretrattamento di supporti in PVC
04.04.01.01	Reinigen u. Feinsäubern	Pulitura a spolveratura	Reinigen, Anrauhen mit feinem Schleifvlies und nachträgliches Feinsäubern von PVC-Flächen.	Pulitura, raschiatura con tela abrasiva fine e successiva spolveratura di supporti in PVC.	m2	m2	2,64
04.04.01.02	Beschichtungsteile entf.	Asportazione pitture fessurate	Entfernen von gerissene und nicht festhaltende Beschichtungsteile, Reinigen und Aufrauhen des Untergrundes, Beischleifen der Übergänge zur Altbeschichtung.	Asportazione di vecchie pitture fessurate e in fase di distacco, pulitura e arruvidimento delle superfici riprese, carteggiatura livellante dei raccordi alla vecchia pittura.	m2	m2	4,50
04.04.01.03	Beschichtungsteile vollst. entf.	Asportazione totale pittura	Vollständiges Entfernen von vorhandenen Beschichtungen, Reinigen und Aufrauhen des Untergrundes, nachträgliches Feinsäubern.	Asportazione totale di strati di pittura, pulitura e arruvidimento del fondo con tela abrasiva, spolveratura finale.	m2	m2	8,95
04.04.02	Erstbeschichtungen auf Kunststoff	Pitturazione su supporti in PVC	Erstbeschichtungen auf Kunststoff	Pitturazione su supporti in PVC
04.04.02.01	Deckbesch. auf Kunststoff:	Pittura su PVC:	Deckende Beschichtung auf Kunststoff-Flächen, einschließlich Reinigen, Anrauhen mit feinem Schleifvlies und Feinsäubern der unbeschichteten Kunststoff-Oberfläche. / Ausführung mittels:	Pittura coprente di superfici in PVC, compresi pulitura, leggera carteggiatura con tela abrasiva fine e spolveratura della superficie in PVC da verniciare: / Eseguita con:
04.04.02.01.a	Grundbesch. + Schlußbesch.	fondo + 1 x finitura	Beschichtungsstoff für Kunststoff. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	pittura per PVC; applicata con: / - una mano di fondo, / - una mano di finitura.	m2	m2	11,54
04.05	Trockenbauarbeiten	Lavori da costruttore a secco	Die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 2. November 2009, Nr. 51 "Verordnung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden. / Die Gruppe 04.05 umfasst folgende Untergruppen: / 04.05.01 Deckenverkleidungen / 04.05.02 Trennwände / 04.05.03 Trockenputz / 04.05.04 Oberflächenbearbeitung	I lavori devono essere realizzati conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto del D.P.P. n. 51 del 02.11.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio". / Il gruppo 04.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.05.01 Controsoffitti / 04.05.02 Pareti divisorie / 04.05.03 Intonaco a secco / 04.05.04 Lavorazioni finali
04.05.01	Deckenverkleidungen	Controsoffitti	Deckenverkleidungen	Controsoffitti
04.05.01.02	Unterdecke Gipskartonpl.:	Controsoff. lastre cartongesso:	Abgehängte Unterdecke, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U-förmigen Stahl-Blechprofilen mit Grund- und Traglattung im jeweiligen Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schnellabhänger mit Spannfeder aus verzinktem Stahl, die Platten, die Schnellbauschrauben, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Öffnungen für Rohrdurchführungen, der Verschnitt:	Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento ad aggancio rapido con molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido:
04.05.01.02.a	D 12,5mm	spess. 12,5mm	mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	m2	44,32
04.05.01.02.c	D 12,5mm, wasserabweisend	spess. 12,5mm, idrorepellenti	mit imprägnierten, wasserabweisenden Platten, Dicke: 12,5 mm	con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm	m2	m2	46,70
04.05.01.02.d	Aufpreis für kleine Flächen	Sovrapprezzo per piccole superfici	Aufpreis für kleine Flächen	Sovrapprezzo per piccole superfici	m2	m2	5,48
04.05.01.02.g	Aufpreis für Aquapanelplatten	Sovrapprezzo per pannelli Aquapanel	Aufpreis für Aquapanelplatten	Sovrapprezzo per pannelli Aquapanel	m2	m2	17,38
04.05.01.02.k	Aufpreis für indirekte Beleuchtung entlang der Wände	Soprapprezzo per illuminazione indiretta lungo le pareti	Aufpreis für indirekte Beleuchtung entlang der Wände	Sovrapprezzo per illuminazione indiretta lungo le pareti	ml	ml	36,72
04.05.01.02.l	Aufpreis für Deckenschürze, Abstufungen und Randausbildungen bei freien Wandenden oder Nischen und Laibungen	Sovrapprezzo per guaina sigillante, gradonamento e formazione dei bordi ai limiti liberi delle pareti o di nicchie e spallette	Aufpreis für Deckenschürze, Abstufungen und Randausbildungen bei freien Wandenden oder Nischen und Laibungen	Sovrapprezzo per guaina sigillante, gradonamento e formazione dei bordi ai limiti liberi delle pareti o di nicchie e spallette	ml	ml	27,66
04.05.01.02.m	Aufpreis für Ausbildung Randanschlüsse mit elastischer Fugenmasse	Sovrapprezzo per raccordi perimetrali con mastice elastico	Aufpreis für Ausbildung Randanschlüsse mit elastischer Fugenmasse	Sovrapprezzo per raccordi perimetrali con mastice elastico	ml	ml	2,05
04.05.01.02.o	Aufpreis für Eckprofile	Sovrapprezzo per profili ad angolo	Aufpreis für Eckprofile	Sovrapprezzo per profili ad angolo	ml	ml	10,84
04.05.01.03	Verkleidung Dachschräge:	Rivest. falde:	Verkleidung von Dachschrägen mit Gipskartonplatten, innen, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten U-förmigen Stahl-Blechprofilen im Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und auf die Holzsparren der Dachfläche befestigen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus Stahl-Blechprofilen, die Schnellbauschrauben, die Papierdeckstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre di cartongesso, con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U disposta a ca. 50 cm di interasse, fornito e posto in opera ancorato ai travetti in legno dell'orditura del tetto. Sono compresi nel prezzo i supporti in profili portanti, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, lo sfrido:
04.05.01.03.a	Gipskarton D12,5 mm	cartongesso spess. 12,5mm	mit Gipskartonplatten; Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	m2	43,37
04.05.01.04	Verkleidung zwischen Sparren:	Rivest. fra travetti:	Verkleidung von Dachschrägen mit Gipskarton-Bauplatten, innen; liefern, zwischen den Holzsparren der Dachstruktur einlegen und beidseitig auf Holzlatten befestigen. Inbegriffen sind die erforderlichen Lattungen und Polsterhölzer und das Anbringen derselben, die Nägel, die Schrauben, die Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre di cartongesso, all'interno, fornito e posto in opera fra i travetti in legno dell'orditura della copertura e ancorato su ambo i lati su listelli di legno. Sono compresi nel prezzo i listelli di supporto e gli spessori di rasamento con relativi fissaggi, i chiodi, le viti, la sigillatura dei giunti con carta microforata, la rasatura dei giunti, gli sfridi:
04.05.01.04.a	Gipskarton D12,5mm	cartongesso spess. 12,5mm	mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	m2	47,48
04.05.01.05	Akustikdesigndecke:	Controsoffitto fonoassorbente:	Akustikdesigndecke bestehend aus einer Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 6/10 Blechstärke, CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, abhängen mit Direktabhängern oder Noniusabhängung und Befestigen mittels bauaufsichtlichen zugelassenen Befestigungsmittel; liefern und verlegen. Verbindung von Grund- und Tragprofilen mit dazugehörigen Kreuzverbindern, Achsabstand Grundprofil max. 100 cm, Achsabstand Tragprofil max. 33,3 cm, Abstand Abhängung max. 90 cm. Deckenbekleidung einlagig aus Gipskarton Lochplatten, Lochbild nach Angabe der Bauleitung, vierseitig scharfkantig, kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies und einem bew. Schallabsorptionsgrad von min. aw = 0,4 (Richtet sich nach dem erforderlichen Lochbild). Befestigung der Bekleidung mit Senkkopfschrauben, die Verschraubungen und Plattenstöße sind mittels systemgeeignetem - Strip zu überarbeiten um ein fugenloses Erscheinungsbild zu erreichen.	Controsoffitto in lastre di cartongesso fonoassorbenti con struttura di supporto metallica doppia in profilati di lamiera zincata, spessore 6/10 e profili CD 60/27 come struttura principale e portante, pendinatura con staffe registrabili o a nonius. Fissaggio della struttura portante e sottostante tramite ganci ortogonali, interasse struttura portante max. 100 cm, interasse struttura sottostante max. 33,3 cm, interasse gancio max. 90 cm. Rivestimento del solaio ad uno strato con cartongesso forato, foratura a scelta D.L., bordi dritti, rivestito con feltro acustico, ed un assorbimento acustico min. aw = 0,4 (in base alla foratura). Il fissaggio dei panelli avviene con viti autofilettanti, le avvitature e i battenti verranno sovralavorati con strip per fuga.
04.05.01.05.a	Gipskarton D12,5mm	cartongesso spess. 12,5mm	mit Gipskarton Lochplatten, Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso forate, spessore 12,5 mm	m2	m2	68,31
04.05.01.06	Mineralfaserplattendecke:	Controsoffitto in pannelli di fibra minerale:	Liefern und Verlegen von Mineralfaserplattendecke, Platten herausnehmbar, bestehend aus fest gebundener Mineralwolle, im Nass-Verfahren (wet-felt) hergestellt, einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weißen Dispersionsfarbauftrag versehen, Oberfläche laut BL, Baustoffklasse A2-s1,d0. Sichtbares Einlegesystem gemäß Systemhalter, bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen als Schienensystem. Die Verankerung und Befestigung hat lt. statischer Berechnung, je nach Rohdeckenart mit zugelassenen Befestigungsmitteln und unter Einhaltung der Herstellervorschriften zu erfolgen.	Controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di fibra minerale ad alta densità, prodotte col sistema "wet-felt", levigate e verniciate su un lato con colore in dispersione bianco, superficie secondo indicazioni della D.L., classe A2-s1, d0. Profili portanti e trasversali a vista composti da sistema di profilati in lamiera zincata come da produttore. Il fissaggio e ancoraggio deve essere eseguito in base ai calcoli statici, al supporto esistente e secondo le disposizioni del produttore.
04.05.01.06.a	60x60 cm	60x60 cm	Format 60x60 cm	dimensioni 60x60 cm	m2	m2	33,74
04.05.01.07	Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten:	Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso:	Ausführen von Verkleidungen und Verkofferungen von Öffnungen, bestehend aus Gipskartonplatten, samt Anbringen der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen. Inbegriffen sind außerdem die Papierdeckstreifen, der Kantenschutz, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Esecuzione di rivestimenti di intradossi e velette con lastre in cartongesso con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata. Sono compresi la sigillatura dei giunti con carta microforata, i profili angolari, la rasatura dei giunti, lo sfrido:
04.05.01.07.a	0 bis 50 cm	0 a 50 cm	Breite von 0 bis 50 cm in L-Form	larghezza da 0 a 50 cm a L	ml	ml	34,29
04.05.01.07.b	51 bis 100 cm	51 a 100 cm	Breite von 51 bis 100 cm in L-Form	larghezza da 51 a 100 cm a L	ml	ml	38,62
04.05.01.08	Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten:	Rivestimenti di intradossi con pannelli in cartongesso:	Ausführung von Türleibungen für flächenbündige Türen, inklusive Montage von GK-Platte auf Leibung und Setzen von Kantenschutzprofil, Verspachtelung und Verschleifung.	Realizzazione di intradossi per porte a filo, compreso il montaggio del pannello in cartongesso sull'intradosso e la posa del profilato per la protezione degli angoli, stuccatura e levigatura.	St	cad	56,32
04.05.01.10	Abschlussprofile oder Schattenfuge:	Profili di raccordo o fughe:	Liefern und Verlegen von geraden Abschlussprofilen oder Schattenfugen, zur sauberen Ausbildung von Fugen und Kanten, mit geeigneten vorgefertigten Profilen. Inbegriffen ist die Montage sowie das Verspachteln und Verschleifen derselben laut Qualitätsstufe Q3.	Fornitura e posa di profili di raccordo o profili scuretti, per l'esecuzione precisa di angoli e fughe, con appositi profili prefabbricati. Sono compresi il montaggio, la stuccatura e levigatura degli stessi secondo criteri di qualità Q3.
04.05.01.10.a	Schattenfugen	scuretti per fughe	Schattenfuge aus Metall	profili scuretti per fughe in metallo	m	m	4,81
04.05.01.10.b	Abschlussprofile	profili di raccordo	Abschlussprofile aus Metall, weiss beschichtet	Profili di raccordo in metallo, preverniciatura bianca	m	m	10,49
04.05.01.20	Abgehängte Brandschutzdecke:	Controsoffitto resistente al fuoco:	Abgehängte Brandschutzdecke, in ihrer Funktion, als eigener passiver Brandabschnitt, liefern und verlegen. Deckenbekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1. Befestigung der Bekleidung mit eigenen Schnellbauschrauben, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Zertifizierung sind einzuhalten.	Controsoffitto resistente al fuoco a membrana, per costituire un compartimento separato; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con apposite viti autoperforanti. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le indicazioni del produttore e la certificazione.
04.05.01.20.a	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	m2	m2	83,20
04.05.01.20.b	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	m2	m2	101,29
04.05.01.22	Brandschutzverkleidung für Eisenträger und Eisensteher:	Rivestimento resistente al fuoco per strutture in acciaio:	Brandschutzverkleidung für Eisenträger und Eisensteher mit der geforderten Feuerwiderstandsklassifizierung R; liefern und verlegen. Bekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1, die Stärke richtet sich nach dem erforderlichem R - Wert und der verkleideten Profile. Befestigung der Bekleidung mit eigenen Schnellbauschrauben, Länge gemäß Verkleidungsstärke, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Homologierung sind einzuhalten.	Rivestimento resistente al fuoco con la classe di resistenza al fuoco R richiesta per strutture in acciaio; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal valore R richiesto e del profilo rivestito. Fissaggio mediante viti autoperforanti fosfatate di lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l' omologazione.
04.05.01.22.a	R 30	R 30	R 30	R 30	m2	m2	63,09
04.05.01.22.b	R 60	R 60	R 60	R 60	m2	m2	81,17
04.05.01.22.c	R 90	R 90	R 90	R 90	m2	m2	86,14
04.05.01.22.d	R 120	R 120	R 120	R 120	m2	m2	118,22
04.05.01.22.e	R 180	R 180	R 180	R 180	m2	m2	144,44
04.05.01.24	Brandschutzverkleidung für tragende Holzelemente:	Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno:	Brandschutzverkleidung für tragende Holzelemente mit der geforderten Feuerwiderstandsklassifizierung R; liefern und verlegen. Bekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1, die Stärke richtet sich nach dem erforderlichem R - Wert. Befestigung der Bekleidung mit Schnellbauschrauben, Länge gemäß Verkleidungsstärke, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Homologierung sind einzuhalten.	Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno secondo di resistenza al fuoco R richiesta; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal valore R richiesto. Fissaggio mediante viti autoperforanti fosfatate di lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l'omologazione.
04.05.01.24.b	R 60	R 60	R 60	R 60	m2	m2	81,17
04.05.01.24.c	R 90	R 90	R 90	R 90	m2	m2	120,50
04.05.01.24.d	R 120	R 120	R 120	R 120	m2	m2	120,50
04.05.01.24.e	R 180	R 180	R 180	R 180	m2	m2	160,71
04.05.02	Trennwände	Pareti divisorie	Trennwände	Pareti divisorie
04.05.02.02	Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk	Parete divisoria con struttura metallica semplice	Trennwand als Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, mit C-Boden- und C-Deckenanschlussprofilen, beidseitig einfach mit Gipskartonbauplatten 12,5 mm beplankt, Mineralwolle Dämmschicht, liefern und erstellen. Ausführung gemäß Zeichnung. / Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, die beidseitige Beplankung aus Gipskartonplatten, Befestigungsschrauben, Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Dichtungsstreifen, Verschnitt:	Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. / S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, i raccordi perimetrali, il nastro di guarnizione isolante e gli sfridi:
04.05.02.02.a	Trennwand 75 mm	parete divisoria 75 mm	Trennwand 75 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 50 mm, C-Anschlussprofile Breite 50 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 41 dB	parete divisoria 75mm, isolamento in lana di roccia spess. 50 mm, guide a C larghezza 50 mm, isolamento acustico Rw = 41 dB	m2	m2	46,71
04.05.02.02.b	Trennwand 100 mm	parete divisoria 100 mm	Trennwand 100 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 60 mm, C-Anschlussprofile Breite 75 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 43 dB	parete divisoria 100 mm, isolamento in lana di roccia spess. 60 mm, guide a C larghezza 75 mm, isolamento acustico Rw = 43 dB	m2	m2	48,67
04.05.02.02.c	Trennwand 125 mm	parete divisoria 125 mm	Trennwand 125 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 80 mm, C-Anschlussprofile Breite 100 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 45 dB	parete divisoria 125 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 100 mm, isolamento acustico Rw = 45 dB	m2	m2	50,63
04.05.02.02.d	Aufpreis Ausführung Randanschluss	Sovrapprezzo per l'esecuzione dei raccordi perimetrali	Aufpreis Ausführung Randanschluss	Sovrapprezzo per l'esecuzione dei raccordi perimetrali	ml	ml
04.05.02.03	Aufpreis für beidseitige Beplankung auf Pos. 04.05.02.02	Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02	Aufpreis für zusätzliche beidseitige doppelte Beplankung 12,5 mm auf Pos. 04.05.02.02	Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale con doppia lastra 12,5 mm su pos. 04.05.02.02	m2	m2	14,19
04.05.02.04	Aufpreis Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02	Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02	Aufpreis für Ausführung in angeführten Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02:	Sovrapprezzo per realizzazione di protezione al fuoco indicate su pos. 04.05.02.02:
04.05.02.04.a	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	m2	m2	5,87
04.05.02.04.b	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90	m2	m2	12,23
04.05.02.04.c	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	m2	m2	21,52
04.05.02.05	Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk	Parete divisoria con struttura metallica doppia	Trennwand als Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk, mit C-Boden- und C-Deckenanschlussprofilen, beidseitig doppelt mit Gipskartonbauplatten 2x12,5 mm beplankt, Mineralwolle Dämmschicht, liefern und erstellen. Ausführung gemäß Zeichnung. / Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, die beidseitige doppelte Beplankung aus Gipskartonplatten, Befestigungsschrauben, Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Dichtungsstreifen, Verschnitt:	Parete divisoria con sottostruttura metallica doppia a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso doppie 2x12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. / S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale con doppie lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, il nastro di guarnizione isolante e gli sfridi:
04.05.02.05.a	Trennwand 155 mm	parete divisoria 155 mm	Trennwand 155 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 50+50 mm, C-Anschlussprofile Breite 2x50 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 61 dB	parete divisoria 155 mm, isolamento in lana di roccia spess. 50+50 mm, guide a C larghezza 2x50 mm, isolamento acustico Rw = 61 dB	m2	m2	73,58
04.05.02.05.b	Trennwand 205 mm	parete divisoria 205 mm	Trennwand 205 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 60+60 mm, C-Anschlussprofile Breite 2x75 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 63 dB	parete divisoria 205 mm, isolamento in lana di roccia spess. 60+60 mm, guide a C larghezza 2x75 mm, isolamento acustico Rw = 63 dB	m2	m2	76,53
04.05.02.05.c	Trennwand 255 mm	parete divisoria 255 mm	Trennwand 255 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 80+80 mm, C-Anschlussprofile Breite 2x100 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 65 dB	parete divisoria 255 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80+80 mm, guide a C larghezza 2x100 mm, isolamento acustico Rw = 65 dB	m2	m2	79,47
04.05.02.06	Aufpreis für zusätzliche Gipskartonplatte auf Pos. 04.05.02.05	Sovrapprezzo 5. lastra su pos. 04.05.02.05	Aufpreis für zusätzliche Gipskartonplatte, Stärke GKB 12,5 mm zwischen dem zweifachen Ständerwerk als fünfte Platte auf Pos. 04.05.02.05	Sovrapprezzo per montaggio della quinta lastra, spessore 12,5 mm tra la struttura a doppie lastre su pos. 04.05.02.05	m2	m2	8,32
04.05.02.07	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Strahlenschutzplatten	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per protezione contro le radiazioni	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Strahlenschutzplatten (GKB 12,5 mm + 1,0 mm Bleifolie)	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per protezione contro le radiazioni (GKB 12,5 mm + 1,0 mm pellicola di piombo)	m2	m2	37,37
04.05.02.08	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für impregnierte Gipskartonplatten 12,5mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre impregnate 12,5mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipskartonplatten GKI 12,5 mm - impregniert	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre GKI 12,5 mm – impregnate	m2	m2	2,74
04.05.02.09	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für impregnierte Gipskartonplatten 15,0mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre impregnate 15,0mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipskartonplatten GKI 15,0 mm - impregniert	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre GKI 15,0 mm– impregnate	m2	m2	3,72
04.05.02.10	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 12,5 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 12,5 mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 12,5 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 12,5 mm	m2	m2	13,21
04.05.02.11	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 15,0 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 15,0 mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 15,0 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 15,0 mm	m2	m2	16,14
04.05.02.12	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 für Höhen >3,50m bis 4,50m	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 per altezze >3,5m fino a 4,5 m	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 für Höhen >3,50m bis 4,50m	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 per altezze >3,5 m fino a 4,5 m	m2	m2	3,62
04.05.02.14	U-Aussteifungsprofil	Profilo di rinforzo a U	Lieferung und Montage von Schiebetürzarge für GK, einflügelig, samt Verspachtelung der Schraubköpfe und Fugen.	Fornitura e messa in opera di controtelaio per porte scorrevoli per cartongesso, anta singola, compresa rasatura dei giunti.	St	cad	310,12
04.05.02.15	U-Aussteifungsprofil	Profilo di rinforzo a U	Lieferung und Montage von U-Aussteifungsprofil, zur einseitigen Wandverstärkung an Türstock, für Lasten usw.. Inbegriffen ist auch die Lieferung und Montage der geeigneten Türpfostensteckwinkel.	Fornitura e messa in opera di profilo di rinforzo a U su un lato per telai, per fissaggio carichi, ecc., comprensivo di fornitura e montaggio degli appositi elementi di fissaggio per telai.
04.05.02.15.a	Eisen-Profil, Stärke 2 mm	profilo in acciaio, spessore 2 mm	Eisen-Profil, Stärke 2 mm	profilo in acciaio, spessore 2 mm	St	cad	69,34
04.05.02.20	Brandschutzvorsatzschale:	Controparete resistente al fuoco:	Brandschutzvorsatzschale, in ihrer Funktion, als eigener passiver Brandabschnitt; liefern und verlegen. Bekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1. Befestigung der Bekleidung mit den eigenen Schnellbauschrauben, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Zertifizierung sind einzuhalten.	Controparete resistente al fuoco a membrana ad orditura metallica; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con apposite viti autoperforanti. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le indicazioni del produttore e la certificazione.
04.05.02.20.a	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90	m2	m2	72,39
04.05.02.20.b	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	m2	m2	102,72
04.05.03	Trockenputz	Intonaco a secco	Trockenputz	Intonaco a secco
04.05.03.01	Trockenputz aus Gipskartonplatten:	Intonaco a secco in lastra di cartongesso:	Trockenputz aus Gipskartonplatten; liefern und an Wänden mit Gipsmörtel befestigen, einschließlich Bearbeiten an den Stößen, Fugenandeckung mit Fugenstreifen, Fugenspachtelung, Verschnitt:	Intonaco a secco in lastra di cartongesso, fornito e fissato per punti alla muratura con impasto di gesso adesivo, compresi la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:
04.05.03.01.a	D 10mm	spess. 10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastre 10mm	m2	m2	20,65
04.05.03.01.b	D 12,5mm	spess. 12,5mm	Plattendicke: 12,5 mm	spessore lastre 12,5 mm	m2	m2	21,17
04.05.03.01.c	D 15 mm	spess. 15mm	Plattendicke: 15 mm	spessore lastre 15 mm	m2	m2	24,10
04.05.03.02	Wandverkleinung befestigt mit Klebemörtel:	Controparete fissata con impasto adesivo:	Wandverkleidung aus Gipskarton-Dämmplatten, liefern und an Wänden mit Klebemörtel befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten, die Fugenabdeckung mit Papierfugenstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Controparete preisolata, composta da lastra in cartongesso con pannello isolante, fornita e posta in opera, fissata per punti con impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le sigillature dei giunti, degli angoli e degli spigoli con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:
04.05.03.02.a	D 12,5mm + 30	spess. 12,5mm + 30	Plattendicke: 12,5 mm + 30 mm Dämmplatten Styropor	spessore lastre 12,5 mm + 30 mm pannelli isolanti in polistirolo	m2	m2	32,93
04.05.03.02.b	D 12,5mm + 40	spess. 12,5mm + 40	Plattendicke: 12,5 mm + 40 mm Dämmplatten Styropor	spessore lastre 12,5 mm + 40 mm pannelli isolanti in polistirolo	m2	m2	35,33
04.05.03.02.d	D 12,5mm + 50	spess. 12,5mm + 50	Plattendicke: 12,5 mm + 30 mm Dämmplatten Steinwolle	spessore lastre 12,5 mm + 30 mm pannelli isolanti in lana di roccia	m2	m2	41,28
04.05.03.03	Vorsatzschale auf Metallunterbau:	Controparete su sottostruttura metallica	Vorsatzschale aus Gipskartonplatten, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U und C-förmigen Stahl-Blechprofilen; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schrauben, das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten, die Fugenabdeckung mit Papierfugenstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Controparete, composta da lastra in cartongesso, fornita e posta in opera con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U o C. Esecuzione conforme disegno, sono compresi l'orditura portante, le viti, le sigillature dei giunti, degli angoli e degli spigoli con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:
04.05.03.03.a	einfache Beplankung	Rivestimento monolastra	einfache Beplankung	Rivestimento monolastra	m2	m2	35,70
04.05.03.03.b	doppelte Beplankung	doppia lastra	doppelte Beplankung	doppia lastra	m2	m2	44,52
04.05.03.04	Gipsfaserplatte auf Unterbau:	Pannelli in fibra di gesso su sottostruttura:	Innenwandverkleidung aus Gipsfaserplatten, bestehend aus Gips und Papierfasern ohne weitere Bindemittel, liefern und auf bestehender Unterkonstruktion, Achsabstand ca. 65cm, befestigen. Einfache Beplankung. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind die Befestigungsstoffe wie Schrauben oder Klammern, das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten mit Glasgittergewebe als Armierungsband und die Papier-Bewehrungsstreifen, die Fugenspachtelung sowie das einmalige Durchspachteln der gesamten Gipsfaserplatte, der Verschnitt, das Anarbeiten an Durchdringungen wie z.B. Steckdosen oder Rohre. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,34 W/mK, Rohdichte 1.150 kg/m3, Diffusionswiderstandszahl ca. 13:	Controparete in fibra di gesso, composta da gesso e fibre di carta senza leganti aggiuntivi, fornita e montata su struttura già predisposta, distanza assiale ca. 65 cm. Rivestimento monolastra. Esecuzione conforme disegno, compresi i materiali di fissaggio come viti e morsetti, le sigillature dei giunti e degli angoli con rete in fibra di vetro come banda armata e con nastro in carta rinforzata, la rasatura dei giunti, nonchè la rasatura finale dell'intero pannello di cartongesso, lo sfrido e il lavoro di perforazione per prese o tubi. Massima conducibilità termica 0,34 W/mK, densità 1.150 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 13:
04.05.03.04.a	einfache Beplankung, Stärke 10 mm	Rivestimento monolastra, spessore 10 mm	Stärke 10 mm, Gewicht ca. 11-12 kg/m2	Spessore 10 mm, peso ca. 11-12 kg/m2	m2	m2	34,02
04.05.03.04.b	einfache Beplankung, Stärke 12,5 mm	Rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm	Stärke 12,5 mm, Gewicht ca. 15 kg/m2	Spessore 12,5 mm, peso ca. 15 kg/m2	m2	m2	35,73
04.05.03.04.c	einfache Beplankung, Stärke 15 mm	Rivestimento monolastra, spessore 15 mm	Stärke 15 mm, Gewicht ca. 18 kg/m2	Spessore 15 mm, peso ca. 18 kg/m2	m2	m2	40,22
04.05.03.04.d	einfache Beplankung, Stärke 18 mm	Rivestimento monolastra, spessore 18 mm	Stärke 18 mm, Gewicht ca. 21 kg/m2	Spessore 18 mm, peso ca. 21 kg/m2	m2	m2	42,06
04.05.03.04.e	Aufpreis für Unterkonstruktion	Sovraprezzo per sottostruttura	Aufpreis für die Montage einer geeigneten Unterkonstruktion, bestehend aus verzinkten, U und C-förmigen Stahlblechprofilen	Sovraprezzo per il montaggio di sottostruttura idonea, composta da profilati in lamiera di acciaio zincati a U e C	m2	m2	18,73
04.05.03.05	Gipskartonplatten auf Holzunterbau:	Lastre in cartongesso su sottostruttura in legno:	Innenwandverkleidung aus Gipskartonplatten, liefern und auf bestehender Unterkonstruktion aus Holz, Achsraster ca. 65 cm, befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind die Befestigungsstoffe wie Schrauben, die Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Randanschlüsse, das Anarbeiten an Durchdringungen wie z.B. Steckdosen oder Rohre, Verschnitt. / Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,21 W/mK, Rohdichte 900 kg/m3:	Controparete con lastre in cartongesso, fornita e montata su struttura di legno già predisposta con interasse di ca. 65 cm. Esecuzione conforme disegno, compresi i materiali di fissaggio come viti, le sigillature dei giunti con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti, i raccordi perimetrali, il lavoro di perforazione per prese o tubi e lo sfrido. / Massima conducibilità termica 0,21 W/mK, densità 900 kg/m3:
04.05.03.05.a	einfache Beplankung, Stärke 12,5 mm	rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm	einfache Beplankung, Stärke 12,5 mm	rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm	m2	m2	16,98
04.05.03.05.b	doppelte Beplankung, Stärke 25 mm	rivestimento doppia lastra, spessore 25 mm	doppelte Beplankung, Stärke 25 mm	rivestimento doppia lastra, spessore 25 mm	m2	m2	25,79
04.05.04	Oberflächenbearbeitung	Lavorazioni finali	Oberflächenbearbeitung	Lavorazioni finali
04.05.04.01	Anbringen einer Silikonfuge	Esecuzione di fuga in silicone acrilico	Anbringen einer Silikonfuge, bestehend aus überstreichbarem Acrylsilikon, an Verbindungsstellen zwischen Mauer und Holz, Gips, Metall usw.	Esecuzione di fuga in silicone acrilico verniciabile tra muro e legno, gesso, metallo ecc.	m	m	2,15
04.05.04.02	Ausschnitte in Gipskartondecken	Esecuzione di fori nel cartongesso	Ausschnitte in Gipskartondecken und -wänden für Montage von Lampen, Schalter, Rohrdurchbrüche usw., samt Vermessungsarbeiten.	Formazione fori nel cartongesso, per montaggio di luci, trafori tubazioni ecc, comprensivo del tracciamento.
04.05.04.02.a	Durchmesser von 5 - 20 cm	diam. 5 - 20 cm	Durchmesser von 5 - 20 cm	diametro 5 - 20 cm	St	cad	7,83
04.05.04.02.b	Rechteckig bis 30 cm Kantenlänge	fori rettangolari fino a 30 cm	Rechteckig bis 30 cm Kantenlänge	fori rettangolari fino a 30 cm	St	cad	10,76
04.05.04.05	Revisionsklappen	Botola d'ispezione	Lieferung und Montage von Revisionsklappen (Alu + GK), samt Verspachtelung:	Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione (alluminio + cartongesso), compresa rasatura:
04.05.04.05.a	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	St	cad	63,90
04.05.04.05.b	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	St	cad	72,26
04.05.04.05.c	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	St	cad	82,07
04.05.04.06	Revisionsklappen REI 120	Botola d'ispezione REI 120	Lieferung und Montage von Revisionsklappe für GK-Decke REI 120, samt Verspachtelungsarbeiten:	Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione REI 120, compresa rasatura:
04.05.04.06.a	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	St	cad	269,02
05	Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten	Opere in piastrelle e in lastre di ceramica	Die Kategorie 05 umfasst folgende Gruppen: / 05.01 Bodenbeläge aus Keramik / 05.02 Wandverkleidungen aus Keramik / 05.03 Sockel aus Keramik / 05.04 Anstriche, Abdichtungen, Profile	La categoria 05 comprende i seguenti gruppi: / 05.01 Pavimenti in ceramica / 05.02 Rivestimenti in ceramica / 05.03 Zoccolini in ceramica / 05.04 Pitturazioni coprenti, sigillature, profili
05.01	Keramische Bodenbeläge	Pavimenti in ceramica	Die Gruppe 05.01 umfasst folgende Untergruppen: / 05.01.01 Keramische Bodenbeläge im Mörtelbett / 05.01.02 Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	Il gruppo 05.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.01.01 Pavimenti in ceramica in letto di malta / 05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.01.01	Keramische Bodenbeläge im Mörteldickbett	Pavimenti in ceramica in letto di malta	Keramische Bodenbeläge im Mörteldickbett	Pavimenti in ceramica in letto di malta
05.01.01.03	Bodenbelag "Cotto Toscano":	Pavim. cotto toscano:	Bodenbelag "cotto toscano" aus stranggepreßten, im Außenbereich Temperatur bedingte Frostbeständigkeit, Spaltziegelplatten mit ebener Oberfläche und natur-rotbraunem Farbton, Stärke min. 15mm; liefern, Dickbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel und reiner Zementschlämme, mit Kreuzfugen, Fugenbreite 6 mm, auf Estrich verlegen, anklopfen und Fugen ausgleichen; verfugen durch Einschlämmen mit Quarzsand und Zement. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen; Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen. Nicht inbegriffen ist die Oberflächenbehandlung, welche gesondert vergütet wird:	Pavimento in mattonelle a spacco di cotto toscano trafilato, resistenza al gelo condizionata dalla temperatura esterna, con superficie piana e di colore rosso naturale, spessore min. 15mm, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico e boiacca di puro cemento su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, fuga aperta di 6 mm, battitura e ritocchi per riallineamento dei giunti; sigillato con boiacca di cemento e sabbia di quarzo, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie. Escluso il trattamento impregnante, compensato a parte:
05.01.01.03.a	30x30cm geschl.	30x30cm levig.	Bodenplatten 30x30 cm, Oberfläche eben, feingeschliffen	piastrelle 30x30 cm, con superficie piana levigata fine	m2	m2	78,21
05.01.01.03.b	40x40cm geschl.	40x40cm levig.	Bodenplatten 40x40 cm, Oberfläche eben, feingeschliffen	piastrelle 40x40 cm, con superficie piana levigata fine	m2	m2	102,62
05.01.01.03.c	30x30cm rauh	30x30cm ruvide	Bodenplatten 30x30 cm, rauhe, rutschhemmende Oberfläche R12 (vor dem Brand geschurt)	piastrelle 30x30 cm, con superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole R12	m2	m2	49,87
05.01.01.03.d	40x40cm rauh	40x40cm ruvide	Bodenplatten 40x40 cm, rauhe, rutschhemmende Oberfläche R12 (vor dem Brand geschurt)	piastrelle 40x40 cm, con superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole R12	m2	m2	65,21
05.01.01.03.e	30x30cm stranggepr.	30x30cm estr.	Bodenplatten 30x30 cm, Oberfläche eben, stranggepreßt	piastrelle 30x30 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	45,94
05.01.01.03.f	40x40cm stranggepr.	40x40cm estr.	Bodenplatten 40x40 cm, Oberfläche eben, stranggepreßt	piastrelle 40x40 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	51,36
05.01.01.04	Oberflächenbehandlung "Cotto Toscano"	Trattamento pavim. cotto toscano	Oberflächenbehandlung des vorbeschriebenen Bodenbelages aus Spaltziegelplatten (cotto toscano) mit Wachs in Paste für Cotto-Böden entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellerwerkes der Bodenplatten. Ausführung wie folgt: / - Reinigen des Bodenbelages mit Wasser und Netzmittel-Zusatz auf Säurebasis im Verhältnis von 5 bis 10% je nach Verunreinigung, anschließend nachreinigen mit klarem Wasser. Erst nach vollständiger Oberflächenreinigung und Trocknung des Bodenbelages kann mit der Nachbehandlung fortgesetzt werden. / - Imprägnierung ganzflächig mit Stoffen auf Grundlage von Lösungsmittel. / - Oberfläche zweimal wachsen im Zeitabstand von 8 Stunden. / - Polieren händisch oder mit Bohnermaschine. / Inbegriffen sind sämtliche erforderlichen Materialien, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Trattamento del pavimento in mattonelle a spacco (cotto toscano) precedentemente descritto, con cera in pasta per cotto applicata conforme indicazioni della ditta produttrice del pavimento, eseguito come segue: / - pulizia disincrostante del pavimento con impiego di acqua e prodotto detergente diluito al 5-10% a secondo delle incrostazioni, successivo risciacquo con sola acqua. Il pavimento sarà pronto per i successivi trattamenti solo quando si presenterà perfettamente pulito e asciutto; / - impregnazione di tutta la superficie con applicazione di prodotto a base di solvente; / - applicazione di cera in pasta in due mani successive distanziate di 8 ore l'una dall'altra; / - lucidatura a mano o con lucidatrice. / S'intendono compresi nel prezzo tutti i materiali necessari ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	21,59
05.01.01.05	Lösemittelfreie Bienenwachs-und Pflanzenwachsbalsambeschichtung, innen	Ceratura con balsamo di cera d'api e cera vegetale, privo di solventi, per interni	Auftragen von lösemittelfreiem Balsam aus Bienenwachs und Pflanzenwachs für innen, transparent für unglasierte Tonfliesen, speichel-und schweißecht; auftragen durch Aufreiben mit Ballentuch, maschinell mit Bohnermaschine oder im Heißspritzverfahren; vor dem Auftragen Verunreinigungen entfernen oder mit Pflanzenseifenlösung feucht reinigen und trocknen lassen; nach Grundierung gleichmäßig dünn und streifenfrei auftragen, polieren noch im weichem Zustand.	Ceratura con balsamo di cera d'api e cera vegetale, privo di solventi, per interni, trasparente per piastrelle non smaltate, comforme alla norma di resistenza a saliva e sudore; stendibile con un panno, con una lucidatrice o con metodo a spruzzo caldo; prima dell'applicazione eliminare lo sporco o pulire umidificando con soluzione di sapone vegetale e far asciugare; applicare uno strato sottili e uniformi di cera su fondo duro, lucidare quando è ancora morbida.	m2	m2	18,01
05.01.02	Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo	Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.01.02.03	Bodenbel. glas. Einbrand-Fliesen:	Pavim. piastr. smalt. monocott.:	Bodenbelag aus glasierten keramischen Einbrand-Fliesen (Steingut), mit ebener Oberfläche, Stärke min. 9mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit Kreuzfugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen; Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla bianca), con superficie piana, spessore min. 9mm, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.03.a	20x20cm uni.	20x20cm uni.	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig	piastrelle 20x20 cm, tipo monocolore	m2	m2	37,57
05.01.02.03.b	30x30cm uni.	30x30cm uni.	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig	piastrelle 30x30 cm, tipo monocolore	m2	m2	40,70
05.01.02.03.c	40x40 uni	40x40 uni	Bodenplatten 40x40 cm, einfarbig	piastrelle 40x40 cm, tipo monocolore	m2	m2	48,92
05.01.02.04	Bodenbelag Feinsteinzeug frostb.:	Pavim. piastr. grès porcell:	Bodenbelag aus unglasierten keramischen Platten (Feinsteinzeug), mit eingefärbter Körpermasse, Wasseraufnahme bis <= 0,1%, frostbeständig, verschleißfest, Stärke min. 9mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit Kreuzfugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.04.a	20x20cm uni.	20x20cm uni.	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche eben	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie piana	m2	m2	41,69
05.01.02.04.b	20x20cm uni. rutschh.	20x20cm uni. antisc.	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche als Netzprofil, rutschhemmend R13	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie incisa a maglia, antiscivolo R13	m2	m2	44,89
05.01.02.04.c	20x20cm uni.geschliffen	20x20cm uni.piana levigate	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche geschliffen	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	91,93
05.01.02.04.d	20x20cm uni.schiefer.	20x20cm uni. ardesia	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche schieferartig	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	42,53
05.01.02.04.e	30x30cm uni.	30x30cm uni.	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche eben, rutschhemmend R12	piastrelle 30x30cm, tinta unita, superficie piana, antiscivolo R12	m2	m2	43,59
05.01.02.04.f	30x30cm uni. schiefer.	30x30cm uni. ardesia	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche schieferartig	piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	43,37
05.01.02.04.g	30x30cm uni. geschliffen	30x30cm uni.piana levigate	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche geschliffen	piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	81,82
05.01.02.05	Bodenbel. Feinsteinzeug frostb.:	Pavim. piastr. grès porcell.:	Bodenbelag aus unglasierten keramischen Platten (Feinsteinzeug), mit eingefärbter Körpermasse, Wasseraufnahme bis <= 0,1%, frostbeständig, Oberfläche eben, verschleißfest, Stärke min. 9mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit versetzten Fugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, superficie piana, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.05.a	20x20cm granit.	20x20cm graniti	Bodenplatten 20x20 cm, graniten, Oberfläche eben	piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	m2	41,69
05.01.02.05.b	20x20cm granit. geschliffen	20x20cm graniti levigate	Bodenplatten 20x20 cm, graniten, Oberfläche geschliffen	piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	m2	81,82
05.01.02.05.c	20x20cm granit. rutschhemmed	20x20cm graniti antisdr.	Bodenplatten 20x20 cm, graniten, Oberfläche rutschhemmed R12	piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie antisdrucciolo R12	m2	m2	43,84
05.01.02.05.d	30x30cm granit.	30x30cm graniti	Bodenplatten 30x30 cm, graniten, Oberfläche eben	piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	m2	42,82
05.01.02.05.e	30x30cm granit. geschliffen	30x30cm graniti levigate	Bodenplatten 30x30 cm, graniten, Oberfläche geschliffen	piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	m2	72,21
05.01.02.05.f	30x30cm Tritt- u. Setzstufe	30x30cm gradino	Belag für Tritt- und Setzstufe, graniten, Platten 30x30 cm	piastrelle gradino, 30x30 cm, tipo graniti, complete di alzata	ml	ml	47,98
05.01.02.06	Aufpreis Diagonalverlegung:	Sovrappr. posa diagonale:	Aufpreis für Diagonalverlegung, einschl. Verschnitt:	Sovrapprezzo per posa in diagonale, compreso sfrido:
05.01.02.06.a	30x30cm	30x30cm	Bodenplatten 30x30 cm	piastrelle 30x30 cm	%	%	10,00
05.01.02.06.b	40x40cm	40x40cm	Bodenplatten 40x40 cm	piastrelle 40x40 cm	%	%	15,00
05.01.02.07	Bodenbel. glasierten keramischen Platten (Steinzeug):	Pavim. piastr. grès smaltato:	Bodenbelag aus glasierten keramischen Platten (Steinzeug) für Innenbereiche, Wasseraufnahme bis <= 0,1%, frostbeständig, verschleißfest, Stärke min. 10mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit versetzten Fugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle smaltate di grés per interni, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura, spessore min. 10mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.07.a	20x20cm	20x20cm	Bodenplatten 20x20 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 20x20 cm, superficie smaltata	m2	m2	45,00
05.01.02.07.b	30x30cm	30x30cm	Bodenplatten 30x30 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 30x30 cm, superficie smaltata	m2	m2	43,00
05.01.02.07.c	30x60cm	30x60cm	Bodenplatten 30x60 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 30x60 cm, superficie smaltata	m2	m2	56,00
05.01.02.07.d	45x45cm	45x45cm	Bodenplatten 45x45 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 45x45 cm, superficie smaltata	m2	m2	47,00
05.01.02.07.e	60x60cm	60x60cm	Bodenplatten 60x60 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 60x60 cm, superficie smaltata	m2	m2	68,00
05.01.02.07.f	60x120cm	60x120cm	Bodenplatten 60x120 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 60x120 cm, superficie smaltata	m2	m2	85,00
05.01.02.08	Bodenbelag Spaltplatten:	Pavim. piastr. Klinker a spacco:	Bodenbelag aus keramischen, stranggepreßten Spaltplatten, Stärke min. 10mm, frostbeständig, mit gesinterter ebener geflammter Oberfläche und warmem Farbton; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit Kreuzfugen, Fugenbreite 6-8 mm, auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Pavimento in piastrelle a spacco di Klinker trafilato, spessore min. 10mm, resistenti al gelo, con superficie piana vetrificata fiammata e colore di tonalità calda, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, fuga aperta di 6-8 mm, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno:
05.01.02.08.a	12,5x25cm	12,5x25cm	Bodenklinkerplatten 12,5x25 cm	piastrelle di Klinker 12,5x25 cm	m2	m2	46,45
05.01.02.08.b	25x25cm	25x25cm	Bodenklinkerplatten 25x25 cm	piastrelle di Klinker 25x25 cm	m2	m2	50,83
05.01.02.10	Bodenbelag aus Großformatfliesen:	Pavim. piastr., formato grande:	Bodenbelag aus Großformatfliesen, Stärke min. 10 mm (Steinzeug oder Feinsteinzeug) mit ebener Oberfläche, liefern, in hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel im Fugenschnitt auf Estrich verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sottofondo, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.10.a	45x45cm	45x45cm	Bodenplatten 45x45cm	piastrelle 45x45cm	m2	m2	52,46
05.01.02.10.b	30x60cm	30x60cm	Bodenplatten 30x60cm	piastrelle 30x60cm	m2	m2	58,04
05.01.02.10.c	60x60cm	60x60cm	Bodenplatten 60x60cm	piastrelle 60x60cm	m2	m2	67,96
05.01.03	Keramische Bodenbeläge auf Stelzlagen	Pavimentazioni in ceramica su supporto	Keramische Bodenbeläge auf Stelzlagen	Pavimentazioni in ceramica su supporto
05.01.03.01	Balkon-, Terrassenbelag	Pavimentazione per balconi e terrazzi	Fliesen auf Stelzlager: Fliesen mit einer Stärke von 2 cm (Gres Porcelanato) Größe 60x60. Verlegt auf Stelzlager (PVC Höhenverstell- und Schwenkbar) und im Gefälle liegenden (mind. 1,5%) ebenen Untergrund. Vorteile: - 100% Frostsicher - Wasser kann leicht abfließen - Große optische Vielfalt - Möbel stehen gerade	Piastrelle su supporto: piastrelle dello spessore di 2 cm (gres porcellanato), dimensioni 60x60. Posate su supporti (in PVC, regolabili in altezza e girevoli) e sottofondo piano in pendenza (min. 1,5%). Caratteristiche: 100% ingelivo, l'acqua può scorrere via facilmente, grande varietà estetica, i mobili sono diritti	m2	m2	110,25
05.02	Keramische Wandverkleidungen	Rivestimenti in ceramica	Die Gruppe 05.02 umfasst folgende Untergruppen: / 05.02.02 Keramische Wandverkleidung im Dünnbett	Il gruppo 05.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.02.02 Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.02.02	Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett	Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo	Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett	Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.02.02.01	Wandverkleid. glas. Einbrand Fliesen	Rivest. piastr. smalt. monocott.	Wandverkleidung aus glasierten keramischen Einbrand-Fliesen (roter Scherben), mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, im Fugenschnitt verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla rossa), con superficie piana; fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.01.a	15x15cm weiß	15x15cm col. bianco	Fliesen 15x15 cm, weiß	piastrelle 15x15 cm, colore bianco	m2	m2	33,46
05.02.02.01.b	15x15cm hell	15x15cm col. chiari	Fliesen 15x15 cm, helle Farben	piastrelle 15x15 cm, colori chiari	m2	m2	33,46
05.02.02.01.c	15x15cm lebhafte	15x15cm col. forti	Fliesen 15x15 cm, lebhafte Farben	piastrelle 15x15 cm, colori forti	m2	m2	37,08
05.02.02.01.d	20x20cm weiß + uni.	20x20cm bianco + uni.	Fliesen 20x20 cm, weiß und einfarbig	piastrelle 20x20 cm, colore bianco e tinte unite	m2	m2	37,37
05.02.02.01.e	20x20cm uni. lebh.	20x20cm uni. forti	Fliesen 20x20 cm, einfarbig, lebhafte Farben	piastrelle 20x20 cm, tinte unite, colori forti	m2	m2	40,60
05.02.02.01.f	30x30 cm weiß + uni.	30x30 cm bianco + uni.	Fliesen 30x30 cm, weiß und einfarbig	piastrelle 30x30 cm, colore bianco e tinte unite	m2	m2	42,95
05.02.02.01.g	30x30cm uni. lebh.	30x30cm uni. forti	Fliesen 30x30 cm, einfarbig, lebhafte Farben	piastrelle 30x30 cm, tinte unite, colori forti	m2	m2	45,59
05.02.02.02	Wandbekleid. glas. Einbrand Fliesen:	Rivest. piastr. smalt. monocott.:	Wandverkleidung aus glasierten keramischen Einbrand-Fliesen (weißer Scherben), mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, im Fugenschnitt verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla bianca), con superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.02.a	5x5 uni.	5x5 uni.	Fliesen 5x5 cm (Verlegeeinheiten), einfarbig	piastrelle 5x5 cm (preassemblate in fogli), tinte unite	m2	m2	137,38
05.02.02.02.b	10x10 uni.	10x10 uni.	Fliesen 10x10 cm, einfarbig	piastrelle 10x10 cm, tinte unite	m2	m2	67,16
05.02.02.02.c	20x20 uni.	20x20 uni.	Fliesen 20x20 cm, einfarbig	piastrelle 20x20 cm, tinte unite	m2	m2	36,16
05.02.02.10	Wandverkleidung aus Großformatfliesen:	Rivestimento in piastr., formato grande:	Wandverkleidung aus Großformatfliesen, Stärke 10 mm (Steinzeug oder Feinsteinzeug) mit ebener Oberfläche, liefern, in hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel auf Putz verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.10.a	30x60	30x60	Fliesen 30x60	piastrelle 30x60	m2	m2	62,83
05.02.02.10.b	30x90	30x90	Fliesen 30x90	piastrelle 30x90	m2	m2	91,02
05.02.02.10.c	60x120	60x120	Fliesen 60x120	piastrelle 60x120	m2	m2	92,01
05.02.02.20	Wandverkleidung aus Feinsteinzeug, Stärke <4mm:	Rivestimento in grés porcellanato, spessore <4mm:	Wandverkleidung aus Großformatfliesen, Stärke bis 4 mm (Feinsteinzeug) mit ebener Oberfläche, liefern, in hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel auf Putz verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore fino a 4 mm (grés porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.20.a	45x45cm	45x45cm	Platten 45x45cm	lastre 45x45cm	m2	m2	65,06
05.02.02.20.b	40x80cm	40x80cm	Platten 40x80cm	lastre 40x80cm	m2	m2	68,48
05.02.02.20.c	50x100cm	50x100cm	Platten 50x100cm	lastre 50x100cm	m2	m2	73,37
05.02.02.20.d	100x100cm	100x100cm	Platten 100x100cm	lastre 100x100cm	m2	m2	124,38
05.02.02.20.e	100x200cm	100x200cm	Platten 100x200cm	lastre 100x200cm	m2	m2	124,38
05.02.02.20.f	100x300cm	100x300cm	Platten 100x300cm	lastre 100x300cm	m2	m2	152,55
05.03	Keramische Sockel	Zoccolini in ceramica	Die Gruppe 05.03 umfasst folgende Untergruppen: / 05.03.01 Keramische Sockel im Dickbett / 05.03.02 Keramische Sockel im Dünnbett	Il gruppo 05.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.03.01 Zoccolini in ceramica in letto di malta / 05.03.02 Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo
05.03.01	Keramische Sockel im Dickbett	Zoccolini in ceramica in letto di malta	Keramische Sockel im Dickbett	Zoccolini in ceramica in letto di malta
05.03.01.01	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dickbett verlegen	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico e boiacca di puro cemento; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dickbett verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico e boiacca di puro cemento; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.03.01.01.a	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	m	m	7,99
05.03.01.01.b	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	15,38
05.03.01.01.c	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	18,43
05.03.01.02	Elastische Fugen	Giunti con mastice di elasticità	Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus elastischer Dichtungsmasse (Farbton passend zur starren Verfugung) als Rand- und Anschlußfugen in Naßräumen von Wohnungen. Inbegriffen sind die Vorbehandlungen und das sorgfältige Auszukratzen der Fuge die nach abgeschlossener Verlegung zu reinigen ist. Fugenquerschnitt: 2 - 5 mm.	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con mastice di elasticità (stesso colore delle fughe). Sono compresi i lavori di preparazione e l'accurata pulizia del giunto da trattare a posa ultimata. Spessore del giunto: 2 - 5 mm.
05.03.01.02.a	Aufpreis elastische Fugen	Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità	Aufpreis für die Ausführung der elastischen Fuge:	sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità:	m	m	5,80
05.03.02	Keramische Sockel im Dünnbett	Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo	Keramische Sockel im Dünnbett	Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo
05.03.02.01	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen; Innen- und Außenecken sind inbegriffen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen.	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.03.02.01.a	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	m	m	7,97
05.03.02.01.b	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	15,38
05.03.02.01.c	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm	m	m	18,43
05.03.02.02	Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus elastischer Dichtungsmasse	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici	Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus elastischer Dichtungsmasse (Farbton passend zur starren Verfugung) als Rand- und Anschlußfugen in Naßräumen von Wohnungen. Inbegriffen sind die Vorbehandlungen und das sorgfältige Auskratzen der Fuge die nach abgeschlossener Verlegung mit organische Lösungsmittel zu reinigen ist. Fugenquerschnitt innen: 2 - 3 mm, Fugenquerschnitt außen: 5 - 10 mm.	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con mastice di elasticità (stesso colore delle fughe). Sono compresi i lavori di preparazione e l'accurata pulizia del giunto da trattare con solventi organici a posa ultimata. / Spessore del giunto per interni: 2 - 3 mm, spessore del giunto per esterni: 5 - 10 mm.
05.03.02.02.a	Aufpreis elastische Fugen	Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità	Aufpreis für die Ausführung der elastischen Fuge:	sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità:	m	m	8,21
05.04	Anstriche, Abdichtungen, Profile	Pitturazioni coprenti, sigillature, profili	Die Gruppe 05.04 umfasst folgende Untergruppen: / 05.04.01 Anstriche / 05.04.02 Abdichtungen / 05.04.03 Profile / 05.04.04 Aufpreise, besondere Verarbeitungen	Il gruppo 05.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.04.01 Pitturazioni coprenti / 05.04.02 Sigillature / 05.04.03 Profili / 05.04.04 Sovrapprezzi, lavorazioni particolari
05.04.01	Anstriche, fugenlose Beschichtungen	Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti	Anstriche, fugenlose Beschichtungen	Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti
05.04.01.01	Dispersionsgrundierung im Innenbereich	Appretto in dispersione per interni	Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung zur Verfestigung von saugenden Untergründen im Innenbereich (Estriche, Kalkputz, Gipsputz, Gipsfaserplatten und Gipskartonplatten) liefern und anbringen.	Fornitura e stendimento di appretto in dispersione senza solventi per superfici assorbenti per interni (massetti, intonaco a base di calce, gesso, pannelli in fibra di gesso, lastre di cartongesso)
05.04.01.01.a	Grundierung auf Dispersionsbasis	imprimitura emulsionata	Grundierung auf Dispersionsbasis	imprimitura emulsionata	m2	m2	2,50
05.04.01.04		impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua		impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua
05.04.01.04.a	Verbundabdichtung für spritzwasserbelastete Wand und Bodenbeläge	impermeabilizzazione per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua	Verbundabdichtung auf Harzbasis für spritzwasserbelastete Wand und Bodenbeläge (inkl. Dichtmanschetten, Dichtbänder und Dichtecken)	impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua	m2	m2	25,60
05.04.01.05	Verbundabdichtung im Innen- und Außenbereich	Impermeabilizzazione per interni ed esterni	Liefern und Aufbringen von 2 Lagen von zweikomponentigen Mörtel als rissüberbrückende, flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinbelägen für Wand und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich gemäß den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen I, II und III:	Fornitura e posa di malta bicomponente a base di leganti cementizi come impermeabilizzazione e "crack-bridging" in 2 mani alla base di superfici in ceramica e pietra su muri e pavimenti per interni ed esterni secondo le classi di umidità I, II e III:
05.04.01.05.a	Stärke 2mm	Spessore 2mm	Stärke 2mm (inkl. Dichtmanschetten, Dichtbänder und Dichtecken)	spessore 2mm	m2	m2	28,30
05.04.01.10	Mehrschichtiges Epoxidharzsystem	Sistema epossidico multistrato	Mehrschichtiges gespachteltes Epoxidharzsystem, lösungsmittelfrei, für Industriebereiche mit rutschhemmender Oberfläche.	Sistema epossidico multistrato senza solventi per pavimentazioni industriali con effetto antisdrucciolo.
05.04.01.10.a	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche >100m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >100m2	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche > 100m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 100m2	m2	m2	40,00
05.04.01.10.b	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche >200m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >200m2	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche > 200m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 200m2	m2	m2	35,00
05.04.01.10.c	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche >100m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >100m2	Stärke 3,0-3,5 mm mm, Fläche > 100m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 100m2	m2	m2	45,00
05.04.01.10.d	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche >200m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >200m2	Stärke 3,0-3,5 mm mm, Fläche > 200m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 200m2	m2	m2	40,00
05.04.01.13	Epoxy- Polyurethansystem mit Spachteleffekt	Sistema epossipoliuretanico con effetto spatolato	Mehrschichtiges Epoxy- Polyurethansystem für dekorative Bodenoberflächen mit Spachteleffekt.	Sistema epossipoliuretanico senza solventi per pavimentazioni decorative con effetto spatolato.
05.04.01.13.a	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	60,00
05.04.01.14	Selbstnivellierendes Epoxydharzsystem	Sistema epossidico autolivellante	Selbstnivellierendes Epoxydharzsystem, lösungsmittelfrei, für Industrieböden.	Sistema epossidico autolivellante senza solventi per pavimentazioni industriali.
05.04.01.14.a	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche >100m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >100m2	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche > 100m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 100m2	m2	m2	65,00
05.04.01.14.b	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche >200m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >200m2	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche > 200m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 200m2	m2	m2	55,00
05.04.01.15	Antischmutzversiegelung	Finitura trasparente neutrale	Neutrale farblose Antischmutzversiegelung von Industrieböden auf Polyurethanbasis.	Finitura trasparente neutrale a base poliuretanica per pavimentazioni industriali effetto antimacchia e antipolvere.
05.04.01.15.a	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	8,50
05.04.01.15.b	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	8,00
05.04.01.16	Zementäre einfärbbare Nivelliermasse	Malta plasmabile ed autolivellante	Selbstnivellierende zementäre einfärbbare Nivelliermasse für Innenbereich, Schichtdicke 5-10 mm (inkl. Dehnfuge alle 4 lfm)	Malta plasmabile ed autolivellante per interni, spessore 5-10 mm, (incl. giunto di dilatazione ogni 4 ml)
05.04.01.16.a	Fläche >20m2	superficie >20m2	Fläche > 20m2	superficie > 20m2	m2	m2	150,00
05.04.01.16.b	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	95,00
05.04.01.16.c	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	80,00
05.04.01.17	Beschichtung auf Magnesitbasis	Pavimentazione a base di magnesite	Selbstnivellierende einfärbare Beschichtung auf Magnesitbasis, Schichtdicke 6-10 mm (keine Dehnfugen notwendig).	Pavimentazione bicomponente autolivellante a base di magnesite, spessore 6-10 mm (giunti non necessari).
05.04.01.17.a	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	95,00
05.04.01.17.b	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	80,00
05.04.01.20	Säurefeste Wandbeschichtung	Resina epossidica antiacida per pareti	Säurefeste lösungsmittelfreie Wandbeschichtung auf Harzbasis (z.B. Großküchen, Metzgereien, usw.).	Applicazione di resina epossidica antiacida senza solventi (p.e. per cucine, macellerie, ecc.)
05.04.01.20.a	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >100m2	spessore 0,5 mm, superficie >100m2	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >100m2	spessore 0,5 mm, superficie >100m2	m2	m2	30,00
05.04.01.20.b	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >200m2	spessore 0,5 mm, superficie >200m2	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >200m2	spessore 0,5 mm, superficie >200m2	m2	m2	25,00
05.04.02	Abdichtungen	Sigillature	Abdichtungen	Sigillature
05.04.02.01	Verbundabdichtungen	Sistemi impermeabilizzanti	Liefern und Verlegen von Verbundabdichtungen zum sicheren Abdichten von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit den Verbundabdichtungssystemen.	Fornitura e posa di sigillature per angoli, riprese e giunti di dilatazione di sistemi impermeabilizzanti.
05.04.02.01.d	Dichtmanschetten Bodenabläufe 40x40cm	mascherine scarichi a pavimento 40x40cm	Dichtmanschetten für Bodenabläufe 40x40 cm	mascherine per fori passanti per scarichi a pavimento 40x40 cm	St	cad	36,03
05.04.02.02	Polyethylen-Rundschnur	Cordoncino di schiuma polietilenica	Geschlossenzellige extrudierte Polyethylen-Rundschnur vor dem Verfüllen mit einem elastischen Fugendichtstoff zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung für Dehn- und Anschlussfugen liefern und verlegen:	Fornitura e posa di cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici consentendo il completo riempimento ed una buona adesione sui bordi per giunti di dilatazione e giunti di ripresa:
05.04.02.02.a	Durchmesser 6mm	diametro 6mm	Durchmesser 6 mm	diametro 6 mm	m	m	0,24
05.04.02.02.b	Durchmesser 10mm	diametro 10mm	Durchmesser 10 mm	diametro 10 mm	m	m	0,29
05.04.02.02.c	Durchmesser 15mm	diametro 15mm	Durchmesser 15 mm	diametro 15 mm	m	m	0,57
05.04.02.02.d	Durchmesser 20mm	diametro 20mm	Durchmesser 20 mm	diametro 20 mm	m	m	0,68
05.04.02.03	Epoxydverfugung	Sigillatura di giunti con resine epossidiche	Liefern und verfugen mit Epoxydharz:	Fornitura e sigillatura di giunti con resine epossidiche:
05.04.02.03.a	Böden	pavimenti	Böden	pavimenti	m2	m2	19,08
05.04.02.03.b	Wände	pareti	Wände	pareti	m2	m2	20,06
05.04.02.03.c	Aufpreis für Epoxidverfugung bei Kleinformaten	Sovrapprezzo per sigillatura epossidica dei giunti su formati piccoli	Aufpreis für Epoxidverfugung bei Kleinformaten und höheren Fugentiefen (≤ 20x20 und Fliesenstärke > 10mm): / geeignetem Spiegelkleber und schliessen der Randfuge / inkl. Randstreifen	Sovrapprezzo per sigillatura epossidica dei giunti su piccoli formati e elevate profondità dei giunti (≤ 20x20 e grossezza piastrella > 10mm): / apposito collante specchio e chiusura della fuga	m2	m2	14,60
05.04.03	Profile	Profili	Profile	Profili
05.04.03.01	Rundeckprofile für Wandaußenecken aus PVC	Profili in PVC su spigoli di muro	Rundeckprofile für Wandaußenecken aus PVC bei keramischen Belägen liefern und versetzen inklusiv Eckstifte:	Fornitura e posa di profili in PVC su spigoli di muro per rivestimenti in ceramica inclusi gli angolari:
05.04.03.01.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	m	m	4,86
05.04.03.01.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	m	m	5,01
05.04.03.01.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	m	m	5,16
05.04.03.01.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	m	m	5,46
05.04.03.02	Rundeckprofile aus Edelstahl	Profili in acciaio inossidabile	Rundeckprofile für Außenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl liefern und versetzen:	Fornitura e posa di profili in acciaio inossidabile per spigoli di muro e rifiniture di pavimentazioni:
05.04.03.02.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	m	m	12,33
05.04.03.02.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	m	m	12,99
05.04.03.02.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	m	m	13,84
05.04.03.02.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	m	m	14,58
05.04.03.02.e	Höhe 15mm	altezza 15mm	Höhe 15 mm	altezza 15 mm	m	m	16,09
05.04.03.03	Eckstifte aus Edelstahl	Angoli esterni in acciaio inossidabile	Eckstifte aus Edelstahl für Rundeckprofile bei Außenecken und Belagsabschlüssen liefern und versetzen:	Fornitura e posa di angoli esterni in acciaio inossidabile per spigoli di muro e rifiniture di pavimentazioni:
05.04.03.03.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	St	cad	12,39
05.04.03.03.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	St	cad	12,97
05.04.03.03.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	St	cad	13,57
05.04.03.03.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	St	cad	14,74
05.04.03.04	Abschlussprofil aus Edelstahl	Profilo di chiusura in acciaio inossidabile	Abschlussprofil aus Edelstahl für Außenecken-, Abschlusskanten- und Dekorleisten liefern und versetzen. Die Sichtfläche des Profils bildet eine rechtwinklige Außenecke der Plattenbeläge: (L-Schiene)	Fornitura e posa di profilo di chiusura in acciaio inossidabile per angoli esterni, spigoli di rifinitura e per decorazioni. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l’angolo del rivestimento: (guida a L)
05.04.03.04.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	m	m	12,03
05.04.03.04.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	m	m	12,77
05.04.03.04.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	m	m	13,50
05.04.03.04.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	m	m	14,19
05.04.03.04.e	Höhe 15mm	altezza 15mm	Höhe 15 mm	altezza 15 mm	m	m	14,91
05.04.03.05	Eckstifte aus Edelstahl für Abschlussprofile	Angoli esterni di chiusura in acciaio inossidabile	Eckstifte aus Edelstahl für Abschlussprofile aus Edelstahl liefern und versetzen:	Fornitura e posa di angoli esterni di chiusura in acciaio inossidabile per profili di chiusura in acciaio inossidabile:
05.04.03.05.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	St	cad	16,27
05.04.03.05.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	St	cad	16,69
05.04.03.05.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	St	cad	18,03
05.04.03.05.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	St	cad	18,44
05.04.03.05.e	Höhe 15mm	altezza 15mm	Höhe 15 mm	altezza 15 mm	St	cad	18,89
05.04.04	Aufpreise, besondere Verarbeitungen	Sovrapprezzi, lavorazioni particolari	Aufpreise, besondere Verarbeitungen	Sovrapprezzi, lavorazioni particolari
05.04.04.01	Aufpreis für Verlegung von Platten	Sovrapprezzo per la posa di lastre	Aufpreis für Verlegung von Platten	Sovrapprezzo per la posa di lastre
05.04.04.01.a	kalibrierte (kantengeschnittene) Platten	lastre calibrate rettificate	kalibrierte (kantengeschnittene) Platten	lastre calibrate rettificate	%	%	12,00
05.04.04.05	Ausschnitte und Löcher	Tagli e fori	Herstellung von Ausschnitten und Löchern in Wand- und Bödenfliesen:	Realizzazione di intagli e fori in piastrelle per pavimenti e rivestimenti:
05.04.04.05.a	Für Fliesen <= 30x30cm	Per piastrelle <= 30x30cm	Für Fliesen <= 30x30cm	Per piastrelle <= 30x30cm	St	cad	3,18
05.04.04.05.b	Für Fliesen über 30x30cm	Per piastrelle oltre 30x30cm	Für Fliesen über 30x30cm	Per piastrelle oltre 30x30cm	St	cad	7,09
05.04.04.06	Bodenschutzvlies	Protezione pavimento in tessuto non tessuto	Bodenschutzvlies zum Abdecken und Schützen der verlegten Flächen	Protezione pavimento in tessuto non tessuto per coprire e proteggere le superfici di posa	m2	m2	4,64
05.04.04.07	Staubschutzsysteme und Luftreiniger	Sistemi antipolvere e per disinfezione dell'aria	Staubschutzsysteme und Luftreiniger zum staubarmen Arbeiten auf der Baustelle: Miete pro Tag	Sistemi antipolvere e per disinfezione dell'aria per lavori privi di polvere in cantiere: nolo al giorno	d	d
05.04.04.08	Gefälleestrich in Duschen	Massetto per la formazione di pendenze in docce	Einbringen und einarbeiten eines Estrichs im Gefälle zum bestehenden Bodenablauf inkl. Randstreifen	Installazione di un massetto in pendenza verso lo scarico esistente, comprese le bordature	m2	m2	99,49
05.04.04.09	Spiegel	Specchio	Liefern und montieren eines 6mm mit Kanten geschliffenen Spiegels mit dazu geeignetem Spiegelkleber und schliessen der Randfuge	Fornitura e posa di uno specchio da 6 mm con bordi levigati, comprese la colla idonea per specchi e la chiusura dei giunti a margine	m2	m2	110,00
05.05	Duschelemente	Elementi doccia	Duschelemente	Elementi doccia
05.05.01	Barrierefreie Duschelemente	Elementi doccia privi di barriere architettoniche	Barrierefreie Duschelemente	Elementi doccia privi di barriere architettoniche
05.05.01.01	Verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit zentralen Ablauf	Elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scarico centrale	Lieferung und Einbau laut Herstellerangaben von verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit zentralen Ablauf, min. Einbauhöhe 11cm	Fornitura e posa secondo istruzioni del produttore di elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scarico centrale, piano di posa di altezza min. 11 cm
05.05.01.01.a	900x900	900x900	900x900	900x900	St	cad	526,63
05.05.01.01.b	1000x1000	1000x1000	1000x1000	1000x1000	St	cad	555,72
05.05.01.01.c	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200	St	cad	575,48
05.05.01.01.d	1500x1500	1500x1500	1500x1500	1500x1500	St	cad	628,78
05.05.02	Bodenelemente mit Rinnenentwässerung	Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta	Bodenelemente mit Rinnenentwässerung	Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta
05.05.02.01	Verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit Rinnenentwässerung	Elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scolo mediante canaletta	Lieferung und Einbau laut Herstellerangaben von verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit Rinnenentwässerung, min. Einbauhöhe 13cm	Fornitura e posa secondo istruzioni del produttore di elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scolo tramite canaletta, piano di posa di altezza min. 13 cm
05.05.02.01.a	900x800 rinnenlänge 700mm	900x800 lunghezza canaletta 700mm	900x800 rinnenlänge 700mm	900x800 lunghezza canaletta 700mm	St	cad	796,03
05.05.02.01.b	1200x800 Rinnenlänge 700mm	1200x800 lunghezza canaletta 700mm	1200x800 Rinnenlänge 700mm	1200x800 lunghezza canaletta 700mm	St	cad	959,24
05.05.02.01.c	1200x900 Rinnelänge 800mm	1200x900 lunghezza canaletta 800mm	1200x900 Rinnelänge 800mm	1200x900 lunghezza canaletta 800mm	St	cad	1.043,07
05.05.02.01.d	1200x1000 Rinnenlänge 900mm	1200x1000 lunghezza canaletta 900mm	1200x1000 Rinnenlänge 900mm	1200x1000 lunghezza canaletta 900mm	St	cad	1.127,99
05.05.02.01.e	1800x900 Rinnelänge 800mm	1800x900 lunghezza canaletta 800mm	1800x900 Rinnelänge 800mm	1800x900 lunghezza canaletta 800mm	St	cad	1.115,03
06	Bodenbelag- und Parkettarbeiten	Pavimenti caldi	Die Kategorie 06 umfasst folgende Gruppen: / 06.01 Vorbereiten des Untergrundes / 06.02 Bodenbeläge / 06.03 Holzfußböden / 06.04 Sportböden / 06.05 Holzpflaster / 06.06 Fußleisten / 06.07 Markierungen / 06.08 Oberflächenbehandlung / 06.09 Einbauteile / 06.10 Installationsdoppelböden / Sofern nicht anders angegeben ist in den folgenden Positionen der Bodenbeläge folgendes nicht enthalten: Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen, Haftgrundierung (Voranstrich), Spachteln des Unterbodens und verschweißen der Nähte. Hierfür sind eigene Positionen vorgesehen.	La categoria 06 comprende i seguenti gruppi: / 06.01 Preparazione del sottofondo / 06.02 Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette / 06.03 Pavimenti in legno / 06.04 Superfici sportive / 06.05 Cubetti in legno / 06.06 Zoccolini battiscopa / 06.07 Linee di marcatura / 06.08 Verniciatura / 06.09 Elementi incorporati / 06.10 Pavimenti tecnici sopraelevati / Se non diversamente indicato, nelle seguenti voci relative alle pavimentazioni non sono comprese le seguenti prestazioni: levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), rasatura del sottofondo e saldatura dei giunti. Tali prestazioni sono contemplate in apposite voci.
06.01	Vorbereiten des Unterbodens	Preparazione del piano di posa	Die Gruppe 06.01 umfasst folgende Untergruppen: / 06.01.01 Vorbehandeln / 06.01.02 Schließen von Scheinfugen / 06.01.03 Voranstrich, Spachteln / 06.01.04 Unterlagen: Schüttungen, Dämmschichten, Fußbodenverlegeplatten	Il Gruppo 06.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.01.01 Pretrattamento / 06.01.02 Sigillatura di fessure / 06.01.03 Appretti, rasature / 06.01.04 Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa
06.01.01	Vorbehandeln	Pretrattamento	Vorbehandeln	Pretrattamento
06.01.01.01	Sauberschliff und Feinstaubentfernung	Levigatura di pulizia e spolvero	Anschleifen und Absaugen des Unterbodens	Levigatura e spolvero del piano di supporto	m2	m2	3,18
06.01.03	Voranstrich, Spachteln	Appretti, rasature	Voranstrich, Spachteln	Appretti, rasature
06.01.03.01	Haftgrundierung auf Unterboden	Applicazione di imprimitura sul piano di posa	Aufbringen einer geeigneten Haftgrundierung für den vorhandenen Unterboden	Applicazione di imprimitura adeguata al piano di posa esistente	m2	m2	5,18
06.01.03.05	Feuchtigkeissperrende Grundierung bis Restfeuchte max 5%	Primerizzazione per creazione di una barriera contro l'umidità, con umidità residua max 5%	Aufbringen einer Feuchtigkeitssperrenden Grundierung bis Restfeuchte 5% und zusätzliches Absanden mit Quarzsand 0,3 bis 0,8mm	Applicazione di un primer per la creazione di una barriera contro l'umidità, umidità residua max 5% e ulteriore sabbiatura con sabbia al quarzo da 0,3 a 0,8 mm	m2	m2	26,00
06.01.04	Unterlagen: Schüttungen, Dämmschichten, Fußbodenverlegeplatten	Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa	Unterlagen: Schüttungen, Dämmschichten, Fußbodenverlegeplatten	Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa
06.01.04.02	Schüttung D 50mm:	Riporto sfuso spess. 50mm:	Schüttung unter Unterböden; mittlere Dicke: 50 mm; liefern und zwischen den Balken der Holzbalkendecke trocken einbringen, mit der langen Latte waagrecht abziehen:	Riporto sfuso sotto piani di posa, spessore medio 5 cm, fornito e steso a secco fra le travi del solaio in legno, tirato a livello con il frattazzo lungo:
06.01.04.02.a	Perlite	perlite	Perlite, ummantelt (Bitumen, Naturharz, Mineralstoff)	perlite, rivestita (bitumi, resine naturali, minerali)	m2	m2	16,77
06.01.04.02.f	Marmorsplitt 1,5-3mm	granulato di marmo 1,5-3mm	Marmorsplitt, Korngröße: 1,5-3 mm (Rohdichte ca. 1500 kg/m3)	granulato di marmo, granuli da 1,5-3 mm (densità ca. 1500 kg/m3)	m2	m2	16,89
06.01.04.02.g	Blähton 3-8mm	Argilla espansa 3-8 mm	Blähton, Korngröße: 3-8 mm (Rohdichte ca. 380 kg/m3), maximale Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK	Argilla espansa, granuli da 3-8 mm (densità ca. 380 kg/m3), conducibilità termica max 0,09 W/mK	m2	m2	16,00
06.01.04.03	Mehrdicke D 10mm:	Maggior spess. 10mm:	Mehrdicke der vorbeschriebenen Schüttung je 10 mm Dicke:	Maggior spessore del riporto precedentemente descritto, per ogni 10 mm:
06.01.04.03.a	Perlite	perlite	Perlite, ummantelt (Bitumen, Naturharz, Mineralstoff)	perlite, rivestita (bitumi, resine naturali, minerali)	m2	m2	2,84
06.01.04.03.f	Marmorsplitt 1,5-3mm	granulato di marmo 1,5-3mm	Marmorsplitt, Korngröße: 1,5-3 mm (Rohdichte ca. 1500 kg/m3)	granulato di marmo, granuli da 1,5-3 mm (densità ca. 1500 kg/m3)	m2	m2	2,87
06.01.04.05	Trittschalldämmschicht :	Isoloamento acustico anticalpestio:	Trittschalldämmschicht unter Unterböden aus mineralischem Faserdämmstoff, in Platten; mit Randstreifen; liefern und einlagig mit dichten Stößen verlegen:	Isolamento acustico anticalpestio in pannelli di fibra minerale, sotto piani di posa, con risvolti a parete, fornito e posto in opera in monostrato con giunti accostati:
06.01.04.05.a	D15mm Glasfaser	spess.15mm fibra di vetro	kunstharzgebundene Glasfaserdämmstoffplatten, Dichte: 85 kg/m3, Dämmschichtdicke: 15 mm	pannelli rigidi di fibra di vetro resinata, densità 85 kg/m3, spessore 15 mm	m2	m2	7,58
06.01.04.05.b	D20mm Glasfaser beschichtet	spess.20mm fibra di vetro resinata	kunstharzgebundene Glasfaserdämmstoffplatten, einseitig mit bitumengetränktem Papier beschichtet, Dichte: 85 kg/m3, Dämmschichtdicke: 20 mm	pannelli rigidi di fibra di vetro resinata, rivestiti sulla faccia superiore con carta bitumata, densità 85 kg/m3, spessore 20 mm	m2	m2	8,80
06.01.04.05.c	D16mm Holzfaserplatte SB	Spessore 16mm pannello in fibra di legno SB	D16mm Holzfaserplatte SB	Spessore 16mm pannello in fibra di legno SB	m2	m2	6,46
06.01.04.05.d	D20mm Hartschaumplatte	Spessore 20mm lastra in schiuma rigida	D20mm Hartschaumplatte	Spessore 20mm lastra in schiuma rigida	m2	m2	4,93
06.01.04.05.e	D15mm Mineralfaserplatte	Spessore 15mm pannello in fibra minerale	D15mm Mineralfaserplatte	Spessore 15mm pannello in fibra minerale	m2	m2	7,87
06.01.04.06	Fußbodenverlegeplatten, Holzspanplatten:	Piano di posa in pannelli di legno truciolare:	Fußbodenverlegeplatten, Holzspanplatten mit Nut und Feder; liefern, dicht gestoßen verleimen und auf Untergrund aus Dämmschichtmatten schwimmend verlegen:	Piano di posa in pannelli di legno truciolare lavorati a maschio e femmina, fornito e posto in opera galleggiante, con giunti ben serrati e incollati, su supporto in materassini fonoassorbenti:
06.01.04.06.a	D19mm	spess.19mm	Plattendicke: 19 mm	spessore pannello 19 mm	m2	m2	19,08
06.01.04.06.b	D22mm	spess.22mm	Plattendicke: 22 mm	spessore pannello 22 mm	m2	m2	20,06
06.01.04.06.c	D25mm	spess.25mm	Plattendicke: 25 mm	spessore pannello 25 mm	m2	m2	21,03
06.01.04.08	Holzunterkonstruktion	Estradosso di supporto in legno	bestehend aus einem mehrschichtigen Latten-Bretter Rost kreuzweise verschraubt, Einbauhöhe bis 12 cm, liefern und waagrecht einbauen; Achsenabstand ca. 35 cm	composto da una griglia a più strati di listelli, avvitati a croce, altezza di posa fino a 12 cm, fornito e posto in opera orizzontalmente, interasse ca. 35 cm	m2	m2	33,75
06.01.04.09	Blindboden Dicke 20 mm	Piano di posa, spessore 20 mm	bestehend aus Fichtenbrettern im Abstand von 7 mm auf bestehende Holzunterkonstruktion verschraubt.	composto da assi di abete, avvitate a distanza di 7 mm su sottostruttura in legno predisposta.	m2	m2	25,00
06.01.05	Rissreparaturen	Riparazione crepe	Rissreparaturen	Riparazione crepe
06.01.05.01	Risssanierung	Risanamento crepe	Anbringen einer Armierungsmatte (erfordert eine nachträgliche faserverstärkten Spachtelung min. 4mm Stärke)	Applicazione di una rete di armatura (con ulteriore stuccatura armata con fibre, spessore min. 4 mm)	m	m	10,08
06.01.05.02	Kraftschlüssiges Schließen von Schein-, Arbeitsfugen und Rissen	Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di fessurazioni	Kraftschlüssiges Schließen von Schein-, Arbeitsfugen, Spalten und Rissen im Unterboden mit Reaktionsharz oder gleichwertiger Technik	Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di fessurazioni nel sottofondo con resina bicomponente o simili	m	m	13,58
06.01.06	Nivellieren von Unterböden	Livellamento di sottofondi	Nivellieren von Unterböden	Livellamento di sottofondi
06.01.06.01	Spachtelmasse von 1-3mm	Stucco da 1-3mm	Spachtelmasse von 1-3mm	Rasatura coprente del sottofondo fino a 3 mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	8,57
06.01.06.02	Ausgleichsmasse von 3-10mm	Impasto adesivo da 3-10 mm	Ausgleichsmasse von 3-10mm	Formazione di piani perfetti del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	16,64
06.01.06.03	Füll- und Nivelliermasse 5-10mm	Impasto di riempimento e livellamento 5-10 mm	Ganzflächiges Füll- unn des Unterbodens bis zu 10mm (Vorraus gesetzt wird ein vorheriges Aufbringen einer Haftgrundierung)	Riempimento coprente e livellamento del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	16,90
06.01.06.04	Faserverstärkte Nivelliermasse 5mm	Impasto di livellamento armato con fibre 5 mm	Ganzflächiges Faservern des Unterbodens bis zu 5mm (Vorraus gesetzt wird ein vorheriges Aufbringen einer Haftgrundierung)	Livellamento a tutta superficie del sottofondo fino a 5 mm con massa armata di fibre (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	15,36
06.01.07	Fertigteile	Elementi prefabbricati	Fertigteile und Schüttungen	Elementi prefabbricati e riporti
06.01.07.01	Fertigteilestrichplatte	Pannello di massetto in elementi prefabbricati	Fertigteilestrichplatte	Pannello di massetto in elementi prefabbricati
06.01.07.01.a	D25mm Holzspanplatte	Spessore 25 mm, pannello di conglomerato di legno	Fußbodenverlegeplatten, Holzspanplatten D25mm mit Nut und Feder; liefern, dicht gestoßen verleimen und auf Untergrund aus Dämmschichtmatten schwimmend verlegen	Piano di posa in pannelli di legno truciolare lavorati a maschio e femmina, fornito e posto in opera galleggiante, con giunti ben serrati e incollati, su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	m2	25,07
06.01.07.01.b	D25mm Gipsfaserplatte	Spessore 25mm, pannello in cartongesso	Fußbodenverlegeplatten, Gipsfaserplatten D25mm mit Fals zu verkleben und auf Untergrund aus Dämmschichtmatten verlegen	Piano di posa in pannelli di fibra di gesso da incollare con battuta e posare su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	m2	28,12
06.01.07.01.c	D20mm Calciumsulphatplatten	Spessore 20mm, pannelli in solfato di calcio	Fußbodenverlegeplatten, Calciumsulphatplatten D20mm mit Fals zu verkleben und auf Untergrund aus Dämmschichtmatten verlegen	Piano di posa in pannelli di solfato di calcio da incollare con battuta e posare su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	m2	29,73
06.01.07.02	Rieselschutz	Protezioni impermeabili	Einbringen eines Rieselschutz gegen Abwanderung der Schüttungen und als Dampfbremse	Installazione di protezioni impermeabili contro il movimento dei rilevati e come barriera antivapore	m2	m2	3,71
06.01.07.03	Bitumenschweißbahn	Membrana a base bituminosa	Bitumenschweißbahn, Vollflächig verlegte und verschweißten Nähten als Feuchtigkeitssperre	Membrana a base bituminosa coprente e con cuciture saldate per la creazione di una barriera contro l'umidità	m2	m2	13,93
06.02	Bodenbeläge	Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette	Die Gruppe 06.02 umfasst folgende Untergruppen: / 06.02.01 Bodenbeläge aus Kunststoff / 06.02.02 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk / 06.02.03 Bodenbeläge aus Linoleum / 06.02.04 Verschweißen, Verfugen / 06.02.05 Textile Bodenbeläge / 06.02.06 Fußmatten	Il gruppo 06.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.02.01 Pavimenti in PVC / 06.02.02 Pavimenti in gomma sintetica / 06.02.03 Pavimenti in linoleum / 06.02.04 Saldature, sigillature / 06.02.05 Pavimenti in moquette / 06.02.06 Zerbini
06.02.01	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC
06.02.01.02	PVC:	PVC:	Bodenbelag aus PVC ohne Träger, homogen, aus drei oder mehreren Schichten gleicher Zusammensetzung; marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in PVC omogeneo senza supporto, formato da tre o più strati uniformi, in tinte marmorizzate, colori da catalogo campioni; sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.02.a	D2mm	spess.2mm	Bodenbelag aus Polivinylchlorid in Platten zu 30x30 cm bis 50x50 cm oder in Bahnen; Gesamtdicke: 2 mm	polivinilico, in piastrelle da 30x30 cm a 50x50 cm o in teli, spessore complessivo 2 mm	m2	m2	27,20
06.02.01.02.b	D3 mm, Unterschicht Schaum	spess.3mm, supportato con schiuma	Bodenbelag aus Polivinylchlorid mit Unterschicht aus Schaumstoff, in Bahnen; Gesamtdicke: 3 mm	polivinilico, supportato con gommaschiuma, in teli, spessore complessivo 3 mm	m2	m2	31,60
06.02.01.02.c	D2mm, antistatisch	spess.2mm, antist.	Bodenbelag aus Polivinylchlorid, antistatisch, in Platten zu ca. 60x60 cm oder in Bahnen; Gesamtdicke: 2 mm	polivinilico, antistatico, in piastrelle da ca. 60x60 cm o in teli, spessore complessivo 2 mm	m2	m2	34,00
06.02.01.03	PVC mit Träger:	PVC supportato:	Bodenbelag aus PVC mit Träger aus Synthesefaser-Vliesstoff in Bahnen, einfärbig oder marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in PVC con supporto in tessuto non tessuto di fibra sintetica, a teli, in tinta unita o marmorizzato, colori da catalogo campioni; sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.03.a	D2mm	spess.2mm	Gesamtdicke: 2 mm	spessore complessivo 2 mm	m2	m2	28,37
06.02.01.03.b	D3mm	spess.3mm	Gesamtdicke: 3 mm	spessore complessivo 3 mm	m2	m2	30,33
06.02.01.04	Vynilboden (Designbelag)	Pavimenti vinilici (con rivestimento in design)	Designbodenbelag in Klebevariante; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimentazione con rivestimenti in design; colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.04.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm verklebt mit einem faserverstärkten Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm, incollato con mastice armato con fibre	m2	m2	41,99
06.02.01.04.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm verklebt mit einem faserverstärkten Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm, incollato con mastice armato con fibre	m2	m2	49,67
06.02.01.04.c	Nutzschichten 0,7mm	Strato di usura 0,7mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm verklebt mit einem faserverstärkten Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm, incollato con mastice armato con fibre	m2	m2	55,85
06.02.01.05	Vynilboden (Designbelag Click) schwimmend verlegt	Pavimento vinilico (Design Click) posato galleggiante	Designbelag in Lose/schwimmender Variante. Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Rivestimento in design posato in opera galleggiante. Colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.05.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm	m2	m2	46,73
06.02.01.05.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm	m2	m2	53,13
06.02.01.05.c	Nutzschichten 0,7mm	Strato di usura 0,7mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm	m2	m2	56,97
06.02.01.06	Trittschalldämmende Unterlagsmatte 1,6mm	Isolamento acustico anticalpestio da 1,6 mm	Trittschalldämmende Unterlagsmatte 1,6mm	Isolamento acustico anticalpestio da 1,6 mm	m2	m2	6,39
06.02.01.07	PVC-Beläge	Rivestimenti in PVC	Bodenbelag aus PVC mit oder ohne Träger aus Synthesefaser-Vliesstoff in Bahnen oder Platten, einfärbig oder marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimentazione in PVC con o senza supporti, in tessuto non tessuto di fibra sintetica, a teli o pannelli, monocolore o marmorizzato, colore da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.07.a	D2mm homogen PVC	Spessore 2mm, omogeneo, PVC	Bodenbelag aus Polivinylchlorid, Gesamtdicke: 2 mm	Pavimentazione polivinilica, spessore totale: 2 mm	m2	m2	34,31
06.02.01.07.b	D2mm, antistatisch homogen PVC	Spessore 2mm, antistatico, omogeneo, PVC	Bodenbelag aus Polivinylchlorid, antistatisch, in Platten zu ca. 60x60 cm oder in Bahnen; Gesamtdicke: 2 mm	Pavimentazione polivinilica, antistatica, in pannelli da 60x60 cm ca o a teli spessore totale: 2 mm	m2	m2	46,60
06.02.01.08	PVC mit Zweitrücken:	PVC con secondo strato:	Bodenbelag aus PVC mit Träger aus Synthesefaser-Vliesstoff oder Schaumstoff in Bahnen, einfärbig oder marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimentazione in PVC con supporti di tessuto non tessuto in fibra sintetica o schiuma a teli, tinta unita o marmorizzata, colore da catalogo. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo della pavimentazione ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.08.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	PVC-Bodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm	Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,3 mm	m2	m2	27,27
06.02.01.08.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	PVC-Bodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm	Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,5 mm	m2	m2	31,68
06.02.02	Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk	Pavimenti in gomma sintetica	Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk	Pavimenti in gomma sintetica
06.02.02.01	Kautschuk:	Gomma sintetica:	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, ein- oder mehrfarbig, Farbton nach Musterkatalog; brandtoxokologisch unbedenklich, Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in gomma sintetica, a tinta unita o più colori; colore da catalogo; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco Cfl-s1; antistatico. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.02.01.a	Platten D2mm	lastre spess.2mm	Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig; Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 2 mm	pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 2 mm	m2	m2	37,38
06.02.02.01.b	Platten D3,5mm	lastre spess.3,5mm	Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig, Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 3,5 mm	pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 3,5 mm	m2	m2	42,30
06.02.02.01.c	Oberfläche Noppen	superf. a bolli	Bodenbelag in Platten zu 100x100 cm, einfarbig, Dicke 4 mm, Oberfläche Noppen, Profilhöhe: 0,3 mm, Rückseite mit Zäpfchen	pavimento in lastre da 100x100 cm, tinte unite, spessore 4 mm, superficie a bolli, rilievo bolli 0,3 mm, rovescio a peduncoli	m2	m2	44,60
06.02.02.02	Kautschuk:	Gomma sintetica:	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, in Bahnen, mehrfarbig; Farbton nach Musterkatalog; Oberfläche glatt, homogen; brandtoxokologisch unbedenklich, Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in gomma sintetica, a teli, multicolore; colori da catalogo; superficie liscia, omogenea; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.02.02.a	D 2mm	spess. 2mm	Dicke: 2 mm	spessore 2 mm	m2	m2	39,51
06.02.03	Bodenbeläge aus Linoleum	Pavimenti in linoleum	Bodenbeläge aus Linoleum	Pavimenti in linoleum
06.02.03.01	Linoleum:	Linoleum:	Bodenbelag aus Linoleum, in Bahnen, antistatisch, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Brandverhalten: Cfl-s1; einfarbig moiriert oder marmoriert; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in linoleum a teli, antistatico, con rivestimento protettivo della superficie applicato in stabilimento, reazione al fuoco: Cfl-s1; in tinta unita marezzata o marmorizzata; colore secondo catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo a elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.03.01.a	D2,5mm, einfarbig/moiriert	spess.2,5mm, tinta unita/marezzata	einfarbig oder moiriert; Dicke: 2,5 mm	tinta unita o marezzata, spessore 2,5 mm	m2	m2	33,69
06.02.03.01.b	D2,5mm, marmoriert	spess.2,5mm, tinta marmorizzata	marmoriert; Dicke: 2,5 mm	tinta marmorizzata, spessore 2,5 mm	m2	m2	33,69
06.02.03.01.c	D3,2mm	spess.3,2mm	einfarbig oder marmoriert; Dicke: 3,2 mm	tinta unita o marmorizzata, spessore 3,2 mm	m2	m2	37,84
06.02.04	Verschweißen, Verfugen	Saldature, sigillature	Verschweißen, Verfugen	Saldature, sigillature
06.02.04.01	Verschweißen PVC	Saldatura PVC	Verschweißen des Bodenbelages aus PVC, mit Schweißschnur aus PVC.	Saldatura del pavimento in PVC con nastro sigillante in PVC.	m	m	2,43
06.02.04.02	Verfugen synth. Kautschuk	Sigillatura gomma	Verfugen des Bodenbelages aus synthetischem Kautschuk mit Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepaßt.	Sigillatura del pavimento in gomma con nastro fusibile della tinta corrispondente al pavimento.	m	m	3,33
06.02.04.03	Verfugen Linoleum	Sigillatura linoleum	Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, mit Fugenmasse, Farbton dem Bodenbelag angepaßt.	Sigillatura del pavimento in linoleum con impasto sigillante della tinta corrispondente al pavimento.	m	m	3,97
06.02.04.04	Verschweißen Linoleum	Saldatura linoleum	Heißverschweißen des Bodenbelages aus Linoleum.	Saldatura a caldo del pavimento in linoleum.	m	m	3,20
06.02.05	Textile Bodenbeläge	Pavimenti in moquette	Textile Bodenbeläge	Pavimenti in moquette
06.02.05.01	Nadelvlies:	Pavimento agugliato	Textiler Bodenbelag als Nadelvlies; Oberseite: feinfaserig; Rückseitenausrüstung: appretiert; in Bahnen von 200 bis 400 cm; Brandverhalten cfl-s1, antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento agugliato di fibre tessili, superficie a fibra fine e rovescio apprettato, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.05.01.a	D3mm, Polyamid	spess.3mm, fibra poliammidica	Nutzschicht Polyamid, unvermischt; Flächengewicht: 800 g/m2; Dicke: 3 mm	tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, peso totale 800 g/m2, spessore 3 mm	m2	m2	29,70
06.02.05.01.b	D4mm, heterogen	spess.4mm, fibra eterogenea	Nutzschicht Polyamid, vermischt mit anderen Fasern; Flächengewicht: 700 g/m2; Dicke: 4 mm	tipo monofalda, in fibre sintetiche eterogenee, peso totale 700 g/m2, spessore 4 mm	m2	m2	31,10
06.02.05.02	Webteppich Wolle:	Pavimento a tappeto tessuto a telaio meccanico	Textiler Bodenbelag als Webteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Verfestigungsstrich; Nutzschicht aus reiner Wolle oder mit einem Mindestanteil von 85% Wolle; in Bahnen von 200 bis 400 cm; Brandverhalten Cfl-s1, antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento a tappeto (moquette) tessuto a telaio meccanico, superficie a riccio bouclé o a velluto, con strato di rinforzo sul lato posteriore; lato di usura in pura lana vergine o misto con una percentuale di lana non inferiore all'85%, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.05.02.a	D4-5mm	spess.4-5mm	Polschichtdicke über 4 bis 5 mm; Polschichtgewicht über 600 bis 800 g/m2	spessore felpa da 4 a 5 mm, peso della felpa da 600 a 800 g/m2	m2	m2	67,73
06.02.05.02.b	D5-6mm	spess.5-6mm	Polschichtdicke über 5 bis 6 mm; Polschichtgewicht über 800 bis 1000 g/m2	spessore felpa da 5 a 6 mm, peso della felpa da 800 a 1000 g/m2	m2	m2	71,95
06.02.05.03	Tuftingteppich 85% Wolle:	Tappeto sistema tufting, 85% lana	Textiler Bodenbelag als Webteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Verfestigungsstrich; Nutzschicht aus reiner Wolle oder mit einem Mindestanteil von 85% Wolle; in Bahnen von 200 bis 400 cm; Brandverhalten Cfl-s1, antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Tappeto a tessuto tessile (moquette), con superficie a riccio bouclé o a velluto, con strato posteriore di rinforzo; lato usura in pura lana vergine o misto con una percentuale di lana non inferiore all'85%, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.05.03.a	D4-5mm	spess.4-5mm	Polschichtdicke über 4 bis 5 mm; Polschichtgewicht über 600 bis 800 g/m2	spessore felpa da 4 a 5 mm, peso della felpa da 600 a 800 g/m2	m2	m2	52,23
06.02.05.03.b	D5-6mm	spess.5-6mm	Polschichtdicke über 5 bis 6 mm; Polschichtgewicht über 800 bis 1000 g/m2	spessore felpa da 5 a 6 mm, peso della felpa da 800 a 1000 g/m2	m2	m2	53,64
06.02.05.04	Tuftingteppich Kunstfaser:	Tappeto sistema tufting, fibra sintetica	Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Zweitrücken aus Glattstrich, Nutzschicht aus Kunstfaser; in Bahnen von 200 bis 400 cm; Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Tappeto a tessuto tessile (moquette), tipo taftato sistema tufting, con superficie a riccio bouclé o a velluto; lato posteriore con secondo strato in tela, con strato di usura in fibra sintetica, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: classe Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.05.04.a	geringer Strapazierwert	pav. traffico legg.	Bodenbelag mit geringem Strapazierwert (Schlafräume)	pavimento per ambiente con traffico leggero, riposo	m2	m2	26,74
06.02.05.04.b	norm. Strapazierwert	pav. traffico medio	Bodenbelag mit normalem Strapazierwert (Wohnbereiche)	pavimento per ambiente con traffico medio, soggiorno	m2	m2	31,39
06.02.05.04.c	starker Strapazierwert	pav. traffico intenso	Bodenbelag mit starkem Strapazierwert (Arbeitsräume)	pavimento per ambiente con traffico intenso, lavoro	m2	m2	45,33
06.02.06	Fußmatten	Zerbini	Fußmatten	Zerbini
06.02.06.01	Fußmatte Kokos:	Zerbino cocco:	Fußmatte aus Kokos, mit gummierter Rückseitenausrüstung, Naturton; Zuschnitt laut Zeichnung; liefern und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund, wie in den vorherigen Positionen beschrieben, verlegen:	Zerbino in cocco, con supporto gommato, colore naturale, fornito e posto in opera sagomato conforme disegno su sottofondo rasato, come descritto nelle voci precedenti:
06.02.06.01.a	Dicke bis 23mm	Spessore fino a 23mm	Gesamtdicke: 23mm	spessore complessivo 23mm	m2	m2	49,14
06.02.06.02	Fußmatte Synthesefaser:	Zerbino fibre sintetiche:	Einzelfußmatte aus Synthesefaser, mit Bürsten oder Gummi in korrosionslosen Schienen geklemmt, als Gliedermatte einschließlich Einfassungszarge aus Aluminium, liefern und auf gespachtelten Untergrund, wie in den vorherigen Positionen beschrieben, verlegen. Zuschnitt laut Zeichnung:	Zerbino in fibre sintetiche, con spazzole o gomma pinzate in guide metalliche anticorrosive, di tipo composto ad elementi compreso telaio in profilato d'alluminio; fornito e posto in opera su sottofondo rasato, come descritto nelle voci precedenti. Sagoma zerbino conforme disegno.
06.02.06.02.a	D min. 20mm	spess. min. 20mm	Dicke: min. 20 mm	spessore min. 20 mm	m2	m2	551,52
06.03	Holzfußböden und Holzfusßbödenimitationen	Pavimenti in legno e effetto legno	Die Gruppe 06.03 umfasst folgende Untergruppen: / 06.03.01 Hobeldielen / 06.03.02 Parkettriemen / 06.03.03 Mosaiklamellen	Il Gruppo 06.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.03.01 Tavole / 06.03.02 Parquet / 06.03.03 Lamellare
06.03.01	Hobeldielen	Tavole	Hobeldielen	Tavole
06.03.01.01	Hobeldielen N/F:	Asse massiccia M/F:	Holzfußboden aus einseitig gehobelten massiven Hobeldielen mit Nut und Feder an den Längsseiten, liefern und auf vorhandener Holzkonstruktion verschraubt oder geeigneten Untergrund verklebt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in legno in assi massiccie lavorate a maschio e femmina su lati, fornito e avvitato su sottostruttura in legno predisposta o incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.01.01.a	Nordische Kiefer D20mm	pino nordico spess.20mm	Holzart: Nordische Kiefer; Mindestlänge: 180 cm; Breite: 10 cm; Dicke: 20 mm	specie legnosa: pino nordico, lunghezza 180 cm e oltre, larghezza 10 cm, spessore 20 mm	m2	m2	66,33
06.03.01.01.b	Fichte D 21mm	abete spess.21mm	Holzart: Fichte; Sortierung 0/III; Breite: 10 cm; Dicke: 21 mm	specie legnosa: abete, 1a qualità, larghezza 10 cm, spessore 21 mm	m2	m2	63,37
06.03.01.01.c	Lärche D 21mm	larice spess.21 mm	Holzart: Lärche; Sortierung 0/III; Breite: 15 cm; Dicke: 21 mm	specie legnosa: larice, 1a qualità, larghezza 15 cm, spessore 21 mm	m2	m2	67,33
06.03.01.01.d	Eiche D 19 mm	Rovere spessore 19 mm	Holzart: Eiche, Sortierung: Natur; Breite 15cm; Dicke 20mm	specie legnosa: rovere, qualità naturale, larghezza 15 cm, spessore 20 mm	m2	m2	86,68
06.03.01.01.e	Zirbe D 20mm	Cirmolo, spessore 20mm	Holzart: Zirbe; Mindestlänge: 180 cm; Breite:15 cm; Dicke: 20 mm	specie legnosa: cirmolo, lunghezza minima: 180 cm; larghezza 15 cm, spessore 20mm	m2	m2	96,99
06.03.01.02	3-Schichtfertigparkett Landhausdiele	Listone prelevigato a tre strati	Mehrschichtfertigparkett Landhausdiele mit Nut/Federverbindung oder Clickverbindung, Oberfläche fertig versiegelt oder geölt inklusive Verlegung; ca. Länge: 2200mm; Breite: 180mm; Dicke: 14mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in legno a listoni prefabbricato a più strati, giunzione a maschio e femmina o collegamento click, con superficie pronta sigillata o oliata, inclusa la posa; lunghezza ca. 2200 mm; larghezza 180 mm; spessore 14 mm. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.01.02.a	Eiche	Rovere	Holzart: Europäische Eiche	Specie legnosa: rovere europeo	m2	m2	95,90
06.03.01.02.b	Esche	frassino	Holzart: Esche	Specie legnosa: frassino	m2	m2	95,90
06.03.01.02.c	Nuss	noce nazionale	Holzart: Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	142,00
06.03.01.02.d	Buche	faggio	Holzart: Buche	specie legnosa: faggio	m2	m2	92,67
06.03.01.02.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	122,02
06.03.02	Parkettriemen	Parquet	Parkettriemen	Parquet
06.03.02.01	Parkettriemen N/F D21mm:	Listone M/F spess.21mm:	Parkettfußboden aus massiven Parkettriemen mit Nut Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden; Länge: 360-700 mm; Breite: 50-70 mm; Dicke: 21 mm liefern und auf vorhandener Holzkonstruktion genagelt oder verkleben. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in legno massiccio formato listone lavorato a maschio e femmina su teste e lati; lunghezza 360-700 mm, larghezza 50-70 mm, spessore 21 mm, fornito e inchiodato o incollato su sottostruttura in legno predisposta. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.02.01.a	Eiche natur	rovere	Holzart: Europäische Eiche	specie legnosa: rovere, provenienza Europa	m2	m2	79,30
06.03.02.01.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	74,38
06.03.02.01.c	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	120,48
06.03.02.01.d	Ahorn natur	acero	Holzart: Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	111,26
06.03.02.01.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	105,12
06.03.02.01.f	Esche	frassino	Holzart: Esche	specie legnosa: frassino	m2	m2	78,99
06.03.02.02	Parkettriemen N/F D14mm:	Listello M/F spess.14mm:	Parkettfußboden aus massiven Parkettriemen mit Nut und angehobelter Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden; Länge: 500-800 mm; Breite: 80-90 mm; Dicke: 14 mm. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in legno massiccio formato listone lavorato a maschio e femmina su teste e lati, lunghezza 500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 14 mm. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi , il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.02.02.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	72,85
06.03.02.02.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	68,24
06.03.02.02.c	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	111,26
06.03.02.02.d	Ahorn	acero	Holzart: Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	103,58
06.03.02.02.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	97,43
06.03.02.03	Fertigparkett N/F D11mm:	Listone prelevigato M/F spess.11mm:	Parkettfußboden aus massiven Fertigparkett-Elementen mit Nut und angehobelter Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden; Länge: 410 mm; Breite: 65-72 mm; Dicke: ca. 11 mm. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in legno massiccio formato listone prefabbricato, lavorato a maschio e femmina su teste e lati, lunghezza 410 mm, larghezza 65-72 mm, spessore ca. 11 mm. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.02.03.a	Eiche	rovere	Holzart: Europäische Eiche	specie legnosa: rovere, provenienza Europa	m2	m2	87,95
06.03.02.03.b	Esche	frassino	Holzart: Esche	Specie legnosa: frassino	m2	m2	93,43
06.03.02.03.c	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	138,92
06.03.02.03.d	Buche	faggio	Holzart: Buche	specie legnosa: faggio	m2	m2	89,03
06.03.02.03.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	138,92
06.03.02.04	Parkettriemen D10mm:	Listello spess.10mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit glatten Kantenflächen; Länge: 350-400 mm; Breite: 68-72 mm; Dicke: 10 mm; Verschleißschicht min. 3mm, liefern, dicht verlegen, mit 2 Komponenten Polyurethan-Parkettklebstoff auf Zementestrich befestigen, mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt und mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen.	Pavimento in legno formato listello con coste lisce, lunghezza 350-400 mm, larghezza 68-72 mm, spessore 10 mm, strato d'usura min. 3mm, fornitura e posa in opera ben serrata, con collante poliuretanico bicomponente, su massetto di sottofondo in malta di cemento; levigato in modo uniforme con tre passaggi. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi.
06.03.02.04.a	Eiche	rovere	Holzart: Europäische Eiche	specie legnosa: rovere, provenienza Europa	m2	m2	74,35
06.03.02.04.b	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	95,87
06.03.02.04.c	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	89,03
06.03.02.05	Parkettriemen D14mm:	Listello spess.14mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit glatten Kantenflächen; Länge: 330-450 mm; Breite: 68-72 mm; Dicke: 14 mm; Verschleißschicht min. 4mm. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt und mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen.	Pavimento in legno formato listello con coste lisce, lunghezza 330-450 mm, larghezza 68-72 mm, spessore 14 mm, strato d'usura min. 4 mm. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi.
06.03.02.05.a	Eiche	rovere	Holzart: Europäische Eiche	specie legnosa: rovere, provenienza Europa	m2	m2	89,03
06.03.02.05.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	89,03
06.03.02.05.c	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	135,01
06.03.02.05.d	Ahorn	acero	Holzart: Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	134,03
06.03.02.05.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	107,61
06.03.02.06	Parkettriemen D10mm:	Tavoletta spess.10mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit glatten Kantenflächen; Länge: 240-310 mm; Breite: 45-55 mm; Dicke: 10 mm; Verschleißschicht min. 3mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,22 W/mK, Rohdichte bis 550-850 kg/m3. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt und mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen.	Pavimento in legno formato listello con coste lisce, lunghezza 240-310 mm, larghezza 45-55 mm, spessore 10 mm, strato d'usura min. 3 mm, massima conducibilità termica 0,22 W/mK, densità 550-850 kg/m3. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi.
06.03.02.06.b	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	59,21
06.03.02.06.c	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	91,43
06.03.02.06.d	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	84,65
06.03.02.07	Laminatfußboden auf Holzfaserriemen, Abmessungen 1200x190mm, Stärke: 8,0mm	Pavimento in laminato HPL in doghe di fibra legnosa, dimensioni 1200x190 mm, spessore 8 mm	Laminatfußboden auf Holzfaserriemen, Abmessungen 1200x190mm, Stärke: 8,0mm, hergestellt mittels compound, mit einseitig angebrachter Außenbeschichtung aus Laminat HPL, Stärke 0,9 mm und einer Seite mit Laminat HPL verkleidet; liefern und schwimmend auf einer geschäumtem Polyäthylenmatte mit geschlossenen Zellen und in Verbindung mit einer Polyäthylen-Folie als Dampfbarriere (2,2mm) verlegen; zwischen den Paneelen auf der Breit-und Längsseite mit einem wasserfesten Vinyl-Leimes (Gruppe D3), in der Nutfräsung verleimen bzw. leimlos mit Click- oder Locksystem schwimmend auf vorgesehener Unterlage verlegen; Verwendung des Bodens Klasse 23 - 32, scheuerresistent nach AC5, stoßabweisend nach IC3 antistatisch, Feuerbeständigkeit Klasse 1. / Im Preis inbegriffen sind die Riemen, die Matte, der Leim, die Zuschnitte, der Verschnitt sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der der Ausdehnungs-Verbindungen für die Oberflächen mit mehr als 8 ml (Längenmetern):	Pavimento in laminato HPL in doghe di fibra legnosa, dimensioni 1200x190 mm, spessore 8 mm, superficie esterna in laminato HPL (spessore 0,9mm), prodotto mediante il compound; fornito e posto in opera, incollaggio mediante collante vinilico resistente all'acqua (gruppo D3) tra le doghe (flottante) con stesura nelle scanalature a femmina sul lato corto sul lato lungo o posato con sistema click-lock senza collante su sottofondo esistente, posa sul materassino in polietilene espanso a cellula chiusa accoppiato ad un foglio di polietilene (spessore 2,2mm) come barriera al vapore; applicazione di pavimento classe 23 - 32, resistenza all'abrasione AC5, resistenza all'urto IC3, antistatico, reazione al fuoco classe 1. / S'intendo compresi nel prezzo le doghe, il collante, il materassino, i tagli, lo sfrido nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente esclusi i giunti di dilatazione per superfici con lati maggiori di 8 ml:
06.03.02.07.a	Holzimitation	imitazione legno	Holzimitation	imitazione legno	m2	m2	59,19
06.03.02.07.b	mit Dekoration	con decorazione	mit Dekoration	con decorazione	m2	m2	62,61
06.03.02.07.c	Einheitsfarbe	tinta unite	Einheitsfarbe	tinta unite	m2	m2	58,70
06.03.02.08	Laminatfußboden auf Holzfaserriemen, Abmessungen 1200x190 mm, 8,0 mm Stärke	Pavimento in doghe di fibra legnosa, dimensioni 1200x190 mm, spessore pari a 8 mm	Laminatfußboden auf Holzfaserriemen, Abmessungen 1200x190 mm, 8,0 mm Stärke, hergestellt mittels compound, mit einseitiger Außenbeschichtung aus Holzessenzen behandelt mit sehr resistenten Laminat-Harzen und einer Oberfläche aus Laminat HPL verkleidet; liefern und schwimmend auf einer Matte aus geschäumtem Polyäthylen mit geschlossenen Zellen in Verbindung mit einer Polyäthylen-Folie als Dampfbarriere (Stärke 2,2 mm) verlegen, zwischen den Paneelen auf der Breit-und Längsseite mit einem wasserfesten Vinyl-Leimes (Gruppe D3), in der Nutfräsung verleimt; Verwendung des Bodens Klasse 23 - 32, scheuerresistent nach AC5, stoßabweisend nach IC3 antistatisch, Feuerbeständigkeit Klasse 1. / Im Preis inbegriffen sind die Riemen, die Matte, der Leim, die Zuschnitte, der Verschnitt sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Ausdehnungs-Verbindungen für die Oberflächen mit mehr als 8 ml (Längenmetern):	Pavimento in doghe di fibra legnosa, dimensioni 1200x190 mm, spessore pari a 8 mm, prodotto mediante il compound, con rivestimento esterno in tranciato nobile di legno di varie essenze trattato con resine melaminiche ad alta resistenza (laminato HPL) e bilanciato con un laminato HPL. Fornito e posto in opera, incollaggio mediante collante vinilico resistente all'acque (gruppo D3), tra le doghe (flottante) con stesura nelle scanalature a femmina sul lato corto e sul lato lungo, posa sul materassino in polietilene espanso a cellula chiusa accoppiato ad un foglio di polietilene (spessore 2,2mm) come barriera al vapore; applicazione del pavimento classe 23 - 32, resistenza all'abrasione AC5, resistenza all'urto IC3, antistatico, reazione al classe 1. / S'intendo compresi nel prezzo le doghe, il collante, il materassino, i tagli, lo sfrido nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente esclusi i giunti di dilatazione per superfici con lati maggiori di 8 ml:
06.03.02.08.a	aus Holzessenzen	in tranciato nobile di legno	aus Holzessenzen	in tranciato nobile di legno	m2	m2	105,90
06.03.02.09	Parkettriemen N/F Dicke 21 mm	Listello M/F spessore 21 mm	Parkettfußboden aus massiven Parkettriemen mit 4-seitig Nut und Feder, Länge 500-800 mm, Breite 80-90 mm, Dicke 21 mm, liefern und auf vorhandender Holzkonstruktion genagelt oder verkleben. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben.	Pavimento a parquet formato listello con M/F su quattro lati, lunghezza 500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 21 mm, fornito e inchiodato o incollato su sottostruttura in legno predisposta. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), levigatura e trattamento della superficie sono prestazioni contemplate in voci distinte.
06.03.02.09.a	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	m2	m2	72,85
06.03.02.09.b	Holzart Nuss europäisch	Tipo di legno noce europeo	Holzart Nuss europäisch	Tipo di legno noce europeo	m2	m2	111,26
06.03.02.09.c	Holzart Ahorn natur	Tipo di legno acero naturale	Holzart Ahorn natur	Tipo di legno acero naturale	m2	m2
06.03.02.09.d	Holzart Kirsch natur	Tipo di legno ciliegio naturale	Holzart Kirsch natur	Tipo di legno ciliegio naturale	m2	m2	97,43
06.03.02.10	3-Schicht Fertigparkett Landhausdiele	Pavimento in legno tipo parquet a listoni, a tre strati	Längen fallend, Breite ca. 185 mm, Dicke 14 mm mit 4-seitig Nut/Federverbindung oder Clickverbindung. Oberfläche fertig versiegelt oder geölt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sind in eigener Position ausgeschrieben.	A lunghezze variabili, larghezza ca. 185 mm, spessore 14 mm con M/F su quattro lati o raccordo a click. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte.
06.03.02.10.a	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	m2	m2	95,90
06.03.02.10.b	Holzart Esche	Tipo di legno frassino	Holzart Esche	Tipo di legno frassino	m2	m2	95,90
06.03.02.10.c	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	m2	m2	142,00
06.03.02.10.d	Holzart Buche	Tipo di legno faggio	Holzart Buche	Tipo di legno faggio	m2	m2	92,67
06.03.02.10.e	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	m2	m2	122,02
06.03.02.11	2-Schicht Fertigparkett	Pavimento in legno tipo parquet a due strati	2-Schicht Fertigparkett Länge bis 600 mm, Breite 60-70 mm, Dicke 10 mm mit 4-seitig Nut und Federverbindung. Oberfläche fertig versiegelt oder geölt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich), sind in eigener Position ausgeschrieben. ; Länge: 420-700 mm; Breite: 65-70 mm; Dicke: 10 mm; Nutzschicht: 3,6mm	Pavimento in legno tipo parquet a due strati lunghezza fino a 600 mm, larghezza 60-70 mm, spessore 10 mm con M/F su quattro lati. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure e fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte; lunghezza 420-700 mm; larghezza: 65-70 mm; spessore: 10 mm; strato d'usura: 3,6mm
06.03.02.11.a	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	m2	m2	74,35
06.03.02.11.b	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	m2	m2	95,87
06.03.02.11.c	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	m2	m2	89,03
06.03.03	Mosaiklamellen	Lamellare	Mosaiklamellen	Lamellare
06.03.03.01	Mosaikparkett D8mm:	Parquet a mosaico spess.8mm:	Parkettfußboden aus Mosaikparkettlamellen mit glatt bearbeiteten Kanten; Lamellenlänge: bis zu 165 mm; Breite: 22mm; Dicke: 8 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Auf geeignetem Untergrund verklebt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt.	Pavimento in lamelle di legno formato mosaico con coste lisce, lunghezza lamelle fino a 165 mm, larghezza 22 mm, spessore 8 mm, preassemblato in fogli. Incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.03.01.a	Eiche natur	rovere naturale	Holzart: Eiche natur	specie legnosa: mosaico di rovere	m2	m2	44,57
06.03.03.01.c	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	44,27
06.03.03.02	Stirnholzleisten D15-22mm:	Pav. legno di testa spess.15-22mm:	Parkettfußboden aus Stirnholzleisten; Dicke: 15-22 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt und mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen.	Pavimento in legno di testa, spessore 15-22 mm, preassemblato in fogli. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi.
06.03.03.02.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	82,67
06.03.03.02.b	Esche	frassino	Holzart: Esche	specie legnosa: frassino	m2	m2	58,70
06.03.03.02.c	Lärche	larice	Holzart: Lärche	specie legnosa: larice	m2	m2	56,25
06.03.03.02.d	Föhre	pino	Holzart: Föhre	specie legnosa: pino	m2	m2	56,25
06.03.03.03	Hochkant-Parkettlamellen D19-22; L120-320:	Mosaico industr. spess.19-22; lungh. 120-320:	Parkettfußboden aus Hochkant-Parkettlamellen; Lamellenlänge: 120 bis 320 mm; Dicke: 19 bis 22 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Liefern und auf geeignetem Untergrund verklebt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt.	Pavimento in legno formato mosaico industriale, lunghezza listelli da 120 a 320 mm, spessore da 19 a 22 mm, preassemblato in fogli. Fornito e incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.03.03.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	56,25
06.03.03.03.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	56,25
06.03.03.03.c	Esche	frassino	Holzart: Esche	specie legnosa: frassino	m2	m2	56,25
06.03.04	Holzfusßbödenimitationen	Pavimenti effetto legno	Holzfusßbödenimitationen	Pavimenti effetto legno
06.03.04.01	Laminatfußboden mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie	Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene	Laminatfußboden,Klasse AC4, Stärke: min 8,0mm mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie liefern und fachgerecht verlegen. Inbegriffen sind schließende Arbeitsfugen, das Anarbeiten des Bodens an Einbauteile, der Klebstoff und der Verschnitt.	Pavimento in laminato, classe AC4, spessore: min. 8,0 mm con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene; fornito e posato in opera a regola d'arte. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei tagli di cazzuola con resina bicomponente, il collante, la rifilatura ad elementi incorporati, lo sfrido.	m2	m2	39,95
06.03.04.02	Laminatfußboden mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie	Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene	Laminatfußboden,Klasse AC5, Stärke: min. 8,0mm mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie liefern und fachgerecht verlegen. Inbegriffen sind schließende Arbeitsfugen, das Anarbeiten des Bodens an Einbauteile, der Klebstoff und der Verschnitt.	Pavimento in laminato, classe AC5, spessore: min. 8,0 mm con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene; fornito e posato in opera a regola d'arte. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei tagli di cazzuola con resina bicomponente, il collante, la rifilatura ad elementi incorporati, lo sfrido.	m2	m2	39,95
06.04	Sportböden	Superfici sportive	Die Gruppe 06.04 umfasst folgende Untergruppe: / 06.04.01 Sportböden, ohne Bodenbelag / 06.04.02 Bodenbelag für Sportböden	Il gruppo 06.04 comprende il seguente sottogruppo: / 06.04.01 Piani di posa per superfici sportive / 06.04.02 Pavimenti sportivi
06.04.01	Sportböden ohne Bodenbelag	Piani di posa per superfici sportive	Sportböden ohne Bodenbelag	Piani di posa per superfici sportive
06.04.01.01	Sportböden, ohne Bodenbelag:	Piano di posa pav. sportivo:	Sportboden, ohne Bodenbelag, als flächenelastische Konstruktion; liefern, auf vorhandenem Zementestrich über Abdichtungslage einbauen:	Piano di posa per pavimentazione sportiva uniformemente elastica, fornito e posto in opera su preesistente massetto di sottofondo in malta di cemento con sostrato impermeabile, escluso piano di gioco, contabilizzato a parte:
06.04.01.01.a	Estrichbündiger Einbau	filo massetto	Estrichbündiger Einbau: / Polsterhölzer von 60x50(H) mm mit schwalbenschwanzförmigem Querschnitt im Achsenabstand von 30 cm und durchgehend im Randbereich, waagrecht und estrichbündig einbauen	piano di posa a filo massetto di sottofondo: / magatelli a sezione trapezoidale di 60x50(H) mm, posti in opera a 30 cm di interasse e perimetralmente, annegati a raso e perfettamente a livello.	m2	m2	14,43
06.04.01.01.b	Einbauhöhe 20-25mm	supporto H 20-25 mm	Einbauhöhe: 20 bis 25 mm: / Polsterhölzer von 60x50(H) mm mit schwalbenschwanzförmigem Querschnitt im Achsenabstand von 30 cm und durchgehend im Randbereich, waagrecht und estrichbündig einbauen; darüberliegender Blindboden aus beidseitig gehobelten, 22 mm dicken, ca. 12 cm breiten, unterschiedlich langen Brettern aus Fichtenholz mit Fugenabstand von ca. 5 bis 7 mm diagonal zu den Polsterhölzern verlegen; mit Doppelreihe Nägeln befestigen	piano di posa di altezza da 20 mm fino a 25 mm: / magatelli a sezione trapezoidale di 60x50(H) mm, posti in opera a 30 cm di interasse e perimetralmente, annegati a raso e perfettamente a livello con sovrastante tavolato composto da tavole piallate di abete dello spessore di 22 mm, larghezza ca. 12 cm e lunghezze variabili, posate diagonalmente a 45° rispetto alla linea di posa dei magatelli e con tavole distanziate da ca. 5 fino a 7 mm, fissate ai magatelli con doppia inchiodatura.	m2	m2	36,93
06.04.01.01.c	Einbauhöhe 60-70mm	supporto H 60-70mm	Einbauhöhe: 60 bis 70 mm / Lagerhölzer mit einem Querschnitt von 50x40(H) mm im Achsenabstand von 30 cm lose und waagrecht verlegen; dazwischenliegende Dröhnschutzschicht aus wasserabstoßender Glasfaser, Dichte: 15 kg/m3; Dicke: 4 cm; Brandschutzverhalten: Klasse 1; darüberliegender Blindboden aus beidseitig gehobelten 22 mm dicken und ca. 12 cm breiten besäumten Brettern aus Fichtenholz mit Fugenabstand von ca. 5 bis 7 mm diagonal zu den Lagerhölzern einbauen und mit Doppelreihe Nägeln befestigen	piano di posa di altezza da 60 a 70 mm: / moraletti della sezione di 50x40(H) mm, posti in opera a secco e perfettamente a livello, a interasse di 30 cm con frapposto strato fonoassorbente in lana di vetro idrorepellente, densità 15 kg/m3, spessore 4 cm, reazione al fuoco classe 1, sovrastante tavolato composto da tavole piallate di abete dello spessore di 22 mm, larghezza ca. 12 cm e lunghezze variabili, posate a 45° rispetto alla linea di posa dei moraletti e con tavole distanziate da ca. 5 a 7 mm, fissate ai moraletti con doppia inchiodatura.	m2	m2	53,81
06.04.02	Bodenbelag für Sportböden	Pavimenti sportivi	Bodenbelag für Sportböden	Pavimenti sportivi
06.04.02.01	Bodenbelag aus natürlichem und synthetischem Kautschuk	Pavimentazione in gomma naturale e sintetiche	Ökologische Antitrauma-Platte aus natürlichem und synthetischem Kautschuk für Außenbereiche und Sportanlagen, sowie aus wiedergewonnenen Kautschuk von Autoreifen außer Gebrauch, Polyurethan Block-Polymerisat Verbindung, einfarbig rot, grün, und schwarz; verrottungsfest, witterungsbeständig, verschleissfest, Dränelement, druckfest bis zu 25% 60 kg/cm2, Kältebeständigkeit bis -120°C, Druckmodul bis zu 25% 550 kg/cm2, Wärmebeständigkeit bis +130°C, Reissdehnung 87%, Wärmeleitfähigkeit 0,18 W/mK, Brandschutz Baustoffklasse 1, Fallprobe-Zertifikat (HIC); liefern und verlegen auf Kies, oder verklebt auf Zementbasis oder auf Abdichtungslage:	Pavimentazione antitrauma per ambienti esterni e sportivi di mescole di gomma naturale e sintetiche anche provenienti dal recupero dei pneumatici fuori uso, legati da poliuretani polimerizzati in massa, in tinta unita rosso, verde, nero; imputrescibile, resistente agli agenti atmosferici e all'usura, capacità di drenaggio, resistenza alla compressione al 25% 60 kg/cm2, resistenza a freddo fino a -120°C, resistenza al calore fino a +130°C, modulo elastico in compressione al 25% 550 kg/cm2, allungamento a rottura 87%, conducibilità termica 0,18W/mK, classe di reazione al fuoco 1, certificata per l'altezza critica di caduta (HIC); fornita e posta in opera su ghiaino, oppure con incollaggio su base cementizia o su guaina:
06.04.02.01.a	D 25 mm	spess. 25 mm	Dichte 0,75 kg/dm3; Abmessungen 80x80 cm; Dicke 25 mm, ohne Zertifikat	densità 0,75 kg/dm3; dimensioni 80x80 cm; spessore 25 mm, non certificata	m2	m2	55,13
06.04.02.01.b	D 30 mm	spess. 30 mm	Dichte 0,75 kg/dm3; Abmessungen 80x80 cm; Dicke 30 mm, ohne Zertifikat	densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 30 mm, non certificata	m2	m2	62,37
06.04.02.01.c	D 40 mm	spess. 40 mm	Dichte 0,75 kg/dm3, Abmessungen 80x80 cm; Dicke 40 mm, Zertifikat	densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 40 mm, certificato	m2	m2	70,93
06.04.02.02	Indoor Sportboden aus Gummi mit differenziertem Aufbau	Pavimento sportivo indoor in gomma a struttura differenziata	Liefern und verlegen von speziellem Boden für Sporttätigkeit bestehend aus drei unterschiedlichen Schichten zusammengesetzt aus homogener Verschleißschicht auf der Basis von natürlichem und synthetischem Kautschuk, mit mineralischen Stoffen, Vulkanisatoren, Stabilisatoren und färbenden Pigmenten und matter Oberfläche, fein aufgeraut, spiegelfrei und chromatischem Effekt mit einfarbigem Farbton, Stärke 1,0 mm, tragender Unterschicht bestehend aus homogener Schicht für die Aufnahme von Beanspruchungen und konzentrierte- und Flächenlasten, Stärke 1,0 mm. Die zwei Schichten werden zu einem einteiligen Material mit einer konstanten Dicke von 2,0 mm verpresst und vulkanisiert, dieses wird mit einem elastischen, expandiertem Unterboden, bestehend aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff, Stärke 5,5 mm, verbunden welcher eine geeignete Dichte und Härte aufweist um bestimmte Werte für die Aufprallabsorption, Energierückgewinnung, Elastizität, Schalldämmung und Tragfähigkeit zu garantieren:	Fornitura e posa in opera di pavimento specifico per attività sportiva costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie opaca, finemente goffrata, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita di spessore mm 1,0 e sottostrato portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm 1,0. I due strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di spessore costante pari a mm 2,0 che verrà accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm 5,5 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante:
06.04.02.02.a	D 7,5 mm	spess. 7,5 mm	Dichte 5,3 kg/m2; Dicke 7,5 mm	densità 5,3 kg/m2; spessore 7,5 mm	m2	m2	57,03
06.04.02.03	Indoor Sportboden aus 100% synthetischem Gummi	Pavimento sportivo indoor in gomma sintetica al 100%	Liefern und verlegen von speziellem Boden für Sporttätigkeit bestehend aus 100% synthetischem nicht wieder aufbereitetem Gummi mit "gehämmerter" Oberfläche; der Boden ist frei von Halogenen, Kadmium, Weichmacher und Nitrosamine, Formaldehyd und Asbest, und besteht aus einer homogenen, einfarbigen, gewalzten, vulkanisierten, stabilisierten Grundlage und wird durch die Zugabe von mineralischen Stoffen und Stabilisatoren hergestellt. Im Boden ist über die gesamte Dicke vulkanisiertes Granulatkorn mit gleicher Zusammensetzung enthalten damit eine Beschichtung mit homogener Stärke entsteht und eine spezielle "gehämmerte" Oberflächenbehandlung für eine matte, spiegelfreie Oberfläche sorgen kann; in Bahnen oder Platten. / Der Belag muss mit einem speziellen Kleber auf den Unterboden geklebt werden. Die Fugen müssen mit einer Schweißnaht in gleicher Farbe des Bodens oder im Kontrast thermisch verschweißt werden:	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma sintetica al 100% e non rigenerata con superficie martellata; la pavimentazione sarà esente da alogeni, cadmio, plastificanti e nitrosamine, formaldeide ed amianto, ed è composta da una base omogenea monocromatica, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti, nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica composizione a formare un manto con uno spessore omogeneo con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso e con speciale finitura "martellata" nel formato teli oppure in piastre. / Il manto dovrà essere incollato al sottofondo con appositi adesivi. Le giunzioni dovranno essere saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto:
06.04.02.03.a	D 2 mm	spess. 2 mm	Dichte 3,2 kg/m2; Dicke 2 mm	densità 3,2 kg/m2; spessore 2 mm	m2	m2	49,16
06.04.02.03.b	D 3 mm	spess. 3 mm	Dichte 4,8 kg/m2; Dicke 3 mm	densità 4,8 kg/m2; spessore 3 mm	m2	m2	57,03
06.04.02.04	Outdoor Sportboden aus Gummi	Pavimento sportivo outdoor in gomma	Liefern und verlegen von outdoor Gummiboden für Sporttätigkeit; / die Sportoberfläche der Anlage wird mit einem synthetischen Belag aus geschlossenzelliger Struktur bestehend aus polyisoprenem Gummi, mineralischen Stoffen, Vulkanisatoren, Stabilisatoren und färbenden Pigmente versehen, gewalzt und vulkanisiert; der Belag muss einen rauhe Oberflächen aufweisen, rutschhemmend sein und aus Fertigbahnen bestehen, sowie mit besonderen Klebern auf Polyurethanharzbasis verlegt werden. Die Fugen zwischen den Bahnen müssen perfekt geschlossen und dicht sein, verbunden mit dem selben Kleber auf Polyurethanharzbasis welcher für das Verkleben mit dem Unterboden verwendet wird, um eine fugenlose Oberfläche zu erlangen. Ein- oder zweifärbig:	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in gomma per uso polivalente outdoor; / la superficie sportiva dell'impianto sarà finita con un manto sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Il manto dovrà avere un'impronta superficiale "tipo foca" antisdrucciolevole ed essere costituito da teli prefabbricati, posati in opera con adesivi a base di resine poliuretaniche. Le giunzioni tra i teli dovranno risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliuretaniche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo, secondo un'unica soluzione di continuità. Colorazione unita o bicolore nello spessore:
06.04.02.04.a	D 4,5 mm	spess. 4,5 mm	Dicke 4,5 mm	spessore 4,5 mm	m2	m2	54,10
06.04.02.04.b	D 6,0 mm	spess. 6,0 mm	Dicke 6,0 mm	spessore 6,0 mm	m2	m2	61,98
06.05	Holzpflaster	Cubetti in legno	Die Gruppe 06.05 umfasst folgende Untergruppe: / 06.05.01 Holzpflaster für gewerbliche Zwecke	Il gruppo 06.05 comprende il seguente sottogruppo: / 06.05.01 Cubetti per uso industriale
06.05.01	Holzpflaster für gewerbliche Zwecke	Cubetti per uso industriale	Holzpflaster für gewerbliche Zwecke	Cubetti per uso industriale
06.05.01.01	Holzpflaster:	Cubetti in legno:	Holzpflaster für gewerbliche Zwecke, Klotzhöhe: 50 mm, imprägniert mit geruchschwachem Holzschutzmittel, im Tauchverfahren; liefern, mit hartplastischem 1 Komponenten Vinil-Parkettklebstoff auf Zementestrich im Verband mit Pressfugen verlegen, mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen, mit geeigneter Ausgleichmasse kitten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Unterteilung der Bodenfläche durch Dehnfugen in Feldern zu ca. 4x4 m, die Dehnfugenausbildung und die Fugensiegelung, das Säubern des Untergrundes, das Schließen der Arbeitsfugen des Zementestriches mit Reaktionsharz, das Anschließen und das Anarbeiten der Parketthölzer an Einbauteile, der Parkettklebstoff, der Verschnitt, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Versiegelung:	Cubetti in legno per uso industriale, spessore 50 mm, impregnati ad immersione con preservante del legno quasi inodore, forniti e posti in opera ammorsati con giunti pressanti, con collante vinilico monocomponente, su massetto di sottofondo in malta di cemento; sgrossati e levigati con cambio di tre carte abrasive, stuccati con idoneo impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la suddivisione della pavimentazione mediante giunti di dilatazione in riquadri da 4x4 m, la formazione e la sigillatura dei giunti di dilatazione, la pulizia del sottofondo, la sigillatura dei tagli di cazzuola con resina bicomponente, il collante, i raccordi ad elementi emergenti, la rifilatura ad elementi incorporati, lo sfrido, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusa la verniciatura:
06.05.01.01.a	Kiefer	pino	Holzart: Kiefer	specie legnosa: pino	m2	m2	85,36
06.05.01.01.b	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	117,40
06.06	Fußleisten	Zoccolini	Die Gruppe 06.06 umfasst folgende Untergruppen: / 06.06.01 Holz / 06.06.02 Kunststoff	Il gruppo 06.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.06.01 Legno / 06.06.02 Materiale sintetico
06.06.01	Holz	Legno	Holz	Legno
06.06.01.01	Fußleiste MASSIV 15x50	Zoccolino battiscopa MASSICCIO 15x50	Fußleiste aus massivem Holz, rechteckig, mit gefaster Kante; Querschnitt: min. 15X50(H) mm; liefern und mit Dübeln und Messingschrauben befestigen; einschließlich Gehrungsschnitte bei Ecken und Kanten:	Zoccolino battiscopa in legno massiccio, di sezione rettangolare di min. 15x50(H) mm e spigolo smussato; fornito e posto in opera con tasselli e viti di ottone, compresa la formazione di giunti di raccordo per angoli e spigoli:
06.06.01.01.a	Holzart Fichte oder Nuss	Tipo di legno: abete o noce	Holzart Fichte oder Nuss	Tipo di legno: abete o noce	m	m	18,85
06.06.01.01.b	Holzart Ramin oder Kirsche	Tipo di legno: ramino o ciliegio	Holzart Ramin oder Krisch	Tipo di legno: ramino o ciliegio	m	m	17,58
06.06.01.01.e	Holzart Lärche/Fichte	Tipo di legno: larice/abete	Holzart Lärche/Fichte	Tipo di legno: larice/abete	m	m	13,97
06.06.01.03	Fußleiste Furniert 15x60(H) mm	Zoccolino in legno impiallacciato, 15x60(H)mm	Fußleiste aus ummantelten Fichtenholz, rechteckig; Oberkante abgerundet; Querschnitt: 15x60(H) mm, gebeizt; liefern und durch Kleben befestigen, einschließlich Gehrungsschnitte bei Ecken und Kanten:	Zoccolino battiscopa in legno di abete rivestito, di sezione rettangolare, spigolo arrotondato, sezione: 15x60(H)mm, decapato; fornito e posto in opera a colla, compresa la formazione di giunti di raccordo per angoli e spigoli:	m	m	12,03
06.06.01.04	Fußleiste Sperrholz 15x60(H)mm:	Zoccolino legno compen. 15x60(H)mm:	Fußleiste aus melaminbeschichtetem Sperrholz, trapezförmig; Oberkante: abgerundet, Querschnitt: 15x60(H) mm; mit in der Wand genageltem Polsterholz liefern und mit Messingschrauben befestigen; einschließlich Formstücke für Innenecken, Außenecken und Endstücke:	Zoccolino battiscopa in legno compensato curvato con finitura melaminica, di sezione trapezoidale di 15x60(H) mm e spigolo arrotondato, fornito e posto in opera con viti di ottone, compresi listello di supporto inchiodato nel muro, pezzi speciali per spigoli, angoli e terminali:	m	m
06.06.01.04.a	einfarbig	tinta unita	einfarbig	tinta unita	m	m	5,38
06.06.01.04.b	mit Holzfaserung	venatura legno	mit Holzfaserung	venatura legno	m	m	5,38
06.06.01.05	Flächenbündige Sockelleiste 60/10	Zoccolo a filo	Anfertigung der flächenbündigen Sockelleiste aus Fußbodenmaterial, Querschnitt ca. 60x10 mm, inklusive fachgerechten Montage im bauseits vorhanden Alu-Profil.	Realizzazione dello zoccolo a filo nel materiale del pavimento, sezione ca. 60x10 mm, incluso il montaggio a regola d'arte nel profilato d'alluminio predisposto.	m	m	16,79
06.06.02	Kunststoff	Materiale sintetico	Kunststoff	Materiale sintetico
06.06.02.01	Fußleiste PVC H60	Zoccolino in PVC H60	Fußleiste aus PVC weich als einteiliges Profil, Höhe: 60 mm, einfarbig liefern, auf Bodenbelag aufsetzen und durch Kleben befestigen.	Zoccolino battiscopa in PVC, formato da pezzo unico, altezza 60 mm, tinta unita, fornito e posto in opera a filo pavimento e fissato a colla.	m	m	5,73
06.06.02.02	Fußleiste synth. Kautschuk H100	Zoccolino in gomma H100	Fußleiste aus synthetischem Kautschuk als einteiliges Profil, Höhe: 100 mm, einfarbig; liefern, auf Bodenbelag aufsetzen und durch Kleben befestigen. Inbegriffen sind die Fußleisten, Außen- und Innenwinkel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Zoccolino battiscopa in gomma sintetica, profilo a pezzo unico, altezza 100 mm, tinta unita, fornito e posto in opera a filo pavimento e fissato a colla. S'intendono compresi nel prezzo i pezzi speciali per angoli convessi e concavi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	m	17,12
06.07	Markierungen	Segnaletica	Die Gruppe 06.07 umfasst folgende Untergruppe: / 06.07.01 Spielfeldmarkierungen	Il gruppo 06.07 comprende il seguente sottogruppo: / 06.07.01 Segnaletica campi gioco
06.07.01	Spielfeldmarkierungen	Segnaletica campi gioco	Spielfeldmarkierungen	Segnaletica campi gioco
06.07.01.01	Markierungslinien:	Linee segnaletiche:	Markierungslinien aus Beschichtungsstoff für Spielfeldmarkierungen auf vorbeschriebene Bodenbeläge entsprechend CONI-Vorschriften und Sportart, in den vorgeschriebenen Farben und Linienbreiten, in zwei Arbeitsgängen aufbringen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Linee segnaletiche per campi gioco applicate sulle pavimentazioni precedentemente descritte con due mani di pittura per segnaletica, conforme regolamento CONI, nelle colorazioni e dimensioni regolamentari per disciplina sportiva. Esecuzione come da disegno:
06.07.01.01.a	gerade	diritte	Verlauf: gerade; Linienbreite: 5 cm	linee diritte, larghezza linea 5 cm	m	m	6,51
06.07.01.01.b	bogenförmig	curve	Verlauf: bogenförmig; Linienbreite: 5 cm	linee curve, larghezza linea 5 cm	m	m	7,53
06.08	Oberflächenbehandlung	Trattamento delle superfici	Die Gruppe 06.08 umfasst folgende Untergruppe: / 06.08.01 Parkettfußböden / 06.08.02 Linoleumböden	Il gruppo 06.08 comprende il seguente sottogruppo: / 06.08.01 Pavimento in parquet / 06.08.02 Pavimento in linoleum
06.08.01	Holzfußböden	Pavimenti in legno	Holzfußböden	Pavimenti in legno
06.08.01.01	Versiegelung:	Verniciatura:	Oberfläche des Parkettfußbodens versiegeln; Oberflächeneffekt: Seidenglanz; einschließlich Grundanstrich, Kitten, Feinschleifen und Absaugen vor jeder Versiegelung:	Verniciatura di pavimento in parquet con finitura semilucida, compresa mano di fondo, stuccatura, carteggiatura con carta finissima ed aspirazione della polvere prima di ogni mano di vernice:
06.08.01.01.a	2xPolyurethan-Siegel	2 x vernice poliuret.	zweimal mit Polyurethan-Siegel	due mani di vernice poliuretanica	m2	m2	11,74
06.08.01.01.c	3xPolyurethan-Siegel	3 x vernice poliuret.	dreimal mit Polyurethan-Siegel	tre mani di vernice poliuretanica	m2	m2	14,19
06.08.01.01.d	3x 2-Kompon. Polyurethan- Siegel Kl.1	3x vernice poliuret. bicomponente cl.1	dreimal mit 2-Komponenten Polyurethan- Siegel, Brandverhalten Klasse 1	tre mani di vernice poliuretanica bicomponente, reazione al fuoco: classe 1	m2	m2	14,92
06.08.01.01.e	Schleifen von Holzfußböden	Levigatura dei pavimenti in legno	Fachgerechtes Schleifen und auskitten des Holzfußbodens inkl. Schleif- und Hilfsmaterial. Die Oberflächenbehandlung ist in eigener Position ausgeschrieben.	Levigatura a regola d'arte e riempimento con mastice del pavimento in legno, compresi i materiali di levigatura e quelli ausiliari. Il trattamento della superficie è previsto da apposita voce.	m2	m2	23,87
06.08.01.01.f	3x Wasserlack	3 x vernice all'acqua	dreimal mit Wasserlack	tre mani di vernice all'acqua	m2	m2	14,33
06.08.01.02	Wachsschicht:	Ceratura:	Oberfläche des Parkettfußbodens mit weißer lösemittelfreier Wachsemulsion maschinell warm wachsen und anschließend polieren. Ausführung durch mehrmaliges maschinelles Auftragen:	Ceratura a caldo di pavimento in parquet eseguita con cera bianca emulsionata liquida priva di solventi a più mani mediante l'applicazione a macchina e lucidatura finale:
06.08.01.02.a	2x wachsen	due mani cera	zweimaliges Wachsen	due mani di cera emulsionata	m2	m2	11,25
06.08.01.02.b	3x wachsen	tre mani cera	dreimaliges Wachsen	tre mani di cera emulsionata	m2	m2	14,87
06.08.01.02.c	3xPolyurethan-Siegel	3 x vernice poliuret.	dreimal mit Polyurethan-Siegel	tre mani di vernice poliuretanica	m2	m2	14,45
06.08.01.02.d	Polyurethan-Siegel	Vernice poliuretanica	Polyurethan-Siegel	Vernice poliuretanica	m2	m2	14,19
06.08.01.02.e	Polyurethan-Siegel mit Brandschutz	Vernice poliuretanica ignifuga	Polyurethan-Siegel mit Brandschutz, Brandschutzklasse Cfl-s1 inkl. Zertifikat	Vernice poliuretanica ignifuga, classe antincendio Cfl-s1 compreso certificato	m2	m2	27,42
06.08.01.02.f	Hartöl	Olio duro	Hartöl	Olio duro	m2	m2	15,02
06.08.01.04	Feuerbeständiger Zweikomponentenlack für Holzfußböden	Verniciatura bicomponente per pavimenti in legno	Feuerbeständiger geprüfter Polyurethan/Vinylchlorid-Zweikomponentenlack für Holzfußböden; Brandschutzklasse 1, als Grundbeschichtung und Fertigbehandlung verwenden; einschließlich Kitten, Feinschleifen und Absaugen vor jeder Behandlung; ausgeführt mittels dreifacher Grundbeschichtung nach Anweisungen der Herstellerfirma. Im Preis inbegriffen ist die Abgabe des Zertifikats nach Fertigstellung der Arbeiten.	Verniciatura bicomponente di resina clorovinilica/poliuretanica ignifuga omologata per pavimenti in legno, reazione al fuoco classe 1; applicazione come fondo e finitura, compresa la stuccatura, carteggiatura con carta finissima ed aspirazione della polvere prima di ogni mano di vernice; eseguito con tre mani secondo istruzioni della ditta produttrice. Consegna alla DL della certificazione a lavoro ultimato compreso nel prezzo.	m2	m2	27,49
06.08.02	Erstpflege von Bodenbelägen	Primo trattamento di pavimentazioni	Erstpflege von Bodenbelägen	Pavimenti in linoleum
06.08.02.01	Erstpflege	Primo trattamento	Erstpflege von Fußböden inklusive Hilfs- und Verbrauchsmaterial.	Primo trattamento di pavimenti compreso il materiale di supporto e di consumo.	m2	m2	6,50
06.09	Einbauteile	Elementi incorporati	Die Gruppe 06.09 umfasst folgende Untergruppe: / 06.09.01 Profilschienen	Il gruppo 06.09 comprende il seguente sottogruppo: / 06.09.01 Coprigiunto
06.09.01	Profilschienen	Coprigiunto	Profilschienen	Coprigiunto
06.09.01.01	Übergangsprofil:	Coprigiunto:	Übergangsprofil aus Messing, gewölbt; sichtbare Breite: 30 mm; liefern, mit Schrauben und Dübeln befestigen:	Coprigiunto in ottone, bombato, larghezza 30 mm, fornito e posto in opera con viti e tasselli:
06.09.01.01.a	mit sichtb. Schrauben	con viti in vista	mit sichtbaren Schrauben	con viti in vista	m	m	14,37
06.09.01.01.b	mit nicht sichtbaren Schrauben	con viti non in vista	mit nicht sichtbaren Schrauben	con viti non in vista	m	m	14,90
06.09.01.01.c	kleben	a colla	durch Kleben	a colla	m	m	13,68
06.09.02	Wandbündiges Sockelleistenprofil H60	Profilo dello zoccolo a filo della parete H60	Sockelleistenprofil in Aluminium Höhe ca. 60 mm für wandbündige Sockelleiste inklusive Montage.	Profilato dello zoccolo in alluminio, altezza ca. 60 mm, per zoccolo a filo parete, compreso il montaggio	m	m	27,59
06.10	Installationsdoppelböden	Pavimenti tecnici sopraelevati	Die Gruppe 06.10 umfasst folgende Untergruppe: / 06.10.01 Bodenbeläge aus Kunststoff	Il gruppo 06.10 comprende il seguente sottogruppo: / 06.10.01 Pavimenti in PVC
06.10.01	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC
06.10.01.01	Installationsdoppelböden:	Pav. tecn. sopraelevato:	Installationsdoppelboden, Flächenbelastbarkeit bis 40 kN/m2, Rastermaß: 600x600 mm, Unterkonstruktion höhenverstellbar aus Stahl verzinkt, mit Rasterstäben, Doppelboden aus Holzspanplatten mit Dichtung, Oberbelag aus PVC homogen; antistatisch, insgesamt Dicke: 38 mm, Feuerwiderstandsklasse 1; liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randausbildungen und die Maurerbeihilfen:	Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 40 kN/m2, interasse 600x600 mm, struttura metallica in acciaio zincato con supporti regolabili e travi modulari, piano pavimento in pannelli di conglomerato di legno con guarnizione, finitura in PVC omogeneo, antistatico, spessore complessivo 38 mm, reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in opera come da indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali e le assistenze murarie:
06.10.01.01.a	H 100mm	H 100mm	Gesamtbauhöhe bis 100 mm	altezza complessiva fino a 100 mm	m2	m2	90,98
06.10.01.01.b	H 100-200mm	H 100-200mm	Gesamtbauhöhe über 100 bis 200 mm	altezza oltre 100 e fino a 200 mm	m2	m2	93,92
06.10.01.01.c	H 200-300mm	H 200-300mm	Gesamtbauhöhe über 200 bis 300 mm	altezza oltre 200 e fino a 300 mm	m2	m2	96,85
07	Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten	Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda	Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und die Montage, bzw. den Einbau der beschriebenen Materialien, komplett mit allem Zubehör, Maurerbeihilfen sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m; die Außengerüste werden getrennt vergütet. / Die Kategorie 07 umfasst folgende Gruppen: / 07.01 Zimmermannsarbeiten / 07.02 Dachdeckungsarbeiten / Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und die Montage, bzw. den Einbau der beschriebenen Materialien, komplett mit allem Zubehör. Maurerbeihilfen sowie die Innengerüste ab einer Höhe von 2,00m sowie die Außengerüste werden getrennt vergütet. / Die Kategorie 07 umfasst folgende Gruppen: / 07.01 Zimmermannsarbeiten / 07.02 Dachdeckungsarbeiten	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. / La categoria 07 comprende i seguenti gruppi: / 07.01 Opere di carpenteria in legno / 07.02 Opere da conciatetti / I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario. Le assistenze murarie, nonché i ponteggi interni a partire da un'altezza di 2,00 m e i ponteggi esterni vengono compensati a parte. / La categoria 07 comprende i seguenti gruppi: / 07.01 Opere di carpenteria in legno / 07.02 Opere da conciatetti
07.01	Zimmermannsarbeiten	Opere di carpenteria in legno	Die Gruppe 07.01 umfasst folgende Untergruppen: / 07.01.01 Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für / Dachgerüste. / 07.01.02 Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten / 07.01.03 Schalungen / 07.01.04 Dämmungen / 07.01.05 Rieselschutz, Sperrbahnen / 07.01.06 Treppen / 07.01.07 Geländer / 07.01.08 Dachfenster / 07.01.09 Holzschutz / 07.01.10 Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten / 07.01.11 Bauhölzer aus Massivholz für Holzdecken / 07.01.12 Massivholzdecken	Il gruppo 07.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 07.01.01 Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per / strutture di coperture / 07.01.02 Legno massiccio per strutture di coperture / 07.01.03 Rivestimenti / 07.01.04 Coibentazioni / 07.01.05 Protezioni impermeabili, barriere antivapore / 07.01.06 Scale / 07.01.07 Ringhiere / 07.01.08 Finestre per tetto / 07.01.09 Preservazione del legno / 07.01.10 Costruzioni in legno per pareti portanti / 07.01.11 Travi massicce per solai in legno / 07.01.12 Solai in legno massiccio
07.01.01	Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste	Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture	Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste	Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture
07.01.01.01	Dachgerüst Brettschichtholz gerade:	Struttura di copertura in legno lamellare retto:	Dachgerüst aus verleimtem Brettschichtholz, allseitig gehobelt, Fichte, Querschnitt rechteckig, Bauteile gerade; liefern und aufstellen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen für die erforderlichen Verbindungen aus Stahl; Der Klebstoff hat der EN 301 zu entsprechen und im Regelfall wird ein MUF- Klebstoff verwendet. Inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, der Verschnitt und die Befestigungen.	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i necessari collegamenti in acciaio. La colla deve corrispondere alle prescrizioni EN 301; di norma viene usata una colla MUF. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi.
07.01.01.01.a	Güteklasse GL 28 R	Classe GL 28 R	Güteklasse GL 28 R	Classe GL 28 R	m3	m3	1.043,44
07.01.01.01.b	Güteklasse GL 24 R	Classe GL 24 R	Güteklasse GL 24 R	Classe GL 24 R	m3	m3	994,40
07.01.01.01.c	Güteklasse GL 32 R	Classe GL 32 R	Güteklasse GL 32 R	Classe GL 32 R	m3	m3	1.080,21
07.01.01.01.d	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	1.068,84
07.01.01.01.e	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	1.017,61
07.01.01.01.f	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	1.107,25
07.01.01.01.g	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche GL24h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	m3	809,60
07.01.01.01.h	Aufpreis für Pfetten, die die Sparren unterbrechen.	Sovrapprezzo per arcarecci che interrompono i travetti	Aufpreis für seitliche Fräsungen der ins Dachpaket gehobenen Pfetten für die Verbindung mit den Sparren	Sovrapprezzo per fresature laterali degli arcarecci installati nel corpo del tetto per il raccordo con i travetti	m3	m3	93,36
07.01.01.02	Dachgerüst Brettschichtholz gekrümmt:	Struttura di copertura in legno lamellare curvo:	Dachgerüst allseitig gehobelt, Fichte, Querschnitt rechteckig, Bauteile gekrümmt, Mindestradius 6,00 m; liefern und aufstellen; einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen für die erforderlichen Befestigungen aus Stahl; Der Klebstoff hat der EN 301 zu entsprechen und im Regelfall wird ein MUF- Klebstoff verwendet. Inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, der Verschnitt und die Befestigungen.	Struttura di copertura, superfici piallate, abete, sezione rettangolare, elementi costruttivi curvi, raggio min. 6,00 m; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i necessari fissaggi in acciaio. La colla deve rispettare EN 301; di norma viene usata una colla MUF. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi.
07.01.01.02.d	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	1.350,05
07.01.01.02.e	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	2.342,03
07.01.01.02.f	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	2.644,62
07.01.01.02.g	Aufpreis für Dachgerüst gebogen, Radius unter 6m	Sovrapprezzo per struttura di copertura curva, raggio inferiore a 6 m	Aufpreis für Dachgerüst gebogen, Radius unter 6m	Sovrapprezzo per struttura di copertura curva, raggio inferiore a 6 m	m3	m3	1.543,30
07.01.01.02.h	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche GL24h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	m3	619,85
07.01.01.03	Sparrenlage Brettschichtholz:	Travetti di falda in legno lamellare:	Sparrenlage aus verleimtem Brettschichtholz, allseitig gehobelt, Fichte, liefern und im Achsenabstand von ca. 80 cm auf vorbereitetem Unterbau verlegen; einschließlich Schifter, Auswechslungen, Versatzausbildungen, Ausbildung der Traufenköpfe (zwei Schnitte), Bohrungen und Ausfräsungen für die Verbindungsteile aus Stahl. Inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen.	Travetti per tetti in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste (due tagli), gli oneri per la formazione di fori e fresature per elementi di giunzione in acciaio. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi.
07.01.01.03.e	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	992,13
07.01.01.03.f	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	1.016,16
07.01.01.03.g	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	1.074,98
07.01.01.03.h	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche GL24h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	m3	809,60
07.01.01.03.i	Aufpreis für Sparren, die durch Pfetten unterbrochen werden.	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci	Aufpreis für stirnseitige Fräsungen der Sparren für Holzverbindungen an der tragenden Dachstruktur	Sovrapprezzo per fresature frontali dei travetti per raccordi in legno alla struttura portante del tetto	m3	m3	101,65
07.01.01.04	Pfosten Brettschichtholz:	Pilastrini in legno lamellare:	Pfosten, Zangen, Riegel und Streben aus verleimtem Brettschichtholz, allseitig gehobelt, Fichte; liefern und einbauen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen für die erforderlichen Befestigungen aus Stahl; inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Pilastrini, travetti e saettoni in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete; forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i fissaggi in acciaio. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi in questa voce.
07.01.01.04.d	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	1.103,95
07.01.01.04.e	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	1.127,99
07.01.01.04.f	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	1.152,02
07.01.01.04.g	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	m3	m3	809,60
07.01.01.05	Feuerverz. Verbindungsmittel	Unioni in acciaio zincato	Feuerverzinkte Verbindungsmittel aus Stahl Mindestgüte S235 JR, wie Schraubenbolzen, Muttern, Dübeln, Beilagscheiben, Anschlussbleche, Stahlzangen für Zuganschlüsse, Auflagergabeln, Verbandanschlüsse, Gelenke u.s.w.; liefern und einbauen. Inbegriffen ist der Verschnitt.	Elementi di giunzione in acciaio zincato a caldo, classe di qualità minima S235 JR, quali bulloni, dadi, tasselli, rondelle, piastre, tiranti, forcelle, scarpe metalliche, cerniere etc., forniti e posti in opera.	kg	kg	6,36
07.01.02	Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten	Legno massiccio per strutture di coperture	Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten	Legno massiccio per strutture di coperture
07.01.02.01	Dachgerüst Kantholz:	Struttura copertura in legno massiccio:	Dachgerüst aus Kantholz, Fichte, gehobelte Sichtflächen; liefern und aufstellen, einschließlich Bohrungen, Ausfräsungen, Auflager- und Versatzausbildungen, Hartholzkeile; inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Struttura di copertura in legno massiccio, abete, con superfici in vista piallate; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori, fresature, appoggi e sfalsature e cunei di legno duro. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi nella voce.
07.01.02.01.a	Fichte C24	abete C24	Fichte C24	abete C24	m3	m3	725,09
07.01.02.01.b	Lärche C24	larice C24	Lärche C24	larice C24	m3	m3	994,76
07.01.02.01.c	Aufpreis für die Pfetten, die die Sparren unterbrechen.	Sovrapprezzo per arcarecci che interrompono i travetti.	Aufpreis für seitliche Fräsungen der ins Dachpaket gehobenen Pfetten für die Verbindungen mit den Sparren	Sovrapprezzo per fresature laterali degli arcarecci installati nel corpo tetto per il raccordo con i travetti	m3	m3	93,96
07.01.02.02	Sparrenlage Kantholz:	Travetti di falda in legno massiccio:	Sparrenlage aus Kantholz, C 24, Querschnitt rechteckig, gehobelte Sichtflächen; liefern und im Achsenabstand von ca. 80 cm auf vorbereitetem Unterbau verlegen, einschließlich Schifter, Auswechselungen und Ausbildung der Traufenköpfe; inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto già predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. Mezzi di sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce.
07.01.02.02.a	Fichte C 24	abete C 24	Fichte C 24	abete C 24	m3	m3	793,16
07.01.02.02.b	Lärche C 24	larice C 24	Lärche C 24	larice C 24	m3	m3	1.082,59
07.01.02.02.c	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	m3	m3	1.029,96
07.01.02.02.d	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	m3	m3	1.871,95
07.01.02.02.e	Aufpreis für Sparren, die durch Pfetten unterbrochen werden.	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci	Aufpreis für Sparren, die durch Pfetten unterbrochen werden.	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci	m3	m3	129,80
07.01.02.03	Pfosten Kantholz:	Pilastrini in legno massiccio:	Pfosten, Zangen, Riegel und Streben aus Kantholz, C 24, Querschnitt rechteckig, gehobelte Sichtflächen; liefern und einbauen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen. Inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Pilastrini, travetti e saettoni in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi in questa voce.
07.01.02.03.a	Fichte C 24	abete C24	Fichte C 24	abete C24	m3	m3	887,64
07.01.02.03.b	Lärche C24	larice C24	Lärche C24	larice C24	m3	m3	1.152,02
07.01.02.03.c	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	m3	m3	1.136,21
07.01.02.03.d	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	m3	m3	1.945,81
07.01.02.04	Dachaufbau	Struttura sottomanto tetto	Dachaufbau aus Fichtenholz; liefern und auf vorhandene Kantholzsparrenlage verlegen; Ausführung wie folgt: / - Dachschalung aus sägerauhen, gleichlaufend besäumten Brettern; Dicke: 25 mm, Eigenschaften laut ATV, / - Vordeckbahn aus einer Lage Bitumenpappe zu 2000 g/m2 mit Überdeckung an den Stößen, / - darüberliegende Konterlattung (40x50 mm) in Sparrenrichtung und Dachlattung (30x50 mm) parallel zur Traufe. / Inbegriffen sind die Vordachausbildung mit Dachschalung, die First- und Dachkehlenausbildungen, das Anarbeiten an Dachaufbauten, die Nägel, die Schrauben, der Verschnitt, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Sottomanto in tavolato di legno d'abete, fornito e posto in opera su preesistente orditura di travetti in legno. Esecuzione come segue: / - tavolato in legno, caratteristiche secondo le DTC, spessore 25 mm, coste parallele e superficie grezza, / - manto sottotegola in foglio di cartonfeltro bitumato cilindrato da 2000 g/m2 opportunamente sormontato, / - sovrastante doppia orditura di listelli (40x50 mm) in direzione dei travetti e listoni tetto (30x50 mm) paralleli alla gronda. / S'intendono compresi la formazione del tavolato di sporto, dei colmi e dei compluvi, il raccordo ad abbaini, i chiodi, le viti, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	27,78
07.01.02.05	Aufpreis Dachgaube	Sovrapprezzo abbaino	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino
07.01.02.05.a	Schleppgaube	Abbaino a una falda	Aufpreis für Schlepgaube liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach	Sovrapprezzo per abbaino a una falda, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	St	cad	707,15
07.01.02.05.b	Spitzgaube	Abbaino a due falde a punta	Aufpreis für Spitzgaube liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach	Sovrapprezzo per abbaino a due falde a punta, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	St	cad	215,82
07.01.02.05.c	Rundgaube	Abbaino a tetto curvo	Aufpreis für Rundgaube liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach	Sovraprezzo per abbaino a copertura curva; fornitura e posa in opera. Realizzazione dela copertura come tetto principale	St	cad	602,67
07.01.02.05.d	Giebelgaube	Abbaino a due spioventi	Aufpreis für Giebelgaube; liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach.	Sovrapprezzo per abbaino a due falde, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	St	cad	707,15
07.01.02.06	Verbindungsmittel	elementi di giunzione	Verbindungsmittel	Elementi di giunzione
07.01.02.06.a	Verbindungsmittel Stahl, maßangefertigt	Elementi di giunzione in acciaio, fabbricati su misura	Verbindungsmittel Stahl, maßangefertigt. Mindestgüte S235 JR	Elementi di giunzione in acciaio, fabbricati su misura. Classe minima S235 JR	kg	kg	11,09
07.01.02.06.b	Pfostenträger	Portamontanti	Pfostenträger	Portamontanti	St	cad	57,34
07.01.02.06.c	Balkenschuhe	Scarpe per travi	Balkenschuhe	Scarpe per travi	St	cad	25,06
07.01.02.06.d	Windrispenband	Nastro di controvento	Windrispenband	Nastro di controvento	m	m	10,78
07.01.02.06.e	Windsicherung Pfetten	Elemento antivento per arcarecci	Windsicherung Pfetten max. 1,5m	Elemento antivento per arcarecci max. 1,5 m	St	cad	56,08
07.01.02.06.f	Chemiche Verbindungen	Composti chimici	Chemiche Verbindungen	Composti chimici	St	cad	16,62
07.01.02.06.g	Schwalbenschwanzverbinder in Al und Holz	Giunzione per code di rondini in Al e legno	Schwalbenschwanzverbinder in Al und Holz	Giunzione per code di rondini in Al e legno	St	cad	43,82
07.01.03	Schalungen	Rivestimenti	Schalungen	Rivestimenti
07.01.03.01	Aufpreis Vordachschalung:	Sovrappr. rivest. sporto gronda:	Aufpreis auf die Rauhschalung der Dachfläche für die Vordachschalung mit kammergetrockneten Perlinen mit Fase und Nut und Feder 19mm	Sovrapprezzo per tavolato grezzo del sottomanto per tavolato di sporto gronda con perline essiccate artificialmente, con spigolo smussato, maschio e femmina 19 mm
07.01.03.01.a	Fichte	abete	Fichtenholz Lärchenholz	abete larice	m2	m2	9,74
07.01.03.02	Staubbrett:	Tavola di tenuta all'aria:	Staubbrett, Querschnitt ca 22x200mm, Sichtfläche gehobelt, liefern und zwischen den Sparren verlegen, inklusive Befestigungsmaterial.	Tavola di tenuta all'aria, sezione ca. 22x200 mm; superfice in vista piallata, fornita e posta in opera tra i travetti; è compreso il materiale di fissaggio.
07.01.03.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m	m	16,97
07.01.03.02.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m	m	18,85
07.01.03.02.c	Fichte dreischichtverleimt	Abete a tre strati incollati	Fichte dreischichtverleimt	Abete a tre strati incollati	m	m	20,85
07.01.03.02.d	Lärche dreischichtverleimt	Larice a tre strati incollati	Lärche dreischichtverleimt	Larice a tre strati incollati	m	m	26,86
07.01.03.03	Stirnbrett:	Tavola frontone tetto:	Stirnbrett (Ortgang) aus zwei übergreifenden Brettern, Querschnitt ca 32x240/240 allseitig gehobelt, Lieferung und Montage inklusive Befestigungsmaterial.	Tavola di frontone (bordo) tetto, in due tavole sormontanti; sezione ca. 32x240/240, superfici piallate, fornita e posta in opera. Sono compresi i materiali di fissaggio.
07.01.03.03.a	Lärche	Larice	Lärchenholz	larice	m	m	35,11
07.01.03.04	Traufbrett:	Tavola cornicione gronda:	Traufbrett Querschnitt ca 32x240mm allseitig gehobelt, liefern und montieren, einschließlich Befestigungsmaterial	Tavola di cornicione gronda, sezione ca. 32x240 mm, superfici piallate, fornita e posta in opera; sono compresi i materiali di fissaggio.
07.01.03.04.a	Lärche	larice	Lärchenholz	larice	m	m	25,05
07.01.03.04.b	Fichte	Abete	Fichte	Abete	m	m	24,28
07.01.03.04.c	Lüftungsausbildung und Insektenschutzgitter	Realizzazione ventilazione e rete contro gli insetti	Lüftungsausbildung und Insektenschutzgitter	Realizzazione ventilazione e rete contro gli insetti	m	m	15,77
07.01.03.05	Bretterschalung Fichte	Tavolato abete	Bretterschalung aus sägerauhen luftgetrockneten Brettern aus Fichtenholz Dicke 25mm liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktion verlegen, inklusive Befestigungsmaterial.	Tavolato con tavole grezze essiccate all'aria in legno d'abete, spessore 25 mm, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta. Sono compresi i materiali di fissaggio.	m2	m2	12,42
07.01.03.06	Vordachschalung:	Rivest. sporto gronda:	Vordachschalung aus Perlinen 19mm kammergetrocknet mit Fase,liefern und auf vorhandener Holzunterkonstruktion befestigt. Inklusive Befestigungsmaterial und Verschnitt	Rivestimento di sporto gronda formato da perline dello spessore di 19 mm, essiccate nel forno, fornito e posto in opera su sottostruttura in legno già predisposta. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.03.06.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	20,58
07.01.03.06.b	Föhre	pino	Föhre	pino	m2	m2	21,67
07.01.03.06.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	28,05
07.01.03.07	Deckenverkleidung innen N/F:	Rivest. soffitto interno tavole M/F:	Innere Deckenverkleidung aus kammergetrockneten Perlinen mit Fase A/B Stärke 19mm auf vorhandener Holzkonstruktion bis zu einer Raumhöhe von 2.6m, inklusive Wandanschluss, Verschnitt und Befestigungsmaterial.	Rivestimento interno di soffitto formato da perline essiccate artificialmente, con spigolo smussato, A/B spessore 19 mm, su sottostruttura in legno già predisposta, fino ad altezza locale di 2,6 m. Sono compresi i raccordi al muro, gli sfridi e i materiali di fissaggio.
07.01.03.07.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	65,54
07.01.03.07.b	Föhre Lärche	pino larice	Föhre Lärche	pino larice	m2	m2	73,34
07.01.03.08	Unterkonstr. Holz:	Struttura controsoff.:	Unterkonstruktion für ebene Deckenverkleidung .Polsterhölzer mit einen Querschnitt 5x10cm inklusiv Verschnitt und Befestigungsmaterial .	Struttura portante per controsoffitti piani. Listelli di supporto con sezione 5x10cm. Sono compresi gli sfridi e il materiale di fissaggio.
07.01.03.08.a	Abhäng. 0,50m	abbass. 0,50m	für eine Abhängung bis zu 0,50 m	per abbassamenti fino a 0,50 m	m2	m2	17,11
07.01.03.08.b	Untergrund Holz (Holzdecke)	Sottofondo legno (solaio in legno)	Untergrund Holz (Holzdecke)	Sottofondo legno (solaio in legno)	m2	m2	13,54
07.01.03.08.c	Aufpreis für die Unterkonstruktion - Montage auf Betondecke	Sovrapprezzo per sottostruttura - montaggio su solaio in calcestruzzo	Aufpreis für die Unterkonstruktion - Montage auf Betondecke	Sovrapprezzo per sottostruttura - montaggio su solaio in calcestruzzo	m2	m2	16,73
07.01.03.09	Polsterholz 4x8	Listelli di supporto 4x8	Polsterhölzer mit einen Querschnitt 4x8cm Fichte liefern und verlegen inklusiv Befestigungsmaterial mit Dübel und Verschnitt	Fornitura e posa in opera di listelli di supporto con sezione 4x8 cm in abete, compresi i materiali di fissaggio, i tasselli e gli sfridi.
07.01.03.09.a	Achsabstand ca. 37,5cm	interasse ca. 37,5cm	Achsabstand ca. 37,5cm	interasse ca. 37,5cm	m2	m2	9,40
07.01.03.09.b	Achsabstand ca. 50,0cm	interasse ca. 50,0cm	Achsabstand ca. 50,0cm	interasse ca. 50,0cm	m2	m2	7,92
07.01.03.09.c	Achsabstand ca. 75cm	interasse ca. 75cm	Achsabstand ca. 75cm	interasse ca. 75cm	m2	m2	6,73
07.01.03.10	Wandschalung außen N/F:	Rivestimento esterno M/F:	Äußere horizontale oder vertikale Wandverschalung 19/134 mm, Deckmaß A/B, liefern und auf vorhandenen Polsterhölzern montieren, inklusive Befestigungsmaterial.	Rivestimento esterno orizzontale o verticale 19/134 mm, misura di superficie A/B, fornitura e posa in opera su listelli in legno di supporto già predisposti, incluso il materiale di fissaggio.
07.01.03.10.a	Fichte	abete	Wandschalung Außen N/F: Fichte	Casseratura parete esterna M/F: abete	m2	m2	73,60
07.01.03.10.b	Lärche	larice	Wandschalung Außen N/F: Lärche	Casseratura parete esterna M/F: larice	m2	m2	96,87
07.01.03.10.c	Zirbe	pino cirmolo	Wandschalung Außen N/F: Zirbe	Casseratura parete esterna M/F: cirmolo	m2	m2	111,57
07.01.03.11	Untersichtschalung N/F:	Rivestimento intradosso copertura M/F:	Sichtschalung aus Perlinen 19/134 AB über vorhandenen Sparrenlage verlegen inklusiv Verschnitt und Befestigungsmaterial.	Rivestimento di copertura formato da perline a 19/134 AB con posa sopra i travetti predisposti. Sono compresi gli sfridi e i materiali di fissaggio.
07.01.03.11.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	25,30
07.01.03.11.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	49,92
07.01.03.12	Polsterholz Kaltdach:	Travetti:	Polsterhölzer aus Fichtenholz; liefern, auf der vorhandenen Holzunterkonstruktion im Achsenabstand von ca. 70 cm verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt.	Travetti di supporto in legno d'abete, forniti e posti in opera su sottostruttura di legno esistente con ca. 70 cm di interasse. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.03.12.a	6x16cm	6x16cm	6x16cm	6x16cm	m2	m2	6,81
07.01.03.12.b	6x20cm	6x20cm	6x20cm	6x20cm	m2	m2	8,17
07.01.03.12.c	6x24cm	6x24cm	6x24cm	6x24cm	m2	m2	16,33
07.01.03.12.d	Aufpreis Betonuntergrund	Sovrapprezzo sottofondo in calcestruzzo	Aufpreis für Befestigung auf Betonuntergrund	Sovrapprezzo per fissaggio su sottofondo in calcestruzzo	m2	m2	7,11
07.01.03.13	Lattung und Konterlattung	Listelli e controlistelli	Lattung und Konterlattung mit einem jeweiligem Querschnitt von 4x5 cm und 4x5 cm für Dachdeckung; liefern und auf der vorhandenen Untergrund im Achsabstand von ca. 35 cm befestigen; Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, bis zu einer maximalen Befestigungstiefe von 6cm	Listelli e controlistelli con sezioni rispettivamente pari a 4x5 cm e 4x5 cm per manti di copertura, forniti e posti in opera a ca. 35 cm di interasse su sottofondo predisposto. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, fino a profondità massima di fissaggio di 6 cm.	m2	m2	11,10
07.01.03.14	OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene	Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato ermetico	Liefern und Verlegen einer Holzwerkstoffplatte in Fichte (OSB 3) an Wänden, Böden und auf Sparren, auf bestehender Unterkonstruktion mit Achsenabstand von ca. 65 cm, bis zu einer Raumhöhe von 2.80. Befestigungsraster ab 20cm. Rohdichte bis 550 - 600 kg/m3	Fornitura e posa in opera di pannello in materiale legnoso di abete (OSB 3) su pareti, pavimenti e travetti, su sottostruttura di legno con interasse di ca. 65 cm, fino ad altezze dei locali di 2.80. Trama di fissaggio a partire da 20 cm. Densità 550 - 600 kg/m3.
07.01.03.14.a	Dicke 15mm OSB3	Spessore 15mm, OSB3	Dicke 15mm OSB3	Spessore 15mm, OSB3	m2	m2	15,14
07.01.03.14.b	Dicke 18mm OSB3	Spessore 18mm, OSB3	Dicke 18mm OSB3	Spessore 18mm, OSB3	m2	m2	17,67
07.01.03.14.c	Dicke 22mm OSB3	Spessore 22mm, OSB3	Dicke 22mm OSB3	Spessore 22mm, OSB3	m2	m2	21,03
07.01.03.15	DHF- oder DWD-Platte	Pannelli DHF o DWD	Platte aus Holzwerkstoff - diffusionsoffene, winddichte und regensichere Wand- und Dachplatte, geeignet als äußere Beplankung von Holzbauteilen, oder im Dachbereich als Ersatz für die Holzverschalung, Typ DHF oder DWD mit Nut und Feder. Achsabstand bis 65 cm. Material: Holzfaserplatte, Verleimung der Holzfasern mittels formaldehydfreier Polyurethanharzverleimung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pannello in materiale legnoso - permeabile al vapore, pannello per pareti e tetto antivento e a prova di riflusso d'acqua piovana, adatto per il rivestimento esterno di elementi costruttivi in legno o nella zona tetto come alternativa al rivestimento in legno, tipo DHF o DWD con giunti a maschio e femmina. Distanza assiale fino a 65 cm. Materiale: pannello in fibra di legno, incollaggio delle fibre di legno con resina di poliuretano senza formaldeide. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
07.01.03.15.a	Dicke 15mm	spessore 15mm	Dicke 15mm	spessore 15mm	m2	m2	22,30
07.01.03.15.b	Dicke 20mm	spessore 20mm	Dicke 20mm	spessore 20mm	m2	m2	27,34
07.01.03.16	Lehmbauplatte	Pannelli d'argilla	Innenwandverkleidung aus Lehmbauplatten besteht aus Lehm, Ton, Schilfrohr, Jute sowie pflanzlichen und mineralischen Zuschlägen, liefern und auf bestehender Unterkonstruktion aus Holz mit Achsabstand ca. 35-50 cm befestigen. inbegriffen sind die Befestigungsstoffe wie Schrauben oder Klammern, das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten, die Armierung der Fugen sowie die Überspachtelung der Flächen mit einer dünnen Lage Lehm-Feinputz, der Verschnitt, das Anarbeiten an Durchdringungen wie z.B. Steckdosen oder Rohre und das luftdichte Verfüllen aller Fugen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Rohdichte 700 kg/m3,	Controparete con pannelli d'argilla, composti di argilla, stiancia, juta, nonché additivi vegetali e minerali, fornita e montata su struttura di legno già predisposto con interasse di ca. 35-50 cm. Sono compresi i materiali di fissaggio come viti e morsetti, la finitura dei giunti, degli angoli e degli spigoli, l'armatura dei giunti, nonché la rasatura sottile della superficie con un intonaco fine a base di argilla, lo sfrido, il raccordo a perforazioni quali prese o tubi, e la sigillatura ermetica di tutti i giunti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Densità 700 kg/m3.
07.01.03.16.a	Dicke 20mm	spessore 20mm	Dicke 20mm	spessore 20mm	m2	m2	49,36
07.01.03.16.b	Dicke 25mm	spessore 25mm	Dicke 25mm	spessore 25mm	m2	m2	59,77
07.01.03.17	Polsterhölzer für Dämmebene	Listelli di supporto per il piano d'isolamento	Polsterhölzer liefern und im Achsabstand von ca. 65 cm fluchtgerecht unter Berücksichtigung der angegebenen Bezugslinien verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Dübel, der Verschnitt.	Listelli di supporto, forniti e posti in opera allineati a ca. 65 cm di interasse nel rispetto delle linee di riferimento. Sono compresi i materiali di fissaggio, i tasselli, gli sfridi.
07.01.03.17.a	Fichte, Querschnitt 6x8cm	abete, sezione 6x8cm	Fichte, Querschnitt 6x8cm	abete, sezione 6x8cm	m2	m2	11,14
07.01.03.17.b	Fichte, Querschnitt 6x12cm	abete, sezione 6x12cm	Fichte, Querschnitt 6x12cm	abete, sezione 6x12cm	m2	m2	12,64
07.01.03.17.c	Fichte, Querschnitt 6x16cm	abete, sezione 6x16cm	Fichte, Querschnitt 6x16cm	abete, sezione 6x16cm	m2	m2	14,63
07.01.03.18	Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer	Pannelli per facciata ventilata su listelli di supporto	Hinterlüftete witterungsbeständige Fassadenplatten, Stärke 8 mm; Uni Farben; liefern und auf vorhandener Unterkonstruktion im Achsenabstand von ca. 65 cm an der Wandfläche befestigen; Abschlussprofile und Eckausbildungen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Pannelli resistenti agli agenti atmosferici per facciata ventilata, spessore 8 mm, colori UNI; forniti e fissati alla parete su sottostruttura esistente con 65 cm di interasse; profili di chiusura e finitura degli angoli. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.03.18.a	Faserzementplatten Stärke 8,0 mm	pannelli in fibra di cemento spessore 8,0 mm	Faserzementplatten Stärke 8,0 mm	pannelli in fibra di cemento spessore 8,0 mm	m2	m2	160,88
07.01.03.18.b	Fassadenplatten Stärke 8,0 mm	pannelli per facciata, spessore 8,0 mm	Fassadenplatten aus mit Kunstharz verpressten Restholzspänen, Stärke 8,0 mm	pannelli per facciata di scaglie di legno pressate con una resina sintetica 8 mm, spessore 8,0 mm	m2	m2	167,32
07.01.03.18.c	Unterkonstruktion Holz Fichte	Sottostruttura in legno di abete	Liefern und montieren der UK mit schwarz imprägnierten Fichtenlatten oder vom Hersteller vorgeschriebener Zwischenschicht, 4x6cm im Abstand von ca. 65cm	Fornitura e montaggio della sottostruttura con listelli di abete impregnati di nero o di strato interposto prescritto dal produttore, 4x6 cm a distanza di ca. 65 cm	m2	m2	19,33
07.01.03.18.d	Unterkonstruktion Al	Sottstruttura in AL	Liefern und montieren der UK mit schwarz imprägnierten Aluminiumleisten 3x5cm im Abstand von ca. 65cm	Fornitura e montaggio della sottostruttura di listelli in alluminio impregnati di nero, 3x5 cm a distanza di ca. 65 cm.	m2	m2	47,42
07.01.03.19	Untersichtschalung für Holzbalkendecken	Rivestimento di intradosso per solai in legno	Deckenuntersichtschalung aus gleichlaufenden, gespundeten, an den Sichtflächen gehobelten, parallel besäumten, 120-180 mm breiten, scharfkantigen Brettern liefern und über den Deckenbalken verlegen. Inbegriffen sind die Wandanschlüsse mit Schattenfuge, die Befestigungsmittel, die Polsterhölzer für den Wandanschluss, der Verschnitt.	Rivestimento di intradosso del solaio formato da tavole a spigolo vivo con coste parallele, larghezza 120-180 mm, superfici in vista piallate, fornito e posto in opera sulle travi del solaio. Sono compresi i raccordi a muro con scuretto perimetrale, i materiali di fissaggio, i listelli perimetrali di supporto e gli sfridi.
07.01.03.19.a	Fichte 19 mm	abete 19 mm	Fichte 19 mm	abete 19 mm	m2	m2	37,67
07.01.03.19.b	Fichte 24 mm	abete 24 mm	Fichte 24 mm	abete 24 mm	m2	m2	39,14
07.01.03.19.c	Fichte32 mm	abete 32 mm	Fichte32 mm	abete 32 mm	m2	m2	45,59
07.01.03.19.d	Lärche 19mm	larice 19mm	Lärche 19mm	larice 19mm	m2	m2	43,39
07.01.03.19.e	Lärche 24mm	larice 24mm	Lärche 24mm	larice 24mm	m2	m2	49,26
07.01.03.19.f	Lärche 32mm	larice 32mm	Lärche 32mm	larice 32mm	m2	m2	58,50
07.01.03.19.g	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	m2	m2	7,38
07.01.03.20	Untersichtschalung	Rivestimento di intradosso	Liefern und montieren Deckenuntersichtschalung aus Dreischichtplatten AB/C auf vorhandener Balkenlage, inklusive Befestigungsmaterial.	Fornitura e posa in opera su rivestimento di intradosso del solaio formato da tavole a tre strati AB/C su travatura esistente, inclusi i materiali di fissaggio.
07.01.03.20.a	Fichte 19 mm AB/C	Abete 19 mm AB/C	Fichte 19 mm AB/C	Abete 19 mm AB/C	m2	m2	69,74
07.01.03.20.b	Fichte 22 mm AB/C	Abete 22 mm AB/C	Fichte 22 mm AB/C	Abete 22 mm AB/C	m2	m2	78,18
07.01.03.20.c	Fichte 27 mm AB/C	Abete 27 mm AB/C	Fichte 27 mm AB/C	Abete 27 mm AB/C	m2	m2	82,39
07.01.03.20.d	Fichte 32 mm AB/C	Abete 32 mm AB/C	Fichte 32 mm AB/C	Abete 32 mm AB/C	m2	m2	90,05
07.01.03.20.e	Lärche 19 mm AB/C	Larice 19 mm AB/C	Lärche 19 mm AB/C	Larice 19 mm AB/C	m2	m2	88,80
07.01.03.20.g	Lärche 27mm	Larice 27 mm	Lärche 27mm	Larice 27 mm	m2	m2	93,33
07.01.03.20.h	Lärche 32 mm AB/C	Larice 32 mm AB/C	Lärche 32 mm AB/C	Larice 32 mm AB/C	m2	m2	105,41
07.01.03.20.i	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	m2	m2	7,38
07.01.03.21	Wandschalung außen Stulpschalung	Rivestimento esterno a tavole sovrapposte orizzontali	Aussere Wandschalung als Stuplschalung mit Nut und Feder Stärke 30/134 mm, Deckmaß, inklusive Verschnitt und Befestigungsmaterial.	Rivestimento esterno a tavole orizzontali con maschio e femmina, spessore 30/134 mm, misura a superficie, inclusi gli sfridi e i materiali di fissaggio.	m2	m2
07.01.03.21.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	73,72
07.01.03.21.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	87,68
07.01.03.22	Wandschalung außen Rhombusleisten	Rivestimento esterno con listelli a rombo	Aussere Wandschalung aus Rhombusleisten ca 23x60 /70 mm auf vorhandenen Polsterleisten sichtbar befestigt mit rostfreiem Befestigungsmitteln, inklusiv Verschnitt	Rivestimento esterno a listelli romboidali, ca. 23x60/70 mm, su listelli di sostegno predisposti, fissaggio visibile con materiali di fissaggio inossidabili, inclusi gli sfridi.	m2	m2
07.01.03.22.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	81,44
07.01.03.22.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	90,86
07.01.03.22.c	Zirmholz	Pino cirmolo	Zirmholz	Pino cirmolo	m2	m2	106,01
07.01.03.22.d	Nicht sichtbare Befestigung	Fissaggio non visibile	Aufpreis für nicht sichtbare Befestigung	Sovrapprezzo per fissaggio non visibile	m2	m2	16,67
07.01.04	Dämmungen	Coibentazioni	Dämmungen	Coibentazioni
07.01.04.01	Mineralfaserdämmung:	Coibentazione in fibra min.:	Dämmung aus kunstharzgebundener Mineralfaser, Rohdichte ≥70 kg/m3, Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1; liefern und einlagig fugendicht gestossen in Hohlzwischenräumen wie Sparren, Polsterhölzer, usw. verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe und Überlappungen. Inbegriffen sind der Verschnitt.	Coibentazione in fibra minerale con legante in resina sintetica, densità ≥70 kg/m3, conducibilità termica <= 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in monostrato con giunti accostati senza fuga in vani, ad esempio fra i travetti dell'orditura del tetto, travetti di supporto in legno, ecc. Sono compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni e gli sfridi.
07.01.04.01.a	D60mm	D60mm	Mineralfaserdämmung; Dicke: 60 mm	Coibentazione in fibra minerale; spessore 60 mm	m2	m2	14,06
07.01.04.01.b	D80mm	D80mm	Mineralfaserdämmung; Dicke: 80 mm	Coibentazione in fibra minerale; spessore 80 mm	m2	m2	16,62
07.01.04.01.c	D100mm	D100mm	Mineralfaserdämmung; Dicke: 100 mm	Coibentazione in fibra minerale; spessore 100 mm	m2	m2	19,22
07.01.04.02	Mineralfaserdämmung, druckfest:	Coibentazione in fibra min., res. alla compr:	Dämmung aus druckfester Mineralfaser, Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK, Rohdichte ≥140 kg/m3, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung > 60 kN/m2, Brandverhalten Euroklasse A1; liefern und zweilagig fugendicht gestossen verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe und Überlappungen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, conducibilità termica <= 0,04 W/mK, densità ≥140 kg/m3, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 60 kN/m2, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in doppio strato con giunti accostati senza fuga. S'intendono compresi i materiali di fissaggio e le sovrapposizioni. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.02.f	D6cm	spessore 6cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 6 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 6 cm	m2	m2	20,38
07.01.04.02.g	D8cm	spessore 8 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 8 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 8 cm	m2	m2	24,01
07.01.04.02.h	D10cm	spessore 10 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 10 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 10 cm	m2	m2	27,62
07.01.04.02.i	D12cm	spessore 12 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 12 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 12 cm	m2	m2	31,27
07.01.04.02.j	D14cm	spessore 14 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 14 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 14 cm	m2	m2	34,90
07.01.04.02.k	D16cm	spessore 16 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 16 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 16 cm	m2	m2	38,52
07.01.04.02.l	D18cm	spessore 18 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 18 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 18 cm	m2	m2	42,15
07.01.04.02.m	D20cm	spessore 20 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 20 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 20 cm	m2	m2	45,78
07.01.04.02.n	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	m2	7,13
07.01.04.03	Gesteinsfaserdämmung:	Coibentazione in lana di roccia:	Dämmung aus mineralischem Faserdämmstoff, in Platten maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, wasserabweisend, Rohdichte 50 kg/m3; liefern und zwischen den Hohlzwischenräumen wie Sparren, Polsterhölzer, usw. fugendicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Inbegriffen sind der Verschnitt.	Coibentazione con pannelli di fibra minerale, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, idrorepellente, densità 50 kg/m3, fornita e posta in opera con giunti accostati senza fuga e incuneati fra i travetti dell'orditura del tetto, fra i travetti di supporto in legno, etc. Sono compresi gli sfridi.
07.01.04.03.a	D80mm	spess.80mm	Gesteinsfaser; Dicke: 80 mm	in lana di roccia, spessore 80 mm	m2	m2	16,48
07.01.04.03.b	D100mm	spess.100mm	Gesteinsfaser; Dicke: 100 mm	in lana di roccia, spessore 100 mm	m2	m2	15,49
07.01.04.03.c	D120mm	spess.120mm	Gesteinsfaser; Dicke: 120 mm	in lana di roccia, spessore 120 mm	m2	m2	17,52
07.01.04.03.d	D140mm	spess.140mm	Gesteinsfaser; Dicke: 140 mm	in lana di roccia, spessore 140 mm	m2	m2	19,42
07.01.04.03.e	D160mm	spess.160mm	Gesteinsfaser; Dicke: 160 mm	in lana di roccia, spessore 160 mm	m2	m2	21,46
07.01.04.03.f	D180mm	spess.180mm	Gesteinsfaser; Dicke: 180 mm	in lana di roccia, spessore 180 mm	m2	m2	23,37
07.01.04.03.g	D200mm	spess.200mm	Gesteinsfaser; Dicke: 200 mm	in lana di roccia, spessore 200 mm	m2	m2	26,56
07.01.04.03.h	D240mm - 2x120mm	spess.240mm - 2x120mm	Gesteinsfaser; Dicke: 240 mm - 2x120mm	in lana di roccia, spessore 240 mm - 2x120mm	m2	m2	35,04
07.01.04.04	Dämmung aus expandierten Korkplatten:	Pannelli sughero espanso:	Dämmung aus expandierten Korkplatten, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, mit einer Rohdichte >100 kg/m3, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung >90 kN/m2, liefern und auf der Dachfläche fugendicht gestoßen verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Coibentazione in pannelli di sughero espanso, conducibilità termica massima 0,04 W/mK, densità >100 kg/m3, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% >90 kN/m2, forniti e posti in opera sul manto di copertura con giunti accostati senza fughe. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.04.04.a	D6cm	spess.6cm	ein- oder zweilagig, Gesamtdicke: 6 cm	in semplice o duplice strato, spessore complessivo 6 cm	m2	m2	21,46
07.01.04.04.b	D8cm	spess.8cm	ein- oder zweilagig, Gesamtdicke: 8 cm	in semplice o duplice strato, spessore complessivo 8 cm	m2	m2	26,01
07.01.04.04.c	D10cm	spess.10cm	ein- oder zweilagig, Gesamtdicke: 10 cm	in semplice o duplice strato, spessore complessivo 10 cm	m2	m2	32,37
07.01.04.05	Extr. Polystyrol-Schaumpl.:	Pannelli polistirolo estr.:	Dämmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten, geschlossenzellig, druckbelastbar >350kN/m2, Brandklasse Euroklasse E, Wärmeleitfähigkeit <0,038 W/mK, mit einer Rohdichte von ca. 33 kg/m3; liefern und auf der Dachfläche einlagig und fugendicht gestossen (Stufenfalz oder Nut und Feder) verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Coibentazione in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistente a compressione >350kN/m2, reazione al fuoco Euroclasse E, conducibilità termica <0,038 W/mK, densità 33 kg/m3, fornita e posta in opera sul manto di copertura, in monostrato con giunti sigillati (giunti sfalsati o ad incastro). Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.04.05.a	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	25,40
07.01.04.05.b	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	31,95
07.01.04.05.c	D14cm	spess.14cm	Dicke: 14 cm	spessore: 14 cm	m2	m2	36,58
07.01.04.05.d	D16cm	spess.16cm	Dicke: 16 cm	spessore: 16 cm	m2	m2	42,19
07.01.04.05.e	D18cm	spess.18cm	Dicke: 18 cm	spessore: 18 cm	m2	m2	51,70
07.01.04.05.f	D20cm	spess.20cm	Dicke: 20 cm	spessore: 20 cm	m2	m2	56,33
07.01.04.05.g	D24cm	spess.24cm	Dicke: 24 cm	spessore: 24 cm	m2	m2	70,98
07.01.04.05.h	D22cm	spessore 22cm	Dicke: 22 cm	spessore: 22 cm	m2	m2	61,04
07.01.04.06	Holzfaserdämmplatten:	Pannelli di fibra di legno:	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, als Platten, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,040 W/mK, Rohdichte > 110 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3-5µ, Brandverhalten Euroklasse E, druckbelastbar > 40kN/m2; liefern und mit versetzten Stößen auf der Dachfläche fugendicht gestossen verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Coibentazione in pannelli di fibra di legno, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,040 W/mK, densità > 110 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3-5µ, reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza a compressione > 40kN/m2; fornitura e posa in opera con giunti sfalsati e senza fuga sul manto della copertura. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi
07.01.04.06.a	D4cm	spess.4cm	Gesamtdicke: 4 cm	spessore complessivo 4 cm	m2	m2	10,91
07.01.04.06.b	D6cm	spess.6cm	Gesamtdicke: 6 cm	spessore complessivo 6 cm	m2	m2	14,00
07.01.04.06.c	D8cm	spess.8cm	Gesamtdicke: 8 cm	spessore complessivo 8 cm	m2	m2	17,07
07.01.04.06.d	D10cm	spess.10cm	Gesamtdicke: 10 cm	spessore complessivo 10 cm	m2	m2	20,16
07.01.04.06.e	D12cm	spess.12cm	Gesamtdicke: 12 cm	spessore complessivo 12 cm	m2	m2	25,62
07.01.04.06.f	D14cm	spess.14cm	Gesamtdicke: 14 cm	spessore complessivo 14 cm	m2	m2	28,69
07.01.04.06.g	D16cm	spess.16cm	Gesamtdicke: 16 cm	spessore complessivo 16 cm	m2	m2	31,78
07.01.04.06.h	D18cm	spess.18cm	Gesamtdicke: 18 cm	spessore complessivo 18 cm	m2	m2	37,23
07.01.04.06.i	D20cm	spess.20cm	Gesamtdicke: 20 cm	spessore complessivo 20 cm	m2	m2	40,32
07.01.04.06.j	D24cm	spess.24cm	Gesamtdicke: 24 cm	spessore complessivo 24 cm	m2	m2	46,48
07.01.04.06.k	D22cm	spessore 22cm	Gesamtdicke: 22 cm	spessore complessivo: 22 cm	m2	m2	43,40
07.01.04.06.l	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	m2	7,13
07.01.04.07	Holzfaserdämmplatte mit Nut/Feder, Rohdichte 145 kg/m3	Pannello in fibra di legno M/F, densità 145 kg/m3	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten als Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK, Rohdichte ca. 145 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3µ; liefern, auf vorhandenem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in pannelli di fibra di legno, cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,04 W/mK, densità ca. 145 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3µ, fornita e posta in opera su sottofondo predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.07.a	D8cm	spess.8cm	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	28,91
07.01.04.07.b	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	34,95
07.01.04.07.c	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	40,98
07.01.04.07.i	D4cm	spessore 4cm	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	17,26
07.01.04.07.j	D6cm	spessore 6cm	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	22,88
07.01.04.08	Naturfaserpl.:	Pannello fibra naturale:	Dämmung aus gepreßten Naturfaserplatten; liefern und zwischen den Holzsparren der Dachstruktur einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Strato coibente in pannelli di fibra naturale pressata, fornito e posto in opera fra i travetti in legno dell'orditura del tetto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.08.a	Weichfaser D15mm	a bassa dens. spess.15mm	Weichfaserplatten aus Holzfaser; Dicke: 15 mm	pannelli in fibra di legno a bassa densità, spessore 15 mm	m2	m2	8,22
07.01.04.08.b	Weichfaser bit. D15mm	cocco bit. spess.15mm	Weichfaserplatte aus bitumengetränkter Holzfaser; Dicke: 15 mm	pannelli in fibra di legno bitumata a bassa densità, spessore 15 mm	m2	m2	9,56
07.01.04.11	Holzfaserdämmkeile, Rohdichte ca. 50 kg/m3:	Pannelli cuneiformi di fibra di legno, densità ca. 50 kg/m3:	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten oder Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5µ; liefern, zwischen der Holzkonstruktion in Dach und Wand mit lichtem Abstand bis zu 100 cm, dicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in pannelli di fibra di legno o cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,038 W/mK, densità ca. 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5µ, fornita e posta in opera ben accostata e incuneata fra i montanti della costruzione in legno del tetto e della parete, luce netta fino a 100 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.11.a	D4cm	spess.4cm	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	12,24
07.01.04.11.b	D6cm	spess.6cm	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	13,96
07.01.04.11.c	D8cm	spess.8cm	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	15,67
07.01.04.11.d	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	19,81
07.01.04.11.e	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	21,53
07.01.04.11.f	D14cm	spess.14cm	Dicke: 14 cm	spessore: 14 cm	m2	m2	23,25
07.01.04.11.g	D16cm	spess.16cm	Dicke: 16 cm	spessore: 16 cm	m2	m2	27,39
07.01.04.11.h	D18cm	spess.18cm	Dicke: 18 cm	spessore: 18 cm	m2	m2	29,11
07.01.04.11.i	D20cm	spess.20cm	Dicke: 20 cm	spessore: 20 cm	m2	m2	30,82
07.01.04.11.j	D22cm	spessore 22 cm	Dicke: 22 cm	spessore: 22 cm	m2	m2	33,15
07.01.04.11.k	D24cm	spessore 24 cm	Dicke: 24 cm	spessore: 24 cm	m2	m2	35,47
07.01.04.11.l	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	m2	7,13
07.01.04.12	Holzfaserdämmplatten, Rohdichte >190 kg/m3:	Pannelli in fibra di legno, densità >190 kg/m3:	Wärme-und Schalldämmholzfaserplatten, wasserfest, druckfest, mit Latexharzemulsion impregniert, ab einer Wand- und Dachneigung von 15° auf druckfeste Dämmplatten, in der Sparrenlage oder in der Holzschalung liefern und mit Nut und Feder verlegen, Anschlüsse dicht verkleben, Wärmeleitfähigkeit < 0,045 W/mK, Rohdichte > 190 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstandszahl < 5, Brandverhalten Euroklasse E, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung > 200 kN/m2. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, die Befestigungsmaterialien sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Isolamento termoacustico in pannelli in fibra di legno addizionati di emulsione di lattice, impermeabile all'acqua, resistente a compressione, con incastro a maschio e femmina, forniti e montati su pareti e tetti con inclinazioni maggiori di 15° su isolamento resistente alla compressione, forniti e montati tra i travetti in legno o come strato continuo sopra i travetti di legno dell'orditura del tetto, formazione di giunti stagni tramite nastri adesivi, conducibilità termica < 0,045 W/mK, densità > 190 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore < 5, reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 200 kN/m2. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.12.a	D1,8cm	spess.1,8cm	Dicke: 1,8 cm	spessore: 1,8 cm	m2	m2	11,49
07.01.04.12.b	D2,2cm	spess.2,2cm	Dicke: 2,2 cm	spessore: 2,2 cm	m2	m2	13,07
07.01.04.12.c	D3,5cm	spess.3,5cm	Dicke: 3,5 cm	spessore: 3,5 cm	m2	m2	20,00
07.01.04.12.d	D5cm	spess.5cm	Dicke: 5,0 cm	spessore: 5,0 cm	m2	m2	29,54
07.01.04.12.e	D6cm	spess.6cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	36,30
07.01.04.12.f	D8cm	spess.8cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	48,21
07.01.04.12.g	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	60,10
07.01.04.12.h	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	71,97
07.01.04.13	Zellulosefasern:	Fibre di cellulosa:	Dämmung aus eingeblasenen Zellulosefasern frei von toxischen Substanzen, d.h. Insektiziden und Fungiziden, liefern und setzungssicher in die vorhandenen Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Rohdichte > 50 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2µ, Brandverhalten Euroklasse E. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das luftdichte Verschließen der Einfüllöffnungen nach Abschluss der Einfüllung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	esente da sostanze tossiche come insetticidi e funghicidi, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta della costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità > 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 1-2µ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi la chiusura ermetica delle aperture dopo l'insufflaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.13.j	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	m3	141,12
07.01.04.14	Holzfaser eingeblasen	Fibra di legno applicata per insufflaggio	Dämmung aus eingeblasenen Holzfasern, liefern und setzungssicher in die vorhandenem Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Rohdichte > 35 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2µ, Brandverhalten Euroklasse E. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das luftdichte Verschließen der Einfüllöffnungen nach Abschluss der Einfüllung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in fibra di legno applicata per insufflaggio, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta nella costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità > 35 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo 1-2µ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. È compresa la sigillatura ermetica delle aperture di inserimento a conclusione dell'inserimento stesso, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.14.a	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	m3	115,68
07.01.04.15	Mineralfaser eingeblasen	Fibra minerale applicata per insufflaggio	Dämmung aus eingeblasenen Mineralfasern, liefern und setzungssicher in die vorhandenem Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Rohdichte ≥ 25 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2µ, Brandverhalten Euroklasse E. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das luftdichte Verschließen der Einfüllöffnungen nach Abschluss der Einfüllung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in fibra minerale applicata per insufflaggio, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta nella costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità ≥ 25 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo 1-2µ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. È compresa la sigillatura ermetica delle aperture di inserimento a conclusione dell'inserimento stesso, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.15.a	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	m3	162,61
07.01.05	Rieselschutz, Sperrbahnen	Protezioni impermeabili, barriere antivapore	Rieselschutz, Sperrbahnen	Protezioni impermeabili, barriere antivapore
07.01.05.01	Dampfbremse:	Barriera antivapore:	Dampfbremse aus biegsamen, faltbaren, reißfesten dehn- und schwundfreien Folien; liefern und auf Untergrund befestigen; Bahnstöße sowie An- und Abschlüsse an angrenzenden Bauteile und Durchdringungen mit systemgarantierten Klebebändern luftdicht und dampfbremsend verkleben. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Klebemittel, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Barriera antivapore in teli flessibili, piegabili, resistenti allo strappo, privi di dilatazione e ritiro, fornita e posta in opera a secco su sottofondo; sigillatura stagna dei sormonti del telo, dei raccordi e dei bordi di collegamento con elementi costruttivi e penetrazioni con un sistema di nastro adesivo garantito; esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.01.a	Sd ca. 2m	Sd ca. 2m	Dampfdiffusionswert Sd ca. 2m	permeabilità al vapore acqueo Sd ca. 2m	m2	m2	6,24
07.01.05.01.b	Sd 1-6m	Sd 1-6m	Dampfdiffusionswert Sd 1-6m	permeabilità al vapore acqueo Sd 1-6m	m2	m2	6,24
07.01.05.01.c	Sd ca. 20m	Sd ca. 20m	Dampfdiffusionswert Sd ca. 20m	permeabilità al vapore acqueo Sd ca. 20m	m2	m2	6,24
07.01.05.01.d	Sd von 2 bis 20m >= 200/ g/m2	Sd da 2 a 20m >= 200 g/m2	Dampfdiffusionswert Sd >= 2 <= 20m >= 200 g/m2	permeabilità al vapore acqueo Sd >= 2 <= 20m >= 200 g/m2	m2	m2
07.01.05.01.e	feuchtevariabler Sd-Wert	valore Sd igrovariabile	feuchtevariabler Sd-Wert	valore Sd igrovariabile	m2	m2
07.01.05.01.f	Sd >= 150m	Sd >= 150m	Sd >= 150m	Sd >= 150m	m2	m2
07.01.05.02	Dampfsperre:	Barriera antivapore:	Dampfsperrschicht aus biegsamen, faltbaren, reißfesten dehn- und schwundfreien Folien; liefern und auf Unterlage befestigen. Bahnenstöße und An- und Abschlüsse an angrenzende Bauteile sind mit Klebebändern luft- und dampfdicht zu verkleben. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Barriera antivapore in teli flessibili, piegabili, resistenti allo strappo, privi di dilatazione e ritiro, fornita e posta in opera su supporto. I sormonti del telo e i raccordi con elementi costruttivi limitrofi sono da saldare con nastri adesivi impermeabili all'aria e al vapore. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.02.a	Sd >= 1500m	Sd >= 1500m	Sd >= 1500m	Sd >= 1500m	m2	m2	7,52
07.01.05.03	Vordeckung:	Manto sottotegola:	Vordeckung aus Bitumenbahn bestehend aus einem zentralen Polyestergewebe, welches mit einem Bitumengemisch ummantelt wird, das von zwei Lagen Polypropylen Vlies geschützt wird; liefern und auf Schalung aus Brettern ganzflächig lose verlegen mit 10 cm übergreifenden Stößen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto sottotegola bituminoso, composto da uno strato centrale di poliestere rivestito di bitume protetto da due strati di tessuto non tessuto in propilene, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm, su tavolato di legno. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.03.a	Bitumenbahn >= 1000 g/m2	membrana bituminosa >= 1000 g/m2	Bitumenbahn >= 1000 g/m2	membrana bituminosa >= 1000 g/m2	m2	m2	3,87
07.01.05.03.b	Bitumenbahn >= 1500 g/m2	membrana bituminosa >= 1500 g/m2	Bitumenbahn >= 1500 g/m2	membrana bituminosa >= 1500 g/m2	m2	m2	4,64
07.01.05.03.c	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	m2	m2
07.01.05.03.e	Aufpreis Dachdurchdringungen	Sovrapprezzo per raccordo elementi emergenti	Aufpreis Dachdurchdringungen	Sovrapprezzo per raccordo elementi emergenti	St	cad
07.01.05.04	Vordeckung:	Manto sottotegola:	Vordeckung aus Kunststofffolie dehn- und schwindfrei, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad, wasserdicht ab 10 Grad Dachneigung, Brandverhalten Euroklasse E, diffusionsoffen; liefern und auf Dachkonstruktion (Schalung aus Brettern, Dämmplatten) mit 10 cm Überdeckung lose verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto sottotegola in telo a base di materiali plastici, privo di dilatazione e ritiro, resistente alle temperature da -30 a +80 gradi, reazione al fuoco Euroclasse E, permeabile al vapore, impermeabile all'acqua con inclinazione tetto maggiore di 10 gradi, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm su supporto già predisposto (assito in legno, lastre isolanti). Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.04.a	>180 g/m2, Sd <= 2m	>180 g/m2, Sd <= 2m	>180 g/m2, Sd <= 2 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	>180 g/m2, Sd <= 2 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	7,31
07.01.05.04.b	>180 g/m2, Sd <= 0,02m	>180 g/m2, Sd <= 0,02m	>180 g/m2, Sd <= 0,02 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	>180 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	7,48
07.01.05.04.c	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	m2	m2
07.01.05.05	Winddichte Fassadenbahn:	Manto per facciata antivento:	Diffusionsoffene, winddichte, regendichte und reißfeste Fassadenbahn, liefern und auf den Polsterhölzern befestigen. Überlappung und Verklebung im Bereich der Stöße. / Ausführung gemäß Zeichnung. Befestigung lt. Angaben des Herstellers. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto per facciata, permeabile al vapore, antivento, impermeabile alla pioggia e resistente allo strappo, fornito e posto in opera su listelli di supporto. Sovrapposizione e incollaggio in prossimità dei giunti. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.05.a	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	7,31
07.01.05.05.b	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (diffusionsäquivalente Luftschicht), UV-Beständig	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione), resistente all'irradiazione UV	m2	m2	7,48
07.01.05.06	Dampfbremse:	Barriera antivapore:	Dampfbremse aus Polypropylenvlies, saubere Verklebung an allen Stößen, nach Notwendigkeit zusätzliche mechanische Befestigung. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, alle notwendigen Klebebänder und Befestigungen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Barriera antivapore in tessuto non tessuto di polipropilene, incollata accuratamente su tutti i giunti, a secondo della necessità ulteriore fissaggio meccanico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, tutti i nastri adesivi e materiali di fissaggio necessari, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.06.a	min. 140 g/m2, Sd>2m	min. 140 g/m2, Sd>2 m	min. 140 g/m2, Sd > 2 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	min. 140 g/m2, Sd > 2 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	4,97
07.01.05.07	Winddichte Dachbahn:	Manto per tetto antivento:	Diffusionsoffene, winddichte, reißfeste und regendichte Dachbahn für Dächer mit einer Neigung > 5°, Brandverhalten Euroklasse B2, UV- beständig. Überlappung der Stöße von mind. 10 cm und wasserdichte Verklebung auch der Durchdringungen und Abschlüsse mit Systemklebebänder und Dichtmassen sowie Nageldurchdringungen mit Nageldichtbänder abdichten. / Ausführung gemäß Zeichnung. Befestigung lt. Angaben des Herstellers. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto per tetto permeabile al vapore impermeabile alla pioggia con una pendenza >5°, reazione al fuoco Euroclasse B2, resistente UV, resistente allo strappo, antivento. Soprapposizione dei giunti min. 10 cm e incollaggio stagno anche dei raccordi con elementi costruttivi limitrofi con prodotti speciali o masse di impermeabilizzazione così come l'impermeabilizzazione di perforazioni da chiodi con nastri. / Esecuzione conforme disegno. Fissaggio conforme indicazioni della casa produttrice. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.07.a	180 g/m2, Sd <= 0,09m	180 g/m2, Sd <= 0,09m	180 g/m2, Sd <= 0,09 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	180 g/m2, Sd <= 0,09 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	8,72
07.01.06	Treppen	Scale	Treppen	Scale
07.01.06.01	Einschubtreppe Aluminium:	Scala retrattile in alluminio:	Einschubtreppe, als Scherentreppe mit Handbedienung, Treppe aus Aluminium, komplett mit Lukendeckel, einseitigem Handlauf, dreiseitigem Lukenschutzgeländer, für Geschoßhöhen über 2,75 bis 3,00 m; liefern und fachgerecht einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Beschläge, das Lukenschloß, die Zugstange, die Befestigungsstoffe, die Abdeckleisten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Scala retrattile a forbice a manovra manuale, in alluminio, completa di sportello, corrimano unilaterale, ringhiera di protezione su tre lati del piano sportello, per altezza piano da 2,75 a 3,00 m, fornita e posta in opera a regola d'arte. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi la ferramenta di posa, la serratura, l'asta di comando, i materiali di fissaggio, i listelli coprifuga, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
07.01.06.01.a	700x1000-1300mm (Standard)	700x1000-1300mm (standard)	Rohbauöffnung: 700x1000-1300 mm, Kastenhöhe: 200 mm (Standard)	dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 200 mm (standard)	St	cad	927,09
07.01.06.01.b	700x1000-1300mm	700x1000-1300mm	Rohbauöffnung: 700x1000-1300 mm, Kastenhöhe: 300 mm	dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 300 mm	St	cad	986,15
07.01.06.01.c	Aufpreis für gedämmte Treppe	Sovraprezzo per scala coibentata	Aufpreis für gedämmte Treppe	Sovraprezzo per scala coibentata	St	cad
07.01.06.02	Holztreppe gerade:	Scala rettilinea:	Holztreppe als Wangentreppe mit eingestemmten Stufen, ohne Setzstufen, gerade, einläufig, Laufbreite: 105 cm, mit Stabgeländer, 15 Steigungen, Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Wand- und Freiwange; Stabgeländer für Treppe mit geradem Lauf, Geländerstäbe Querschnitt: 40x40 mm, Geländerhöhe: 1000 mm, lichter Stababstand: 100 mm, diagonal gedreht, Befestigung eingebohrt in Wange aus Holz, profilierter Handlauf Querschnitt: 45x70 mm, An- und Austrittspfosten, sichtbar bleibende Oberfläche hobeln und schleifen, Kanten brechen; Befestigungsmittel, Abdeckleisten, Treppenschrauben; Lack-Lasur mit Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scala in legno con fianchi laterali portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; scala rettilinea a rampa unica, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / fianchi su ambo i lati, ringhiera a pioli verticali per scala rettilinea, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con il fianco in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza e di arrivo, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.06.02.a	Esche	frassino	Treppe, Holzart: Esche	scala in legno di frassino	St	cad	3.861,17
07.01.06.02.b	Eiche	rovere	Treppe, Holzart: Eiche	scala in legno di rovere	St	cad	4.584,41
07.01.06.02.c	Buche	faggio	Treppe, Holzart: Buche	scala in legno di faggio	St	cad	3.573,99
07.01.06.02.d	Fichte, Stufen Esche	abete, pedate frassino	Treppe, Holzart: Fichte, Trittstufen Esche	scala in legno di abete, pedate frassino	St	cad	3.773,95
07.01.06.02.e	zusätzl. Stufe	gradino in più	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	226,74
07.01.06.02.f	zusätzl. Geländer	ringhiera in più	für zusätzliches Geländer	per ulteriore ringhiera	m	m	261,94
07.01.06.03	Holztreppe zweiarmig:	Scala a 2 rampe:	Holztreppe als Wangentreppe mit eingestemmten Stufen, ohne Setzstufen, einläufig und zweiarmig mit Halbpodest und zweimal gewinkeltem Lauf, Laufbreite: 105 cm, mit Stabgeländer, 15 Steigungen, Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Wand- und Freiwange; Stabgeländer für Treppe mit geradem Lauf, Podest und Treppenauge, Geländerstäbe Querschnitt: 40x40 mm, Geländerhöhe: 1000 mm, lichter Stababstand: 100 mm, diagonal gedreht, Befestigung eingebohrt in Wange aus Holz, profilierter Handlauf Querschnitt: 45x70 mm, Antritts- und Austritts- und Eckpfosten, Podestplatte; sichtbar bleibende Oberfläche hobeln und schleifen, Kanten brechen; Befestigungsmittel, Abdeckleisten, Treppenschrauben; Lack-Lasur mit Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scala in legno con fianchi laterali portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / fianchi laterali a muro e in vista, ringhiera a pioli verticali per scala rettilinea con pianerottolo interposto e pozzo scala, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con i fianchi in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza, di arrivo e intermedio, pianerottolo intermedio, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.06.03.a	Esche	frassino	Treppe, Holzart: Esche	scala in legno di frassino	St	cad	4.986,85
07.01.06.03.b	Eiche	rovere	Treppe, Holzart: Eiche	scala in legno di rovere	St	cad	5.978,71
07.01.06.03.c	Buche	faggio	Treppe, Holzart: Buche	scala in legno di faggio	St	cad	5.017,16
07.01.06.03.d	Fichte, Stufen Esche	abete, pedate frassino	Treppe, Holzart: Fichte, Trittstufen Esche	scala in legno di abete, pedate frassino	St	cad	5.062,65
07.01.06.03.e	zusätzl. Stufe	gradino in più	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	233,67
07.01.06.03.f	zusätzl. Geländer	ringhiera in più	für zusätzliches Geländer	per ulteriore ringhiera	m	m	267,16
07.01.06.04	Holztreppe zwischengewendelt:	Scala a ventaglio:	Holztreppe als Wangentreppe mit eingestemmten Stufen, ohne Setzstufen, mit halbgewendeltem Zwischenteil, mit Kropfstück und Krümmling, Laufbreite: 105 cm, mit Stabgeländer, 15 Steigungen, Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Wand- und Freiwange; Stabgeländer für Treppe mit halber Wendelung, Geländerstäbe Querschnitt: 40x40 mm, Geländerhöhe: 1000 mm, lichter Stababstand: 100 mm, diagonal gedreht, Befestigung eingebohrt in Wange aus Holz, profilierter Handlauf Querschnitt: 45x70 mm, An- und Austrittspfosten, sichtbar bleibende Oberfläche hobeln und schleifen, Kanten brechen; Befestigungsmittel, Abdeckleisten, Treppenschrauben; Lack-Lasur mit Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scala in legno con fianchi portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; scala con rampe affiancate e contrapposte senza ripiano con gradini a ventaglio, fianco in vista e corrimano con curvatura di 180 gradi, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / fianchi laterali a muro e in vista, ringhiera a pioli verticali per scala con gradini a ventaglio, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con il fianco in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza e di arrivo, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.06.04.a	Esche	frassino	Treppe, Holzart: Esche	scala in legno di frassino	St	cad	7.924,45
07.01.06.04.b	Eiche	rovere	Treppe, Holzart: Eiche	scala in legno di rovere	St	cad	8.864,57
07.01.06.04.c	Buche	faggio	Treppe, Holzart: Buche	scala in legno di faggio	St	cad	7.704,85
07.01.06.04.d	Fichte, Stufe Esche	abete, pedate frassino	Treppe, Holzart: Fichte, Trittstufen Esche	scala in legno abete, pedate frassino	St	cad	7.754,74
07.01.06.04.e	zusätzl. Stufe	gradino in più	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	322,30
07.01.06.04.f	zusätzl. Geländer	ringhiera in più	für zusätzliches Geländer	per ulteriore ringhiera	m	m	532,74
07.01.07	Geländer	Ringhiere	Geländer	Ringhiere
07.01.07.01	Stabgeländer:	Parapetto con aste vert.:	Stabgeländer für Balkone; Geländerstäbe mit einem Querschnitt von 40x40 mm; Geländerhöhe: 1000 mm; lichter Stababstand: 100 mm, Handlauf mit abgerundeten Kanten und beidseitiger Tropfnasenausbildung; Querschnitt: 40x140 mm; Brustbaum mit unterseitigen Ausfräsungen von Zapfenlöchern zur Verankerung der Geländerstäbe, Querschnitt: 80x80 mm; unterer Querriegel mit Zapfenlochausbildung für die Befestigung der Geländerstäbe; Querschnitt: 80x80 mm; Pfosten im Achsenabstand von ca. 1500 mm; Querschnitt: 140x140 mm; Holz Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen, einschließlich Ausbildung aller Ecken und Kanten, Befestigung der Pfosten, Hobeln aller Sichtflächen, Bohrungen und Ausfräsungen für die Befestigung aus feuerverzinktem Stahl. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parapetto di balcone con aste verticali della sezione di 40x40 mm, altezza parapetto di 1000 mm, luce netta di 100 mm fra le aste verticali, corrimano della sezione di 40x140 mm con spigoli arrotondati e gocciolatoio su ambo i lati, traversa parapetto e traversa parapiedi di sezione pari a 80x80 mm con giunti a mortasa per l'unione a tenone delle aste parapetto, con montanti della sezione di 140x140 mm e ca. 1500 mm di interasse, classe di resistenza legno C30, fornito e posto in opera, inclusi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, l'ancoraggio dei montanti, la piallatura della superficie in vista, la formazione di fori e incastri per le giunzioni in acciaio zincato. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.07.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m	m	200,49
07.01.07.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m	m	251,40
07.01.08	Dachfenster	Finestre per tetto	Dachfenster	Finestre per tetto
07.01.08.01	Dachfenster Schwingflügel:	Finestra a bilico per tetto:	Wohnraumdachfenster mit Schwingflügel; Grundrahmen aus Holz; Flügelrahmen aus Holz mit Abdeckung aus einbrennlackiertem Aluminium; Eindeckung mit Eindeckrahmen aus einbrennlackiertem Aluminium mit Bleischürze; Sonnenschutz als Innenrollo; Verglasung aus Mehrscheibenisolierglas in Standardausführung des Herstellers passend zur Dachdeckung; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Montagewinkel, die Befestigungsstoffe, die Beschichtung mit Imprägnierlasur, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Finestra per tetti con apertura a bilico, telaio fisso in legno, telaio battente in legno rivestito esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e grembiulino di fondo in piombo, con tenda oscurante interna, vetrata isolante standard della casa produttrice, adatta al tipo di copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura con vernice impregnante glasssante, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.08.01.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm	St	cad	655,37
07.01.08.01.b	78x98cm	78x98 cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 78x98 cm	dimensioni esterne telaio ca. 78x98 cm	St	cad	680,61
07.01.08.01.c	78x140cm	78x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: 78x140 cm	dimensioni esterne telaio 78x140 cm	St	cad	822,41
07.01.08.01.d	94x160cm	94x160cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: 94x160 cm	dimensioni esterne telaio 94x160 cm	St	cad	997,87
07.01.08.01.e	Aufpreis für Dreifachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	Aufpreis für Dreichfachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	St	cad	366,53
07.01.08.01.f	Aufpreis für elektrisches Schwingfenster mit Handsensor	Sovrapprezzo per finestra basculante con sensore manuale	Aufpreis für elektrisches Schwingfenster mit Handsensor	Sovrapprezzo per finestra basculante con sensore manuale	St	cad	518,84
07.01.08.02	Dachfenster Klappflügel:	Finestra a compasso per tetto:	Wohnraumdachfenster mit Klappflügel; Grundrahmen aus Holz; Flügelrahmen aus Holz mit Abdeckung aus einbrennlackiertem Aluminium; Eindeckung mit Eindeckrahmen aus einbrennlackiertem Aluminium mit Bleischürze; Sonnenschutz als Innenrollo; Verglasung aus Mehrscheibenisolierglas in Standardausführung des Herstellers passend zur Dachdeckung; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Montagewinkel, die Befestigungsstoffe, die Beschichtung mit Imprägnier-Lasur, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Finestra per tetti con apertura a compasso, telaio fisso in legno, telaio battente in legno rivestito esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e grembiulino di fondo in piombo, con tenda oscurante interna, vetrata isolante standard della casa produttrice, adatta al tipo di copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari, di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura con vernice impregnante glassante, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.08.02.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm	St	cad	815,20
07.01.08.02.b	78x98cm	78x98cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 78x98 cm	dimensioni esterne telaio ca. 78x98 cm	St	cad	889,71
07.01.08.02.c	78x140cm	78x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 78x140 cm	dimensioni esterne telaio ca. 78x140 cm	St	cad	1.025,51
07.01.08.02.d	134x140cm	134x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 134x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	St	cad	1.255,04
07.01.08.02.e	Aufpreis für Dreichfachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	Aufpreis für Dreichfachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	St	cad	312,46
07.01.08.03	Leibungsausbildung Oberlichter:	Rivest. intradosso lucernari:	Leibungsausbildung der Oberlichter mit Bohlen, gehobelte Sichtflächen, als Zulage zu vorbeschriebenem Wohnraumdachfenster. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Polsterhölzer, die vordere Abkantung die Beschichtung mit Imprägierlasur, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Rivestimento dell'intradosso di lucernari con tavoloni, superfici in vista piallate, come supplemento alla finestra per tetti precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, i listelli di supporto, il voltatesta anteriore, la verniciatura con vernice impregnante glassante, nonchè ogni altra prestazione accessoria:
07.01.08.03.a	Öffnunge bis 1 m2	fori fino 1 m2	für Öffnungen bis 1 m2	per fori fino a 1 m2	St	cad	272,28
07.01.08.03.b	Öffnung über 1-1,5 m2	fori oltre 1-1,5 m2	für Öffnungen über 1 m2 bis 1,5 m2	per fori oltre 1 m2 fino a 1,5 m2	St	cad	283,81
07.01.08.04	Manueller Außenrollladen	Avvolgibile manuale esterno	Der Außenrollladen ist exakt auf das Wohndachfenster abgestimmt und behindert die Fensterfunktion in keinster Weise. Der Rollladenpanzer besteht aus Aluminiumlamellen, die beidseitig auf ein hochfestes und lichtdichtes Trägergewebe geklebt und miteinander verpresst sind, Standardfarbe pulverbeschichtet.	Gli avvolgibili sono adattati esattamente alla finestra del tetto e non ostacola il funzionamento della finestra in nessun modo. Le doppie lamelle in alluminio sono incollate e pressate su un tessuto ad alta resistenza a tenuta di luce. Colore standard trattato a polvere.
07.01.08.04.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 66x118 cm	St	cad	485,18
07.01.08.04.b	74x118cm	74x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 74x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 74x118 cm	St	cad	528,44
07.01.08.04.c	94x140cm	94x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 94x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 94x140 cm	St	cad	607,76
07.01.08.04.d	134x140cm	134x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 134x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	St	cad	652,22
07.01.08.04.e	Aufpreis elektrischer Außenrolladen	Sovrapprezzo per avvolgibile esterno elettrico	Aufpreis erlektrischer Außenrolladen	Sovrapprezzo comando elettrico avvolgibili esterni	St	cad	101,83
07.01.08.05	Manuelles Verdunkelungsrollo innen	Oscurante scorrevole manuale	Der beschichtete Stoff ist lichtundurchlässig. Die seitliche Führung in Aluschienen verhindert jegliches Eindringen von Helligkeit im Randbereich.	Il materiale rivestito è a tenuta di luce. La guida laterale nei binari in alluminio previene qualsiasi penetrazione della luce dai bordi.
07.01.08.05.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 66x118 cm	St	cad	142,68
07.01.08.05.b	74x118cm	74x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 74x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 74x118 cm	St	cad	159,50
07.01.08.05.c	94x140cm	94x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 94x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 94x140 cm	St	cad	190,75
07.01.08.05.d	134x140cm	134x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 134x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	St	cad	212,38
07.01.08.05.e	Aufpreis erlektrischer Außenrolladen	Sovrapprezzo per avvolgibile esterno elettrico	Aufpreis erlektrischer Außenrolladen	Sovrapprezzo comando elettrico avvolgibili esterni	St	cad	238,83
07.01.08.06	Dachfenster mit seitlichen Klappflügeln	Finestra per tetti con apertura laterale a compasso	Dachfenster mit seitlichen Klappflügeln; Grundrahmen aus Holz; Flügelrahmen aus Holz mit Abdeckung aus einbrannlackiertem Aluminium; Eindeckung mit Eindeckrahmen aus einbrannlackiertem Aluminium mit Bleischürze; Sonnenschutz als Innenrollo; Verglasung aus Mehrscheibenisolierverglasung in Standardausführung des Herstellers passend zur Dacheindeckung; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Montagewinkel, die Besfestigungsstoffe, die Beschichtung mit Imprägnierlasur, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Finestra tetto con apertura laterale a compasso; telaio fisso in legno; telaio battente in legno rivestito esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e grembiulino di fondo in piombo, con tenda oscurante interna, vetrata isolante standard della casa produttrice, adatta al tipo di copertura tetto, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura con vernice impregnante glasssante, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.
07.01.08.06.a	Wohn- und Ausstiegsfenster uw= 1,30 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 1,30 W/m2K	Wohn- und Austiegsfenster uw= 1,30 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 1,30 W/m2K	St	cad	624,12
07.01.08.06.b	Wohn- und Ausstiegsfenster uw= 0,80 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 0,80 W/m2K	Wohn- und Ausstiegsfenster uw= 0,80 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 0,80 W/m2K	St	cad	1.089,20
07.01.09	Holzschutz	Preservazione del legno	Holzschutz	Preservazione del legno
07.01.09.01	Chem. Holzschutz:	Impregnante chimico:	Vorbeugender chemischer Holzschutz durch Streichen, Spritzen oder Kurztauchen mit farblosem Holzschutzmittel mit insektiziden und fungiziden Wirkstoffen:	Trattamento preservante del legno con impregnante chimico incolore fungicida e insetticida, dato a pennello, spruzzo o immersione:
07.01.09.01.a	Bauteile	elementi costr.	für tragende Bauteile; Mindesteinbringmenge: 60 g/m2	per elementi costruttivi portanti, consumo minimo 60 g/m2	m2	m2	5,89
07.01.09.01.b	Schalungen	rivestimenti	für Schalungen, Mindesteinbringmenge: 90 g/m2	per rivestimenti, consumo minimo 90 g/m2	m2	m2	6,35
07.01.10	Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten	Costruzioni in legno per pareti portanti	Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten	Costruzioni in legno per pareti portanti
07.01.10.01	Wände aus Holzständerkonstruktion:	Pareti con costruzione in legno:	Holzständerkonstruktion bestehend aus Pfosten, Riegel und Streben aus Kantholz, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Querschnitt rechteckig, kernfrei, gehobelte Sichtflächen; liefern und einbauen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3:	Costruzione in legno, consistente in montanti, traverse e controventi in travetti a spigolo vivo, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, sezione rettangolare, senza anima, superfici in vista piallate, forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori ed incastri. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3:
07.01.10.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	1.517,24
07.01.10.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	2.326,84
07.01.10.02	Wände aus Brettsperrholzplatten:	Pareti in tavole di compensato incrociato:	Holzkonstruktion bestehend aus mehrlagigen, 5-schichtigen kreuzweise verleimten Brettsperrholzplatten, Sortierklasse und Eigenschaften laut ATV, Nichtsichtqualität; liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Fichte, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3:	Costruzione in legno, consistente in tavole di compensato a 5 strati ad incollaggio incrociato, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità con faccia non a vista, fornite e poste in opera, compresi i collegamenti ed intagli. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, abete, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3:
07.01.10.02.a	Stärke 8cm	spessore 8cm	Stärke 8 cm	spessore 8 cm	m2	m2	77,54
07.01.10.02.b	Stärke 10cm	spessore 10cm	Stärke 10 cm	spessore 10 cm	m2	m2	91,87
07.01.10.02.c	Stärke 12cm	spessore 12cm	Stärke 12 cm	spessore 12 cm	m2	m2	100,96
07.01.10.02.d	Stärke 14cm	spessore 14cm	Stärke 14 cm	spessore 14 cm	m2	m2	110,73
07.01.10.02.e	Stärke 16cm	spessore 16cm	Stärke 16 cm	spessore 16 cm	m2	m2	122,42
07.01.10.05	Massivholzwand als Brettstapelwand:	Parete in legno massiccio con tavole catastate:	Brettstapelwand, Fichte, bestehend aus ineinander vernagelten Fichtenbrettern, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Nichtsichtqualität; liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Alle Verbindungen, Stöße, Fugen und Anschlüsse zur Decke müssen luftdicht ausgeführt werden. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete con tavole catastate in abete, consistente in tavole di abete inchiodate tra loro, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista, fornito e posto in opera, compresi i collegamenti e intagli. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso il solaio sono da eseguire ermeticamente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio, ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.10.05.a	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	76,87
07.01.10.05.b	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	83,12
07.01.10.05.c	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	m2	m2	89,39
07.01.10.05.d	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	m2	m2	95,64
07.01.10.05.e	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	m2	m2	101,89
07.01.10.05.f	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	m2	m2	108,15
07.01.10.06	Massivholzwand aus kreuzlagig verpressten Brettschichten:	Parete in legno massiccio consistente in strati di tavole d'abete pressate a croce:	Massiv-Holz-Mauer Wandelemente bestehend aus kreuzlagig verpressten und mit Alunägeln verbundenen Brettschichten mit ca. 15% (+ - 2%) Holzfeuchtigkeit. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/m2K, Rohdichte bis 500 kg/m3, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Nichtsichtqualität; liefern und einbauen, einschließlich der Montageschwelle, Verbindungen und Ausschnitte, sowie sämtlicher Fräsungen für hydraulische und elektrische Installationen. Alle Verbindungen, Stöße, Fugen und Anschlüsse zur Decke müssen luftdicht ausgeführt werden und mit diffusionsoffener Dampfbremse mit speziellem Klebeband verklebt werden. Alle Stirnseiten, sowie Öffnungen wie Fenster und Türen werden mit einem ökologischem Holzmörtel versiegelt. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind Fräsungen für Schwellen, Montagebohrungen für Elementverbindungen, die Verbindungen und Bohrungen für Hebeschlaufen inkl. Hebeschlaufen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete massiccia consistente in strati di tavole d'abete pressate a croce e inchiodate con chiodi in alluminio tra loro, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, umidità del 15% (+/- 2%), massima conducibilità termica 0,09 W/m2K, densità fino 500 kg/m3, qualità non a vista, fornito e posto in opera, compresi la soglia di montaggio, i collegamenti, intagli e fresature per l'impiantistica termosanitaria e elettrica. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso il solaio sono da eseguire ermeticamente con un freno vapore aperto alla diffusione, nastrato con apposito nastro adesivo. Tutte le testate e aperture degli elementi di parete come porte e finestre vengono sigillate con un malta ecologica. Esecuzione conforme da disegno. S'intendono compresi nel prezzo fori per il montaggio dei collegamenti degli elementi e fori per sollevamento incluso cinghie, i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.10.06.a	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm, 7 Lagen	spessore: 160 mm, 7 strati	m2	m2	127,18
07.01.10.06.b	Stärke: ca. 200 mm	spessore: ca. 200 mm	Stärke: ca. 200 mm, 9 Lagen	spessore: ca. 200 mm, 9 strati	m2	m2	136,96
07.01.10.06.c	Stärke: 250 mm	spessore: 250 mm	Stärke: 250 mm, 11 Lagen	spessore: 250 mm, 11 strati	m2	m2	146,75
07.01.10.06.d	Stärke: ca. 300 mm	spessore: ca. 300 mm	Stärke: ca. 300 mm, 13 Lagen	spessore: ca. 300 mm, 13 strati	m2	m2	156,53
07.01.10.06.e	Stärke: 340 mm	spessore: 340 mm	Stärke: 340 mm, 15 Lagen	spessore: 340 mm, 15 strati	m2	m2	166,31
07.01.11	Bauhölzer aus Massivholz für Holzdecken	Travi massiccie per solai in legno	Bauhölzer aus Massivholz für Holzdecken	Travi massiccie per solai in legno
07.01.11.01	Balkendecke:	Solaio con travi in legno:	Balkendeckenkonstruktion aus Kantholz C 24, kerngetrennt, gehobelte Sichtflächen, rechteckiger Querschnitt, gerade Bauteile; maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3; liefern und mit vorgegebenem Achsabstand montieren, einschließlich notwendiger Auswechslungen für Deckenöffnungen; Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind der Verschnitt, das Befestigungsmaterial. Baukran und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Costruzione di solai con travi in legno massiccio squadrato C24, senza anima, superfici in vista piallate, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, fornito e montato a un interasse previsto, compresi i travetti a cravatta per aperture. Esecuzione conforme disegno; compresi sono gli sfridi, i materiali di fissaggio; la gru e i ponteggi non sono compresi nella voce.
07.01.11.01.a	Fichte C 24	abete C 24	Fichte C 24	abete C 24	m3	m3	625,91
07.01.11.01.b	Lärche C 24	larice C 24	Lärche C 24	larice C 24	m3	m3	794,80
07.01.11.02	Balkendecke mit seitlicher Einfräsung:	Solaio con travi in legno con fresatura laterale:	Balkendeckenkonstruktion aus Kantholz C 24, kerngetrennt, gehobelte Sichtflächen, rechteckiger Querschnitt, gerade Bauteile, mit seitlicher Einfräsung für die Untersichtschalung; maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3; liefern und mit vorgegebenem Achsabstand montieren, einschließlich notwendiger Auswechslungen für Deckenöffnungen; Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind der Verschnitt, das Befestigungsmaterial. Baukran und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Costruzione per solai in legno massiccio squadrato C 24, senza anima, superfici in vista piallate, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti, con fresatura laterale per il rivestimento di intradosso; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, fornito e montato a un interasse previsto, compresi i travetti a cravatta per aperture nel solaio. Esecuzione conforme disegno; compresi sono gli sfridi, i materiali di fissaggio; gru e ponteggi non sono compresi nella voce.
07.01.11.02.a	Fichte C 24	abete C 24	Fichte C 24	abete C 24	m3	m3	705,40
07.01.11.02.b	Lärche C 24	larice C 24	Lärche C 24	larice C 24	m3	m3	874,21
07.01.12	Massivholzdecken	Solai in legno massiccio	Massivholzdecken	Solai in legno massiccio
07.01.12.01	Brettsperrholzdecke:	Solaio in tavole di compensato:	Brettsperrholzdecke bestehend aus mehrlagigen, kreuzweise verleimten Brettsperrholzplatten, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Nichtsichtqualität; der Klebstoff hat der EN 301 zu entsprechen und im Regelfall wird ein MUF- Klebstoff verwendet: liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe. Holzart Nadelholz: Fichte; maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3: Verrechnungsmass ist das vollumschriebene Rechteck, ohne Abzüge für Ausschnitte.	Solaio in tavole di compensato, consistente in pannelli di compensato multistrato ad incollaggio incrociato, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista; la colla deve essere conforme a EN 301, di norma viene utilizzata una colla MUF; fornitura e posa in opera, compresi le giunzioni e i ritagli. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le giunzioni, gli sfridi, i materiali di fissaggio. Specie legnosa: legno di conifera: abete; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3: la misura di contabilizzazione è il rettangolo pieno senza ritagli.
07.01.12.01.a	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	91,87
07.01.12.01.b	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	100,96
07.01.12.01.c	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	m2	m2	110,73
07.01.12.01.d	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	m2	m2	122,42
07.01.12.01.e	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	m2	m2	133,49
07.01.12.01.f	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	m2	m2	146,49
07.01.12.01.g	Stärke: 220 mm	spessore: 220 mm	Stärke: 220 mm	spessore: 220 mm	m2	m2	160,65
07.01.12.01.i	Stärke: 240 mm	spessore: 240 mm	Stärke: 240 mm	Spessore: 240 mm	m2	m2	171,72
07.01.12.01.j	Stärke: 260 mm	spessore: 260 mm	Stärke: 260 mm	Spessore: 260 mm	m2	m2	185,29
07.01.12.01.k	Stärke: 280 mm	spessore: 280 mm	Stärke: 280 mm	Spessore: 280 mm	m2	m2	197,64
07.01.12.02	Brettstapeldecke:	Solaio con tavole catastate:	Brettstapeldecke bestehend aus ineinander vernagelten Fichtenbrettern, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Nichtsichtqualität; liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Alle Verbindungen, Stöße, Fugen und Anschlüsse zur Außenwand müssen luftdicht ausgeführt werden. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Fichte, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3:	Solaio con tavole catastate, consistente in tavole di abete inchiodate tra loro, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista, fornito e posto in opera, compresi i collegamenti e intagli. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso la parete esterna sono da eseguire ermeticamente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente. Abete, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3:
07.01.12.02.a	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	76,86
07.01.12.02.b	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	83,12
07.01.12.02.c	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	m2	m2	89,38
07.01.12.02.d	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	m2	m2	95,64
07.01.12.02.e	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	m2	m2	101,89
07.01.12.02.f	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	m2	m2	108,15
07.01.13	Baustelleneinrichtung	Allestimento cantiere	Baustelleneinrichtung	Allestimento cantiere
07.01.13.03	Elektrokasten	Quadro elettrico	Liefern und Montage eines Elektrokastens, Erdung desselben und Ausstellen der Konformitätserklärung durch einen Fachmann; inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico, con messa a terra e rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per la durata dei lavori.	St	cad
07.01.13.05	Abdecken	Copertura	Einmaliges Abdecken offener Dachflächen auf bestehender Dachschalung mit Nylon oder Plane für max. 1 Woche inkl. Aufrechterhaltung	Copertura una tantum di superfici del tetto aperte su tavolato tetto esistente con nylon o teloni per max. una settimana incluso il mantenimento	m2	m2	6,28
07.02	Dachdeckungsarbeiten	Opere per la copertura di tetti a falda	Bei den folgenden Positionen Dachdeckerarbeiten sind die Außengerüste, sowie die Nutzung des Krans,welche gesondert vergütet werden, nicht inbegriffen.	Nelle seguenti posizioni relative ai lavori di copertura tetti sono esclusi i ponteggi esterni e l'uso di gru che vengono contabilizzati a parte.
07.02.01	Dachziegel	Tegole in laterizio	Dachziegel	Tegole in laterizio
07.02.01.01	Muldenfalzziegel:	Tegole marsigliesi:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit frostsicheren Doppelmuldenfalzziegeln, Eigenschaften lt. ATV: (St./m² 14,5) liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich der Befestigungsstoffe. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.01.d bis h und 07.02.01.02 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole marsigliesi in laterizio, antigelive, caratteristiche secondo le DTC (pezzi/m² 14,5), fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di bordo, le mezze tegole, i materiali di fissaggio, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, la rifilature a disco per i raccordi su compluvi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono invece esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.01.d a punto h e quelli indicati in punto 07.02.01.02.
07.02.01.01.a	Farbe naturrot	colore rosso naturale	Farbe naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	23,70
07.02.01.01.b	Farbe naturrot geflammt	colore rosso naturale fiammato	Farbe naturrot geflammt, (rot-braun)	colore rosso naturale antichizzato (rosso-marrone)	m2	m2	26,97
07.02.01.01.c	Farbe Toskana	colore Toscana	Farbe toskana engobiert, (gelb-braun)	colore toscana (giallo-marrone)	m2	m2	28,62
07.02.01.01.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	206,83
07.02.01.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse	m	m
07.02.01.01.f	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2
07.02.01.01.g	Aufpreis Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	m2
07.02.01.01.h	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2
07.02.01.02	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi:	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung mit Doppelmuldenfalzziegeln verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornita e posta in opera per la copertura con tegole marsigliesi precedentemente descritta:
07.02.01.02.c	mit First-Gratkappe	con portacolmo/displ.	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	m	74,35
07.02.01.03	Mönch-Nonneziegel:	Coppi:	Dacheindeckung von einfacher Ausbildung mit frostsicheren Mönch- und Nonnenziegeln, Eigenschaften lt. ATV (St/m2 ca. 40); liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich Traufziegel, Befestigungsstoffe und verzinkter Halterungsbügel. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.03 d bis h bis 07.02.01.04 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole curve "coppi" in laterizio, antigelive, caratteristiche secondo le DTC (pezzi/m2 ca. 40), fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di frontone gronda, i materiali di fissaggio, i ganci di ancoraggio in ferro zincato, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono esclusi tutti i lavori indicati dal punto 07.02.01.03 d a h sino a 07.02.01.04.
07.02.01.03.a	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	47,58
07.02.01.03.b	Farbe, engobiert antik oder grau	colore engobato antico o grigio	Farbe, engobiert antik oder grau	colore engobato antico o grigio	m2	m2	48,70
07.02.01.03.c	3 Farben gemischt (naturrot, grau und antik)	a 3 colori (rosso naturale, grigio, antico)	3 Farben gemischt (naturrot, grau und antik)	a 3 colori (rosso naturale, grigio, antico)	m2	m2	51,85
07.02.01.03.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	309,34
07.02.01.03.e	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2	16,40
07.02.01.03.f	Aufpreis Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	m2
07.02.01.03.g	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse	m	m
07.02.01.03.h	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2
07.02.01.04	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi :	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung mit Mönch- und Nonnenziegeln verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornita e posta in opera per la copertura con tegole curve "coppi" precedentemente descritta:
07.02.01.04.c	mit First/Gratkappe	con portacolmo/displ.	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	m	38,55
07.02.01.05	Römerpfannen:	Tegole Romana:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit profilierten frostsicheren Tonziegeln Römerpfanne - Romana (Portoghese), Eigenschaften lt. ATV, (St/m² ca. 14,5) liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich der Befestigungsstoffe. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.05 d bis h bis 07.02.01.06 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole antigelive e profilate del tipo "tegola alla Romana" (Portoghese), caratteristiche secondo le DTC; (ca. 14,5 pezzi per m²) fornitura e posa in opera su listelli già predisposti, inclusi i materiali di fissaggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.05 d a h sino a 07.02.01.06.
07.02.01.05.a	naturrot	rosso naturale	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	25,92
07.02.01.05.b	antik	engobate antico	Farbe, naturrot geflammt	colore rosso naturale fiammato	m2	m2	28,86
07.02.01.05.c	Farbe Toskana	colore rosso nat. fiammato	Farbe, toskana engobiert	colore Toscana engobato	m2	m2	33,75
07.02.01.05.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	239,68
07.02.01.05.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive Schneiden und Befestigen derselben.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse	m	m
07.02.01.05.f	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2
07.02.01.05.g	Aufpreis Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	m2
07.02.01.05.h	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2
07.02.01.06	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi:	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung für Römerpfanne - Romana verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornitura e posa in opera per la copertura con tegole "alla Romana" precedentemente descritta:
07.02.01.06.c	mit First/Gratkappe	con portacolmo/displ.	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	m	74,74
07.02.01.07	Biberschwanzziegel:	Tegole coda di castoro:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit frostsicheren Biberschwanzziegeln mit Rundschnitt, Oberfläche glatt, Eigenschaften lt. ATV, Ziegelmaß: ca. 380x180 mm; als Doppeldeckung (St/m2 = ca. 40); liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich Traufplatten und Firstplatten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.07 e bis i bis 07.02.01.08 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole piane code di castoro, antigelive, con lato inferiore a semicerchio, superficie liscia, caratteristiche secondo le DTC, dimensioni 380x180 mm ca., a copertura doppia (pezzi/m2 = 40 ca.), fornitura e posa in opera su supporto in listelli di legno già predisposto, incluse le tegole di frontone gronda e le tegole di colmo. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli oneri per raccordi perimetrali e agli abbaini e camini, gli sfridi e ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.07 e a i sino a punto 07.02.01.08.
07.02.01.07.a	naturrot	rosso	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	41,43
07.02.01.07.b	engobiert antik	engobate antico	Farbe, narturrot geflammt	colore rosso naturale fiammato	m2	m2	47,25
07.02.01.07.c	antike Flechten	rustico antico	Oberfläche Finesse	superficie finesse	m2	m2	59,09
07.02.01.07.d	glasiert	smaltate	Ziegel, glasiert, Musterkatalogfarben	tegole smaltate, colori di produzione	m2	m2	225,74
07.02.01.07.e	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	344,36
07.02.01.07.f	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2	24,50
07.02.01.07.g	Aufpreis Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	m2
07.02.01.07.h	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive Schneiden und Befestigen derselben.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse	m	m
07.02.01.07.i	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2
07.02.01.08	First-/Gratbiber:	Colmi e displuvi a coda di castoro:	Deckung der Firste und Grate mit First-/Gratbiber; liefern und für vorgenannte Dachdeckung für (nicht mit) Biberschwanzziegeln verlegen:	Copertura dei colmi e displuvi con elementi a coda di castoro; fornitura e posa per predetta copertura del tetto (non con) tegole a coda di castoro
07.02.01.08.a	im Mörtel	su malta	in Mörtel	su letto di malta	m	m	67,29
07.02.01.08.b	mit First-/Gratlatte	con traversa di colmo e displuvio	Farbe naturrot mit First/Gratlatte, First-/Gratlattenhalter und First/Gratklammern.	Colore rosso naturale con traverse per colmi e displuvi, rispettivi supporti e ganci fermacolmo e fermadispluvio.	m	m	68,48
07.02.01.08.c	mit First/Gratkappe	con portacolmo/displ.	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive First-/Gratlatte, First-/Gratlattenhalter und First-/Gratklammer, Lüftungsquerschnitt: ca. 200 cm2/m	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, comprese traverse per colmi e displuvi, rispettivi supporti e ganzi fermacolmo e fermadispluvio, sezione ventilazione: ca. 200 cm2/m	m	m
07.02.01.08.d	First-/Gratbiber:	Colmi e displuvi a coda di castoro:	Aufpreis für die Lieferung der First-/Gratziegel in der Farbe naturrot geflammt.	Sovrapprezzo per fornitura delle tegole per colmi e displuvi, colore rosso naturale fiammato.	m	m
07.02.01.08.e	Aufpreis Farbe Finesse	Sovrapprezzo per colore Finesse	Aufpreis für die Lieferung der First-/Gratziegel in der Farbe Finesse.	Sovrapprezzo per fornitura delle tegole per colmi e displuvi, colore Finesse.	m	m
07.02.01.08.f	mit First-/Gratlatte	con traversa di colmo e displuvio	Aufpreis für die Lieferung der glasierten First-/Gratziegel.	Sovrapprezzo per la fornitura di tegole per colmi e displuvi smaltate.	m	m
07.02.02	Dachsteine aus Beton	Tegole in cemento	Dachsteine aus Beton	Tegole in cemento
07.02.02.01	Betondachsteine:	Tegole in cemento:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit profilierten Doppelfalz-Dachsteinen aus Beton; Eigenschaften lt. ATV; (St/m² ca. 10) liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich der Befestigungsstoffe. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachsteine an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.02.01 i bis m und 07.02.02.02 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole doppie in calcestruzzo con profili d'incastro; caratteristiche secondo le DTC; (ca. 10 pezzi per m²) fornitura e posa in opera su listelli già predisposti, inclusi i materiali di fissaggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali, i raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.02.01 i a m e 07.02.02.02.
07.02.02.01.a	Doppia Romana granuliert	doppia Romana granulata	Betondachsteine "Doppia Romana"; Oberflächenbeschaffenheit: glatt	tegole "doppia Romana", superficie liscia	m2	m2	19,52
07.02.02.01.b	Doppia Romana glatt	doppia Romana liscia	Betondachsteine "Doppia Romana"; Oberflächenbeschaffenheit: granuliert	tegole "doppia Romana", superficie granulata	m2	m2	19,90
07.02.02.01.c	Coppo di Francia glatt	coppo di Francia liscio	Betondachsteine" Coppo di Francia"; Oberflächenbeschaffenheit: glatt	tegole "coppo di Francia", superficie liscia	m2	m2	22,94
07.02.02.01.d	Coppo di Grecia glatt	coppo di Grecia liscio	Betondachsteine "Coppo di Grecia"; Oberflächenbeschaffenheit: glatt	tegole "coppo di Grecia", superficie liscia	m2	m2	25,44
07.02.02.01.e	Coppo di Francia, Optima	coppo di Francia	Betondachstein Typ "Coppo di Francia"; Oberfläche: optima	tegole "coppo di Francia", superficie: optima	m2	m2	23,65
07.02.02.01.f	Tegal	tegal	Betondachstein "Tegal"; Oberflächenbeschaffenheit: optima	tegole "tegal", superficie optima	m2	m2	27,39
07.02.02.01.g	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	205,44
07.02.02.01.h	Coppo di Francia, antikisiert	Coppo di Francia, antichizzato	Betondachstein Typ "Coppo di Francia"; Oberfläche: antikisiert	Tegola in calcestruzzo del tipo "Coppo di Francia"; superficie antichizzata	m2	m2
07.02.02.01.i	Coppo di Grecia antikisiert	Coppo di Grecia antichizzato	Betondachsteine Typ "Coppo di Grecia"; Oberflächenbeschaffenheit: antikisiert	Tegole in calcestruzzo del tipo "Coppo di Grecia"; superficie antichizzata	m2	m2
07.02.02.01.k	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse.	m	m
07.02.02.01.l	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2
07.02.02.01.n	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per coperture effettuate solamente su travetti e listelli.	m2	m2
07.02.02.02	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi:	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung für Doppelfalz-Dachsteinen aus Beton verlegen:	Copertura di colmi e displuvi con tegole per colmi; fornitura e posa in opera per la predetta copertura con tegole doppie in calcestruzzo:
07.02.02.02.c	mit Firstentlüftung	con areazione del colmo	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello e rispettivo supporto e gancio del colmo	m	m	42,46
07.02.03	Schindeldeckung	Scandole	Schindeldeckung	Scandole
07.02.03.01	Holzschindeln:	Scandole in larice:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit Holzschindeln, aus Lärche, gespalten (Scharschindeln), Schindelform rechteck-vollkantig; liefern, auf vorhandener Lattung dreilagig mit versetzten Fugen verlegen und mit feuerverzinkten Nägeln verdeckt vernageln. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Schindeln an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.03.01 e bis i angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con scandole in larice, tagliate a spacco (scandole a corsi), di forma rettangolare con coste a spigolo vivo; fornitura e posa in opera su listelli già predisposti a tre strati con fughe sfalsate e fissaggio con chiodi zincati invisibili. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.03.01. e sino a i
07.02.03.01.a	7-35cmx40cm	7-35cmx40cm	Schindelmaße: 7 bis 35 cmx40 cm, Dicke 10mm	Dimensione scandole: da 7a 35 cm x 40 cm, spessore 10mm	m2	m2	82,12
07.02.03.01.b	7-35cmx60cm	7-35cmx60cm	Schindelmaße: 7 bis 35 cmx60 cm	scandole da 7 fino a 35 cm x 60 cm	m2	m2	87,97
07.02.03.01.c	7-35cmx80cm	7-35cmx80cm	Schindelmaße: 7 bis 35 cmx80 cm	scandole da 7 fino a 35 cm x 80 cm	m2	m2	120,31
07.02.03.01.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad
07.02.03.01.f	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2	13,50
07.02.03.01.g	Aufpreis bei 40er Schindeln, 12 mm.	Sovrapprezzo per scandole da 40, 12 mm	Aufpreis bei 40er Schindeln bei einer Stärke von 12 mm.	Sovrapprezzo per scandole da 40 con spessore 12 mm	m2	m2
07.02.03.01.h	Aufpreis Anarbeiten First/Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordi colmo/displuvio/compluvio.	Aufpreis für das Schneiden der Schindeln in der Kehle und am Grat.	Sovrapprezzo per il taglio delle scandole nel compluvio e lungo il displuvio.	m	m
07.02.03.01.i	Aufpreis Ausführung Gräte	Sovrapprezzo realizzazione displuvi	Aufpreis für die Ausführung der Grate in ausgedeckter Art.	Sovrapprezzo realizzazione displuvi con scandole.	m	m
07.02.03.01.j	Aufpreis Ausführung First	Sovrapprezzo realizzazione colmo	Aufpreis für die Ausführung des Firstes in aufgesetzter Art.	Sovrapprezzo realizzazione colmo applicato	m	m
07.02.04	Dachplatten	Piccole lastre	Dachplatten	Piccole lastre
07.02.04.01	Faserzementplatten:	Lastre fibro cemento:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit Faserzement-Dachplatten als Doppeldeckung; Farbton hellgrau; liefern, auf vorhandener Lattung mit versetzten Fugen verlegen und mit verzinkten Stiften befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachplatten an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.04.01 c bis f angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con lastre fibrocemento a doppia sovrapposizione; colore grigio chiaro; fornitura e posa in opera su listelli già predisposti a fughe sfalsate con fissaggio con chiodi zincati. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.04.01.
07.02.04.01.a	40x30cm	40x30cm	Plattengröße: 40x30 cm	lastre della dimensione di 40x30 cm	m2	m2	61,22
07.02.04.01.b	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	267,51
07.02.04.01.c	40x40 cm	40x40 cm	Plattengröße: 40x40 cm	lastre della dimensione di 40x40 cm	m2	m2
07.02.04.01.d	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad und Befestigung mittels Sturmklammern.	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi e fissaggio con ganci antivento.	m2	m2
07.02.04.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Faserzementplatten an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben.	Raccordo delle lastre fibrocemento alle linee di compluvio e displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse.	m	m
07.02.04.01.f	Deckung First/Grat:	Copertura colmo/displuvio:	Deckung der Firste und Grate mit Firstkappen; liefern und für vorgenannte Dachdeckung für Doppelfalz-Dachsteinen aus Beton verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con portacolmi; fornitura e posa in opera per la predetta copertura con tegole doppie in calcestruzzo:	m	m
07.02.06	Bitumendachschindeln	Tegole minerali bituminose	Bitumendachschindeln	Tegole minerali bituminose
07.02.06.01	Bitumendachschindeln:	Tegole bitum.:	Dachdeckung mit Bitumendachschindeln; Größe: ca. 1000x340 mm; Dicke: ca. 3,5 mm; mit Trägereinlage aus Glasvlies; Farbton nach Standardfarben; liefern, auf vorhandenem Untergrund aus querverleimten, wasserfesten Sperrhölzern, Mindestdicke: 22 mm, oder Feder-Nutschalung, Mindestdicke: 24 mm verlegen und mit korrosionsgeschützten Breitkopfstiften oder Breitklammern befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Bitumendachschindeln an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.06.01. b bis f und 07.02.06.02 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto con tegole bituminose; dimensioni: ca. 1000x340 mm; spessore: ca. 3,5 mm; armate con fibra di vetro, colori standard; fornitura e posa in opera su supporto già predisposto in pannelli di legno multistrato impermeabili all'acqua, spessore minimo di 22 mm o con tavolato giuntato a maschio e femmina del spessore minimo di 24 mm; fissato con chiodi a testa piana larga con protezione anticorrosione o graffe a base larga. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli oneri per i raccordi perimetrali, per raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono esclusi tutti i lavori indicati dal punto 07.02.06.01 b a f e 07.02.06.02.
07.02.06.01.a	granuliert (Standard)	granulato ceram. (standard)	Oberfläche granuliert (Standard)	superficie in vista in granulato ceramizzato (standard)	m2	m2	23,52
07.02.06.01.b	Strukturschindel granuliert	tegola strutturata, granul. ceram.	Strukturschindel, Oberfläche granuliert	tegola strutturata, superficie in vista granulato ceramizzato	m2	m2	33,35
07.02.06.01.c	Kupfer beschichtet	rame	Kupfer beschichtet	superficie in vista in rame	m2	m2	52,80
07.02.06.01.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube.	Sovrapprezzo per la copertura di un abbaino a due falde	m2	m2
07.02.06.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Eindecken der Kehl-, First- und Gratlinien mit den Bitumenschindel, inklusive schneiden und befestigen derselben.	Copertura delle linee di compluvio, colmo e displuvio con tegole bituminose, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse.	m	m
07.02.06.01.f	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2
07.02.06.02	Dachlüfter:	Bocchettone aeratore:	Dachlüfter aus Kuststoff mit Lüftungsschlitz und Vogelschutzgitter; Farbe nach Musterkatalog, passend zur vorbeschriebenen Dachdeckung aus Bitumendachschindeln; liefern und Verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Bocchettone aeratore in materiale plastico con feritoie d'aerazione e griglia paravolatili, colore conforme gamma colori di serie, di tipo adatto alla copertura in tegole minerali bituminose precedentemente descritta, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno:
07.02.06.02.a	Gitter 100cm2	griglia 100cm2	Lüftungsgitter: ca. 100 cm2	griglia d'aerazione: ca. 100 cm2	St	cad	9,46
07.02.07	Naturschiefersteine	Ardesia naturale	Naturschiefersteine	Ardesia naturale
07.02.07.01	Naturschiefersteine	Ardesia naturale	Naturschiefersteine liefern und auf vorhandener Lattung verlegen; Doppeldeckung 40/25 oder 35/20, inklusive der Rechtecksteine, der Klammerhaken, des Verschnitts und des Transports, inklusive Einteilen des Daches und Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachplatten an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.07.01 b bis f angeführten Arbeiten.	Fornitura e posa delle lastre in ardesia naturale su listelli predisposti; doppia sovrapposizione 40/25 o 35/20. Sono compresi nel prezzo le lastre rettangolari, i ganci fermalastra, lo sfrido, il trasporto e il tracciamento delle falde e l'esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi delle lastre a camini e abbaini, gli sfridi e ogni altra prestazione necessaria; sono esclusi tutti i lavori riportati al punto 07.02.07.01 b a f.
07.02.07.01.a	Für Dachneigung bis 26 Grad	Per inclinazione tetto fino a 26 gradi	Für Dachneigung bis 26 Grad	per inclinazione tetto fino a 26 gradi	m2	m2	104,00
07.02.07.01.b	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	Aufpreis für Dachneigung über 26 Grad	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi	m2	m2	21,25
07.02.07.01.c	Aufpreis für Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	Aufpreis für Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	m2	m2
07.02.07.01.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di un abbaino a due falde	St	cad
07.02.07.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Naturschiefersteine an den Kehl- und Gratlinien, inklusive Schneiden und Befestigen derselben.	Raccordo delle lastre di ardesia naturale alle linee di compluvio e displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse.	m	m
07.02.07.01.f	Liefern und montieren der Firststeine	Fornitura e posa in opera delle tegole del colmo	Liefern und montieren der Firststeine.	Fornitura e posa in opera delle tegole del colmo.	m	m
07.02.08	Einbauteile	Incorporamenti	Einbauteile	Incorporamenti
07.02.08.02	Kammleiste	Pettine paravolatili	Vogelschutz an der Traufe als Kammleiste, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Pettine paravolatili in PVC per sottogronda, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.	m	m	3,09
07.02.08.02.a	Vogelschutz in PVC an der Traufe als Kammleiste	Pettine paravolatile in PVC per gronda	Vogelschutz in PVC an der Traufe als Kammleiste, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Fornitura e posa in opera di pettine paravolatile in PVC per gronda. Realizzazione secondo disegno.	m	m	3,09
07.02.08.02.b	Vogelschutz in verzinkt beschichtetem Stahlblech an der Traufe als Kammleiste	Pettine paravolatile in lamiera d'acciaio zincata per gronda	Vogelschutz in verzinkt beschichtetem Stahlblech an der Traufe als Kammleiste, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Fornitura e posa in opera di pettine paravolatile in lamiera d'acciaio zincata per gronda. Realizzazione secondo disegno.	m	m
07.02.08.03	Schneestopper:	Grappe paraneve:	Schneestopper, Breite ca. 4 cm, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Grappe paraneve della larghezza di ca. 4 cm, fornite e poste in opera. Esecuzione conforme disegno:
07.02.08.03.a	feuerverz.besch.	zincate prevernic.	feuerverzinkt und beschichtet	zincate a caldo e preverniciate	St	cad	1,67
08	Spenglerarbeiten	Opere da lattoniere	Die Kategorie 08 umfasst folgende Gruppen: / 08.01 Feuerverzinktes Stahlblech / 08.02 Feuerverzinktes und beschichtetes Stahlblech / 08.03 Kupferblech / 08.04 Titanzinkblech / 08.05 Aluminiumblech	La categoria 08 comprende i seguenti gruppi: / 08.01 Lamiera di acciaio zincato a caldo / 08.02 Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato / 08.03 Lamiera di rame / 08.04 Lamiera di zinco al titanio / 08.05 Lamiera di alluminio
08.01	Feuerverzinktes Stahlblech	Lamiera zincata a caldo	Die Gruppe 08.01 umfasst folgende Untergruppen: / 08.01.01 Dachdeckungen / 08.01.02 Wandverkleidungen / 08.01.03 Dachrinnen und Regenfallrohre / 08.01.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen / 08.01.05 Kleindachdeckungen / 08.01.06 Dachzubehör	Il gruppo 08.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 08.01.01 Coperture / 08.01.02 Rivestimenti di pareti / 08.01.03 Canali di gronda e pluviali / 08.01.04 Scossaline, converse, copertine / 08.01.05 Coperture minute / 08.01.06 Accessori di coperture
08.01.01	Dachdeckungen	Coperture	Dachdeckungen	Coperture
08.01.01.01	Metalldachdeckung:	Copertura tetto:	Metalldachdeckung bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigungswinkel zwischen 7° und 20°, mit Bändern aus feuerverzinktem Stahlblech; liefern und mit doppelten Stehfalzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20°, con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.01.01.a	verzink. Stahl 500mm	lamiera zinc. 500mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	41,40
08.01.01.01.b	verzink. Stahl 670mm	lamiera zinc. 670mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	36,41
08.01.01.01.c	verzink. Stahl 800mm	lamiera zinc. 800mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 800 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 800 mm	m2	m2	30,42
08.01.01.02	Leistendeckung:	Copertura a tasselli:	Belgische Leistendeckung bei Dächern mit Neigungswinkel zwischen 20° und 45°, mit Bändern mit seitlichen Aufkantungen aus feuerverzinktem Stahlblech; liefern und auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Holzleisten mit einem Querschnitt bis 40x40 mm, die Leistenkappen, die Kopfteile, die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto con pendenze comprese tra 20° a 45°, con nastri sbordati a canaletta in lamiera di acciaio zincato a caldo, con giunti a listello, fornita e posta in opera su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli in legno della sezione fino a 40x40 mm, i coprigiunti, il rivestimento delle teste, dei tasselli, l`adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.01.02.a	verzink. Stahl 500mm	lam. zinc. 500mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	66,50
08.01.01.02.b	verzink. Stahl 670mm	lam. zinc. 670mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	59,07
08.01.01.02.c	verzink. Stahl 800mm	lam. zinc. 800mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 800 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 800 mm	m2	m2	51,64
08.01.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti
08.01.02.01	Metallwandbekleid.:	Rivest. parete:	Metallwandverkleidung mit Bändern aus feuerverzinktem Stahlblech; liefern und mit Winkelstehfalz auf vorhandene Holzschalung, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Rivestimento di parete con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera con giunti verticali a semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.02.01.a	verzink. Stahl 500mm	lamiera zinc. 500mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	92,52
08.01.02.01.b	verzink. Stahl 670mm	lamiera zinc. 670mm	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	85,89
08.01.03	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali
08.01.03.01	Dachrinne:	Grondaia:	Hängedachrinne mit vorderem Wulst und innerer Abkantung aus feuerverzinktem Stahlblech; liefern und mit Gefälle auf Holzunterlage verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Rinnenhalter aus verzinktem Stahl im Achsenabstand von ca. 70 cm, das Nieten und Löten der Rinnenstöße, die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di acciaio zincato a caldo; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato ad interasse di ca. 70 cm, le giunzioni sovrapposte chiodate con ribattini e saldate a stagno, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.03.01.a	verzink. Stahl ø 127	lamiera zinc. ø 127	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 285 mm (ø 127)	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, sviluppo 285 mm (ø 127)	m	m	24,60
08.01.03.01.b	verzink. Stahl ø 153	lamiera zinc. ø 153	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 333 mm (ø 153)	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, sviluppo 333 mm (ø 153)	m	m	26,41
08.01.03.01.c	verzink. Stahl ø 192	lamiera zinc. ø 192	aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 400 mm (ø 192)	in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, sviluppo 400 mm (ø 192)	m	m	32,71
08.01.03.02	Ablaufstutzen verzink. Stahl:	Bocchello in lamiera zinc.:	Trichterförmiger Einhängekessel aus feuerverzinktem Stahlblech für die Hängedachrinne halbrund; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Bocchello ad imbuto in lamiera di acciaio zincato a caldo per il canale di gronda semicircolare, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.03.02.a	285/80	285/80	Nennmaß: 285/80 mm	dimensione nominale 285/80 mm	St	cad	25,88
08.01.03.02.b	333/100	333/100	Nennmaß: 333/100 mm	dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	27,05
08.01.03.02.c	400/120	400/120	Nennmaß: 400/120 mm	dimensione nominale 400/120 mm	St	cad	30,13
08.01.03.03	Rinnenkessel verzink. Stahl:	Vaschetta grondaia lamiera zinc.:	Rinnenkessel aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; in Standardform als Verbindungselement zwischen Hängedachrinne und Regenfallrohr verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Vaschetta per canale di gronda in lamiera di acciaio zincato a caldo dello spessore di 0,6 mm; forma standardizzata fornita e posta in opera quale elemento di raccordo tra canale di gronda e pluviale. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.03.03.a	30x35x40cm	30x35x40cm	Ausmaße: ca. 30x35x40(H) cm	dimensioni: ca. 30x35x40(H) cm	St	cad	130,00
08.01.03.03.b	20x30x25cm	20x30x25cm	Ausmaße: ca. 20x30x25(H) cm	dimensioni: ca. 20x30x25(H) cm	St	cad	122,48
08.01.03.04	Regenrohr verzink. Stahl:	Tubo pluviale lamiera zinc.:	Regenfallrohr aus feuerverzinktem Stahlblech; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Überlappungen an den Stößen, die Rohrschellen aus feuerverzinktem Bandstahl im Abstand von max. 2,00 m, die Verbindung mit dem Standrohr sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Tubo pluviale tondo in lamiera di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i sormonti sui giunti, i collari con relative zanche in acciaio zincato a caldo ad interasse non superiore a 2,00 m; il raccordo al tubo terminale nonché gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.03.04.a	ø 80	ø 80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 80 mm, spessore 0,6 mm	m	m	28,60
08.01.03.04.b	ø 100	ø 100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 100 mm, spessore 0,6 mm	m	m	25,24
08.01.03.04.c	ø 120	ø 120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	31,52
08.01.03.05	Standrohr Stahl:	Terminale in acciaio:	Standrohr gerade aus feuerverzinktem Stahl, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die trichterförmige Manschette oder Wulstring sowie die Rohrschellen aus feuerverzinktem Bandstahl:	Tubo terminale diritto in acciaio, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la giunzione o bulbo anulare di raccordo e i collari con zanche in acciaio zincato a caldo:
08.01.03.05.a	ø 80	ø 80	Innendurchmesser: 80 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 80 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	55,23
08.01.03.05.b	ø 100	ø 100	Innendurchmesser: 100 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 100 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	58,40
08.01.03.05.c	ø 120	ø 120	Innendurchmesser: 120 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 120 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	73,27
08.01.03.06	Rinnenwinkel verz. Stahl:	Angoli gronda lamiera zinc.:	Rinnenwinkel als Innen- oder Außenwinkel aus feuerverzinktem Stahlblech, zu vorbeschriebener Hängedachrinne. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Angoli di gronda per angoli interni ed esterni in lamiera di acciaio zincato a caldo, per canale di gronda semicircolare precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.03.06.a	ø 127	ø 127	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 285 mm (ø 127)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 285 mm (ø 127)	St	cad	63,30
08.01.03.06.b	ø 153	ø 153	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 333 mm (ø 153)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 333 mm (ø 153)	St	cad	63,74
08.01.03.06.c	ø 192	ø 192	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 400 mm (ø 192)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 400 mm (ø 192)	St	cad	76,31
08.01.03.07	Rinnenendstück verz. Stahl:	Testata di gronda lamiera zinc.:	Rinnenendstück aus feuerverzinktem Stahlblech, für Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Testata per canale di gronda in lamiera di acciaio zincato a caldo, per canali di gronda semicircolari. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.03.07.a	285-400mm	285-400mm	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: von 285 mm bis 400 mm	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: da 285 mm fino a 400 mm	St	cad	13,30
08.01.03.08	Dehnungsausgleicher verz. Stahl	Giunto di dilataz. lamiera zinc.	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren auf feuerverzinktem Stahlblech, als Zulage zu vorbeschriebener Dachrinne. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Giunto di dilatazione in neoprene su lamiera di acciaio zincato a caldo, come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	105,00
08.01.03.09	Rinnenspreizen verz. Stahl	Tirante gronda acciaio zinc.	Rinnenspreizen aus feuerverzinktem Stahl, für Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Tirante in acciaio zincato a caldo per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	St	cad	5,10
08.01.03.10	Rohrbogen verz. Stahl:	Curva pluviale lamiera zinc.:	Rohrbogen aus feuerverzinktem Stahlblech zu vorbeschriebenem Regenfallrohr rund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Curva in lamiera di acciaio zincato a caldo, per tubo pluviale tondo precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.03.10.a	ø80	ø80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 80 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	21,60
08.01.03.10.b	ø100	ø100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 100 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	19,76
08.01.03.10.c	ø120	ø120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 120 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	25,29
08.01.04	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine
08.01.04.01	Dachrandabschluß verzink. Stahl:	Scossalina lamiera zinc.:	Dachrandabschluß einteilig aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Falzausbildungen sowie der Verschnitt; nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore di 0,6 mm; per raccordi perimetrali alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, le graffature nonchè lo sfrido; sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.01.a	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	13,45
08.01.04.01.b	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	15,05
08.01.04.01.c	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	16,91
08.01.04.01.d	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	19,66
08.01.04.01.e	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	21,67
08.01.04.01.f	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	24,65
08.01.04.01.g	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	32,92
08.01.04.02	Kappleiste verzink. Stahl:	Scossolina e sbalzo lamiera zinc.:	Überhangstreifen (Kappleiste) für Wandanschluß aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit Schrauben und Dübeln, im Abstand von ca. 50 cm befestigen; die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen und Bauwerk mit dauerelastischer Dichtungsmasse abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina a sbalzo in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm; per raccordo a parete, fornita e posta in opera con tasselli e viti ad interasse di ca. 50 cm; sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.02.a	10cm	10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo 10 cm	m	m	19,17
08.01.04.02.b	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	21,18
08.01.04.02.c	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	23,97
08.01.04.03	Kehle verzinkter Stahl:	Compluvio lamiera zinc.:	Kehle aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit beidseitig aufgebogenem Wasserfalz verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Überdeckungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Compluvio in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera con bordo risvoltato a canale su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, le sovrapposizioni nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	57,30
08.01.04.04	Mauerabdeckung verzink. Stahl:	Copertina lamiera zinc.:	Mauerabdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und dehnungsgerecht auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Nahtausbildungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per muro in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, fornita e posta in opera su preesistente fondo pendente, solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, i giunti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.04.a	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	52,73
08.01.04.04.b	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	55,32
08.01.04.05	Fensterbankabdeck. verz. Stahl:	Rivest. davanzale lam. zinc.:	Fensterbankabdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen, die regendichte Ausführung der Ecken sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina di bancale finestra in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo pendente solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.05.a	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: 20 cm bis 33 cm	sviluppo da 20 cm a 33 cm	m	m	45,69
08.01.04.05.b	33-50cm	33-50cm	Zuschnitt: 33 cm bis 50 cm	sviluppo da 33 cm a 50 cm	m	m	55,76
08.01.04.06	Einfassung für Ziegeldach aus verz. Stahl	Conversa per copertura tegola in lam. zinc.	Einfassung für Dachdurchdringung (z.B. Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen, aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen, Höhe der Schenkel 150mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, sowie der Verschnitt. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in tegole, in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti di 150mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	130,80
08.01.04.07	Einfassung für Metalldach aus verz. Stahl:	Conversa per copertura in lam. zinc.	Aufpreis für Ausbildung von Einfassung für Dachdurchdringung (z.B.Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; Höhe der Schenkel 150 mm; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie die Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Sovrapprezzo per la formazione della conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in lamiera a doppia aggraffatura di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti 150 mm; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e di fissaggio nonchè le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.07.a	bis 1m2	fino 1m2	Dachdurchdringung bis 1 m2	superficie emergente fino a 1 m2	St	cad	229,41
08.01.04.07.b	über 1m2 - 2,5m2	oltre 1m2 fino 2,5m2	Dachdurchdringung über 1 m2 bis 2,5 m2	superficie emergente oltre 1 m2 fino 2,5 m2	St	cad	432,41
08.01.04.08	Entlüftungsohr verz. Stahl:	Torretta di sfiato lam. zinc.:	Lüftungsrohreinfassung, aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, mit Löt- oder Dachflansch und Regenhaube mit Haltestütze; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per torretta di sfiato in lamiera di acciaio zincato a caldo dello spessore di 0,6 mm, con flangia a saldare o faldale di raccordo alla copertura e copertina a forma di cono con staffe, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.08.a	ø 12cm	ø 12cm	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 12 cm	per tubi con diametro fino a 12 cm	St	cad	158,60
08.01.04.09	First- bzw. Gratabdeckung verzink. Stahl:	Copertina per colmo o displuvio lam. zinc.:	First- bzw. Gratabdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Verbindungs- und Befestigungsmaterial, Naht- und Falzverlust sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Haftstreifen, Lochbleche und Unterkonstruktionen sowie Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per colmo o displuvio in lamiera di acciaio zincato a caldo dello spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi le staffe, la lamiera forata, la sottocostruzione e i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.09.a	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	36,20
08.01.04.09.b	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	39,40
08.01.04.09.c	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	44,00
08.01.04.09.d	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	48,90
08.01.04.09.e	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	54,50
08.01.04.10	Antennenmasteinfassung verz. Stahl:	Raccordo palo portaantenna lam. zinc.:	Antennenmasteinfassung aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; mit Löt- oder Dachflansch und obere Randausbildung, liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per palo portaantenna in lamiera di acciaio zincato a caldo dello spessore di 0,6 mm, con flangia di giunzione a saldare o con faldale di raccordo alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.10.a	ø 10cm	ø 10cm	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 10 cm	per tubi con diametro fino a 10 cm	St	cad	109,70
08.01.04.11	Lochstreifen verzinkt. Stahl:	Nastro multiforo in lam. zinc. prev.:	Lochstreifen durchgehend für Lüftungsöffnung aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung von Abkantungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Nastro per zona ventilata in lamiera forata di acciaio zincato a caldo dello spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di risvolti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.04.11.a	10-20cm	10-20cm	Zuschnitt: 10 cm bis 20 cm	sviluppo da 10 cm a 20 cm	m	m	16,14
08.01.04.11.b	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: über 20 cm bis 33 cm	sviluppo da oltre 20 cm a 33 cm	m	m	25,10
08.01.05	Kleindachdeckungen	Coperture minute	Kleindachdeckungen	Coperture minute
08.01.05.01	Sattelgaubedeckung verz. Stahl	Copertura abbaino a 2 falde in lam. zinc.	Eindeckung für Sattelgaube mit Deckblechen in Bändern aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenem Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, die Hafte, die Vorstoßbleche. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden, sowie der Verschnitt.	Copertura di abbaino a due falde con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo dello spessore di 0,6 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali ad aggraffatura doppia e/o ad aggraffatura semplice risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette e fascette d'ancoraggio e le lamiere sporgenti. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte, nonchè lo sfrido.	m2	m2	105,00
08.01.05.02	Rundgaubedeckung verz. Stahl	Copertura abbaino semicircol. in lam. zinc.	Eindeckung für Rundgaube mit Deckblechen in Bändern aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite angepasst an den Radius, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Hafte, Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden, sowie der Verschnitt.	Copertura di abbaino semicircolare con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo dello spessore di 0,6 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura e/o semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da adattare al raggio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, linguette di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte nonchè lo sfrido.	m2	m2	175,50
08.01.06	Dachzubehör	Accessori di copertura	Dachzubehör	Accessori di copertura
08.01.06.01	Schneefang ø 28 verz. Stahl	Tubo paraneve zincato ø 28	Schneefang im Einfachrohrsystem aus feuerverzinktem Stahl auf Doppelstehfalzeindeckung aus verzinktem Stahlblech liefern und verlegen. Abstand der Falzklemmen ca. 50 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Falzklemmen, die Befestigungsschrauben, die Schneefangrohre mit einem Außendurchmesser von 28 mm sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Paraneve a monotubo in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera su copertura a doppia aggraffatura in lamiera zincata; interasse ancoraggi ca. 50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le ganasce, le viti di fissaggio, il tubo paraneve del diametro da 28 mm nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	24,40
08.01.06.02	Schneefanggitter verz. Stahl:	Griglia paraneve zincata:	Schneefanggitter mit Stützen, aus feuerverzinktem Stahl, liefern und verlegen, Stützabstand: ca. 70 cm; Deckung aus Ziegeln/Betondachsteinen, auf Holzunterkostruktion. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die verzinkten Befestigungschrauben. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Paraneve a griglia con staffe reggigriglia, in acciaio zincato a caldo, fornita e posta in opera; interasse staffe ca. 70 cm; copertura in tegole, struttura di supporto in legno. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo le viti di fissaggio zincate. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.06.02.a	H 150	H 150	Schneefanghöhe: 150 mm	altezza paraneve: 150 mm	m	m	58,70
08.01.06.02.b	H 200	H 200	Schneefanghöhe: 200 mm	altezza paraneve: 200 mm	m	m	61,63
08.01.06.04	Kaminkopf verz. Stahl:	Comignolo per camino in lam. zinc.:	Kaminkopfabdeckung für Schornstein aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke 0,6mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten sowie die Anarbeitung an die Schornsteinöffnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Comignolo per camino in acciaio zincato a caldo, spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo e l'adattamento alla canna fumaria. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.06.04.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	103,50
08.01.06.04.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100cm	dimensione: fino a 100x100cm	St	cad	133,00
08.01.06.05	Abdeckhaube verz. Stahl:	Cappello camino in lam. zinc.:	Abdeckhaube für Schornstein aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 1,0 mm samt prismenförmigem Rahmen aus verzinktem Stahl; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die Mauerauflager, die Dübel sowie die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Cappello camino in acciaio zincato a caldo dello spessore di 1,0 mm compreso telaio a forma prismatica in acciaio zincato, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.06.05.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	240,00
08.01.06.05.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100cm	dimensione: fino a 100x100cm	St	cad	310,00
08.01.06.06	Abdeckhaube Edelstahl:	Cappello camino in acciaio inox:	Abdeckhaube aus Edelstahl, Dicke: 0,8 mm für Schornstein samt prismenförmigem Rahmen aus Edelstahl; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die Mauerauflager, die Dübel sowie die Schrauben aus Edelstahl. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Cappello camino in acciaio inossidabile dello spessore di 0,8 mm compreso telaio a forma prismatica in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli nonchè le viti in acciaio inossidabile. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.01.06.06.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	275,00
08.01.06.06.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100 cm	dimensioni: fino a 100x100 cm	St	cad	380,00
08.02	Feuerverzinktes beschichtetes Stahlblech	Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato	Die Gruppe 08.02 umfasst folgende Untergruppen: / 08.02.01 Dachdeckungen / 08.02.02 Wandverkleidungen / 08.02.03 Dachrinnen und Regenfallrohre / 08.02.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen / 08.02.05 Kleindachdeckungen	Il gruppo 08.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 08.02.01 Coperture / 08.02.02 Rivestimenti di pareti / 08.02.03 Canali di gronda e pluviali / 08.02.04 Scossaline, converse, copertine / 08.02.05 Coperture minute
08.02.01	Dachdeckungen	Coperture	Dachdeckungen	Coperture
08.02.01.01	Metalldachdeckung:	Copertura tetto:	Metalldachdeckung bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigungswinkel zwischen 7° und 20°, mit Bändern aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech; liefern und mit doppelten Stehfalzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20°, con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.01.01.a	verz. besch. Stahl, 500mm	lam. zinc. prev. 500mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	43,78
08.02.01.01.b	verz. besch. Stahl, 670mm	lam. zinc. prev. 670mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	38,89
08.02.01.01.c	verz. besch. Stahl, 800mm	lam. zinc. prev. 800mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 800 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 800 mm	m2	m2	32,77
08.02.01.02	Leistendeckung:	Copertura a tasselli:	Belgische Leistendeckung bei Dächern mit Neigungswinkel zwischen 20° und 45°, mit Bändern mit seitlichen Aufkantungen aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech; liefern und auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Holzleisten mit einem Querschnitt bis 40x40 mm, die Leistenkappen, die Kopfteile, die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto con pendenze comprese tra 20° a 45°, con nastri sbordati a canaletta in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, con giunti a listello, fornita e posta in opera su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli in legno della sezione fino a 40x40 mm, i coprigiunti, il rivestimento delle teste, dei tasselli, l' adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.01.02.a	verz. besch. Stahl, 500mm	lam. zinc. prev. 500mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	69,70
08.02.01.02.b	verz. besch. Stahl, 670mm	lam. zinc. prev. 670mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	62,02
08.02.01.02.c	verz. besch. Stahl, 800mm	lam. zinc. prev. 800mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 800 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 800 mm	m2	m2	54,44
08.02.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti
08.02.02.01	Metallwandverkleidung:	Rivest. parete:	Metallwandverkleidung mit Bändern aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech; liefern und mit Winkelstehfalz auf vorhandene Holzschalung, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Rivestimento di parete con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, fornito e posto in opera con giunti verticali a semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.02.01.a	verz. besch. Stahl, 500mm	lam. zinc. prev. 500mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	93,53
08.02.02.01.b	verz. besch. Stahl, 670mm	lam. zinc. prev. 670mm	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	86,97
08.02.03	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali
08.02.03.01	Dachrinne:	Grondaia:	Hängedachrinne halbrund mit vorderer Wulst und innerer Abkantung aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech; liefern und mit Gefälle auf Holzunterlage verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Rinnenhalter aus verzinkt beschichtetem Stahl im Achsenabstand von ca. 70 cm, das Nieten und Löten der Rinnenstöße, die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato e preverniciato ad interasse di ca. 70 cm, le giunzioni sovrapposte chiodate con ribattini e saldate a stagno, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.03.01.a	verz. besch. Stahl, ø 127	lam. zinc. prev. ø 127	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 285 mm (ø 127)	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, sviluppo 285 mm (ø 127)	m	m	26,90
08.02.03.01.b	verz. besch. Stahl, ø 153	lam. zinc. prev. ø 153	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 333 mm (ø 153)	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, sviluppo 333 mm (ø 153)	m	m	27,69
08.02.03.01.c	verz. besch. Stahl, ø 192	lam. zinc. prev. ø 192	aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 400 mm (ø 192)	in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, sviluppo 400 mm (ø 192)	m	m	30,62
08.02.03.02	Ablaufstutzen verz. besch. Stahl:	Bocchello in lam. zinc. prev.:	Trichterförmiger Einhängekessel aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech für die Hängedachrinne halbrund; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Bocchello ad imbuto in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato per il canale di gronda semicircolare, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.03.02.a	285/80	285/80	Nennmaß: 285/80 mm	dimensione nominale: 285/80 mm	St	cad	27,69
08.02.03.02.b	333/100	333/100	Nennmaß: 333/100 mm	dimensione nominale: 333/100 mm	St	cad	29,15
08.02.03.02.c	400/120	400/120	Nennmaß: 400/120 mm	dimensione nominale: 400/120 mm	St	cad	32,63
08.02.03.03	Rinnenkessel verz. besch. Stahl:	Vaschetta grondaia lam. zinc. prev.:	Rinnenkessel aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; in Standardform als Verbindungselement zwischen Hängedachrinne und Regenfallrohr verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Vaschetta per canale di gronda in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 0,6 mm; forma standardizzata fornita e posta in opera quale elemento di raccordo tra canale di gronda e pluviale. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.03.03.a	30x35x40cm	30x35x40cm	Ausmaße: ca. 30x35x40(H) cm	dimensioni: ca. 30x35x40(H) cm	St	cad	144,79
08.02.03.03.b	20x30x25cm	20x30x25cm	Ausmaße: ca. 20x30x25(H) cm	dimensioni: ca. 20x30x25(H) cm	St	cad	128,16
08.02.03.04	Regenrohr verz. besch. Stahl:	Tubo pluviale lam. zinc. prev.:	Regenfallrohr rund aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech; liefern verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Überlappungen an den Stößen, die Rohrschellen aus feuerverzinktem beschichtetem Bandstahl im Abstand von max. 2,00 m, die Verbindung mit dem Standrohr sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Tubo pluviale tondo in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i sormonti sui giunti, i collari con relative zanche in acciaio zincato e preverniciato ad interasse non superiore a 2,00 m; il raccordo al tubo terminale nonché gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.03.04.a	ø 80	ø 80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 80 mm, spessore 0,6 mm	m	m	27,50
08.02.03.04.b	ø 100	ø 100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 100 mm, spessore 0,6 mm	m	m	23,58
08.02.03.04.c	ø 120	ø 120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	34,50
08.02.03.05	Standrohr verz. besch. Stahl:	Terminale lam. zinc. prev.:	Standrohr gerade aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die trichterförmige Manschette oder Wulstring, sowie die Rohrschellen aus feuerverzinktem beschichtetem Bandstahl.	Tubo terminale diritto in acciaio zicato a caldo e preverniciato, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la giunzione o bulbo anulare di raccordo, i collari con zanche in acciaio zincato e preverniciato.
08.02.03.05.a	ø 80	ø 80	Innendurchmesser: 80 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 80 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	55,18
08.02.03.05.b	ø 100	ø 100	Innendurchmesser: 100 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 100 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	59,09
08.02.03.05.c	ø 120	ø 120	Innendurchmesser: 120 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 120 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	73,18
08.02.03.06	Rinnenwinkel verz. besch. Stahl:	Angoli gronda lam. zinc. prev.:	Rinnenwinkel als Innen- oder Außenwinkel aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, zu vorbeschriebener Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Angoli interni o esterni per canale di gronda in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato per canale di gronda semicircolare precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.03.06.a	ø127	ø127	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 285 mm (ø 127)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 285 mm (ø 127)	St	cad	66,04
08.02.03.06.b	ø 153	ø 153	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 333 mm (ø 153)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 333 mm (ø 153)	St	cad	66,62
08.02.03.06.c	ø 192	ø 192	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 400 mm (ø 192)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 400 mm (ø 192)	St	cad	78,95
08.02.03.07	Rinnenendstück verz. besch. Stahl:	Testata gronda lam. zinc. prev.:	Rinnenendstück aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, für Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Testata per canale di gronda in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.03.07.a	285-400mm	285-400mm	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: von 285 mm bis 400 mm	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: da 285 mm fino a 400 mm	St	cad	13,70
08.02.03.08	Dehnungsausgleicher verz. besch. Stahl	Giunto dilatazione lam. zinc. prev.	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren auf feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, als Zulage zu vorbeschriebener Dachrinne. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Giunto di dilatazione in neoprene su lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	105,00
08.02.03.09	Rinnenspreizen verz. Stahl	Tirante gronda acciaio zinc.	Rinnenspreizen aus feuerverzinktem beschichtetem Stahl, für Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Tirante in acciaio zincato a caldo e preverniciato per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	St	cad	5,10
08.02.03.10	Rohrbogen verz. besch. Stahl:	Curva pluviale lam. zinc. prev.:	Rohrbogen aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, zu vorbeschriebenem Regenfallrohr rund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Curva in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, per tubo pluviale tondo precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.03.10.a	ø80	ø80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 80 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	22,10
08.02.03.10.b	ø100	ø100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 100 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	21,13
08.02.03.10.c	ø120	ø120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 120 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	26,81
08.02.04	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine
08.02.04.01	Dachrandabschluß verz. besch. Stahl:	Scossalina lam. zinc. prev.:	Dachrandabschluß einteilig aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Falzausbildungen sowie der Verschnitt; nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore di 0,6 mm; per raccordi perimetrali alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabile, le graffature nonchè lo sfrido; sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.01.a	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	14,09
08.02.04.01.b	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	15,65
08.02.04.01.c	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	17,90
08.02.04.01.d	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	20,79
08.02.04.01.e	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	22,89
08.02.04.01.f	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	26,22
08.02.04.01.g	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	37,57
08.02.04.02	Kappleiste verz. besch. Stahl:	Listello a sbalzo lam. zinc. prev.:	Überhangstreifen (Kappleiste) für Wandanschluß aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit Schrauben und Dübeln, im Abstand von ca. 50 cm befestigen; die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen und Bauwerk mit dauerelastischer Dichtungsmasse abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina a sbalzo in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm; per raccordo a parete, fornita e posta in opera con tasselli e viti ad interasse di ca. 50 cm; sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.02.a	10cm	10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo 10 cm	m	m	19,91
08.02.04.02.b	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	22,11
08.02.04.02.c	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	25,14
08.02.04.03	Kehle verz. besch. Stahl	Compluvio lam. zinc. prev.	Kehle aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit beidseitig aufgebogenem Wasserfalz verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Überdeckungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Compluvio in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera con bordo risvoltato a canale su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, le sovrapposizioni nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	58,40
08.02.04.04	Mauerabdeckung verz. besch. Stahl:	Copertina lam. zinc. prev.:	Mauerabdeckung aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und dehnungsgerecht auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Nahtausbildungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	´Copertina per muro in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, fornita e posta in opera su preesistente fondo pendente, solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, i giunti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.04.a	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	55,27
08.02.04.04.b	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	57,62
08.02.04.05	Fensterbankabdeck. verz. besch. Stahl:	Rivest. davanzale lam. zinc. prev.:	Fensterbankabdeckung aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen, die regendichte Ausführung der Ecken sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina di bancale finestra in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo pendente solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.05.a	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: 20 cm bis 33 cm	sviluppo da 20 cm a 33 cm	m	m	43,53
08.02.04.05.b	33-50cm	33-50cm	Zuschnitt: 33 cm bis 50 cm	sviluppo da 33 cm a 50 cm	m	m	63,50
08.02.04.06	Einfassung Dachdurchdringung aus verz. besch. Stahl:	Zoccolo in lam. zinc. prev. elem. emerg. tetto:	Einfassung für Dachdurchdringung (z.B. Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen, aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen, Höhe der Schenkel 150mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, sowie der Verschnitt. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in tegole, in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti di 150mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	132,00
08.02.04.07	Einfassung Metall-Dachdurchdringung aus verz. besch. Stahl:	Conversa in lam. zinc. prev. elem. emerg. tetto in lam.:	Aufpreis für Ausbildung von Einfassung für Dachdurchdringung (z.B.Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; Höhe der Schenkel 150 mm; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie die Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Sovrapprezzo per la formazione della conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in lamiera a doppia aggraffatura di acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti 150 mm; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e di fissaggio nonchè le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.07.a	bis 1m2	fino 1m2	Dachdurchdringung bis 1 m2	superficie emergente fino a 1 m2	St	cad	232,54
08.02.04.07.b	über 1m2 - 2,5m2	oltre 1m2 fino 2,5m2	Dachdurchdringung über 1 m2 bis 2,5 m2	superficie emergente oltre 1 m2 fino 2,5 m2	St	cad	449,53
08.02.04.08	Entlüftungsrohr verz. besch. Stahl:	Torretta di sfiato lam. zinc. prev.:	Lüftungsrohreinfassung, aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, mit Löt- oder Dachflansch und Regenhaube mit Haltestütze; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per torretta di sfiato in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 0,6 mm, con flangia a saldare o faldale di raccordo alla copertura e copertina con staffe, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.08.a	ø 12	ø 12	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 12 cm	per tubi con diametro fino a 12 cm	St	cad	161,10
08.02.04.09	First- bzw. Gratabdeckung verz. besch. Stahl:	Copertina per colmo o displuvio lam. zinc. prev.:	First- bzw. Gratabdeckung aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Verbindungs- und Befestigungsmaterial, Naht- und Falzverlust sowie der Verschnitt.Nicht inbegriffen sind Haftstreifen, Lochbleche und Unterkonstruktionen sowie Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per colmo o displuvio in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi le staffe, la lamiera forata, la sottocostruzione e i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.09.a	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	36,50
08.02.04.09.b	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	39,80
08.02.04.09.c	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	44,50
08.02.04.09.d	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	49,50
08.02.04.09.e	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	55,20
08.02.04.10	Antennenmasteinfassung verz. besch. Stahl:	Raccordo palo portaantenna lam. zinc. prev.:	Antennenmasteinfassung aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; mit Löt- oder Dachflansch und obere Randausbildung, liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per palo portaantenna in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 0,6 mm, con flangia di giunzione a saldare o con faldale di raccordo alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.10.a	ø 10	ø 10	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 10 cm	per tubi con diametro fino a 10 cm	St	cad	111,00
08.02.04.11	Lochstreifen:	Nastro multiforo lam. zinc. prev.:	Lochstreifen durchgehend für Lüftungsöffnung aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung von Abkantungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Nastro per zona ventilata in lamiera forata di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di risvolti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.04.11.a	10-20cm	10-20cm	Zuschnitt: 10 cm bis 20 cm	sviluppo da 10 cm a 20 cm	m	m	16,78
08.02.04.11.b	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: über 20 cm bis 33cm	sviluppo da oltre 20 cm a 33cm	m	m	22,40
08.02.05	Kleindachdeckungen	Coperture minute	Kleindachdeckungen	Coperture minute
08.02.05.01	Sattelgaubedeckung verz. besch. Stahl	Copertura abbaino a 2 falde in lam. zinc. prev.	Eindeckung für Sattelgaube mit Deckblechen in Bändern aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenem Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, die Hafte, die Vorstoßbleche sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino a due falde con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 0,6 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali ad aggraffatura doppia e/o ad aggraffatura semplice risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette e fascette d'ancoraggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	109,00
08.02.05.02	Rundgaubedeckung verz. besch. Stahl	Copertura abbaino semicircol. in lam. zinc. prev.	Eindeckung für Rundgaube mit Deckblechen in Bändern aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite angepasst an den Radius, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Hafte, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino semicircolare con nastri in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 0,6 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura e/o semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da adattare al raggio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette di fissaggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	180,00
08.02.06	Dachzubehör	Accessori di copertura	Dachzubehör	Accessori di copertura
08.02.06.01	Schneefang ø 28mm verz. besch. Stahl	Tubo paraneve zinc. prev. Ø 28mm	Schneefang im Einfachrohrsystem aus feuerverzinktem beschichtetem Stahl auf Doppelstehfalzeindeckung aus verzinktem beschichtetem Stahlblech liefern und verlegen. Abstand der Falzklemmen ca. 50 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Falzklemmen, die Befestigungsschrauben, die Schneefangrohre mit einem Außendurchmesser von 28 mm sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Paraneve a monotubo in acciaio zincato a caldo e preverniciato, fornito e posto in opera su copertura a doppia aggraffatura in lamiera zincata preverniciata; interasse ancoraggi ca. 50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le ganasce, le viti di fissaggio, il tubo paraneve del diametro da 28 mm nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	24,46
08.02.06.02	Schneefanggitter verz. besch. Stahl:	Griglia paraneve zin. prev.:	Schneefanggitter mit Stützen, feuerverzinktem beschichteten Stahl, liefern und verlegen, Stützabstand: ca. 70 cm; Deckung aus Ziegeln/Betondachsteinen, auf Holzunterkostruktion. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die verzinkten Befestigungschrauben. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Paraneve a griglia con staffe reggigriglia, in acciaio zincato a caldo e preverniciato, fornita e posta in opera; interasse staffe ca. 70 cm; copertura in tegole, struttura di supporto in legno. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo le viti di fissaggio zincate. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.06.02.a	H 150	H 150	Schneefanghöhe: 150 mm	altezza paraneve: 150 mm	m	m	55,00
08.02.06.02.b	H 200	H 200	Schneefanghöhe: 200mm	altezza paraneve: 200mm	m	m	58,00
08.02.06.03	Kaminkopf verz. besch. Stahl:	Comignolo per camino in lam. zinc. prev.:	Kaminkopfabdeckung für Schornstein aus verzinktem beschichteten Stahlblech, Dicke 0,6mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten sowie die Anarbeitung an die Schornsteinöffnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Comignolo per camino in acciaio zincato a caldo e preverniciato, spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo e l`adattamento alla canna fumaria. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.06.03.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	104,50
08.02.06.03.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100cm	dimensione: fino a 100x100cm	St	cad	135,00
08.02.06.04	Abdeckhaube verz. besch. Stahl:	Cappello camino in lam. zinc. prev.:	Abdeckhaube für Schornstein aus feuerverzinktem beschichteten Stahlblech, Dicke: 1,0 mm samt prismenförmigem Rahmen aus feuerverzinktem beschichteten Stahl; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die Mauerauflager, die Dübel sowie die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Cappello camino in acciaio zincato a caldo e preverniciato dello spessore di 1,0 mm compreso telaio a forma prismatica in acciaio zincato preverniciato, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.02.06.04.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	242,00
08.02.06.04.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100cm	dimensione: fino a 100x100cm	St	cad	312,00
08.03	Kupferblech	Lamiera di rame	Die Gruppe 08.03 umfasst folgende Untergruppen: / 08.03.01 Dachdeckungen / 08.03.02 Wandverkleidungen / 08.03.03 Dachrinnen und Regenfallrohre / 08.03.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen / 08.03.05 Kleindachdeckungen / 08.03.06 Dachzubehör	Il gruppo 08.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 08.03.01 Coperture / 08.03.02 Rivestimenti di pareti / 08.03.03 Canali di gronda e pluviali / 08.03.04 Scossaline, converse, copertine / 08.03.05 Coperture minute / 08.03.06 Accessori di copertura
08.03.01	Dachdeckungen	Coperture	Dachdeckungen	Coperture
08.03.01.01	Metalldachdeckung:	Copertura tetto:	Metalldachdeckung bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigungswinkel zwischen 7° und 20°, mit Bändern aus Kupferblech; liefern und mit doppelten Stehfalzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20°, con nastri in lamiera di rame, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.01.01.a	Kupfer 500mm	rame 500mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	88,93
08.03.01.01.b	Kupfer 670mm	rame 670mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	82,08
08.03.01.01.c	Kupfer 800mm	rame 800mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 800 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 800 mm	m2	m2	75,52
08.03.01.02	Leistendeckung:	Copertura a tasselli:	Belgische Leistendeckung bei Dächern mit Neigungswinkel zwischen 20° und 45°, mit Bändern mit seitlichen Aufkantungen aus Kupferblech; liefern und auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Holzleisten mit einem Querschnitt bis 40x40 mm, die Leistenkappen, die Kopfteile, die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto con pendenze comprese tra 20° a 45°, con nastri sbordati a canaletta in lamiera di rame, con giunti a listello, fornita e posta in opera su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli in legno della sezione fino a 40x40 mm, i coprigiunti, il rivestimento delle teste, dei tasselli, l' adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.01.02.a	Kupfer 500mm	rame 500mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	122,63
08.03.01.02.b	Kupfer 670mm	rame 670mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	111,23
08.03.01.02.c	Kupfer 800mm	rame 800mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 800 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 800 mm	m2	m2	99,98
08.03.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti
08.03.02.01	Metallwandverkleidung mit Bändern aus Kupferblech	Rivestimento di pareti con nastri in lamiera di rame	Metallwandverkleidung mit Bändern aus Kupferblech; liefern und mit Winkelstehfalz auf vorhandene Holzschalung, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Rivestimento di parete con nastri in lamiera di rame, fornito e posto in opera con giunti verticali a semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.02.01.a	Kupfer 500mm	rame 500mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	144,01
08.03.02.01.b	Kupfer 670mm	rame 670mm	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	136,77
08.03.03	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali
08.03.03.01	Dachrinne:	Grondaia:	Hängedachrinne halbrund mit vorderer Wulst und innerer Abkantung aus Kupferblech; liefern und mit Gefälle auf Holzunterlage verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Rinnenhalter aus verzinktem, kupferummanteltem Stahl im Achsenabstand von ca. 70 cm, das Nieten und Löten der Rinnenstöße, die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di rame; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato incamiciato in rame ad interasse di ca. 70 cm, le giunzioni sovrapposte chiodate con ribattini e saldate a stagno, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.03.01.a	Kupfer ø 127	rame ø 127	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 285 mm (ø 127)	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 285 mm (ø 127)	m	m	52,40
08.03.03.01.b	Kupfer ø 153	rame ø 153	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 333 mm (ø 153)	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 333 mm (ø 153)	m	m	55,40
08.03.03.01.c	Kupfer ø 192	rame ø 192	aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, Zuschnitt: 400 mm (ø 192)	in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 400 mm (ø 192)	m	m	61,40
08.03.03.02	Ablaufstutzen Kupfer:	Bocchello in rame:	Trichterförmiger Einhängekessel aus Kupferblech für die Hängedachrinne halbrund; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Bocchello ad imbuto in lamiera di rame per il canale di gronda semicircolare, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.03.02.a	285/80	285/80	Nennmaß: 285/80 mm	dimensione nominale 285/80 mm	St	cad	38,35
08.03.03.02.b	333/100	333/100	Nennmaß: 333/100 mm	dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	38,99
08.03.03.02.c	400/120	400/120	Nennmaß: 400/120 mm	dimensione nominale 400/120 mm	St	cad	61,00
08.03.03.03	Rinnenkessel Kupfer:	Vaschetta grondaia rame:	Rinnenkessel aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; in Standardform als Verbindungselement zwischen Hängedachrinne und Regenfallrohr verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Vaschetta per canale di gronda in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm; forma standardizzata fornita e posta in opera quale elemento di raccordo tra canale di gronda e pluviale. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.03.03.a	30x35x40cm	30x35x40cm	Ausmaße: ca. 30x35x40(H) cm	dimensioni: ca. 30x35x40(H) cm	St	cad	207,40
08.03.03.03.b	20x30x25cm	20x30x25cm	Ausmaße: ca. 20x30x25(H) cm	dimensioni: ca. 20x30x25(H) cm	St	cad	171,50
08.03.03.04	Regenrohr Kupfer:	Tubo pluviale rame:	Regenfallrohr rund aus Kupferblech; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Überlappungen an den Stößen, die Rohrschellen aus Flachkupfer im Abstand von max. 2,00 m, die Verbindung mit dem Standrohr sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Tubo pluviale tondo in lamiera di rame, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i sormonti sui giunti, i collari con relative zanche in rame a caldo ad interasse non superiore a 2,00 m; il raccordo al tubo terminale nonché gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.03.04.a	ø 80	ø 80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 80 mm, spessore 0,6 mm	m	m	48,40
08.03.03.04.b	ø 100	ø 100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 100 mm, spessore 0,6 mm	m	m	44,76
08.03.03.04.c	ø 120	ø 120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	56,11
08.03.03.05	Standrohr Kupfer:	Terminale in rame:	Standrohr gerade aus Kupferblech, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die trichterförmige Manschette oder Wulstring, sowie die Rohrschellen aus Kupferband.	Tubo terminale diritto in acciaio rame, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la giunzione o bulbo anulare di raccordo, i collari con zanche in rame.
08.03.03.05.a	ø 80	ø 80	Innendurchmesser: 80 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 80 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	114,46
08.03.03.05.b	ø 100	ø 100	Innendurchmesser: 100 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 100 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	123,85
08.03.03.05.c	ø 120	ø 120	Innendurchmesser: 120 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 120 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	136,13
08.03.03.06	Rinnenwinkel Kupfer:	Angoli gronda rame:	Rinnenwinkel als Innen- oder Außenwinkel aus Kupferblech, zu vorbeschriebener Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Angoli interni o esterni per canale di gronda in lamiera di rame, per canale di gronda semicircolare precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.03.06.a	ø 127	ø 127	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 285 mm (ø 127)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 285 mm (ø 127)	St	cad	70,68
08.03.03.06.b	ø 153	ø 153	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 333 mm (ø 153)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 333 mm (ø 153)	St	cad	81,86
08.03.03.06.c	ø 192	ø 192	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: 400 mm (ø 192)	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: 400 mm (ø 192)	St	cad	97,49
08.03.03.07	Rinnenendstück Kupfer:	Testata gronda rame:	Rinnenendstück aus Kupferblech, bei Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Testata per canale di gronda in lamiera di rame, per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.03.07.a	285-400mm	285-400mm	Dicke: 0,6 mm, Rinnenzuschnitt: von 285 mm bis 400 mm	spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: da 285 mm fino a 400 mm	St	cad	15,31
08.03.03.08	Dehnungsausgleicher Kupfer	Giunto dilatazione rame	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren auf Kupferblech, als Zulage zu vorbeschriebener Dachrinne. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Giunto di dilatazione in neoprene su lamiera di rame, come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	124,60
08.03.03.09	Rinnenspreizen kupferplattiert	Tirante gronda incamiciato rame	Rinnenspreizen aus Kupferblech, bei Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Tirante in rame per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	St	cad	7,00
08.03.03.10	Rohrbogen Kupfer:	Curva pluviale rame:	Rohrbogen aus Kupferblech, zu vorbeschriebenem Regenfallrohr rund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Curva in lamiera di rame, per tubo pluviale tondo precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.03.10.a	ø80	ø80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,5 mm	diametro: 80 mm, spessore: 0,5 mm	St	cad	23,14
08.03.03.10.b	ø100	ø100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 100 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	27,20
08.03.03.10.c	ø120	ø120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,6 mm	diametro: 120 mm, spessore: 0,6 mm	St	cad	39,62
08.03.04	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine
08.03.04.01	Dachrandabschluß Kupfer:	Scossalina rame:	Dachrandabschluß einteilig aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Falzausbildungen sowie der Verschnitt; nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina in lamiera di rame, spessore di 0,6 mm; per raccordi perimetrali alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo, le graffature nonchè lo sfrido; sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.01.a	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	22,06
08.03.04.01.b	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	28,00
08.03.04.01.c	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	32,80
08.03.04.01.d	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	40,50
08.03.04.01.e	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	46,30
08.03.04.01.f	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	55,10
08.03.04.01.g	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	73,70
08.03.04.02	Kappleiste Kupfer:	Listello a sbalzo rame:	Überhangstreifen (Kappleiste) für Wandanschluß aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit Schrauben und Dübeln, im Abstand von ca. 50 cm befestigen; die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen und Bauwerk mit dauerelastischer Dichtungsmasse abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina a sbalzo in lamiera di rame, spessore 0,6 mm; per raccordo a parete, fornita e posta in opera con tasselli e viti ad interasse di ca. 50 cm; sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.02.a	10cm	10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo 10 cm	m	m	25,67
08.03.04.02.b	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	32,28
08.03.04.02.c	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	37,37
08.03.04.03	Kehle Kupfer	Compluvio rame	Kehle aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit beidseitig aufgebogenem Wasserfalz verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Überdeckungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Compluvio in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera con bordo risvoltato a canale su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, le sovrapposizioni nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	109,80
08.03.04.04	Mauerabdeckung Kupfer:	Copertina rame:	Mauerabdeckung aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und dehnungsgerecht auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Nahtausbildungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per muro in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, fornita e posta in opera su preesistente fondo pendente, solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo, i giunti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.04.a	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	98,00
08.03.04.04.b	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	108,00
08.03.04.05	Fensterbankabdeckung Kupfer:	Rivest. davanzale rame:	Fensterbankabdeckung aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen, die regendichte Ausführung der Ecken sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina di bancale finestra in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo pendente solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabile nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.05.a	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: 20 cm bis 33 cm	sviluppo 20 cm fino 33 cm	m	m	59,34
08.03.04.05.b	33-50cm	33-50cm	Zuschnitt: 33 cm bis 50 cm	sviluppo 33 cm fino 50 cm	m	m	78,47
08.03.04.06	Einfassung für Ziegeldach aus Kupfer	Conversa per copertura tegola in rame	Einfassung für Dachdurchdringung (z.B. Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen, aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen, Höhe der Schenkel 150mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, sowie der Verschnitt. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in tegole, in lamiera di rame, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti di 150mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	182,00
08.03.04.07	Einfassung Metall-Dachdurchdringung aus Kupfer:	Zoccolo in rame elem. emerg. tetto in lam.:	Aufpreis für Ausbildung von Einfassung für Dachdurchdringung (z.B.Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; Höhe der Schenkel 150 mm; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie die Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Sovrapprezzo per la formazione della conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in lamiera a doppia aggraffatura di rame, spessore 0,6 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti 150 mm; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e di fissaggio nonchè le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.07.a	bis 1m2	fino 1m2	Dachdurchdringung bis 1 m2	superficie emergente fino a 1 m2	St	cad	280,91
08.03.04.07.b	über 1m2 - 2,5m2	oltre 1m2 fino 2,5m2	Dachdurchdringung über 1 m2 bis 2,5 m2	superficie emergente oltre 1 m2 fino 2,5 m2	St	cad	604,38
08.03.04.08	Entlüftungsrohr Kupfer:	Conversa per torretta di sfiato rame:	Lüftungsrohreinfassung aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm, mit Löt- oder Dachflansch und Regenhaube mit Haltestütze; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per torretta di sfiato in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm, con flangia a saldare o faldale di raccordo alla copertura e copertina a forma di cono con staffe, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.08.a	ø 12cm	ø 12cm	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 12 cm	per tubi con diametro fino a 12 cm	St	cad	168,17
08.03.04.09	First- bzw. Gratabdeckung aus Kupferblech:	Copertina per colmo o displuvio in lam. di rame:	First- bzw. Gratabdeckung aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Verbindungs- und Befestigungsmaterial, Naht- und Falzverlust sowie der Verschnitt.Nicht inbegriffen sind Haftstreifen, Lochbleche und Unterkonstruktionen sowie Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per colmo o displuvio in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi le staffe, la lamiera forata, la sottocostruzione e i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.09.a	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	48,00
08.03.04.09.b	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	55,80
08.03.04.09.c	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	64,00
08.03.04.09.d	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	74,40
08.03.04.09.e	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	89,50
08.03.04.10	Antennenmasteinfassung Kupfer:	Raccordo palo portaantenna rame:	Antennenmasteinfassung aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; mit Löt- oder Dachflansch und obere Randausbildung, liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per palo portaantenna in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm, con flangia di giunzione a saldare o con faldale di raccordo alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.10.a	ø 10	ø 10	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 10 cm	per tubi con diametro fino a 10 cm	St	cad	123,71
08.03.04.11	Lochstreifen Kupfer:	Nastro multiforo rame:	Lochstreifen durchgehend für Lüftungsöffnung aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung von Abkantungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Nastro per zona ventilata in lamiera forata di rame dello spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di risvolti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.04.11.a	10-20cm	10-20cm	Zuschnitt: 10 cm bis 20 cm	sviluppo da 10 cm a 20 cm	m	m	33,50
08.03.04.11.b	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: über 20 cm bis 33 cm	sviluppo da oltre 20 cm a 33 cm	m	m	51,00
08.03.05	Kleindachdeckungen	Coperture minute	Kleindachdeckungen	Coperture minute
08.03.05.01	Sattelgaubedeckung Kupfer	Copertura abbaino a 2 falde in rame	Eindeckung für Sattelgaube mit Deckblechen in Bändern aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenem Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, die Hafte, die Vorstoßbleche sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino a due falde con nastri in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali ad aggraffatura doppia e/o ad aggraffatura semplice risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette e fascette d'ancoraggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	165,00
08.03.05.02	Rundgaubedeckung Kupfer	Copertura abbaino semicircol. rame	Eindeckung für Rundgaube mit Deckblechen in Bändern aus Kupferblech, Dicke: 0,6 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite angepasst an den Radius, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Hafte, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino semicircolare con nastri in lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura e/o semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da adattare al raggio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette di fissaggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	245,00
08.03.06	Dachzubehör	Accessori di copertura	Dachzubehör	Accessori di copertura
08.03.06.01	Schneefang ø 28 Kupfer	Tubo paraneve ø 28 rame	Schneefang im Einfachrohrsystem aus Kupfer auf Doppelstehfalzeindeckung aus Kupfer liefern und verlegen. Abstand der Falzklemmen ca. 50 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Falzklemmen, die Befestigungsschrauben, die Schneefangrohre mit einem Außendurchmesser von 28 mm sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Paraneve a monotubo in rame, fornito e posto in opera su copertura a doppia aggraffatura in rame; interasse ancoraggi ca. 50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le ganasce, le viti di fissaggio, il tubo paraneve del diametro da 28 mm nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	38,30
08.03.06.02	Schneefanggitter Kupfer:	Griglia paraneve in rame:	Schneefanggitter mit Stützen, aus Kupfer, liefern und verlegen, Stützabstand: ca. 70 cm; Deckung aus Ziegeln/Betondachsteinen, auf Holzunterkostruktion. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die verzinkten Befestigungschrauben. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Paraneve a griglia con staffe reggigriglia, in rame, fornita e posta in opera; interasse staffe ca. 70 cm; copertura in tegole, struttura di supporto in legno. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo le viti di fissaggio zincate. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.06.02.a	H 150	H 150	Schneefanghöhe: 150 mm	altezza paraneve: 150 mm	m	m	53,00
08.03.06.02.b	H 200	H 200	Schneefanghöhe: 200mm	altezza paraneve: 200mm	m	m	56,00
08.03.06.03	Kaminkopf Kupferblech:	Comignolo per camino in rame:	Kaminkopfabdeckung für Schornstein aus Kupferblech, Dicke 0,6 mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten sowie die Anarbeitung an die Schornsteinöffnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Comignolo per camino in rame, spessore di 0,6 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo e l'adattamento alla canna fumaria. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.06.03.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	138,50
08.03.06.03.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100cm	dimensione: fino a 100x100cm	St	cad	202,00
08.03.06.04	Abdeckhaube Kupferblech:	Cappello camino in lam. rame:	Abdeckhaube für Schornstein aus Kupferblech, Dicke: 0,8 mm samt prismenförmigem Rahmen aus Edelstahl; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die Mauerauflager, die Dübel sowie die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Cappello camino in rame dello spessore di 0,8 mm compreso telaio a forma prismatica in acciaio inox, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.03.06.04.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	350,00
08.03.06.04.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100cm	dimensione: fino a 100x100cm	St	cad	480,00
08.04	Titanzinkblech	Lamiera di zinco al titanio	Die Gruppe 08.04 umfasst folgende Untergruppen: / 08.04.01 Dachdeckungen / 08.04.02 Wandverkleidungen / 08.04.03 Dachrinnen und Regenfallrohre / 08.04.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen / 08.04.05 Kleindachdeckungen / 08.04.06 Dachzubehör	Il gruppo 08.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 08.04.01 Coperture / 08.04.02 Rivestimenti di pareti / 08.04.03 Canali di gronda e pluviali / 08.04.04 Scossaline, converse, copertine / 08.04.05 Coperture minute / 08.04.06 Accessori di copertura
08.04.01	Dachdeckungen	Coperture	Dachdeckungen	Coperture
08.04.01.01	Metalldachdeckung:	Copertura tetto:	Metalldachdeckung bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigungswinkel zwischen 7° und 20°, mit Bändern aus Titanzinkblech; liefern und mit doppelten Stehfalzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, und Trennlage verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20°, con nastri in lamiera di zinco al titanio, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm e strato separatore. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.01.01.a	Zink 500mm	zinco 500mm	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	72,44
08.04.01.01.b	Zink 670mm	zinco 670mm	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	64,27
08.04.01.02	Leistendeckung:	Copertura a tasselli:	Belgische Leistendeckung bei Dächern mit Neigungswinkel zwischen 20° und 45°, mit Bändern mit seitlichen Aufkantungen aus Titanzinkblech; liefern und auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Holzleisten mit einem Querschnitt bis 40x40 mm, die Leistenkappen, die Kopfteile, die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto con pendenze comprese tra 20° a 45°, con nastri sbordati a canaletta in lamiera di zinco al titanio, con giunti a listello, fornita e posta in opera su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli in legno della sezione fino a 40x40 mm, i coprigiunti, il rivestimento delle teste, dei tasselli, l' adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.01.02.a	Zink 500mm	zinco 500mm	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	109,96
08.04.01.02.b	Zink 670mm	zinco 670mm	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	97,83
08.04.01.02.c	Zink 800mm	zinco 800mm	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 800 mm	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, nastri da 800 mm	m2	m2	87,56
08.04.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti
08.04.02.01	Metallwandverkleidung:	Rivestimento parete:	Metallwandverkleidung mit Bändern aus Titanzinkblech; liefern und mit Winkelstehfalz auf vorhandene Holzschalung, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Rivestimento di parete con nastri in lamiera di zinco al titanio, fornito e posto in opera con giunti verticali a semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.02.01.a	Zink 500mm	zinco 500mm	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	127,28
08.04.02.01.b	Zink 670mm	zinco 670mm	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	120,43
08.04.03	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali
08.04.03.01	Dachrinne:	Canali di gronda e pluviali:	Hängedachrinne halbrund mit vorderer Wulst und innerer Abkantung aus Titanzinkblech; liefern und mit Gefälle auf Holzunterlage verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Rinnenhalter aus verzinktem, zinkummanteltem Stahl im Achsenabstand von ca. 70 cm, das Nieten und Löten der Rinnenstöße, die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di zinco al titanio; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S' intendono compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato incamiciato con zinco ad interasse di ca. 70 cm, le giunzioni sovrapposte chiodate con ribattini e saldate a stagno, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.03.01.a	Zink ø 127	zinco ø 127	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 285 mm (ø 127)	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, sviluppo 285 mm (ø 127)	m	m	36,00
08.04.03.01.b	Zink ø 153	zinco ø 153	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 333 mm (ø 153)	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, sviluppo 333 mm (ø 153)	m	m	38,89
08.04.03.01.c	Zink ø 192	zinco ø 192	aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm, Zuschnitt: 400 mm (ø 192)	in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,70 mm, sviluppo 400 mm (ø 192)	m	m	44,12
08.04.03.02	Ablaufstutzen Zink:	Bocchello zinco:	Trichterförmiger Einhängekessel aus Titanzinkblech für die Hängedachrinne halbrund; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Bocchello ad imbuto in lamiera di zinco al titanio per il canale di gronda semicircolare, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.03.02.a	285/80	285/80	Nennmaß: 285/80 mm	dimensione nominale: 285/80 mm	St	cad	29,50
08.04.03.02.b	333/100	333/100	Nennmaß: 333/100 mm	dimensione nominale: 333/100 mm	St	cad	33,16
08.04.03.02.c	400/120	400/120	Nennmaß: 400/120 mm	dimensione nominale: 400/120 mm	St	cad	48,18
08.04.03.03	Rinnenkessel Zink:	Vaschetta grondaia zinco:	Rinnenkessel aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; in Standardform als Verbindungselement zwischen Hängedachrinne und Regenfallrohr verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Vaschetta per canale di gronda in lamiera di zinco al titanio dello spessore di 0,6 mm; forma standardizzata fornita e posta in opera quale elemento di raccordo tra canale di gronda e pluviale. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.03.03.a	30x35x40cm	30x35x40cm	Ausmaße: ca. 30x35x40(H) cm	dimensioni: ca. 30x35x40(H) cm	St	cad	190,00
08.04.03.03.b	20x30x25cm	20x30x25cm	Ausmaße: ca. 20x30x25(H) cm	dimensioni: ca. 20x30x25(H) cm	St	cad	155,35
08.04.03.04	Regenrohr:	Tubo pluviale zinco:	Regenfallrohr rund aus Titanzinkblech; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Überlappungen an den Stößen, die Rohrschellen aus Zinkband im Abstand von max. 2,00 m, die Verbindung mit dem Standrohr sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Tubo pluviale tondo in lamiera di zinco al titanio, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S' intendono compresi i sormonti sui giunti, i collari con relative zanche in zinco ad interasse non superiore a 2,00 m; il raccordo al tubo terminale nonché gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.03.04.a	ø 80mm	ø 80mm	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,70 mm	diametro 80 mm, spessore 0,70 mm	m	m	35,46
08.04.03.04.b	ø 100mm	ø 100mm	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,70 mm	diametro 100 mm, spessore 0,70 mm	m	m	37,47
08.04.03.04.c	ø 120mm	ø 120mm	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,70 mm	diametro 120 mm, spessore 0,70 mm	m	m	45,34
08.04.03.05	Standrohr aus Edelstahl	Terminale in acciaio inossidabile	Standrohr gerade aus Edelstahl; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die trichterförmige Manschette oder der Wulstring, die Rohrschellen und die Mauerhalterung aus Edelstahl:	Tubo terminale diritto in lamiera di accaio inossidabile, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la giunzione o bulbo anulare di raccordo, i collari con zanche in acciaio inossidabile:
08.04.03.05.a	ø 80mm	ø 80mm	Innendurchmesser: 80 mm, Dicke: 0,8 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 80 mm, spessore 0,8 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	108,38
08.04.03.05.b	ø 100mm	ø 100mm	Innendurchmesser: 100 mm, Dicke: 0,8 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 100 mm, spessore 0,8 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	117,40
08.04.03.05.c	ø 120mm	ø 120mm	Innendurchmesser: 120 mm, Dicke: 0,8 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 120 mm, spessore 0,8 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	129,72
08.04.03.06	Rinnenwinkel Zink:	Angoli gronda zinco:	Rinnenwinkel als Innen- oder Außenwinkel aus Titanzinkblech, zu vorbeschriebener Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Angoli interni o esterni per canale di gronda in lamiera di zinco al titanio, per canale di gronda semicircolare precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.03.06.a	ø 127	ø 127	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: 285 mm (ø 127)	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: 285 mm (ø 127)	St	cad	77,53
08.04.03.06.b	ø 153	ø 153	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: 333 mm (ø 153)	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: 333 mm (ø 153)	St	cad	78,85
08.04.03.06.c	ø 192	ø 192	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: 400 mm (ø 192)	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: 400 mm (ø 192)	St	cad	86,38
08.04.03.07	Rinnenendstück Zink:	Testata gronda zinco:	Rinnenendstück aus Titanzinkblech, für Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Testata per canale di gronda in lamiera di zinco al titanio, per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.03.07.a	285-400mm	285-400mm	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: von 285 mm bis 400 mm	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: da 285 mm fino a 400 mm	St	cad	14,43
08.04.03.08	Dehnungsausgleicher Zink	Giunto dilatazione zinco	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren auf Titanzinkblech, als Zulage zu vorbeschriebener Dachrinne. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Giunto di dilatazione in neoprene su lamiera di zinco al titanio, come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	117,50
08.04.03.09	Rinnenspreizen verz. Stahl	Tirante gronda acciaio zincato	Rinnenspreizen aus feuerverzinktem Stahl, bei Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Tirante in acciaio zincato a caldo per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	St	cad	5,10
08.04.03.10	Rohrbogen Zink:	Curva pluviale zinco:	Rohrbogen aus Titanzinkblech, zu vorbeschriebenem Regenfallrohr rund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Curva in lamiera di zinco al titanio, per tubo pluviale tondo precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.03.10.a	ø80	ø80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro: 80 mm, spessore: 0,7 mm	St	cad	23,19
08.04.03.10.b	ø100	ø100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro: 100 mm, spessore: 0,7 mm	St	cad	25,58
08.04.03.10.c	ø120	ø120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro: 120 mm, spessore: 0,7 mm	St	cad	34,44
08.04.04	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine
08.04.04.01	Dachrandabschluß Zink:	Scossalina zinco:	Dachrandabschluß einteilig aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Falzausbildungen sowie der Verschnitt; nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina in lamiera di zinco al titanio, spessore di 0,7 mm; per raccordi perimetrali alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo, le graffature nonchè lo sfrido; sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.01.a	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	18,57
08.04.04.01.b	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	20,20
08.04.04.01.c	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	23,34
08.04.04.01.d	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	28,21
08.04.04.01.e	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	31,72
08.04.04.01.f	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	37,53
08.04.04.01.g	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	50,28
08.04.04.02	Kappleiste Zink:	Listello a sbalzo zinco:	Überhangstreifen (Kappleiste) für Wandanschluß aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit Schrauben und Dübeln, im Abstand von ca. 50 cm befestigen; die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen und Bauwerk mit dauerelastischer Dichtungsmasse abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina a sbalzo in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,7 mm; per raccordo a parete, fornita e posta in opera con tasselli e viti ad interasse di ca. 50 cm; sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.02.a	10cm	10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo 10 cm	m	m	23,72
08.04.04.02.b	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	29,50
08.04.04.02.c	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	34,06
08.04.04.03	Kehle Zink	Compluvio in zinco	Kehle aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit beidseitig aufgebogenem Wasserfalz verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Überdeckungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Compluvio in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera con bordo risvoltato a canale su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, le sovrapposizioni nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	81,10
08.04.04.04	Mauerabdeckung Zink:	Copertina zinco:	Mauerabdeckung aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und dehnungsgerecht auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Nahtausbildungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per muro in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,7 mm, fornita e posta in opera su preesistente fondo pendente, solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo, i giunti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.04.a	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	66,25
08.04.04.04.b	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	75,00
08.04.04.05	Fensterbankabdeck. Zink:	Rivest. davanzale zinco:	Fensterbankabdeckung ausTitanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen, die regendichte Ausführung der Ecken sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina di bancale finestra in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo pendente solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.05.a	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: 20 cm bis 33 cm	sviluppo da 20 cm a 33 cm	m	m	54,21
08.04.04.05.b	33-50cm	33-50cm	Zuschnitt: 33 cm bis 50 cm	sviluppo da 33 cm a 50 cm	m	m	69,21
08.04.04.06	Einfassung Dachdurchdringung aus Zink	Zoccolo in zinco elem. emerg. tetto	Einfassung für Dachdurchdringung (z.B. Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen, aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen, Höhe der Schenkel 150mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, sowie der Verschnitt. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in tegole, in lamiera di zinco al titanio, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti di 150mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	151,00
08.04.04.07	Einfassung Metall-Dachdurchdringung aus Zink:	Zoccolo in zinco elem. emerg. tetto in lam.:	Aufpreis für Ausbildung von Einfassung für Dachdurchdringung (z.B.Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; Höhe der Schenkel 150 mm; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie die Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Sovrapprezzo per la formazione della conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in lamiera a doppia aggraffatura di zinco al titanio, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti 150 mm; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e di fissaggio nonchè le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.07.a	bis 1m2	fino 1m2	Dachdurchdringung bis 1 m2	superficie emergente fino a 1 m2	St	cad	255,24
08.04.04.07.b	über 1m2 - 2,5m2	oltre 1m2 fino 2,5m2	Dachdurchdringung über 1 m2 bis 2,5 m2	superficie emergente oltre 1 m2 fino 2,5 m2	St	cad	531,51
08.04.04.08	Lüftungsrohr Zink:	Conversa per torretta sfiato zinco:	Lüftungsrohreinfassung aus Titanzinkblech, Dicke: 0,70 mm; mit Löt- oder Dachflansch und Regenhaube mit Haltestütze; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die konische Abdeckkappe, die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per torretta sfiato in lamiera di zinco al titanio dello spessore di 0,70 mm, con flangia a saldare o faldale di raccordo alla copertura e copertina a forma di cono con staffe, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.08.a	ø12cm	ø12cm	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 12 cm	per tubi con diametro fino a 12 cm	St	cad	147,23
08.04.04.09	First- bzw. Gratabdeckung Titanzinkblech:	Copertina per colmo o displuvio lam. zinco al tit.:	First- bzw. Gratabdeckung aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Verbindungs- und Befestigungsmaterial, Naht- und Falzverlust sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Haftstreifen, Lochbleche und Unterkonstruktionen sowie Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per colmo o displuvio in lamiera di zinco al titanio dello spessore di 0,7 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi le staffe, la lamiera forata, la sottocostruzione e i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.09.a	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	40,00
08.04.04.09.b	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	46,00
08.04.04.09.c	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	52,00
08.04.04.09.d	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	59,00
08.04.04.09.e	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	69,00
08.04.04.10	Antennenmasteinfassung Zink:	Raccordo palo portaantenna zinco:	Antennenmasteinfassung aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; mit Löt- oder Dachflansch und obere Randausbildung, liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per palo portaantenna in lamiera di zinco al titanio dello spessore di 0,7 mm, con flangia di giunzione a saldare o con faldale di raccordo alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.10.a	ø 10cm	ø 10cm	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 10 cm	per tubi con diametro fino a 10 cm	St	cad	104,92
08.04.04.11	Lochstreifen Zink:	Nastro multiforo zinco:	Lochstreifen durchgehend für Lüftungsöffnung aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung von Abkantungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Nastro per zona ventilata in lamiera forata di zinco al titanio dello spessore di 0,7 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di risvolti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.04.11.a	10-20cm	10-20cm	Zuschnitt: 10 cm bis 20 cm	sviluppo da 10 cm a 20 cm	m	m	21,52
08.04.04.11.b	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: über 20 cm bis 33 cm	sviluppo da oltre 20 cm a 33 cm	m	m	30,08
08.04.05	Kleindachdeckungen	Coperture minute	Kleindachdeckungen	Coperture minute
08.04.05.01	Sattelgaubedeckung Zink	Copertura abbaino a 2 falde zinco	Eindeckung für Sattelgaube mit Deckblechen in Bändern aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenem Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, die Hafte, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino a due falde con nastri in lamiera di zinco al titanio dello spessore di 0,7 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali ad aggraffatura doppia e/o ad aggraffatura semplice risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette e fascette d'ancoraggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	125,00
08.04.05.02	Rundgaubedeckung Zink	Copertura abbaino semicircol. zinco	Eindeckung für Rundgaube mit Deckblechen in Bändern aus Titanzinkblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite angepasst an den Radius, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Hafte, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino semicircolare con nastri in lamiera di zinco al titanio dello spessore di 0,7 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura e/o semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da adattare al raggio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette di fissaggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	195,00
08.04.06	Dachzubehör	Accessori di copertura	Dachzubehör	Accessori di copertura
08.04.06.01	Schneefang ø 28mm Aluminium	Tubo paraneve allum. ø 28mm	Schneefang im Einfachrohrsystem aus Aluminium auf Doppelstehfalzeindeckung aus Titanzink liefern und verlegen. Abstand der Falzklemmen ca. 50 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Falzklemmen, die Befestigungsschrauben, die Schneefangrohre mit einem Außendurchmesser von 28 mm sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Paraneve a monotubo in alluminio, fornito e posto in opera su copertura a doppia aggraffatura in lamiera di zinco al titanio; interasse ancoraggi ca. 50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le ganasce, le viti di fissaggio, il tubo paraneve del diametro da 28 mm nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	26,00
08.04.06.02	Schneefanggitter Alu.:	Griglia paraneve allum.:	Schneefanggitter mit Stützen, aus Aluminium, liefern und verlegen, Stützabstand: ca. 70 cm; Deckung aus Ziegeln/Betondachsteinen, auf Holzunterkostruktion. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die verzinkten Befestigungschrauben. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Paraneve a griglia con staffe reggigriglia, in alluminio, fornita e posta in opera; interasse staffe ca. 70 cm; copertura in tegole, struttura di supporto in legno. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo le viti di fissaggio zincate. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.06.02.a	H 150	H 150	Schneefanghöhe: 150 mm	altezza paraneve: 150 mm	m	m	53,00
08.04.06.02.b	H 200	H 200	Schneefanghöhe: 200mm	altezza paraneve: 200mm	m	m	56,00
08.04.06.03	Kaminkopf Zink:	Comignolo per camino in zinco:	Kaminkopfabdeckung für Schornstein aus Titanzinkblech, Dicke 0,7mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten sowie die Anarbeitung an die Schornsteinöffnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Comignolo per camino in zinco al titanio,spessore di 0,7 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo e l' adattamento alla canna fumaria. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.06.03.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	117,00
08.04.06.03.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100 cm	dimensione: fino a 100x100 cm	m	m	162,50
08.04.06.04	Abdeckhaube Zink:	Cappello camino in zinco:	Abdeckhaube für Schornstein aus Titanzinkblech, Dicke: 1,0 mm samt prismenförmigem Rahmen aus verzinktem Stahl; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die Mauerauflager, die Dübel sowie die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Cappello camino in zinco al titanio dello spessore di 1,0 mm compreso telaio a forma prismatica in acciaio zincato, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.04.06.04.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	280,00
08.04.06.04.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100 cm	dimensione: fino a 100x100 cm	St	cad	290,00
08.05	Aluminiumblech	Lamiera di alluminio	Die Gruppe 08.05 umfasst folgende Untergruppen: / 08.05.01 Dachdeckungen / 08.05.02 Wandverkleidungen / 08.05.03 Dachrinnen und Regenfallrohre / 08.05.04 Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen / 08.05.05 Kleindachdeckungen	Il gruppo 08.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 08.05.01 Coperture / 08.05.02 Rivestimenti di pareti / 08.05.03 Canali di gronda e pluviali / 08.05.04 Scossaline, converse, copertine / 08.05.05 Coperture minute
08.05.01	Dachdeckungen	Coperture	Dachdeckungen	Coperture
08.05.01.01	Metalldachdeckung:	Copertura tetto:	Metalldachdeckung bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigungswinkel zwischen 7° und 20°, mit Bändern aus beschichtetem Aluminiumblech; liefern und mit doppelten Stehfalzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20°, con nastri in lamiera di alluminio preverniciato, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.01.01.a	Alu 500mm	alluminio 500mm	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	52,26
08.05.01.01.b	Alu 670mm	alluminio 670mm	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	46,96
08.05.01.02	Leistendeckung:	Copertura a tasselli:	Belgische Leistendeckung bei Dächern mit Neigungswinkel zwischen 20° und 45°, mit Bändern mit seitlichen Aufkantungen aus beschichtetem Aluminiumblech; liefern und auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Holzleisten mit einem Querschnitt bis 40x40 mm, die Leistenkappen, die Kopfteile, die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand, Wand und Dachaufbauten, sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertura di tetto con pendenze comprese tra 20° a 45°, con nastri sbordati a canaletta in lamiera di alluminio preverniciato, con giunti a listello, fornita e posta in opera su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli in legno della sezione fino a 40x40 mm, i coprigiunti, il rivestimento delle teste, dei tasselli, l`adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a pareti, ai raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.01.02.a	Alu 500mm	alluminio 500mm	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	63,39
08.05.01.02.b	Alu 670mm	alluminio 670mm	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	57,03
08.05.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti
08.05.02.01	Metallwandverkleidung:	Rivestimento parete:	Metallwandverkleidung mit Bändern aus beschichtetem Aluminiumblech; liefern und mit Winkelstehfalz auf vorhandene Holzschalung, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche sowie die Verbindungs- und Befestigungsmittel samt Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Rivestimento di parete con nastri in lamiera di alluminio preverniciato, fornito e posto in opera con giunti verticali a semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.02.01.a	Alu 500mm	alluminio 500mm	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 500 mm	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, nastri da 500 mm	m2	m2	102,48
08.05.02.01.b	Alu 670mm	alluminio 670mm	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 670 mm	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, nastri da 670 mm	m2	m2	97,24
08.05.03	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali	Dachrinnen und Regenfallrohre	Canali di gronda e pluviali
08.05.03.01	Dachrinne:	Grondaia:	Hängedachrinne halbrund mit vorderer Wulst und innerer Abkantung aus beschichtetem Aluminiumblech; liefern und mit Gefälle auf Holzunterlage verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Rinnenhalter aus Aluminium beschichtet im Achsenabstand von ca. 70 cm, das Nieten und Löten der Rinnenstöße, die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di alluminio preverniciato; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le staffe portagrondaia in alluminio preverniciato ad interasse di ca. 70 cm, le giunzioni sovrapposte chiodate con ribattini e saldate a stagno, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.03.01.a	Alu ø 127	alluminio ø 127	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 285 mm (ø 127)	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, sviluppo 285 mm (ø 127)	m	m	37,32
08.05.03.01.b	Alu ø 153	alluminio ø 153	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 333 mm (ø 153)	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, sviluppo 333 mm (ø 153)	m	m	38,01
08.05.03.01.c	Alu ø 192	alluminio ø 192	aus beidseitig beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 400 mm (ø 192)	in lamiera di alluminio preverniciato su entrambi i lati, spessore 0,7 mm, sviluppo 400 mm (ø 192)	m	m	47,15
08.05.03.02	Ablaufstutzen Alu:	Bocchello in alluminio:	Trichterförmiger Einhängekessel aus beschichtetem Aluminiumblech für die Hängedachrinne halbrund; liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Bocchello ad imbuto in lamiera di alluminio preverniciato per il canale di gronda semicircolare, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.03.02.a	285/80	285/80	Nennmaß: 285/80 mm	dimensione nominale: 285/80 mm	St	cad	33,36
08.05.03.02.b	333/100	333/100	Nennmaß: 333/100 mm	dimensione nominale: 333/100 mm	St	cad	33,80
08.05.03.02.c	400/120	400/120	Nennmaß: 400/120 mm	dimensione nominale: 400/120 mm	St	cad	40,70
08.05.03.03	Rinnenkessel Alu:	Vaschetta grondaia alluminio:	Rinnenkessel aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; in Standardform als Verbindungselement zwischen Hängedachrinne und Regenfallrohr verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Vaschetta per canale di gronda in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di 0,7 mm; forma standardizato fornita e posta in opera quale elemento di raccordo tra canale di gronda e pluviale. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.03.03.a	30x35x40cm	30x35x40cm	Ausmaße: ca. 30x35x40(H) cm	dimensioni: ca. 30x35x40(H) cm	St	cad	160,00
08.05.03.03.b	20x30x25cm	20x30x25cm	Ausmaße: ca. 20x30x25(H) cm	dimensioni: ca. 20x30x25(H) cm	St	cad	170,30
08.05.03.04	Regenrohr Alu:	Tubo pluviale alluminio:	Regenfallrohr rund aus beschichtetem Aluminiumblech; liefern und auf festem Mauerwerk verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Überlappungen an den Stößen, die Rohrschellen aus beschichtetem Aluminiumband im Abstand von max. 2,00 m, die Verbindung mit dem Standrohr sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Tubo pluviale tondo in lamiera di alluminio preverniciato, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i sormonti sui giunti, i collari con relative zanche in alluminio preverniciato a caldo ad interasse non superiore a 2,00 m; il raccordo al tubo terminale nonché gli sfridi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.03.04.a	ø 80	ø 80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro 80 mm, spessore 0,7 mm	m	m	33,95
08.05.03.04.b	ø 100	ø 100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro 100 mm, spessore 0,7 mm	m	m	34,04
08.05.03.04.c	ø 120	ø 120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro 120 mm, spessore 0,7 mm	m	m	41,09
08.05.03.05	Standrohr für Alu:	Terminale per alluminio:	Standrohr gerade aus beschichtetem Aluminiumblech, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die trichterförmige Manschette oder Wulstring, sowie die Rohrschellen aus beschichtetem Aluminiumband.	Tubo terminale diritto in alluminio preverniciato, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la giunzione o bulbo anulare di raccordo, i collari con zanche in alluminio preverniciato.
08.05.03.05.a	ø 80	ø 80	Innendurchmesser: 80 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 80 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	54,59
08.05.03.05.b	ø 100	ø 100	Innendurchmesser: 100 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 100 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	58,50
08.05.03.05.c	ø 120	ø 120	Innendurchmesser: 120 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	diametro interno 120 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	72,39
08.05.03.06	Rinnenwinkel Alu:	Angoli gronda alluminio:	Rinnenwinkel als Innen- oder Außenwinkel aus beschichtetem Aluminiumblech, zu vorbeschriebener Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Angoli interni o esterni per canale di gronda in lamiera di alluminio preverniciato, per canale di gronda semicircolare precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.03.06.a	ø127	ø127	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: 285 mm (ø 127)	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: 285 mm (ø 127)	St	cad	73,47
08.05.03.06.b	ø 153	ø 153	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: 333 mm (ø 153)	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: 333 mm (ø 153)	St	cad	74,94
08.05.03.06.c	ø 192	ø 192	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: 400 mm (ø 192)	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: 400 mm (ø 192)	St	cad	89,03
08.05.03.07	Rinnenendstück Alu:	Testata gronda alluminio:	Rinnenendstück aus beschichtetem Aluminiumblech, für Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Testata per canale di gronda in lamiera di alluminio preverniciato, per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.03.07.a	285-400mm	285-400mm	Dicke: 0,7 mm, Rinnenzuschnitt: von 285 mm bis 400 mm	spessore: 0,7 mm, sviluppo gronda: da 285 mm fino a 400 mm	St	cad	15,00
08.05.03.08	Dehnungsausgleicher Alu	Giunto dilatazione alluminio	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren auf beschichtetem Aluminiumblech, als Zulage zu vorbeschriebener Dachrinne. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Giunto di dilatazione in neoprene su lamiera di alluminio preverniciato, come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	105,00
08.05.03.09	Rinnenspreizen alu-plattiert	Tirante gronda incamiciato alluminio	Rinnenspreizen aus beschichtetem Aluminiumblech, für Hängedachrinne halbrund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Tirante in alluminio preverniciato per canale di gronda semicircolare. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	St	cad	7,50
08.05.03.10	Rohrbogen Alu:	Curva pluviale alluminio:	Rohrbogen aus beschichtetem Aluminiumblech, zu vorbeschriebenem Regenfallrohr rund. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Curva in lamiera di alluminio preverniciato, per tubo pluviale tondo precedentemente descritto. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.03.10.a	ø80	ø80	Durchmesser: 80 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro: 80 mm, spessore: 0,7 mm	St	cad	25,44
08.05.03.10.b	ø100	ø100	Durchmesser: 100 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro: 100 mm, spessore: 0,7 mm	St	cad	26,61
08.05.03.10.c	ø120	ø120	Durchmesser: 120 mm, Dicke: 0,7 mm	diametro: 120 mm, spessore: 0,7 mm	St	cad	34,04
08.05.04	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine	Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen	Scossaline, converse, copertine
08.05.04.01	Dachrandabschluß Alu:	Scossalina alluminio:	Dachrandabschluß einteilig aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Falzausbildungen sowie der Verschnitt; nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina in lamiera di alluminio preverniciato, spessore di 0,7 mm; per raccordi perimetrali alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, le graffature nonchè lo sfrido; sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.01.a	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	15,26
08.05.04.01.b	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	16,88
08.05.04.01.c	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	19,17
08.05.04.01.d	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	22,75
08.05.04.01.e	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	25,34
08.05.04.01.f	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	29,35
08.05.04.01.g	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	39,62
08.05.04.02	Kappleiste Alu:	Listello alluminio:	Überhangstreifen (Kappleiste) für Wandanschluß aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit Schrauben und Dübeln, im Abstand von ca. 50 cm befestigen; die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen und Bauwerk mit dauerelastischer Dichtungsmasse abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Scossalina a sbalzo in lamiera di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm; per raccordo a parete, fornita e posta in opera con tasselli e viti ad interasse di ca. 50 cm; sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.02.a	10cm	10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo 10 cm	m	m	19,57
08.05.04.02.b	15cm	15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	23,33
08.05.04.02.c	20cm	20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	26,71
08.05.04.03	Kehle Alu	Compluvio alluminio	Kehle aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit beidseitig aufgebogenem Wasserfalz verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Überdeckungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Compluvio in lamiera di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera con bordo risvoltato a canale su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, le sovrapposizioni nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	66,40
08.05.04.04	Mauerabdeckung Alu:	Copertina alluminio:	Mauerabdeckung aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und dehnungsgerecht auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, die Nahtausbildungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per muro in lamiera di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, fornita e posta in opera su preesistente fondo pendente, solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo, i giunti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.04.a	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	56,64
08.05.04.04.b	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	63,10
08.05.04.05	Fensterbankabdeck. Alu:	Rivest. davanzale alluminio:	Fensterbankabdeckung aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen, die regendichte Ausführung der Ecken sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina di bancale finestra in lamiera di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo pendente solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.05.a	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: 20 cm bis 33 cm	sviluppo da 20 cm a 33 cm	m	m	47,50
08.05.04.05.b	33-50cm	33-50cm	Zuschnitt: 33 cm bis 50 cm	sviluppo da 33 cm a 50 cm	m	m	58,89
08.05.04.06	Einfassung Dachdurchdringung aus Alu:	Conversa alluminio elem. emerg. tetto:	Einfassung für Dachdurchdringung (z.B. Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen, ausbeschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen, Höhe der Schenkel 150mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, sowie der Verschnitt. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in tegole, in lamiera di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti di 150mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali, i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	137,80
08.05.04.07	Einfassung der Metall-Dachdurchdringung aus Aluminiumblech	Formazione della conversa in lamiera di alluminio	Aufpreis für Ausbildung von Einfassung für Dachdurchdringung (z.B.Kamin, Dachflächenfenster, Lichtkuppel), auf geneigtem Dach mit Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; Höhe der Schenkel 150 mm; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie die Hafte. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Sovrapprezzo per la formazione della conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in lamiera a doppia aggraffatura di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, fornito e posto in opera, altezza dei risvolti 150 mm; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e di fissaggio nonchè le linguette d'ancoraggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.07.a	bis 1m2	fino 1m2	Dachdurchdringung bis 1 m2	superficie emergente fino a 1 m2	St	cad	229,70
08.05.04.07.b	über 1m2 - 2,5m2	oltre 1m2 fino 2,5m2	Dachdurchdringung über 1 m2 bis 2,5 m2	superficie emergente oltre 1 m2 fino 2,5 m2	St	cad	503,82
08.05.04.08	Lüftungsrohr Alu:	Conversa per torretta sfiato alluminio:	Lüftungsrohreinfassung aus Aluminiumblech, beidseitig beschichtet, Dicke: 0,7 mm, mit Bördel- oder Dachflansch und Regenhaube mit Haltestütze; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per torretta di sfiato in lamiera di alluminio, preverniciato su entrambi i lati, dello spessore di 0,7 mm, con flangia a bordo o faldale di raccordo alla copertura e copertina a forma di cono con staffe, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.08.a	ø 12	ø 12	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 12 cm	per tubi con diametro fino a 12 cm	St	cad	162,00
08.05.04.09	First- bzw. Gratabdeckung Alu:	Copertina per colmo o displuvio allu.:	First- bzw. Gratabdeckung aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Verbindungs- und Befestigungsmaterial, Naht- und Falzverlust sowie der Verschnitt.Nicht inbegriffen sind Haftstreifen, Lochbleche und Unterkonstruktionen sowie Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Copertina per colmo o displuvio in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di 0,7 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di raccordo e fissaggio nonchè gli sfridi. Sono esclusi le staffe, la lamiera forata, la sottocostruzione e i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.09.a	25cm	25cm	Zuschnitt: 25 cm	sviluppo 25 cm	m	m	37,60
08.05.04.09.b	33cm	33cm	Zuschnitt: 33 cm	sviluppo 33 cm	m	m	41,00
08.05.04.09.c	40cm	40cm	Zuschnitt: 40 cm	sviluppo 40 cm	m	m	46,00
08.05.04.09.d	50cm	50cm	Zuschnitt: 50 cm	sviluppo 50 cm	m	m	52,00
08.05.04.09.e	67cm	67cm	Zuschnitt: 67 cm	sviluppo 67 cm	m	m	59,00
08.05.04.10	Antennenmasteinfassung Alu:	Raccordo palo portaantenna alluminio:	Antennenmasteinfassung aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; mit Löt- oder Dachflansch und obere Randausbildung, liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmaterialien. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Conversa per palo portaantenna in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di 0,7 mm, con flangia di giunzione a saldare o con faldale di raccordo alla copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.10.a	ø 10	ø 10	für Rohre bis zu einem Durchmesser von 10 cm	per tubi con diametro fino a 10 cm	St	cad	113,00
08.05.04.11	Lochstreifen Alu:	Nastro multiforo alluminio:	Lochstreifen durchgehend für Lüftungsöffnung aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung von Abkantungen sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Nastro per zona ventilata in lamiera forata di alluminio preverniciato dello spessore di 0,7 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione, la formazione di risvolti nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.04.11.a	10-20cm	10-20cm	Zuschnitt: 10 cm bis 20 cm	sviluppo da 10 cm a 20 cm	m	m	21,52
08.05.04.11.b	20-33cm	20-33cm	Zuschnitt: über 20 cm bis 33 cm	sviluppo da oltre 20 cm a 33 cm	m	m	23,63
08.05.05	Kleindachdeckungen	Coperture minute	Kleindachdeckungen	Coperture minute
08.05.05.01	Sattelgaubedeckung Alu	Copertura abbaino a 2 falde in alluminio	Eindeckung für Sattelgaube mit Deckblechen in Bändern aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenem Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite von 100 - 160mm verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, die Hafte, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino a due falde con nastri in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di 0,7 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali ad aggraffatura doppia e/o ad aggraffatura semplice risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette e fascette d'ancoraggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	120,00
08.05.05.02	Rundgaubedeckung Aluminium	Copertura abbaino semicircol. alluminio	Eindeckung für Rundgaube mit Deckblechen in Bändern aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm; liefern und mit doppelten Stehfälzen und/oder Winkelstehfälzen auf vorhandenen Untergrund aus Schalbrettern, Mindestdicke: 24 mm, Breite angepasst an den Radius, verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Gaubenrandanschlüsse, die Ausbildung der Kehlen, die Verkleidung der fensterseitigen Wangen, die Hafte, sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Copertura di abbaino semicircolare con nastri in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di 0,7 mm, fornita e posta in opera con giunti verticali a doppia aggraffatura e/o semplice aggraffatura risvoltata ad angolo su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore non inferiore a 24 mm, larghezza da adattare al raggio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali, la formazione delle converse, la bordatura del vano finestra, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette di fissaggio nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m2	m2	190,00
08.05.06	Dachzubehör	Accessori di copertura	Dachzubehör	Accessori di copertura
08.05.06.01	Schneefang ø 28 Aluminium	Tubo paraneve allum. ø 28	Schneefang im Einfachrohrsystem aus beschichtetem Aluminium auf Doppelstehfalzeindeckung aus beschichtetem Aluminiumblech liefern und verlegen. Abstand der Falzklemmen ca. 50 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Falzklemmen, die Befestigungsschrauben, die Schneefangrohre mit einem Außendurchmesser von 28 mm sowie der Verschnitt. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden.	Paraneve a monotubo in alluminio preverniciato, fornito e posto in opera su copertura a doppia aggraffatura in lamiera di alluminio preverniciato; interasse ancoraggi ca. 50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le ganasce, le viti di fissaggio, il tubo paraneve del diametro da 28 mm nonchè lo sfrido. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	m	m	32,80
08.05.06.02	Schneefanggitter aus besch. Alu.:	Griglia paraneve in allum. prev.:	Schneefanggitter mit Stützen, aus beschichtetem Aluminium, liefern und verlegen, Stützabstand: ca. 70 cm; Deckung aus Ziegeln/Betondachsteinen, auf Holzunterkostruktion. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungschrauben. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Paraneve a griglia con staffe reggigriglia, in alluminio preverniciato, fornita e posta in opera; interasse staffe ca. 70 cm; copertura in tegole, struttura di supporto in legno. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo le viti di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.06.02.a	H 150	H 150	Schneefanghöhe: 150 mm	altezza paraneve: 150 mm	m	m	53,00
08.05.06.02.b	H 200	H 200	Schneefanghöhe: 200mm	altezza paraneve: 200mm	m	m	56,00
08.05.06.03	Kaminkopf Alu:	Comignolo per camino in alluminio:	Kaminkopfabdeckung für Schornstein aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke 0,7mm; liefern und auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten sowie die Anarbeitung an die Schornsteinöffnung. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Comignolo per camino in alluminio preverniciato,spessore di 0,7 mm, fornito e posto in opera su preesistente fondo solido e liscio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo e l' adattamento alla canna fumaria. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.06.03.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	108,00
08.05.06.03.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100 cm	dimensione: fino a 100x100 cm	m	m	143,00
08.05.06.04	Abdeckhaube Alu:	Cappello camino in alluminio:	Abdeckhaube für Schornstein aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 1,0 mm samt prismenförmigem Rahmen aus Edelstahl; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten, die Mauerauflager, die Dübel sowie die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel. Nicht inbegriffen sind Gerüste, welche gesondert vergütet werden:	Cappello camino in alluminio preverniciato dello spessore di 1,0 mm compreso telaio a forma prismatica in acciaio inossabile, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
08.05.06.04.a	70x70cm	70x70cm	Ausmaß: bis 70x70 cm	dimensione: fino a 70x70 cm	St	cad	245,00
08.05.06.04.b	100x100cm	100x100cm	Ausmaß: bis 100x100 cm	dimensione: fino a 100x100 cm	St	cad	310,70
08.10	Absturzsicherung	Protezione contro la caduta dall'alto	Die Gruppe 08.10 umfasst folgende Untergruppen: / 08.10.01 Sicherheitsvorrichtungen	Il gruppo 08.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 08.10.01 Dispositivi di sicurezza
08.10.01	Sicherheitsvorrichtungen	Dispositivi di sicurezza	Sicherheitsvorrichtungen	Dispositivi di sicurezza
08.10.01.01	Einzelanschlagpunkt für Metalldacheindeckung	Ancoraggio singolo per coperture in lamiera	Lieferung und Montage von einem Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal drei Personen laut geltender Norm der Klasse A2 aus Edelstahl AISI 304 (V2A) für Dächer mit Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik. Dieser wird laut Angaben des Herstellers mittels Klemmlaschen durchdringungsfrei auf den Doppelstehfälzen befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar:	Fornitura e posa di un dispositivo di ancoraggio singolo con portata massima di tre persone secondo normative vigenti della classe A2 in acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) per tetti con copertura in lamiera a doppia aggraffatura. Il dispositivo di ancoraggio va fissato sull' aggraffatura doppia con appositi morsetti senza perforare il manto di copertura secondo le istruzioni del costruttore. E’ utilizzabile per 360° con imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta:
08.10.01.01.a	Dachneigung 3°-20°	Pendenza tetto 3°-20°	Dachneigung 3° bis 20°	Pendenza tetto da 3° fino a 20°	St	cad	400,00
08.10.01.01.b	Dachneigung 21°- 45°	Pendenza tetto 21°- 45°	Dachneigung 21° bis 45°	Pendenza tetto da 21° fino a 45°	St	cad	450,00
08.10.01.02	Einzelanschlagpunkt für Dächer mit Ziegeleindeckung	Ancoraggio singolo per tetti con copertura in tegole	Lieferung und Montage von einem Einzelanschlagpunkt - Sicherheitsdachhaken zur Sicherung von maximal einer Person laut laut geltenden Normen der Klasse A2 aus Edelstahl AISI 304 (V2A) für Dächer mit Ziegeleindeckung. Dieser wird laut Angaben des Herstellers auf bestehender tragender Struktur befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar:	Fornitura e posa di un dispositivo di ancoraggio singolo – gancio di sicurezza con portata massima di una persona secondo secondo normative vigenti della classe A2 in acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) per tetti con copertura in tegole. Il dispositivo di ancoraggio va fissato su preesistente struttura portante secondo le istruzioni del costruttore. E’ utilizzabile per 360° con imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta:
08.10.01.02.a	Dachneigung 3°-23°	Pendenza tetto 3°-23°	Dachneigung 3° bis 23°	Pendenza tetto da 3° fino a 23°	St	cad	100,00
08.10.01.02.b	Dachneigung 24°- 45°	Pendenza tetto 24°- 45°	Dachneigung 24° bis 45°	Pendenza tetto da 24° fino a 45°	St	cad	150,00
09	Tischlerarbeiten	Opere da falegname	Die Kategorie 09 umfasst folgende Gruppen: / 09.01 Fenster / 09.02 Außentüren, Tore / 09.03 Innentüren / 09.04 Sonnenschutz / 09.05 Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen / 09.06 Sonderbeschläge / 09.07 Trennwände / 09.08 Einbauschränke, Pinnwände	La categoria 09 comprende i seguenti gruppi: / 09.01 Finestre / 09.02 Porte esterne, portoni / 09.03 Porte interne / 09.04 Schermature solari / 09.05 Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni / 09.06 Ferramenta particolare / 09.07 Pareti divisorie / 09.08 Pareti attrezzate, pannelli parete
09.01	Fenster	Finestre	Die Gruppe 09.01 umfasst folgende Untergruppen: / 09.01.01 Rahmen aus Holz / 09.01.02 Rahmen aus Kunststoff / 09.01.03 Rahmen aus Kunststoff-Aluminium / 09.01.04 Rahmen aus Holz-Aluminium / 09.01.05 Fensterbretter	Il gruppo 09.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.01.01 Telai in legno / 09.01.02 Telai in polivinilcloruro / 09.01.03 Telai in PVC-alluminio / 09.01.04 Telai in legno-alluminio / 09.01.05 Davanzali
09.01.01	Rahmen aus Holz	Telai in legno	Rahmen aus Holz	Telai in legno
09.01.01.01	Fenster Holzrahmen:	Finestra, telai legno:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Holz; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: 1; Blendrahmen und Flügelholz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Glashalteleisten raumseitig aus Holz, Befestigung mit Drahtstiften; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Wetterschutzschiene aus eloxiertem Aluminium; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung, -Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Außen-Lasur (Vierschichtaufbau). Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung , welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai in legno, controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una anta a battente. Telaio fisso e telaio anta in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazioni nel colore. Listelli fermavetro interni in legno fissati con chiodini, due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, comando centrale con più punti di chiusura, in acciaio cromato; martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e finitura con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.01.01.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	257,29
09.01.01.01.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	306,21
09.01.01.01.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	m2	m2	273,92
09.01.01.01.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	323,82
09.01.01.01.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	372,73
09.01.01.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für isolierglasteilende Quer- und/oder Höhensprossen; Holzdicke entsprechend der Flügeldicke und Breite laut Detailzeichungen (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione conforme al spessore dell´anta e larghezza come da disegno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	22,01
09.01.01.03	Aufpr. vorgesetzte Sprossen (Feld)	Sovrappr. telaini applic. (riquadro)	Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas vorgesetzte Quer- und/oder Höhensprossen, Holzdicke innen: 25x18 mm, außen: 25x15 mm (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno, sezione 25x18 mm all'interno e 25x15 mm all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	14,19
09.01.01.04	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	m2	m2	48,06
09.01.01.05	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per finestra a due battenti	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per esecuzione finestra a due battenti	m2	m2	66,63
09.01.01.06	Fenster mit Pfost. Holzrahmen:	Finestra con mont. telai legno:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung, zwei- oder mehrteilig mit Pfosten; beweglich; Fensterform: rechteckig, Rahmenmaterial Holz; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel zwei oder mehr als zwei; Blendrahmen, Pfosten und Flügelholz: Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Glashalteleisten raumseitig aus Holz; Befestigung mit Drahtstiften; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Wetterschutzschiene aus eloxiertem Aluminium; Einbohrfensterband für Drehflügel; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung-, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Außen-Lasur (Vierschichtaufbau), Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai in legno, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti intermedi e telaio battenti in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazioni nel colore, listelli fermavetro interni in legno fissati con chiodini, due guarnizioni perimetrali sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo,cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e finitura con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio.Non sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale e vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.01.06.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	268,54
09.01.01.06.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	317,70
09.01.01.06.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	m2	m2	292,51
09.01.01.06.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	341,92
09.01.01.06.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	391,08
09.01.02	Rahmen aus Kunststoff	Telai in PVC	Rahmen aus Kunststoff	Telai in PVC
09.01.02.01	Fenster PVC-Rahmen:	Finestra telai in PVC:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Kunststoff; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag, Befestigung verdeckt an Blindstock, Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Blendrahmen und Flügelrahmen: aus Kunststoff im Mehrkammernsystem; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleisten, raumseitig aus Kunststoff in der ganzen Länge einrastend; eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den AnforderungeKlasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai in PVC, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profilato pluricamera in PVC, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in plastica fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale e vetri, contabilizzati a parte; / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.02.01.a	weiß, Uf<=1,2 W/m2K	bianco, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß; Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	180,01
09.01.02.01.b	Color-Prägung, Uf<=1,2 W/m2K	colorato, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, Color-Prägung; Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, colorato, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	211,31
09.01.02.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für isolierglasteilende Quer- und/oder Höhensprossen, Profilquerschnitt 54/70x32 mm. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione 54/70x32 mm (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	20,06
09.01.02.03	Aufpr. aufgeklebte Sprossen (Feld)	Sovrappr telaini applic. (riquadro)	Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas aufgeklebten Quer- und/oder Höhensprossen. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	12,23
09.01.02.06	Fenster mit Pfost., PVC-Rahmen:	Finestra con montante, telaio PVC:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; zwei- oder mehrteilig mit Pfosten; beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Kunststoff; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen mit Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: zwei oder mehr als zwei, Blendrahmen, Pfosten und Flügelrahmen aus Kunststoff im Mehrkammernsystem; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleiste, raumseitig aus Kunststoff, in der ganzen Länge einrastend; Eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen nach Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai in PVC, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in profilato pluricamera in PVC, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in materiale sintetico fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando apiù punti di chiusura in acciaio cromatizzato; martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.02.06.a	weiß, Uf<=1,2 W/m2K	bianco, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß; Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	235,77
09.01.02.06.b	Color-Prägung, Uf<=1,2 W/m2K	colorato, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, Color-Prägung, Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, colorato, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	289,58
09.01.03	Rahmen aus Kunststoff-Aluminium	Telai in PVC-alluminio	Rahmen aus Kunststoff-Aluminium	Telai in PVC-alluminio
09.01.03.01	Fenster PVC-Alu Rahmen:	Finestra telai in PVC-allum.:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung, einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Kunststoff-Aluminium kombiniert, mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag, Befestigung verdeckt an Blindstock, Anzahl der Drehflügel 1 oder 2; Rahmen aus Kunststoff-Aluminium kombiniert: (raumseitig Kunststoff, witterungsseitig Aluminium), Mehrkammernsystem; Außenverblendung aus Aluminium - Strangpressprofilen; einbrennlackiert; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleisten raumseitig aus Kunststoff in der ganzen Länge einrastend; eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai a sistema combinato PVC-alluminio, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una o due ante a battente; telaio in materiale sintetico e alluminio (internamente materiale sintetico, esternamente alluminio), in profilato pluricamera; diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in plastica fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando a più punti di chiusura, di acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.03.01.a	Außenverbl. Alu, Uf<=1,2 W/m2K	diafr. est. allum., Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß, Außenverblendung aus Aluminium, Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, con diaframma esterno in alluminio, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	254,36
09.01.03.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für isolierglasteilende Quer- und/oder Höhensprossen, außen Aluminium, innen Kunststoff. (Der Preis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali all'esterno in alluminio, all'interno in PVC (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	27,88
09.01.03.06	Fenster mit Pfost., PVC-Alu Rahmen:	Finestra con mont.telaio PVC-all.:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; zwei- oder mehrteilig mit Pfosten beweglich; Fensterform rechteckig, Rahmenmaterial: Kunststoff-Aluminium kombiniert; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel zwei oder mehr als zwei; Blendrahmen, Pfosten und Flügelrahmen aus Kunststoff-Aluminium kombiniert (raumseitig Kunststoff, witterungsseitig Aluminium); Mehrkammernsystem, Außenverblendung aus Aluminium-Strangpressprofilen einbrennlackiert; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; Raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleiste raumseitig aus Kunststoff, in der ganzen Länge einrastend; eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium, Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai a sistema combinato PVC-alluminio, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per battenti con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in profilato pluricamera in PVC con diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura, con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.03.06.a	Außenverbl. Alu, Uf<=1,2 W/m2K	diafr. est. all., Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß, Außenverblendung: Aluminium, Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, con diaframma esterno in alluminio, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	293,49
09.01.04	Rahmen aus Holz-Aluminium	Telai in legno-alluminio	Rahmen aus Holz-Aluminium	Telai in legno-alluminio
09.01.04.01	Fenster Holz-Alu Rahmen:	Finestra telai legno-allum.:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich, Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Holz-Aluminium kombiniert; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: 1 Blendrahmen und Flügelholz: Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Außenverblendung aus Aluminium - Strangpressprofilen einbrennlackiert; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; Eckverschweißte Mitteldichtung und äußere Abdichtung zwischen Aluminiumschale und Holz; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung-, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur (Vierschichtaufbau), Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente , di forma rettangolare, a sistema combinato legno-alluminio, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una ante a battente, telaio fisso e telaio anta in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazione nel colore, diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione esterna tra legno e alluminio; due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, ferramenta monocomando a più parti di chiusura con parti metalliche in acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e mano a finire con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.04.01.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	403,55
09.01.04.01.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	452,76
09.01.04.01.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,0 W/m2K	abete quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,0 W/m2K	Rahmen aus Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,0 W/m2K	telaio in abete quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,0 W/m2K	m2	m2	442,97
09.01.04.01.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in larice quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	489,15
09.01.04.01.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in rovere quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	538,07
09.01.04.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für Isolierglas - teilende Quer- und/oder Höhensprossen, außen Aluminium, innen Holz. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali all'esterno in alluminio, all'interno in legno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	52,09
09.01.04.03	Aufpr. vorgesetzte Sprossen (Feld)	Sovrappr. telaini applic. (riquadro)	Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas aufgeklebte Quer- und/oder Höhensprossen, außen Aluminium, innen Holz. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, all'esterno in alluminio, all'interno in legno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	52,09
09.01.04.04	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	St	cad	48,06
09.01.04.05	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per finestra a due battenti	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per finestra a due battenti	St	cad	105,88
09.01.04.06	Fenster mit Pfost., Holz-Alu Rahmen:	Finestra con mont. tel. legno-allum:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; zwei oder mehrteilig mit Pfosten beweglich, Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial: Holz-Aluminium kombiniert; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: zwei oder mehr. Blendrahmen, Pfosten und Flügelholz: Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Außenverblendung aus Aluminium; Strangpressprofile einbrennlackiert; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen. Eckverschweißte Mitteldichtung und äußere Abdichtung zwischen Aluminiumschale und Holz; Einbohrfensterband für Drehflügel; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung-, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur (Vierschichtaufbau). Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, a sistema combinato legno-alluminio, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazione nel colore, diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione esterna tra alluminio e legno, due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, ferramenta monocomando a più punti di chiusura con parti metallichein acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e mano a finire con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.04.06.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	410,30
09.01.04.06.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	459,31
09.01.04.06.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,0 W/m2K	abete quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,0 W/m2K	Rahmen aus Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,0 W/m2K	telaio in abete quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,0 W/m2K	m2	m2	449,63
09.01.04.06.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in larice quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	498,93
09.01.04.06.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in rovere quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	547,85
09.01.05	Fensterbretter	Davanzali	Fensterbretter	Davanzali
09.01.05.01	Fensterbrett:	Davanzale:	Raumseitiges Fensterbrett mit vorderer Abkantung, Breite über 18 bis 25 cm, aus Spanplatten mit Deckfurnier und vorderseitigem Anleimer; liefern, auf Mauerwerk/Auflagerleisten verdeckt geschraubt einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Auflagerleisten, die Befestigungsmittel, die Eckausbildungen, sowie mit fertiger Oberflächenbehandlung nach Wahl der Bauleitung vor dem Einbau:	Davanzale interno di finestra, con voltatesta anteriore, larghezza da oltre 18 cm a 25 cm, in legno truciolare impiallacciato con frontalino massiccio, fornito e posto in opera su muratura/listelli a muro fissato con viti a scomparsa. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli di supporto, i materiali di fissaggio, la formazione di spigoli, nonché trattamento di superficie a scelta della DL:
09.01.05.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m	m	87,72
09.01.05.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m	m	90,23
09.01.05.01.d	Eiche	rovere	Eiche	rovere	m	m	92,74
09.01.05.01.e	Mdf farbig lackiert	Mdf verniciato a colore	Mdf farbig lackiert nach Wahl der Bauleitung	Mdf verniciato a colore secondo a scelta della direzione lavori	m	m	75,40
09.01.05.01.f	Kunststoff	PVC	Kunststoff, mit gerundete Kanten	PVC; con spigoli arrotondati	m	m	58,29
09.01.06	Statische Berechnung	Calcolo statico	Statische Berechnung	Calcolo statico
09.01.06.01	Statische Berechnung der Fensterfassade	Calcolo statico della facciata finestrata	Statische Berechnung der Fensterfassade	Calcolo statico della facciata finestrata	St	cad
09.01.07	Hebemittel	Mezzi di sollevamento	Hebemittel	Mezzi di sollevamento
09.01.07.01	Mieten	Noleggio	Mieten	Noleggio
09.01.07.01.a	Teleskopkran bis 20 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 20 m di lunghezza	Teleskopkran bis 20 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 20 m di lunghezza	h	h
09.01.07.01.b	Teleskopkran bis 30 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 30 m di lunghezza	Teleskopkran bis 30 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 30 m di lunghezza	h	h
09.01.07.01.c	Teleskopkran bis 35 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 35 m di lunghezza	Teleskopkran bis 35 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 35 m di lunghezza	h	h
09.02	Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren und Tore	Porte d'ingresso principali e secondarie, portoni	Die Gruppe 09.02 umfasst folgende Untergruppen: / 09.02.01 Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren / 09.02.02 Tore / 09.02.03 Zulagen zu Tür- und Torblättern	Il gruppo 09.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.02.01 Porte d'ingresso principali e secondarie / 09.02.02 Portoni / 09.02.03 Accessori di completamento
09.02.01	Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren	Porte d'ingresso principali e secondarie	Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren	Porte d'ingresso principali e secondarie
09.02.01.01	Nebeneingangstüren für Außenbereich:	Portoncino d'entrata secondaria per esterni:	Nebeneingangstüren für Außenbereich mit Pfostenstock, Türform rechteckig mit Blindstock, Thermoschiene, liefern und einbauen. Pfostenstock (min. 80x90 mm), min.3-fach verleimt, zinkverleimte Kante (min.35 mm stark), Edelfurnier beidseitig (Stärke min. 1,5 mm). / Haustürform glatt, vier Stück 3-teilige Bänder, Winkelschließblech mit Feineinstellung, PZ-Schloss, ohne Zylinder, Sicherheitsgarnitur mit Ziehschutz in eloxiertem Aluminium. Endbehandelt mit Dickschichtlasur auf Wasserbasis. Holzarten: Eiche, Esche, Fichte, Lärche oder RAL nach Wahl, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler. Haustür mit Prüfzeugnissen für Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und CE-geprüft. Ausführung: glatt furniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - Mauerlichte 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m	Portoncino d'entrata secondaria da esterni, rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, trasporto e montaggio. Telaio murale (min. 80x90 mm) a min. 3 strati con bordo zincato (spessore min. 35 mm), impiallacciatura (spessore minimo 1,5 mm) su entrambi i lati. / Portone liscio, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura registrabile a cilindro, senza cilindro, maniglia di sicurezza con copricilindro in allumino anodizzato. Superficie trattata con vernice grassa a base d'acqua. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta), legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per permeabilità dell'aria, tenuta all'acqua e certificato "CE". Esecuzione: impiallacciato liscio. / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m
09.02.01.01.a	U<1,6 W/m2K	U<1,6 W/m2K	U<1,6 W/m2K	U<1,6 W/m2K	St	cad	1.663,11
09.02.01.01.b	U<1,2 W/m2K	U<1,2 W/m2K	U<1,2 W/m2K	U<1,2 W/m2K	St	cad	1.760,94
09.02.01.01.c	Aufpreis zweifl. Nebeneingangstür für Außenbereich	Sovrappr. due ante batt per esterni	Aufpreis für zweiflügelige Nebeneingangstür für Außenbereich	Sovrapprezzo per porta a due ante battenti per esterni	%	%	90,00
09.02.01.06	Hauseingangstür:	Portoncino d'entrata:	Hauseingangstür, Türform rechteckig mit Pfostenstock und Blindstock, Thermoschiene, liefern und einbauen, Haustürform glatt mit Sockelblech flach aufgesetzt, vier Stück 3-teilige Bänder, Winkelschließblech mit Feineinstellung, Schloss 3-Punkt Sicherheitsverriegelung, ohne Zylinder, Sicherheitsgarnitur mit Ziehschutz in eloxiertem Aluminium. Pfostenstock (min. 80x90 mm), min. 3-fach verleimt, zinkverleimte Kante (min.35 mm stark), Edelfurnier beidseitig (Stärke min. 1,5 mm). Endbehandelt mit Dickschichtlasur auf Wasserbasis. Holzarten: Eiche, Esche, Fichte, Lärche oder RAL nach Wahl. Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler. Haustür mit Prüfzeugnissen für Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und CE-geprüft. / Ausführung: glatt furniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - für Mauerlichten: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m	Portoncino d'entrata, rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, trasporto e montaggio. / Portone liscio, con zoccolo in acciaio applicato, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura di sicurezza a tre chiusure registrabile, senza cilindro, maniglia di sicurezza con copri cilindro in allumino anodizzato. Telaio murale (min. 80x90 mm) a min. 3 strati con bordo zincato (spessore min. 35 mm), impiallacciatura (spessore minimo 1,5 mm) su entrambi i lati. Superficie trattata con vernice grassa a base d'acqua. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta). Legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per permeabilità dell'aria, tenuta all'acqua e certificato "CE". Esecuzione: impiallacciato liscio. / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m
09.02.01.06.a	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	St	cad	1.858,77
09.02.01.06.b	U <=1,2 W/m2K	U <=1,2 W/m2K	U <=1,2 W/m2K	U <=1,2 W/m2K	St	cad	1.956,60
09.02.01.06.d	U <=0,8 W/m2K	U <=0,8 W/m2K	U <=0,8 W/m2K	U <=0,8 W/m2K	St	cad	2.885,99
09.02.01.06.e	Aufpreis für Schallschutz	Sovrapprezzo fonoisolante	Aufpreis für Schallschutztür, Rw >=40 dB	Sovrapprezzo per porta fonoisolante, Rw >=40 dB	St	cad	538,07
09.02.01.08	Aufpreis vergl. Seitenteil oder mit verglaster Oberlichte	Sovrappr. specch. lateral. o con sopraluce fisso	Aufpreis für verglastes Seitenteil bei Außentüren, (1 Glasausschnitt) oder mit verglaster Oberlichte, einschließlich Glashalteleisten und Isolierglas, transparent.	Sovrapprezzo per parte fissa laterale per porta esterna, ad unica specchiatura o con sopraluce fisso, compreso fermavetro e il vetro isolante, trasparente.
09.02.01.08.a	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	m2	m2	344,12
09.02.01.08.b	U <=1,5 W/m2K	U <=1,5 W/m2K	U <=1,5 W/m2K	U <=1,5 W/m2K	m2	m2	391,32
09.02.01.08.c	U <=1,3 W/m2K	U <=1,3 W/m2K	U <=1,3 W/m2K	U <=1,3 W/m2K	m2	m2	440,24
09.02.01.08.d	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	m2	m2	626,11
09.02.03	Zulagen zu Türblättern	Accessori per battenti	Zulagen zu Türblättern	Accessori per battenti
09.02.03.01	Aufpreis Lichtausschnitt:	Sovrappr. specchiatura:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türblättern für Ausschnitte als Lichtausschnitt, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte precedentemente descritte per formazione di specchiatura vetrata, compresi listelli fermavetro su ambo i lati e il vetro isolante, trasparente.
09.02.03.01.a	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 25x25 cm, vetro termoisolante (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	St	cad	156,53
09.02.03.01.c	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	225,01
09.02.03.01.d	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	342,41
09.02.03.01.e	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas, Ug=0,6W/m2K dreifach	Dimensione: fino 25x25 cm, vetro isolante, Ug=0,6W/m2K triplo	St	cad	266,93
09.02.03.01.f	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	335,39
09.02.03.01.g	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	453,14
09.02.03.02	Aufpreis Bullauge:	Sovrappr. riquadro-oblò:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türblättern für Ausschnitte als runder Glasausschnitt (Bullauge), einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte precedentemente descritte per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro isolante, trasparente.
09.02.03.02.a	bis ø30cm, VSG, Ug=1,1W/m2K	fino ø30, vetro stratificato isolante, Ug=1,1W/m2K	Ausschnitt bis ø30 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	635,90
09.02.03.03	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	Aufpreis Spion	Sovrappr. spioncino	St	cad	46,96
09.02.03.04	Aufpreis Hauseingangstür beidseitig Stockbündig	Sovrapprezzo per portoncino d'entrata bilaterale a filo telaio	Aufpreis auf Hauseingangstüren mit Stockbündigem Türblatt (innen und aussen) / Türblatt im Mehrschichtaufbau gefertigt / Angeschlagen mit Objektbändern (Größe und Anzahl in Abhängigkeit des Türgewichts) mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmetaschen und Abdeckwinkeln in Edelstahl	Sovrapprezzo per portoncini d'entrata con battente a filo telaio (interno e esterno); battente realizzato a più strati, fissato con cerniere (dimensione e numero secondo il peso della porta) con tasche regolabili tridimensioni e copriangoli in acciaio inox	St	cad	474,77
09.02.03.05	Aufpreis Einbaumagnetkontakt (VDS)	Sovrapprezzo per contatto a calamita (VDS)	Aufpreis auf Hauseingangstüren mit Einbaumagnetkontakt (VDS) Magnetkontakt MK 30 für Alarmanlage. Oben in Tür eingebaut. Mit Einbauarbeit und Kabelverlegung bis max 10 Meter zur nächsten Abzweigdose. Farbe weiss oder braun	Sovrapprezzo per portoncini d'entrata con contatto a calamita (VDS), calamita MK 30 per impianti di allarme. Installato in parte superiore della porta. Con installazione e posa cavi fino max 10 m alla scatola più vicina Colore bianco o marrone.	St	cad	67,08
09.02.04	Tore	Portoni	Tore	Portoni
09.02.04.01	Rahmentor mit Pfostenstock:	Portone intel. con telaio fisso:	Rahmentor als Außenbauteil mit Pfostenstock; allseitiger Anschlag; zweiflügelig als Drehflügeltor; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Blendrahmen und Rahmentor mit Streben aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; äußere gefalzte waagrechte Bretterauflage samt Deckleisten und Randbrettern; Querschnitt der Rahmenhölzer: 200x45 mm; Gesamtdicke: 72 mm; Blendrahmen-Holzdicke: 75 mm; Befestigung verdeckt an Blindstock; raumseitige Deckleiste aus Holz; Torband als Einbohrband aus Edelstahl mit festem Stift aus Edelstahl; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Stangenschloss mit Verschlusshebel und Zylinderschloss; Rohr-Kantriegel; Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Portone intelaiato per esterni, con telaio fisso, battuta perimetrale, a due partite, due ante battenti, con controtelaio; fornito e posto in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio fisso e telaio portone con saettoni in legno, legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore, rivestimento esterno con tavolato in orizzontale lavorato a incastro, sezione telaio battente 200x45 mm, spessore complessivo battente 72 mm, spessore telaio fisso 75 mm, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprifilo interni in legno, cerniere a forare in acciaio inossidabile con perno in acciaio inossidabile, 3 cerniere per battente, serratura ad asta verticale con leva di blocco e serratura a cilindro, chiavistello con tubo guida, verniciatura a tre mani con vernice impregnante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una di vernice esterna a finire, comprese nel prezzo; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Sono incluse le assistenze murarie.
09.02.04.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	369,31
09.02.04.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	389,36
09.02.04.01.c	Eiche	rovere	Eiche	rovere	m2	m2	399,15
09.02.04.02	Rahmentor ohne Stock:	Portone intel. senza telaio fisso:	Rahmentor als Außenbauteil ohne Stock; Anschlag mit Mauerfalz; zweiflügelig als Drehflügeltor; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmentor mit Streben aus Holz; Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; äußere gefalzte waagrechte Bretterauflage samt Deckleisten und Randbrettern; Querschnitt der Rahmenhölzer: 200x45 mm; Gesamtdicke: 72 mm; Torband als Winkelband aus Edelstahl; zweiteilig mit festem Stift aus Edelstahl; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Stangenschloss mit Verschlusshebel und Zylinderschloss; Rohr-Kantriegel; Boden-Schließbuchse; Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Portone esterno intelaiato, senza telaio fisso, con battuta a rasare, a due partite, due ante battenti; fornito e posto in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio portone con saettoni in legno, legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore, rivestimento esterno con tavolato orizzontale lavorato a incastro, sezione telaio battente 200x45 mm, spessore complessivo battente 72 mm, cerniere a squadri in acciaio inossidabile con perno in acciaio inossidabile, 3 cerniere per battente, serratura ad asta verticale con leva di blocco e serratura a cilindro, chiavistello con tubo guida e boccola a pavimento, verniciatura a tre mani con vernice impregnante glassante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una di vernice esterna a finire, queste comprese nel prezzo. / Sono incluse le assistenze murarie.
09.02.04.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	298,87
09.02.04.02.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	318,68
09.02.05	Zulagen Torblättern	Accessori di completamento per battenti portoncini	Zulagen Torblättern	Accessori di completamento per battenti portoncini
09.02.05.01	Aufpreis Lichtausschnitt:	Sovrappr. apertura	Aufpreis zu vorbeschriebenen Torblättern für Ausschnitte als Lichtausschnitt, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte e portoni precedentemente descritti per formazione di specchiatura vetrata, compresi listelli fermavetro su ambo i lati e il vetro isolante, trasparente.
09.02.05.01.a	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 25x25 cm, vetro termoisolante (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	St	cad	156,53
09.02.05.01.c	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	225,01
09.02.05.01.d	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K
09.02.05.01.e	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas, Ug=0,6W/m2K dreifach	Dimensione: fino 25x25 cm, vetroisolante, Ug=0,6W/m2K, triplo
09.02.05.01.f	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	335,39
09.02.05.01.g	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	453,14
09.02.05.02	Aufpreis Bullauge:	Sovrappr. riquadro-oblò:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Torblättern für Ausschnitte als runder Glasausschnitt (Bullauge), einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per portoni precedentemente descritti per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro isolante, trasparente.
09.02.05.02.a	bis ø30cm, VSG, Ug=1,1W/m2K	fino ø30, vetro stratificato isolante, Ug=1,1W/m2K	Ausschnitt bis ø30 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	635,90
09.02.05.03	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	St	cad	46,96
09.03	Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren	Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco	Die Gruppe 09.03 umfasst folgende Untergruppen: / 09.03.01 Wohnungseingangstüren für Innenbereich / 09.03.02 Innentüren / 09.03.03 Aufpreis zu Türblättern / 09.03.04 Feuerschutztüren	Il gruppo 09.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.03.01 Porta d'entrata per vanoscala chiuso / 09.03.02 Porte interne / 09.03.03 Accessori di completamento / 09.03.04 Porte tagliafuoco
09.03.01	Wohnungseingangstüren für Innenbereich	Porta d'entrata per vanoscala chiuso	Wohnungseingangstüren für Innenbereich	Porta d'entrata per vanoscala chiuso
09.03.01.01	Eingangstüren Wohnungen (im Innenbereich) mit Futterstock oder Pfostenstock:	Portoncino d'ingresso per vanoscala chiuso con telai imbotte o murale:	Eingangstüren Wohnungen (im Innenbereich) mit Futterstock oder Pfostenstock nach Wahl der Bauleitung, als einflügelige Drehtür, Türblatt mit Doppelfalz (überfalzt) bzw. Einfachfalz mit doppelter Gummidichtung mit Blindstock und Anschlagschiene, liefern und einbauen. / Ausführung mit Futterstock: Futterstock in beidseitig mit MDF abgesperrter massiver Tischlerplatte (35/40 mm stark, bis 170 mm breit), furniert, Falzverkleidung und Zierverkleidung in mehrschichtig verleimter Massivholzplatte (80 mm breit, min. 16 mm stark) furniert, beidseitig abgerundet, Massivkante, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 18 mm) und Winkelschließblech. / Ausführung mit Pfostenstock: Mehrschichtig verleimter Massivholzpfostenstock (min. 60 x 50 mm stark), furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (18 mm) und Winkelschließblech. / Türblatt min. 50 mm stark, glatt furniert, Aluphenoldampfsperre, umlaufende Gummidichtung im Überschlag, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer aus Edelholz passend zum Edelholzfurnier, Dreifachverriegelung mit Riegel und Falle, ohne Zylinder, Türdrücker- Knopfgarnitur und Ziehschutzrosette aus eloxiertem Aluminium. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert / Laborgeprüfter Schallwert, mindestes 40 dB / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - für Mauerlichten: 1,00/1,10x2,10/2,15 m	Portoncino d'ingresso per vanoscala chiuso con telai imbotte o murale ad un battente a scelta del direttore lavori, pannello con doppia battuta o ad una battuta con guarnizione doppia, completo di falso telaio, soglia in alluminio, fornitura e montaggio. / Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in listellare (spessore 35/40 mm, larghezza fino a 17 cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in pannello massiccio a più strati, incollato, (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm), impiallacciato, arrotondato su entrami i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio stratificato, min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Pannello min. 50 mm di spessore, liscio, impiallacciato, barriera contro vapore alufenolica, guarnizione di battuta sui 4 lati, superficie classe I e impiallacciatura classe 1, contorno massiccio sui 4 lati corrispondente all'impiallacciatura, serratura di sicurezza a tre chiusure, senza cilindro, maniglia interna con pomolo esterno e con rosetta di sicurezza in allumino anodizzato. / Superficie: incolore, laccato naturale / Valore acustico certificato, min. 40 dB. / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 1,00/1,10x2,10/2,15 m
09.03.01.01.a	Fichte	abete	Fichte astig	abete con nodi	St	cad	1.418,54
09.03.01.01.b	Eiche	rovere	Eiche	rovere	St	cad	1.487,02
09.03.01.01.c	Lärche	larice	Lärche	larice	St	cad	1.487,02
09.03.01.01.d	Buche	faggio	Buche gedämpft	faggio evaporato	St	cad	1.467,45
09.03.01.01.e	Ahorn	acero	Ahorn	acero	St	cad	1.487,02
09.03.01.01.f	Esche	frassino	Esche	frassino	St	cad	1.418,54
09.03.01.01.g	Aufpreis für Sicherheitstür	Sovrappr. per porta blindata	Aufpreis für Sicherheitstür mit Prüfnachweis = RC 2	Sovrapprezzo per porta di sicurezza classe di sic. RC 2 con certificato	St	cad	293,49
09.03.01.01.h	Holzart RAL offenporig lackiert	essenza laccato RAL a poro aperto	Holzart RAL offenporig lackiert	essenza laccato RAL a poro aperto	St	cad	1.487,02
09.03.01.01.i	RAL geschlossenporig lackiert, Schleiflack	essenza laccato RAL a poro chiuso, laccatura levigata	Holzart RAL geschlossenporig lackiert, Schleiflack	Essenza laccato RAL a poro chiuso, laccatura levigata	St	cad	1.535,93
09.03.01.01.j	Aufpreis erhöhter Schallschutz	Sovrappr. Maggiore protezione fonoassorbente	Aufpreis erhöhter Schallschutz, Laborgeprüfter Schallwert, mindestes 44 dB	Sovrapprezzo Maggiore protezione fonoassorbente, valore livello acustico verificato in laboratorio, come minimo 44 dB	St	nr	271,44
09.03.01.01.k	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	Aufpreis Spion	Sovrappr. spioncino	St	nr	46,96
09.03.02	Innentüren	Porte interne	Innentüren	Porte interne
09.03.02.03	Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkl.:	Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso:	Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkleidung als einflügelige Drehflügeltür nach Wahl der Bauleitung; Türblatt als Sperrtür überfalzt mit Blindstock; liefern und einbauen. Einzelbeschreibung wie folgt: / Ausführung mit Futterstock: Futterstock in Spanplatte mit Massivholzanleimer unten als Feuchtigkeitsschutz (35/40 mm stark, 170 mm breit), furniert, Falzverkleidung und Zierverkleidung in mehrschichtig verleimter Massivholzplatte (80 mm breit, min. 16 mm stark) furniert, beidseitig abgerundet, Massivkante, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 16 mm) und 4-fach verstellbarem Schließblech. / Ausführung mit Pfostenstock: Mehrschichtig verleimter Massivholzpfostenstock (min. 60 x 50 mm stark), furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 16 mm) und 4-fach verstellbarem Schließblech. / Türblatt min. 45 mm stark, glatt furniert, Einlage Röhrenspanplatte oder Vollspanplatte, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer aus Edelholz passend zum Edelholzfurnier, Einstemmschloss mit Buntbartschlüssel und Falle, Türdrückergarnitur und Schlüsselrosette aus eloxiertem Aluminium. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - Mauerlichte: 0,85/0,95/1,05x2,10/2,15 m	Porta interna, con telai imbotte o murale ad un battente a scelta del direttore lavori, pannello ad una battuta, con falso telaio, trasporto e montaggio e conforme la seguente descrizione: / Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in truciolare con contorno inferiore massiccio (spessore 35/40 mm, larghezza 17 cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in listellare impiallacciato (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm) arrotondato su entrami i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro regolabile. / Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio (a strati), min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro regolabile. / Pannello min. 45 mm di spessore in panforte forato o truciolare pieno, liscio, impiallacciato, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati, serratura patent con chiave, maniglia con rosetta in allumino anodizzato. / Superfice: trasparente, laccato naturale / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 0,85/0,95/1,05x2,10/2,15 m
09.03.02.03.b	Kunststoff-beschichtete Tür, Kanten und Stock passend zur Beschichtung	porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento	Kunststoff-beschichtete Tür, Kanten und Stock passend zur Beschichtung	porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento	St	cad	660,35
09.03.02.03.c	Fichte astig	abete con nodi	Fichte astig	abete con nodi	St	cad	489,15
09.03.02.03.d	Lärche	larice	Lärche	larice	St	cad	518,50
09.03.02.03.e	Eiche	rovere	Eiche	rovere	St	cad	518,50
09.03.02.03.f	Buche gedämpft	faggio	Buche gedämpft	faggio evaporato	St	cad	489,15
09.03.02.03.g	Ahorn	acero	Ahorn	acero	St	cad	518,50
09.03.02.03.h	Esche	frassino	Esche	frassino	St	cad	489,15
09.03.02.03.i	Holz RAL offenporig lackiert	essenza laccata RAL a poro aperto	Holz RAL offenporig lackiert	Essenza laccata RAL a poro aperto	St	cad	590,00
09.03.02.03.j	Holz RAL geschlossenporig lackiert, schleiflack	essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata	Holz RAL geschlossenporig lackiert, schleiflack	essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata	St	cad	640,00
09.03.02.04	Aufpreis Innentür mit bündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr. porta interna con battente a filo telaio	Aufpreis auf Innentür mit Pfosten- oder Futterstock mit bündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr. per porta Interna con telaio ad imbotte o murale con battente a filo	St	cad	116,50
09.03.02.05	Aupfreis 3dimensional Türbänder sichtbar oder verdeckt	Sovrappr. cerniere tridimensionali visibili o nascoste	Aufpreis 3dimensional sichtbare verstellbare Türbänder mit Aufnahmetaschen und Abdeckwinkel in Edelstahl oder verdeckte Türbänder	Sovrappr. cerniere tridimensionali regolabili e a vista con tasche e copriangoli in acciaio inox o con cerniere nascoste	St	cad	114,34
09.03.02.06	Aufpreis Innentür mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr. porta interna con battente a filo telaio, due lati	Aufpreis auf Innentür mit Pfostenstock mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr.per porta Interna con telaio ad imbotte con battente a filo su due lati	St	cad	154,61
09.03.02.07	Aufpreis Innentür mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt, einseitig Wandbündig	Sovrappr. porta interna con battente a filo telaio, due lati, a filo con il muro su un lato	Aufpreis auf Innentür mit Pfostenstock , mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt, einseitig Wandbündig	Sovrappr. per porta Interna con telaio ad imbotte con battente a filo su due lati, a filo con il muro su un lato	St	cad	168,06
09.03.02.08	Aufpr. Wandstärke über 170mm	Sovrapprezzo larghezza parete oltre 170mm	Aufpreis für Wandstärke über 170 mm	Sovrapprezzo larghezza parete oltre 170mm	cm	cm	3,42
09.03.02.09	Aupfreis Türbänder sichtbar oder verdeckt	Sovrapprezzo per cerniere a vista o nascoste	Aufpreis 3dimensional sichtbare verstellbare Türbänder mit Aufnahmetaschen und Abdeckwinkel in Edelstahl oder verdeckte Türbänder	Sovrappr. cerniere tridimensionali regolabili e a vista con tasche e copriangoli in acciaio inox o con cerniere nascoste	St	cad	114,34
09.03.02.10	Aufpreis einseitig Wandbündige Leibungsverkleidung	Sovrapprezzo per rivestimento imbotte su un lato a filo parete	Aufpreis einseitig Wandbündige Leibungsverkleidung	Sovrapprezzo per rivestimento imbotte su un lato a filo parete	St	cad	197,95
09.03.02.13	Aufpreis für zweiflügelige Innentür	Sovrapprezzo per porta a due ante battenti	Aufpreis für zweiflügelige Innentür	Sovrapprezzo per porta a due ante battenti	%	%	90,00
09.03.02.14	Aufpr. Oberteil für Verglasung	Sovrappr. sopraluce per vetrazione	Aufpreis für verglastes Oberteil bei Innentüren, einschließlich Glashalteleisten und Verglasung, Stärke 4 mm, transparent.	Sovrapprezzo per sopraluce vetrato per porta interna, compresi i listelli fermavetro e vetro trasparente, spessore 4 mm.	m2	m2	285,00
09.03.02.15	Aufpr. Seitenteil für Verglasung	Sovrappr. specch. lat. per vetrazione	Aufpreis für Innentür mit verglastem Seitenteil, einschließlich Glashalteleisten und Verglasung 3/3 mm VSG, transparent.	Sovrapprezzo per porta interna con specchiatura laterale vetrata, compreso listelli fermavetro e vetro stratificato 3/3 mm, trasparente.	m2	m2	313,06
09.03.03	Aufpreis zu Türblättern	Accessori di completamento	Aufpreis zu Türblättern	Accessori di completamento
09.03.03.01	Aufpreis Guckloch:	Sovrappr. riquadro:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türen für Ausschnitte, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Verglasung, transparent.	Sovrapprezzo alle porte precedentemente elencate per riquadro, compresi listelli fermavetro su ambo le parti ed i vetri, trasparenti.
09.03.03.01.a	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Verglasung 4 mm	specchiatura fino 25x25 cm, vetro 4 mm	St	cad	127,18
09.03.03.01.b	Abmessung: bis 50x50 cm, 3/3 VSG	fino 50x50cm, vetro stratificato 3/3	Abmessung: bis 50x50 cm, 3/3 mm VSG	fino 50x50cm, vetro stratificato 3/3 mm	St	cad	185,88
09.03.03.01.c	Abmessung: bis 150x60 cm, 3/3 VSG	fino 150x60cm, vetro stratificato 3/3	Abmessung: bis 150x60 cm, 3/3 mm VSG	fino 150x60cm, vetro stratificato 3/3 mm	St	cad	244,58
09.03.03.02	Aufpreis Bullauge:	Sovrappr. riquadro-oblò:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türblättern für Ausschnitte als Bullauge, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Verglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte precedentemente descritti per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro, trasparente.
09.03.03.02.a	bis ø30cm, VSG	fino ø30, vetro stratificato	Ausschnitt bis ø30 cm, Verbundsicherheitsglas 3/3 mm, transparent	specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato 3/3 mm, trasparente	St	cad	440,24
09.03.04	Feuerschutztüren (Holztüren)	Porte tagliafuoco (in legno)	Feuerschutztüren (Holztüren)	Porte tagliafuoco (in legno)
09.03.04.01	Feuerschutztür mit Pfostenstock:	Porta tagliafuoco con telaio murale:	Feuerschutztür mit Pfostenstock als einflügelige Drehtür, Türblatt überfalzt, Feuerwiderstanddauer der italienischen oder europäischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis und Homologisierung vom Innenministerium, mit Blindstock liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Pfostenstock, furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 18 mm) und Schließblech. / Türblatt glatt furniert, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer aus Edelholz in Esche oder Eiche, Decklage furniert Zylinderschloss ohne Zylinder, Türdrückergarnitur und Schlüsselrosette aus eloxiertem Aluminium, Obertürschließer mit Gleitschiene. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert. / Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: / - für Mauerlichte: 0,95/1,05x2,15 m	Porta tagliafuoco con telai imbotte ad un battente, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e montaggio, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / Telaio murale, impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati in legno pregiato rovere o frassino, serratura per cilindro, senza cilindro, set maniglia con rosetta in allumino anodizzato, chiudiporta aereo con binario. / Superfice: trasparente, laccato naturale. / Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente: / - luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m
09.03.04.01.a	REI 30'	REI 30'	REI 30'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 30'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	968,52
09.03.04.01.b	REI 60'	REI 60'	REI 60'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 60'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	1.271,79
09.03.04.01.c	REI 120'	REI 120'	REI 120'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 120'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	1.956,60
09.03.04.02	Feuerschutztür mit Futter und Verkl.:	Porta tagliafuoco con cassa e mostra:	Feuerschutztür mit Futter und Verkleidung; Feuerwiderstandsdauer der italienischen oder europäischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis und Homologisierung vom Innenministerium; einflügelig, als Drehflügeltür, Türblatt mit Doppelfalz; mit Blindstock; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Türblatt aus Holzwerkstoffen, Oberfläche glatt, mit verdecktem Anleimer, passend in Holzart und Farbe zum Deckfurnier, Decklagen aus Furnier oder aus Schichtpresstoffplatten, Dicke: 1 mm; Blattdicke: gemäß Prüfungsverfahren; Futter mit einem Querschnitt von 40x150 mm oder gemäß Prüfungsverfahren, Verkleidung beidseitig mit einem Querschnitt von 22x60 mm, aus Holz massiv; Holzgüte I, Befestigung verdeckt an Blindstock; Profilleisten beidseitig; rauchdichte und hitzebeständige Dichtungsprofile; Türfalzdichtung mit umlaufendem elastischem Dämpfungsprofil; Befestigung durch Einfräsen; Stahlbänder aus Edelstahl; Schließvorgang durch genormten Obertürschließer; Zylinderschloß für Feuerschutz-Türen mit Falle und Riegel; Drückergarnitur aus Aluminium eloxiert, Farbton silber, mit Stahlkern; Grund- Zwischen- und Schlußbeschichtung, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: / - Mauerlichte: 0,95/1,05x2,15 m	Porta tagliafuoco, con cassa, mostra e contromostra, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, ad una partita, anta con doppio battente; fornita e posta in opera con controtelaio; eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / battente in derivati del legno, superfici liscie, con copritesta incassato, adatto per specie legnosa e colore all'impiallacciatura di finitura; rivestimento di finitura con impiallacciatura di essenza legnosa o pannelli laminari, spessore: 1 mm, spessore battente: conforme prova di collaudo, cassa della sezione di 40x150 mm o conforme prova di collaudo, mostra e contromostra da 22x60 mm in massello di legno di 1a scelta, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprigiunto su ambo i lati; guarnizione di tenuta per fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica sulla battuta; fissaggio a incasso, cerniere in acciaio inossidabile, chiudiporta aereo a norma, serratura antincendio con scrocco, catenaccio e cilindro profilato, set maniglia in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio, verniciatura a tre mani con vernice applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire. Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente: / - luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m
09.03.04.02.a	REI 30'	REI 30'	REI 30'; Holzart: Fichte, Eiche, Buche, Esche	REI 30'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino	St	cad	929,39
09.03.04.03	Feuerschutztür mit Pfostenstock und Zusatzfutter:	Porta tagliafuoco con telaio murale e imbotte aggiuntivo:	Feuerschutztür mit Pfostenstock und Zusatzfutter; Feuerwiderstandsdauer der italienischen oder europäischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis und Homologisierung vom Innenministerium; einflügelig, als Drehflügeltür, Türblatt mit Doppelfalz; mit Blindstock; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Pfostenstock und Zusatzfutter, furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 18 mm) und Schließblech. / Türblatt glatt furniert, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer, Decklage furniert Zylinderschloss ohne Zylinder, Türdrückergarnitur und Schlüsselrosette aus eloxiertem Aluminium, Obertürschließer mit Gleitschiene. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert. / Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: / - Mauerlichte: 0,95/1,05x2,15 m	Porta tagliafuoco, con telaio murale con imbotte aggiuntivo, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, ad una partita, anta con doppio battente; fornita e posta in opera con controtelaio; eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / Telaio murale e imbotte aggiuntivo impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati, rivestimento impiallacciato, serratura per cilindro, senza cilindro, set maniglia con rosetta in allumino anodizzato, chiudiporta aereo con binario. / Superficie: incolore, laccato naturale. / Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente: / - luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m
09.03.04.03.a	REI 60'	REI 60'	REI 60'; Holzart: Fichte, Eiche, Buche, Esche	REI 60'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino	St	cad	1.487,02
09.03.04.03.b	REI 120'	REI 120'	REI 120'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 120'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	2.152,26
09.03.04.04	Aufpreis für Glasausschnitt:	Sovraprezzo per vetratura:	Aufpreis für Glasausschnitt samt Einbau von genormten Brandschutzgläsern ausgeführt wie folgt und eingebaut in einflügelige bzw. zweiflügelige Brandschutztüren: Vorbereiten des Glasausschnittes samt Glashalteleisten auf beiden Seiten, Einbau des Brandschutzglases nach Vorgaben des Prototyps. In der Position ist das Brandschutzglas enthalten. Verrechnet nach m2 Glasausschnitt.	Sovraprezzo per vetratura incluso il montaggio di vetri antifuoco eseguita come segue e montata in porte tagliafuoco ad un'anta o a due ante: preparazione del taglio vetro incluso i profili esterni ed interni di tenuta vetro, inserimento del vetro antifuoco secondo certificazione del prototipo. Nella posizione è incluso il vetro antifuoco. Viene contabilizzata la superficie di vetratura.
09.03.04.04.a	Glas REI 30'	vetro REI 30'	Glas REI 30'	vetro REI 30'	m2	m2	538,07
09.03.04.04.b	Glas REI 60'	vetro REI 60'	Glas REI 60'	vetro REI 60'	m2	m2	880,47
09.03.04.04.d	Glas REI 120'	vetro REI 120'	Glas REI 120'	vetro REI 120'	m2	m2	1.418,54
09.03.04.05	Aufpreise für Feuerschutztüren	Sovrapprezzi porte tagliafuoco	Aufpreise für Feuerschutztüren	Sovrapprezzi porte tagliafuoco
09.03.04.05.a	Aufpreise für bündig einschlagendes Türblatt	Sovrappr. per battente a filo	Aufpreis auf Feuerschutztür mit bündig einschlagenden Türblatt und mit dreidimensionalen verstellbaren Türbändern in Edelstahl	Sovrappr. porta tagliafuoco con battente a filo e cerniere tridimensionali regolabili in acciaio inox	St	cad	342,62
09.03.04.05.b	Aufpreise für Türschließer verdeckt	Sovrappr. per chiudiporta non in vista	Aufpreis auf Feuerschutztüre mit Türschliesser verdeckt im Falz eingebaut ohne Feststellung	Sovrappr. porta tagliafuoco con chiudiporta nascosta senza regolazione fissa	St	cad	157,35
09.04	Sonnenschutz	Schermature solari	Die Gruppe 09.04 umfasst folgende Untergruppen: / 09.04.01 Fenster- und Türläden / 09.04.02 Rolläden / 09.04.03 Jalousien / 09.04.04 Ergänzendes Zubehör / 09.04.05 Elektrische Antriebe	Il gruppo 09.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.04.01 Persiane a ventola / 09.04.02 Persiane avvolgibili / 09.04.03 Gelosie / 09.04.04 Accessori di completamento / 09.04.05 Motorizzazioni elettriche
09.04.01	Fenster- und Türläden	Persiane a ventola	Fenster- und Türläden	Persiane a ventola
09.04.01.01	Klappladen mit Gratleisten und Hirnleiste	Persiana a cerniera con traversine ad incastro e listello di testa	Klappladen, senkrecht verbrettert, mit zwei eingeschobenen Gratleisten und oberer Hirnleiste; Laden in der Leibung; Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Gratleisten und Hirnleiste gefast; Verbretterung aus gespundeten Brettern, Holzgüte I, ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Einzelbrett-Deckbreite bis zu 100 mm; Dicke: 27 mm; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta a tavole disposte in verticale, due traversine ad incastro e listello di testa incassato, collocata in vano finestra, ancorata su legno; tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; fornita e posta in opera; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / traverse e listello di testa smussati, anta battente in tavole accostate a incastro, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, tavole verticali di larghezza fino 100 mm, spessore 27 mm, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	224,03
09.04.01.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	235,28
09.04.01.02	Klappladen mit Füllungen	Persiana a cerniera con specchiature	Klappladen, mit Rahmen, Querfries und massiven abgeplatteten Füllungen; Laden in der Leibung; Befestigung an Holz, liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen und Querriegel aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 80/85x43 mm; eingeschobene massive beidseitige abgeplattete Holzfüllungen; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e specchiature in pannelli massicci rifilati sui bordi, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio anta e traversa intermedia in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, spigoli smussati, sezione telaio 80/85x43 mm, specchiature in pannelli di massello di legno con rifilatura bifacciale dei bordi fissati a incastro, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	248,98
09.04.01.02.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	259,74
09.04.01.03	Jalousieladen mit Ladenbrettchen:	Persiana a stecche:	Jalousieladen, mit Rahmen und zurückspringenden Ladenbrettchen; Laden in der Leibung; Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 80/85x43 mm; mit waagrechten, zurückspringenden Ladenbrettchen; schräg gestellt, beidseitig abgerundet; 12 mm dick; einzeln in vollem Profil im seitlichen Rahmen eingenutet; Brettchenabstand ca. 10 mm; Holzgüte I; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta intelaiata e specchiatura a stecche (tavolette) non sporgenti, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera; tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio anta in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, montanti e traverse con spigoli smussati, sezione 80/85x43 mm, stecche orizzontali inclinate e rientranti, bordi arrotondati, spessore 12 mm, incassate singolarmente a sezione piena nei montanti, distanziate di ca. 10 mm, legno di 1a scelta, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.03.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	195,66
09.04.01.03.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	210,33
09.04.01.04	Jalousieladen mit vorspr. Brettchen:	Persiana a stecche sporg.:	Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen, Querfries; mit ungleichen Feldern, vorspringenden Ladenbrettchen; im Oberteil mit festen Brettchen, im Unterteil mit beweglichen Brettchen; Laden in der Leibung, Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen und Querriegel aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 65x45 mm; mit waagrechten, vorspringenden Ladenbrettchen, schräg gestellt, an den Längsseiten wechselseitig abgerundet, 12 mm dick, Holzgüte I; im Oberteil seitlich im Rahmen eingenutet, im Unterteil seitlich eingenutete Zapfenführung und verdeckt befestigte seitliche Dreh-Zapfen, Jalousielappen für die beweglichen Ladenbrettchen; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e due specchiature disuguali a stecche (tavolette) sporgenti, stecche fisse nella parte superiore, stecche mobili nella parte inferiore, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio anta e traversa in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazioni nel colore, spigoli smussati, sezione 65x45 mm, stecche orizzontali inclinate e sporgenti, bordi arrotondati alternativamente sul lato lungo, spessore 12 mm, legno di 1a scelta; nella parte superiore incassate lateralmente, parte inferiore con guide perni incassate lateralmente e perni di movimento laterali fissati a scomparsa, maniglia di manovra per l'orientamento delle stecche mobili; bandella a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette ad asta con perno e fermascuri; verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.04.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	287,13
09.04.01.04.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	293,49
09.04.01.05	Aufpr. Aufdoppelung Fensterstock:	Sovrappr. per telaio persiana riport.:	Aufpreis für die Aufdoppelung des Fensterstockes für Fensterläden, aus Holz, Querschnitt Aufdoppelung: 30x60 mm, einschließlich Deckleisten mit einem Querschnitt von 25x10 mm.	Sovrapprezzo per il telaio persiana riportato sul telaio fisso della finestra, telaio in legno, sezione riporto 30x60 mm, compreso coprifilo esterno della sezione di 25x10 mm.
09.04.01.05.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	48,92
09.04.01.05.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	48,92
09.04.01.06	Aufpreis Ausstellrahmen	Sovrappr. imposta con controsportello	Aufpreis für Ausstellrahmen, einschließlich Ausstellscharnier, Ausstellschere, Anschlaglappen und Riegel	Sovrapprezzo per persiana con controsportello a sporgere, compresi cerniera, delimitatore di apertura, piastra di battuta e catenaccio	St	cad	98,32
09.04.02	Rolläden	Persiane avvolgibili	Rolläden	Persiane avvolgibili
09.04.02.02	Rolladen PVC:	Persiana avvolg. PVC:	Rolladen, als Einzelrolladen; Rollraum oberhalb der Öffnung in der Wand; Rollkasten bauseits eingebaut; Welleneinbauhöhe ab Standfläche bis 3,0 m, liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Rolladenpanzer; Hohlkammerstäbe aus PVC-hart; witterungsbeständig; Einschiebestäbe; Stabverbindungen, gelenkig mit Lüftungsöffnungen, verstärktem Schlußstab mit Anschlägen aus Kunststoff; Farbton nach Standardfächern, Welle aus Stahlrohr, verzinkt; Wellenlager mit Kugellagereinsatz, Gurtscheibe aus PVC; Führungsschienen mit U-förmigem Querschnitt aus Aluminium; stranggepreßt, anodisiert; Naturton; Antrieb durch Gurtaufzug mit Einlaßwickler; Deckplatte aus Messing, verchromt. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra; cassonetto già in opera, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / persiana avvolgibile con stecche da infilare a doppia parete in PVC rigido resistente agli agenti atmosferici, collegamenti mobili con feritoie d'aerazione, barra finale rinforzata e con squadrette di arresto e paracolpi in PVC, colore conforme gamma colori di serie, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con cuscinetti a sfere, puleggia in PVC; guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, cinghia di comando avvolgitore automatico da incasso, placca in ottone cromato. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.02.02.a	Stäbe 14x35/55mm	stecche 14x35/55mm	PVC hart, Stabnenndicke: 14 mm, Stabdeckbreite über 35 bis 55 mm	PVC rigido, spessore stecche 14 mm, larghezza stecche da oltre 35 a 55 mm	m2	m2	73,37
09.04.02.03	Rolladen Alu stranggepreßt:	Persiana avvolg. allum. estruso:	Rolladen, als Einzelrolladen; Rollraum oberhalb der Öffnung in der Wand; Rollkasten bauseits eingebaut; Welleneinbauhöhe ab Standfläche bis 3,0 m, liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Rolladenpanzer; Hohlkammerstäbe aus Aluminium; stranggepreßt; Oberfläche einbrennlackiert; Farbton nach Standardfächern; Führungsnippel aus Kunststoff; Einschiebestäbe, Stabverbindungen, gelenkig mit Lüftungsöffnungen, verstärktem Schlußstab mit Anschlägen aus Kunststoff; Welle aus Stahlrohr, verzinkt; Wellenlager mit Kugellagereinsatz; Führungsschienen mit U-förmigem Querschnitt aus Aluminium, stranggepreßt, anodisiert, Naturton; mit Gleiteinlage; Antrieb durch Gelenkkurbel mit Kegelradantrieb; Kurbelstange aus Aluminium, anodisiert und satiniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra; cassonetto già in opera, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / persiana avvolgibile con stecche da infilare a doppia parete in alluminio estruso termolaccato, con fermi laterali in poliamide, colore conforme gamma colori di serie, collegamenti mobili con feritoie d'aerazione, barra finale rinforzata e con squadrette di arresto e paracolpi in materiale sintetico, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con cuscinetti a sfere, guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, inserti di scorrimento, manovra tramite arganello ed asta snodata e ingranaggio conico, asta in alluminio anodizzato satinato. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.02.03.a	Stäbe 8x25mm	stecche 8x25mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: 25 mm (Gewicht ca. 7,5 kg/m2)	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche 25 mm (peso ca. 7,5 kg/m2)	m2	m2	248,49
09.04.02.03.b	Stäbe 8x40mm	stecche 8x40mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: 40 mm (Gewicht ca. 6 kg/m2)	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche 40 mm (peso ca. 6 kg/m2)	m2	m2	229,90
09.04.02.04	Rolladen Alu rollgeformt:	Persiana avvolg. allum.lam.:	Rolladen, als Einzelrolladen, Rollraum oberhalb der Öffnung in der Wand; Rollkasten bauseits eingebaut; Welleneinbauhöhe ab Standfläche bis 3,0 m, liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Rolladenpanzer; Hohlkammerstäbe aus Aluminium, mit Polyurethan ausgeschäumt, in Schwalbenschwanzprofil; rollgeformt; Materialdicke: 0,4 mm; Oberfläche einbrennlackiert; Farbton nach Standardfächern, Stabverbindung gelenkig mit Klammern aus korrosionsfreiem Stahl und mit Lüftungsschlitzen, verstärktem Schlußstab aus Aluminium; stranggepreßt; anodisiert; Naturton; mit Anschlägen aus Kunststoff und seitlichen Gleitführungen. Welle aus Stahlrohr, verzinkt; Wellenlager mit Kugellagereinsatz; Führungsschienen mit U-förmigem Querschnitt aus Aluminium, stranggepreßt; anodisiert; Naturton; mit Gleiteinlage Antrieb durch Gelenkkurbel mit Kegelradantrieb, Kurbelstange aus Aluminium, anodisiert und satiniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / persiana avvolgibile con stecche tubolari in laminato di alluminio termolaccate, con poliuretano, profilo a coda di rondine, spessore alluminio 0,4 mm, colore conforme gamma colori di serie, collegamento stecche con ganci snodabili in acciaio inossidabile e con feritoie d'aerazione, barra finale in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, fermi di arresto in materiale sintetico e guide di scorrimento laterali. Rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con inserti a sfere, guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, inserti di scorrimento, manovra tramite arganello ad asta snodata e ingranaggio conico, asta in alluminio anodizzato satinato. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.02.04.a	Stäbe 8x22/25mm	stecche 8x22/25mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: über 22 bis 25 mm	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche da oltre 22 mm a 25 mm	m2	m2	196,64
09.04.02.04.b	Stäbe 8x35/40mm	stecche 8x35/40mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: über 35 bis 40 mm	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche da oltre 35 mm a 40 mm	m2	m2	174,14
09.04.03	Jalousien	Gelosie	Jalousien	Gelosie
09.04.03.01	Lamellen-Raffjalousie:	Gelosia a pacco:	Lamellen-Raffjalousie; außen unter dem Sturz; einschließlich Blenden; liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Jalousiebehang mit Lamellen aus Aluminium, gewölbt oder geknickt; beidseitig gebördelt mit Führungsnippel aus Leichtmetall für Schienenführung, einschließlich Lochstanzungen für Aufzugsband; Lamellen einbrennlackiert; Farbton nach Standardfächern; Lamellenhalterung als Leiterkordel aus Chemiefasern; an den Lamellen fixiert; Rolladenkasten innerhalb der Öffnung, aus Stahlblech, verzinkt; Unterschiene als Hohlprofil aus Aluminium, stranggepreßt und einbrennlackiert; Lamellenführung durch Führungsschienen mit Gleiteinlage; Schienen aus Aluminium, stranggepreßt, anodisiert, Naturton. Heben und Senken der Jalousie durch Aufzugsbänder aus Chemiefaser; Verstellen durch geflochtene Schnur aus Chemiefaser; Schnurführung mit Endlaufsicherung über Winkelgetriebe mit Kreuzgelenk und Kurbelstange aus Aluminium. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Tapparella a pacco (tenda veneziana a pacco), per esterni, su intradosso di piattabanda, comprese mantovane; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / tapparella a lamelle di alluminio, sezione arcuata o piegata, bordate su ambedue i lati, pivotti di scorrimento e di rotazione in lega d'alluminio, fori di passaggio per i nastri di sollevamento, termolaccate, colore conforme gamma colori di serie, supporto lamelle in cordoncini di fibra sintetica a scala, fissati alle lamelle, cassonetto superiore all'interno dell'apertura in lamiera d'acciaio zincato, spiaggiale (terminale inferiore) in profilato tubolare di alluminio estruso termolaccato, guide laterali con inserti di scorrimento, guide in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, sollevamento e abbassamento tenda tramite nastri in fibra sintetica, orientamento tramite cordoncini in fibra sintetica, cordoncini di comando con blocco di fine corsa, manovra mediante arganello ad asta con giunto snodato e ingranaggio conico, asta in alluminio. Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.03.01.a	Lamellen 50/58mm	lamelle 50/58mm	Lamellenbreite: 50 bis 58 mm, Lamellendicke: 0,42 bis 0,45 mm	larghezza lamelle da 50 a 58 mm, spessore lamelle da 0,42 a 0,45 mm	m2	m2	203,98
09.04.03.01.b	Lamellen 80/85mm	lamelle 80/85mm	Lamellenbreite: 80 bis 85 mm, Lamellendicke: 0,42 bis 0,45 mm	larghezza lamelle da 80 a 85 mm, spessore lamelle da 0,42 a 0,45 mm	m2	m2	203,98
09.04.03.02	Rolljalousie:	Gelosia a rullo:	Rolljalousie; außen unter dem Sturz, einschließlich Blenden; liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Jalousiebehang mit Lamellen aus Aluminium, gewölbt oder geknickt; beidseitig gebördelt mit Führungsnippel für Schienenführung, einschließlich Lochstanzungen für Aufzugsband; Lamellen einbrennlackiert; Farbton nach Wahl des Bauleiters; Lamellenhalterung: gelenkig mit korrosionsfreiem Stahlband und Bolzen; verstärkter Schlußstab aus Aluminium; stranggepreßt, anodisiert; Naturton mit Anschlägen aus Kunststoff; Welle aus Stahlrohr, verzinkt; verstellbares Wellenlager mit Kugellagereinsatz; Führungsschienen mit Gleiteinlage; Schienen aus Aluminium, stranggepreßt, anodisiert, Naturton; Heben, Senken und Verstellen der Jalousie über Winkelgetriebe mit Kreuzgelenk und Kurbelstange aus Aluminium. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Tapparella avvolgibile (tenda veneziana a rullo), per esterni, su intradosso di piattabanda, comprese mantovane; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / tapparella a lamelle di alluminio, sezione arcuata o piegata, bordate su ambedue i lati, pivotti di scorrimento e di rotazione, fori di passaggio per i nastri di trazione, termolaccate, colore a scelta del direttore lavori, giunzioni verticali delle lamelle con cavallotti di fissaggio e nastri portanti d'acciaio, barra finale rinforzata in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, battute di arresto in PVC, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti regolabili dotati di cuscinetti a sfere, guide laterali con inserti di scorrimento, guide in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, sollevamento, abbassamento e orientamento della tenda mediante arganello ad asta con giunto snodato e ingranaggio conico, asta in alluminio. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.03.02.a	Lamellen 55/60mm	lamelle 55/60mm	Lamellenbreite: 55 bis 60 mm, Lamellendicke: 0,60 bis 0,65 mm	larghezza lamelle da 55 mm a 60 mm, spessore lamelle da 0,60 mm a 0,65 mm	m2	m2	386,43
09.04.03.03	Ganzmetall-Raffstore:	Gelosia a pacco interam. metall.:	Ganzmetall-Raffstore, Vorbaumontage, an Fenster/Türen, einschließlich Blenden, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Behang aus Aluminiumlamellen, gewölbt oder geknickt, beidseitig gebördelt, eingewalzte schalldämmende Dichtungslippe, Lamellen einbrennlackiert, Farbton nach Wahl des Bauleiters, Lamellenführung aus Aluminium, stranggepreßt, ca.85x45 mm, mit geräuschdämpfenden und witterungsbeständigen Kunststoffeinlagen, einbrennlackiert, Farbton nach Wahl des Bauleiters; Aufzugs- und Verstellmechanik in den seitlichen Führungen integriert, rostfreier Stahlbandantrieb mit zwangsläufiger Senkfunktion und integriertem Hindernis-Schutz; rostfreie Scherenkette für Lamellenverstellung in jeder Storenposition; gute Abdunkelungsfunktion; integrierte Hochstoßsicherung; automatischer Verschluß in gesenkter Stellung; Antrieb durch Winkelgetriebe mit Bremsfeder, Kreuzgelenk, Knickkurbelstange aus Alu, Griffhülsen und Kurbelhalter. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Tapparella a pacco interamente metallica, montaggio all'esterno, su porte e finestre, comprese mantovane; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / tapparella a lamelle in alluminio, sezione bombata o piegata, bordate sui due lati; guarnizione antirumore incassata, lamelle termolaccate, colori a scelta del direttore dei lavori; guide in alluminio estruso ca. 85x45 mm, con inserto in materiale sintetico antirumore e resistente alle intemperie, termolaccate nei colori a scelta del direttore dei lavori; meccanismo di salita e orientamento integrato nelle guide laterali, comando a nastri d'acciaio inossidabile per l'abbassamento forzoso con protezione antiostacolo integrata, catena a cerniera in acciaio inossidabile per l'orientamento delle lamelle in ogni posizione della tenda; buona funzione oscurante, sicurezza antisollevamento integrata, chiusura automatica in posizione abbassata; manovra mediante arganello ad asta con molla freno, giunto snodato e ingranaggio conico, asta oscillante in alluminio anodizzato incolore, manopola impugnatura e ferma-asta in materiale sintetico. Non sono comprese nel prezzo le assistenze murarie e tutte le prestazioni accessorie occorrenti.
09.04.03.03.a	Lamellen 85/90mm	lamelle 85/90mm	Lamellenbreite: 85 bis 90 mm, Lamellendicke: 0,45 bis 50 mm	larghezza lamelle da 85 a 90 mm, spessore lamelle da 0,45 fino a 0,50 mm	m2	m2	298,87
09.04.03.03.b	Lamellen 95/100mm	lamelle 95/100mm	Lamellenbreite: 95 bis 100 mm, Lamellendicke: 0,45 bis 50 mm	larghezza lamelle da 95 a 100 mm, spessore lamelle da 0,45 fino a 0,50 mm	m2	m2	408,93
09.04.04	Ergänzendes Zubehör	Accessori di completamento	Ergänzendes Zubehör	Accessori di completamento
09.04.04.01	Blende:	Mantovana:	Blende als Flachprofil aus Stahl; abgekantet; einbrennlackiert; Farbton nach Wahl des Bauleiters, Befestigungsgrund: Mauerwerk/Stahlbeton; liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Blende aus Stahlblech; einbrennlackiert, oben- und unterseitige Abkantung; verzinkte Mauerhaltungen aus Winkeleisen mit aufgeschraubten Haftblechen im Achsenabstand von 50 cm; Befestigungsschrauben und Dübel inbegriffen. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Mantovana esterna in acciaio con bordi nervati, termolaccata, colore a scelta del direttore lavori, ancorata su muratura/calcestruzzo, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / mantovana in lamiera termolaccata, bordi nervati su ambo i lati, zanche d'ancoraggio in profilato angolare zincato con bandelle d'aggancio fissate a vite, a 50 cm di interasse, compresi viti di fissaggio e tasselli ad espansione. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.04.04.01.a	H 200mm	H 200mm	Profilhöhe: 200 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 200 mm, spessore 1 mm	m	m	47,20
09.04.04.01.b	H 250mm	H 250mm	Profilhöhe: 250 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 250 mm, spessore 1 mm	m	m	50,63
09.04.04.01.c	H 300mm	H 300mm	Profilhöhe: 300 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 300 mm, spessore 1 mm	m	m	54,05
09.04.04.01.d	H 350mm	H 350mm	Profilhöhe: 350 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 350 mm, spessore 1 mm	m	m	57,43
09.04.05	Elektrisch betätigte Antriebe	Motorizzazioni elettriche	Elektrisch betätigte Antriebe	Motorizzazioni elettriche
09.04.05.01	Elektro-Rohrmotor 40 kgf:	Motore elettr. tubolare 40 kgf:	Antrieb durch Elektro-Rohrmotor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 10, Anschlußleistung 0,5 A, Nennleistung 40 kgf, ø 50 mm, Schutzgrad IP44; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 10, assorbimento 0,5 A, portata teorica 40 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.01.a	Rolladen PVC	persiana avvolgibile PVC	für Rolladen aus PVC	per persiana avvolgibile in PVC	St	cad	176,09
09.04.05.01.b	Mini-Rollos	mini rollo	für Mini-Rollos	per mini rollo	St	cad	146,75
09.04.05.02	Elektro-Rohrmotor 80 kgf:	Motore elettr. tubolare 80 kgf:	Antrieb durch Elektro-Rohrmotor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 20, Anschlußleistung 0,78 A, Nennleistung 80 kgf, ø 50 mm, Schutzgrad IP44; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 20, assorbimento 0,78 A, portata teorica 80 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.02.b	Rolladen mit Hohlkammerstäben aus Alu	persiana avvolg. con stecche in allum.	für Rolladen mit rollgeformten Hohlkammerstäben aus Aluminium	per persiana avvolgibile con stecche tubolari in alluminio laminato	St	cad	205,44
09.04.05.02.c	Lamellen-Rolljalousie	tende veneziana a rullo	für Lamellen-Rolljalousie	per tende veneziana a rullo	St	cad	205,44
09.04.05.03	Elektro-Rohrmotor 100 kgf:	Motore elettr. tubolare 100 kgf:	Antrieb durch Elektro-Rohrmotor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 25, Anschlußleistung 0,95 A, Nennleistung 100 kgf, ø 50 mm, Schutzgrad IP44; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 25, assorbimento 0,95 A, portata teorica 100 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.03.a	Rolladen mit straggepr. Hohlkammerstäben	persiana avvolg. in allum. estr.	für Rolladen mit straggepreßten Hohlkammerstäben	per persiana avvolgibile in alluminio estruso	St	cad	225,01
09.04.05.04	Elektro-Motor 120W:	Motore elettr. tubolare 120W:	Antrieb durch Elektro-Motor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 5, Anschlußleistung 0,5 A, Nennleistung in Watt: 120, Schutzgrad IP54; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 5, assorbimento 0,5 A, portata in Watt: 120, indice di protezione IP54; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.04.a	Lamellen Raffjalousie	tende veneziane a pacco	für Lamellen-Raffjalousie	per tende veneziane a pacco	St	cad	328,71
09.04.05.05	Elektro-Motor 120W:	Motore elettr. tubolare 120W:	Antrieb durch Elektro-Motor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 5, Anschlußleistung 0,5 A, Nennleistung in Watt: 120, Schutzgrad IP54; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Druckknopftaster mit vier Positionen in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 5, assorbimento 0,5 A, portata in Watt: 120, indice di protezione IP54; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a quattro posizioni in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.05.a	Ganzmetall-Raffjalousie	frangisole a pacco interam. metall.	für Ganzmetall-Raffjalousie	per frangisole a pacco interamente metallico	St	cad	440,24
09.05	Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen	Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni	Die Gruppe 09.05 umfasst folgende Untergruppen: / 09.05.01 Deckenverkleidungen / 09.05.02 Wandverkleidungen / 09.05.03 Unterkonstruktionen / 09.05.04 Dämmungen	Il gruppo 09.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.05.01 Soffittature / 09.05.02 Rivestimenti di pareti / 09.05.03 Sottostrutture / 09.05.04 Coibentazioni
09.05.01	Deckenverkleidungen	Soffittature	Deckenverkleidungen	Soffittature
09.05.01.01	Deckenverkleidung:	Soffittatura:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion unter tragenden Decken mit waagrechter Untersicht, liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m; Einbau waagrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gespundeten Brettern mit Schattennut; Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Wandanschlüsse mit Schattenfuge und die Befestigungsstoffe. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: / soffittatura con tavole giuntate a maschio e femmina con scanalatura, legname di 1a qualità per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm, spessore 17 mm, compresi raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.01.01.a	Bretter N/F, Fichte	perline M/F, abete	aus gespundeten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I	perline di abete, 1a qualità	m2	m2	46,27
09.05.01.02	Deckenverkleidung:	Soffittatura:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion unter tragenden Decken mit waagrechter Untersicht; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m; Einbau: waagrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gehobelten und besäumten Brettern (ohne Nut und Feder); Fugenabstand bis zu 6 mm, Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Wandanschlüsse mit Schattenfuge und die Befestigungsmittel. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: / soffittatura con tavole a coste lisce posate (senza scanalatura e linguetta) con connessure fino a 6 mm, legname di 1a qualità idoneo per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm spessore 17 mm; compresi raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.01.02.a	glatte Bretter, Fichte	tavole lisce, abete	aus gehobelten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I	tavole piallate di abete, 1a qualità	m2	m2	46,47
09.05.01.03	Deckenverkleidung:	Soffittatura :	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion unter tragenden Decken mit waagrechter Untersicht; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m; Einbau waagrecht, Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus feuerhemmenden Spanplatten; Dicke: 14 mm; beschichtet mit Messerfurnier; Dicke: 1,0 mm; mit Nut und Feder; Schlitzabstand: 60 cm; sichtbar bleibende Oberfläche lasieren; Oberflächeneffekt matt; einschließlich Wandanschlüsse mit Schattenfuge, Befestigungsmittel und Paneelklammern. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: / soffittatura con pannelli truciolari ignifughi dello spessore di 14 mm, impiallacciati con lamina tranciata, spessore 1,0 mm, raccordati con scanalatura e linguetta, larghezza elementi 60 cm, superficie in vista con verniciatura glassante a effetto opaco; raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato, compresi materiali di ancoraggio e grappe di fissaggio pannelli. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.01.03.a	Spanpl. Kl.1, Fichte	pannelli truc. cl.1, abete	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Fichte	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati abete	m2	m2	83,64
09.05.01.03.b	Spanpl. Kl.1, Föhre	pannelli truc. cl.1, pino	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Föhre	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati pino	m2	m2	83,64
09.05.01.03.c	Spanpl. Kl.1, Eiche	pannelli truc. cl.1, rovere	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Eiche	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati rovere	m2	m2	84,62
09.05.01.03.d	Spanpl. Kl.1, MDF	pannelli truc. cl.1, MDF	Spanplatten feuerhemmend Brandklasse 1; MDF E1 gelocht oder geschlitzt (mit Messergebnisse der akustischen Prüfung), auf der Rückseite mit Akustikvlies belegt, Furnierbeschichtung Eiche, Ahorn, Buche, Akustikisolierung wird gesondert vergütet.	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, MDF E1, perforati e con scanalatura (con risultati acustici di una prova in laboratorio), rivestiti con feltro acustico sul lato posteriore, impiallacciati rovere, acero, faggio, isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	m2	244,58
09.05.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti
09.05.02.01	Wandverkleidung:	Rivestimento parete:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion an Wänden liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m. Einbau senkrecht. Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gespundeten Brettern; Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Profil- und Deckleisten; Ausbildung von Ecken, Kanten und Gehrungsschnitten; verdeckte Befestigung mit Nägeln aus Stahl, verzinkt. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: / rivestimento con tavole perline giuntate a maschio e femmina, legname di 1a scelta per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole di sezione 110 mm, spessore 17 mm, compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso. Fissaggio a scomparsa con chiodi zincati. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.02.01.a	Bretter N/F, Fichte	perline M/F, abete	aus gespundeten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I	perline di abete, 1a qualità	m2	m2	43,63
09.05.02.02	Wandverkleidung:	Rivestimento parete:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion an Wänden; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m, Einbau senkrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gehobelten und besäumten Brettern (ohne Nut und Feder); Fugenabstand bis zu 6 mm; Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Profil- und Deckleisten, Ausbildung von Ecken, Kanten und Gehrungsschnitten. Verdeckte Befestigung mit Nägeln aus Stahl, verzinkt. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: / soffittatura con tavole a coste lisce posate (senza scanalatura e linguetta) con connessure fino a 6 mm, legname di 1a qualità idoneo per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm spessore 17 mm; compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso. Fissaggio a scomparsa con chiodi zincati. Non sono incluse le assistenze murarie.
09.05.02.02.a	glatte Bretter, Fichte	tavole lisce, abete	aus gehobelten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I;	tavole piallate di abete, 1a qualità	m2	m2	44,66
09.05.02.02.c	Akustikverkleidung	rivestimento acustico	MDF gelocht oder geschlitzt, auf der Rückseite mit Akustikvlies belegt (mit Messergebnisse der akustischen Prüfung), Furnierbeschichtung Eiche, Ahorn, Buche, Akustikisolierung wird gesondert vergütet.	MDF perforato o con scanalatura, rivestito con feltro acustico sul lato posteriore (con risultati acustici di una prova in laboratorio), impiallacciato rovere, acero, faggio, l'isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	m2	206,42
09.05.02.03	Wandverkleidung:	Rivestimento parete:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion an Wänden; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m. Einbau senkrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus feuerhemmenden Spanplatten; Dicke: 19 mm; beschichtet mit Messerfurnier; Dicke: 1,0 mm und Vollholzanleimern. Mit Nut und Feder; Schlitzabstand: ca. 70-80 cm Breite. Sichtbar bleibende Oberfläche lasieren; Oberflächeneffekt matt; einschließlich aller Profil- und Deckleisten, Sockelleiste, Ausbildung der Ecken, Kanten, Gehrungen, Verbindungsmittel, Befestigungsmittel und Paneelklammern. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: / rivestimento con pannelli truciolari ignifughi, spessore 19 mm, impiallacciati con lamina tranciata, spessore 1,0 mm, con listello copritesta in legno massiccio, raccordati con scanalatura e linguetta, larghezza elementi 70-80 cm, superficie in vista con verniciatura glassante a effetto opaco, compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, lo zoccolo, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso, i materiali di raccordo, di ancoraggio e le grappe di fissaggio pannelli. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.02.03.a	Spanpl. Kl.1, Fichte	pannelli truc. cl.1, abete	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Fichte	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati abete	m2	m2	87,07
09.05.02.03.c	Spanpl. Kl.1, Eiche	pannelli truc. cl.1, rovere	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Eiche	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati rovere	m2	m2	89,03
09.05.02.03.d	Akustikverkleidung	rivestimento acustico	MDF gelocht oder geschlitzt, auf der Rückseite mit Akustikvlies belegt (mit Messergebnisse der akustischen Prüfung), Furnierbeschichtung Eiche, Ahorn, Buche, Akustikisolierung wird gesondert vergütet.	MDF perforato o con scanalatura, rivestito con feltro acustico sul lato posteriore (con risultati acustici di una prova in laboratorio), impiallacciato rovere, acero, faggio, l'isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	m2	196,64
09.05.02.04	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Stärke 8,0 mm	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, spessore 8mm	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Einbauhöhe bis 3,5m, Stärke 8,0 mm, mit einseitiger dekorativer Außenbeschichtung aus Laminat HPL (Stärke 0,9mm), hergestellt mittels compound, antistatisch, kratzfest, widerstandsfähig gegen Beschädigungen, Zigarettenerbrennungen, chemische Einflüsse, Tinte, Lacksprays und gegen jede andere Art von Flecken, Verkleidung an Polyestermatratze zusammengelegt, Schalldämpfung durch 20%iger Oberflächenperforation (parallele Fräsungen an der schmalen Hinterseite des Paneeles (Schritt 4/16mm) und an der dekorativen Vorderseite in Längsrichtung (Schritt 3/21 mm); Ausführung mit längsseitigen Ausfräsung zum einsetzen auf spezielle Aluminium-Profile, liefern und verlegen der Paneele auf versilberten Aluminiumprofilen als Wandverkleidung auf horizonalen oder vertikalen Wandflächen, Feuerbeständigkeit Klasse 1. / Im Preis inbegriffen sind die Holzfaserpaneele, die Aluprofile, die Zuschnitte und der Verschnitt, die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, per altezza fino a 3,5m, spessore 8mm, superficie esterna decorativa in laminato HPL (spessore 0,9 mm), realizzato mediante il compound, antistatico, antivandalico, resistente agli urti, alle bruciature di sigaretta, al graffio, agli agenti chimici, all'inchiostro, alle vernici spray, ecc.; pannello accoppiato ad un materassino in poliestere, fonoassorbenza con perforazione del 20% della superficie mediante fresature parallele del lato corto sul retro della doga (passo 4/16 mm) e al lato lungo sul lato decorativo (passo 3/21 mm), fresatura dei lati con opportuna scanalatura per l'inserimento di appositi profilati in alluminio; fornitura e posa in opera delle doghe fissati sui profilati in alluminio anodizzato colore argento come rivestimento di superfici orizzontali e verticali, reazione al fuoco classe 1. / S'intendono compresi nel prezzo le doghe, i profili in alluminio, i tagli, lo sfrido, le assistenze murarie non sono comprese, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.05.02.04.a	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	m2	m2	135,25
09.05.02.04.b	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	m2	m2	137,94
09.05.02.04.c	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	m2	m2	186,37
09.05.02.05	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Stärke 8,3 mm	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, spessore 8,3 mm	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Einbauhöhe bis 3,5m, Stärke 8,3 mm, mit einseitiger dekorativer Außenbeschichtung aus Laminat HPL (Stärke 0,9 mm), hergestellt mittels compound, antistatisch, kratzfest, widerstandsfähig gegen Beschädigungen, Zigarettenerbrennungen, chemische Einflüsse, Tinte, Lacksprays und gegen jede andere Art von Flecken; Ausführung mit längsseitigen Ausfräsung zum einsetzen auf spezielle Aluminium-Profile, liefern und verlegen der Dogen auf versilberten Aluminiumprofilen als Wandverkleidung auf horizonalen oder vertikalen Wandflächen, Feuerbeständigkeit Klasse 1. / Im Preis inbegriffen sind die Holzfaserpaneele, die Aluprofile, die Zuschnitte und der Verschnitt, die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, per altezza fino a 3,5m, spessore 8,3 mm, superficie esterna decorativa in laminato HPL (spessore 0,9 mm), realizzato mediante il compound, antistatico, antivandalico, resistente agli urti, alle bruciature di sigaretta, al graffio, agli agenti chimici, all'inchiostro, alle vernici spray, ecc.; fresatura dei lati con opportuna scanalatura per l'inserimento di appositi profilati in alluminio; fornitura e posa in opera di doghe fissati sui profilati in alluminio anodizzato colore argento come rivestimento di superfici orizzontali e verticali, reazione al fuoco classe 1. / S'intendono compresi nel prezzo le doghe, i profili in alluminio, i tagli, lo sfrido, le assistenze murarie non sono comprese, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.05.02.05.a	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	m2	m2	103,21
09.05.02.05.b	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	m2	m2	108,10
09.05.02.05.c	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	m2	m2	148,95
09.05.03	Unterkonstruktionen	Sottostrutture	Unterkonstruktionen	Sottostrutture
09.05.03.01	Unterkonstruktion Decke:	Sottostruttura soffittatura:	Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung aus Holz; als Riegel liefern; im Abstand vom Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Riegel im Achsenabstand von ca. 70 cm; abgehängt mit Holz, Befestigung mit Dübeln und Schrauben; einschließlich Polsterhölzer für den Wandanschluß der Verkleidung und des Befestigungsmaterials. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Sottostruttura in travetti per soffittature in legno, fornita e posta in opera distanziata dal supporto portante, eseguita come segue: / travetti ad interasse di ca. 70 cm, struttura d'abbassamento in legno fissata con tasselli e viti, compresi listelli perimetrali di raccordo alla parete e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.03.01.a	Abhäng. 30-50cm	abbass. 30-50cm	im Abstand über 30 cm bis 50 cm vom Untergrund abgehängt	per abbassamenti da soffitto superiori a 30 cm fino a 50 cm	m2	m2	36,20
09.05.03.01.b	Abhäng. 50-100cm	abbass. 50-100cm	im Abstand über 50 cm bis 100 cm vom Untergrund abgehängt	per abbassamenti da soffitto superiori a 50 cm e fino a 100 cm	m2	m2	39,13
09.05.03.02	Unterkonstruktion Decke:	Sottostruttura soffittatura:	Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung aus Holz; als Lattung liefern; am Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Lattung im Achsenabstand von ca. 70 cm, Befestigung mit Dübeln einschließlich Polsterhölzer für den Wandanschluß der Verkleidung und des Befestigungsmaterials. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Sottostruttura in listelli per soffittature in legno, fornita e posta in opera aderente al supporto portante, eseguita come segue: / listelli ad interasse di ca. 70 cm fissati con tasselli, compresi listelli perimetrale di raccordo controsoffitto e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. 1n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.03.02.a	Abstand 6cm	abbass. 6cm	im Abstand bis 6 cm vom Untergrund befestigt	per abbassamenti da soffitto fino a 6 cm	m2	m2	15,65
09.05.03.02.b	Abstand 6-10cm	abbass. 6-10cm	im Abstand über 6 cm bis 10 cm vom Untergrund befestigt	per abbassamenti da soffitto superiori a 6 cm fino a 10 cm	m2	m2	21,03
09.05.03.03	Unterkonstruktion Wand:	Sottostruttura rivest.:	Unterkonstruktion der Wand-Verkleidung aus Holz; als Lattung liefern; am Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Lattung im Achsenabstand von ca. 70 cm; Befestigung mit Dübeln. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Sottostruttura in listelli per rivestimenti in legno; fornita e posta in opera aderente alla muratura, eseguita come segue: / listelli ad interasse di 70 cm, fissati con tasselli. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.03.03.a	Abstand 6cm	spess. 6cm	im Abstand bis 6 cm vom Untergrund befestigt	per spessore fino a 6 cm	m2	m2	14,67
09.05.03.04	Unterkonstruktion Wand:	Sottostruttura rivest. parete:	Unterkonstruktion der Wand-Verkleidung aus Holz, als Grundlattung mit Konterlattung; liefern, am Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Lattung und Konterlattung im jeweiligem Achsenabstand von 70 cm; Befestigung mit Dübeln und Schrauben, verzinkt. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Sottostruttura per rivestimenti in legno in listelli guida e sovrapposti controlistelli, fornita e posta aderente alla muratura, eseguita come segue: / listelli e controlistelli a 70 cm di rispettivo interasse, fissati con tasselli e viti zincate. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.03.04.a	Abstand 6-10cm	spess.6-10cm	im Abstand bis 6 cm bis 10 cm vom Untergrund befestigt	per spessori superiori a 6 cm fino a 10 cm	m2	m2	18,59
09.05.04	Dämmungen	Coibentazioni	Dämmungen	Coibentazioni
09.05.04.01	Dämmschicht Deckenbekl.:	Coibentaz. controsoff.:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen in Bahnen, Dichte: 10-11 kg/m3; einseitig beklebt mit Natronkraftpapier; liefern und auf die Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung lose, einlagig mit versetzten und überdeckten Stößen verlegen:	Coibentazione in feltro di fibra minerale, densità 10-11 kg/m3, rivestita su una faccia con carta Kraft, fornita e posta in opera sciolta in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso della sottostruttura della soffittatura:
09.05.04.01.a	Min.faser 10-11kg,D 5cm	fibra min. 10-11kg, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	10,81
09.05.04.01.b	Min.faser 10-11kg,D 6cm	fibra min. 10-11kg, spess. 6cm	Dicke: 6 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	11,79
09.05.04.01.c	Min.faser 10-11kg,D 8cm	fibra min. 10-11kg, spess. 8cm	Dicke: 8 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 8 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,75
09.05.04.01.d	Min.faser 10-11kg,D 10cm	fibra min. 10-11kg, spess. 10cm	Dicke: 10 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	14,72
09.05.04.02	Dämmschicht Deckenbekl.:	Coibentaz. controsoff.:	Dämmschicht aus mineralischen wasserabstoßenden Faserdämmstoffen in Bahnen, Dichte 14 kg/m3; zweiseitig beklebt; oberseitig mit Glasvlies mit Glasgewebeeinlage, unterseitig mit Natronkraftpapier, liefern und auf die Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung lose, einlagig mit versetzten und überdeckten Stößen verlegen:	Coibentazione in feltro di fibra minerale idrorepellente, densità 14 kg/m3, rivestita su di una faccia con un velo di vetro rinforzato e sull'altra con carta kraft incollata con bitume, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso del supporto portante del controsoffitto:
09.05.04.02.a	Min.faser 14kg,D 5cm	fibra min. 14kg, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,21
09.05.04.02.b	Min.faser 14kg,D 6cm	fibra min. 14kg, spess. 6cm	Dicke: 6 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	14,19
09.05.04.02.c	Min.faser 14kg,D 8cm	fibra min. 14kg, spess. 8cm	Dicke: 8 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 8 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	17,36
09.05.04.02.d	Min.faser 14kg,D 10cm	fibra min. 14kg, spess. 10cm	Dicke: 10 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	20,54
09.05.04.03	Dämmschicht Wandverkleidung:	Coibentaz. parete:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen in Platten, Dichte 15 kg/m3; einseitig beklebt mit Natronkraftpapier; liefern und zwischen der Lattung der Innenwand-Verkleidung lose, mechanisch befestigt, einlagig mit dichten Stößen verlegen:	Coibentazione in pannelli di fibra minerale, densità 15 kg/m3, rivestita su una faccia con carta Kraft incollata con bitume, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti accostati e fissaggio meccanico fra i listelli del rivestimento interno:
09.05.04.03.a	Min.faser 15kg,D 4cm	fibra min. 15kg, spess. 4cm	Dicke: 4 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 4 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	12,23
09.05.04.03.b	Min.faser 15kg,D 5cm	fibra min. 15kg, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,21
09.05.04.03.c	Min.faser 15kg,D 6cm	fibra min. 15kg, spess. 6cm	Dicke: 6 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,70
09.05.04.03.d	Min.faser 15kg,D 10cm	fibra min. 15kg, spess. 10cm	Dicke: 10 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	15,16
09.05.04.04	Dämmschicht Wandbekl.:	Coibentaz. parete:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen in Platten, einseitig beklebt mit gekreppter weiß-matter Kunststoffolie; liefern und zwischen der Lattung der Innenwand-Verkleidung lose, mechanisch befestigt, einlagig mit dichten Stößen verlegen:	Coibentazione in pannelli di fibra minerale, rivestita su una faccia con un film di PVC di aspetto granuloso colore bianco-opaco, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti accostati e fissaggio meccanico fra i listelli del rivestimento interno:
09.05.04.04.a	Min.Faser PVC-kasch. D 3,5cm	fibra min. rivest. PVC, spess.3,5cm	Dicke: 3,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 3,5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	17,12
09.05.05	Akustikdämmungen	Coibentazioni acustiche	Akustikdämmungen	Coibentazioni acustiche
09.05.05.01	Akustikdämmung min. 30kg/m3:	Coibentaz. acustiche min. 30kg/m3:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen als Akustikdämmung, Dichte: min. 30 kg/m3; luftdicht mit PVC-Folie eingepackt; liefern und auf die Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung lose, einlagig mit versetzten und überdeckten Stößen verlegen:	Coibentazione in feltro di fibra minerale per isolamento acustico, densità min. 30 kg/m3, rivestita in maniera stagna con membrana in PVC, fornita e posta in opera sciolta in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso della sottostruttura della soffittatura:
09.05.05.01.a	Min.faser, D 3cm	fibra min., spess. 3cm	Dicke: 3 cm, Mineralwolle in Folie luftdicht eingepackt, Brandklasse"0"	spessore 3 cm, lana in fibre minerali con rivestimento stagno, classe di resistenza al fuoco "0"	m2	m2	11,25
09.05.05.01.b	Min.faser, D 5cm	fibra min., spess. 5cm	Dicke: 5 cm, Mineralwolle in Folie luftdicht eingepackt, Brandklasse"0"	spessore 5 cm, lana in fibre minerali con rivestimento stagno, classe di resistenza al fuoco "0"	m2	m2	12,23
09.05.05.01.c	Polyester Fasermatten, D 3cm	pannelli in fibra di poliestere, spess. 3cm	Dicke: 3 cm, Polyester Fasermatten Brandklasse "1"	spessore 3 cm, pannelli in fibra di poliestere, classe di resistenza al fuoco "1"	m2	m2	15,16
09.05.05.01.d	Polyester Fasermatten, D 5cm	pannelli in fibra di poliestere, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, Polyester Fasermatten Brandklasse "1"	spessore 5 cm, pannelli in fibra di poliestere, classe di resistenza al fuoco "1"	m2	m2	16,14
09.06	Sonderbeschläge	Ferramenta particolare	Die Gruppe 09.06 umfasst folgende Untergruppen: / 09.06.01 Beschläge für Fenster aus Holz und Kunststoff / 09.06.02 Beschläge für Türen / 09.06.03 Türschließer / 09.06.04 Schlösser, Schließanlagen / 09.06.05 Panikverschlüsse / 09.06.06 Beschilderungen / 09.06.07 Automatische Türantriebe	Il gruppo 09.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.06.01 Ferramenta per finestre in legno e in PVC / 09.06.02 Ferramenta per porte / 09.06.03 Chiudiporta / 09.06.04 Serrature, sistemi di serratura / 09.06.05 Maniglioni antipanico / 09.06.06 Segnaletica / 09.06.07 Automatismi per porte
09.06.01	Beschläge für Fenster aus Holz und Kunststoff	Ferramenta per serramenti in legno e in PVC	Beschläge für Fenster aus Holz und Kunststoff	Ferramenta per serramenti in legno e in PVC
09.06.01.01	Drehkippbeschlag:	Ferramenta A-R:	Aufpreis für verdecktliegende Beschlaggarnitur für Drehkippfenster und Türen; Eingriffbedienung, Griffsitz variabel; aus Edelstahl; Verschlusszapfen an allen vier Seiten; mit Fehlschaltsicherung; aus Aluminium, eloxiert; mit Zubehör; liefern, mit Montageplatte gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Sovrapprezzo per ferramenta anta-ribalta monocomando a incasso per serramenti, con altezza martellina variabile, in acciaio inossidabile, nottolini di chiusura sui quattro lati, dispositivo contro manovre errate, in alluminio anodizzato, completa di accessori, fornita e posta in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.01.01.a	einflügelige Fenster	finestra monobattente	für rechteckige, einflügelige Fenster; Flügelbreite bis zu 1400 mm, Flügelhöhe bis 1750 mm	per serramenti rettangolari a monobattente; larghezza battente fino a 1400 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	41,09
09.06.01.01.b	einflügelige Türen	porta monobattente	für rechteckige, einflüglige Balkontüren; Flügelbreite bis 1100 mm, Flügelhöhe bis 2350 mm	per serramenti rettangolari a monobattente; larghezza battente fino a 1100 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	46,22
09.06.01.01.c	2-flügelige Fenster	finestra due battenti	für rechteckige, zweiflügelige Fenster mit Zwischengetriebe, Kantriegel unten und oben für Standflügel, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis zu 1050 mm, Flügelhöhe bis 1750 mm	per serramenti rettangolari a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio inferiore e superiore per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 1050 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	57,21
09.06.01.01.d	2-flügelige Türen	porta due battenti	für rechteckige, zweiflüglige Balkontüren, mit Zwischengetriebe, Stulpflügelgetriebe, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis 1050 mm, Flügelhöhe bis 2350 mm	per serramenti rettangolari a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio ad espansione per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 1050 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	72,39
09.06.01.01.e	einflüglige Rundbogen/Trapezfenster	finestra ad arco/trapez. monobatt.	für einflüglige Rundbogen- und Trapezfenster; Flügelbreite bis zu 1250 mm, Flügelhöhe bis zu 1750 mm	per serramenti ad arco o trapezoidali a monobattente; larghezza battente fino a 1250 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	54,59
09.06.01.01.f	einflüglige Rundbogentüren	porta ad arco a monobattente	für einflüglige Rundbogentüren; Flügelbreite bis zu 1250 mm, Flügelhöhe bis zu 2350 mm	per serramenti ad arco a monobattente; larghezza battente fino a 1250 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	62,81
09.06.01.01.g	2-flüglige Rundbogenfenster	finestra ad arco due battenti	für zweiflüglige Rundbogenfenster, mit Zwischengetriebe, Kantriegel unten und oben für Standflügel, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis zu 850 mm, Flügelhöhe bis zu 1750 mm	per serramenti ad arco a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio inferiore e superiore per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 850 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	104,68
09.06.01.01.h	2-flüglige Rundbogentüren	porta ad arco due battenti	für zweiflüglige Rundbogen-Balkontüren, mit Zwischengetriebe, Stulpflügelgetriebe, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis zu 850 mm, Flügelhöhe bis zu 2350 mm	per serramenti ad arco a due battenti; con cremonese ad espansione per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 850 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	119,35
09.06.01.02	Oberlichtöffner Eckumlenkung:	Ferramenta sopraluce mov. ang.:	Oberlichtöffner, aufliegend; für oben einwärts aufgehende Lüftungsflügel, mit oben liegender Schere und Zusatzverriegelung; Eckumlenkung; Zugstange auf Blendrahmen aufliegend; aus Edelstahl; Handhebel und Abdeckprofile aus Aluminium eloxiert; liefern und gemäß Herstellervorschrift montieren:	Ferramenta sopraluce, in vista, per battenti a ribalta verticale verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo, movimento angolare, asta di trazione in vista sul telaio fisso, in acciaio inossidabile, leva a mano e profilati di rivestimento in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.01.02.a	Flügel 1200	battente 1200	für Flügelbreite bis zu 1200 mm (1 Schere), min. Flügelhöhe: 400 mm, Bodenhöhe Oberkante Flügel: max. 3000 mm	per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	St	cad	104,68
09.06.01.02.b	Flügel 1200-2400	battente 1200-2400	für Flügelbreite von 1200 bis 2400 mm (2 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Bodenhöhe Oberkante Flügel: max. 3000 mm	per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	St	cad	141,85
09.06.01.02.c	Flügel: 2400-3600	battente 2400-3600	für Flügelbreite von 2400 bis 3600 mm (3 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Bodenhöhe Oberkante Flügel: max. 3000 mm	per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	St	cad	179,27
09.06.01.03	Aufpreis Zugstange:	Sovrappr. asta trasmissione:	Aufpreis auf Position .02 für Zugstange mit Übertragung:	Sovrapprezzo alla voce .02 per asta con trasmissione:
09.06.01.03.a	mit Kreuzgelenk	cardanica	mit Kreuzgelenk und fester Gelenkübertragung	cardanica con asta snodata fissa	St	cad	89,51
09.06.01.03.b	flexibel	flessibile	mit flexiblem Gestänge, Zug: 700 mm, Rückspringtiefe bis 380 mm	asta flessibile, trazione 700 mm, profondità spallette fino a 380 mm	St	cad	74,55
09.06.01.04	Oberlichtöffner Vertikalgetriebe:	Ferramenta sopraluce mecc. vert.:	Oberlichtöffner, aufliegend, für oben einwärts aufgehende Lüftungsflügel, mit oben liegender Schere und Zusatzverriegelung; Zugstange ab Brüstung auf der Wand aufliegend; aus Edelstahl; mit Gelenkübertragung mit Vertikalgetriebe und fester Kurbelstange mit Handkurbel und Kurbelstangenhalter; sichtbare Teile aus Leichtmetall; liefern und gemäß Herstellervorschrift montieren:	Ferramenta sopraluce, in vista, per battenti a ribalta verticale verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo; asta di movimento a parete a partire da livello davanzale; in acciaio inossidabile; trasmissione a giunto, meccanismo verticale con asta fissa, manovella pieghevole e morsetto, parti in vista in alluminio; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.01.04.a	Flügel: 1200	battente 1200	für Flügelbreite bis zu 1200 mm (1 Schere), min. Flügelhöhe: 400 mm, Kurbelstange: 1400 mm	per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	St	cad	203,49
09.06.01.04.b	Flügel: 1200-2400	battente 1200-2400	für Flügelbreite von 1200 bis 2400 mm (2 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Kurbelstange: 1400 mm	per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	St	cad	236,75
09.06.01.04.c	Flügel: 2400-3600	battente 2400-3600	für Flügelbreite von 2400 bis 3600 mm (3 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Kurbelstange: 1400 mm	per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	St	cad	273,68
09.06.01.05	Oberlichtöffner Elektromotor:	Ferramenta sopraluce a mot. elettr.:	Oberlichtöffner, aufliegend, für oben einwärts aufgehende Lüftungsflügel, mit oben liegender Schere und Zusatzverriegelung, aus Stahl verzinkt; mit Elektromotor 24V und Drucktaster (Auf-Halt-Zu), sichtbare Teile aus Leichtmetall; liefern und gemäß Herstellervorschrift montieren. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind die Zuleitungen:	Ferramenta sopraluce, in vista, per battenti a ribalta verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo, in acciaio zincato; motore elettrico da 24V e pulsantiera a tre pulsanti (apertura-arresto-ritorno); parti in vista in lega leggera; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice; non sono incluse le assistenze murarie ed escluse le linee di collegamento:
09.06.01.05.a	Flügel: 1200	battente 1200	für Flügelbreite bis zu 1200 mm (1 Schere), min. Flügelhöhe: 400 mm	per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm	St	cad	522,41
09.06.01.05.b	Flügel 1200-2400	battente 1200-2400	für Flügelbreite von 1200 bis 2400 mm (2 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm	per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm	St	cad	547,85
09.06.01.05.c	Flügel 2400-3600	battente 2400-3600	für Flügelbreite von 2400 bis 3600 mm (3 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm	per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm	St	cad	572,31
09.06.02	Beschläge für Türen	Ferramenta per porte	Beschläge für Türen	Ferramenta per porte
09.06.02.01	Schiebetürbeschlag:	Ferramenta porta scorrevole:	Schiebetürbeschlag mit obenlaufendem Laufwerk aus Stahl tropikalisiert, Laufschiene aus Aluminium eloxiert; liefern und an der Decke oder Wand befestigen. Inbegriffen sind die Bodenführung, die Puffer, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Ferramenta per porta scorrevole con carrelli di scorrimento in alto in acciaio tropicalizzato, binario guida in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera a soffitto o a parete. S'intendono compresi nel prezzo la guida a pavimento, il paracolpi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.06.02.01.a	Flügel 80kg	battente 80kg	Flügelgewicht bis zu 80 kg	peso battente fino a 80 kg	St	cad	156,53
09.06.02.01.b	Flügel 80-120kg	battente 80-120kg	Flügelgewicht über 80 kg bis zu 120 kg	peso battente oltre 80 kg fino a 120 kg	St	cad	352,19
09.06.03	Türschließer	Chiudiporta	Türschließer	Chiudiporta
09.06.03.01	Obentürschließer:	Chiudiporta aereo:	Obentürschließer mit Zahntrieb; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton: silber; mit Frontalregulierung; Schließmoment: 15-20 Nm, mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift befestigen:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio, momento di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione frontale, colore argento, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.03.01.a	Flügel 1100	battente 1100	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	127,18
09.06.03.01.b	Flügel 1400	battente 1400	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	St	cad	161,42
09.06.03.02	Obentürschließer mit Gleitschiene:	Chiudiporta aereo a slitta:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene, Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte, nach Herstellervorschrift befestigen:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio verniciata colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.03.02.a	Flügel 1100	battente 1100	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	156,53
09.06.03.02.b	Flügel 1400	battente 1400	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	St	cad	218,16
09.06.03.03	Obentürschließer mit Schließfolge:	Chiudiporta aereo a sequenza:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; Schließfolgeregelung über Aushängevorrichtung im Rahmen, liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift befestigen:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio verniciata colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, regolatore sequenza di chiusura mediante meccanismo di sgancio nel telaio, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.03.03.a	zwei Flügel 1100	due battenti 1100	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con due battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	298,38
09.06.03.03.b	zwei Flügel 1400	due battenti 1400	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1280 mm	per porte con due battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	St	cad	347,30
09.06.03.04	Bodentürschließer:	Chiudiporta a pavimento:	Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung, Schließmoment von außen einstellbar von 15 bis 45 Nm, Schließfeststellung bei Öffnungswinkel von 80°-120° ein- und ausstellbar, höhen-, seiten- und längenverstellbar; mit Türhebel und Zapfenband aus Aluminium, eloxiert; mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl; liefern und mit Zementkasten oberflächenbündig einbauen:	Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, momento di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabilità in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola a incasso da cementare a filo pavimento finito:
09.06.03.04.a	Flügel 1400	battente 1400	für Flügelbreiten bis zu 1400 mm und Flügelgewicht bis zu 250 kg	per battenti di larghezza fino a 1400 mm e peso fino a 250 kg	St	cad	440,24
09.06.04	Schlösser	Serrature	Schlösser	Serrature
09.06.04.01	Einsteckschloß:	Serratura ad infilare:	Einsteck-Sicherheits-Türverschluß mit Mehrfachverriegelung durch Getriebe über Schlüsselbetätigung, vorgerichtet für Profilzylinder, Stulpbreite: 16-20 mm, mit Lappenschließblech; Stulp-, Schließblech, Falle und Riegel aus Stahl korrosionsgeschützt, für Eingangs- und Außentüren; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Serratura di sicurezza per porte a più punti di chiusura con meccanismo interno azionato tramite chiave, predisposta per cilindro profilato, larghezza frontale 16-20 mm, incontro con aletta; piastra frontale, piastra d'incontro, scrocco e catenaccio in acciaio con protezione anticorrosione, per portoncini ingresso e porte esterne; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.04.01.a	4 Zapfenverschl.+zentr. Riegel	4 nottolini+catenacc. centr.	mit 4 Zapfenverschlüssen und zentralem Riegel	con 4 nottolini e catenaccio centrale	St	cad	107,61
09.06.04.01.b	2 Polzenriegel+zentr. Riegel	2 punzoni +catenacc. centr.	mit 2 Polzenriegeln und zentralem Riegel	con 2 punzoni e catenaccio centrale	St	cad	159,46
09.06.04.01.c	4 Polzenriegel+zentr. Riegel	2 punzoni+2 puntali+catenacc.centr.	mit 4 Polzenriegeln und zentralem Riegel	con 2 punzoni + 2 puntali e catenaccio centrale	St	cad	183,92
09.06.04.01.d	6 Polzenriegel+zentr. Riegel	6 puntali+catenacc. centr.	mit 2 seitlichen Polzenriegeln, zwei unteren und zwei oberen Polzenriegeln, sowie einem zentralen Riegel	con due puntali laterali, due puntali supplementari in alto e basso, nonché catenaccio centrale	St	cad	183,92
09.06.04.02	Schließanlage (pro Zylinder)	Chiusura centralizz. (per cilindro)	Generalhauptschlüsselanlage; liefern und in vorgerichtete Schlösser einbauen; einschließlich schließbar machen. / Schließplan mit: / - Bezeichnung der Türen, Räume und Schließzylinder, / - Zylinderverlängerungen bei erhöhten Blattdicken, / - Schlüsselanzahl der übergeordneten Schlüssel, / - Zuordnung einzelner Schließgruppen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. / Schließanlage bestehend aus: / Profildoppelzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, Zylindergehäuse und Zylinderkern aus Messing, je Zylinder 3 Schlüssel. / (Abrechnung nach Anzahl der Schließzylinder)	Impianto a chiusura centralizzata con grande chiave maestra generale, fornito, posto in opera in serrature già predisposte e reso funzionante. / Schema impianto corredato di: / - indicazione delle porte, dei locali e tipo di cilindro, / - cilindri allungati per porte spessorate, / - quantità chiavi per i livelli superiori, / - le attribuzioni del livello per i singoli raggruppamenti sono da sottoporre, per conferma, al committente. / Impianto a chiusura centralizzata formato da: / doppi cilindri profilati a cinque perni con cilindro e parte rotante in ottone; tre chiavi di dotazione per singolo cilindro. / (fatturazione per singolo cilindro)
09.06.04.02.a	ohne Sicherheitskarte	senza carta di sicurezza	ohne Sicherheitskarte	senza carta di sicurezza	St	cad	26,90
09.06.04.02.b	mit Sicherheitskarte	con carta di sicurezza	mit Sicherheitskarte	con carta di sicurezza	St	cad	83,16
09.06.04.03	Schlüssel:	Chiavi:	Schlüssel für vorbeschriebene Schließanlage zusätzlich liefern:	Fornitura di chiavi supplementari per l'impianto a chiusura centralizzata di cui sopra:
09.06.04.03.a	Generalhauptschlüssel mit Sicherheitskarte	grande chiave maestra con security card	Generalhauptschlüssel (GGMK) mit Sicherheitskarte	grande chiave maestra generale (GGMK) con security card	St	cad	9,78
09.06.04.03.b	Hauptschlüssel mit Sicherheitskarte	chiave maestra gen. con security card	Hauptschlüssel (GMK) mit Sicherheitskarte	chiave maestra generale (GMK) con security card	St	cad	9,78
09.06.04.03.c	Gruppenschlüssel mit Sicherheitskarte	chiave maestra con security card	Gruppenschlüssel (MK) mit Sicherheitskarte	chiave maestra (MK) con security card	St	cad	9,78
09.06.04.03.d	Normalschlüssel ohne Sicherheitskarte	chiave normale senza carta di sicurezza	Normalschlüssel ohne Sicherheitskarte	chiave normale senza carta di sicurezza	St	cad	1,96
09.06.05	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico
09.06.05.01	Panikverschluß:	Maniglione antipanico:	Panikstangen-Beschlag mit CE-Bescheinigung; mit Panik-Stangengriff mit Aufschraubplatten, Hochhaltefedern, Umlenkgetriebe; Schließblech und Buchsen; Stangengriff aus Aluminium, eloxiert; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico munito di marcatura CE, con barra di comando, casse di richiamo, leve, movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in alluminio anodizzato argento, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.05.01.a	1 Flügel-1 Verschluß	1 batt.- 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	283,71
09.06.05.01.b	1 Flügel-1 Verschluß mit Schloß	1 batt.- 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco, cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	352,19
09.06.05.01.c	1 Flügel-3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt.- 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontali, scrocco laterale, alto e basso, serratura da infilare per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	454,91
09.06.05.01.d	Standflügel	battente secondario	für Flügelbreite Standflügel bis 1280 mm von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1280 mm di larghezza di porte a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	283,71
09.06.05.02	Panikverschluß "Push-bar":	Maniglione antipanico "Push-bar":	Panik-Stangenbeschlag vom Typ "Push-bar", Auskragung max.65 mm, mit CE-Bescheinigung; Stangengriff aus rostfreiem Stahl, Gehäuse beschichtet, Farbton nach Standardfarben; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico della serie "Push-bar", sporgenza max. 65 mm, munito di marcatura CE; con barra di comando in acciaio inox, carter verniciato con colori di serie, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.05.02.a	1 Flügel - 1 Verschluß	1 batt. - 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1,35 m, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	292,51
09.06.05.02.b	1 Flügel - 1 Verschluß mit Schloß	1 batt. - 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1,35 m, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	406,97
09.06.05.02.c	1 Flügel - 3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt. - 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1,35 m, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, coppia scrocchi per chiusura alto e basso, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	495,02
09.06.05.02.d	Standflügel	battente semifisso	für Flügelbreite Standflügel bis 1,35 m von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1,35 m di larghezza di porta a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	288,60
09.06.06	Beschilderungen	Segnaletica	Beschilderungen	Segnaletica
09.06.06.01	Schildrahmen Wandbef. Festinfo:	Cartello a parete targa fissa:	Schildrahmen wandmontiert mit Festinformation, beschriftet mit Klebeschriften oder Digitaldruckklebefolien, Informationsfläche und Rahmen aus Aluminium einbrennlackiert, für Information im Innen- und Außenbereich; Farbton und Oberfläche nach Standardfächern; liefern und verdeckt an Wandfläche befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico a parete con targa fissa, etichettato con scritte adesive o stampe digitali autoadesive per interni ed esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superfici conforme gamma di produzione, fornito e posto in opera a parete con fissaggio a scomparsa. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.01.a	Abm. 150x150mm	dim. 150x150mm	Abmessungen: 150x150 mm	dimensioni 150x150 mm	St	cad	26,81
09.06.06.01.b	Abm. 150x300mm	dim. 150x300 mm	Abmessungen: 150x300 mm	dimensioni 150x300 mm	St	cad	52,58
09.06.06.01.c	Abm. 150x600mm	dim. 150x600 mm	Abmessungen: 150x600 mm	dimensioni 150x600 mm	St	cad	81,69
09.06.06.01.d	Abm. 150x750mm	dim. 150x750 mm	Abmessungen: 150x750 mm	dimensioni 150x750 mm	St	cad	93,43
09.06.06.02	Fahnenschild mit Festinfo.:	Cartello a bandiera targa fissa:	Schildrahmen als Fahnenschild mit Festinformation, beschriftet mit Klebeschriften oder Digitaldruckklebefolien, Informationsfläche und/oder Rahmen aus Aluminium einbrennlackiert, für Information im Innen- und Außenbereich, Informationsfläche beidseitig; Farbton und Oberfläche nach Standardfächer, mit Distanzrohr; liefern und an der Wand/Decke befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico a bandiera con targa fissa e segnaletica su ambo i lati, etichettato con scritte adesive o stampe digitali autoadesive per interni ed esterni, targa e/o telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superficie conforme gamma di produzione, pendini rigidi, fornito e posto in opera a parete/soffitto. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.02.a	Abm. 150x150mm	dim. 150x150mm	Abmessungen: 150x150 mm	dimensioni 150x150 mm	St	cad	136,96
09.06.06.02.b	Abm. 150x300mm	dim. 150x300mm	Abmessungen: 150x300 mm	dimensioni 150x300 mm	St	cad	154,86
09.06.06.02.c	Abm. 300x300mm	dim. 300x300 mm	Abmessungen: 300x300 mm	dimensioni 300x300 mm	St	cad	190,77
09.06.06.04	Schildrahmen abgehängt:	Cartello sospeso a soffitto:	Schildrahmen abgehängt, mit Festinformation, Informationsfläche und Rahmen aus Aluminium einbrennlackiert, für Information im Innen- und Außenbereich, Informationsfläche beidseitig; Farbton und Oberfläche nach Standardfächer, mit Edelstahlkette; liefern und an der Decke befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico sospeso a soffitto, con targa fissa e segnaletica su ambo i lati, per interni ed esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superficie conforme gamma di produzione, pendini a catena in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera a soffitto. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.04.a	Abm. 150x600mm	dim. 150x600mm	Abmessungen: 150x600 mm	dimensioni 150x600 mm	St	cad	135,89
09.06.06.04.b	Abm. 150x750mm	dim. 150x750mm	Abmessungen: 150x750 mm	dimensioni 150x750 mm	St	cad	153,89
09.06.06.04.c	Abm. 150x900mm	dim. 150x900 mm	Abmessungen: 150x900 mm	dimensioni 150x900 mm	St	cad	171,45
09.06.06.04.d	Abm. 150x1200mm	dim. 150x1200 mm	Abmessungen: 150x1200 mm	dimensioni 150x1200 mm	St	cad	205,44
09.06.06.05	Schildrahmen Wandbef. Wechselinfo Selbstbeschr.:	Cartello a parete targa intercamb. personal.:	Schildrahmen wandmontiert mit Wechselinformation für Selbstbeschriftung, komplett mit Wandadapter und Abdeckung aus farblosem Kunststoff PMMA; für Information im Innenbereich; Farbton und Oberfläche Rahmen nach Standardfächern; liefern und an Wandfläche befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico a parete con indicazione personalizzata e intercambiabile con piastra di supporto e piastra di copertura trasparenti in materiale plastico PMMA; per interni; colore e superficie telaio conforme gamma produzione, fornito e posto in opera a parete. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.05.a	Abm.100x150mm	dim.100x150mm	Abmessungen: 100x150 mm	dimensioni 100x150 mm	St	cad	17,02
09.06.06.05.b	Abm.150x150mm	dim.150x150mm	Abmessungen: 150x150 mm	dimensioni 150x150 mm	St	cad	21,87
09.06.06.05.c	Abm.300x300mm	dim.300x300 mm	Abmessungen: 300x300 mm	dimensioni 300x300 mm	St	cad	41,87
09.06.07	Automatische Türantriebe	Automatismi per porte	Automatische Türantriebe	Automatismi per porte
09.06.07.01	Türantrieb Schiebetür:	Automatismo porte scorr.:	Automatischer Türantrieb für zweiflügelige Schiebetüren, elektromechanisch; liefern, Schiebetürantrieb oberhalb der Türanlage einbauen, mit Radar-Bewegungsmelder innen und außen, mit Fotozelle, einschließl. Schalt- und Steuergeräte verdeckt liegend montieren. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind die Zuleitungen, welche gesondert vergütet werden.	Automatismo di azionamento per porte scorrevoli a due ante, a funzionamento elettromeccanico, fornito e posto in opera con meccanismo di movimento posizionato in alto oltre estradosso porta, avvisatore di movimento interno ed esterno e fotocellula, comprese pulsanteria e apparecchiatura di comando da installare incassate. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le linee principali di alimentazione che verranno contabilizzate a parte.
09.06.07.01.a	Öffnungsweite 1400	largh. apertura 1400	Türöffnungen mit Öffnungsweite bis 1400 mm, zweiflügelig; Höhe: 2500 mm	apertura a due ante fino a 1400 mm di larghezza e 2500 mm di altezza	St	cad	3.585,47
09.06.07.02	Türantrieb Drehtür:	Automatismo porte a battente:	Automatischer Türantrieb für einflügelige Drehtüren, mit Gegenverkehr in gleicher Richtung, elektromechanisch, Drehtürenantrieb oberhalb der Türanlage einbauen, mit Radar-Bewegungsmelder innen und außen, einschließlich Sicherheitssteuerungen und externer Schlüsselschalter. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind die Zuleitungen, welche gesondert vergütet werden:	Automatismo di azionamento per porte ad anta battente, con traffico controcorrente nel senso dell'apertura, a funzionamento elettromeccanico, fornito e posto in opera con meccanismo di movimento posizionato in alto oltre estradosso porta e avvisatore di movimento interno ed esterno. S'intendono compresi nel prezzo i comandi di sicurezza e l'interruttore a chiave esterno. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le linee principali di alimentazione che verranno contabilizzate a parte.
09.06.07.02.a	Flügelbreite 1280	battenti 1280	für Flügelbreiten bis 1280 mm	per battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	1.842,14
09.06.07.02.b	Feuerschutztüren Flügelbreite 1280	porte tagliafuoco battenti 1280	für Feuerschutztüren bis 1280 mm	per porte tagliafuoco fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	2.200,00
09.07	Trennwände	Pareti divisorie	Die Gruppe 09.07 umfasst folgende Untergruppen: / 09.07.01 Montagewände / 09.07.02 Trennwände in Ganzglas	Il gruppo 09.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.07.01 Pareti divisorie prefabbricate / 09.07.02 Pareti divisorie interamente in vetro
09.07.01	Montagewände	Pareti divisorie prefabbricate	Montagewände	Pareti divisorie prefabbricate
09.07.01.01	Montagewand:	Parete divisoria:	Nichttragende innere Trennwand als Montagewand raumtrennend in Elementbauart; beidseitig beplankt mit beschichteten Spanplatten; innenliegende Wärmedämmung in zwei Lagen aus Mineralwolle; Elementbreite: ca. 1200 mm; Dicke: ca. 100 mm; Höhe: bis 3,00 m; Schalldämmwert: 42 dB, liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Stoßausbildungen, Dichtungen, Wand- und Deckenanschluß mit versenkbaren Paßleisten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete divisoria non portante per interni in elementi prefabbricati da assemblare; rivestimento bifacciale con pannelli truciolari nobilitati, interposta coibentazione in duplice strato di lana minerale, larghezza modulo ca. 1200 mm, spessore 100 mm, altezza fino a 3,00 m, valore fonoisolante 42 dB, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i giunti a incastro, guarnizioni, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.07.01.01.a	Decklage Schichtpreßstoff	rivest. laminato melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern, Dicke: 0,3 mm	rivestimento in laminato di resina melamminica, spessore 0,3 mm, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	m2	216,94
09.07.01.01.b	Decklage Eiche	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	m2	260,23
09.07.01.02	Aufpreis Oberlicht blind:	Sovrappr. sopraluce cieco:	Aufpreis für zweischaliges Trennwand-Element mit blindem Oberlicht (H90 cm):	Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con sopraluce cieco (H90 cm):
09.07.01.02.a	Decklage Schichtpreßstoff	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	St	cad	157,31
09.07.01.02.b	Decklage Eiche	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	St	cad	188,81
09.07.01.03	Aufpreis Oberlicht verglast:	Sovrappr. sopraluce vetrato:	Aufpreis für zweischaliges Trennwand-Element mit Oberlicht (H90 cm), einschließlich Deckenabschluß mit Rahmen, Pfosten und Glashalteleisten. Nicht inbegriffen ist die Verglasung:	Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con sopraluce vetrato (H90 cm), compresi traversa di raccordo a soffitto, montanti e listelli fermavetro, escluso il vetro:
09.07.01.03.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	St	cad	229,90
09.07.01.03.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	St	cad	275,88
09.07.01.04	Aufpreis Tür:	Sovrappr. porta:	Aufpreis für zweischaliges Trennwand-Element mit Holztürstock; Tür in schalldämmender Ausführung und Bodendichtung:	Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con telaio in legno per porta; battente in esecuzione fonoisolante con guarnizione sottoporta:
09.07.01.04.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	St	cad	371,75
09.07.01.04.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	St	cad	446,10
09.07.02	Trennwände Ganzglas	Pareti divisorie interamente in vetro	Trennwände Ganzglas	Pareti divisorie interamente in vetro
09.07.02.01	Raumhohe Trennwände in Ganzglas:	Parete divisoria interamente in vetro:	Raumhohe, nichttragende innere Trennwände in Ganzglas an der Decke und im Boden in Alu "U" Schienen geführt liefern und montieren. Gläser in Mehrscheiben-Sicherheitsglas rundum geschliffen und poliert. Die Stoßfugen werden mit einem Alu eloxierten "H" Profil oder doppelseitigem Spezialklebeband geschlossen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen Dichtungen, Wand- und Deckenanschluss, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete divisoria vetrata non portante per interni, altezza vano, con guida in aluminio a "U" sul pavimento a sul soffitto fornita e posta in opera. Vetro temprato e stratificato con bordi levigati e lucidati. I giunti vengono chiusi con un profilo in aluminio ad "H" o collegati con del nastro speciale a doppia faccia. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le guarnizioni, i collegamenti a soffitto e a pavimento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.07.02.01.a	Glasdicke 8mm	spessore vetro 8mm	Glasdicke 8 mm	spessore vetro 8 mm	m2	m2	188,81
09.07.02.01.b	Glasdicke 10mm	spessore vetro 10mm	Glasdicke 10 mm	spessore vetro 10 mm	m2	m2	208,38
09.07.02.01.c	Glasdicke 12mm	spessore vetro 12mm	Glasdicke 12 mm	spessore vetro 12 mm	m2	m2	220,12
09.07.03	Sanitärtrennwände	Pareti divisorie per vani sanitari	Sanitärtrennwände	Pareti divisorie per vani sanitari
09.07.03.01	Trennwände für WC und Duschkabinen von 120cm bis 140cm:	Parete divisoria per WC e docce da 120cm fino a 140cm:	Trennwände für WC- und Duschkabinen geeignet für Nassbereiche, bestehend aus HPL (high pressure laminated) Vollkernplatten, mind. 13 mm stark, Kanten und Ecken rundgefräst, wasser-, und stoßfest, mit rauhmatter Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Edelstahl-Stützfüsse mit Abdeckrosette, H 150 mm, Anlagenhöhe 1200 - 1400 mm, inkl. 100 - 150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli in stratificato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua e urti, superficie strutturata in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in acciaio inox, h 150 mm, altezza cabine 1200 - 1400 mm; incl. 100-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.01.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge, senkrecht mit Alu-Rund-Profilen, ausgesteift, d = mind. 40 mm	parete frontale tutta lunghezza, bordata verticalmente con profili tubolari in alluminio d = min. 40 mm	m	m	293,50
09.07.03.01.b	Aufpreis für Türen	Sovrapprezzo per porte	Aufpreis für Türen, mind. 550 mm breit, mit selbstschließendem ALU-Steigband mit integriertem ALU-Fingerschutzprofil. Türen ohne Anschlag, auswärts öffnend, mit Weichgummidichtung auf Schließseite. Grosser Nylon-Griff (D = mind. 200 mm) in Farben lt. Farbmuster.	Sovrapprezzo per porte con largh. min. 550 mm, cerniere a chiusura automatica, con profilo anti-infortunio integrato in alluminio. Porte senza battuta, aprenti verso l'esterno cabina, con profilo in gomma morbida sul lato battuta, maniglione grande (d = min. 200 mm) in nylon in colori a scelta.	St	cad	356,00
09.07.03.01.c	Zwischenwände und Seitenwände, Breite <1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza <1700 mm	Zwischenwände und Seitenwände in HPL Platten wie oben, Breite <1700 mm	parete divisoria o laterale in stratificato HPL, come sopra, larghezza <1700 mm	m	m	249,47
09.07.03.01.d	Zwischenwände und Seitenwände, Breite >1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza >1700 mm	Zwischenwände und Seitenwände in HPL Platten wie oben, Breite >1700 mm	parete divisoria o laterale in stratificato HPL, come sopra, larghezza >1700 mm	m	m	278,82
09.07.03.02	Trennwände für WC und Duschkabinen von 207cm bis 215cm:	Parete divisoria per WC e docce da 207cm fino a 215cm:	Trennwände für WC- und Duschkabinen geeignet für Nassbereiche, bestehend aus Verbundelementen, mind. 36 mm stark, wasserfest, fäulnissicher und stoßfest; mit innerem Rahmen aus eloxierten Aluminiumprofilen (mind. 30 x 30 mm) und einen im Pressverfahren eingeschäumten PUR Kern (FCKW-frei), beidseitige Beplankung mit HPL-Vollkernplatten, min. 3 mm stark, mit Oberfläche in Standardfarben laut Hersteller-Farbkarte. Wandbefestigung und obere Aussteifung mit eloxierten oder pulverbeschichteten ALU-Profilen. Edelstahl Stützfüße mit Stützteller und Abdeckrosette, Anlagenhöhe 2000 mm + 70-150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie prefabbricate per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli sandwich, spess. min. 36 mm, resistenti all' umidità, corrosione ed urti; con telaio interno in profilati di alluminio anodizzato (min. 30x30mm) coibentazione con poliuretano schiumato in pressa (esente CFC). Rivestimento esterno bifacciale in stratificato HPL, spess. min. 3 mm, superficie in colore standard secondo tabella colori del produttore. / Fissaggio a muro e rinforzo superiore con profili in alluminio anodizzato o verniciato. / Piedini con piatto d'appoggio e rosetta di copertura, in acciaio inox, h pareti 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.02.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge mit Türen flächenbündig, mit integrierten ALU-Falzprofilen, keine aufgeschraubten Anschlagprofile zugelassen	parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	m	333,00
09.07.03.02.b	Aufpreis für Türen	sovrapprezzo per porta	Aufpreis für Türen mit Breite 600-1000 mm, mit selbstschließenden ALU-Bänder (mit integriertem Alu-Fingerschutzprofil für Öffnung bis 130°), Nylon-Drehknopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, und Notentriegelungsöffnung	sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	371,75
09.07.03.02.c	Zwischenwände und Seitenwände, Breite <1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza <1700 mm	Trenn- und Seitenwände bis B = 1700 mm einteilig	pareti divisorie e laterali fino largh. 1700 mm in elemento unico	m	m	278,82
09.07.03.02.d	Zwischenwände und Seitenwände, Breite >1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza >1700 mm	Trenn- und Seitenwände über 1700 mm Breite, zweiteilig	pareti divisorie e laterali oltre 1700 mm di larghezza, in 2 pezzi	m	m	327,73
09.07.03.02.e	Aufpreis für ALU-Dreh-Knopfgarnitur	aumento per pomolo girevole in alluminio	Aufpreis für ALU-Dreh-Knopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, mit Notentriegelungsöffnung	aumento per pomolo girevole in alluminio anodizzato e segnalatore L/O esterno con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	58,70
09.07.03.03	Trennwände für WC für Trockenbereich von 120cm bis 140cm:	Parete divisoria per WC per ambienti asciutti da 120cm fino a 140cm:	Trennwände für WC-Kabinen geeignet für Trockenbereiche, bestehend aus Vollspanplatte mit Melaminharzbeschichtung, mind. 28 mm stark, Kanten und Ecken mit ABS Kunststoffsicherheitskante umleimt. Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Alu-Stützfüsse mit Abdeckrosette, Anlagenhöhe 1200 - 1400 mm, inkl. 100 - 150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC adatte per ambienti asciutti, composte da pannelli in truciolato rivestiti con resina melaminica, spess. min. 28 mm, angoli e bordi rivestiti con profili di sicurezza in materiale plasitco; superficie in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in alluminio, altezza cabine 1200 - 1400 mm; incl. 100-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.03.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge, senkrecht mit Alu-Rund-Profilen, ausgesteift, d = mind. 40 mm	parete frontale tutta lunghezza, bordata verticalmente con profili tubolari in alluminio d = min. 40 mm	m	m	170,00
09.07.03.03.b	Aufpreis für Türen	Sovrapprezzo per porte	Aufpreis für Türen, mind. 550 mm breit, mit selbstschließendem ALU-Steigband mit integriertem ALU-Fingerschutzprofil. Türen ohne Anschlag, auswärts öffnend, mit Weichgummidichtung auf Schließseite. Grosser Nylon-Griff (D = mind. 200 mm) in Farben lt. Farbmuster.	Sovrapprezzo per porte con largh. min. 550 mm, cerniere a chiusura automatica, con profilo anti-infortunio integrato in alluminio. Porte senza battuta, aprenti verso l'esterno cabina, con profilo in gomma morbida sul lato battuta, maniglione grande (d = min. 200 mm) in nylon in colori a scelta.	St	cad	210,00
09.07.03.03.c	Zwischenwände und Seitenwände	parete divisoria o laterale	Zwischenwände und Seitenwände wie oben	parete divisoria o laterale come sopra	m	m	165,00
09.07.03.04	Trennwände für WC für Trockenbereich von 207cm bis 215cm:	Parete divisoria per WC per ambienti asciutti da 207cm fino a 215cm:	Trennwände für WC-Kabinen geeignet für Trockenbereiche, bestehend aus Vollspanplatte mit Melaminharzbeschichtung, mind. 28 mm stark, Kanten und Ecken mit ABS Kunststoffsicherheitskante umleimt. Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Alu-Stützfüße mit Abdeckrosette, Anlagenhöhe ca. 2000 mm + 70-150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC adatte per ambienti asciutti, composte da pannelli in truciolato rivestiti con resina melaminica, spess. min. 28 mm, angoli e bordi rivestiti con profili di sicurezza in materiale plasitco; superficie in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura in alluminio. h pareti 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.04.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge mit Türen flächenbündig, mit integrierten ALU-Falzprofilen, keine aufgeschraubten Anschlagprofile zugelassen	parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	m	195,00
09.07.03.04.b	Aufpreis für Türen	sovrapprezzo per porta	Aufpreis für Türen mit Breite 600-1000 mm, mit selbstschließenden ALU-Bänder (mit integriertem Alu-Fingerschutzprofil für Öffnung bis 130°), Nylon-Drehknopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, und Notentriegelungsöffnung	sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	255,00
09.07.03.04.c	Zwischenwände und Seitenwände	parete divisoria o laterale	Trenn- und Seitenwände	pareti divisorie e laterali	m	m	180,00
09.07.03.05	Trennwände für WC und Duschkabinen von 207cm bis 215cm:	Parete divisoria per WC e docce da 207cm fino a 215cm:	Trennwände für WC- und Duschkabinen geeignet für Nassbereiche, bestehend aus HPL (high pressure laminated) Vollkernplatten, mind. 13 mm stark, Kanten und Ecken rundgefräst, wasser-, und stoßfest, mit rauhmatter Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Edelstahl-Stützfüsse mit Abdeckrosette, Anlagenhöhe ca. 2000 mm + 70-150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli in stratificato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua e urti, superficie strutturata in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in acciaio inox, altezza cabine ca. 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.05.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge mit Türen flächenbündig, mit integrierten ALU-Falzprofilen, keine aufgeschraubten Anschlagprofile zugelassen	parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	m	339,00
09.07.03.05.b	Aufpreis für Türen	sovrapprezzo per porta	Aufpreis für Türen mit Breite 600-1000 mm, mit selbstschließenden ALU-Bänder (mit integriertem Alu-Fingerschutzprofil für Öffnung bis 130°), Nylon-Drehknopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, und Notentriegelungsöffnung	sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	365,00
09.07.03.05.c	Zwischenwände und Seitenwände	parete divisoria o laterale	Trenn- und Seitenwände	pareti divisorie e laterali	m	m	315,00
09.08	Einbauschränke, Pinnwände	Pareti attrezzate, pannelli parete	Die Gruppe 09.08 umfasst folgende Untergruppen: / 09.08.01 Schrankwände / 09.08.02 Pinnwände	Il gruppo 09.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.08.01 Pareti attrezzate / 09.08.02 Pannelli parete
09.08.01	Schrankwände	Pareti attrezzate	Schrankwände	Pareti attrezzate
09.08.01.01	Einbauschrank H 300:	Parete attrezzata H 300:	Einbauschrankwand als Raumtrennung mit einseitigem Schrank; Höhe: 300 cm; Element-Breite: 120 cm; Tiefe: ca. 50 cm; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / Schrank in Elemente zerlegbar; Verbindung durch eingelassene Verschlüsse; Einbau auf Sockelelementen, befestigt mit Schrauben; Wand- und Deckenanschlüsse mit Paßleisten, Rückwand mit Falz; Aufteilung der Schrankfront mit zwei übereinanderliegenden einflügeligen Türen; Flügelbreite: 60 cm, als Drehflügeltüren; Schrankfrontteile aufliegend; Innenaufteilung mit einem festem Zwischenboden und fünf verstellbaren Einlegeböden; Türen, Seitenteile, Boden, Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke: 16 mm, Ecken mit Anleimer aus Massivholz-Eiche; Einlegeböden mit allseitiger Decklage. Beschläge verdecktliegend, einschließlich Schloss, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Parete attrezzata con armadiatura unilaterale, altezza 300 cm, larghezza elementi 120 cm, profondità ca. 50 cm, fornita e posta in opera; eseguita come segue: / armadio in elementi smontabili, raccordi con giunzioni incassate, zoccolatura fissata a vite, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, schienale a incastro, frontale armadio a due ante sovrapposte a unico battente, larghezza battenti 60 cm, battenti a ventola a battuta semplice, suddivisione interna con un ripiano fisso e cinque ripiani mobili, porte, spalle, zoccolo e schienale in pannello truciolare rivestito su ambo i lati, spessore 16 mm, bordi in legno massiccio di rovere, ripiani rivestiti, ferramenta incassata, compresa serratura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.08.01.01.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	m2	381,54
09.08.01.01.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	m2	484,26
09.08.01.02	Einbauschrank H 240 samt Oberlichte H 60:	Parete attrezzata H 240 con sopraluce H 60:	Einbauschrankwand als Raumtrennung mit einseitigem Schrank; Gesamthöhe: 300 cm; Element-Breite: 120 cm; Tiefe: ca. 50 cm und Oberlicht 60 cm verglast mit Rahmenausbildung; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / Schrank in Elemente zerlegbar, Verbindung durch eingelassene Patentverschlüsse; Einbau auf Sockelelementen; befestigt mit Schrauben; Wand- und Deckenanschlüsse mit Paßleisten, Rückwand mit Falz; Aufteilung der Schrankfront mit einer einflügeligen Tür, Flügelbreite: 60 cm; als Drehflügeltür; Schrankfrontteile aufliegend; Innenaufteilung mit fünf verstellbaren Einlegeböden; Tür, Seitenteile, Boden, Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke: 16 mm, Ecken mit Anleimer aus Massivholz Eiche; Einlegeböden mit allseitiger Decklage aus Melaminharz. Beschläge verdecktliegend, einschließlich Schloß, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen ist die Verglasung, welche gesondert vergütet wird.	Parete attrezzata con armadiatura unilaterale, altezza totale 300 cm, larghezza elementi 120 cm, profondità ca. 50 cm e con sopraluce vetrato intelaiato h=60 cm, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / armadio in elementi smontabili, raccordi con giunzioni incassate, zoccolatura fissata a vite, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, schienale a incastro, frontale armadio a un'anta a unico battente, larghezza battenti 60 cm, battente a ventola a battuta semplice, suddivisione interna con cinque ripiani mobili, porta, spalle, zoccolo e schienale in pannello truciolare rivestito su ambo i lati, spessore 16 mm, bordi in legno massiccio di rovere, ripiani rivestiti, ferramenta incassata, compresa serratura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la esclusione del vetro contabilizzato a parte:
09.08.01.02.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	m2	381,54
09.08.01.02.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	m2	484,26
09.08.02	Pinnwände	Pannelli parete	Pinnwände	Pannelli parete
09.08.02.01	Pinn-Wand	Pannello parete	Pinnwand aus Holz-Spanplatten mit einseitiger Beschichtung, Decküberzug aus strapazierfestem Filz; allseitigen Randleisten aus Hartholz; Kanten gebrochen; Befestigung mit Drahtstiften; mit Unterkonstruktion als Rahmen aus Holz; liefern und verdeckt mit Dübeln an Mauerwerk befestigen.	Pannello bacheca in legno truciolare placcato; listello perimetrale copritesta in legno massiccio con spigoli smussati, fissato con chiodini, telaio di supporto in legno; fornito e posto in opera su parete con tasselli di fissaggio a scomparsa.
09.08.02.01.a	Kork, 4mm	sughero, 4mm	aus Kork, 4 mm dick, Decküberzug aus strapazierfestem Filz	con strato di sughero, spessore 4 mm, rivestito con telo di feltro resistente	m2	m2	29,35
09.08.02.01.b	Magnetplatte melaminbeschichtet	lastra magnetica, rivestimento melamminico	aus Magnetplatte melaminbeschichtet	con una lastra magnetica, rivestimento melamminico	m2	m2	63,59
10	Naturwerksteinarbeiten, Betonwerksteinarbeiten	Opere in pietra naturale, opere in pietra di conglomerato cementizio	Die Kategorie 10 umfasst folgende Gruppen: / 10.01 Bodenbeläge im Gebäude / 10.02 Bodenbeläge im Freien / 10.03 Stufen, Schwellen und Randplatten / 10.04 Verkleidungen / 10.05 Fensterbänke / 10.06 Fenster- und Türumrahmungen / 10.07 Sockelleisten / 10.08 Abdeckungen / 10.09 Sonderbauteile (in Ausarbeitung) / 10.10 Anschlagleisten, Rundungen, Nuten, Ausklinkungen, Falze, Fasen / 10.11 Zusätzliche Oberflächenbehandlung / 10.12 Nachträgliche Oberflächenbearbeitung	La categoria 10 comprende i seguenti gruppi: / 10.01 Pavimenti interni / 10.02 Pavimenti esterni / 10.03 Scale, soglie e fasce / 10.04 Rivestimenti / 10.05 Davanzali / 10.06 Contorni di porte e finestre / 10.07 Zoccolini / 10.08 Copertine / 10.09 Applicazioni speciali (in elaborazione) / 10.10 Battute applicate, curvature, scanalature, incastri, scuretti, smussi / 10.11 Trattamento aggiuntivo del piano / 10.12 Lavorazione successiva della superficie
10.01	Bodenbeläge im Gebäude	Pavimenti interni	Die Gruppe 10.01 umfasst folgende Untergruppen: / 10.01.01 Naturwerkstein / 10.01.02 Betonwerkstein (in Ausarbeitung) / 10.01.03 Terrazzo	Il gruppo 10.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.01.01 Pietra naturale / 10.01.02 Pietra in conglomerato cementizio (in elaborazione) / 10.01.03 Terrazzo
10.01.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.01.01.01	Bodenbelag in Dickbett:	Pavimento in letto di malta:	Bodenbelag aus Naturwerkstein im Gebäude auf vorhandenem Zementestrich; Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 1,5 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dickbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Verband mit versetzten Fugen auf waagerechtem Untergrund verlegen; mit farbigem mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pavimento interno in pietra naturale su preesistente massetto di malta di cemento; dimensioni lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido e coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico su piano orizzontale; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale mista a colori e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed escluse malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.01.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	78,66
10.01.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	89,19
10.01.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	79,97
10.01.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	91,24
10.01.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	94,91
10.01.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	140,54
10.01.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	113,91
10.01.01.02	Bodenbelag in Dünnbett	Pavimento con adesivo cementizio	Bodenbelag aus Naturwerkstein im Gebäude auf vorhandenem Zementestrich; Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 2 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dünnbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Quadratverband mit Kreuzfugen auf waagrechtem Untergrund verlegen; mit farbigem mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Dünnbett- und Fugenmörtel sind inbegriffen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento interno in pietra naturale su preesistente massetto in malta di cemento; dimensioni lastre 30x60 cm, spessore 2 cm, con piano lucido e coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, a giunti ortogonali allineati su piano orizzontale; sigillato con malta sigillante minerale mista a colori, pulito a posa ultimata. Sono compresi collante e boiacca sigillata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.01.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	88,20
10.01.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	103,54
10.01.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	89,65
10.01.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	105,89
10.01.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	110,14
10.01.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	148,24
10.01.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	121,48
10.01.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	175,55
10.01.01.03	Bodenbelag Treppenpod. in Dickbett:	Pav. ripiano scala in letto di malta:	Bodenbelag aus Naturwerkstein auf Treppenpodeste, im Gebäude auf Beton, Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 1,5 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dickbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Verband mit versetzten Fugen auf waagrechtem Untergrund verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pavimento interno in pietra naturale su ripiani scala, in calcestruzzo; dimensione lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido, coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico su piano orizzontale; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.01.01.03.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	83,35
10.01.01.03.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	95,64
10.01.01.03.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	84,73
10.01.01.03.d	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	154,01
10.01.01.03.e	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	124,82
10.01.01.03.f	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	183,75
10.01.01.04	Bodenbelag Treppenpod. in Dünnbett:	Pav. ripiano scala a colla:	Bodenbelag aus Naturwerkstein auf Treppenpodeste, im Gebäude auf vorhandenem Zementestrich, Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 1,5 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dünnbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Verband mit versetzten Fugen auf waagrechtem Untergrund verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento interno in pietra naturale su ripiani scala, su preesistente massetto in malta di cemento; dimensione lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido, coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.01.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	89,85
10.01.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	102,14
10.01.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	91,24
10.01.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	103,17
10.01.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	107,07
10.01.01.04.f	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	132,53
10.01.01.04.g	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	190,93
10.01.02	Betonwerkstein (in Ausarbeitung)	Pietra di conglomerato cementizio (in elaborazione)	Betonwerkstein (in Ausarbeitung)	Pietra di conglomerato cementizio (in elaborazione)
10.01.03	Terrazzo	Terrazzo	Terrazzo	Terrazzo
10.01.03.01	Terrazzoboden:	Pavimento in terrazzo:	Terrazzoboden (Pavimento alla Veneziana) im Verbund, auf waagerechtem Untergrund, Oberfläche fein geschliffen. / Gesteinsart: Sedimentgestein mit vier abgestimmten Farben, / Korngröße: Schotter zu 20-25 mm (überwiegender Anteil) und Splitt zu 4-7 mm, / Bindemittel: Zement mit Zusatzmittel. / Ausführung nach Zeichnung. Inbegriffen ist der Einbau von Anschlag-, Stoß- und Trennschienen, das Anschließen und das Anarbeiten des Bodenbelages an Einbauteilen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Pavimento in terrazzo (pavimento alla veneziana) su strato di allettamento, piano di posa orizzontale; con superficie levigata a fino: / lototipi: roccia sedimentaria con quattro accostamenti cromatici, / pezzatura sedimento: pietrisco da 20-25 mm (qualità prevalente) e scaglie da 4-7 mm, / legante: cemento additivato. / Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo la messa in opera di lamine di battuta, di lamine per distacco pavimenti, le rifilature ad elementi incorporati, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
10.01.03.01.a	D 25mm	spess. 25mm	Nenndicke: 25 mm	spessore nominale 25 mm	m2	m2	117,40
10.01.03.01.b	D 30mm	spess. 30mm	Nenndicke: 30 mm	spessore nominale 30 mm	m2	m2	119,84
10.01.03.01.c	D 35mm	spess. 35mm	Nenndicke: 35 mm	spessore nominale 35 mm	m2	m2	122,29
10.01.03.02	Fries als Zulage:	Supplem. fascia:	Fries als Zulage zu vorbeschriebenen Terrazzoboden, Verlauf gerade, Randeinfassung mit quadratischen Mosaik-Plättchen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Supplemento al pavimento in terrazzo precedentemente descritto per formazione di fascia, andamento rettilineo, bordatura con tessere quadrate. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
10.01.03.02.a	B 15cm	largh. 15cm	B: 15 cm	larghezza 15 cm	m2	m2	34,97
10.01.03.02.b	B 20cm	largh. 20cm	B: 20 cm	larghezza 20 cm	m2	m2	35,95
10.01.03.02.c	B 25cm	largh. 25cm	B: 25 cm	larghezza 25 cm	m2	m2	37,91
10.02	Bodenbeläge im Freien	Pavimenti esterni	Die Gruppe 10.02 umfasst folgende Untergruppen: / 10.02.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.02.01 Pietra naturale
10.02.01	Bodenbeläge im Freien	Pavimenti esterni	Bodenbeläge im Freien	Pavimenti esterni
10.02.01.01	Bodenbelag:	Pavimento:	Bodenbelag aus Naturwerkstein im Freien auf vorhandenem Zementestrich; Plattenabmessung: 40x40 cm; Plattendicke: 2 cm; gesägte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dickbett aus Kalkzementmörtel, im Quadratverband mit Kreuzfugen auf geneigtem Untergrund verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pavimento esterno in pietra naturale su preesistente massetto di malta di cemento; dimensioni lastre 40x40 cm, spessore 2 cm, con piano a filo sega, coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta bastarda su piano in pendenza; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.02.01.01.a	Serpentin	serpentino	Serpentin	serpentino	m2	m2	142,24
10.02.01.01.b	Sandstein	arenaria	grauer Sandstein (Südtirol), (fein geschliffen)	arenaria grigia (A.Adige), (levigata fine)	m2	m2	121,55
10.02.01.01.c	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	156,53
10.02.01.01.d	Quarzit	Quarzite	Quarzit	Quarzite	m2	m2	120,33
10.03	Stufen, Schwellen, Randplatten	Scale, soglie e fasce	Die Gruppe 10.03 umfasst folgende Untergruppen: / 10.03.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.03.01 Pietra naturale
10.03.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.03.01.01	Trittstufe:	Pedata:	Trittstufe (Plattenstufe) aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 33 cm, Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm, polierte Tritt- und Kantenflächen in Sicht; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pedata in pietra naturale per gradino interno, in lastra della larghezza di 33 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste in vista lucide, fornita e posta in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillate minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	77,27
10.03.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	81,43
10.03.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	74,01
10.03.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	94,27
10.03.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	86,26
10.03.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	95,67
10.03.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	90,66
10.03.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	114,54
10.03.01.02	Tritt-/Setzstufe:	Pedata e alzata:	Tritt- und Setzstufe aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenlänge bis 150 cm; polierte Oberfläche und Kantenflächen in Sicht; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden: / Plattenbreite-Trittstufe: 33 cm / Plattendicke-Trittstufe: 3 cm / Plattenbreite-Setzstufe: 15 cm / Plattendicke-Setzstufe: 2 cm	Pedata ed alzata in pietra naturale per gradino interno, in lastre della lunghezza fino a 150 cm, con superfici e coste in vista lucide, fornite e poste in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in cemento; sigillate con malta sigillante minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte: / larghezza pedata 33 cm / spessore pedata 3 cm / larghezza alzata 15 cm / spessore alzata 2 cm
10.03.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	94,12
10.03.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	99,83
10.03.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	89,67
10.03.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	117,35
10.03.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	106,40
10.03.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	119,29
10.03.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	112,43
10.03.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	145,04
10.03.01.03	Aufpreis Wendelstufen:	Sovrappr. gradino a ventaglio:	Aufpreis auf vorbeschriebene Stufen für Wendelstufen aus Naturstein:	Sovrapprezzo ai gradini precedentemente descritti per gradini a ventaglio:
10.03.01.03.a	Trittstufe	pedata	Trittstufe	sola pedata	%	%	35,00
10.03.01.03.b	Tritt-/Setzstufe	pedata+alzata	Tritt- und Setzstufe	pedata e alzata	%	%	35,00
10.03.01.04	Randplatte B 20-25:	Fasce perimetr. largh. 20-25:	Randplatte aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 20-25 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Fasce perimetrali in pietra naturale per interni, in lastre della larghezza di 20-25 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano lucido, fornite e poste in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillate con malta sigillante minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	54,83
10.03.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	59,60
10.03.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	51,47
10.03.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	64,48
10.03.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	60,90
10.03.01.04.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	64,80
10.03.01.04.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	61,78
10.03.01.04.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	82,60
10.03.01.05	Türschwelle B 15:	Soglia largh. 15:	Türschwelle aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 15 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche und eine Kantenfläche; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Soglia in pietra naturale per porta interna, in lastra della larghezza di 15 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e una costa lucidi, fornita e posta in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.05.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	36,19
10.03.01.05.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	34,14
10.03.01.05.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	31,64
10.03.01.05.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	36,09
10.03.01.05.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	35,86
10.03.01.05.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	40,21
10.03.01.05.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	36,84
10.03.01.05.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	47,99
10.03.01.06	Türschwelle B 30:	Soglia largh. 30:	Türschwelle aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 28 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche und eine Kantenfläche; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Soglia in pietra naturale per porta interna, in lastra della larghezza di 28 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e una costa lucidi, fornita e posta in opera, con letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.06.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	52,45
10.03.01.06.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	48,87
10.03.01.06.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	43,78
10.03.01.06.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	52,68
10.03.01.06.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	52,23
10.03.01.06.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	60,90
10.03.01.06.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	54,07
10.03.01.06.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	75,69
10.03.01.07	Balkon-Randplatte:	Fascia perim. balcone:	Balkon-Randplatte aus Naturwerkstein; Plattenbreite: 18 cm; Plattenlänge in Bahnen, Mindestlänge: 100 cm; Plattendicke: 3 cm; geschliffene Oberfläche und Kantenflächen, Wassernase; liefern, im Freien auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen, Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Fascia perimetrale in pietra naturale per balcone, in lastra della larghezza di 18 cm, lunghezza a correre, minimo 100 cm, spessore 3 cm, con piano e coste in vista levigate, con gocciolatoio, fornita a posta in opera all'esterno, con letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillatura con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.07.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	61,87
10.03.01.07.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	63,01
10.03.01.07.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	58,51
10.03.01.07.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	67,72
10.03.01.07.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	64,15
10.03.01.07.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	75,86
10.03.01.07.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	65,02
10.03.01.07.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	89,39
10.04	Verkleidungen	Rivestimenti	Die Gruppe 10.04 umfasst folgende Untergruppen: / 10.04.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.04.01 Pietra naturale
10.04.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.04.01.01	Verkleidungen:	Rivestimenti:	Verkleidung aus Naturwerkstein am Gebäude außen, an Sockel; Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 3 cm; gesandelte Oberfläche und gefräste Schnittflächen; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, mit versetzten Fugen verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Klebstoff ist inbegriffen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in pietra naturale, per zoccolatura esterna, in lastre della dimensione 30x60 cm, spessore 3 cm, con piano sabbiato, coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti sfalsati; sigillato con sigillante minerale, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.04.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	118,30
10.04.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	128,16
10.04.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	123,14
10.04.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	209,83
10.04.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	156,36
10.04.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	207,18
10.04.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	201,88
10.04.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	234,06
10.04.01.02	Verkleidung mit Hinterlüftung:	Rivestimenti con intercapedine:	Verkleidung aus Naturwerkstein am Gebäude außen, an Wänden; Plattenabmessung: 130x65 cm; Plattendicke: 3 cm; geschliffene Oberfläche und gefräste Schnittflächen; liefern, mit Hinterlüftung und Ankern aus nichtrostendem Stahl AISI 304 befestigen, mit offenen Kreuzfugen verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Jede Platte muß mindestens an 4 Punkten befestigt sein. Sie muß auf zwei Tragankern aufliegen und von diesen sowie von zwei Halteankern gegen die auftretenden Beanspruchungen gesichert sein. Inbegriffen sind die Ausbildung der Dornlöcher, von Nuten für die Verankerung, die Trag- und Halteanker, die mechanische Befestigung an der Unterkonstruktion, die Aufpolsterungen aus nichtrostendem Stahl, das Anarbeiten von Fenster- und Türöffnungen, die Eck- und Randausbildungen, der Verschnitt, die Reinigung nach abgeschlossener Verlegung, die Verlegepläne, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in pietra naturale, per esterni, su pareti; lastre della dimensione 130x65 cm, spessore 3 cm; con piano levigato, coste fresate, fornito e posto in opera con intercapedine a camera d'aria, fissate con zanche in acciaio inossidabile AISI 304, a giunti ortogonali aperti. Esecuzione conforme disegno. Ogni singola lastra deve essere sostenuta da almeno 4 zanche. Deve poggiare su due staffe portanti ed essere assicurata dalle stesse come da ulteriori due staffe di ritegno contro sollecitazioni di sorta. S'intendono compresi nel prezzo l'esecuzione di fori per spinotti, l'esecuzione di scanalature per l'ancoraggio, le zanche portanti e di ritegno, il fissaggio meccanico al retrostante supporto, gli spessori per fuori piombo in acciaio inossidabile, i raccordi con vani finestra e vani porta, i giunti di spigolo, la finitura di bordi, lo sfrido, l'accurato lavaggio a posa in opera ultimata, il casellario esecutivo, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono incluse le assistenze murarie:
10.04.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	307,03
10.04.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	322,15
10.04.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	m2	m2	287,16
10.04.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	345,67
10.04.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	337,74
10.04.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	357,16
10.04.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	346,43
10.04.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	437,99
10.05	Fensterbänke	Davanzali	Die Gruppe 10.05 umfasst folgende Untergruppen: / 10.05.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.05.01 Pietra naturale
10.05.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.05.01.01	Fensterbank-im Gefälle:	Davanzale-con acquatura:	Fensterbank, außen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick; Plattenbreite: 20 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; geschliffene Ober- und Kantenfläche; Wassernase; liefern; im Freien im Gefälle im Mörtelbett verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen, Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Davanzale esterno in pietra naturale, in lastra calibrata della larghezza di 20 cm, lunghezza fino 150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste levigate, con gocciolatoio, fornito e posto in opera con acquatura, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.05.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	46,71
10.05.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	44,27
10.05.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	41,82
10.05.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	61,73
10.05.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	57,23
10.05.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	61,14
10.05.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	49,65
10.05.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	68,87
10.05.01.02	Aufpreis Mehrdicke D 1cm:	Sovrappr. magg. spess. 1cm:	Aufpreis auf Pos. .01 für jeden weiteren cm Dicke:	Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggiore spessore:
10.05.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	9,29
10.05.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	7,24
10.05.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	9,15
10.05.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	12,23
10.05.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	11,10
10.05.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	11,74
10.05.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	10,03
10.05.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	20,54
10.05.01.03	Fensterbank-mit Aufkantungen:	Davanzale-a vaschetta:	Fensterbank, außen, aus Naturwerkstein; hintere und seitliche Aufkantungen, vordere Kantenfläche voll und zwei Seitenflächen, teilweise sichtbar; Wasserschräge; Plattenbreite: 25 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 5 cm; geschliffene Sichtflächen; Wassernase; liefern; im Freien im Mörtelbett verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Davanzale esterno a vaschetta con piano inclinato in pietra naturale, in lastra della larghezza di 25 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 5 cm, piano, costa e teste in vista levigate, con gocciolatoio, fornito e posto in opera, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.05.01.03.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	219,14
10.05.01.03.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	216,20
10.05.01.03.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	214,25
10.05.01.03.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	225,01
10.05.01.03.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	229,70
10.05.01.03.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	252,74
10.05.01.03.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	209,36
10.05.01.03.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	241,40
10.05.01.04	Fensterbank inn.:	Davanzale int.:	Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein; gleichmäßig dick; Plattenbreite: 30 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; im Mörtelbett verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Konsolen, Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Davanzale interno in pietra naturale, in lastra calibrata della larghezza di 30 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e coste lucide, fornito e posto in opera, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi mensole, malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.05.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	53,31
10.05.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	55,64
10.05.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	45,57
10.05.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	91,75
10.05.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	67,36
10.05.01.04.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	71,52
10.05.01.04.g	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	71,16
10.05.01.04.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	97,37
10.06	Fenster- und Türumrahmungen	Contorni di porte e finestre	Die Gruppe 10.06 umfasst folgende Untergruppen: / 10.06.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.06.01 Pietra naturale
10.06.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.06.01.01	Fensterumrahmung D3:	Contorni finestra spess.3:	Fensterumrahmung, außen, aus Naturwerkstein; Sturzleibung und Gewände, einteilig; über Fassadenflucht vorstehend; Plattenbreite: 17 cm; Plattenlänge bis zu 220 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; an Mauerwerk in Mörtel versetzen, mit verzinkten Drahtankern befestigen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Contorni esterni di finestra, in pietra naturale, con spalle e cappello in pezzi unici, sporgenti da filo finito facciata, della larghezza di 17 cm, lunghezza fino a 220 cm, spessore 3 cm, piano e coste lucide, forniti e posti in opera, con malta, su muratura, ancorati con zanche in acciaio; sigillati con malta sigillante minerale, puliti a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.06.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	57,21
10.06.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	54,72
10.06.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	52,23
10.06.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	72,60
10.06.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	68,04
10.06.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	72,35
10.06.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	60,25
10.06.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	79,86
10.06.01.02	Fensterumrahmung 12x12:	Contorno finestra 12x12:	Fensterumrahmungen, außen, aus Naturwerkstein; Sturz und Gewände massiv, einteilig; über Fassadenflucht vorstehend, Gewände einteilig, Querschnitt: 12x12 cm, Länge bis zu 220 cm; fein geschliffene Ober- und Kantenfläche, liefern, an Mauerwerk in Mörtel versetzen, mit Ankern aus nichtrostendem Stahl befestigen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Contorni esterni di finestra, in pietra naturale, con stipiti ed architrave a massello in pezzi unici, sporgenti da filo finito facciata, sezione 12x12 cm, lunghezza fino a 220 cm, piano e coste levigate a fino, forniti e posti in opera, con malta, su muratura, ancorati con zanche in acciaio inalterabile; sigillati con malta sigillante minerale, puliti a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.06.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	130,42
10.06.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	125,92
10.06.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	130,42
10.06.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	178,99
10.06.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	172,29
10.06.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	202,75
10.06.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	159,76
10.06.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	212,66
10.07	Sockelleisten	Zoccolini	Die Gruppe 10.07 umfasst folgende Untergruppen: / 10.07.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.07.01 Pietra naturale
10.07.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.07.01.01	Sockelleiste:	Zoccolino battiscopa:	Sockelleiste aus Naturwerkstein an Wänden oder in den Wänden integriert; Querschnitt: 80 mm x 10 mm, in Bahnen; obere Fläche waagrecht, polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; vorstehend in Dünnbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Einschließlich Klebemörtel. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Zoccolino in pietra naturale per pareti o integrato nelle pareti, in listelli a correre della sezione di 80x10 mm, con costa superiore piana e superfici in vista lucide, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata, compreso l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.07.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	12,33
10.07.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	12,33
10.07.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	m	m	12,86
10.07.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	15,16
10.07.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	14,92
10.07.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	18,34
10.07.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	18,83
10.07.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	20,45
10.07.01.02	Stufensockel abgetreppt:	Zoccolino a nastro:	Stufensockel aus Naturwerkstein, abgetreppt mit Ausklinkung nach Stufenprofil; obere Fläche waagrecht; Querschnitt: 80 mm x 10 mm; Einzellängen entsprechend Stufenabmessungen; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; vorstehend in Dünnbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Einschließlich Klebemörtel. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Zoccolino in pietra naturale per scala, a nastro con intaglio per pedata conforme profilo gradino, costa superiore piana, sezione 80x10 mm, lunghezze equivalenti al dimensionamento dell'alzata e della pedata, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata; compreso l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.07.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	19,69
10.07.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	19,69
10.07.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	20,57
10.07.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	24,21
10.07.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	23,67
10.07.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	29,35
10.07.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	30,18
10.07.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	32,77
10.07.01.03	Stufensockel auf Trittstufen:	Zoccolino a gradoni:	Stufensockel aus Naturwerkstein, auf Trittstufen, mit Ausklinkung nach Stufenprofil, obere Fläche waagrecht; Querschnitt: 160-180 mm x 20 mm; Einzellänge: 480 mm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern, vorstehend in Mörtelbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Zoccolino in pietra naturale per scala, a gradoni, con intaglio per pedata, costa superiore piana, sezione 160-180x20 mm, lunghezza 480 mm, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente, sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malte e leganti, contabilizzati a parte:
10.07.01.03.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	39,28
10.07.01.03.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	33,02
10.07.01.03.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	42,21
10.07.01.03.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	49,65
10.07.01.03.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	40,35
10.07.01.03.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	60,17
10.07.01.03.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	61,78
10.07.01.03.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	67,01
10.07.01.04	Stufensock. als Wandwange, senkr.:	Zoccolino rampante, vert.:	Stufensockel aus Naturwerkstein, als schräge Wandwange (Bischofsmütze) mit Ausklinkung nach Stufenprofil; Stoßfuge senkrecht; obere Kante gefast; Querschnitt: 180-300 mm x 20 mm; Einzellänge: ca. 330 mm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern, vorstehend in Mörtelbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Zoccolino in pietra naturale per scala, rampante a giunti verticali con intaglio per pedata, sezione di 180-300x20 mm, lunghezza ca. 330 mm, con costa superiore smussata, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed escluse malte e leganti, contabilizzati a parte:
10.07.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	64,08
10.07.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	53,81
10.07.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	68,48
10.07.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	80,95
10.07.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	65,79
10.07.01.04.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	98,07
10.07.01.04.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	98,76
10.07.01.04.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	109,08
10.07.01.05	Stufensock. als Wandwange, schräg:	Zoccolino rampante, inclin.:	Stufensockel aus Naturwerkstein, als schräge Wandwange (Bischofsmütze) mit Ausklinkung nach Stufenprofil; Stoßfuge schräg, obere Kante gefast; Querschnitt: 180-300 mm x 20 mm; Einzellänge: ca. 330 mm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern, vorstehend in Mörtelbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Zoccolino in pietra naturale per scala, rampante a giunti inclinati con intaglio per pedata, sezione di 180-300x20 mm, lunghezza ca. 330 mm, con costa superiore smussata, superficie e coste a vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malte e leganti, contabilizzati a parte:
10.07.01.05.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	74,35
10.07.01.05.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	62,37
10.07.01.05.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	79,73
10.07.01.05.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	93,77
10.07.01.05.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	76,36
10.07.01.05.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	113,73
10.07.01.05.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	116,91
10.07.01.05.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	113,73
10.08	Abdeckungen	Copertine	Die Gruppe 10.08 umfasst folgende Untergruppen: / 10.08.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.08.01 Pietra naturale
10.08.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.08.01.01	Abdeckung:	Copertina:	Abdeckplatte aus Naturwerkstein, für Brüstung, gleichmäßig dick; Plattenbreite: 30 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; Wassernase zweiseitig; polierte Oberfläche, Sichtkanten und -köpfe; liefern, in Mörtelbett verlegen und verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Copertina in pietra naturale per parapetto, lastra calibrata, larghezza di 30 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, con gocciolatoio su ambo i lati, piano e coste lucide, fornita e posta in opera in malta; sigillata e pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.08.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	62,86
10.08.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	65,06
10.08.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	56,84
10.08.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	100,57
10.08.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	77,98
10.08.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	80,71
10.08.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	80,42
10.08.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	106,15
10.08.01.02	Abdeckung mit Anker:	Copertina con ancoraggio:	Abdeckplatte aus Naturwerkstein, innen für Mauer, gleichmäßig dick; Plattenbreite: 45 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche, Sichtkanten und -köpfe; liefern, in Mörtelbett mit Neigung verlegen, mit Anker aus nicht rostendem Stahl befestigen und verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Copertina in pietra naturale per parapetto, lastra calibrata, larghezza 45 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, piano e coste lucide, fornita e posta in opera con pendenza, in letto di malta, fissata con ancoraggi in acciaio inalterabile; sigillata e pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.08.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	59,19
10.08.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	62,86
10.08.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	50,63
10.08.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	101,84
10.08.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	76,11
10.08.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	93,92
10.08.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	80,47
10.08.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	114,80
10.09	Sonderbauteile (in Ausarbeitung)	Applicazioni speciali (in elaborazione)	Sonderbauteile (in Ausarbeitung)	Applicazioni speciali (in elaborazione)
10.10	Anschlagleisten, Rundungen, Nuten, Ausklinkungen, Falze, Fasen	Battute applicate, curvature, scanalature, incastri, scuretti, smussi	Die Gruppe 10.10 umfasst folgende Untergruppen: / 10.10.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.10.01 Pietra naturale
10.10.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.10.01.01	Anschlagleisten, Aussparungen:	Battute applicate, scuretti:	Aufgeklebte Anschlagleiste nach oben, aus Naturwerkstein, für Fensterbank; liefern und kleben. Querschnitt: ca. 20x20 mm; Ausführung gemäß Zeichnung:	Battuta applicata in pietra naturale per davanzale, sezione ca. 20x20 mm, fornita e posta in opera a colla. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.01.a	Travertino RomanoBianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	9,94
10.10.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	9,94
10.10.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	14,78
10.10.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	14,78
10.10.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	14,78
10.10.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	14,78
10.10.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	14,78
10.10.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	17,33
10.10.01.02	Ausklinkung Platten:	Tacche su lastre:	Ausklinkung in Platten aus Naturwerkstein, Kantenfläche bleibt unbearbeitet; Ausführung gemäß Zeichnung:	Tacche e intagli semplici su lastre in pietra naturale, coste a piano sega. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.02.a	D2	spess. 2	Plattendicke: 2 cm	spessore lastra 2 cm	St	cad	3,68
10.10.01.02.b	D3	spess. 3	Plattendicke: 3 cm	spessore lastra 3 cm	St	cad	4,40
10.10.01.03	Schrägschnitt Platten:	Bordo a smusso:	Schrägschnitt in Platten aus Naturwerkstein, Kantenfläche bleibt unbearbeitet. Ausführung gemäß Zeichnung:	Tagli fuori squadra su lastre in pietra naturale, con costa a piano sega. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.03.a	D3	spess. 3	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino a 3 cm	m	m	4,00
10.10.01.03.b	D3-5	spess. 3-5	Plattendicke über 3 cm bis 5 cm	spessore lastra da oltre 3 cm fino a 5 cm	m	m	4,68
10.10.01.04	Eckabrundung R 10mm:	Angolo arrotondato R 10mm:	Eckabrundung in Platten aus Naturwerkstein; Kantenfläche poliert; Radius bis 10 mm; Ausführung gemäß Zeichnung:	Angolo arrotondato su lastre in pietra naturale, con costa lucida, raggio fino a 10 mm. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.04.a	bis D3cm	spess.fino a 3cm	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino a 3 cm	St	cad	4,00
10.10.01.04.b	Aufpr. jeden cm Mehrdicke	sovrappr. ogni cm magg. spess.	Aufpreis für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	St	cad	1,39
10.10.01.05	Nut:	Scanalatura:	Nut in Platten aus Naturwerkstein; Ausführung gemäß Zeichnung:	Scanalatura su lastre in pietra naturale. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.05.a	4x8mm	4x8mm	Querschnitt: 4x8 mm	sezione 4x8 mm	m	m	3,76
10.10.01.06	Fase	Smussatura	Kantenfase in Platten aus Naturwerkstein, Oberfläche poliert; Ausführung gemäß Zeichnung:	Smussatura del filo della costa su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:	m	m	2,72
10.10.01.07	Kante 1/4 Rundung:	Costa mezzo toro:	Kante runden (1/4 Rundung) in Platten aus Naturwerkstein, Oberfläche poliert. Ausführung gemäß Zeichnung:	Coste a 1/4 di cerchio (mezzo toro) su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.07.a	D 3cm	spess. 3cm	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino 3 cm	m	m	42,48
10.10.01.07.b	Aufpr. jeden cm Mehrdicke	sovrappr. ogni cm magg. spess.	Aufpreis für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m	m	6,27
10.10.01.08	Kanten 1/2 Rundung:	Costa toro compl.:	Kanten runden (1/2 Rundung) in Platten aus Naturwerkstein, Oberfläche poliert. Ausführung gemäß Zeichnung:	Coste a semicerchio (toro completo) su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.08.a	D 3cm	spess. 3cm	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino 3 cm	m	m	53,31
10.10.01.08.b	Aufpr. jeden cm Mehrdicke	sovrappr. ogni cm magg. spess.	Aufpreis für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m	m	7,81
10.11	Zusätzliche Oberflächenbehandlung	Trattamento aggiuntivo del piano	Die Gruppe 10.11 umfasst folgende Untergruppen: / 10.11.01 Naturwerkstein, Betonwerkstein	Il gruppo 10.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.11.01 Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.11.01	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.11.01.01	Oberfl. Behandlung:	Trattamento del piano:	Zusätzliche Oberflächenbehandlung der Naturwerksteinflächen durch:	Trattamento aggiuntivo del piano dei rivestimenti in pietra naturale, eseguito con:
10.11.01.01.a	Imprägnieren	impregnazione	Imprägnieren mit Silikonharzlösung	impregnazione con resine al silicone	m2	m2	23,08
10.11.01.01.b	Fluatieren	fluosilicati indurenti	Fluatieren mit Härtefluat	con fluosilicati indurenti	m2	m2	10,72
10.11.01.01.c	Polieren	lucidatura	Polieren mit Polierwachs	lucidatura con cera	m2	m2	10,72
10.11.01.01.d	Versiegeln	sigillatura	Versiegeln durch Versiegelungsschlämme	sigillatura con materiale sigillante	m2	m2	10,72
10.12	Nachträgliche Oberflächenbearbeitung	Lavorazione successiva della superficie	Die Gruppe 10.12 umfasst folgende Untergruppen: / 10.12.01 Naturwerkstein, Betonwerkstein	Il gruppo 10.12 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.12.01 Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.12.01	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.12.01.01	Bearb. nachträgl.:	Lavoraz. succ. superf.:	Nachträgliches Bearbeiten der Naturwerksteinflächen durch:	Lavorazione successiva della superficie dei lavorati in pietra naturale:
10.12.01.01.a	Schleifen: körniger Marmor	levigatura marmo	Schleifen: körniger Marmor	levigatura marmo	m2	m2	17,18
10.12.01.01.b	Schleifen: Granit	levigatura granito	Schleifen: Granit	levigatura granito	m2	m2	25,58
10.12.01.01.c	Politur: Marmor	lucidatura marmo	Politur: Marmor (ohne Schleifen)	lucidatura marmo (senza levigatura)	m2	m2	11,22
10.12.01.01.d	Politur: Granit	lucidatura granito	Politur: Granit (ohne Schleifen)	lucidatura granito (senza levigatura)	m2	m2	17,82
10.12.01.01.e	Sandstrahlen	sabbiatura	Sandstrahlen (im Werk verarbeitet)	sabbiatura (su lastre in laboratorio)	m2	m2	13,21
10.12.01.01.f	Scharrieren	lavoraz. alla cristiana	Scharrieren (im Werk verarbeitet)	lavorazione alla cristiana (su lastre in laboratorio)	m2	m2	78,24
10.12.01.01.g	Stocken	bocciardatura	Stocken (im Werk verarbeitet)	bocciardatura (su lastre in laboratorio)	m2	m2	61,56
10.12.01.01.h	Spitzen	scalpellatura	Spitzen	spuntatura	m2	m2	121,70
12	Verglasungsarbeiten	Opere da vetraio	Die Kategorie 12 umfasst folgende Gruppen: / 12.01 Verglasung / 12.02 Profilbauglas / 12.03 Bearbeitung des Glases / 12.04 Ganzglastüren	La categoria 12 comprende i seguenti gruppi: / 12.01 Vetrazione / 12.02 Barre di vetro profilate / 12.03 Lavorazioni su vetro / 12.04 Porte vetrate
12.01	Verglasung	Vetrazione	Die Gruppe 12.01 umfasst folgende Untergruppen: / 12.01.01 Floatglas / 12.01.02 Guß-Glas / 12.01.03 Drahtglas / 12.01.04 Sicherheitsglas / 12.01.05 Mehrscheiben-Isoliergläser / 12.01.06 Sonnenschutzglas / 12.01.07 Brandschutzglas / 12.01.08 Kunststofflichtplatten / 12.01.09 Einsetzen und Abdichten von Verglasungen	Il gruppo 12.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 12.01.01 Vetro float / 12.01.02 Vetri stampati / 12.01.03 Vetri retinati / 12.01.04 Vetri di sicurezza / 12.01.05 Vetrocamere / 12.01.06 Vetri riflettenti / 12.01.07 Vetri resistenti al fuoco / 12.01.08 Lastre trasparenti in materiale plastico / 12.01.09 Posa in opera e sigillatura di vetrazioni
12.01.01	Floatglas	Vetro float	Floatglas	Vetro float
12.01.01.01	Floatglas:	Cristallo float:	Floatglas, farblos, in Scheiben; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cristallo float incolore in lastre, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato con listello fermavetro, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.01.01.a	D 4mm	spess. 4mm	Floatglas, Nenndicke: 4 mm	vetro float, spessore nominale 4 mm	m2	m2	69,30
12.01.01.01.b	D 5mm	spess. 5mm	Floatglas, Nenndicke: 5 mm	vetro float, spessore nominale 5 mm	m2	m2	74,25
12.01.01.01.c	D 6mm	spess. 6mm	Floatglas, Nenndicke: 6 mm	vetro float, spessore nominale 6 mm	m2	m2	77,23
12.01.01.01.d	D 8mm	spess. 8mm	Floatglas, Nenndicke: 8 mm	vetro float, spessore nominale 8 mm	m2	m2	86,13
12.01.01.01.e	D 10mm	spess. 10mm	Floatglas, Nenndicke: 10 mm	vetro float, spessore nominale 10 mm	m2	m2	96,03
12.01.01.01.f	D 12mm	spess. 12mm	Floatglas, Nenndicke: 12 mm	vetro float, spessore nominale 12 mm	m2	m2	115,83
12.01.01.01.g	D 4mm, satiniert	spess. 4mm, satinato	Floatglas, Nenndicke: 4 mm, satiniert	vetro float, spessore nominale 4 mm, satinato	m2	m2	54,00
12.01.01.01.h	D 6mm, satiniert	spess. 6mm, satinato	Floatglas, Nenndicke: 6 mm, satiniert	vetro float, spessore nominale 6 mm, satinato	m2	m2	62,00
12.01.01.01.i	D 8mm, satiniert	spess. 8mm, satinato	Floatglas, Nenndicke: 8 mm, satiniert	vetro float, spessore nominale 8 mm, satinato	m2	m2	76,00
12.01.01.01.j	D 10mm, satiniert	spess. 10mm, satinato	Floatglas, Nenndicke: 10 mm, satiniert	vetro float, spessore nominale 10 mm, satinato	m2	m2	90,00
12.01.01.01.k	D 6mm, extraweiss	spess. 6mm, extrabianco	Floatglas, Nenndicke: 6 mm, extraweiss	vetro float, spessore nominale 6 mm, extrabianco	m2	m2	59,00
12.01.01.01.l	D 8mm, extraweiss	spess. 8mm, extrabianco	Floatglas, Nenndicke: 8 mm, extraweiss	vetro float, spessore nominale 8 mm, extrabianco	m2	m2	73,00
12.01.01.01.m	D 10mm, extraweiss	spess. 10mm, extrabianco	Floatglas, Nenndicke: 10 mm, extraweiss	vetro float, spessore nominale 10 mm, extrabianco	m2	m2	87,00
12.01.02	Gußglas	Vetri stampati	Gußglas	Vetri stampati
12.01.02.01	Ornamentglas:	Vetro stampato:	Ornamentglas, farblos, lichtdurchlässig, in Scheiben; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetro stampato incolore, diafano, in lastre, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato con listello fermavetro, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.02.01.a	D 4mm	spess. 4mm	Ornamentglas, Nenndicke: 4 mm	vetro stampato, spessore nominale 4 mm	m2	m2	91,08
12.01.02.01.b	D 6mm	spess. 6mm	Ornamentglas, Nenndicke: 6 mm	vetro stampato, spessore nominale 6 mm	m2	m2	98,03
12.01.02.01.c	matt D 4mm	smerigliato, spess. 4mm	Mattglas, Nenndicke: 4 mm	vetro smerigliato, spessore nominale 4 mm	m2	m2	96,36
12.01.03	Drahtglas	Vetri retinati	Drahtglas	Vetri retinati
12.01.03.01	Gußglas mit Drahtnetzeinlage:	Vetro colato con rete:	Gußglas mit Drahtnetzeinlage mit punktgeschweißtem Netz, Maschenweite: 12,5 mm, lichtdurchlässig, in Scheiben; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetro colato traslucido con incorporata rete metallica a maglia quadra saldata da 12,5 mm, in lastre, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato con listello fermavetro, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.03.01.a	farblos D 6mm	incolore spess. 6mm	Drahtglas, weiß (farblos), Nenndicke: 6 mm	vetro retinato incolore, spessore nominale 6 mm	m2	m2	84,15
12.01.03.01.b	farbig D 6mm	colorato spess. 6mm	Drahtglas, farbig, Nenndicke: 6 mm	vetro retinato colorato, spessore nominale 6 mm	m2	m2	89,10
12.01.04	Sicherheitsgläser	Vetri di sicurezza	Sicherheitsgläser	Vetri di sicurezza
12.01.04.01	ESG:	Cristallo temperato:	Einscheiben-Sicherheitsglas; in Scheiben mit gebrochenen Kanten für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cristallo temperato in lastre, con bordi sgreggiati, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato con listello fermavetro, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.04.01.a	D 5mm, farblos	D 5mm, incolore	Nenndicke: 5 mm, farblos	spessore nominale 5 mm, incolore	m2	m2	53,00
12.01.04.01.b	D 6mm, farblos	D 6mm, incolore	Nenndicke: 6 mm, farblos	spessore nominale 6 mm, incolore	m2	m2	65,43
12.01.04.01.c	D 8mm, farblos	D 8mm, incolore	Nenndicke: 8 mm, farblos	spessore nominale 8 mm, incolore	m2	m2	77,42
12.01.04.01.d	D 10mm, farblos	D 10mm, incolore	Nenndicke: 10 mm, farblos	spessore nominale 10 mm, incolore	m2	m2	89,80
12.01.04.01.e	D 12mm, farblos	D 12mm, incolore	Nenndicke: 12 mm, farblos	spessore nominale 12 mm, incolore	m2	m2	112,00
12.01.04.01.f	D 5mm, satiniert	D 5mm, satinato	Nenndicke: 5 mm, satiniert	spessore nominale 5 mm, satinato	m2	m2	60,00
12.01.04.01.g	D 6mm, satiniert	D 6mm, satinato	Nenndicke: 6 mm, satiniert	spessore nominale 6 mm, satinato	m2	m2	84,00
12.01.04.01.h	D 8mm, satiniert	D 8mm, satinato	Nenndicke: 8 mm, satiniert	spessore nominale 8 mm, satinato	m2	m2	96,42
12.01.04.01.i	D 10mm, satiniert	D 10mm, satinato	Nenndicke: 10 mm, satiniert	spessore nominale 10 mm, satinato	m2	m2	108,90
12.01.04.01.k	D 6mm, extraweiss	D 6mm, extrabianco	Nenndicke: 6 mm, extraweiss	spessore nominale 6 mm, extrabianco	m2	m2	79,00
12.01.04.01.l	D 8mm, extraweiss	D 8mm, extrabianco	Nenndicke: 8 mm, extraweiss	spessore nominale 8 mm, extrabianco	m2	m2	90,42
12.01.04.01.m	D 10mm, extraweiss	D 10mm, extrabianco	Nenndicke: 10 mm, extraweiss	spessore nominale 10 mm, extrabianco	m2	m2	102,90
12.01.04.02	VSG:	Cristallo stratificato:	Verbund-Sicherheitsglas aus Floatglas; mit PVB Zwischenschicht, farblos, zu einer Einheit verbunden, für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen; mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Crsitallo stratificato composto da più lastre di vetro float, unite tra loro su tutta la superficie mediante l'interposizione di PVB, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato con listello fermavetro, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.04.02.a	2-scheibig, D 6mm	2 strati, spess. 6mm	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 6 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 6 mm (con interposto film di polivinilbutirrale 0,38 mm)	m2	m2	89,03
12.01.04.02.b	2-scheibig, D 8mm	2 strati, spess. 8mm	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di polivinilbutirrale 0,38 mm)	m2	m2	94,01
12.01.04.02.c	2-scheibig, D 8mm	2 strati, spess. 8mm	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di polivinilbutirrale 0,76 mm)	m2	m2	103,90
12.01.04.02.d	2-scheibig, D 10mm	2 strati, spess. 10mm	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 10 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick)	due strati, spessore complessivo nominale 10 mm (con interposto film di polivinilbutirrale 0,76 mm)	m2	m2	108,88
12.01.05	Mehrscheiben-Isoliergläser	Vetrocamere	Mehrscheiben-Isoliergläser	Vetrocamere
12.01.05.03	Wärmeschutz-Isolierglas, Zwischenraum luftgefüllt:	Vetrata termoisolante, intercapedine con aria:	Wärmeschutz-Isolierglas, zweifach, aus 2mal Floatglas; farblos, Innenscheibe aus Floatglas; Nenndicke: 4 mm; mit hauchdünner Edelmetallschicht, Außenscheibe aus Floatglas, Nenndicke: 4 mm; durch luftgefüllten Zwischenraum getrennt; mit Profilen luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm con pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccata al serramento con listello fermavetro, sigillata a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.05.03.a	D (4+12+4)mm, Ug=1,6	spess. (4+12+4)mm, Ug=1,6	Scheibenzwischenraum: 12 mm, (4+12+4), Ug=1,6W/m2K	intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4), Ug=1,6W/m2K	m2	m2	85,14
12.01.05.03.b	D (4+16+4)mm, Ug=1,4	spess. (4+16+4)mm, Ug=1,4	Scheibenzwischenraum: 16 mm, (4+16+4), Ug=1,4W/m2K	intercapedine lastre 16 mm, (4+16+4), Ug=1,4W/m2K	m2	m2	93,04
12.01.05.05	Wärmeschutz-Isolierglas, Zwischenraum Argon-Gas:	Vetrata termoisolante, intercapedine gas argon:	Wärmeschutz-Isolierglas, zweifach, gasgefüllt, aus 2mal Floatglas; Innenscheibe als Wärmeschutzglas aus Floatglas mit Metalloxydschicht oder Edelmetallschichtsystem, aufgebracht mit Hilfe der Hochvakuumtechnik und selektiv strahlendurchlässig, Nenndicke: 4 mm; Außenscheibe aus Floatglas, farblos, Nenndicke: 4 mm; durch Argon-Gas (90%) gefüllten Zwischenraum getrennt; mit Profilen luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas argon (90%), per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccata al serramento con listello fermavetro, sigillata a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.05.05.a	D (4+16+4)mm, Ug=1,1	spess. (4+16+4)mm, Ug=1,1	Scheibenzwischenraum: 16 mm, (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	intercapedine lastre 16 mm, (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	m2	m2	100,96
12.01.05.06	Wärmeschutz-Isolierglas, Zwischenraum Argon-Gas:	Vetrata termoisolante, intercapedine gas argon:	Wärmeschutz-Isolierglas, dreifach, gasgefüllt, aus 3mal Floatglas; Innen- und Aussenscheibe als Wärmeschutzglas aus Floatglas mit Metalloxydschicht oder Edelmetallschichtsystem, aufgebracht mit Hilfe der Hochvakuumtechnik und selektiv strahlendurchlässig, Nenndicke: 4 mm; Außenscheibe aus Floatglas, farblos, Nenndicke: 4 mm; durch Argon-Gas (90%) gefüllten Zwischenraum getrennt; mit Profilen luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetrata termoisolante, con gas, composta da tre lastre di vetro; lastre interne ed esterne in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra intermedia in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare sigillato alle lastre e tra di esse delimitante intercapedini di gas argon (90%), per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccata al serramento con listello fermavetro, sigillata a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.05.06.a	D (4+12+4+12+4)mm, Ug=0,7	spess. (4+12+4+12+4)mm, Ug=0,7	Scheibenzwischenraum: 2x12 mm, (4+12+4+12+4), Ug=0,7W/m2K	intercapedine lastre 2x12 mm, (4+12+4+12+4), Ug=0,7W/m2K	m2	m2	158,48
12.01.05.07	Sonnenschutz-Isolierglas:	Vetrata isolante riflettente:	Sonnenschutz-Isolierglas, zweifach, Innenscheibe aus Floatglas, farblos; Nenndicke: 4 mm, Außenscheibe als Kombischicht aus reflektierendem Floatglas, mit Metalloxydschicht oder Edelmetallschichtsystem, aufgebracht mit Hilfe der Hochvakuumtechnik und selektiv strahlendurchlässig, Nenndicke: 6 mm; durch Argon-Gas gefüllten Zwischenraum getrennt; mit Profilen luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtstoffen regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna come strato a 2 funzioni in vetro float riflettente diafano, una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccata con listello fermavetro, sigillata a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.05.07.a	D (4+16+6), Ug=1,1, ca. 70/40	spess. (4+16+6), Ug=1,1, ca. 70/40	Scheibenzwischenraum: 16 mm, (4+16+6), Ug = 1,1 W/m2K, LT ca.70%, g ca. 40%	intercapedine lastre 16 mm, (4+16+6), Ug = 1,1 W/m2K, LT ca.70%, g ca. 40%	m2	m2	163,38
12.01.05.07.b	D (4+16+6), Ug=1,1, ca. 60/30	spess. (4+16+6), Ug=1,1, ca. 60/30	Scheibenzwischenraum: 16 mm, (4+16+6), Ug=1,1 W/m2K, LT ca.60%, g ca. 30%	intercapedine lastre 16 mm, (4+16+6), Ug=1,1 W/m2K, LT ca.60%, g ca. 30%	m2	m2	217,18
12.01.05.07.c	D (4+16+6), Ug=1,1, ca. 40/20	spess. (4+16+6), Ug=1,1, ca. 40/20	Scheibenzwischenraum: 16 mm, (4+16+6), Ug=1,1 W/m2K, LT ca.40%, g ca. 20%	intercapedine lastre 16 mm, (4+16+6), Ug=1,1 W/m2K, LT ca.40%, g ca. 20%	m2	m2	267,08
12.01.07	Brandschutzglas	Vetri resistenti al fuoco	Brandschutzglas	Vetri resistenti al fuoco
12.01.07.02	Drahtspiegel-Brandschutzglas:	Cristallo retinato resistente al fuoco:	Drahtspiegel-Brandschutzglas mit Drahtnetzeinlage mit punktgeschweißtem Netz, Maschenweite: 13 mm, farblos in Scheiben, mit Homologierung des "Systems"; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz mit Dichtprofilen einsetzen und verklotzen, mir vorhandenen Glashalteleisten im Rahmen befestigen, beidseitig mit nicht brennbaren und hitzebeständigen Dichtstoffen versiegeln. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cristallo retinato resistente al fuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastra, con omologazione del "sistema", per finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio con listello fermavetro riportato, sigillato su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore. Esecuzione conforme disegno:
12.01.07.02.a	D 7mm, EI 60	spess. 7mm, EI 60	Brandschutzglas mit Drahtnetzeinlage farblos, Nenndicke: 7 mm, EI 60	vetro resistente al fuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, EI 60	m2	m2	107,61
12.01.07.03	Brandschutzglas:	Vetrata resistente al fuoco:	Brandschutzglas farblos in Scheiben, mit Homologierung des "Systems"; für die Verglasung von Fenstern, Türen und Wänden; liefern, im Glasfalz mit Dichtprofilen einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten im Rahmen befestigen, beidseitig mit nicht brennbaren und hitzebeständigen Dichtstoffen versiegeln. Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetrata resistente al fuoco, incolore, in lastre, con omologazione del "sistema", per finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore. Esecuzione conforme disegno:
12.01.07.03.a	D 15mm, EI 30	spess. 15mm, EI 30	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 15 mm, EI 30	lastra composta resistente al fuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, EI 30	m2	m2	811,99
12.01.07.03.b	D 21mm, EI 60	spess. 21mm, EI 60	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 21 mm, EI 60	lastra composta resistente al fuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, EI 60	m2	m2	929,39
12.01.07.03.c	D 50mm, EI 120	spess. 50mm, EI 120	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 50 mm, EI 120	lastra composta resistente al fuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, EI 120	m2	m2	1.893,01
12.01.08	Kunststofflichtplatten	Lastre trasparenti in materiale plastico	Kunststofflichtplatten	Lastre trasparenti in materiale plastico
12.01.08.01	Kunststofflichtplatten PMMA, gegossen:	Lastra trasparente PMMA, colato:	Kunststofflichtplatten aus PMMA (Polymetilmetakryl), durchsichtig, original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, gegossen, farblos, schlagfest, UV-Schutz, witterungsbeständig, Brandverhalten Euroklasse B, beschränkt kalt formbar, für die Verglasung von Fenstern, Türen, Wänden und Oberlichten; liefern und im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten im Rahmen befestigen, beidseitig mit elastischen Dichtprofilen aus EPDM regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, di tipo colato, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, reazione al fuoco Euroclasse B, limitatamente formabile a freddo, per finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listelli fermavetro, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.08.01.a	D3 mm	spess.3 mm	Plattendicke: 3 mm	spessore lastra 3 mm	m2	m2	73,37
12.01.08.01.b	D4 mm	spess.4 mm	Plattendicke: 4 mm	spessore lastra 4 mm	m2	m2	85,11
12.01.08.01.c	D5 mm	spess.5 mm	Plattendicke: 5 mm	spessore lastra 5 mm	m2	m2	102,72
12.01.08.01.d	D6 mm	spess.6 mm	Plattendicke: 6 mm	spessore lastra 6 mm	m2	m2	112,50
12.01.08.01.e	D8 mm	spess.8 mm	Plattendicke: 8 mm	spessore lastra 8 mm	m2	m2	126,20
12.01.08.01.f	D10 mm	spess.10 mm	Plattendicke: 10 mm	spessore lastra 10 mm	m2	m2	157,50
12.01.08.03	Kunststofflichtplatte PC:	Policarbonato PC:	Kunststofflichtplatte aus PC (Polykarbonat), durchsichtig, original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, extrudiert, Brandverhalten Euroklasse B, durchsichtig, schlagfest, UV-Schutz, U=2,5 W/m2K, witterungsbeständig, gut kalt biegbar, für die Verglasung von Fenstern, Türen, Wänden und Oberlichten; liefern und im Glasfalz einsetzen und verklotzen, mit vorhandenen Glashalteleisten im Rahmen festhalten, beidseitig mit elastischen Dichtprofilen aus EPDM regendicht abdichten. Ausführung gemäß Zeichnung:	Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco Euroclasse B, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, U=2,5 W/m2K, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno:
12.01.08.03.a	D3mm	spess.3mm	Plattendicke: 3 mm	spessore lastra 3mm	m2	m2	78,26
12.01.08.03.b	D4mm	spess.4mm	Plattendicke: 4 mm	spessore lastra 4 mm	m2	m2	90,00
12.01.08.03.c	D5mm	spess.5mm	Plattendicke: 5 mm	spessore lastra 5 mm	m2	m2	107,61
12.01.08.03.d	D6mm	spess.6mm	Plattendicke: 6 mm	spessore lastra 6 mm	m2	m2	117,40
12.01.08.03.e	D8mm	spess.8mm	Plattendicke: 8 mm	spessore lastra 8 mm	m2	m2	131,09
12.01.08.03.f	D10 mm	spess.10 mm	Plattendicke: 10 mm	spessore lastra 10 mm	m2	m2	163,00
12.01.09	Einsetzen und Abdichten von Verglasungen	Posa in opera e sigillatura di vetrazioni	Einsetzen und Abdichten von Verglasungen	Posa in opera e sigillatura di vetrazioni
12.01.09.02	Einsetzen in Glashalteleisten:	Posa con listello fermavetro:	Einsetzen und Abdichten der Verglasung mit Dichtstoffen, mit vorhandenen raumseitigen Glashalteleisten befestigen; beidseitige Versiegelung mit Dichtstoff; zusätzlich beidseitige Stabilisierung durch Abstandhalter:	Posa in opera e sigillatura di lastre di vetro, fissate con listello fermavetro interno preesistente. Lastre impermeabilizzate e sigillate su ambo i lati, compresi tassellatura d'appoggio e laterale posizionata sui due bordi:
12.01.09.02.a	Holz	legno	aus Holz, mit Nägel oder Schrauben	in legno, fissato con chiodi o viti	m	m	2,45
12.01.09.02.b	Kunststoff	plastica	aus Kunststoff, einrastend	in plastica, fissato a innesto	m	m	2,93
12.01.09.02.c	Aluminium	alluminio	aus Aluminium, geklemmt	in alluminio, fissato a scatto	m	m	3,86
12.01.09.02.d	Stahl	ferro	aus Stahl, geschraubt	in ferro, fissato con viti	m	m	3,86
12.01.09.03	Einsetzen mit Dichtprofilen	Posa con guarnizione di tenuta	Einsetzen und Abdichten der Verglasung mit vorhandenen Dichtprofilen und vorhandenen raumseitigen Glashalteleisten.	Posa in opera e sigillatura di lastre di vetro fissate con guarnizione profilate di tenuta e listello fermavetro interno preesistente.	m	m	3,86
12.02	Profilbauglas	Barre di vetro profilate	Die Gruppe 12.02 umfasst folgende Untergruppe: / 12.02.01 Wände	Il gruppo 12.02 comprende il seguente sottogruppo: / 12.02.01 Pareti
12.02.01	Wände	Pareti	Wände	Pareti
12.02.01.01	Profilbauglas:	Barre di vetro:	Profilbauglas, farblos, nicht durchsichtig mit einer Ornamentierung auf der Profilaußenfläche und einem U-förmigen Querschnitt, für Wände und Lichtbänder; liefern, in Profilrahmen (Metallzargen werden getrennt vergütet) einbauen und mit Dichtungsprofilen aus PVC und elastischen Dichtstoffen abdichten, einschließlich Abdichtung der Fugen mit elastischbleibendem Dichtstoff gemäß Einbauanweisung und Vorschriften des Glasherstellers:	Barre di vetro incolore, traslucido, con superficie esterna a buccia d'arancio, profilate a forma di U, per pareti e finestrature a fasce, fornite e poste in opera in verticale, intelaiate in profilati metallici (non compresi nel prezzo) e sigillate a tenuta stagna con profili in PVC e mastici plastici, compresa sigillatura tra le barre conforme indicazioni di posa e prescrizioni della casa produttrice del vetro:
12.02.01.01.d	mit Drahteinlage gestoßen	barre arm. a pettine	Querschnitt: 262x41x6 mm, mit Drahteinlage, einschalig, kammartig gestoßen	sezione 262x41x6 mm, armato, posa a pettine	m2	m2	85,11
12.02.01.01.e	mit Drahteinlage verhakt	barre arm. a greca	Querschnitt: 262x41x6 mm, mit Drahteinlage, einschalig, spundwandartig verhakt	sezione 262x41x6 mm, armato, posa a greca	m2	m2	85,11
12.02.01.01.f	mit Drahteinl. 2-lagig gestoß.	barre arm. a camera d'aria	Querschnitt: 262x41x6 mm, mit Drahteinlage, zweischalig, 2 Lagen kammartig gestoßen	sezione 262x41x6 mm, armato, posa a camera d'aria	m2	m2	111,53
12.03	Bearbeitung des Glases	Lavorazioni su vetro	Die Gruppe 12.03 umfasst folgende Untergruppen: / 12.03.01 Kantenbearbeitungen / 12.03.02 Bohrungen / 12.03.03 Ausschnitte, Abrundungen / 12.03.04 Sonstige Bearbeitungen	Il gruppo 12.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 12.03.01 Molatura dei bordi / 12.03.02 Foratura / 12.03.03 Intagli / 12.03.04 Lavorazioni particolari
12.03.01	Kantenbearbeitungen	Molatura dei bordi	Kantenbearbeitungen	Molatura dei bordi
12.03.01.01	Kantenbearbeitung:	Molatura:	Kantenbearbeitung der Glasscheibe, Kanten poliert, Ausführung gemäß Zeichnung:	Molatura a filo lucido di bordi di lastre di vetro, esecuzione conforme disegno:
12.03.01.01.a	D 6mm	spess. 6mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale 6 mm	m	m	7,83
12.03.01.01.b	D 8mm	spess. 8mm	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale 8 mm	m	m	7,83
12.03.01.01.c	D 10mm	spess. 10mm	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale 10 mm	m	m	10,76
12.03.01.01.d	D 12mm	spess. 12mm	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale 12 mm	m	m	10,76
12.03.02	Bohrungen	Foratura	Bohrungen	Foratura
12.03.02.01	Bohrung Glasscheibe:	Foratura vetro:	Bohrung der Glasscheibe, Bohrung bis zu einem Durchmesser von 30 mm, Ausführung gemäß Zeichnung:	Foratura su lastra di vetro, foro fino ad un diametro di 30 mm, esecuzione conforme disegno:
12.03.02.01.a	Nenndicke bis 6 mm	spessore nominale fino 6 mm	Nenndicke bis 6 mm	spessore nominale fino 6 mm	St	cad	9,78
12.03.02.01.b	Nenndicke bis 8 mm	spessore nominale fino 8 mm	Nenndicke bis 8 mm	spessore nominale fino 8 mm	St	cad	9,78
12.03.02.01.c	Nenndicke bis 10 mm	spessore nominale fino 10 mm	Nenndicke bis 10 mm	spessore nominale fino 10 mm	St	cad	9,78
12.03.02.01.d	Nenndicke bis 12 mm	spessore nominale fino 12 mm	Nenndicke bis 12 mm	spessore nominale fino 12 mm	St	cad	9,78
12.03.03	Ausschnitte	Intagli	Ausschnitte	Intagli
12.03.03.01	Ausschnitt rund:	Intaglio circolare:	Ausschnitt in Glasscheibe, rund innerhalb der Scheibe, Glasdicke bis zu 12 mm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Intaglio circolare su lastra di vetro, spessore vetro fino 12 mm, esecuzione conforme disegno:
12.03.03.01.a	ø 120mm	ø 120mm	Ausschnittdurchmesser bis zu 120 mm	diametro massimo intaglio: 120 mm	St	cad	41,09
12.03.03.02	Ausschnitt rechteckig:	Intaglio rettangolare:	Ausschnitt in Glasscheibe, rechteckig innerhalb der Scheibe, Glasdicke bis zu 12 mm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Intaglio rettangolare su lastra di vetro, spessore vetro fino 12 mm, esecuzione conforme disegno:
12.03.03.02.a	bis zu 144cm2	fino a 144cm2	Ausschnittgröße bis zu 144 cm2	superficie massima intaglio: 144 cm2	St	cad	53,81
12.03.03.03	Eckabrundung:	Angolo arrotondato:	Eckabrundung an Glasscheibe, Glasdicke bis zu 12 mm, Ausführung gemäß Zeichnung:	Angolo arrotondato di lastra di vetro, spessore massimo 12 mm, esecuzione conforme disegno:
12.03.03.03.a	Eckabrundung: Eckradius bis 60mm	Angolo arrotondato: raggio fino 60mm	Eckradius bis zu 60 mm	raggio fino a 60 mm	St	cad	6,85
12.03.04	Sonstige Bearbeitungen	Lavorazioni particolari	Sonstige Bearbeitungen	Lavorazioni particolari
12.03.04.01	Sandstrahlen	Sabbiatura	Sandstrahlen von Glasscheiben, Ausführung gemäß Zeichnung	Sabbiatura di superficie di lastra di vetro, esecuzione conforme disegno.	m2	m2	44,02
12.04	Ganzglastüren	Porte vetrate	Die Gruppe 12.04 umfasst folgende Untergruppe: / 12.04.01 Türen	Il gruppo 12.04 comprende il seguente sottogruppo: / 12.04.01 Porte
12.04.01	Türen	Porte	Türen	Porte
12.04.01.01	Ganzglastür:	Porta in vetro:	Ganzglastür, einflügelig, als Drehtür, mit Flügel aus Einscheibensicherheitsglas für innen, Dicke: 12 mm, liefern und rahmenlos einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Der Beschlag wird gesondert vergütet:	Porta in vetro, ad una partita, anta battente rotante su un lato, battente in lastra di vetro temperato per interni, spessore mm 12, fornita posta in opera senza intelaiatura. Esecuzione conforme disegno. Esclusa la ferramenta contabilizzata a parte:
12.04.01.01.a	875x2100mm	875x2100mm	Rohbaurichtmaß: 875x2100 mm	luce muratura 875x2100 mm	St	cad	342,41
12.04.01.01.b	1000x2100mm	1000x2100mm	Rohbaurichtmaß: 1000x2100 mm	luce muratura 1000x2100 mm	St	cad	391,32
13	Heizungsanlagen und Kühlanlagen	Impianti di riscaldamento e refrigerazione	Die Preise der angeführten Leistungsbeschreibungen beinhalten die Lieferung der Stoffe und/oder der Bauteile, die Transportkosten zur Baustelle und die Montagearbeiten für den Einbau. In den Preisen der Hauptleistungen ist die technische Aufwendung der Installateure mit eingerechnet. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und die Baugerüste. / Sämtliche Leistungen sind nach den einschlägig anerkannten Regeln der Technik mit ungebrauchten Stoffen und Bauteilen auszuführen, welche den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. / Die Kategorie 13 umfasst folgende Gruppen: / 13.01 Heizzentrale, Armaturen und Zubehör / 13.02 Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehör / 13.03 Fußbodenheizung, Wand- und Deckenheizung, Heizkörper, Heizgeräte und Zubehör / 13.04 Rohrleitungen und Zubehör / 13.05 Rohrisolierungen und Zubehör / 13.06 Elektro- und Regelungsanlagen mit Zubehör / 13.10 Kühlanlagen	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell'impianto. Sono escluse le assistenze murarie ed i ponteggi. / Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge. / La categoria 13 comprende i seguenti gruppi: / 13.01 Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori / 13.02 Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori / 13.03 Pannelli rad. a pav., riscaldamento a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc. / 13.04 Tubazioni ed accessori / 13.05 Isolamento ed accessori / 13.06 Impianto elettrico e di regolazione ed accessori / 13.10 Impianto di refrigerazione
13.01	Heizzentrale, Armaturen und Zubehör	Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori	Die Gruppe 13.01 umfasst folgende Untergruppen: / 13.01.01 Heizkessel / 13.01.02 Warmwasserbereiter / 13.01.03 Verteiler für Heizanlagen (in Vorbereitung) / 13.01.04 Umwälzpumpen / 13.01.05 Absperrorgane / 13.01.06 Rückflußverhinderer / 13.01.07 Schmutzfänger / 13.01.08 Wärmezähler / 13.01.09 Druck- und Mengenregelgeräte / 13.01.10 Be- und Entlüftungsgeräte / 13.01.11 Wärmeaustauscher / 13.01.12 Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen / 13.01.13 Ausdehnungsgefäße / 13.01.14 Zubehör Heizzentrale / 13.01.15 Heizungskollektoren	Il gruppo 13.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.01.01 Caldaie / 13.01.02 Bollitori / 13.01.03 Distribuzione per impianti di riscaldamento (in elaborazione) / 13.01.04 Pompe di circolazione / 13.01.05 Organi di intercettazione / 13.01.06 Valvole di ritegno / 13.01.07 Filtri d'impurità / 13.01.08 Contatori di calore / 13.01.09 Regolatori di pressione e di portata / 13.01.10 Separatori d'aria / 13.01.11 Scambiatori di calore / 13.01.12 Componenti di sicurezza e controllo / 13.01.13 Vasi d'espansione / 13.01.14 Accessori centrale termica / 13.01.15 Collettori per impianti di riscaldamento
13.01.01	Heizkessel	Caldaie	Heizkessel	Caldaie
13.01.01.01	Stahlheizkessel:	Caldaia in acciaio:	Stahlheizkessel für Öl- oder Gasfeuerung, CE markiert, hoher Wirkungsgrad gemäß Richtlinie 92/42/EWG, mit Dreizug und ausziehbaren Turbulatoren, Fronttür aus Stahlblech, Wärmeisolierung aus sehr starken Glaswollmatten, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Flansch zur Montage des Brenners, Schalt- und Steuerkasten mit Kesselthermometer, Regel- und Sicherheitsthermostaten, Schalter usw., Reinigungsöffnung am Abgassammler, luftgekühltes Brennraumschauglas, Reinigungsbürste, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, usw.:	Caldaia in acciaio per la combustione di gasolio e gas, marcato CE, alto rendimento, secondo direttiva 92/42/CEE, a tre giri di, fumo effettivi, turbolatori estraibili, portellone anteriore in lamiera d’acciaio, isolamento termico con materassino in lana di vetro, di forte spessore, mantello esterno in lamiera d’acciaio verniciata a fuoco, flangia per montaggio bruciatore, pannello di comando e controllo con termometro caldaia, termostati di regolazione e di sicurezza interruttori ecc., sportello di pulizia sulla cassetta di raccolta fumi, oblò camera di combustione raffreddato ad aria per l’ispezione della fiamma, spazzola di pulizia, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, ecc.:
13.01.01.01.a	35 kW	35 kW	Nennleistung 35 kW	potenza termica nominale 35 kW	St	cad	1.618,72
13.01.01.01.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	1.959,15
13.01.01.01.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	3.178,94
13.01.01.01.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	3.854,17
13.01.01.01.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	4.303,98
13.01.01.01.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 250 kW	St	cad	4.689,37
13.01.01.01.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	5.042,67
13.01.01.01.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	7.001,86
13.01.01.01.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	7.868,94
13.01.01.01.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	10.374,33
13.01.01.02	Stahlheizkessel geeignet für modulierende Temperatur:	Caldaia in acciaio idoneo per temperatura modulante:	Stahlheizkessel für Öl- und Gasfeuerung, mit hohem Wirkungsgrad, Baumuster entsprechend geltender Norm, CE markiert, geeignet für den Betrieb mit gleitender Wasservorlauftemperatur, mehrschalige Konvektionsheizflächen im Dreizugsystem, Fronttüre aus Stahlblech, Wärmeisolierung aus Mineralwollmatten, Stärke 80 mm, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Flansch zur Montage des Brenners, komplett mit Thermometer, Sicherheits- und Regelthermostaten, elektronische Mikroprozessorregelung des Kessels in Abhängigkeit der Außentemperatur, Reinigungsöffnung am Abgassammler, luftgekühltes Brennraumschauglas, Reinigungsbürste, einschließlich Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, usw.:	Caldaia in acciaio per la combustione di gasolio e gas, ad alto rendimento, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, idonea per l'esercizio a temperatura di mandata modulante, pareti caldaia pluristrato a tre giri di fumo, portellone anteriore in lamiera d'acciaio, isolamento termico con pannelli di fibra minerale, spessore 80 mm , mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, flangia per montaggio bruciatore, completa di termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, regolazione elettronica della caldaia a microprocessore in funzione della temperatura esterna, sportello di pulizia sulla cassetta di raccolta fumi, oblò camera di combustione raffreddato ad aria per l'ispezione della fiamma, spazzola di pulizia, compresi controflange, bulloneria e guarnizione, ecc.:
13.01.01.02.a	35 kW	35 kW	Nennleistung 35 kW	potenza termica nominale 35 kW	St	cad	4.084,77
13.01.01.02.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	4.951,21
13.01.01.02.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	5.384,48
13.01.01.02.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	7.891,26
13.01.01.02.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	9.686,00
13.01.01.02.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 250 kW	St	cad	11.264,10
13.01.01.02.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 300 kW	St	cad	12.749,57
13.01.01.02.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	14.699,20
13.01.01.02.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	17.391,48
13.01.01.02.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	22.373,82
13.01.01.03	Gußheizkessel mit Wirkungsgrad >90,5%:	Caldaia in ghisa con rendimento >90,5%:	Gußheizkessel für Öl- und Gasfeuerung, mit einem Wirkungsgrad von mindestens 90,5%, Baumuster entsprechend geltender Norm, CE markiert, mit Kesselgliedern aus Grauguß, mit großer Fronttür mit Schauglas und schwenkbarer Brennerplatte, mit Reinigungsöffnungen an den Frontelementen, Anschlußstutzen für Vor- und Rücklauf am hintersten Element, komplett mit Anschlußflanschen, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, Wärmeisolierung mit Mindestwandstärke 70 mm, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Schalt- und Steuerkasten mit Kesselthermometer, Regel- und Sicherheitsthermostaten, Schalter, usw.:	Caldaia in ghisa per la combustione di gasolio o gas, con rendimento non inferiore a 90,5%, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, composta da elementi componibili in ghisa, grande sportello frontale con spia e piastra bruciatore girevole, con sportelli di pulizia sulle testate, tronchetti di mandata e di ritorno sull'elemento posteriore, completa di flange di raccordo e controflange, bulloneria e guarnizioni, isolamento termico, spessore min. 70 mm, mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, pannello di comando e controllo con termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, interruttori, ecc.:
13.01.01.03.a	30 kW	30 kW	Nennleistung 30 kW	potenza termica nominale 30 kW	St	cad	2.012,06
13.01.01.03.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	2.506,48
13.01.01.03.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	3.374,23
13.01.01.03.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	4.829,04
13.01.01.03.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	6.377,07
13.01.01.03.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	8.419,99
13.01.01.03.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 300 kW	St	cad	9.905,95
13.01.01.03.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	12.444,44
13.01.01.03.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	14.239,78
13.01.01.03.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	19.997,47
13.01.01.04	Gußheizkessel mit Wirkungsgrad >95,5%:	Caldaia in ghisa con rendimento >95,5%:	Gußheizkessel für Öl- und Gasfeuerung, mit Wirkungsgrad gemäß Richtlinie 92/42/EWG, Baumuster entsprechend geltender Norm, CE markiert, bestehend aus zusammensetzbaren Elementen, mit ausziehbaren Turbulatoren, mit großer Fronttür mit Schauglas und schwenkbarer Brennerplatte, Reinigungsöffnungen mit Anschlußflanschen, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, dicke Wärmeisolierung, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Schalt- und Steuerkasten mit Kesselthermometer, Regel- und Sicherheitsthermostaten, Schalter, usw.:	Caldaia in ghisa, per la combustione di gasolio o gas, con rendimento secondo direttiva 92/42/CEE, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, composta da elementi componibili, turbolatori estraibili, grande sportello frontale con spia e piastra bruciatore girevole, con sportelli di pulizia completa di flange di raccordo e controflange, bulloneria e guarnizioni, isolamento termico, di forte spessore, mantello esterno in lamiera d’acciaio verniciata o fuoco, pannello di comando e controllo con termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, interruttori, ecc.:
13.01.01.04.a	30 kW	30 kW	Nennleistung 30 kW	potenza termica nominale 30 kW	St	cad	2.538,45
13.01.01.04.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	2.971,64
13.01.01.04.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	4.952,86
13.01.01.04.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	7.243,68
13.01.01.04.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	8.296,18
13.01.01.04.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 250 kW	St	cad	9.905,95
13.01.01.04.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 300 kW	St	cad	11.639,54
13.01.01.04.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	13.496,96
13.01.01.04.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	19.347,55
13.01.01.04.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	24.610,13
13.01.01.06	Gaswandkessel für Heizung, offene Brennkammer:	Caldaia pensile a gas per riscaldamento, camera combust. aperta:	Gaswandkessel nur für Heizung mit offener Brennkammer, Naturzug, mit elektronischer Zündflamme, modulierender Flamme, Brenner aus Edelstahl mit Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad, komplett mit Ausdehnungsgefäß, Zirkulator, Dreiwegeventil, Kontroll-, Schutz- und Sicherheitgeräten:	Caldaia pensile a gas per riscaldamento, a camera di combustione aperta, tiraggio naturale, accensione elettronica, modulazione, di fiamma, bruciatore INOX con scambiatore ad alto rendimento, completa di vaso d’espansione, circolatore, valvola a tre vie, apparecchiature di controllo, di protezione e di sicurezza:
13.01.01.06.a	24 kW	24 kW	Nennwärmeleistung 24 kW	potenzialità termica nominale 24 kW	St	cad	1.349,34
13.01.01.06.b	29 kW	29 kW	Nennwärmeleistung 29 kW	potenzialità termica nominale 29 kW	St	cad	1.578,41
13.01.01.07	Gaswandkessel für Heizung und Warmwasser, offene Brennkammer:	Caldaia pensile a gas per riscald. ed acqua calda, camera combust. aperta:	Gaswandkessel für Heizung und Warmwasser mit offener Brennkammer, Naturzug, Umgehungsventil, elektronischer Modulation, elektronischer Zündung, Brenner aus Edelstahl mit Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad, komplett mit Ausdehnungsgefäß, Zirkulator, Dreiwegeventil, Kontroll-, Schutz- und Sicherheitsgeräten:	Caldaia pensile a gas per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, a camera di combustione aperta, tiraggio naturale, valvola by-pass, modulazione elettronica, accensione elettronica, bruciatore INOX con scambiatore ad alto rendimento, completa di vaso d’espansione, circolatore, valvola a tre vie, di apparecchiature di controllo, di protezione e di sicurezza:
13.01.01.07.a	24 kW	24 kW	Nennwärmeleistung 24 kW	potenzialità termica nominale 24 kW	St	cad	1.918,53
13.01.01.07.b	29 kW	29 kW	Nennwärmeleistung 29 kW	potenzialità termica nominale 29 kW	St	cad	2.023,84
13.01.01.08	Gaswandkessel für Heizung und Warmwasser mit Boiler, offene Brennkammer:	Caldaia pensile a gas per riscald. ed acqua calda con boiler, camera combust. aperta:	Gaswandkessel für Heizung und Warmwasser mit Wasserspeicher, mit offener Brennkammer, Naturzug, elektronische Flammenmodulation, elektronische Zündung, Brenner aus Edelstahl mit Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad, komplett mit Ausdehnungsgefäß, Zirkulator, Dreiwege-Umlenkungsventil, Kontroll-, Schutz- und Sicherheitsgeräten:	Caldaia pensile a gas per riscaldamento ed acqua calda sanitaria con bollitore ad accumulo, a camera di combustione aperta, tiraggio naturale, modulazione elettronica di fiamma, accensione elettronica, bruciatore INOX con scambiatore ad alto rendimento, completa di vaso d’espansione, circolatore, valvola deviatrice a tre vie, di apparecchiature di controllo, di protezione e di sicurezza:
13.01.01.08.a	29 kW	29 kW	Nennwärmeleistung 29 kW	potenzialità termica nominale 29 kW	St	cad	2.723,19
13.01.01.13	Gaswandkessel für Brennwertheizung	Caldaia pensile a gas per riscaldamento a condensazione	Gaswandkessel für Brennwertheizung mit niedrigen Emissionswerten, elektronischer Zündung, Flammeneinstellung, Brenner für vorgemischte Verbrennung mit Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad, komplett mit Ausdehnungsgefäß, Zirkulator mit variabler Drehzahl, Dreiwegeventil, elektronischen Kontroll-, Schutz- und Sicherheitsgeräten.	Caldaia pensile a gas per riscaldamento, a basse emissioni inquinanti a condensazione, accensione elettronica, modulazione di fiamma, bruciatore premiscelato con scambiatore ad alto rendimento, completa di vaso d'espansione, circolatore a giri variabili, valvola a tre vie, apparecchiatura elettronica di controllo, di protezione e di sicurezza.
13.01.01.13.a	bis 35 kW	fino a 35 kW	bis 35 kW	fino a 35 kW	St	cad	3.937,02
13.01.01.14	Gaswandkessel für Brennwertheizung und Warmwasserbereitung	Caldaia pensile a gas per riscaldamento e acqua calda a condensazione	Gaswandkessel für Brennwertheizung und Warmwasser mit Frischwassertechnik, mit niedrigen Emissionswerten, elektronischer Zündung, Flammeneinstellung, Brenner für vorgemischte Verbrennung mit Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad, komplett mit Ausdehnungsgefäß, Zirkulator mit variabler Drehzahl, Dreiwegeventil, elektronischen Kontroll-, Schutz- und Sicherheitsgeräten.	Caldaia pensile a gas per riscaldamento ed acqua calda sanitaria istantanea, a basse emissioni inquinanti a condensazione, accensione elettronica, modulazione di fiamma, bruciatore premiscelato con scambiatore ad alto rendimento, completa di vaso d'espansione, circolatore a giri variabili, valvola a tre vie, apparecchiatura elettronica di controllo, di protezione e di sicurezza.
13.01.01.14.a	bis 35 kW	fino a 35 kW	bis 35 kW	fino a 35 kW	St	cad	4.088,82
13.01.01.15	Gaswandkessel für Brennwertheizung und Warmwasserbereitung mit Wasserspeicher	Caldaia pensile a gas per riscaldamento e acqua calda con boiler a condensazione	Gaswandkessel für Brennwertheizung und Warmwasser mit Wasserspeicher, mit niedrigen Emissionswerten, elektronischer Zündung, Flammeneinstellung, Brenner für vorgemischte Verbrennung mit Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad, komplett mit Ausdehnungsgefäß, Zirkulator mit variabler Drehzahl, Dreiwegeventil, elektronischen Kontroll-, Schutz- und Sicherheitsgeräten.	Caldaia pensile a gas per riscaldamento ed acqua calda sanitaria con bollitore ad accumulo, a basse emissioni inquinanti a condensazione, accensione elettronica, modulazione di fiamma, bruciatore premiscelato con scambiatore ad alto rendimento, completa di vaso d'espansione, circolatore agiri variabili, valvola deviatrice a tre vie, apparecchiatura elettronica di controllo, di protezione e di sicurezza.
13.01.01.15.a	bis 35 kW	fino a 35 kW	bis 35 kW	fino a 35 kW	St	cad	4.288,36
13.01.01.16	Kompakte Hybrid-Brennwertheizgruppe mit Wärmepumpe und Solarthermie	Gruppo termico ibrido compatto a condensazione con pompa di calore e solare termico	Modulare Heizgruppe mit mehrfachen Energiequellen, für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung, komplett mit Brennwertkessel, Wärmepumpe, Wasserspeicher mit doppelter Rohrschlange auch für Solarkreislauf, eine, zwei oder mehrere unabhängige Klimabereiche, warm/kalt, elektronische Steuerung mit automatischer Auswahl der für die bestehenden Bedingungen günstigsten Energiequelle, mit Ausdehnungsgefäß, Trägheitsspeicher, Mischventilen, Zirkulatoren mit variabler Drehzahl, Umlenkventilen, Sicherheits- und Kontrollgeräten für das gesamte System.	Gruppo termico modulare multienergia, per riscaldamento, raffrescamento, e produzione di acqua calda sanitaria, completo di caldaia a condensazione, pompa di calore, bollitore ad accumulo con doppio serpentino anche per circuito solare, una, o due o più zone climatiche indipendenti, caldo/freddo, intelligenza elettronica di sistema in gardo di attivare la sorgente energeticamente più efficiente sulla base delle condizioni climatiche, completa di vasi di espansione, accumulo inrziale, valvole miscelatrici, circolatori a giri variabili, valvole deviatrici, organi di sicurezza e controllo di tutto il sistema.
13.01.01.16.a	bis 35 kW	fino a 35 kW	bis 35 kW	fino a 35 kW	St	cad	9.396,89
13.01.01.20	Holzvergaserkessel	caldaia a gassificazione di legno	Holzvergaserkessel für Scheitholz. Modulierende Feuerungsregelung, lambdageführt mit automatischer Anpassung der Primär- und Sekundärluft an die Brennstoffenergiedichte. Begrenzung der Abgastemperatur zur Kaminanpassung. Sicherheitswärmetauscher im Kessel zur Notkühlung mittels bauseitiger thermischer Ablaufsicherung. Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert. Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95°C, Kesselwirkungsgrad mind. 89%, Spannung: 230 V. Mikroprozessorregelung: Bedienung von 2 Mischerheizkreise mit Wochenprogramm, Erweiterung mit Raumfühlern möglich, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, Sicherheitstemperaturbegrenzer / Wassermangel und Lambdamessung im Abgas. Temperaturmessung von Abgas, Kesselvorlauf, Rücklauf, Boiler und Puffer (oben, Mitte, unten). Eingang für externe Wärmeanforderung, potentialfreier Ausgang (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), LAN-Ausgang für Fernbedienung über Internet und Smartphone. 1 Außen-, 1 Mischerkreisvorlauf- und 3 Puffer-/Speicherfühler im Lieferumfang. N.B. Erstinbetriebnahme im Preis enthalten.	Caldaia a legna a gassificazione per ceppi di legno. Regolazione di combustione modulante a conduzione lambda con adattamento automatico dell´ aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. Limitazione della temperatura di scarico fumi per l´ adattamento ai camini. Scambiatore di sicurezza per il raffreddamento di emergenza da abbinare ad una valvola di scarico termico da prevedere in loco. Caldaia isolata di lana di roccia sotto rivestimento in lamiera. Pressione massima d'esercizio: 3 bar, temperatura massima d'esercizio: 95 °C, rendimento caldaia min.89%, tensione: 230 V. Regolazione a microprocessore: Impostazioni e gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario (necessaria sonda 19026 per 2ndo circuito miscelato), possibile ampliamento con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulatore termico, impianto solare, limitatore della temperatura di sicurezza/mancanza acqua e misurazione lambda nello scarico fumi, rilevamento della temperatura dei gas di scarico, mandata e ritorno caldaia, bollitore ed accumulo termico (parte alta, intermedia, bassa), contatto in entrata per richiesta calore), uscita a contatto pulito (commutatore) per segnalazione guasti, 2 accumulatori (riscaldamento o ACS), uscita LAN per la telegestione tramite internet e smartphone. 1 sonda esterna, 1 sonda di mandata e 3 sonde puffer/bollitore a corredo. N.B. Prima messa in funzione inclusa nel prezzo.
13.01.01.20.a	bis 20 kW	fino a 20 kW	Nennleistungsbereich: bis 20 kW	Campo potenza nominale: fino a 20 kW	St	cad	8.171,88
13.01.01.20.b	bis 30 kW	fino a 30 kW	Nennleistungsbereich: bis 30 kW	Campo potenza nominale: fino a 30 kW	St	cad	8.358,48
13.01.01.20.c	bis 40 kW	fino a 40 kW	Nennleistungsbereich: bis 40 kW	Campo potenza nominale: fino a 40 kW	St	cad	10.034,24
13.01.01.20.d	bis 50 kW	fino a 50 kW	Nennleistungsbereich: bis 50 kW	Campo potenza nominale: fino a 50 kW	St	cad	10.079,45
13.01.01.20.e	bis 60 kW	fino a 60 kW	Nennleistungsbereich: bis 60 kW	Campo potenza nominale: fino a 60 kW	St	cad	10.274,89
13.01.01.21	Rücklaufanhebung für Holzvergaserkessel	innalzamento temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno	Rücklaufanhebung bestehend aus Heizungspumpe Energieklasse A inkl. Verschraubungen, Mischer und Stellmotor	Innalzamento della temperatura di ritorno composto da circolatore classe energetica A con raccordi, miscelatore e servomotore
13.01.01.21.a	bis 30 kW	fino a 30 kW	bis 30 kW	fino a 30 kW	St	cad	821,84
13.01.01.21.b	bis 50 kW	fino a 50 kW	bis 50 kW	fino a 50 kW	St	cad	846,51
13.01.01.21.c	bis 60 kW	fino a 60 kW	bis 60 kW	fino a 60 kW	St	cad	895,84
13.01.01.22	Thermische Ablaufsicherung	valvola di scarico termico	Thermische Ablaufsicherung geeignet zum Anschluss an einen in den Heizkessel eingebauten Sicherheitswärmetauscher	Vavola di scarico termico adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia	St	cad	179,25
13.01.01.23	Regelungszubehör für Holzvergaserkessel	accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno	Regelungszubehör für Holzvergaserkessel	accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno
13.01.01.23.a	Fühler für Mischkreis	sonda per circuito miscelato	Anlegefühler mit Kabel	sonda a contatto con cavo	St	cad	81,81
13.01.01.23.b	Fühlerset für Solaranlage	set sonde per impianto solare	Fühlerset bestehend aus Kollektorfühler und Tauchfühler	Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione	St	cad	115,53
13.01.01.23.c	Heizkreisregelung für 3. und 4. Mischerkreis	regolazione per 3.e 4. circuito miscelato	Steckkarte für die Erweiterung der Anlage von 2 auf 4 Mischkreise, geeignet für alle Holzkessel	scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati, adatto per tutte le caldaie a legna	St	cad	379,47
13.01.01.23.d	Digitaler Raumfühler	sonda ambiente digitale	Digitaler Raumfühler mit Display, mit Raumtemperatur-Sollwertverstellung, Tag-Nacht-Automatik-Schalter und Anzeige für Störungsmeldungen	sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente nominale, selettore gionro-notte-auto, con segnalazione guasti	St	cad	196,33
13.01.01.30	Pelletsheizkessel bis 15 kW	caldaia a pellet fino a 15 kW	Pelletskessel für Heizung und WW-Produktion, 1VL-Mischer, erweiterbar auf 2 Mischkreise, Speicherladeventil, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Entlüfter betriebsfertig eingebaut. Kesselvorlauftemperatur: 30 – 85°C modulierbar. Modulierende Feuerung, Lambdasonde für automatische Anpassung von Einschub und Verbrennungsluft an Brennstoff, Pelletsförderung mit Saugturbine vom Lager zum Zwischenbehälter am Kessel, mit Dosierschnecke, Rückbrandsicherung, drehzahlgeregelter Saugzugventilator, Zündstab-Zündung, automatische Wärmetauscherreinigung, Vollentaschung des gesamten Kessels und Komprimierung in einen abnehmbaren Aschebehälter, integrierte Rücklaufanhebung. Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95°C, Kesselwirkungsgrad mind. 91%, Spannung: 230 V. Mikroprozessorregelung: Bedienung mittels Zeitprogramm für Pelletsförderung, 2 Mischerheizkreise mit Wochenprogramm, Erweiterung mit Raumfühlern möglich, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, Eingang für externe Wärmeanforderung, potentialfreier Ausgang (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), LAN-Ausgang für Fernbedienung über Internet und Smartphone. 1 Außen- und 1 WW-Speicherfühler im Lieferumfang. Kessel fertig verdrahtet. N.B. Erstinbetriebnahme im Preis enthalten.	Caldaia a pellet compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, 1 miscelatrice sulla mandata espandibile a 2 circuiti miscelati, valvola per caricamento sanitario, vaso di espansione, valvola di sicurezza e disareatore preinstallato integrati. Temperatura di mandata caldaia: 30 – 85°C modulante.Combustione modulante, sonda lambda per l´ adattamento automatico dell´ avanzamento, trasporto dei pellet mediante turbina aspiratrice dal deposito al contenitore intermedio in caldaia, con coclea di dosaggio e chiusa a sicurezza contro il ritorno di fiamma, ventilatore aspiratore a numero di giri variabile, accensione con barra ad incandescenza, pulizia automatica dello scambiatore, pulizia totale dalle ceneri dell´ intera caldaia e compattamento in un contenitore removibile, sistema integrato di innalzamento della temperatura di ritorno. Pressione massima d'esercizio: 3 bar, temperatura massima d'esercizio: 95 °C, rendimento caldaia min. 91%, tensione: 230 V. Regolazione a microprocessore: Impostazioni del programma orario per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario, possibile ampliamento con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulatore termico, impianto solare, contatto in entrata per richiesta calore, uscita a contatto pulito (commutatore) per segnalazione guasti, 2 accumulatori (ris. o acs), uscita LAN per la telegestione tramite internet e smartphone. 1 sonda esterna e 1 sonda bollitore a corredo. Caldaia elettricamente collegata. N.B. Prima messa in funzione inclusa nel prezzo.
13.01.01.30.a	bis 7 kW	fino a 7 kW	Nennleistungsbereich: bis 7 kW	Campo potenza nominale: fino a 7 kW	St	cad	9.222,15
13.01.01.30.b	bis 11 kW	fino a 11 kW	Nennleistungsbereich: bis 11 kW	Campo potenza nominale: fino a 11	St	cad	9.468,82
13.01.01.30.c	bis 15 kW	fino a 15 kW	Nennleistungsbereich: bis 15 kW	Campo potenza nominale: fino a 15 kW	St	cad	10.209,11
13.01.01.31	Pelletsheizkessel 20 bis 50 kW	caldaia a pellet da 20 a 50 kW	Pellets-Heizkessel für Heizung und WW-Produktion. 1 RL-Mischer, Sicherheitsventil und Entlüfter betriebsfertig eingebaut, zuschaltbare hydraulische Weiche. Modulierende Feuerung, Lambdasonde für automatische Anpassung von Einschub und Verbrennungsluft an Brennstoff, bewegter Rost mit Selbstreinigung, Pelletsförderung mit Saugturbine vom Lager zum Pelletszwischenbehälter am Kessel, mit Dosierschnecke, Rückbrandsicherung, drehzahlgeregelter Saugzugventilator, Zündstab-Zündung, automatische Wärmetauschereinigung, Vollentaschung des gesamten Kessels und Komprimierung in eine abnehmbare Aschebox. Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95°C, Kesselwirkungsgrad mind. 91%, Spannung: 230 V, Mikroprozessorregelung: Bedienung mittels Zeitprogramm für Pelletsförderung, 2 Mischerheizkreise mit Wochenprogramm, Erweiterung mit Raumfühlern möglich, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, Eingang für externe Wärmeanforderung, potentialfreier Ausgang (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), LAN-Ausgang für Fernbedienung über Internet und Smartphone. 1 Außen-, 1 Mischerkreisvorlauf- und 1 WW-Speicherfühler im Lieferumfang, Kessel fertig verdrahtet. N.B. Erstinbetriebnahme im Preis enthalten.	Pellets– Caldaia per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Miscelatrice sul ritorno, valvola di sicurezza e disaeratore integrati e preinstallati. Sepatatore idraulico attivabile. Combustione modulante, camera di combustione calda in acciaio inox, conduzione separata dell´ aria primaria e secondaria, sonda lambda per l´ adattamento automatico dell´ avanzamento e dell´ aria comburente al combustibile, griglia autopulente a rimozione continua, trasporto dei pellets mediante turbina aspiratrice dal deposito al contenitore intermedio in caldaia, con coclea dosatrice e sicurezza contro il ritorno di fiamma, ventilatore aspiratore a numero di giri variabile, accensione con barra ad incandescenza, pulizia automatica dello scambiatore, pulizia totale dalle ceneri dell´ intera caldaia e compattamento in un contenitore removibile. Pressione massima d'esercizio: 3 bar, temperatura massima d'esercizio: 95 °C, rendimento caldaia min. 91%, tensione: 230 V. Regolazione a microprocessore: Impostazioni con programma orario per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario, possibile ampliamento con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulatore termico, impianto solare, contatto in entrata per richiesta calore, uscita a contatto pulito (commutatore) per segnalazione guasti, 2 accumulatori (riscaldamento o ACS), uscita LAN per la telegestione tramite internet e smartphone. 1 sonda esterna, 1 sonda di mandata e 1 sonda bollitore a corredo. Caldaia elettricamente collegata. N.B. Prima messa in funzione inclusa nel prezzo.
13.01.01.31.a	bis 20 kW	fino a 20 kW	Nennleistungsbereich: bis 20 kW	Campo potenza nominale: fino a 20 kW	St	cad	10.718,91
13.01.01.31.b	bis 25 kW	fino a 25 kW	Nennleistungsbereich: bis 25 kW	Campo potenza nominale: fino a 25 kW	St	cad	10.982,03
13.01.01.31.c	bis 32 kW	fino a 32 kW	Nennleistungsbereich: bis 32 kW	Campo potenza nominale: fino a 32 kW	St	cad	11.936,10
13.01.01.31.d	bis 33 kW	fino a 33 kW	Nennleistungsbereich: bis 33 kW	Campo potenza nominale: fino a 33 kW	St	cad	12.783,02
13.01.01.31.e	bis 40 kW	fino a 40 kW	Nennleistungsbereich: bis 40 kW	Campo potenza nominale: fino a 40 kW	St	cad	13.114,81
13.01.01.31.f	bis 50 kW	fino a 50 kW	Nennleistungsbereich: bis 50 kW	Campo potenza nominale: fino a 50 kW	St	cad	13.767,19
13.01.01.32	Pelletskessel 70 bis 90 kW	caldaia a pellet da 70 a 90 kW	Pelletskessel zur automatischen Verfeuerung von Pellets. Modulierende Feuerung von 30-100% der Nennwärmeleistung. Hochtemperaturverbrennung mit getrennter Primär- und Sekundärluftführung; lambdageregelt mit automatischer Anpassung von Einschub und Verbrennungsluft an Brennstoffenergiedichte. Pelletsförderung vom Lager mittels Schnecke und über Saugturbine zu einem Zwischenbehälter am Kessel. Rückbrandsicherung. Drehzahlgeregelter Saugzugventilator am Kesselaustritt mit Drehzahlüberwachung. Automatische Heißluftzündung. Glattrohrwärmetauscher mit automatischer Reinigung, Automatische Entaschung der Retorte. Vollentaschung des gesamten Kessels.Sicherheitswärmetauscher im Kessel für Notkühlung. Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert. Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95°C, Kesselwirkungsgrad mind. 91%, Spannung: 230 V, Mikroprozessorregelung: Bedienung mittels Zeitprogramm für Pelletsförderung, 2 Mischerheizkreise mit Wochenprogramm, Erweiterung mit Raumfühlern möglich, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, Eingang für externe Wärmeanforderung, potentialfreier Ausgang (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), LAN-Ausgang für Fernbedienung über Internet und Smartphone. 1 Außen-, 1 Mischerkreisvorlauf- und 1 WW-Speicherfühler im Lieferumfang, Kessel fertig verdrahtet und Einschubeinheit steckerfertig vorverdrahtet. N.B. Erstinbetriebnahme im Preis enthalten.	Caldaia a pellets per la combustione automatica di pellets. Modulazione dal 30 – 100 % della potenza nominale. Combustione ad alta temperatura con conduzione separata dell´ aria primaria e secondaria. Regolazione lambda con adattamento automatico dell’alimentazione e dell’aria di combustione alla densità energetica del combustibile. Estrazione dei pellet con coclea dal deposito e tramite turbina aspiratrice ad un contenitore intermedio in caldaia. Sicurezza contro il ritorno di fiamma. Ventilatore a tiraggio aspirato con regolazione variabile e controllo del numero di giri all´ uscita caldaia. Accensione automatica tramite soffiante. Scambiatori a tubi lisci con sistema di pulizia automatico, pulizia automatica della camera di combustione. Pulizia completa di tutta la caldaia delle ceneri. Scambiatore di sicurezza in caldaia per raffreddamento di emergenza. Caldaia isolata di lana di roccia sotto rivestimento in lamiera. Pressione massima d'esercizio: 3 bar, temperatura massima d'esercizio: 95 °C, rendimento caldaia min.91%, tensione: 230 V. Regolazione a microprocessore: Impostazioni del programma orario per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario, possibile ampliamento con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulatore termico, impianto solare, contatto in entrata per richiesta calore, uscita a contatto pulito (commutatore) per segnalazione guasti, 2 accumulatori (riscaldamento o ACS), uscita LAN per la telegestione tramite internet e smartphone. 1 sonda esterna, 1 sonda di mandata e 1 sonda bollitore a corredo. Caldaia elettricamente collegata e unità di alimentazione precablata. N.B. Prima messa in funzione inclusa nel prezzo.
13.01.01.32.a	bis 70 kW	fino a 70 kW	Nennleistungsbereich: bis 70 kW	Campo potenza nominale: fino a 70 kW	St	cad	18.701,84
13.01.01.32.b	bis 90 kW	fino a 90 kW	Nennleistungsbereich: bis 90 kW	Campo potenza nominale: fino a 90 kW	St	cad	20.039,64
13.01.01.33	Rücklaufanhebung für Pelletskessel	innalzamento temperatura di ritorno per caldaia a pellet	Rücklaufanhebung bestehend aus Heizungspumpe Energieklasse A inkl. Verschraubungen, Mischer und Stellmotor	Innalzamento della temperatura di ritorno composto da circolatore classe energetica A con raccordi, miscelatore e servomotore
13.01.01.33.a	für 70 kW	per 70 kW	für 70 kW	per 70 kW	St	cad	857,61
13.01.01.33.b	für 90 kW	per 90 kW	für 90 kW	per 90 kW	St	cad	1.034,39
13.01.01.34	Thermische Ablaufsicherung	valvola di scarico termico	Thermische Ablaufsicherung geeignet zum Anschluss an einen in den Heizkessel eingebauten Sicherheitswärmetauscher	Vavola di scarico termico adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia	St	cad	179,25
13.01.01.35	Regelungszubehör für Pelletskessel	accessori per regolazione caldaia a pellet	Regelungszubehör für Pelletskessel	accessori per regolazione caldaia a pellet
13.01.01.35.a	Fühler für Mischkreis	sonda per circuito miscelato	Anlegefühler mit Kabel	sonda a contatto con cavo	St	cad	81,81
13.01.01.35.b	Fühlerset für Puffermangement	set sonde per gestione puffer	Fühlerset für Puffer-Management bestehend aus 3 Tauchfühlern mit 10 m Kabel	Set sonde per la gestione del puffer composto da 3 sonde ad immersione con 10 m di cavo	St	cad	121,28
13.01.01.35.c	Fühlerset für Solaranlage	set sonde per impianto solare	Fühlerset bestehend aus Kollektorfühler und Tauchfühler	Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione	St	cad	115,53
13.01.01.35.d	Heizkreisregelung für 3. und 4. Mischerkreis	regolazione per 3.e 4. circuito miscelato	Steckkarte für die Erweiterung der Anlage von 2 auf 4 Mischkreise	scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati	St	cad	379,47
13.01.01.35.e	Digitaler Raumfühler	sonda ambiente digitale	Digitaler Raumfühler mit Display, mit Raumtemperatur-Sollwertverstellung, Tag-Nacht-Automatik-Schalter und Anzeige für Störungsmeldungen	sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente nominale, selettore gionro-notte-auto, con segnalazione guasti	St	cad	196,33
13.01.01.36	Pelletsaustragung	estrazione pellet
13.01.01.36.a	Grundset für Pellets-Austragung	set base di trasporto pellet	Geschlossener Kanal für Mauerdurchführung bis max. 30 cm Wandstärke, Schlauchanschlüsse für Saug- und Rückluftleitung, 4 Schlauchschellen, Revisionsöffnung, Getriebemotor 1 x 230V, 50 Hz, Kanalendstück mit Schneckenlagerung, Schrauben für maximal 5m Austragschnecke.	Canale chiuso per il passaggio attraverso il muro fino a uno spessore massimo della parete di 30 cm, allacciamenti dei tubi flessibili della condotta aspirante e di ritorno dell’aria, 4 fascette per tubi flessibili, apertura di revisione, motore 1 x 230 V, 50 Hz, terminale del canale con cuscinetto coclea, raccorderia per un massimo di 5 m di coclea.	St	cad	762,23
13.01.01.36.b	Pellets-Austragungsschnecke 1,0 m	coclea trasporto pellet 1,0 m	Austragschnecke komplett mit Kanal	Coclea di trasporto completa di canale	St	cad	360,56
13.01.01.36.c	Pellets-Austragungsschnecke 1,5 m	coclea trasporto pellet 1,5 m	Austragschnecke komplett mit Kanal	Coclea di trasporto completa di canale	St	cad	394,27
13.01.01.36.d	Pellets-Austragungsschnecke 2,0 m	coclea trasporto pellet 2,0 m	Austragschnecke komplett mit Kanal	Coclea di trasporto completa di canale	St	cad	436,20
13.01.01.36.e	Pneumatisches Pellets-Austragung mit 1 Sonde	estrazione pneumatica pellet con 1 sonda	Einzelsaugsonde bis max 2 m² bzw. 2 t Pellets jährlich	sonda singola fino a max. 2 m² e 2 to di pellets all'anno	St	cad	116,35
13.01.01.36.f	Pneumatisches Pellets-Austragung mit 4 Sonden	estrazione pneumatica pellet con 4 sonde	Vollautomatische Umschalteinheit mit Ansaugsonden im Lagerraum. Bestehend aus einer automatischen Umschalteinheit und 4 Stk. Ansaugsonden, welche frei im Lagerraum positioniert werden können. Die Verbindung erfolgt mit einem Pelletsförderschlauch DN50 mit Erdungslitze; Länge des Schlauchs max. 25m. Die automatische Umschalteinheit inkl. Brandschutzmanschetten für die Ansaugsonden der vollautomatischen Pelletszuführung gilt als geprüfte, rückbrandsichere Einrichtung und entspricht den aktuellen brandschutztechnischen Anforderungen.	Set di aspirazione automatica tramite sonde nel deposito pellets. Composto da: Unità di commutazione automatica e 4 sonde di aspirazione da posizionare liberamente. Collegamento tramite tubo in plastica flessibile DN 50 con trefolo per la messa a terra. Lunghezza massima 25 m. L´unità di commutazione automatica comprese le fasciette antincendio per tubo flessibile funge come sistema di sicurezza conto il ritorno di fiamma, certificata e corrisponde alle prescrizioni e normative in vigore.	St	cad	1.427,43
13.01.01.36.g	Pneumatisches Pellets-Austragung mit 8 Sonden	estrazione pneumatica pellet con 8 sonde	Vollautomatische Umschalteinheit mit Ansaugsonden im Lagerraum. Bestehend aus einer automatischen Umschalteinheit und 8 Stk. Ansaugsonden, welche frei im Lagerraum positioniert werden können. Die Verbindung erfolgt mit einem Pelletsförderschlauch DN50 mit Erdungslitze; Länge des Schlauchs max. 25 m. Inkl. Brandschutzpackungen für die Mauerdurchführung, Brandschutzmanschette für dei Saug- und Rückluftschläuche samt Schlauchschellen.	Set di aspirazione automatica tramite sonde nel deposito pellets. Composto da: Unità di commutazione automatica e 8 sonde di aspirazione da posizionare liberamente. Collegamento tramite tubo in plastica flessibile DN 50 con trefolo per la messa a terra. Lunghezza massima 25 m. Completo di piastre antincendio per il passamuro, fascette antincendio per tubo flessibile e fascette stringitubo.	St	cad	2.581,04
13.01.01.37	Prallschutzmatte für Lagerraum	tappetto antiurto per vano di stocciaggio	Prallschutzmatte für Deckenmontage 1200 x 700 mm	Tappetto antiurto per il montaggio a soffitto 1200 x 700 mm	St	cad	124,16
13.01.01.38	Pelletseinblasstutzen für Lagerraum	bocchettone di riempimento per il deposito pellet	Ein- und Ausblasstutzen gerade für die Befüllung des Pelletslagerraumes. 500mm gerades Rohr (DN 100) mit Storz-(Feuerwehr)-Kupplung A/100 und Blinddeckel.	Bocchettoni di riempimento diritti di lunghezza 500 mm in alluminio DN 100 completi di tappi, con attacco storz A-100 per il carico automatico di pellets nel magazzino di stoccaggio.	St	cad	275,45
13.01.01.39	flexibler Pelletsschlauch	tubo flessibile per pellet	Pelletsförderschlauch Ø 50 flexibel mit Erdungslitze zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung. Zwischen Pelletslager und Kessel sind zwei Schläuche parallel erforderlich, Saugleitung und Rückluft.	Tubo flessibile Ø 50 per la condotta aspirante e quella dell´aria di ritorno dei pellets con trefolo di rame per la messa a terra contro la carica elettrostatica.	m	m	24,34
13.01.01.40	Brandschutzmanschetten für flexiblen Pelletsschlauch	fascetta anticendio per tubo flessible pellet	Brandschutzmanschette, geprüftes System für Pelletsförderschlauch Ø 50.	Fascietta antincendio, sistema testato per tubazione in plastica flessibile Ø 50.	St	cad	121,28
13.01.01.50	Hackgutkessel 20 bis 90 kW	caldaia a cippato da 20 a 90 kW	Hackgutkessel zur automatischen Verfeuerung von Hackgut. Modulierende Feuerung von 30-100% der Nennwärmeleistung. Hochtemperaturverbrennung mit getrennter Primär- und Sekundärluftführung. Lambdageregelt mit automatischer Anpassung von Einschub, Primär- und Sekundärluft an Brennstoffenergiedichte. Rückbrandsicherung. Drehzahlgeregelter Saugzugventilator am Kesselaustritt mit Drehzahlüberwachung. Automatische Heißluftzündung mit Zündzeitbegrenzung über Restsauerstoff und Abgastemperatur. Automatische Entaschung der Retorte. Glattrohrwärmetauscher mit automatischer Reinigung. Vollentaschung des gesamten Kessels. Sicherheitswärmetauscher im Kessel für Notkühlung. Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert. Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95°C, Kesselwirkungsgrad mind. 91%, Spannung: 3 x 400 V, Mikroprozessorregelung: Bedienung von 2 Mischerheizkreise mit Wochenprogramm, Erweiterung mit Raumfühlern möglich, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, Eingang für externe Wärmeanforderung, potentialfreier Ausgang (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser) LAN-Ausgang für Fernbedienung über Internet und Smartphone. 1 Außen-, 1 Mischerkreisvorlauf- und 1 WW-Speicherfühler im Lieferumfang, Kessel fertig verdrahtet und Einschubeinheit steckerfertig vorverdrahtet. N.B. Erstinbetriebnahme im Preis enthalten.	Caldaia a cippato per la combustione automatica di minuzzoli di legna.Modulazione dal 30 – 100 % della potenza nominale. Combustione ad alta temperatura con conduzione separata dell´ aria primaria e secondaria. Regolazione lambda con adattamento automatico dell´ alimentazione e dell´ aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. Sicurezza contro il ritorno di fiamma. Ventilatore a tiraggio aspirato con regolazione variabile e controllo del numero di giri all´ uscita caldaia. Accensione automatica tramite soffiante ad aria calda con limitatore del tempo di accensione attraverso l´ossigeno residuo e temperatura dei gas di scarico. Pulizia automatica della cenere. Scambiatori a tubi lisci con sistema di pulizia automatico. Pulizia completa di tutta la caldaia dalle ceneri. Scambiatore di sicurezza in caldaia per raffreddamento di emergenza. Caldaia isolata di lana di roccia sotto rivestimento in lamiera. Pressione massima d'esercizio: 3 bar, temperatura massima d'esercizio: 95 °C, rendimento caldaia min. 91%, tensione: 3 x 400 V. Regolazione a microprocessore: Impostazioni con programma orario per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario, possibile ampliamento con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulatore termico, impianto solare, contatto in entrata per richiesta calore, uscita a contatto pulito (commutatore) per segnalazione guasti, 2 accumulatori (riscaldamento o ACS) uscita LAN per la telegestione tramite internet e smartphone. 1 sonda esterna, 1 sonda di mandata e 1 sonda bollitore a corredo. Caldaia elettricamente collegata e unità di alimentazione precablata N.B. Prima messa in funzione inclusa nel prezzo.
13.01.01.50.a	bis 20 kW	fino a 20 kW	Nennleistungsbereich: bis 20 kW	Campo potenza nominale: fino a 20 kW	St	cad	12.808,80
13.01.01.50.b	bis 25 kW	fino a 25 kW	Nennleistungsbereich: bis 25 kW	Campo potenza nominale: fino a 25 kW	St	cad	12.932,41
13.01.01.50.c	bis 32 kW	fino a 32 kW	Nennleistungsbereich: bis 32 kW	Campo potenza nominale: fino a 32 kW	St	cad	13.160,99
13.01.01.50.d	bis 50 kW	fino a 50 kW	Nennleistungsbereich: bis 50 kW	Campo potenza nominale: fino a 50 kW	St	cad	14.377,37
13.01.01.50.e	bis 70 kW	fino a 70 kW	Nennleistungsbereich: bis 70 kW	Campo potenza nominale: fino a 70 kW	St	cad	18.501,77
13.01.01.50.f	bis 90 kW	fino a 90 kW	Nennleistungsbereich: bis 90 kW	Campo potenza nominale: fino a 90 kW	St	cad	19.839,57
13.01.01.51	Rücklaufanhebung für Hackgutkessel	innalzamento temperatura di ritorno per caldaia a cippato	Rücklaufanhebung bestehend aus Heizungspumpe Energieklasse A inkl. Verschraubungen, Mischer und Stellmotor	Innalzamento della temperatura di ritorno composto da circolatore classe energetica A con raccordi, miscelatore e servomotore
13.01.01.51.a	bis 32 kW	fino a 32 kW	bis 32 kW	fino a 32 kW	St	cad	783,60
13.01.01.51.b	bis 50 kW	fino a 50 kW	bis 50 kW	fino a 50 kW	St	cad	808,27
13.01.01.51.c	bis 70 kW	ino a 70 kW	bis 70 kW	ino a 70 kW	St	cad	857,61
13.01.01.51.d	bis 90 kW	fino a 90 kW	bis 90 kW	fino a 90 kW	St	cad	1.034,39
13.01.01.52	Thermische Ablaufsicherung	valvola di scarico termico	Thermische Ablaufsicherung geeignet zum Anschluss an einen in den Heizkessel eingebauten Sicherheitswärmetauscher	Vavola di scarico termico adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia	St	cad	179,25
13.01.01.53	Regelungszubehör für Hackgutkessel	accessori per regolazione caldaia a cippato	Regelungszubehör für Hackgutkessel	accessori per regolazione caldaia a cippato
13.01.01.53.a	Fühler für Mischkreis	sonda per circuito miscelato	Anlegefühler mit Kabel	sonda a contatto con cavo	St	cad	81,81
13.01.01.53.b	Fühlerset für Puffermangement	set sonde per gestione puffer	Fühlerset für Puffer-Management bestehend aus 3 Tauchfühlern	Set sonde per la gestione del puffer composto da 3 sonde ad immersione	St	cad	121,28
13.01.01.53.c	Fühlerset für Solaranlage	set sonde per impianto solare	Fühlerset bestehend aus Kollektorfühler und Tauchfühler	Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione	St	cad	115,53
13.01.01.53.d	Digitaler Raumfühler	sonda ambiente digitale	Digitaler Raumfühler mit Display, mit Raumtemperatur-Sollwertverstellung, Tag-Nacht-Automatik-Schalter und Anzeige für Störungsmeldungen	sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente nominale, selettore gionro-notte-auto, con segnalazione guasti	St	cad	196,33
13.01.01.54	Abgasrückführung für Verbrennung von Pellets oder Hackgut mit sehr geringem Feuchtegehalt	ricircolo gas di combustione per la combustione di pellet oppure cippato con basso contenuto di umidità	Abgasrückführung bestehend aus isolierter Verrohrung zur Verbindung des Abgasanschlusses mit der Ansaugluft zur Kühlung der Verbrennung	Sistema di ricircolo gas di combustione composto da tubazione isolata per il collegamento raccordo fumi e raccordo aspirazione per il raffreddamento deella combustione
13.01.01.54.a	für Kessel bis 50 kW	per caldaia fino a 50 kW	für Kessel bis 50 kW	per caldaia fino a 50 kW	St	cad	781,96
13.01.01.54.b	für Kessel bis 90 kW	per caldaia fino a 90 kW	für Kessel bis 90 kW	per caldaia fino a 90 kW	St	cad	806,63
13.01.01.55	Bodenrührwerk mit Blattfederarmen	agitatore con bracci a molla	Bodenrührwerk mit Blattfedern. Das Bodenrührwerk ist über ein Schneckengetriebe angetrieben.Progressive Steigung der Austragschnecke für leise und leichtgängige Förderung. Ein eventuell gewünschter Boden unmittelbar unter den Federarmen ist bauseits zu erstellen. Rührwerkkopf mit zwei Blattfedern, Getrieberahmen mit Exzenterfuß, Grundset für Hackgutaustragung Schneckengetriebe, Freilaufkupplung, Austragschnecke mit offenem Trog im Silo geschlossener Kanal zum Durchtritt durch die Silowand.	Agitatore con bracci a molla. L’agitatore è accoppiato ed azionato dalla coclea di trasporto tramite ingranaggio. Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell’agitatore al suolo del silo. Un´ eventuale struttura in legno sotto le braccia dell´ agitatore é da costruire in loco. Agitatore con due braccia, carter con piedini regolabili con set base di trasporto cippato, ingranaggio a vite, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto nel silo di canale chiuso per il passaggio attraverso la parete.
13.01.01.55.a	Ø 2,0m bis 90 kW	Ø 2,0m fino a 90 kW	Ø 2,0m bis 90 kW	Ø 2,0m fino a 90 kW	St	cad	3.862,93
13.01.01.55.b	Ø 2,5m bis 90 kW	Ø 2,5m fino a 90 kW	Ø 2,5m bis 90 kW	Ø 2,5m fino a 90 kW	St	cad	4.260,90
13.01.01.55.c	Ø 3,0m bis 90 kW	Ø 3,0m fino a 90 kW	Ø 3,0m bis 90 kW	Ø 3,0m fino a 90 kW	St	cad	4.526,66
13.01.01.55.d	Ø 3,5m bis 90 kW	Ø 3,5m fino a 90 kW	Ø 3,5m bis 90 kW	Ø 3,5m fino a 90 kW	St	cad	4.988,59
13.01.01.55.e	Ø 4,0m bis 90 kW	Ø 4,0m fino a 90 kW	Ø 4,0m bis 90 kW	Ø 4,0m fino a 90 kW	St	cad	5.294,47
13.01.01.56	Bodenrührwerk mit Knickarmen	agitatore con bracci a gomito	Bodenrührwerk mit Knickarmen. Das Bodenrührwerk ist über ein Schneckengetriebe angetrieben. Getrieberahmen mit höhenverstellbarem Exzenterfuß zur Befestigung des Rührwerkes am Siloboden. Ein eventuell gewünschter Boden unmittelbar unter den Federarmen ist bauseits zu erstellen. Rührwerkkopf mit zwei Knickarmen, Getrieberahmen mit Exzenterfuß. mit Grundset für Hackgutaustragung Schneckengetriebe, Freilaufkupplung, Austragschnecke mit offenen Trog im Silo und geschlossener Kanal zum Durchtritt durch die Silowand.	Agitatore con bracci a gomito. L’agitatore viene accoppiato ed azionato dalla coclea di trasporto tramite ingranaggio. Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell’agitatore al suolo del silo. Un´eventuale struttura in legno sotto le braccia dell´agitatore é da costruire in loco. Agitatore con due braccia a gomito, carter con piedini regolabili con set base di trasporto cippato, ingranaggio a vite, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto nel silo di canale chiuso per il passaggio attraverso la parete del silo.
13.01.01.56.a	Ø 4,5m bis 90 kW	Ø 4,5m fino a 90 kW	Ø 4,5m bis 90 kW	Ø 4,5m fino a 90 kW	St	cad	6.785,21
13.01.01.56.b	Ø 5,0m bis 90 kW	Ø 5,0m fino a 90 kW	Ø 5,0m bis 90 kW	Ø 5,0m fino a 90 kW	St	cad	6.971,04
13.01.01.57	Trogschneckenverlängerung	prolunga della coclea di trasporto	Austragschneckenverlängerung mit geschlossenem Trogkanal. Deckel abnehmbar, Keilwellenverbindung für Schnecke und geschraubtem Trogflansch.	Prolunga della coclea di trasporto chiusa per il trasporto del cippato; con coperchio removibile; innesto per giunzione coclea e flangia per avvitamento.
13.01.01.57.a	125 mm bis 90 kW	125 mm fino a 90 kW	125 mm bis 90 kW	125 mm fino a 90 kW	St	cad	323,14
13.01.01.57.b	250 mm bis 90 kW	250 mm fino a 90 kW	250 mm bis 90 kW	250 mm fino a 90 kW	St	cad	342,88
13.01.01.57.c	375 mm bis 90 kW	375 mm fino a 90 kW	375 mm bis 90 kW	375 mm fino a 90 kW	St	cad	363,43
13.01.01.57.d	500 mm bis 90 kW	500 mm fino a 90 kW	500 mm bis 90 kW	500 mm fino a 90 kW	St	cad	379,06
13.01.01.57.e	625 mm bis 90 kW	625 mm fino a 90 kW	625 mm bis 90 kW	625 mm fino a 90 kW	St	cad	398,79
13.01.01.57.f	750 mm bis 90 kW	750 mm fino a 90 kW	750 mm bis 90 kW	750 mm fino a 90 kW	St	cad	408,66
13.01.01.57.g	875 mm bis 90 kW	875 mm fino a 90 kW	875 mm bis 90 kW	875 mm fino a 90 kW	St	cad	436,61
13.01.01.57.h	1000 mm bis 90 kW	1000 mm fino a 90 kW	1000 mm bis 90 kW	1000 mm fino a 90 kW	St	cad	455,53
13.01.01.57.i	1250 mm bis 90 kW	1250 mm fino a 90 kW	1250 mm bis 90 kW	1250 mm fino a 90 kW	St	cad	493,54
13.01.01.57.k	1500 mm bis 90 kW	1500 mm fino a 90 kW	1500 mm bis 90 kW	1500 mm fino a 90 kW	St	cad	532,00
13.01.01.57.l	1750 mm bis 90 kW	1750 mm fino a 90 kW	1750 mm bis 90 kW	1750 mm fino a 90 kW	St	cad	574,75
13.01.01.57.m	2000 mm bis 90 kW	2000 mm fino a 90 kW	2000 mm bis 90 kW	2000 mm fino a 90 kW	St	cad	611,75
13.01.02	Warmwasserbereiter	Bollitori	Warmwasserbereiter	Bollitori
13.01.02.01	Doppelmantelspeicher:	Bollitore ad intercapedine:	Doppelmantelspeicher aus INOX Stahl, Innenboiler aus Chrom-Nickel-Molybdän-Legierung, komplett wartungsfrei, aus Wärmeisolierung aus PUR - Hartschaum mit einer Mindeststärke von 70 mm und Ummantelung aus Stahlblech, PN 10, komplett mit sämtlichen Anschlußstutzen, Schalttafel, Thermometer, Regelthermostaten, Anschlußverschraubungen, Dichtungen, Konsolen und Bügeln, usw.:	Bollitore ad intercapedine in acciaio INOX, con recipiente interno in lega cromo-nichel-molibdeno, esente di manutenzione, isolamento termico in schiuma integrale PUR, spessore min. 70 mm, camicia esterna in lamiera d'acciaio, PN 10, completo di tutti i tronchetti, quadro elettrico, termometri, termostato di regolazione, guarnizioni, raccordi, mensole e staffe ecc.:
13.01.02.01.a	150 l	150 l	150 l	150 l	St	cad	2.018,41
13.01.02.01.b	200 l	200 l	200 l	200 l	St	cad	2.313,60
13.01.02.01.c	250 l	250 l	250 l	250 l	St	cad	2.559,59
13.01.02.01.d	350 l	350 l	350 l	350 l	St	cad	3.643,24
13.01.02.01.e	500 l	500 l	500 l	500 l	St	cad	4.553,40
13.01.02.01.f	800 l	800 l	800 l	800 l	St	cad	6.301,22
13.01.02.02	Speicher mit Glattrohrwärmetauscher:	Bollitore con scambiatore a tubo liscio:	Speicher mit Glattrohrwärmetauscher in Spiralausführung mit hohem Wirkungsgrad, aus Edelstahl AISI 316, Wärmeisolierung aus PUR - Hartschaum mit einer Mindeststärke von 70 mm, PN 10, komplett mit sämtlichen Anschlußstutzen und Muffen, Tauchhülse, Regelthermostaten, Thermometer, Standkonsole, usw.:	Bollitore con scambiatore a tubo liscio a spirale ad alto rendimento, in acciaio inossidabile tipo AISI 316, isolamento termico in schiuma integrale PUR, spessore min. 70 mm, PN 6, completo di tutti i tronchetti e manicotti filettati, pozzetto d'immersione, termostato di regolazione, termometro, mensola d'appoggio ecc.:
13.01.02.02.a	120 l	120 l	120 l	120 l	St	cad	1.414,33
13.01.02.02.b	160 l	160 l	160 l	160 l	St	cad	1.728,38
13.01.02.02.c	230 l	230 l	230 l	230 l	St	cad	2.190,52
13.01.02.02.d	350 l	350 l	350 l	350 l	St	cad	3.253,54
13.01.02.02.e	450 l	450 l	450 l	450 l	St	cad	3.688,55
13.01.02.02.f	600 l	600 l	600 l	600 l	St	cad	4.656,71
13.01.02.02.g	800 l	800 l	800 l	800 l	St	cad	5.412,93
13.01.02.02.h	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	St	cad	6.363,84
13.01.02.02.i	1400 l	1400 l	1400 l	1400 l	St	cad	7.373,45
13.01.02.03	Speicher emailliert mit einem Glattrohrwärmetauscher	Bollitore smaltato con uno scambiatore a tubo liscio	Warmwasserspeicher aus Stahl, Innenseiten korrosionsgeschützt durch Zweischicht- Emaillierung und Magnesium-Anode als Korrosionsschutz, mit zwei integrierten Glattrohr-Wärmetauschern, entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C", mit Anschluss für Einbindung eines Elektroheizstabes. Maximaler Betriebsdruck 10 bar und maximale Betriebstemperatur 95°C.	Bollitore sanitario in acciaio, vetrificazione interna a doppio strato di smalto e anodo sacrificale al magnesio come protezione contro la corrosione, con due scambiatori integrati a tubo liscio, coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C", con attacco per il montaggio di una resistenza elettrica. Pressione massima d’esercizio 10 bar e temperatura massima d’esercizio 95°C.
13.01.02.03.a	200 l	200 l	200 l – Tauscherfläche mind. 0,9 m²	200 l – superficie di scambio min. 0,9 m²	St	cad	863,24
13.01.02.03.b	300 l	300 l	300 l – Tauscherfläche mind. 1,4 m²	300 l – superficie di scambio min. 1,4 m²	St	cad	973,93
13.01.02.03.c	400 l	400 l	400 l – Tauscherfläche mind. 1,7 m²	400 l – superficie di scambio min. 1,7 m²	St	cad	1.124,46
13.01.02.03.d	500 l	500 l	500 l – Tauscherfläche mind. 1,9 m²	500 l – superficie di scambio min. 1,9 m²	St	cad	1.301,56
13.01.02.03.e	800 l	800 l	800 l – Tauscherfläche mind. 2,7 m²	800 l – superficie di scambio min. 2,7 m²	St	cad	2.035,47
13.01.02.03.f	1000 l	1000 l	1000 l – Tauscherfläche mind. 3,5 m²	1000 l – superficie di scambio min. 3,5 m²	St	cad	2.221,42
13.01.02.03.g	1500 l	1500 l	1500 l – Tauscherfläche mind. 3,9 m²	1500 l – superficie di scambio min. 3,9 m²	St	cad	3.698,60
13.01.02.04	Speicher emailliert mit zwei Glattrohrwärmetauscher	Bollitore smaltato con due scambiatore a tubo liscio	Warmwasserspeicher aus Stahl, Innenseiten korrosionsgeschützt durch Zweischicht- Emaillierung und Magnesium-Anode als Korrosionsschutz, mit zwei integrierten Glattrohr-Wärmetauschern, entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C", mit Anschluss für Einbindung eines Elektroheizstabes. Maximaler Betriebsdruck 10 bar und maximale Betriebstemperatur 95°C.	Bollitore sanitario in acciaio, vetrificazione interna a doppio strato di smalto e anodo sacrificale al magnesio come protezione contro la corrosione, con due scambiatori integrati a tubo liscio, coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C", con attacco per il montaggio di una resistenza elettrica. Pressione massima d’esercizio 10 bar e temperatura massima d’esercizio 95°C.
13.01.02.04.a	300 l	300 l	300 l – Tauscherfläche mind. 1,4 m² unten, 0,8 m² oben	300 l – superficie di scambio min. 1,4 m² sotto, 0,8 m² sopra	St	cad	1.036,63
13.01.02.04.b	400 l	400 l	400 l – Tauscherfläche mind. 1,7 m² unten, 0,9 m² oben	400 l – superficie di scambio min. 1,7 m² sotto, 0,9 m² sopra	St	cad	1.174,43
13.01.02.04.c	500 l	500 l	500 l – Tauscherfläche mind. 1,9 m² unten, 1,0 m² oben	500 l – superficie di scambio min. 1,9 m² sotto, 1,0 m² sopra	St	cad	1.363,55
13.01.02.04.d	800 l	800 l	800 l – Tauscherfläche mind. 2,7 m² unten, 1,2 m² oben	800 l – superficie di scambio min. 2,7 m² sotto, 1,2 m² sopra	St	cad	1.996,68
13.01.02.04.e	1000 l	1000 l	1000 l – Tauscherfläche mind. 3,5 m² unten, 1,2 m² oben	1000 l – superficie di scambio min. 3,5 m² sotto, 1,2 m² sopra	St	cad	2.340,97
13.01.02.04.f	1500 l	1500 l	1500 l – Tauscherfläche mind. 3,9 m² unten, 2,2 m² oben	1500 l – superficie di scambio min. 3,9 m² sotto, 2,2 m² sopra	St	cad	3.970,29
13.01.02.05	Pufferspeicher	Accumulatore	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, Innenseite roh, Außenseite mit Korrosionsschutzanstrich. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 8 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Thermometer und Fühler, Fühlerrohr im Speicher von oben eingetaucht. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C" bis 2000 lt. Inhalt.	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato di minimo 8 raccordi idraulici e 3 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. Pressione d'esercizio 3 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C" fino al contenuto di 2000 lt.
13.01.02.05.a	300 l	300 l	300 l	300 l	St	cad	681,71
13.01.02.05.b	500 l	500 l	500 l	500 l	St	cad	699,42
13.01.02.05.c	600 l	600 l	600 l	600 l	St	cad	770,26
13.01.02.05.d	800 l	800 l	800 l	800 l	St	cad	796,83
13.01.02.05.e	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	St	cad	1.043,71
13.01.02.05.f	1250 l	1250 l	1250 l	1250 l	St	cad	1.318,21
13.01.02.05.g	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l	St	cad	1.362,49
13.01.02.05.h	2000 l	2000 l	2000 l	2000 l	St	cad	1.736,58
13.01.02.05.i	2500 l	2500 l	2500 l	2500 l	St	cad	2.016,15
13.01.02.05.j	3000 l	3000 l	3000 l	3000 l	St	cad	2.370,35
13.01.02.05.k	4000 l	4000 l	4000 l	4000 l	St	cad	2.951,55
13.01.02.05.l	5000 l	5000 l	5000 l	5000 l	St	cad	3.468,94
13.01.02.06	Pufferspeicher mit Wärmetauscher	Accumulatore con scambiatore	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, Innenseite roh, Außenseite mit Korrosionsschutzanstrich. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 8 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Thermometer und Fühler, Fühlerrohr im Speicher von oben eingetaucht. Eingebauter Glattrohrwärmetauscher. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C" bis 2000 lt. Inhalt.	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato di minimo 8 raccordi idraulici e 3 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. Scambiatore di calore a tubo liscio integrato. Pressione d'esercizio 3 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C" fino al contenuto di 2000 lt..
13.01.02.06.a	500 l	500 l	500 l – Tauscherfläche mind. 1,8 m²	500 l – superficie di scambio min. 1,8 m²	St	cad	925,23
13.01.02.06.b	800 l	800 l	800 l – Tauscherfläche mind. 2,4 m²	800 l – superficie di scambio min. 2,4 m²	St	cad	1.035,91
13.01.02.06.c	1000 l	1000 l	1000 l – Tauscherfläche mind. 3,0 m²	1000 l – superficie di scambio min. 3,0 m²	St	cad	1.291,65
13.01.02.06.d	1250 l	1250 l	1250 l – Tauscherfläche mind. 3,0 m²	1250 l – superficie di scambio min. 3,0 m²	St	cad	1.588,29
13.01.02.06.e	1500 l	1500 l	1500 l – Tauscherfläche mind. 3,6 m²	1500 l – superficie di scambio min. 3,6 m²	St	cad	1.641,42
13.01.02.06.f	2000 l	2000 l	2000 l – Tauscherfläche mind. 4,2 m²	2000 l – superficie di scambio min. 4,2 m²	St	cad	2.025,00
13.01.02.06.g	2500 l	2500 l	2500 l – Tauscherfläche mind. 4,2 m²	2500 l – superficie di scambio min. 4,2 m²	St	cad	2.317,22
13.01.02.06.h	3000 l	3000 l	3000 l – Tauscherfläche mind. 4,2 m²	3000 l – superficie di scambio min. 4,2 m²	St	cad	2.724,55
13.01.02.06.i	4000 l	4000 l	4000 l – Tauscherfläche mind. 5,0 m²	4000 l – superficie di scambio min. 5,0 m²	St	cad	3.341,17
13.01.02.06.j	5000 l	5000 l	5000 l – Tauscherfläche mind. 6,0 m²	5000 l – superficie di scambio min. 6,0 m²	St	cad	3.961,02
13.01.02.07	Frischwasserspeicher	Accumulatore acs istantanea	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, innen roh, außen sandgestrahlt und pulverbeschichtet, Wellrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzerprinzip. Die spezielle Befestigung des Wellrohres mittels Kunststoffhalterung ermöglicht eine freie Ausdehnung und verhindert dadurch Kalkablagerungen. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 6 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Fühler sowie Thermometer. Betriebsdruck heizungsseitig 3 bar, sanitärseitig 6 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C".	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Scambiatore ondulato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell’acqua calda sanitaria al principio istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo ondulato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato minimo 6 raccordi idraulici e 3 per sonde e termometri. Pressione d’esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, temperatura mass. d’esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".
13.01.02.07.a	500 l	500 l	500 l - Sanitärtauscher mind. 5,0 m²	500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m²	St	cad	1.804,40
13.01.02.07.b	600 l	600 l	600 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m²	600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m²	St	cad	2.014,39
13.01.02.07.c	800 l	800 l	800 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m²	800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m²	St	cad	2.218,06
13.01.02.07.d	1000 l	1000 l	1000 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m²	1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m²	St	cad	2.447,23
13.01.02.07.e	1250 l	1250 l	1250 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m²	1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m²	St	cad	3.114,17
13.01.02.07.f	1500 l	1500 l	1500 l - Sanitärtauscher mind. 7,5 m²	1500 l - scambiatore sanitario min. 7,5 m²	St	cad	3.235,61
13.01.02.07.g	1650 l	1650 l	1650 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m²	1650 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m²	St	cad	3.432,95
13.01.02.08	Frischwasserspeicher mit Solartauscher	Accumulatore acs istantanea con scambiatore solare	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, innen roh, außen sandgestrahlt und pulverbeschichtet, Glattrohrwärmetauscher für Solarkreis fest eingeschweißt mit parallelen Anschlüssen zum Anschluss einer Solarpumpenbaugruppe, Wellrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzerprinzip. Die spezielle Befestigung des Wellrohres mittels Kunststoffhalterung ermöglicht eine freie Ausdehnung und verhindert dadurch Kalkablagerungen. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 6 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Fühler sowie Thermometer. Betriebsdruck heizungsseitig 3 bar, sanitärseitig 6 bar, solarseitig 10 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C".	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Scambiatore a tubo liscio per circuito solare con attacchi saldati in parallelo per il collegamento di un gruppo pompa solare. Scambiatore ondulato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell’acqua calda sanitaria al principio istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo ondulato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato minimo 6 raccordi idraulici e 3 per sonde e termometri. Pressione d’esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, lato solare 10 bar, temperatura mass. d’esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".
13.01.02.08.a	500 l	500 l	500 l - Sanitärtauscher mind. 5,0 m², Solartauscher mind. 1,8 m²	500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m², scambiatore solare min. 1,0 m²	St	cad	1.890,42
13.01.02.08.b	600 l	600 l	600 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Solartauscher mind. 1,9 m²	600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatore solare min. 1,9 m²	St	cad	2.014,39
13.01.02.08.c	800 l	800 l	800 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Solartauscher mind. 2,5 m²	800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatore solare min. 2,5 m²	St	cad	2.218,06
13.01.02.08.d	1000 l	1000 l	1000 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Solartauscher mind. 3,0 m²	1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatore solare min. 3,0 m²	St	cad	2.447,23
13.01.02.08.e	1250 l	1250 l	1250 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Solartauscher mind. 3,6 m²	1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatore solare min. 3,6 m²	St	cad	3.114,17
13.01.02.08.f	1500 l	1500 l	1500 l - Sanitärtauscher mind. 7,5 m², Solartauscher mind. 3,5 m²	1500 l - scambiatore sanitario min. 7,5 m², scambiatore solare min. 3,5 m²	St	cad	3.298,86
13.01.02.08.g	1650 l	1650 l	1650 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Solartauscher mind. 3,9 m²	1650 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatore solare min. 3,9 m²	St	cad	3.432,95
13.01.02.09	Frischwasserspeicher mit zwei Wärmetauscher	Accumulatore acs istantanea con due scambiatori	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, innen roh, außen mit Korrosionsschutzanstrich. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 8 hydraulische Anschlüsse mit speziellen Einlaufplatten zur Verminderung der Vermischung des Heizungswassers im Speicher und 3 Anschlüsse für Thermometer und Fühler, Fühlerrohr im Speicher von oben eingetaucht. 2 Glattrohrwärmetauscher für Solarkreis fest eingeschweißt. Wellrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzerprinzip. Die spezielle Befestigung des Wellrohres mittels Kunststoffhalterung ermöglicht eine freie Ausdehnung und verhindert dadurch Kalkablagerungen. Betriebsdruck heizungsseitig 3 bar, sanitärseitig 6 bar, solarseitig 10 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C".	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno non trattato, esterno protetto con vernice anticorrosione. Accumulatore dotato di minimo 8 raccordi idraulici con diffusori sui raccordi per ridurre la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore e 4 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. 2 scambiatori a tubo liscio per circuito solare con attacchi saldati. Scambiatore corrugato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell’acqua calda sanitaria in istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo corrugato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Pressione d’esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, lato solare 10 bar, temperatura mass. d’esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".
13.01.02.09.a	500 l	500 l	500 l - Sanitärtauscher mind. 5,0 m², Heizungstauscher mind. 1,8/1,2 m²	500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m², scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,2 m²	St	cad	1.984,03
13.01.02.09.b	600 l	600 l	600 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Heizungstauscher mind. 1,8/1,2 m²	600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,2 m²	St	cad	2.129,51
13.01.02.09.c	800 l	800 l	800 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Heizungstauscher mind. 1,8/1,8 m²	800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,8 m²	St	cad	2.364,16
13.01.02.09.d	1000 l	1000 l	1000 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Heizungstauscher mind. 2,0/2,0 m²	1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatori riscaldamento min. 2,0/2,0 m²	St	cad	2.659,75
13.01.02.09.e	1250 l	1250 l	1250 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Heizungstauscher mind. 2,4/2,4 m²	1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatori riscaldamento min. 2,4/2,4 m²	St	cad	3.614,47
13.01.02.09.f	1500 l	1500 l	1500 l - Sanitärtauscher mind. 7,5 m², Heizungstauscher mind. 3,5/2,4 m²	1500 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatori riscaldamento min. 3,5/2,4 m²	St	cad	3.920,63
13.01.02.09.g	2000 l	2000 l	2000 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Heizungstauscher mind. 3,7/2,6 m²	2000 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatori riscaldamento min. 3,7/2,6 m²	St	cad	4.411,42
13.01.03	Verteiler für Heizanlagen (in Vorbereitung)	Distribuzione per impianti di riscaldamento (in elaborazione)	Verteiler für Heizanlagen (in Vorbereitung)	Distribuzione per impianti di riscaldamento (in elaborazione)
13.01.04	Umwälzpumpen	Pompe di circolazione	Umwälzpumpen	Pompe di circolazione
13.01.04.01	Umwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolaz. attacchi a bocchettone:	Umwälzpumpe mit Muffenanschlüssen, für Heizungsanlagen, Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor, Isolationsklasse F-IP51, Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Regulierung durch Drehzahländerung in 3 Stufen, komplett mit Anschlußverschraubungen, Dichtungen, usw.:	Pompa di circolazione con attacchi a bocchettone, per impianti di riscaldamento, corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure, classe di isolamento F-IP51, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, regolazione a tre velocità, completa di raccordi, guarnizioni, ecc.:
13.01.04.01.a	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	190,77
13.01.04.01.b	DN 32 - G 1 1/4"	DN 32 - G 1 1/4"	DN 32 - G 1 1/4"	DN 32 - G 1 1/4"	St	cad	355,12
13.01.04.02	Umwälzpumpe mit Flanschenanschlüssen:	Pompa di circolaz. attacchi flangiati:	Umwälzpumpe mit Flanschenanschlüssen, für Heizungsanlagen, Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor, Isolationsklasse F-IP51, Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Regulierung durch Drehzahländerung in 3 Stufen, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Pompa di circolazione con attacchi flangiati, per impianti di riscaldamento corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure, classe di isolamento F-IP51, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, regolazione a tre velocità, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.04.02.a	DN 40 - 1 1/2"	DN 40 - 1 1/2"	DN 40 - 1 1/2"	DN 40 - 1 1/2"	St	cad	807,10
13.01.04.02.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	969,50
13.01.04.02.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1.169,07
13.01.04.02.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	1.667,02
13.01.04.02.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1.924,32
13.01.04.03	Zwillings-Umwälzpumpe mit Verschraubungen:	Pompa di circolaz. racc. filettati:	Zwillings-Umwälzpumpe mit Verschraubungen für Heizungs - und Klimaanlagen, Inline-Ausführung in Blockbauweise; Pumpeneinheit mit zwei hydraulisch und antriebsmäßig voneinander getrennten Kreiselpumpen. Durch die im Pumpengehäuse (Druckraum) angeordnete Rückschlagklappe wird die in Reserve stehende Pumpe abgesperrt. Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor IP51, Isolationsklasse F, Betriebsspannung: 220 V AC oder Ausführung "D" 380 V/50 Hz Drehstrom, Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle, fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Förderleistung durch Drehzahländerung in 3 Stufen verstellbar. Komplett mit Verschraubungen; liefern und montieren. / Betriebsdruck max. 10 bar / Betriebstemperatur - 10 ÷ 140 °C	Pompa di circolazione in esecuzione gemellare con raccordi filettati, per impianti di riscaldamento e di condizionamento, esecuzione INLINE a blocco. Unità pompa consistente in due pompe centrifughe indipendenti separate idraulicamente ed azionate da motori separati. Mediante il clapet di non ritorno situato nel corpo della pompa (lato di mandata) la pompa di riserva viene esclusa; corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure IP51, classe di isolamento F, tensione d'esercizio 220 V AC o 380 V/50 Hz trifase. Albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza / bisogno di manutenzione, a tre velocità di rotazione per la regolazione della portata, completa di raccordi filettati, fornita e posta in opera. / Pressione max. d'esercizio 10 bar / Temperatura d'esercizio - 10 ÷ 140 °C
13.01.04.03.a	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	755,25
13.01.04.04	Zwillings-Umwälzpumpe mit Flanschanschl.:	Pompa di circolaz. racc.flangiati:	Zwillings-Umwälzpumpe mit Flanschanschlüssen für Heizungs- und Klimaanlagen, Inline-Ausführung in Blockbauweise; Pumpeneinheit mit zwei hydraulisch und antriebsmäßig voneinander getrennten Kreiselpumpen. Durch die im Pumpengehäuse (Druckraum) angeordnete Rückschlagklappe wird die in Reserve stehende Pumpe abgesperrt. Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor IP51, Isolationsklasse F, Betriebsspannung: 380 V/50 Hz Drehstrom. Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle, fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Förderleistung durch Drehzahländerung in 3 Stufen verstellbar. Komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen; / Betriebsdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur - 10 ÷ 140 °C	Pompa di circolazione in esecuzione gemellare con raccordi flangiati, per impianti di riscaldamento e di condizionamento, esecuzione INLINE a blocco. Unità pompa consistente in due pompe centrifughe indipendenti separate idraulicamente ed azionate da motori separati. Mediante il clapet di non ritorno situato nel corpo della pompa (lato di mandata) la pompa di riserva viene esclusa; corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure IP51, classe di isolamento F, tensione d'esercizio 380 V/50 Hz trifase. Albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, a tre velocità di rotazione per la regolazione della portata, completa di controflange, guarnizioni e bulloni; fornita e posta in opera. / Pressione max. d'esercizio 6 bar / Temperatura d'esercizio - 10 ÷ 140 °C
13.01.04.04.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	1.614,20
13.01.04.04.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1.939,97
13.01.04.04.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	2.271,61
13.01.04.04.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	3.336,98
13.01.04.04.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	3.845,70
13.01.04.05	Umwälzpumpe:	Pompa di circolazione:	Umwälzpumpe; einstufige Spiralgehäusepumpe; Gehäuse, Deckel und Laufrad aus GG - 25, Welle aus Chromstahl, Wellenbüchse aus Chrom-Nickel-Molybdänstahl. Gleitringdichtung Kohle/Aluminium/Viton, Drehstromkurzschlußläufermotor 380/660 V 50 Hz direkt mit Pumpe verflanscht mit gemeinsamer Welle, Schutzart IP 54. Komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen; liefern und montieren; / Betriebsdruck max. 16 bar / Betriebstemperatur - 30 ÷ + 130 °C	Pompa di circolazione monostadio, con alloggiamento a spirale, corpo, coperchio e girante in GG 25, albero in acciaio al cromo, boccola albero in acciaio cromo-nichel-molibdeno. Tenuta meccanica in grafite/alluminio/viton, motore assincrono trifase 380/660 V 50 Hz, flangiato direttamente alla pompa con albero comune; tipo di protezione IP54, completa di controflange, viti, bulloni e guarnizioni; fornita e posta in opera. / pressione max. d'esercizio 16 bar / temperatura d'esercizio - 30 ÷ + 130 °C
13.01.04.05.a	DN 32 - 6,0 m3/h	DN 32 - 6,0 m3/h	DN 32 - 6,0 m3/h - 122 kPa - 1450 U/min	DN 32 - 6,0 m3/h - 122 kPa - 1450 giri/min	St	cad	901,99
13.01.04.05.b	DN 40 - 9,0 m3/h	DN 40 - 9,0 m3/h	DN 40 - 9,0 m3/h - 150 kPa - 1450 U/min	DN 40 - 9,0 m3/h - 150 kPa - 1450 giri/min	St	cad	1.047,76
13.01.04.05.c	DN 50 - 25,0 m3/h	DN 50 - 25,0 m3/h	DN 50 - 25,0 m3/h - 165 kPa - 1450 U/min	DN 50 - 25,0 m3/h - 165 kPa - 1450 giri/min	St	cad	1.272,77
13.01.04.05.d	DN 65 - 50,0 m3/h	DN 65 - 50,0 m3/h	DN 65 - 50,0 m3/h - 160 kPa - 1450 U/min	DN 65 - 50,0 m3/h - 160 kPa - 1450 giri/min	St	cad	1.919,42
13.01.04.05.e	DN 80 - 60,0 m3/h	DN 80 - 60,0 m3/h	DN 80 - 60,0 m3/h - 168 kPa - 1450 U/min	DN 80 - 60,0 m3/h - 168 kPa - 1450 giri/min	St	cad	2.710,87
13.01.04.05.f	DN 100 - 100,0 m3/h	DN 100 - 100,0 m3/h	DN 100 - 100,0 m3/h - 157 kPa - 1450 U/min	DN 100 - 100,0 m3/h - 157 kPa - 1450 giri/min	St	cad	3.268,50
13.01.04.06	Strahlpumpe mit Flanschenanschl.:	Eiettore flangiato:	Strahlpumpe; Körper und Diffusor aus Sphäroguß GGG40, Flanschenanschlüsse, Düse und Stößel aus Edelstahl, Spindelabdichtung aus Teflon mit Tellerfeder - belasteten PFTE-Ringen, max. Betriebstemperatur 240°C. Komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen; liefern und montieren. / max. Betriebsdruck PN 16	Eiettore flangiato; corpo e diffusore in ghisa sferoidale GGG40, attacchi flangiati, ugello ed asta in acciaio inox, guarnizioni dell'asta in teflon con anelli pressori a molla in PFTE, temperatura d'esercizio max 240° C completo di controflange, bulloni e guarnizioni, fornito e posto in opera. / pressione d'esercizio max. PN 16
13.01.04.06.a	DN 32 /PN 16 - 236 kW	DN 32 /PN 16 - 236 kW	DN 32 /PN 16 - Nennleistung 236 kW	DN 32 /PN 16 - potenzialità nominale 236 kW	St	cad	1.166,50
13.01.04.06.b	DN 40 /PN 16 - 406 kW	DN 40 /PN 16 - 406 kW	DN 40 /PN 16 - Nennleistung 406 kW	DN 40 /PN 16 - potenzialità nominale 406 kW	St	cad	1.254,34
13.01.04.06.c	DN 50 /PN 16 - 580 kW	DN 50 /PN 16 - 580 kW	DN 50 /PN 16 - Nennleistung 580 kW	DN 50 /PN 16 - potenzialità nominale 580 kW	St	cad	1.456,35
13.01.04.06.d	DN 32 /PN 16 - 836 kW	DN 32 /PN 16 - 836 kW	DN 32 /PN 16 - Nennleistung 836 kW	DN 32 /PN 16 - potenzialità nominale 836 kW	St	cad	1.706,07
13.01.04.06.e	DN 80 /PN 16 -1178 kW	DN 80 /PN 16 -1178 kW	DN 80 /PN 16 -Nennleistung 1178 kW	DN 80 /PN 16 - potenzialità nominale 1178 kW	St	cad	2.238,62
13.01.04.10	Niedrigenergie-Heizungsumwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi a bocchettone:	Heizungsumwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert geeignet für die Wasserumwälzung lt. VDI 2035. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,23 entsprechend den Normen EN 16297:2012, Teil 1 und 2 bezüglich Energieeffizienz und EN 61000-6, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Teilisolierbar. Mit integriertem Motorschutz. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung, druckabhängig. Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Minimaldrehzahl (Nachtabsenkung) aktivierbar. Leistungsaufnahme wird angezeigt. Störung wird signalisiert. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz. Inkl. Wärmedämmschale.	Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua sec. VDI 2035. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento, EEI ≤ 0.23 conforme alle norme EN 16297:2012 parte 1 e 2 riguardanti l´efficienza energetica e EN 61000-6 parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Isolabile parzialmente. Protezione motore integrata. Regolazione continua della velocità integrata in funzione della pressione. Sensori integrati. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente Attivazione della velocità minima automatica (abbassamento notturno). Visualizzazione della Potenza assorbita. Segnalazione di guasto. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi e copelle isolanti.
13.01.04.10.a	DN 25 - 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	St	cad	288,20
13.01.04.10.b	DN 25 - 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	St	cad	300,53
13.01.04.11	Niedrigenergie-Heizungsumwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi a bocchettone:	Heizungsumwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert geeignet für die Wasserumwälzung lt. VDI 2035. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad, EEI ≤ 0.23 entsprechend den Normen EN 16297:2012, Teil 1 und 2 bezüglich Energieeffizienz und EN 61000-6, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Gehäuse aus Grauguss und Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Automatische Nachtabsenkung und Leistungsbegrenzung, deaktivierbar; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz, inkl. Anschlussverschraubungen	Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua sec. VDI 2035. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento, EEI ≤ 0.23 conforme alle norme EN 16297:2012 parte 1 e 2 riguardanti l´efficienza energetica e EN 61000-6 parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Corpo in ghisa grigia e canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Abbassamento notturno automatico e limitazione della potenza disattivabili; con funzionalità aggiuntive di spegnimento esterno, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi
13.01.04.11.a	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	St	cad	596,13
13.01.04.11.b	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	St	cad	623,27
13.01.04.11.c	DN 32 - 1 1/4" - 1,0-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	St	cad	676,71
13.01.04.11.d	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	St	cad	811,33
13.01.04.11.e	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	St	cad	864,77
13.01.04.12	Niedrigenergie-Heizungsumwälzpumpe mit Flanschanschlüssen:	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi flangiati:	Heizungsumwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,20 Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Gehäuse aus Grauguss. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Externer Kontakt für EIN/AUS. Funktion „POWER LIMIT“ zur Begrenzung der Maximalleistung. Ausgang 24V DC out. Schnittstelle für „Remote Adapter““ zur kabellosen Kommunikation über Smartphone; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz. Isolierschalen, Flanschdichtungen und Gegenflanschen sind im Lieferumfang enthalten.	Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento EEI ≤ 0,20l. Canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa liberamente impostabile. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Contatto esterno per ON/OFF. Funzione “POWER LIMIT” per la limitazione della portata massima. Uscita 24V DC out. Interfaccia per “Remote Adapter” per la comunicazione senza fili con Smartphone; funzionalità aggiuntive per numero di giri minimo, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz. Guscio isolante, guarnizioni per flange e controflange comprese nello stato di fornitura.
13.01.04.12.a	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	St	cad	1.385,67
13.01.04.12.b	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	St	cad	1.887,24
13.01.04.12.c	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	1.775,60
13.01.04.12.d	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	St	cad	2.293,62
13.01.04.12.e	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2.102,89
13.01.04.12.f	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	St	cad	2.382,45
13.01.04.12.g	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2.539,21
13.01.04.12.h	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2.957,52
13.01.04.13	Niedrigenergie-Kaltwasserumwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolazione per acqua fredda a basso consumo attacchi a bocchettone:	Umwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert in Kaltwasserausführung geeignet für die Wasserumwälzung mit Glykol bis 50%. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,23, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Gehäuse aus Grauguss mit kondenswasserbeständiger Außenbeschichtung und Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung mit 2-Kammer-Trennsystem zur Unterbindung der Taupunktunterschreitung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Automatische Nachtabsenkung und Leistungsbegrenzung, deaktivierbar; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz, inkl. Anschlussverschraubungen	Pompa di circolazione a rotore bagnato certificata CE per acqua fredda adatta alla circolazione di acqua e glicole fino 50%. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento EEI ≤ 0,20, parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Corpo in ghisa grigia con trattamento superficiale resistente alla condensa, canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne e cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità e sistema di separazione a 2 camere contro la formazione di condensa. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Abbassamento notturno automatico e limitazione della potenza disattivabili; con funzionalità aggiuntive di spegnimento esterno, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi.
13.01.04.13.a	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	St	cad	649,58
13.01.04.13.b	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	St	cad	668,49
13.01.04.13.c	DN 32 - 1 1/4" - 1,0-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	St	cad	734,27
13.01.04.13.d	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	St	cad	838,87
13.01.04.13.e	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	St	cad	871,76
13.01.04.14	Niedrigenergie-Kaltwasserumwälzpumpe mit Flanschanschlüssen:	Pompa di circolazione per acqua fredda a basso consumo attacchi flangiati:	Umwälzpumpe für Kaltwasser als Nassläufer CE-zertifiziert geeignet für die Wasserumwälzung mit Glykol bis 50%. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,20, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Vormontierter Bausatz zur abgesetzten Montage der Elektronik und Gehäuse aus Grauguss mit schwitzwasserbeständigem Farbanstrich. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager und Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Externer Kontakt für EIN/AUS. Möglichkeit der Aktivierung der Funktion „POWER LIMIT“ zur Begrenzung der Maximalleistung. Ausgang 24V DC out. Schnittstelle für „Remote Adapter“ zur kabellosen Kommunikation über Smartphon; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz. Isolierschalen, Flanschdichtungen und Gegenflanschen sind im Lieferumfang enthalten.	Pompa di circolazione per acqua fredda a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua con glicole fino al 50%. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento EEI ≤ 0,20, 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Kit precablato per il montaggio separato dell´elettronica e corpo in ghisa grigia con trattamento superficiale resistente alla condensa. Girante in PES GF 30%, canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa liberamente impostabile. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Contatto esterno per ON/OFF. Funzione “POWER LIMIT” per la limitazione della portata massima. Uscita 24V DC out. Interfaccia per “Remote Adapter” per la comunicazione senza fili con smartphone; funzionalità aggiuntive per numero di giri minimo, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz. Guscio isolante, guarnizioni per flange e controflange comprese nello stato di fornitura.
13.01.04.14.a	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	1.911,91
13.01.04.14.b	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	St	cad	2.454,59
13.01.04.14.c	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2.301,84
13.01.04.14.d	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	St	cad	2.869,20
13.01.04.14.e	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2.782,48
13.01.04.14.f	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	St	cad	2.974,56
13.01.04.14.g	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	3.180,56
13.01.04.14.h	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	3.705,77
13.01.04.15	Bausatz für abgesetzte Montage der Regelung	Kit per montaggio separato della regolazione	Bausatz für die abgesetzte Montage der Pumpenelektronik bei Pumpen mit Flanschanschluss bestehend aus kodierten Stecker, Kabelverlängerung und Befestigungskonsole.	Kit per il montaggio separato dell´elettronica per pompe con attacci con bocchettone composto da spina codificata, cavo di prolunga e staffa di fissaggio.	St	cad	408,25
13.01.05	Absperrorgane	Organi di intercettazione	Absperrorgane	Organi di intercettazione
13.01.05.01	Muffenschieber:	Saracinesca:	Muffenschieber aus Bronze; Gehäuse aus Bronze, Handrad plastifiziert, PN 16, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Saracinesca in bronzo con manicotti, corpo in bronzo, volantino plastificato, PN 16, completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.05.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	8,23
13.01.05.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	8,71
13.01.05.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	11,15
13.01.05.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	14,67
13.01.05.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	21,23
13.01.05.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	28,18
13.01.05.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	41,68
13.01.05.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	63,59
13.01.05.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	92,74
13.01.05.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	147,72
13.01.05.02	Flanschen - Flachschieber:	Saracinesca a corpo piatto flangiata:	Flanschen - Flachschieber mit innenliegender Spindel, Gehäuse und Deckel aus Grauguß, Sitz und Spindel aus Messing, PN 10, max. Temperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Saracinesca a corpo piatto flangiata a vite interna, corpo e coperchio in ghisa, sede e asta in ottone, PN 10, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.05.02.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	142,83
13.01.05.02.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	174,14
13.01.05.02.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	246,53
13.01.05.02.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	308,16
13.01.05.02.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	413,82
13.01.05.02.f	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	657,42
13.01.05.02.g	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	821,77
13.01.05.03	Flanschen - Absperrventil:	Valvola d'intercettazione flangiata:	Flanschen - Absperrventil mit weichdichtendem Gummistössel, Gehäuse aus Grauguß GG-25, Spindel aus INOX-Stahl mit O-Ringdichtung aus Gummi, Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxyharz, Beschichtung des Stössels in EPDM, PN 6, max. Betriebstemperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola d'intercettazione in esecuzione flangiata con tenuta morbida a tappo gommato, corpo in ghisa GG-25, grigia, asta in acciaio INOX con tenuta O-Ring in gomma, verniciatura interna ed esterna con resina epossidica, rivestimento tappo EPDM, PN 6, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.05.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	91,69
13.01.05.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	100,87
13.01.05.03.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	113,56
13.01.05.03.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	119,35
13.01.05.03.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	142,83
13.01.05.03.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	158,48
13.01.05.03.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	166,31
13.01.05.03.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	188,81
13.01.05.03.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	215,23
13.01.05.03.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	266,10
13.01.05.03.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	357,08
13.01.05.04	Geradsitz - Absperrventil mit Flansch:	Valvola d'intercettazione a flusso avviato flangiata:	Geradsitz - Absperrventil mit Flanschanschluß, Gehäuse aus Grauguß in Geradsitzausführung, mit Dichtbalg aus Grauguß, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN16:	Valvola d'intercettazione a flusso avviato flangiata, corpo in ghisa, con sede diritta, con soffietto di ghisa, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 16:
13.01.05.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	140,97
13.01.05.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	161,40
13.01.05.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	178,12
13.01.05.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	218,21
13.01.05.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	234,66
13.01.05.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	287,69
13.01.05.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	350,24
13.01.05.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	431,54
13.01.05.04.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	614,37
13.01.05.04.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	948,95
13.01.05.04.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	1.234,61
13.01.05.05	Kugelhahn - Vollstromventil:	Valvola d'intercettazione a sfera:	Kugelhahn - Vollstromventil, Gehäuse aus verchromtem Rotguß mit Innenteil aus INOX - Stahl, Gewindeanschlüssen, Gußhebel, Dreifachdichtung aus Teflon, PN10:	Valvola d'intercettazione a sfera a passaggio totale, corpo in bronzo cromato, maschio in acciaio, attacchi filettati, leva in ghisa, guarnizioni triple in teflon, PN 10:
13.01.05.05.a	DN 10 - 1/4"	DN 10 - 1/4"	DN 10 - 1/4"	DN 10 - 1/4"	St	cad	9,14
13.01.05.05.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	12,42
13.01.05.05.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	18,50
13.01.05.05.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	26,35
13.01.05.05.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	44,00
13.01.05.05.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	64,48
13.01.05.05.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	102,73
13.01.05.05.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	192,44
13.01.05.05.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	303,86
13.01.05.06	Kükenhahn:	Rubinetto:	Kükenhahn aus Grauguß:	Rubinetto in ghisa:
13.01.05.06.a	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	St	cad	18,78
13.01.05.06.b	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	23,53
13.01.05.06.c	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	St	cad	26,56
13.01.05.07	Füll- und Entleerungshahn: 1/2"	Rubinetto di carico e scarico: 1/2"	Füll- und Entleerungshahn aus Rotguß mit Vierkantküken, komplett mit Stopfen, Kette und Schlauchverschraubung, Außengewindeanschluß: 1/2"	Rubinetto di carico e scarico in bronzo con asta di manovra con terminale quadro, completo di tappo, catenella e portagomma maschio, attacco filettato esterno: 1/2"
13.01.05.07.b	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	10,27
13.01.06	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno
13.01.06.01	Klappenrückschlagventil:	Valvola di non ritorno a clapet:	Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Bronze, geeignet für heiße Flüssigkeiten, komplett mit Gewindeanschlüssen und Dichtungen:	Valvola di non ritorno a clapet con corpo in bronzo, adatta per liquidi caldi, completa di raccordi filettati e guarnizioni:
13.01.06.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	7,27
13.01.06.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	13,69
13.01.06.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	15,96
13.01.06.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	20,30
13.01.06.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	24,65
13.01.06.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	38,83
13.01.06.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	44,03
13.01.06.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	76,60
13.01.06.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	157,43
13.01.06.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	277,84
13.01.06.02	Klappenrückschlagventil:	Valvola di ritegno a tappo flangiata:	Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Grauguß, Freiflussventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 6:	Valvola di ritegno a tappo flangiata in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 6:
13.01.06.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	50,87
13.01.06.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	58,70
13.01.06.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	72,39
13.01.06.02.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	90,00
13.01.06.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	117,40
13.01.06.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	140,88
13.01.06.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	180,99
13.01.06.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	244,58
13.01.06.02.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	308,16
13.01.06.02.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	494,04
13.01.06.02.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	690,68
13.01.06.03	Rückschlagklappe, horizontale Montage:	Valvola di ritegno a clapet, montaggio orizzontale:	Rückschlagklappe für horizontale Montage; Gehäuse aus Grauguß, Freiflutventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 10:	Valvola di ritegno a clapet per montaggio orizzontale in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 10:
13.01.06.03.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	118,37
13.01.06.03.b	DN 50 - 2	DN 50 - 2	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	135,01
13.01.06.03.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	210,33
13.01.06.03.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	263,16
13.01.06.03.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	316,97
13.01.06.03.f	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	477,41
13.01.06.03.g	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	609,48
13.01.06.04	Disco-Rückschlagventile:	Valvola di non ritorno a disco:	Disco-Rückschlagventile; Gehäuse aus Rotguß (über DN 100 aus GG-25) Schließklappe mit O-Ring aus EPDM, Gegenscheibe und Feder aus Edelstahl, zur Montage zwischen Flanschen, komplett, PN 6:	Valvola di non ritorno a disco, corpo in bronzo (oltre DN 100 in ghisa GG-25), cappuccio con O-Ring in EPDM, con controdisco e molla in acciaio, per il montaggio tra due flange, completa, PN 6:
13.01.06.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	30,33
13.01.06.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	33,26
13.01.06.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	38,15
13.01.06.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	53,81
13.01.06.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	59,68
13.01.06.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	75,33
13.01.06.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	103,70
13.01.06.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	157,51
13.01.06.04.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	207,40
13.01.06.04.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	404,04
13.01.06.04.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	491,11
13.01.07	Schmutzfänger	Filtri d'impurità	Schmutzfänger	Filtri d'impurità
13.01.07.01	Schmutzfänger aus Rotguß:	Filtro d'impurità con corpo in bronzo:	Schmutzfänger; Gehäuse aus Rotguß oder Messing mit Gewindeanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 6, komplett mit Muffen, Dichtungen, usw.:	Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.:
13.01.07.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	29,35
13.01.07.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	37,18
13.01.07.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	41,09
13.01.07.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	55,76
13.01.07.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	77,29
13.01.07.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	105,66
13.01.07.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	148,70
13.01.07.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	174,14
13.01.07.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	207,40
13.01.07.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	259,25
13.01.07.02	Schmutzfänger aus Grauguß:	Filtro d'impurità con corpo in ghisa:	Schmutzfänger; Gehäuse aus Grauguß mit Flanschanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 16, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, usw.:	Filtro d'impurità con corpo in ghisa, esecuzione flangiata, cartuccia filtrante in acciai INOX, PN 16, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.07.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	60,65
13.01.07.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	69,46
13.01.07.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	82,18
13.01.07.02.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	92,94
13.01.07.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	115,44
13.01.07.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	132,07
13.01.07.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	174,14
13.01.07.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	225,01
13.01.07.02.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	279,79
13.01.07.02.j	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	454,91
13.01.07.02.k	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	626,11
13.01.08	Wärmezähler	Contatori di calore	Wärmezähler	Contatori di calore
13.01.08.01	Mehrbereichs-Kompakt-Wärmezähler:	Contatore di calore compatto multicampo:	Mehrbereichs-Kompakt-Wärmezähler; Elektronischer Kompakt-Wärmezähler mit Mikroprozessor - Rechenwerk und LCD- Multifunktionsanzeige für 19 Funktionen: - gesamte erfasste Wärmemenge (MWH), gesamte erfasste Wärmemenge an zwei Stichtagen (MWh),Gesamtwassermenge zweier Wasserzähler (m3), Temperaturdifferenz Vorlauf - Rücklauf (°C), Vorlauf- und Rücklauftemperatur (°C), momentaner Volumenstrom Heizwasser (m3/h), Funktionszeit der Batterie (Tage und Jahre) sowie Segmenttest und Betriebsunterbrechungsmeldung. Wärmezähler geeignet für Anschluß über M-BUS zur Datenfernübertragung der Verbrauchswerte über eine Schnittstelle RS 232 auf eine zentrale Datenerfassungseinheit nach UNI EN 1434-3, Fernanzeigeausgang mit Imp./1 kWh, Stichtagprogrammierung des Ablesezeitpunktes - Anschließbarkeit von zwei oder vier Wasserzählern. Elektronische rückwirkungsfreie Flügelradabtastung, Mehrbereichszähler mit PTB - Zulassung - metrologische Klasse C, Meßbereich mit einem Zähler. Abnehmbares und drehbar angeordnetes, bzw. separat montierbares Rechenwerk (Wandmontage). Meßkapselsystem mit komplett austauschbarem Zählwerk ohne Eingriff auf das Rohrleitungssystem. Für waagrechte und senkrechte Montage, mit Volumenmeßteil als Einstrahl - Volltrockenläufer - Meßkapsel. Geeignet für Umgebungstemperaturen bis + 60°C. Spannungsversorgung über Lithium-Hochleistungsbatterie für die 5-jährige Eichgültigkeitsdauer mit 18-Monats-Reserve, Vorlauffühler und Rücklauffühler (im Gehäuse integriert PT 100, nach DIN 43760 / Temperaturbereich: 20 ÷ 90 °C / Komplett mit Einrohranschlußteil mit integrierter Tauchhülse für Rücklauffühler , mit Tauchhülse und Vorlauffühler, Verschraubungen, Dichtungen, Fix-Plombierungsmaterial für Temperaturfühler und Meßkapsel; liefern und montieren.	Contatore di calore compatto multicampo; contatore di calore elettronico compatto con unità di calcolo a microprocessore e display multifunzionale a cristalli liquidi (LCD) per 19 funzioni, richiamabile su tre livelli: / energia termica totale rilevata (MWH), energia termica rilevata a 2 scadenze (MWh), volume totale d'acqua rilevato da 2 contatori d'acqua (m3), differenza di temperatura mandata - ritorno (°C),- temperatura di mandata e di ritorno (°C), portata momentanea acqua di riscaldamento (m3/h), tempo di funzionamento della batteria (giorni ed anni), nonchè test di segmento e segnalazione guasti. Contatore idoneo per il collegamento mediante M-BUS per teletrasmissione ed interfaccia RS 232 ad una unità centrale di acquisizione dati sec. UNI EN 1434-3, uscita rilevamento a distanza con 1 imp./1 kWh, programmazione della scadenza di lettura; sono inoltre collegabili due o quattro contatori d'acqua. Rilievo elettronico e non retroattivo degli impulsi dalla turbina, contatore volumetrico d'acqua pluricampo con omologazione PTB - classe metrologica C, campo di misura con un contatore. Unità di conteggio smontabile, orientabile e montabile anche separatamente (a parete). Sistema a capsula con dispositivo di conteggio completamente intercambiabile senza intervenire sulla tubazione. Per montaggio orizzontale o verticale, con capsula di misura volumetrica costituita da un contatore volumetrico a secco integrale monogetto, adatto per temperatura d'ambiente fino a + 60 °C. Alimentazione di tensione da batteria al litio di alta potenzialità per il periodo di validità della taratura di 5 anni e con riserva di 18 mesi, sonda di mandata e di ritorno (integrata nel corpo del contatore) tipo PT 100 sec. DIN 43760. / campo di temperatura: 20 ÷ 90 °C / completo di gruppo di montaggio monotubo con pozzetto integrato per sonda di ritorno, di tronchetto e sonda di temperatura di mandata, di raccordi, guarnizioni, materiale di sigillatura fisso per le sonde di temperatura e la capsula di misura; fornito e posto in opera.
13.01.08.01.a	Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	Nennvolumenstrom Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	portata nominale Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	St	cad	657,42
13.01.08.01.b	Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	Nennvolumenstrom Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	portata nominale Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	St	cad	723,94
13.01.08.02	Elektronischer Wärmezähler:	Contatore di calore elettronico:	Elektronischer Wärmezähler für mittlere Wassermengen bestehend aus: / A) 1 Mikroprozessor-Rechenwerk geeignet für den Temperaturbereich 5 ÷ 180 °C. LCD-Anzeige mit folgenden Funktionen: / Wärmemenge (MWh), Volumen (m3), Funktionszeit der Batterie sowie Segmenttest und Betriebsunterbrechungsmeldung, Momentan-Volumenstrom (m3/h), Temperaturdifferenz (°C), Vorlauf- und Rücklauftemperatur (°C), Momentanwärmeleistung (kW), Betriebszeit, aktuelles Datum, Fehlercode, Stichtagswerte, Maximalwerte (Durchfluß/Leistung). Geeignet für Wandmontage oder Schalttafeleinbau, trennbar für Vor- und Endmontage (für Nacheichung). Lithium-Hochenergieblock mit 5-jähriger Eichgültigkeitsdauer und 18 Monaten Reserve. Komplett mit 2 Fühlern (Widerstandsthermometer PT 100 mit temperaturbeständigem Kabel Länge 3 m) inklusive Tauchhülsen; sichere Meßwerterfassung: 0,5 K; Gerät geeignet für M-BUS - Ausgang gemäß UNI EN 1434-3. / B) Volumenmeßteil für Wärmezähler / Mehrstrahlflügelrad-Ausführung in Rotgußgehäuse mit Klappdeckel, innen vernickelt, außen lackiert, metrologische Klasse B - PTB - Zulassung Klasse C PN 16. Zählwerk aus rostreiem Stahl, über Magnetkupplung mit dem Flügelrad verbunden (Volltrockenläufer), eingebauter Impulsgeber mit einem Impuls pro 25 l. Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarzglasabdeckung des Zählwerks mit guter Ablesbarkeit. 1,5 m Anschlußkabel, mit 2 Verschraubungen, (davon eine Tauchhülse), Zählerpaßstück und Anschweißmuffe mit Tauchhülse 3/8 " * 40 mm. Gerät beständig bis 120 °C	Contatore di calore elettronico per medie portate composto da: / A) 1 unità di calcolo a microprocessore per campo di temperatura 5 ÷ 180 °C. Indicatore LCD con le seguenti funzioni: / quantità di calore (MWH), volume (m3), riserva di funzionamento della batteria, nonchè test a segmenti e segnalazione di interruzioni, portata momentanea (m3/h), differenza di temperatura (°C), temperatura di mandata e di ritorno (°C), potenza termica momentanea (kW), tempo di funzionamento, data attuale, codifica errori, valori delle date di lettura, valori massimali (portata, potenza). Adatto per montaggio a parete o in quadro, scomponibile per premontaggio e montaggio finale (per posttarature). Blocco di alimentazione ad alta energia al litio con validità di taratura di cinque anni e 18 mesi di riserva. Completo di 2 sonde (a resistenza PT 100 con cavo resistente alla temperatura lunghezza 3 m), compresi i pozzetti. Rilevamento sicuro di valori a partire da: 0,5 K. Apparecchio predisposto per uscita M-BUS sec. UNI EN 1434-3. / B) Gruppo misura volumetrico per contatore di calore rotore a palette con getto multiplo, corpo in bronzo con coperchio ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, classe meteorologica B - omologazione PTB classe C PN 16. Rulli di conteggio ad ingranaggi in acciaio INOX, collegati con il rotore a pallette tramite giunto magnetico (esecuzione a secco integrale), emettitore d'impulsi incorporato con un impulso ogni 25 l. Filtro d'impurità in ingresso, protezione dei rulli di conteggio con vetro di quarzo per ottenere una buona lettura dei valori indicati. 1,5 m cavo di collegamento, con 2 raccordi filettati, (di cui uno a forma di pozzetto), pezzo di adattamento e manicotto saldabile 3/8 " * 40 mm. Resistente fino a 120 °C.
13.01.08.02.a	Mehrstrahlz. DN 25 - Qn = 3,5 m3/h	cont. multigetto DN 25 - Qn = 3,5 m3/h	Mehrstrahlzähler DN 25 - Nennvolumenstrom Qn = 3,5 m3/h	contatore multigetto DN 25 - portata nominale Qn = 3,5 m3/h	St	cad	944,06
13.01.08.02.b	Mehrstrahlz. DN 25 - Qn = 6,0 m3/h	cont. multigetto DN 25 - Qn = 6,0 m3/h	Mehrstrahlzähler DN 25 - Nennvolumenstrom Qn = 6,0 m3/h	contatore multigetto DN 25 - portata nominale Qn = 6,0 m3/h	St	cad	1.081,02
13.01.08.02.c	Mehrstrahlz. DN 40 - Qn = 10,0 m3/h	cont. multigetto DN 40 - Qn = 10,0 m3/h	Mehrstrahlzähler DN 40 - Nennvolumenstrom Qn = 10,0 m3/h	contatore multigetto DN 40 - portata nominale Qn = 10,0 m3/h	St	cad	1.350,05
13.01.08.02.d	Woltmannz. DN 50 - Qn = 15 m3/h	cont. Woltmann DN 50 - Qn = 15 m3/h	Woltmannzähler DN 50 - Nennvolumenstrom Qn = 15 m3/h	contatore Woltmann DN 50 - portata nominale Qn = 15 m3/h	St	cad	1.575,06
13.01.08.02.e	Woltmannz. DN 65 - Qn = 25 m3/h	cont. Woltmann DN 65 - Qn = 25 m3/h	Woltmannzähler DN 65 - Nennvolumenstrom Qn = 25 m3/h	contatore Woltmann DN 65 - portata nominale Qn = 25 m3/h	St	cad	2.465,32
13.01.08.02.f	Woltmannz. DN 80 - Qn = 40 m3/h	cont. Woltmann DN 80 - Qn = 40 m3/h	Woltmannzähler DN 80 - Nennvolumenstrom Qn = 40 m3/h	contatore Woltmann DN 80 - portata nominale Qn = 40 m3/h	St	cad	2.768,59
13.01.09	Druck- und Mengenregelgeräte	Regolatori di pressione e di portata	Druck- und Mengenregelgeräte	Regolatori di pressione e di portata
13.01.09.01	Druckbegrenzungsventile (in Vorbereitung)	Valvola per la limitazione della pressione (in preparazione)	Druckbegrenzungsventile (in Vorbereitung)	Valvola per la limitazione della pressione (in preparazione)
13.01.09.02	Automatische Füllgarnitur:	Gruppo di riempimento automatico:	Automatische Füllgarnitur für geschlossene Heizungsanlagen, Gehäuse und Tasse aus Messing, Ausgangsdruck regelbar 0.3÷4 bar, max. Eingangsdruck 10 bar, mit Absperrventil, Rückschlagventil, INOX-Filter, Entlüftungsschrauben, Manometer, komplett mit Anschlußverschraubungen und Muffen:	Gruppo di riempimento automatico per impianti di riscaldamento a vaso chiuso, corpo e calotta in ottone, uscita regolabile 0.3÷4 bar, entrata fino a 10 bar, con valvola d'intercettazione, valvola di ritegno, filtro INOX, vite di spurgo, manometro, completo di raccordi e manicotti:
13.01.09.02.a	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	50,94
13.01.09.02.b	3/4"	3/4"	3/4", für große Mengen und mit Rohrnetztrenner	3/4", per grandi portate con disconnettore di rete	St	cad	275,88
13.01.09.03	Differenzdruck - Überströmventil:	Valvola by - pass differenziale:	Differenzdruck - Überströmventil für Heizkreise, Eckausführung, Gehäuse und Tasse aus Messing mit eingebauter Differnezdruckanzeige, Anzeigezylinder aus Glas, Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, Membrane aus EPDM, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Valvola by - pass differenziale per circuiti di riscaldamento, esecuzione ad angolo, corpo e calotta in ottone con indicatore differenziale di pressione incorporato, cilindro di lettura in vetro, manopola portamolla in plastica pregiata, membrana in EPDM, completa di giunzioni e guarnizioni:
13.01.09.03.a	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	59,12
13.01.09.03.b	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	93,95
13.01.09.03.c	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	112,43
13.01.09.04	Mengenregler ohne Hilfsenergie:	Regolatore portata autoazionato:	Mengenregler ohne Hilfsenergie für Fernwärmeversorgungsanlagen, ausgedehnte Heizungssysteme und Industrieanlagen. Schließfunktion proportional mit Steigen der Durchflußmenge, ohne Verwendung von Hilfsenergie. Ventilgehäuse aus Bronze, Ventilkegel, - stößel, - schaft und - sitz aus Edelstahl, Drosselventil zum Abgleich des Regelventils, Steuerleitung und Membransitz aus Stahl - Membrane aus EPDM mit Gewebeeinlage zur Verstärkung. Absolut dicht schließendes Ventil mit Dichtung aus Grafit auf metallischem Trägermaterial, Druckentlastung mittels korrosionsfestem Stahlbalg; liefern und montieren. / Nenndruck 16 bar - Gewindeanschlüsse	Regolatore della portata autoazionato per impianti di teleriscaldamento, estesi sistemi di tubazioni ed impianti industriali. Funzione di chiusura proporzionale all'aumentare della portata, senza necessità di energia ausiliare. Corpo valvola in bronzo , sede, asta ed otturatore in acciaio inox, valvolina di strozzatura per la taratura della valvola di regolazione, tubazione di comando ed alloggiamento membrana in acciaio WN 1.0161 - membrana in EPDM con tessuto di rinforzo. Valvola a tenuta perfetta con guarnizioni in grafite su supporto metallico, compensazione idraulica mediante soffietto in acciaio resistente alla corrosione; fornito e posto in opera. / Pressione nominale 16 bar - attacchi filettati.
13.01.09.04.a	DN 15 - kvs 3,2; p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	DN 15 - kvs 3,2; p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	DN 15 - kvs 3,2 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	DN 15 - kvs 3,2 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	St	cad	656,16
13.01.09.04.b	DN 20 - kvs 4,5; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	DN 20 - kvs 4,5; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	DN 20 - kvs 4,5 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	DN 20 - kvs 4,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	St	cad	656,16
13.01.09.04.c	DN 25 - kvs 6,3; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	DN 25 - kvs 6,3; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	DN 25 - kvs 6,3 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	DN 25 - kvs 6,3 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	St	cad	911,91
13.01.09.04.d	DN 32 - kvs 10; p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	DN 32 - kvs 10; p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	DN 32 - kvs 10 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	DN 32 - kvs 10 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	St	cad	1.597,97
13.01.09.04.e	DN 40 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	DN 40 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	DN 40 - kvs 12,5 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	DN 40 - kvs 12,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	St	cad	1.729,67
13.01.09.04.f	DN 50 - kvs 16; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	DN 50 - kvs 16; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	DN 50 - kvs 16 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	DN 50 - kvs 16 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	St	cad	1.897,45
13.01.09.05	Mengenregler ohne Hilfsenergie:	Regolatore della portata autoazionato:	Mengenregler ohne Hilfsenergie für Fernwärmeversorgungsanlagen, ausgedehnte Heizungssysteme und Industrieanlagen. Schließfunktion proportional mit Steigen der Durchflußmenge, ohne Verwendung von Hilfsenergie. Ventilgehäuse aus Bronze, Ventilkegel, - stößel, - schaft und - sitz aus Edelstahl, Drosselventil zum Abgleich des Regelventils, Steuerleitung und Membransitz aus Stahl - Membrane aus EPDM mit Gewebeeinlage zur Verstärkung. Absolut dicht schließendes Ventil mit Dichtung aus Grafit auf metallischem Trägermaterial, Druckentlastung mittels korrosionsfestem Stahlbalg; liefern und montieren. / Nenndruck 16 bar - Flanschanschlüsse	Regolatore della portata autoazionato per impianti di teleriscaldamento, estesi sistemi di tubazioni ed impianti industriali. Funzione di chiusura proporzionale all'aumentare della portata, senza necessità di energia ausiliare. Corpo valvola in ghisa grigia, sede, asta ed otturatore in acciaio inox, valvolina di strozzatura per la taratura della valvola di regolazione, tubazione di comando ed alloggiamento membrana in acciaio - membrana in EPDM con tessuto di rinforzo. Valvola a tenuta perfetta con guarnizioni in grafite su supporto metallico, compensazione idraulica mediante soffietto in acciaio resistente alla corrosione; fornito e posto in opera: / - Pressione nominale 16 bar - attacchi flangiati
13.01.09.05.a	DN 32 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	DN 32 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	DN 32 - kvs 12,5 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	DN 32 - kvs 12,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	St	cad	2.284,33
13.01.09.05.b	DN 40 - kvs 20; p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	DN 40 - kvs 20; p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	DN 40 - kvs 20 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	DN 40 - kvs 20 - campo di portata con p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	St	cad	2.460,42
13.01.09.05.c	DN 50 - kvs 32; p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	DN 50 - kvs 32; p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	DN 50 - kvs 32 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	DN 50 - kvs 32 - campo di portata con p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	St	cad	2.621,84
13.01.09.05.d	DN 65 - kvs 50; p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	DN 65 - kvs 50; p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	DN 65 - kvs 50 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	DN 65 - kvs 50 - campo di portata con p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	St	cad	3.316,44
13.01.09.05.e	DN 80 - kvs 80; p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	DN 80 - kvs 80; p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	DN 80 - kvs 80 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	DN 80 - kvs 80 - campo di portata con p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	St	cad	3.516,99
13.01.09.05.f	DN 100 - kvs 125; p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	DN 100 - kvs 125; p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	DN 100 - kvs 125 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	DN 100 - kvs 125 - campo di portata con p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	St	cad	5.444,24
13.01.09.06	Strangregulierventil:	Valvola di taratura:	Strangregulierventile; Gehäuse aus Rotguß oder AMETAL, Schrägsitzventil mit Rückflußverhinderung, Dichtungsring aus TEFLON, Einstellknopf aus NYLON mit Stellungsanzeige, Muffenanschluß, PN 6, komplett mit Entleerungshahn, Schrauben Dichtungen und Muffen:	Valvola di taratura, corpo in bronzo o AMETAL, a flusso avviato con valvola di non ritorno incorporato, anello di tenuta in TEFLON, manopola di regolazione in NYLON con indicatore, esecuzione filettata, PN 6, completa di valvola di scarico, viti e guarnizioni, manicotti, ecc.:
13.01.09.06.a	DN 15 - G 1/2 "	DN 15 - G 1/2 "	DN 15 - G 1/2 "	DN 15 - G 1/2 "	St	cad	49,18
13.01.09.06.b	DN 20 - G 3/4 "	DN 20 - G 3/4 "	DN 20 - G 3/4 "	DN 20 - G 3/4 "	St	cad	53,96
13.01.09.06.c	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	64,86
13.01.09.06.d	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	79,54
13.01.09.06.e	DN 40 - G 11/2"	DN 40 - G 11/2"	DN 40 - G 11/2"	DN 40 - G 11/2"	St	cad	83,80
13.01.09.06.f	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	131,61
13.01.09.07	Strangregulierventil:	Valvola di taratura:	Strangregulierventil zur Mengeneinstellung in Wasserkreisläufen mit großer Durchflussmenge. Gehäuse aus Grauguss, Deckel und interne Teile aus Rotguss, Befestigungsschrauben aus INOX - Stahl, Handrad aus Aluminium. Ventilsitz aus TEFLON, Stößeldichtung aus EPDM (O-Ring). Komplett mit Druckmessanschlüssen, Anzeigeskala am Handrad, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen, / max. Betriebsdruck 16 bar / max. Betriebstemperatur 110 °C	Valvola di taratura per la taratura di circuiti d'acqua ad alta portata. Corpo in ghisa, coperchio e parti interne in bronzo, bulloni di fissaggio in acciaio INOX, volantino in alluminio. Sede valvola in TEFLON, tenuta sede in EPDM (O Ring). Completo di attacchi per la misura della pressione differenziale, scala graduata sul volantino, controflange con bulloni e guarnizioni, / max. pressione d'esercizio 16 bar / max. temperatura d'esercizio 110°C
13.01.09.07.a	DN 65 - kvs = 85	DN 65 - kvs = 85	DN 65 - kvs = 85	DN 65 - kvs = 85	St	cad	536,11
13.01.09.07.b	DN 80 - kvs = 120	DN 80 - kvs = 120	DN 80 - kvs = 120	DN 80 - kvs = 120	St	cad	903,95
13.01.09.07.c	DN 100 - kvs = 190	DN 100 - kvs = 190	DN 100 - kvs = 190	DN 100 - kvs = 190	St	cad	1.234,61
13.01.10	Be- und Entlüftungsgeräte	Separatori d'aria	Be- und Entlüftungsgeräte	Separatori d'aria
13.01.10.01	Automatischer Schnellentlüfter:	Valvola automatica per sfogo aria:	Automatischer Schnellentlüfter; Gehäuse und Deckel aus Messing, Schwimmer aus korrosionsfestem Polypropylen, mit angebauter Absperrung zur Inspektion mit Anlage unter Druck, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola automatica per sfogo aria, corpo e coperchio in ottone, galleggiante in polipropilene anticorrosione, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.10.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	13,70
13.01.10.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	18,10
13.01.10.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	19,08
13.01.10.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	19,76
13.01.10.02	Luftabscheider mit Gewindeanschluß:	Separatore d'aria esecuzione filettata:	Luftabscheider aus Grauguß mit Gewindeanschluß; automatisches Schwimmerventil mit Schwimmer aus rostfreiem Stahl, mit angebauter Absperrung zur Inspektion mit Anlage unter Druck, komplett mit Dichtungen:	Separatore d'aria in ghisa esecuzione filettata, valvola automatica di sfogo con galleggiante in acciaio inossidabile, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completo di guarnizioni:
13.01.10.02.a	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	73,37
13.01.10.02.b	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	79,24
13.01.10.02.c	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	84,13
13.01.10.02.d	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	90,00
13.01.10.02.e	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	105,66
13.01.10.03	Luftabscheider mit Schweißmuffen:	Separatore d'aria manicotti saldati:	Luftabscheider mit PALL-Ringen - Schweißmuffen; automatisches Entgasungsgerät zur vollkommenen Abscheidung von Luft- und Gaseinschlüssen in Heizungswassernetzen, Gehäuse aus geschweißtem Stahlblech, Füllung mit Stahlringen aus Edelstahl, manuelles Ablaßventil im oberen Gehäuseteil zur Entfernung von Schmutzansammlungen und größeren Luftmengen bei Inbetriebsetzung, komplett mit Dichtungen:	Separatore d'aria con anelli PALL - manicotti saldati, apparecchio degasatore automatico per la separazione completa di bolle d'aria o gas in reti di riscaldamento, corpo in lamiera saldata, riempimento con anelli in acciaio INOX, valvola di scarico manuale nella parte superiore del corpo per l'eliminazione delle impurità e di quantità rilevanti d'aria nella messa in esercizio degli impianti, completo di guarnizioni:
13.01.10.03.a	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1.046,78
13.01.10.03.b	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1.081,02
13.01.10.03.c	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	1.614,20
13.01.10.03.d	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1.672,89
13.01.10.03.e	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	3.228,39
13.01.10.04	Luftabscheider mit Flanschanschlüsse:	Separatore d'aria esecuzione flangiata:	Luftabscheider mit PALL-Ringen - Flanschanschlüsse; automatisches Entgasungsgerät zur vollkommenen Abscheidung von Luft- und Gaseinschlüssen in Heizungswassernetzen, Gehäuse aus geschweißtem Stahlblech, Füllung mit Stahlringen aus Edelstahl, manuelles Ablaßventil im oberen Gehäuseteil zur Entfernung von Schmutzansammlungen und größeren Luftmengen bei Inbetriebsetzung, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Separatore d'aria con anelli PALL - esecuzione flangiata, apparecchio degasatore automatico per la separazione completa di bolle d'aria o gas in reti di riscaldamento, corpo in lamiera saldata, riempimento con anelli in acciaio INOX, valvola di scarico manuale nella parte superiore del corpo per l'eliminazione delle impurità e di quantità rilevanti d'aria nella messa in esercizio degli impianti, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.10.04.a	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1.105,48
13.01.10.04.b	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1.154,39
13.01.10.04.c	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	1.672,89
13.01.10.04.d	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1.741,37
13.01.10.04.e	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	3.375,14
13.01.10.04.f	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	3.463,18
13.01.11	Wärmeaustauscher	Scambiatori di calore	Wärmeaustauscher	Scambiatori di calore
13.01.11.01	Plattenwärmetauscher:	Scambiatore di calore a piastre:	Plattenwärmetauscher in Edelstahlausführung AISI 316, Tauscherplatten, abmontierbar, aus rostfreiem Stahl oder Titan mit besonders hohem Wärmeübergangskoeffizienten dank der speziellen Plattenkonstruktion. Geeignet für Heizungs-, Kühl- und Sanitärwasseranlagen. Die massiven Frontplatten sind aus lackiertem Stahlblech, die Ankerzugstangen sind verzinkt. Die Tauscher sind leicht reinigbar und können beliebig reduziert oder erweitert werden; komplett mit Rahmen, Zugankern, Flanschen, Dichtungen aus Nitrilkautschuk usw.; liefern und montieren. / Max. Betriebsdruck 16 bar / Betriebstemperatur - 10 ÷ 110 °C / Druckverlust primärseitig max. 15 kPa / Druckverlust sekundärseitig max. 15 kPa	Scambiatore di calore a piastre smontabili in esecuzione acciaio INOX AISI 316, piastre di scambio in acciaio INOX o titanio con coefficiente di scambio particolarmente alto in base alla costruzione particolare delle piastre idoneo per impianti di riscaldamento, sanitari e di refrigerazione. I due supporti frontali sono costruiti in lamiera d'acciaio verniciata, i tiranti sono zincati. Gli scambiatori sono facilmente pulibili e possono essere ridotti o ampliati a volontà. Completo di telaio, tiranti, flange, guarnizioni in cauciù di nitrile, ecc., fornito e posto in opera. / max. pressione d'esercizio 16 bar / temperatura d'esercizio - 10 ÷ 110 °C / perdita di carico sul lato primario max. 15 kPa / perdita di carico sul lato secondario max.15 kPa
13.01.11.01.a	Platte 140x450 mm	piastra 140x450 mm	Tauscherplatte - 140x450 mm	piastra 140x450 mm	St	cad	22,23
13.01.11.01.b	2 Rahmenpl. 200x555mm, Ankerst. 25 Platten	2 piastre term. 200x555m, tiranti 25 piastre	2 Rahmenplatten 200x555 mm mit Ankerstangen für 25 Platten	2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 25 piastre	psch	a c	327,75
13.01.11.01.c	2 Rahmenpl. 200x555mm, Ankerst. 49 Platten	2 piastre term. 200x555m, tiranti 49 piastre	2 Rahmenplatten 200x555 mm mit Ankerstangen für 49 Platten	2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 49 piastre	psch	a c	420,27
13.01.11.01.d	Platte - 140x735 mm	piastra 140x735 mm	Tauscherplatte - 140x735 mm	piastra 140x735 mm	St	cad	35,66
13.01.11.01.e	2 Rahmenpl. 200x700mm, Ankerst. 25 Platten	2 piastre term. 200x700mm, tiranti 25 piastre	2 Rahmenplatten 200x700 mm mit Ankerstangen für 25 Platten	2 piastre terminali 200x700 mm con tiranti per 25 piastre	psch	a c	484,12
13.01.11.01.f	2 Rahmenpl. 200x555mm, Ankerst.49 Platten	2 piastre term. 200x555mm, tiranti 49 piastre	2 Rahmenplatten 200x555 mm mit Ankerstangen für 49 Platten	2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 49 piastre	psch	a c	644,64
13.01.11.01.g	Platte 240x720 mm	piastra 240x720 mm	Tauscherplatte - 240x720 mm	piastra 240x720 mm	St	cad	44,67
13.01.11.01.h	2 Rahmenpl. 310x820mm, Ankerst. 59 Platten	2 piastre term. 310x820mm, tiranti 59 piastre	2 Rahmenplatten 310x820 mm mit Ankerstangen für 59 Platten	2 piastre terminali 310x820 mm con tiranti per 59 piastre	psch	a c	1.169,52
13.01.11.01.i	2 Rahmenpl. 310x820mm, Ankerst. 129 Platten	2 piastre term. 310x820mm, tiranti 129 piastre	2 Rahmenplatten 310x820 mm mit Ankerstangen für 129 Platten	2 piastre terminali 310x820 mm con tiranti per 129 piastre	psch	a c	1.694,67
13.01.11.01.j	Platte 305x987 mm	piastra 305x987 mm	Tauscherplatte 305x987 mm	piastra 305x987 mm	St	cad	52,10
13.01.11.01.k	2 Rahmenpl. 400x1080mm, Ankerst. 101 Platten	2 piastre term. 400x1080mm, tiranti 101 piastre	2 Rahmenplatten 400x1080 mm mit Ankerstangen für 101 Platten	2 piastre terminali 400x1080 mm con tiranti per 101 piastre	psch	a c	2.295,28
13.01.11.01.l	2 Rahmenpl. 400x1080mm, Ankerst. 251 Platten	2 piastre term. 400x1080mm, tiranti 251 piastre	2 Rahmenplatten 400x1080 mm mit Ankerstangen für 251 Platten	2 piastre terminali 400x1080 mm con tiranti per 251 piastre	psch	a c	2.722,16
13.01.11.02	Plattenwärmetauscher für Systemtrennung	Scambiatore di calore a piastre per separazione idraulica	Plattenwärmetauscher gelötet, Durchfluss im Gegenstromprinzip, Tauscherplatten aus Edelstahl AISI 316, Betriebsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 180°C, Ausführung mit Gewindeanschlüsse, inkl. Isolierbox. / Druckverlust primär- und sekundärseitig max. 15 kPa. / Medium: primärseitig Wasser / sekundärseitig Wasser	Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. / Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. / Fluido: lato primario acqua / lato secondario acqua
13.01.11.02.a	15 kW bei 75/60°C - 55/70°C	15 kW con 75/60°C - 55/70°C	15 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	15 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	540,22
13.01.11.02.b	30 kW bei 75/60°C - 55/70°C	30 kW con 75/60°C - 55/70°C	30 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	30 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	643,82
13.01.11.02.c	50 kW bei 75/60°C - 55/70°C	50 kW con 75/60°C - 55/70°C	50 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	50 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	749,07
13.01.11.02.d	75 kW bei 75/60°C - 55/70°C	75 kW con 75/60°C - 55/70°C	75 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	75 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	853,50
13.01.11.02.e	100 kW bei 75/60°C - 55/70°C	100 kW con 75/60°C - 55/70°C	100 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	100 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	1.674,92
13.01.11.02.f	150 kW bei 75/60°C - 55/70°C	150 kW con 75/60°C - 55/70°C	150 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	150 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	2.143,61
13.01.11.03	Plattenwärmetauscher für Systemtrennung mit Glykolmischung	Scambiatore di calore a piastre per separazione idraulica con acqua glicolata	Plattenwärmetauscher gelötet, Durchfluss im Gegenstromprinzip, Tauscherplatten aus Edelstahl AISI 316, Betriebsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 180°C, Ausführung mit Gewindeanschlüsse, inkl. Isolierbox. / Druckverlust primär- und sekundärseitig max. 15 kPa. / Medium: primärseitig Wasser-Glykolgemisch 30% / sekundärseitig Wasser	Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. / Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. / Fluido: lato primario acqua glicolata 30% / lato secondario acqua
13.01.11.03.a	15 kW bei 55/40°C - 35/50°C	15 kW con 55/40°C - 35/50°C	15 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	15 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	540,22
13.01.11.03.b	30 kW bei 55/40°C - 35/50°C	30 kW con 55/40°C - 35/50°C	30 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	30 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	643,82
13.01.11.03.c	50 kW bei 55/40°C - 35/50°C	50 kW con 55/40°C - 35/50°C	50 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	50 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	853,50
13.01.11.03.d	75 kW bei 55/40°C - 35/50°C	75 kW con 55/40°C - 35/50°C	75 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	75 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	1.979,16
13.01.11.03.e	100 kW bei 55/40°C - 35/50°C	100 kW con 55/40°C - 35/50°C	100 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	100 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	2.337,66
13.01.11.03.f	150 kW bei 55/40°C - 35/50°C	150 kW con 55/40°C - 35/50°C	150 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	150 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	2.991,35
13.01.11.04	Plattenwärmetauscher für WW-Bereitung	Scambiatore di calore a piastre per produzione acs	Plattenwärmetauscher gelötet, Durchfluss im Gegenstromprinzip, Tauscherplatten aus Edelstahl AISI 316, Betriebsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 180°C, Ausführung mit Gewindeanschlüsse, inkl. Isolierbox. / Druckverlust primär- und sekundärseitig max. 15 kPa. / Medium: primärseitig Wasser / sekundärseitig Wasser	Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. / Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. / Fluido: lato primario acqua / lato secondario acqua
13.01.11.04.a	30 kW bei 70/40°C - 10/60°C	30 kW con 70/40°C - 10/60°C	30 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	30 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	465,39
13.01.11.04.b	50 kW bei 70/40°C - 10/60°C	50 kW con 70/40°C - 10/60°C	50 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	50 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	525,42
13.01.11.04.c	75 kW bei 70/40°C - 10/60°C	75 kW con 70/40°C - 10/60°C	75 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	75 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	540,22
13.01.11.04.d	100 kW bei 70/40°C - 10/60°C	100 kW con 70/40°C - 10/60°C	100 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	100 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	643,82
13.01.11.04.e	150 kW bei 70/40°C - 10/60°C	150 kW con 70/40°C - 10/60°C	150 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	150 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	749,07
13.01.12	Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen	Componenti di sicurezza e controllo	Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen	Componenti di sicurezza e controllo
13.01.12.01	Sicherheitsventil:	Valvola di sicurezza:	Sicherheitsventile federbelastet, mit Gewindeanschlüssen, Gehäuse aus Rotguß mit Kunststoffmembrane, I.S.P.E.S.L kollaudiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola di sicurezza a molla, con attacchi filettati, corpo in bronzo con membrana in plastica, collaudo I.S.P.E.S.L., completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.01.a	1/2" für Heizungen	1/2" per riscaldamento	Nennweite 1/2"für Heizungen	DN 1/2" per riscaldamento	St	cad	56,74
13.01.12.01.b	3/4" für Heizungen	3/4" per riscaldamento	Nennweite 3/4"für Heizungen	DN 3/4" per riscaldamento	St	cad	83,16
13.01.12.01.c	1" für Heizungen	1" per riscaldamento	Nennweite 1" für Heizungen	DN 1" per riscaldamento	St	cad	166,31
13.01.12.01.d	5/4" für Heizungen	5/4" per riscaldamento	Nennweite 5/4" für Heizungen	DN 5/4" per riscaldamento	St	cad	210,33
13.01.12.01.e	3/4" für Boiler	3/4" per bollitori	Nennweite 3/4" für Boiler	DN 3/4" per bollitori	St	cad	32,85
13.01.12.01.f	3/4" für Boiler	3/4" per bollitori	Nennweite 3/4" für Boiler	DN 3/4" per bollitori	St	cad	39,53
13.01.12.02	Brennstoffunterbrechungsventil:	Valvola di intercettazione del combustibile:	Thermisches Brennstoffunterbrechungsventil für verschiedene Brennstoffe (Heizöl, Gas, ecc.) mit positiver Wirkungsweise, zertifiziert I.N.A.I.L, mit Handrückstellung, Ansprechtemperatur 98 °C, max. Betriebsdruck 6 bar, komplett mit Kapillare aus Kupfer mit Fühler mit Wachsfüllung, Tauchhülse, Anschlußverschraubungen, Dichtungen, usw.:	Valvola di intercettazione del combustibile, per varii combustibili (gasolio, gas, ecc.) ad azione positiva, omologata e tarata al banco, certificata I.N.A.I.L., con riarmo manuale, temperatura di taratura 98 °C, pressione max. d’esercizio 6 bar, completa di capillare in rame con elemento sensibile ad espansione di cera, di pozzetto, raccordi, guarnizioni, ecc.:
13.01.12.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	245,55
13.01.12.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	333,60
13.01.12.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	451,97
13.01.12.02.d	DN 30 - 5/4"	DN 30 - 5/4"	DN 30 - 5/4"	DN 30 - 5/4"	St	cad	535,13
13.01.12.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	617,31
13.01.12.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	767,97
13.01.12.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2", Flanschausführung	DN 65 - 2 1/2", esecuzione flangiata	St	cad	1.297,23
13.01.12.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3", Flanschausführung	DN 80 - 3", esecuzione flangiata	St	cad	1.623,98
13.01.12.03	Ablaufsicherung:	Valvola di scarico:	Thermische Ablaufsicherung; Gehäuse aus Messing verchromt, Kapillarfühler aus Kupfer der nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip funktioniert, mit flexiblen Metallschlauch geschützt, I.S.P.E.S.L kollaudiert, Rückstellknopf aus HOSTAFORM, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola di scarico termico, corpo in ottone cromato, sonda a capillare in rame con funzionamento ad espansione di liquidi, protetta con tubo metallico flessibile, collaudata I.S.P.E.S.L., pomello di riarmo in HOSTAFORM, completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2", mit Nachfüllvorrichtung	DN 15 - 1/2", con reintegro	St	cad	288,60
13.01.12.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	301,32
13.01.12.03.c	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	315,01
13.01.12.03.d	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	347,30
13.01.12.04	Druckwächter	Pressostato	Druckwächter für Heizkreise mit geschlossenen Ausdehnungsgefäßen I.S.P.E.S.L homologiert, Einstellbereich 1÷5 bar, Maximaldruck 14bar, Umschaltkontakt 6A - 220 V, max. Temperatur 95 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	Pressostato per circuiti di riscaldamento a vaso d'espansione chiuso, omologato I.S.P.E.S.L., scala 1÷5 bar tarabile, press. max. 14bar, contatto in commutazione 6A - 220 V, temperatura max. 95 °C, completo di raccordi e guarnizioni.	St	cad	60,24
13.01.12.05	Manometer:	Manometro:	Manometer mit Dreiwegehahn und Prüfflansch, Gehäuse aus Messing, Skalenteilung 0,1 bar, I.S.P.E.S.L homologiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Manometro con rubinetto a tre vie e flange di prova, corpo in ottone, scala graduata conforme tipo d'impianto, divisione scala 0.1 bar, omologato I.S.P.E.S.L., completo di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.05.a	ø 63 mm - 1/4"	ø 63 mm - 1/4"	ø 63 mm - 1/4"	ø 63 mm - 1/4"	St	cad	33,26
13.01.12.05.b	ø 80 mm - 3/8"	ø 80 mm - 3/8"	ø 80 mm - 3/8"	ø 80 mm - 3/8"	St	cad	43,05
13.01.12.06	Bimetallthermometer:	Termometro bimetallico:	Bimetallthermometer I.S.P.E.S.L homologiert, Anzeigeskala von 0÷120 °C, Skalenteilung 2 °C, komplett mit Tauchhülse aus Kupfer:	Termometro bimetallico omologato I.S.P.E.S.L., scala 0÷120 °C, divisione scala 2 °C completo di pozzetto ad immersione in rame:
13.01.12.06.a	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	24,62
13.01.12.07	Tauchhülse:	Pozzetto ad immersione:	Tauchhülse aus Messing, für den Einbau von Fix- oder Probethermometern oder Sonden, komplett mit Anschlsverschraubungen und Dichtungen:	Pozzetto ad immersione, esecuzione in ottone, per il montaggio di termometri fissi o di prova, o sonde, completo di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.07.a	1/2" Länge 100 mm	1/2" lunghezza 100 mm	1/2" Länge 100 mm	1/2" lunghezza 100 mm	St	cad	23,48
13.01.12.08	Durchflußwächter	Flussostato	Durchflußwächter; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schaltzunge und Feder aus INOX-Stahl, Dichtbalg in Phosphorbronze, Anschlußgewindestutzen aus Messing, geeignet zum Einbau in Rohrleitungen ø 1 ÷ 8 ", Umschaltkontakt 6A - 220 V, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	Flussostato, corpo in pressofusione di alluminio, paletta e molla in acciaio INOX, soffietto in bronzo al fosforo, tronchetto filettato in ottone, adatto per il montaggio in tubazioni ø 1" ÷ 8", contatto in commutazione 6A - 220 V, completo di raccordi e guarnizioni.	St	cad	216,20
13.01.12.09	Niveauschalter:	Regolatore di livello:	Niveauschalter; Gehäuse aus Polypropylen, Wechsler mit Quecksilberkontakt; liefern und montieren; komplett mit Anschlußtauchkabel - 13 m lang und Befestigungsbügel für die Niveauschalter mit 5 Haken, aus feuerverzinktem Flachstahl mit vorgebohrtem Winkel zur Befestigung am Schachtdeckel oder an der Decke:	Regolatore di livello; custodia in polipropilene, deviatore a contatto di mercurio; completo di cavo elettrico sommergibile lungo 13 m e di staffa portaregolatori a 5 ganci, in profilo piatto di acciaio zincato a caldo con piastrine preforate per il fissaggio al chiusino o alla soletta:
13.01.12.09.a	6A-230 V	6A-230 V	Ein Wechslerkontakt 6 A - 230 V	con un contatto in commutazione 6 A - 230 V c.a.	St	cad	126,22
13.01.12.10	Ablauftrichter:	Imbuto di scarico:	Ablauftrichter aus Messing, für den Abfluß aus Sicherheitsventilen oder Ähnlichem, komplett mit Siphon und Anschlußmuffen:	Imbuto di scarico in ottone, per lo scarico da valvole di sicurezza o simili, completo di sifone e manicotti di collegamenti:
13.01.12.10.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	St	cad	22,93
13.01.12.10.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	St	cad	28,57
13.01.12.10.c	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	St	cad	49,26
13.01.12.10.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	St	cad	59,01
13.01.13	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione
13.01.13.01	Membranausdehnungsgefäß:	Vaso d'espansione a membrana:	Membranausdehnungsgefäß, mit CE Zertifizierung, aus Stahlblech mit geeigneter Wandstärke, mit Membrane und Polster aus Inertgas für Heizungsanlagen mit geschlossenem Kreislauf, max. Betriebsdruck 5 bar, komplett mit Sockel, Gasventil, Befestigungskonsolen und sonstigem Zubehör:	Vaso d'espansione a membrana con certificato CE in lamiera d'acciaio di adeguato spessore, con membrana e cuscinetto a gas inerte per impianti a circuito chiuso, pressione max. 5 bar, completo di zoccolo, valvola di caricamento, staffe di montaggio ed accessori:
13.01.13.01.a	4 l	4 l	Nutzvolumen 4 l	capacità utile 4 l	St	cad	31,31
13.01.13.01.b	8 l	8 l	Nutzvolumen 8 l	capacità utile 8 l	St	cad	35,22
13.01.13.01.c	12 l	12 l	Nutzvolumen 12 l	capacità utile 12 l	St	cad	40,11
13.01.13.01.d	18 l	18 l	Nutzvolumen 18 l	capacità utile 18 l	St	cad	45,00
13.01.13.01.e	24 l	24 l	Nutzvolumen 24 l	capacità utile 24 l	St	cad	49,89
13.01.13.02	Membranausdehnungsgefäß:	Vaso d'espansione a membrana con collaudo:	Membranausdehnungsgefäß, mit CE Zertifizierung, aus Stahlblech mit geeigneter Wandstärke, mit Membrane und Polster aus Inertgas für Heizungsanlagen mit geschlossenem Kreislauf, Homologierung und Kollaudierung I.S.P.E.S.L, max. Betriebsdruck 5 bar, komplett mit Sockel, Gasventil, Befestigungskonsolen und sonstigem Zubehör:	Vaso d'espansione a membrana con certificato CE in lamiera d'acciaio di adeguato spessore, con membrana e cuscinetto a gas inerte per impianti a circuito chiuso, pressione max. 5 bar, completo di zoccolo, valvola di caricamento, staffe di montaggio ed accessori:
13.01.13.02.a	35 l	35 l	Nutzvolumen 35 l	capacità utile 35 l	St	cad	68,48
13.01.13.02.b	50 l	50 l	Nutzvolumen 50 l	capacità utile 50 l	St	cad	82,18
13.01.13.02.c	80 l	80 l	Nutzvolumen 80 l	capacità utile 80 l	St	cad	129,14
13.01.13.02.d	105 l	105 l	Nutzvolumen 105 l	capacità utile 105 l	St	cad	178,05
13.01.13.02.e	150 l	150 l	Nutzvolumen 150 l	capacità utile 150 l	St	cad	225,99
13.01.13.02.f	200 l	200 l	Nutzvolumen 200 l	capacità utile 200 l	St	cad	319,90
13.01.13.02.g	250 l	250 l	Nutzvolumen 250 l	capacità utile 250 l	St	cad	394,25
13.01.13.02.h	300 l	300 l	Nutzvolumen 300 l	capacità utile 300 l	St	cad	474,48
13.01.13.02.i	500 l	500 l	Nutzvolumen 500 l	capacità utile 500 l	St	cad	831,56
13.01.13.03	Offenes Ausdehnungsgefäss:	Vaso d'espansione aperto:	Offenes Ausdehnungsgefäss mit CE Zertifizierung; kubische oder zylindrische Ausführung, aus Edelstahl mit abnehmbaren Deckel, liefern und montieren; komplett mit Deckel, Konsolen, Anschlußstutzen lt. Schema, Rostschutzanstrich außen, allseitiger Wärmeisolierung mit hochisolierenden Dämmstoffen zur absolut zuverlässigen Verhinderung des Einfrierens bei Aufstellung in unbeheizten Räumen, komplett mit stabiler äußerer Schutzhülle aus Holz, Blech, Kunststoff o.ä.:	Vaso d'espansione aperto in esecuzione a parallelepipedo o cilindrica con certificato CE, in acciaio inossidabile con coperchio asportabile, completo di coperchio, mensole, tronchetti sec. schema, vernice antiruggine all'esterno, isolamento termico su tutti i lati con materiali ad alta potenzialità termoisolante per garantire la protezione sicura dal gelo nel caso di installazione in ambienti non riscaldati, completo di protezione esterna in legno, lamiera, plastica o simili:
13.01.13.03.a	35 l	35 l	Gesamtvolumen 35 l	volume totale 35 l	St	cad	225,99
13.01.13.03.b	50 l	50 l	Gesamtvolumen 50 l	volume totale 50 l	St	cad	270,50
13.01.13.03.c	75 l	75 l	Gesamtvolumen 75 l	volume totale 75 l	St	cad	324,80
13.01.13.03.d	100 l	100 l	Gesamtvolumen 100 l	volume totale 100 l	St	cad	381,05
13.01.13.03.e	150 l	150 l	Gesamtvolumen 150 l	volume totale 150 l	St	cad	591,77
13.01.13.03.f	200 l	200 l	Gesamtvolumen 200 l	volume totale 200 l	St	cad	266,00
13.01.13.03.g	300 l	300 l	Gesamtvolumen 300 l	volume totale 300 l	St	cad	300,21
13.01.13.03.h	500 l	500 l	Gesamtvolumen 500 l	volume totale 500 l	St	cad	594,53
13.01.14	Zubehör Heizzentrale	Accessori centrale termica	Zubehör Heizzentrale	Accessori centrale termica
13.01.14.01	Bezeichnungsschild	Targhetta	Bezeichnungsschild mit Schildhalter mit Anlegeschelle oder Anschweißsteg, Schild aus Kunststoff mit neutraler Beschriftungleiste, komplett.	Targhetta con portatarghetta con fascetta o staffe di fissaggio, targhetta in plastica con listello scritta neutro, completa.	St	cad	14,27
13.01.15	Heizungskollektoren	Collettori per impianti di riscaldamento	Heizungskollektoren	Collettori per impianti di riscaldamento
13.01.15.01	Heizungskollektor:	Collettore per impianti di riscaldamento:	Heizungskollektor aus nahtlosem, schwarzen gezogenen Stahlrohr, mit Rostschutzfarbe gestrichen, komplett mit Stutzen, Spezialstücken, Schweißmaterial, Dichtungen, usw.:	Collettore per impianti di riscaldamento in tubo nero trafilato senza saldatura, verniciatura antiruggine, completo di tronchetti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni ecc.:
13.01.15.01.a	øe/øi 133/125 mm	øe/øi 133/125 mm	øe/øi 133/125 mm	øe/øi 133/125 mm	m	m	122,58
13.01.15.01.b	øe/øi 140/132 mm	øe/øi 140/132 mm	øe/øi 140/132 mm	øe/øi 140/132 mm	m	m	153,08
13.01.15.01.c	øe/øi 159/150 mm	øe/øi 159/150 mm	øe/øi 159/150 mm	øe/øi 159/150 mm	m	m	182,79
13.01.15.01.d	øe/øi 168/159 mm	øe/øi 168/159 mm	øe/øi 168/159 mm	øe/øi 168/159 mm	m	m	192,57
13.01.15.01.e	øe/øi 194/183 mm	øe/øi 194/183 mm	øe/øi 194/183 mm	øe/øi 194/183 mm	m	m	268,83
13.01.15.01.f	øe/øi 219/207 mm	øe/øi 219/207 mm	øe/øi 219/207 mm	øe/øi 219/207 mm	m	m	328,58
13.01.15.01.g	øe/øi 245/232 mm	øe/øi 245/232 mm	øe/øi 245/232 mm	øe/øi 245/232 mm	m	m	393,28
13.01.15.01.h	øe/øi 273/260 mm	øe/øi 273/260 mm	øe/øi 273/260 mm	øe/øi 273/260 mm	m	m	428,64
13.01.15.01.i	øe/øi 324/310 mm	øe/øi 324/310 mm	øe/øi 324/310 mm	øe/øi 324/310 mm	m	m	581,96
13.01.15.01.k	øe/øi 356/340 mm	øe/øi 356/340 mm	øe/øi 356/340 mm	øe/øi 356/340 mm	m	m	685,15
13.01.15.02	Hydraulische Weiche:	Compensatore idraulico:	Hydraulische Weiche für große Heizungsanlagen zur Erzeugung eines Druckausgleichs zwischen Vor- und Rücklauf, aus geschweißtem Stahlblech, max. Betriebsdruck 6 bar, komplett mit Trennsegment aus Lochblech im Bereich der oberen Anschlußflanschen, komplett mit Muffen für Temperatursonden und Thermometer, Entleerungsmuffe, usw., ausgenommen die Wärmeisolierung:	Compensatore idraulico per grandi impianti di riscaldamento previsto per ottenere una compensazione idraulica tra mandata e ritorno, in lamiera saldata, pressione max. 6 bar, completo di un segmento di separazione in lamiera forata nella zona delle flange di collegamento superiore, completo di pozzetti termometrici, tronchetto di scarico, ecc., escluso isolamento termico:
13.01.15.02.a	DN 250	DN 250	DN 250, l =1000 mm, 4 flan. DN 65, 4 man. 1"	DN 250,l =1000 mm, 4 flan. DN 65, 4 man. 1"	St	cad	498,93
13.01.15.02.b	DN 300	DN 300	DN 300,l =1200 mm, 4 flan. DN 80, 4 man. 1"	DN 300,l =1200 mm, 4 flan. DN 80, 4 man. 1"	St	cad	655,46
13.01.15.02.c	DN 350	DN 350	DN 350,l =1400 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	DN 350,l =1400 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	St	cad	792,42
13.01.15.02.d	DN 400	DN 400	DN 400,l =1600 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	DN 400,l =1600 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	St	cad	890,25
13.01.15.02.e	DN 500	DN 500	DN 500,l =2000 mm, 4 flan. DN 125, 4 man. 1"	DN 500,l =2000 mm, 4 flan. DN 125, 4 man. 1"	St	cad	2.103,35
13.02	Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehör	Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori	Die Gruppe 13.02 umfasst folgende Untergruppen: / 13.02.01 Ölbrenner / 13.02.02 Zubehör Ölbrenner / 13.02.03 Öltanks / 13.02.04 Zubehör Öltanks / 13.02.05 Gasbrenner / 13.02.06 Zubehör Gasbrenner / 13.02.07 Pelletstank (in Ausarbeitung) / 13.02.08 Kaminrohre / 13.02.09 Zubehör Heizräume allgemein	Il gruppo 13.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.02.01 Bruciatori a gasolio / 13.02.02 Accessori bruciatori a gasolio / 13.02.03 Cisterne gasolio / 13.02.04 Accessori cisterne gasolio / 13.02.05 Bruciatori a gas / 13.02.06 Accessori bruciatori a gas / 13.02.07 Cisterna pellets (in elaborazione) / 13.02.08 Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione / 13.02.09 Accessori in generale
13.02.01	Ölbrenner	Bruciatori a gasolio	Ölbrenner	Bruciatori a gasolio
13.02.01.01	Leichtölbrenner einstufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gasolio monostadio a bassa potenzialità:	Leichtölbrenner einstufig mit niedriger Leistung; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schallabdeckung aus feuerlackiertem Stahlblech, optimierter Brennerkopf, Zahnradpumpe, Gebläse, automatische Luftklappe zur Regelung und zur Schließung der Luftzufuhr, Steuerungszentrale mit Zubehör, komplett mit I.S.P.E.S.L Homologierung, Inbetriebsetzung, usw.:	Bruciatore a gasolio monostadio a bassa potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimalizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:
13.02.01.01.a	35 kW	35 kW	Verbrauch: 1,8 ÷ 3,2 kg/h, Pn bis 35 kW	portata 1,8 ÷ 3,2 kg/h, Pn fino a 35 kW	St	cad	811,01
13.02.01.01.b	60 kW	60 kW	Verbrauch: 1,8 ÷ 5 kg/h, Pn bis 60 kW	portata 1,8 ÷ 5 kg/h, Pn fino a 60 kW	St	cad	875,58
13.02.01.01.c	119 kW	119 kW	Verbrauch: 4 ÷ 10 kg/h, Pn bis 119 kW	portata 4 ÷ 10 kg/h, Pn fino a 119 kW	St	cad	989,06
13.02.01.01.d	178 kW	178 kW	Verbrauch: 7 ÷ 15 kg/h, Pn bis 178 kW	portata 7 ÷ 15 kg/h, Pn fino a 178 kW	St	cad	1.240,48
13.02.01.01.e	237 kW	237 kW	Verbrauch: 10 ÷ 20 kg/h, Pn bis 237 kW	portata 10 ÷ 20 kg/h, Pn fino a 237 kW	St	cad	1.375,49
13.02.01.02	Leichtölbrenner zweistufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gasolio bistadio a bassa potenzialità:	Leichtölbrenner zweistufig mit niedriger Leistung; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schallabdeckung aus feuerlackiertem Stahlblech, optimierter Brennerkopf, Zahnradpumpe, Gebläse, automatische Luftklappe zur Regelung und zur Schließung der Luftzufuhr, Steuerungszentrale mit Zubehör, komplett mit I.S.P.E.S.L Homologierung, Inbetriebsetzung, usw.:	Bruciatore a gasolio bistadio a bassa potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimalizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:
13.02.01.02.a	60 kW	60 kW	Verbrauch: 1,4 ÷ 5 kg/h, Pn bis 60 kW	portata 1,4 ÷ 5 kg/h, Pn fino a 60 kW	St	cad	1.330,49
13.02.01.02.b	118 kW	118 kW	Verbrauch: 4,1 ÷ 10 kg/h, Pn bis 118 kW	portata 4,1 ÷ 10 kg/h, Pn fino a 118 kW	St	cad	1.367,66
13.02.01.02.c	178 kW	178 kW	Verbrauch: 7 ÷ 15 kg/h, Pn bis 178 kW	portata 7 ÷ 15 kg/h, Pn fino a 178 kW	St	cad	1.595,61
13.02.01.02.d	237 kW	237 kW	Verbrauch: 11 ÷ 20 kg/h, Pn bis 237 kW	portata 11 ÷ 20 kg/h, Pn fino a 237 kW	St	cad	1.719,85
13.02.01.03	Leichtölbrenner zweistufig mit hoher Leistung:	Bruciatore a gasolio bistadio a elevata potenzialità:	Leichtölbrenner zweistufig mit hoher Leistung; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schallabdeckung aus feuerlackiertem Stahlblech, optimierter Brennerkopf, Zahnradpumpe, Gebläse, automatische Luftklappe zur Regelung und zur Schließung der Luftzufuhr, Steuerungszentrale mit Zubehör, komplett mit I.S.P.E.S.L Homologierung, Inbetriebsetzung, usw.:	Bruciatore a gasolio bistadio a elevata potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimalizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:
13.02.01.03.a	332 kW	332 kW	Verbrauch: 8/14 ÷ 28 kg/h, Pn bis 332 kW	portata 8/14 ÷ 28 kg/h, Pn fino a 332 kW	St	cad	1.810,83
13.02.01.03.b	450 kW	450 kW	Verbrauch: 10/20 ÷ 38 kg/h, Pn bis 450 kW	portata 10/20 ÷ 38 kg/h, Pn fino a 450 kW	St	cad	2.220,74
13.02.01.03.c	593 kW	593 kW	Verbrauch: 12,5/25÷ 50 kg/h, Pn bis 593 kW	portata 12,5/25 ÷ 50 kg/h, Pn fino a 593 kW	St	cad	2.803,81
13.02.01.03.d	1186 kW	1186 kW	Verbrauch: 30/60 ÷ 100 kg/h, Pn bis 1186 kW	portata 30/60 ÷ 100 kg/h, Pn fino a 1186 kW	St	cad	3.475,90
13.02.01.03.e	1540 kW	1540 kW	Verbrauch: 41/80 ÷130 kg/h, Pn bis 1540 kW	portata 41/80 ÷ 130 kg/h, Pn fino a 1540 kW	St	cad	4.355,39
13.02.01.04	Modulierender Leichtölbrenner:	Bruciatore modulante per gasolio:	Modulierender Leichtölbrenner mit stufenloser Verstellung der Durchflußmenge und der Luftklappe, mit geschlossener Ruhestellung, Brennstoffsicherheitsventil, Klemmleiste für die elektrischen Anschlüsse, Ventilator mit rückwärts gekrümmten Laufschaufeln mit hohem Wirkungsgrad und niedriger Stromaufnahme, niedriger Geräuschpegel, Brennerabkopplung vom Kessel mit Schlittensupport, Umschalter automatisch - Handbetrieb, Taster zur Änderung der Leistung, elektrische Schutzart IP 44, komplett mit Leistungsmodulator, Düsen und sonstigen Steuer, Regel- und Sicherheitsvorrichtungen:	Bruciatore modulante per gasolio con regolazione continua della portata e della serranda dell'aria, posizione di riposo chiusa, valvola di sicurezza del combustibile, morsettiera per i raccordi elettrici, ventilatore con pale rovesce ad alto rendimento e piccolo assorbimento di corrente, a basso livello sonoro, distacco del bruciatore dalla caldaia con supporto a slitta, commutatore automatico - manuale, tasto per la variazione della potenza, protezione elettrica IP 44, completo di modulatore di potenza, ugelli ed altri organi di comando, di regolazione e di sicurezza:
13.02.01.04.a	Pn 95 ÷ 332 kW	Pn 95 ÷ 332 kW	Verbrauch 7,5 ÷ 28 kg/h - Pn 95 ÷ 332 kW	portata 7,5 ÷ 28 kg/h - Pn 95 ÷ 332 kW	St	cad	4.930,63
13.02.01.04.b	Pn 118 ÷ 450 kW	Pn 118 ÷ 450 kW	Verbrauch 8,5 ÷ 38 kg/h - Pn 118 ÷ 450 kW	portata 8,5 ÷ 38 kg/h - Pn 118 ÷ 450 kW	St	cad	5.351,30
13.02.01.04.c	Pn 148 ÷ 593 kW	Pn 148 ÷ 593 kW	Verbrauch 11 ÷ 50 kg/h - Pn 148 ÷ 593 kW	portata 11 ÷ 50 kg/h - Pn 148 ÷ 593 kW	St	cad	6.153,51
13.02.01.04.d	Pn 415 ÷ 1660 kW	Pn 415 ÷ 1660 kW	Verbrauch 35 ÷ 140 kg/h - Pn 415 ÷ 1660 kW	portata 35 ÷ 140 kg/h - Pn 415 ÷ 1660 kW	St	cad	7.601,39
13.02.01.05	Schwerölbrenner:	Bruciatore a olio combustibile:	Schwerölbrenner für Überdruckverbrennung von schwerem, mittelflüssigen Heizöl mit einer max. Viskosität von 3,5 °E bei 50 °C. Brenneraufhängung als Schlitten zur Abkopplung vom Heizkessel, Stellmotoren für die Luftklappen mit geschlossener Ruhestellung, Brennstoffheizpatrone mit Entgasungsventil, Filter, Minimal- und Maximal - Regelthermostate, Manometer mit Absperrhahn, Klemmenleiste für die Elektroanschlüsse, Ventilator mit rückwärts gekrümmten Laufschaufeln mit hohem Wirkungsgrad und niedriger Stromaufnahme, niedriger Geräuschpegel, Schutzart IP 40, komplett mit Düsen, Brennerkopf, Zündvorrichtung und allen gesetzlich erforderlichen Kontroll-, Regel- und Sicherheitsvorrichtungen.	Bruciatore per olio combustibile per combustione pressurizzata di olio combustibile pesante a media fluidità con viscosità max. di 3,5 °E a 50 °C. Supporto bruciatore su slitta per il distacco dalla caldaia, servomotori per le serrande dell'aria comburente con posizione di riposo chiusa, cartuccia riscaldante con valvola di degasaggio, filtro, termostato di regolazione della temperatura minima e massima, manometro con rubinetto d'intercettazione, morsettiera per i raccordi elettrici, ventilatore con pale rovesce ad alto rendimento e piccolo assorbimento di corrente, a basso livello sonoro, protezione elettrica IP 40, completo di ugelli, testata, sistema d'accensione tutti gli altri organi di comando, di regolazione e di sicurezza prescritti dalla legge:
13.02.01.05.a	Pn 85/171 ÷ 342 kW - zweistufig	Pn 85/171 ÷ 342 kW - bistadio	Verbrauch 7,5/15 ÷ 30 kg/h - Pn 85/171 ÷ 342 kW - zweistufig	portata 7,5/15 ÷ 30 kg/h - Pn 85/171 ÷ 342 kW - bistadio	St	cad	5.067,59
13.02.01.05.b	Pn 114/205 ÷ 513 kW - zweistufig	Pn 114/205 ÷ 513 kW - bistadio	Verbrauch 10/18 ÷ 45 kg/h - Pn 114/205 ÷ 513 kW - zweistufig	portata 10/18 ÷ 45 kg/h - Pn 114/205 ÷ 513 kW - bistadio	St	cad	5.351,30
13.02.01.05.c	Pn 171/342 ÷ 684 kW - zweistufig	Pn 171/342 ÷ 684 kW - bistadio	Verbrauch 15/30 ÷ 60 kg/h - Pn 171/342 ÷ 684 kW - zweistufig	portata 15/30 ÷ 60 kg/h - Pn 171/342 ÷ 684 kW - bistadio	St	cad	5.718,16
13.02.01.05.d	Pn 285/490 ÷ 1140 kW - zweistufig	Pn 285/490 ÷ 1140 kW - bistadio	Verbrauch 25/43 ÷ 100 kg/h - Pn 285/490 ÷ 1140 kW - zweistufig	portata 25/43 ÷ 100 kg/h - Pn 285/490 ÷ 1140 kW - bistadio	St	cad	6.212,21
13.02.02	Zubehör Ölbrenner	Accessori bruciatori a gasolio	Zubehör Ölbrenner	Accessori bruciatori a gasolio
13.02.02.01	Ölleitungen aus Kupfer:	Tubo per gasolio in rame:	Ölleitung aus Kupfer, mit PVC - Hülle isoliert, komplett mit Halterungen und Schutzkanälen, usw.:	Tubo per gasolio in rame, isolato con guaina in PVC; completo di raccordi di fissaggio e canalette di protezione, ecc.:
13.02.02.01.a	øa 10	øa 10	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	m	m	12,13
13.02.02.01.b	øa 12	øa 12	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	m	m	14,38
13.02.02.01.c	øa 14	øa 14	øa 14 * 1 mm	øa 14 * 1 mm	m	m	17,12
13.02.02.01.d	øa 16	øa 16	øa 16 * 1 mm	øa 16 * 1 mm	m	m	19,66
13.02.02.01.e	øa 18	øa 18	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	m	m	21,91
13.02.02.01.f	øa 22	øa 22	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	m	m	24,75
13.02.02.02	Elektromagnetventil für Heizöl	Elettrovalvola per gasolio	Elektromagnetventil für Heizöl zur automatischen Unterbrechung des Heizölflusses, Gehäuse aus Rotguß, Anschlüsse G 1/2", I.S.P.E.S.L homologiert, stromlos geschlossen, komplett mit Kabel und Stecker 220 V - 50 Hz:	Elettrovalvola per gasolio per l'intercettazione automatica del flusso del gasolio, corpo in bronzo, raccordi 1/2", omologato I.S.P.E.S.L., normalmente chiusa completa di cavo e spina 220 V - 50 Hz.	St	cad	54,88
13.02.02.03	Membranventil SICUREX	Valvola a membrana per gasolio SICUREX	Membranventil SICUREX zur automatischen Unterbrechung des Heizölflusses in den Zuleitungen zu den Ölbrennern, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß mit 3/8" Anschlußverschraubungen, komplett mit Rohrverschraubung und Dichtungen, usw.	Valvola a membrana per gasolio SICUREX per l'intercettazione automatica del flusso del gasolio nelle tubazioni d'alimentazione dei bruciatori, corpo in alluminio pressofuso con attacchi 3/8", completa di raccordi e guarnizioni.	St	cad	51,75
13.02.02.04	Ölmengenzähler:	Contatore volumetrico per gasolio:	Ölmengenzähler zur Erfassung des Brennstoffverbrauchs, geeignet für leichtes Heizöl (Gasöl). Nenndruck 25 bar. Komplett mit Anschlußverschraubungen und Befestigungswinkel:	Contatore volumetrico per gasolio per il rilievo del consumo di combustibile, adatto per gasolio, pressione d'esercizio 25 bar, completo di raccordi filettati e materiale di fissaggio:
13.02.02.04.a	50 l/h - 1/8"	50 l/h - 1/8"	Nenndurchfluß 50 l/h - 1/8"	portata nominale 50 l/h - 1/8"	St	cad	323,80
13.02.02.04.b	135 l/h - 1/4"	135 l/h - 1/4"	Nenndurchfluß 135 l/h - 1/4"	portata nominale 135 l/h - 1/4"	St	cad	766,55
13.02.02.04.c	200 l/h - 1/2"	200 l/h - 1/2"	Nenndurchfluß 200 l/h - 1/2"	portata nominale 200 l/h - 1/2"	St	cad	1.528,31
13.02.02.05	Heizölfilter:	Filtro per gasolio:	Heizölfilter für leichtes Heizöl im Vor- und Rücklauf, Gehäuse aus Messing, Klarsichtbecher aus Poliazetatt, Filterpatrone aus INOX-Stahl, eingebautes Rückschlagventil, komplett mit Befestigungsvorrichtung, Verschraubungen, Dichtungen, usw.:	Filtro per gasolio per la mandata ed il ritorno di circuiti di gasolio, corpo in ottone, tazza in poliacetale, cartuccia filtrante in acciaio INOX, valvola di ritegno incorporata completo di staffe di fissaggio, raccordi, guarnizioni, ecc.:
13.02.02.05.a	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	St	cad	42,07
13.02.03	Öltanks	Cisterne gasolio	Öltanks	Cisterne gasolio
13.02.03.01	Zylindrischer Öltank:	Cisterna gasolio cilindrica:	Zylindrischer Öltank aus Walzstahlblech beidseitig geschweißt, Mindestwandstärke 5 mm, Außenanstrich mit glasfaserverstärtem Polyesterharz, komplett mit Mannloch, Deckel mit sämtlichen Stutzen die notwendig sind für Sauggarnitur, Entlüftungsrohr, Fülleitung, zweifacher Anstrich mit Rostschutzfarbe, Überfüllsicherung mit Schwimmerschalter 90 %, einschließlich Druckproben:	Cisterna gasolio cilindrica in lamiera d'acciaio trafilato saldata sui due lati, spessore min. 5 mm, rivestimento del recipiente esterno con resina rinforzata con fibre di vetro, completa di passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per ricevere il gruppo di aspirazione, la tubazione di sfiato e di caricamento, verniciatura con due mani di antiruggine, valvola d'intercettazione a riempimento 90% a galleggiante, sistema di prova di pressione:
13.02.03.01.a	2000 l	2000 l	Inhalt 2000 l	capacità 2000 l	St	cad	1.452,78
13.02.03.01.b	3000 l	3000 l	Inhalt 3000 l	capacità 3000 l	St	cad	1.971,27
13.02.03.01.c	4000 l	4000 l	Inhalt 4000 l	capacità 4000 l	St	cad	2.279,44
13.02.03.01.d	5000 l	5000 l	Inhalt 5000 l	capacità 5000 l	St	cad	2.398,79
13.02.03.01.e	6000 l	6000 l	Inhalt 6000 l	capacità 6000 l	St	cad	2.895,77
13.02.03.01.f	8000 l	8000 l	Inhalt 8000 l	capacità 8000 l	St	cad	3.243,06
13.02.03.01.g	10000 l	10000 l	Inhalt 10000 l	capacità 10000 l	St	cad	3.707,76
13.02.03.01.h	12000 l	12000 l	Inhalt 12000 l	capacità 12000 l	St	cad	4.294,74
13.02.03.01.i	15000 l	15000 l	Inhalt 15000 l	capacità 15000 l	St	cad	4.915,96
13.02.03.02	Heizöltank in kubischer Form;:	Serbatoio a parallelepipedo:	Heizöltank aus Stahlblech in kubischer Form; Walzstahlblech mit einer Mindestwandstärke von 5 mm (bis 3000 l - 4 mm), beidseitig geschweißt, in Spezialform, komplett mit Domdeckel mit allen Füllungs-, Entleerungs- und Entlüftungsmuffen, Rostschutz mit Zinkchromat - Anstrich. Nachweis der Druckprobe entsprechend den geltenden Vorschriften:	Serbatoio a parallelepipedo in lamiera d'acciaio, in lamiera d'acciaio trafilato, spessore minimo 5 mm (fino 3000 l - 4 mm), saldata sui due lati, di forma geometrica speciale, completo di coperchio passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per caricamento, svuotamento e sfiato, pittura anticorrosione al cromato di zinco. Certificato di prova di pressione sec. norme vigenti:
13.02.03.02.a	2.000 l	2.000 l	Gesamtvolumen 2.000 l	capacità totale 2.000 l	St	cad	1.594,63
13.02.03.02.b	3.000 l	3.000 l	Gesamtvolumen 3.000 l	capacità totale 3.000 l	St	cad	1.927,25
13.02.03.02.c	4.000 l	4.000 l	Gesamtvolumen 4.000 l	capacità totale 4.000 l	St	cad	2.279,44
13.02.03.02.d	5.000 l	5.000 l	Gesamtvolumen 5.000 l	capacità totale 5.000 l	St	cad	2.572,93
13.02.03.02.e	6.000 l	6.000 l	Gesamtvolumen 6.000 l	capacità totale 6.000 l	St	cad	2.876,20
13.02.03.02.f	8.000 l	8.000 l	Gesamtvolumen 8.000 l	capacità totale 8.000 l	St	cad	3.277,31
13.02.03.02.g	10.000 l	10.000 l	Gesamtvolumen 10.000 l	capacità totale 10.000 l	St	cad	3.727,32
13.02.03.02.h	12.000 l	12.000 l	Gesamtvolumen 12.000 l	capacità totale 12.000 l	St	cad	3.903,42
13.02.03.03	Doppelwandiger zylindrischer Öltank:	Cisterna gasolio cilindrica ad intercapedine:	Doppelwandiger zylindrischer Öltank bestehend aus zwei ineinander liegenden Stahlblechbehältern, Blechstärke 5/4/3, Außenanstrich mit glasfaserverstärtem Polyesterharz, komplett mit Mannloch, Deckel mit sämtlichen Stutzen die notwendig sind für Sauggarnitur, Entlüftungsrohr, Fülleitung, zweifacher Anstrich mit Rostschutzfarbe, Leckprüfgeräte, Überfüllsicherung mit Schwimmerschalter 90 %, einschließlich Druckproben:	Cisterna gasolio cilindrica ad intercapedine consistente in due recipienti concentrici in lamiera d'acciaio, spessore 5/4/3 mm, rivestimento del recipiente esterno con resina rinforzata con fibre di vetro, completa di passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per ricevere il gruppo di aspirazione, la tubazione di sfiato e di caricamento, verniciatura con due mani di antiruggine, controllo perdite a distanza a vuoto, valvola d'intercettazione a riempimento 90% a galleggiante, sistema di prova di pressione:
13.02.03.03.a	2000 l	2000 l	Inhalt 2000 l	capacità 2000 l	St	cad	3.057,19
13.02.03.03.b	3000 l	3000 l	Inhalt 3000 l	capacità 3000 l	St	cad	3.502,31
13.02.03.03.c	4000 l	4000 l	Inhalt 4000 l	capacità 4000 l	St	cad	3.834,94
13.02.03.03.d	5000 l	5000 l	Inhalt 5000 l	capacità 5000 l	St	cad	4.343,65
13.02.03.03.e	6000 l	6000 l	Inhalt 6000 l	capacità 6000 l	St	cad	4.578,44
13.02.03.03.f	8000 l	8000 l	Inhalt 8000 l	capacità 8000 l	St	cad	5.331,74
13.02.03.03.g	10000 l	10000 l	Inhalt 10000 l	capacità 10000 l	St	cad	5.987,20
13.02.03.03.h	12000 l	12000 l	Inhalt 12000 l	capacità 12000 l	St	cad	6.799,19
13.02.03.03.i	15000 l	15000 l	Inhalt 15000 l	capacità 15000 l	St	cad	7.611,17
13.02.04	Zubehör Öltank	Accessori cisterne gasolio	Zubehör Öltank	Accessori cisterne gasolio
13.02.04.01	Öltank - Fülleitung:	Tubazione di carico:	Öltank - Fülleitung aus verzinktem Stahlrohr, komplett mit Verschlußkappe:	Tubazione di carico in acciaio zincato, completo di tappo filettato di chiusura:
13.02.04.01.a	Länge: 5 m, G 2 "	lungh. 5 m, G 2 "	Länge: 5 m, G 2 "	lunghezza 5 m, G 2 "	St	cad	234,79
13.02.04.02	Öltank - Entlüftungsleitung:	Tubazione di sfiato:	Öltank - Entlüftungsleitung aus verzinktem Stahlrohr, komplett mit Dunsthut:	Tubazione di sfiato in acciaio zincato, completo di tappo di sfiato:
13.02.04.02.a	Länge: 15 m, G 5/4"	lungh. 15 m, G 5/4"	Länge: 15 m, G 5/4"	lunghezza 15 m, G 5/4"	St	cad	469,58
13.02.04.03	Nothebel	Leva a strappo	Nothebel für die Fernbedienung des Schnellschlußventils, Grundplatte und Hebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, komplett mit 10 m Kabel, Kabelklemmen, Umlenkösen, usw.	Leva a strappo per il comando a distanza della valvola di chiusura rapida del gasolio, piastra base e leva in poliamide rinforzato con fibre di vetro, completa di 10 m di cavo d'acciaio, morsetti per cavo, asole di rinvio, ecc.	St	cad	51,75
13.02.04.04	Pneumatischer Ölstand-Fernanzeiger	Teleindicatore pneumatico di livello del combustibile	Pneumatischer Ölstand-Fernanzeiger; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Schleppzeiger, Membrane mit linearer Charakteristik aus Messing, komplett mit Verbindungsleitung, Ösen, Befestigungsschellen, usw.	Teleindicatore pneumatico di livello del combustibile; corpo in plastica antiurto, lancetta a trascinamento, membrana a caratteristica lineare di ottone, completo di tubo di collegamento, asole, fascette di fissaggio. ecc.	St	cad	97,41
13.02.04.05	Ansauggarnitur für Heizöltanks	Gruppo pescante per serbatoi di gasolio	Ansauggarnitur für Heizöltanks; Gehäuse aus Messing, Saug- und Rücklauf- und Meßschlauch aus ölresistentem PERBUNAN, Bodenventil aus Messing mit Dichtungen aus PERBUNAN, Schnellschlußventil mit geringem Druckverlust und Kunstsoffhebel, Anschluß am Tank 1" und zwei Anschlüsse 3/8" für Saug- und Rücklaufschlauch, Anschluß für Fernanzeige, komplett mit Anschlußverschraubungen und Homologierung.	Gruppo pescante per serbatoi di gasolio; corpo in ottone, tubazioni di aspirazione, di ritorno e di misurazione livello in PERBUNAN resistente al gasolio, valvola di fondo in ottone con guarnizioni in PERBUNAN, valvola di chiusura rapida con piccola perdita di carico e leva in plastica, attacchi al serbatoio 1" e due attacchi 3/8" per i tubi di aspirazione e di ritorno, attacco per teleindicatore, completo di raccordi ed omologazione.	St	cad	54,88
13.02.05	Gasbrenner	Bruciatori a gas	Gasbrenner	Bruciatori a gas
13.02.05.01	Gasbrenner einstufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gas monostadio a bassa potenzialità:	Gasbrenner einstufig mit niedriger Leistung, vollautomatisch für alle Typen von Gasen, CE markiert, komplett mit Gasrampe, bestehend aus einzelnen geprüften und vormontierten Gruppen, komplett mit Kontroll- und Regelungsarmaturen, Befestigungsschrauben, Anschlussverschraubungen, Dichtungen:	Bruciatore a gas monostadio a bassa potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:
13.02.05.01.a	35 kW	35 kW	Nennleistung bis 35 kW	potenza nominale fino a 35 kW	St	cad	870,08
13.02.05.01.b	58 kW	58 kW	Nennleistung bis 58 kW	potenza nominale fino a 58 kW	St	cad	1.207,86
13.02.05.01.c	93 kW	93 kW	Nennleistung bis 93 kW	potenza nominale fino a 93 kW	St	cad	1.423,62
13.02.05.01.d	175 kW	175 kW	Nennleistung bis 175 kW	potenza nominale fino a 175 kW	St	cad	1.780,51
13.02.05.01.e	232 kW	232 kW	Nennleistung bis 232 kW	potenza nominale fino a 232 kW	St	cad	2.132,69
13.02.05.02	Gasbrenner zweistufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gas bistadio a bassa potenzialità:	Gasbrenner zweistufig mit niedriger Leistung, vollautomatisch für alle Typen von Gasen, CE markiert, komplett mit Gasrampe, bestehend aus einzelnen geprüften und vormontierten Gruppen, komplett mit Kontroll- und Regelungsarmaturen, Befestigungsschrauben, Anschlussverschraubungen, Dichtungen:	Bruciatore a gas bistadio a bassa potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:
13.02.05.02.a	58 kW	58 kW	Nennleistung bis 58 kW	potenza nominale fino a 58 kW	St	cad	1.037,00
13.02.05.02.b	93 kW	93 kW	Nennleistung bis 93 kW	potenza nominale fino a 93 kW	St	cad	1.281,57
13.02.05.02.c	175 kW	175 kW	Nennleistung bis 175 kW	potenza nominale fino a 175 kW	St	cad	2.005,52
13.02.05.02.d	232 kW	232 kW	Nennleistung bis 232 kW	potenza nominale fino a 232 kW	St	cad	2.396,84
13.02.05.03	Gasbrenner zweistufig mit hoher Leistung:	Bruciatore a gas bistadio ad elevata potenzialità:	Gasbrenner zweistufig mit hoher Leistung, vollautomatisch für alle Typen von Gasen, CE markiert, komplett mit Gasrampe, bestehend aus einzelnen geprüften und vormontierten Gruppen, komplett mit Kontroll- und Regelungsarmaturen, Befestigungsschrauben, Anschlussverschraubungen, Dichtungen:	Bruciatore a gas bistadio ad elevata potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:
13.02.05.03.a	325 kW	325 kW	Nennleistung bis 325 kW	potenza nominale fino a 325 kW	St	cad	3.683,30
13.02.05.03.b	440 kW	440 kW	Nennleistung bis 440 kW	potenza nominale fino a 440 kW	St	cad	4.034,51
13.02.05.03.c	581 kW	581 kW	Nennleistung bis 581 kW	potenza nominale fino a 581 kW	St	cad	4.773,13
13.02.05.03.d	1050 kW	1050 kW	Nennleistung bis 1050 kW	potenza nominale fino a 1050 kW	St	cad	6.913,65
13.02.05.03.e	1760 kW	1760 kW	Nennleistung bis 1760 kW	potenza nominale fino a 1760 kW	St	cad	8.882,96
13.02.06	Zubehör Gasbrenner	Accessori bruciatori a gas	Zubehör Gasbrenner	Accessori bruciatori a gas
13.02.06.01	Anschlußarmaturensatz für Gasbrenner:	Rampa per bruciatori a gas:	Anschlußarmaturensatz für Gasbrenner; liefern und montieren; Standardausführung, bestehend aus folgenden Komponenten: / - Minimaldruckwächter mit eingebautem Druckmessanschlußstutzen; / - je ein elektromagnetisches Regelventil Klasse A für die 1. und 2. Brennerstufe mit eingebautem Mengenhandeinstellventil; / - elektromagnetisches Sicherheitsventil Klasse A. / Die Gruppe ist anschlußfertig montiert und elektrisch voll verdrahtet in Schutzart IP 40:	Rampa per bruciatori a gas; fornita e posta in opera; esecuzione standard, composta dai seguenti componenti: / - pressostato minima pressione gas con presa di pressione incorporata, / - elettrovalvola di regolazione classe A 1° stadio - 2° stadio con regolatore manuale della portata del gas incorporato, / - elettrovalvola di sicurezza classe A, / gruppo premontato e cablato elettricamente - grado di protezione IP 40:
13.02.06.01.a	einstufiger Brenner - D 1/2"	bruciatore monostadio - D 1/2"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1/2"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 1/2"	St	cad	585,02
13.02.06.01.b	einstufiger Brenner - D 3/4"	bruciatore monostadio - D 3/4"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 3/4"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 3/4"	St	cad	697,53
13.02.06.01.c	einstufiger Brenner - D 1"	bruciatore monostadio - D 1"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 1"	St	cad	787,53
13.02.06.01.d	einstufiger Brenner - D 5/4"	bruciatore monostadio - D 5/4"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 5/4"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 5/4"	St	cad	908,84
13.02.06.01.e	einstufiger Brenner - D 6/4"	bruciatore monostadio - D 6/4"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 6/4"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 6/4"	St	cad	1.251,25
13.02.06.01.f	einstufiger Brenner - D 2"	bruciatore monostadio - D 2"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 2"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 2"	St	cad	1.604,41
13.02.06.01.g	zweistufiger Brenner - D 1/2"	bruciatore bistadio - D 1/2"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1/2"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 1/2"	St	cad	782,64
13.02.06.01.h	zweistufiger Brenner - D 3/4"	bruciatore bistadio - D 3/4"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 3/4"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 3/4"	St	cad	892,21
13.02.06.01.i	zweistufiger Brenner - D 1"	bruciatore bistadio - D 1"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 1"	St	cad	986,13
13.02.06.01.j	zweistufiger Brenner - D 5/4"	bruciatore bistadio - D 5/4"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 5/4"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 5/4"	St	cad	1.105,48
13.02.06.01.k	zweistufiger Brenner - D 6/4"	bruciatore bistadio - D 6/4"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 6/4"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 6/4"	St	cad	1.712,03
13.02.06.01.l	zweistufiger Brenner - D 2"	bruciatore bistadio - D 2"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 2"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 2"	St	cad	2.005,52
13.02.06.02	Gasabsperrmagnetventil:	Elettrovalvola solenoidale d'intercettazione:	Gasabsperrmagnetventil für Gasanlagen, mit Handrückstellung, Gehäuse aus Aluminium mit Gewindeanschluß (bis DN 50) oder Flanschanschluß (über DN 65), p max. 0.2 bar, stromlos geschlossen, Schutzart IP 65, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Elettrovalvola solenoidale d'intercettazione per impianti a gas, con riarmo manuale, corpo in alluminio con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), p max. 0.2 bar, normalmente chiusa, grado di protezione IP 65, completa di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	133,52
13.02.06.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	139,65
13.02.06.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	160,88
13.02.06.02.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	185,88
13.02.06.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	200,55
13.02.06.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	264,14
13.02.06.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	533,17
13.02.06.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	582,09
13.02.06.02.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1.232,66
13.02.06.03	Gasfilter:	Filtro gas:	Gasfilter; Inline-Ausführung mit großer Filterfläche und kleinem Druckverlust, Gehäuse und Deckel aus Aluminium, Muffenanschluß (bis DN 50) oder Flanschanschluß (über DN 50), austauschbare Filterpatrone aus Viledon, max. Betriebsdruck 4 bar, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Filtro gas; esecuzione in linea con grande superficie filtrante e piccola perdita di carico, corpo e coperchio in alluminio con attacchi filettata (fino DN 50) o flangiata (oltre DN 65), cartuccia filtrante di viledon intercambiabile, pressione d'esercizio max. 4 bar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	29,07
13.02.06.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	37,34
13.02.06.03.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	46,29
13.02.06.03.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	54,42
13.02.06.03.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	61,30
13.02.06.03.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	93,69
13.02.06.03.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	245,08
13.02.06.03.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	298,56
13.02.06.03.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	568,46
13.02.06.04	Gasdruckstabilisator:	Stabilizzatore di pressione di gas:	Gasdruckstabilisator, geeignet für sämtliche Gasarten und alle Einbaulagen, mit Muffenanschluß (bis DN 50) und Flanschanschluß (von DN 65), Ablaufdruck regulierbar 10÷30 mbar, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Stabilizzatore di pressione di gas idoneo per tutti i tipi di gas e tutte le posizioni di montaggio, con attacchi filettata (fino DN 50) o flangiata (oltre DN 65), pressione a valle regolabile 10÷30 mbar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	62,61
13.02.06.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	66,52
13.02.06.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	71,42
13.02.06.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	151,64
13.02.06.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	161,42
13.02.06.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	273,92
13.02.06.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	610,81
13.02.06.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	616,22
13.02.06.04.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1.273,75
13.02.06.05	Gasfilter mit Gasdruckstabilisator:	Filtro gas con stabilizzatore di pressione:	Gasfilter mit integriertem Gasdruckstabilisator; Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit Muffenanschluß (bis DN 50) und Flanschanschluß (von DN 65), austauschbare Filterpatrone aus Viledon, Ablaufdruck regulierbar 6÷14 mbar, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Filtro gas con stabilizzatore di pressione incorporato, corpo e coperchio in alluminio con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), cartuccia filtrante di viledon intercambiabile, pressione a valle regolabile 6÷14 mbar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.05.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	62,61
13.02.06.05.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	71,42
13.02.06.05.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	88,05
13.02.06.05.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	151,64
13.02.06.05.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	168,27
13.02.06.05.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	352,19
13.02.06.05.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	563,79
13.02.06.05.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	599,06
13.02.06.05.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1.290,38
13.02.06.06	Schwingungskompensator:	Giunto antivibrante:	Schwingungskompensator für Gasanlagen aus INOX - Stahl mit Muffenanschluß (bis DN 50) und Flanschanschluß (von DN 65), mit Stahlmuffen, PN 16, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Giunto antivibrante per impianti gas in acciaio INOX con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), con manicotti in acciaio, PN 16, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.06.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	30,40
13.02.06.06.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	37,43
13.02.06.06.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	43,29
13.02.06.06.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	54,34
13.02.06.06.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	77,43
13.02.06.06.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	93,62
13.02.06.06.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	176,88
13.02.06.06.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	227,65
13.02.06.06.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	288,60
13.02.06.07	Kugelabsperrventil:	Valvola a sfera:	Kugelabsperrventil für Gasleitungen aus verchromtem Rotguß, mit Innenteile aus INOX-Stahl, Dreifachdichtung aus TEFLON, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola a sfera per tubazioni gas, in bronzo cromato, parti interne in acciaio INOX, triple guarnizioni in TEFLON, completa di raccordi e guarnizioni:
13.02.06.07.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	22,93
13.02.06.07.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	30,20
13.02.06.07.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	37,81
13.02.06.07.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	48,13
13.02.06.07.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	57,94
13.02.06.07.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	78,90
13.02.06.07.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	123,95
13.02.06.07.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	195,27
13.02.06.07.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	337,51
13.02.06.08	Dichtheitskontrollgerät für Gasarmaturensätze:	Apparecchiatura di controllo per rampa gas:	Dichtheitskontrollgerät für Gasarmaturensätze zur elektronischen Überprüfung der Dichtheit der Gasventile:	Apparecchiatura di controllo per rampa gas per la verifica elettronica di tenuta stagna di valvole gas:
13.02.06.08.a	einstufiger Gasbrenner	bruciatore monostadio	Für einstufige Gasbrenner	per bruciatori monostadio	St	cad	579,17
13.02.06.08.b	zweistufiger Gasbrenner	bruciatore bistadio	Für zweistufige Gasbrenner	per bruciatori bistadio	St	cad	597,93
13.02.07	Pelletstank (in Ausarbeitung)	Cisterna pellets (in elaborazione)	Pelletstank (in Ausarbeitung)	Cisterna pellets (in elaborazione)
13.02.08	Kaminrohre	Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione	Kaminrohre	Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione
13.02.08.01	Rauchrohr L 0,5 m:	Tubo fumi l 0,5 m:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, gerades Rohr, Länge 0,5 m, ohne Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, tubo rettilineo, lunghezza 0,5 m, senza apertura di pulizia, completo:
13.02.08.01.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	39,95
13.02.08.01.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	39,95
13.02.08.01.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	45,83
13.02.08.01.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	47,53
13.02.08.01.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	53,14
13.02.08.02	Rauchrohr L 1,0 m:	Tubo fumi L 1,0 m:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, gerades Rohr, Länge 1,0 m, ohne Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, tubo rettilineo, lunghezza 1,0 m, senza apertura di pulizia, completo:
13.02.08.02.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	61,71
13.02.08.02.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	66,52
13.02.08.02.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	69,30
13.02.08.02.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	73,62
13.02.08.02.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	83,94
13.02.08.03	Rauchrohr, Bogen 45°:	Tubo fumi, curva 45°:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, Bogen 45°, mit Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, curva 45°, con apertura di pulizia, completo:
13.02.08.03.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	45,83
13.02.08.03.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	49,75
13.02.08.03.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	51,42
13.02.08.03.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	53,14
13.02.08.03.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	60,12
13.02.08.04	Rauchrohr, Bogen 90°:	Tubo, curva 90°:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, Bogen 90°, mit Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, curva 90°, con apertura di pulizia, completo:
13.02.08.04.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	49,21
13.02.08.04.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	50,34
13.02.08.04.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	55,37
13.02.08.04.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	58,94
13.02.08.04.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	68,48
13.02.08.05	Edelstahl-Einsatzrohr für dichte Abgassysteme:	Canna fumaria in acciaio inox per tenuta stagna:	Edelstahl-Einsatzrohr für dichte Abgassysteme mit CE-Zertifizierung; einwandiges Rohrsystem aus hochwertigem Edelstahl AISI 316; Längenelemente plasmaschutzgeschweißt, Formteile schutzgasgeschweißt, gebeizt und passiviert. Elemente mit zylindrisch aufgeweitetem oberen und dem Rohrdurchmesser entsprechenden Steckende mit beidseitig eingebrachten Sicken zur notwendigen Stabilität. Asymmetrische, U - förmige Klemmbänder verhindern das gegenseitige Verschieben der Elemente auch bei thermischer Beanspruchung. Elemente ausgestattet mit einer eingebrachten Lippenspezialdichtung in einer zusätzlichen Sicke für die notwendige Dichtheit bei Überdruck und Abgaskondensation. Lippenspezialdichtungen geprüft und bauaufsichtlich für Abgasleitungen Typ C zugelassen. Korrosions- und Betriebssicherheit der Gesamtanlage für alle rauchgasführenden Teile. Komplettes System bestehend aus allen erforderlichen Formteilen wie Kondensatschale, Reinigung, T-Stück, Längenelemente, Kopfabdeckung mit Wetterkragen, Klemmbändern, Abstandshaltern und Spezial-Wärmedämmschalen aus Mineralwolle:	Canna fumaria in acciaio inox per tenuta stagna, completa di certificazione CE; sistema monoparete in acciaio inox ad alta qualità AISI 316. Elementi rettilinei saldati sotto protezione al plasma, pezzi speciali saldati sotto atmosfera protetta, decapati e passivati. Elementi dotati di estremità superiore allargata e parte finale corrispondente al diametro del tubo, con gola da entrambi le parti per ottenere la stabilità necessaria. Fascette di bloccaggio asimmetriche a forma di U per evitare qualsiasi spostamento da un elemento verso l'altro causato da tensioni termiche. Elementi dotati di guarnizione speciale a labbro in una gola supplementare per garantire l'ermeticità necessaria in caso di sovrappressione ed in condizioni di condensazione. Guarnizioni collaudate per l'impiego in canne fumarie del tipo C. Resistenza alla corrosione e sicurezza dell'impianto garantite per tutte le parti interessate dai fumi. Sistema completo di tutti i pezzi speciali necessari come bacinella raccolta condensa, elemento di pulizia, raccordo a T, elementi rettilinei, elemento finale con grembiule antipioggia, fascette di bloccaggio, staffe di montaggio ed isolazione termica in lana minerale:
13.02.08.05.a	ø 80 mm - D 0,6 mm	ø 80 mm - spess. 0,6 mm	Innendurchmesser ø 80 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 80 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	72,66
13.02.08.05.b	ø 113 mm - D 0,6 mm	ø 113 mm - spess. 0,6 mm	Innendurchmesser ø 113 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 113 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	103,22
13.02.08.05.c	ø 130 mm - D 0,6 mm	ø 130 mm - spess. 0,6 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	110,32
13.02.08.05.d	ø 150 mm - D 0,6 mm	ø 150 mm - spess. 0,6 mmm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	126,07
13.02.08.05.e	ø 180 mm - D 1,0 mmm	ø 180 mm - spess. 1,0 mmm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	236,66
13.02.08.05.f	ø 200 mm - D 1,0 mm	ø 200 mm - spess. 1,0 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	258,32
13.02.08.05.g	ø 250 mm - D 1,0 mm	ø 250 mm -spess. 1,0 mm	Innendurchmesser ø 250 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 250 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	315,54
13.02.08.05.h	ø 300 mm - D 1,0 mm	ø 300 mm - spess. 1,0 mm	Innendurchmesser ø 300 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 300 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	470,06
13.02.08.05.i	ø 350 mm - D 1,0 mm	ø 350 mm - spess. 1,0 mm	Innendurchmesser ø 350 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 350 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	544,22
13.02.08.05.k	ø 400 mm - D 1,0 mm	ø 400 mm -spess. 1,0 mm	Innendurchmesser ø 400 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 400 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	642,97
13.02.08.06	Kamineinsatzrohrsystem aus INOX -Stahl:	Tubo interno in acciaio inox per camini:	Kamineinsatzrohrsystem aus INOX -Stahl mit CE-Zertifizierung; modulares Edelstahleinsatzrohr für Schornsteinquerschnittsverminderung an bestehenden Kaminschächten. Internes, starres Rohrsystem, industriell gefertigt, Edelstahl AISI 316 mit einer Wandstärke von 1,0 mm. Verbindungstechnik mit gesteckten Elementen und durch ein asymetrisches, U-förmiges Klemmband rauchgasdichte Verbindung. / Ausführung und Montage gemäß den Richtlinien der Querschnittsveränderung und Innenabdichtungen von Schornsteinen. / Komplette Anlage mit Formteilen, Anschlüssen, Reinigungsöffnungen, Kondensatwanne mit Ablauf, Dehnstützen, Klemmbändern, Montageschellen, Dehnfugenmanschetten, Wärmedämmschalen DS aus Mineralwolle usw.:	Tubo interno in acciaio inox per camini, completa di certificazione CE; sistema modulare per la riduzione di sezione di camini esistenti. Tubazione interna rigida, prodotta industrialmente, in acciaio INOX di alta qualità AISI 316 con uno spessore di 1,0 mm. Sistema di giunzione a tenuta di fumo ad elementi ad innesto e connessione mediante fascetta asimmetrica a forma di "U". L'esecuzione e il montaggio sono da eseguire secondo le norme della variazione di sezione e delle tenute interne dei camini. Sistema completo con pezzi speciali, raccordi, aperture di pulizia, vaschetta di raccolta condensa con scarico, supporti di dilatazione, fasce di bloccaggio, fascette di montaggio, terminale di sbocco, compensatori di dilatazione, coppelle di isolazione termica DS in lana minerale ecc.:
13.02.08.06.a	ø 113 mm - D 1,0 mm	ø 113 mm - spess. 1,0 mm	ø 113 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 113 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	217,07
13.02.08.06.b	ø 130 mm - D 1,0 mm	ø 130 mm - spess. 1,0 mm	ø 130 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	240,81
13.02.08.06.c	ø 150 mm - D 1,0 mm	ø 150 mm - spess. 1,0 mm	ø 150 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	270,47
13.02.08.06.d	ø 180 mm - D 1,0 mm	ø 180 mm - spess. 1,0 mm	ø 180 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	297,18
13.02.08.06.e	ø 200 mm - D 1,0 mm	ø 200 mm - spess. 1,0 mm	ø 200 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	327,39
13.02.08.06.f	ø 250 mm - D 1,0 mm	ø 250 mm - spess. 1,0 mm	ø 250 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 250 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	400,33
13.02.08.06.g	ø 300 mm - D 1,0 mm	ø 300 mm - spess. 1,0 mm	ø 300 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 300 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	605,32
13.02.08.06.h	ø 350 mm - D 1,0 mm	ø 350 mm - spess. 1,0 mm	ø 350 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 350 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	706,72
13.02.08.06.i	ø 400 mm - D 1,0 mm	ø 400 mm - spess. 1,0 mm	ø 400 mm - Wandstärke 1,0 mm	diametro interno ø 400 mm - spessore parete 1,0 mm	m	m	843,20
13.02.08.07	Kaminanlage aus INOX -Stahl:	Impianto camino esterno in acciaio inox:	Kaminanlage aus INOX -Stahl mit CE-Zertifizierung; fabrikgefertigtes, doppelwandiges, vollisoliertes Schornsteinsystem in Elementbauweise mit einer Rauchgasführung aus hochwertigem Edelstahl AISI 316, einem statisch tragenden Außenmantel aus Edelstahl und einer werkseitig eingebauten Spezial-Wärmedämmung. Die einzelnen Elemente sind durch eine radial und axial wirksame Spezialkupplung sowie einer Axialsicherung durch Klemmband miteinander zu verbinden. Die innenliegende Rauchgasführung muß frei beweglich sein, damit die Ausdehnung des Innenrohres bei thermischer Belastung in jedem einzelnen Bauteil abgefangen wird, ohne den Außenmantel zu belasten. Die Rauchgasführung (Innenrohr) ist statisch zu entlasten und hat eine Wandstärke von 0,4 mm. Durch möglichst geringe Wärmekapazität der Rauchgasführung ist eine schnelle Aufheizung und Auskühlung der Abgasstrecke sicherzustellen. Die Ausführung und Montage der Schornsteinanlage muß den baurechtlichen Anforderungen und Empfehlungen entsprechen. / Komplettes System mit allen Formteilen, Anschlüssen, Reinigungsöffnungen, Zwischenstützen, Verankerungsplatten, Mündungsabschlüssen, Rauchgasprüfelementen, Klemmbändern, Wandbefestigungsbändern, Verbindungskupplungen, Dämmschalen, Reduktionen usw. inklusive subhorizontale Rauchrohrstrecken im Heizraum:	Impianto camino esterno in acciaio inox, completa di certificazione CE; sistema modulare prefabbricato, doppia intercapedine con isolamento, tubo interno in acciaio INOX di alta qualità AISI 316, camicia esterna staticamente portante in acciaio INOX e isolamento speciale premontato in fabbrica. I singoli elementi devono essere collegati tra di loro con raccordi speciali ad azione radiale ed assiale, nonchè interbloccati con fascette di sicurezza. Il tubo interno deve essere libero per compensare la dilatazione del tubo interno con carichi termici senza caricare la camicia esterna. Il tubo interno non deve essere caricato da carichi statici ed ha uno spessore di 0,4 mm. Con la più piccola capacità termica possibile della condotta dei fumi è da assicurare un veloce riscaldamento e raffreddamento della condotta di scarico dei fumi. L'esecuzione ed il montaggio dell'impianto del camino deve corrispondere a prescrizioni e raccomandazioni di legislazione edilizia. Sistema completo di tutti i pezzi speciali, raccordi, aperture di pulizia, sostegni, mensole di fissaggio, bocchette, piastre provafumi, fascette di bloccaggio, fascette di fissaggio ai muri, raccordi di collegamento, coppelle isolanti in lana minerale, riduzioni ecc. secondo progetto, compresi i tratti di tubi per fumi a percorso suborizzontale nella centrale termica:
13.02.08.07.a	ø 127 mm	ø 127 mm	ø 127 mm - komplettes System	ø 127 mm - sistema completo	m	m	390,34
13.02.08.07.b	ø 152 mm	ø 152 mm	ø 152 mm - komplettes System	ø 152 mm - sistema completo	m	m	458,82
13.02.08.07.c	ø 178 mm	ø 178 mm	ø 178 mm - komplettes System	ø 178 mm - sistema completo	m	m	520,46
13.02.08.07.d	ø 203 mm	ø 203 mm	ø 203 mm - komplettes System	ø 203 mm - sistema completo	m	m	579,15
13.02.08.07.e	ø 254 mm	ø 254 mm	ø 254 mm - komplettes System	ø 254 mm - sistema completo	m	m	755,25
13.02.08.07.f	ø 304 mm	ø 304 mm	ø 304 mm - komplettes System	ø 304 mm - sistema completo	m	m	903,95
13.02.08.07.g	ø 355 mm	ø 355 mm	ø 355 mm - komplettes System	ø 355 mm - sistema completo	m	m	1.058,52
13.02.08.07.h	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 400 mm - komplettes System	ø 400 mm - sistema completo	m	m	1.785,40
13.02.08.08	Rauchrohrisolierung aus Mineralwolle:	Isolamento tubi fumo con materassino di fibre minerali:	Rauchrohrisolierung aus Mineralwollmatten mit Abdeckung aus Aluminiumfolie, liefern und montieren; komplett mit Manschetten und Anschlußdeckeln, temperaturbeständig verklebt, Inspektions- und Reinigungsöffnungen der Rauchrohre mit Randstreifen aus Alublech geschützt:	Isolamento per tubi di fumo consistente in materassino di fibre minerali con rivestimento protettivo in lamiera di alluminio, fornito e posto in opera, completo di fascette e terminali, incollati con colla resistente al calore, aperture per sportelli d'ispezione e di pulizia dei tubi fumo, protette da bordatura a nastro in lamiera di alluminio:
13.02.08.08.a	D 3cm	spess. 3cm	Typ Manisol - Wandstärke 3 cm	tipo Manisol - spessore 3 cm	m2	m2	28,48
13.02.08.08.b	D 5cm	spess. 5cm	Typ Manisol - Wandstärke 5 cm	tipo Manisol - spessore 5 cm	m2	m2	32,66
13.02.09	Zubehör Heizräume allgemein	Accessori in generale	Zubehör Heizräume allgemein	Accessori in generale
13.02.09.01	Rauchgasthermometer	Termometro fumi	Rauchgasthermometer	Termometro fumi	St	cad	17,61
13.02.09.02	Rauchgasinspektionsplatte	Piastra di controllo fumi	Rauchgasinspektionsplatte für Kamine oder Rauchgasrohre, komplett mit Sondenträger mit Öffnungen ø 50 mm und ø 80 mm und Rauchgasthermometer von 0÷500 °C.	Piastra di controllo fumi per camini o tubi fumo, completa di portasonda con foro ø 50 mm e ø 80 mm e termometro fumi 0÷500 °C.	St	cad	47,59
13.02.09.03	Handfeuerlöscher:	Estintore portatile:	Handfeuerlöscher, komplett mit Kontrollmanometer, Spritzlanze mit Verschlußhebel, Befestigungskonsole, Hinweisschild in erforderlicher Größe, homologiert:	Estintore portatile completo di manometro di controllo, ugello a getto con grilletto di apertura, staffa di fissaggio, completo di cartello indicatore nella dimensione necessaria, omologato:
13.02.09.03.a	6 kg	6 kg	6 kg Pulver	6 kg di polvere	St	cad	88,68
13.02.09.03.b	9 kg	9 kg	9 kg Pulver	9 kg di polvere	St	cad	122,29
13.02.09.03.c	12 kg	12 kg	12 kg Pulver	12 kg di polvere	St	cad	144,79
13.02.09.04	Eimer aus verzinktem Stahlblech:	Secchio in lamiera zincata:	Eimer aus verzinktem Stahlblech, komplett mit 10 kg Sand, Volumen 15 l.	Secchio in lamiera zincata, completo di 10 kg di sabbia, capacità 15 l	St	cad	35,22
13.03	Fußbodenheizung, Wand- und Deckenheizung, Heizkörper, Heizgeräte und Zubehör	Pannelli rad. a pav., riscald. a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc.	Die Gruppe 13.03 umfasst folgende Untergruppen: / 13.03.01 Fußbodenheizfläche und Zubehör / 13.03.02 Wandheizung (in Ausarbeitung) / 13.03.03 Deckenheizung (in Ausarbeitung) / 13.03.04 Röhrenheizkörper / 13.03.05 Kompaktstahlheizkörper (in Ausarbeitung) / 13.03.06 Badeheizkörper / 13.03.07 Heizkörperventile / 13.03.08 Zubehör für Heizkörper / 13.03.09 Konvektoren aus Aluminium / 13.03.10 Wandluftheizgeräte / 13.03.11 Deckenstrahlungsplatten / 13.03.12 Deckenstrahlungsheizgeräte (in Ausarbeitung) / 13.03.13 Flachheizkörper	Il gruppo 13.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.03.01 Riscaldamento radiante a pavimento e accessori / 13.03.02 Riscaldamento a muro (in elaborazione) / 13.03.03 Riscaldamento a soffitto (in elaborazione) / 13.03.04 Radiatori a tubo / 13.03.05 Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione) / 13.03.06 Radiatori da bagno / 13.03.07 Valvole per radiatori / 13.03.08 Accessori per radiatori / 13.03.09 Convettori in alluminio / 13.03.10 Aerotermi / 13.03.11 Termostriscie radianti / 13.03.12 Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione) / 13.03.12 Radiatori a piastre
13.03.01	Fußbodenheizfläche und Zubehör	Riscaldamento radiante a pavimento e accessori	Fußbodenheizfläche und Zubehör	Riscaldamento radiante a pavimento e accessori
13.03.01.01	Fußbodenheizfläche:	Panello radiante a pavimento:	Fußbodenheizfläche für Heizen und Kühlen mit Konformitätszertifizierung gemäß UNI EN 1264, gefertigt aus Rohrleitungen, bestehend aus nach Verfahren ENGEL vernetztem Polyäthylen ø 17 * 2 mm, mit Diffusionssperre, mittels Clips auf Stahlgitter befestigt, komplett mit Schutzfolie aus Polyäthylen, Zusatzstoffe für Estrich, Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem PE, usw., ausgenommen Wärmeisolierung, mit Systemgarantie von 10 Jahren, bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Panello radiante a pavimento per riscaldamento e raffrescamento con certificato di conformità alla norma UNI EN 1264, eseguito con tubazioni in polietilene reticolato secondo metodo ENGEL, ø 17 * 2 mm, con barriera antidiffusione, fissata tramite clips su rete metallica, completo di guaina protettiva in polietilene, fasce d'isolamento in PE a cellule chiuse per i bordi, additivi per caldana, rete metallica con fissarete,ecc., esclusa isolazione termica, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.
13.03.01.01.a	Verlegeabstand: 5 cm	distanza di posa: 5 cm	Verlegeabstand: 5 cm	distanza di posa: 5 cm	m2	m2	91,47
13.03.01.01.b	Verlegeabstand: 10 cm	distanza di posa: 10 cm	Verlegeabstand: 10 cm	distanza di posa: 10 cm	m2	m2	54,30
13.03.01.01.c	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	m2	m2	41,09
13.03.01.01.d	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	m2	m2	34,93
13.03.01.01.e	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	m2	m2	28,57
13.03.01.03	Fußbodenheizungsverteiler 2-teilig:	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:	Verteiler und Sammler, mit Durchflussmessern mit Ablesung von 0 bis 4 l/min für jeden Heizkreis, bestehend aus 2 separaten Balken, geeignet für Niedertemperatursysteme für Heiz- und Kühlbetrieb; seitlicher Anschluss wahlweise rechts oder links komplett mit Verschraubung. Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungshähne. Vorlaufbalken mit Feinstregulierventilen Handrädern und Einstellringen zur werkzeuglosen Voreinstellung, Anzeige des Einstellwertes, Sammlerbalken mit Rücklaufventilen zur Aufnahme von Thermoantrieben, Sitz für Thermometer ½” und Sonde Wärmemengenzähler, Set Thermometer (1 für Vorlauf, 1 für Rücklauf), Entlüftungsventil mit Sicherungsschutz gegen unbeabsichtigtes Entfernen, 2 Wandhalter für Wandmontage oder im Verteilerschrank, Befestigungsmaterial für Wandmontage, Anschlüsse seitlich:1“, Heizkreisanschlüsse: 3/4“ samt Verschraubung	Collettore di distribuzione con misuratori di portata con scala di lettura da 0 a 4 l/min per ogni circuito, costituito da 2 corpi separati realizzati in poliammide rinforzata, specifico per sistemi radianti funzionanti in riscaldamento e raffrescamento. Allacciamento laterale lato destro o sinistro completo di bocchettone di raccordo. Possibilità di collegamento valvole carico e scarico. Corpo collettore di mandata con valvole micrometriche complete di manopole e ghiere con scala graduata per il bilanciamento dei circuiti senza l’utilizzo di attrezzi e visualizzazione del valore impostato, corpo collettore di ritorno con valvole predisposte per servomotori, sede per termometro ½” e per sonda contacalorie, set termometri (1 per mandata, 1 per ritorno), valvola di sfiato con dispositivo antisvitamento accidentale, 2 staffe di supporto per il montaggio a parete o in cassetta, materiale di fissaggio a parete, attacchi laterali: 1', attacchi circuiti riscaldamento:3/4” complete di raccordi
13.03.01.03.a	2 Kreisläufe	2 circuiti	2 Kreisläufe	2 circuiti	St	cad	180,80
13.03.01.03.b	3 Kreisläufe	3 circuiti	3 Kreisläufe	3 circuiti	St	cad	214,45
13.03.01.03.c	4 Kreisläufe	4 circuiti	4 Kreisläufe	4 circuiti	St	cad	248,10
13.03.01.03.d	5 Kreisläufe	5 circuiti	5 Kreisläufe	5 circuiti	St	cad	281,75
13.03.01.03.e	6 Kreisläufe	6 circuiti	6 Kreisläufe	6 circuiti	St	cad	319,82
13.03.01.03.f	7 Kreisläufe	7 circuiti	7 Kreisläufe	7 circuiti	St	cad	353,47
13.03.01.03.g	8 Kreisläufe	8 circuiti	8 Kreisläufe	8 circuiti	St	cad	387,12
13.03.01.03.h	9 Kreisläufe	9 circuiti	9 Kreisläufe	9 circuiti	St	cad	420,77
13.03.01.03.i	10 Kreisläufe	10 circuiti	10 Kreisläufe	10 circuiti	St	cad	463,27
13.03.01.03.j	11 Kreisläufe	11 circuiti	11 Kreisläufe	11 circuiti	St	cad	501,35
13.03.01.03.k	12 Kreisläufe	12 circuiti	12 Kreisläufe	12 circuiti	St	cad	548,28
13.03.01.03.l	13 Kreisläufe	13 circuiti	13 Kreisläufe	13 circuiti	St	cad	590,79
13.03.01.03.m	14 Kreisläufe	14 circuiti	14 Kreisläufe	14 circuiti	St	cad	633,29
13.03.01.04	Fußbodenheizfläche Trockenbauweise:	Panello radiante a pavimento a secco:	Flächenheizungs- und -kühlungssystem für den Fußboden, bestehend aus vernetzten Polyäthylen-Rohren, mit Sauerstoffdiffusionssperre, Wärmedämmplatte aus Polystyrolschaum mit CE-Kennzeichen, ausgeführt mit Rohrführungskanälen für die einfache und stabile Aufnahme der Wärmeleitlamellen und der Rohrleitungen, Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK; Dicke: 25 mm, Wärmeleitlamellen aus Aluminium, zur Verlegung in den Rohrführungskanälen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zur sicheren Befestigung der Rohre, Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylen, selbstklebend, Schutzfolie aus Polyäthylen, mit System-Garantie von 10 Jahren bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, costituito da tubazione in polietilene con barriera ossigeno, pannello isolante termico in polistirolo espanso, marchiato CE, dotato di scanalature per l’alloggiamento delle lamelle termoconduttrici e della tubazione, conducibilità termica 0,037 W/mK, spessore: 25 mm, lamella termoconduttrice per distribuire uniformemente il calore e per fissare saldamente il tubo, isolante perimetrale polietilene espanso a cellule chiuse, autoadesivo, foglio protettivo in polietilene, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.
13.03.01.04.a	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	m2	m2	47,94
13.03.01.05	Lastverteilschicht für Trockenbauweise	distribuzione del carico per pannello a secco	Lastverteilschicht aus gefalzten Platten auf Calciumsilikatbasis hoher Dichte, mit Zellulosefasern verstärkt, die mit einem geeigneten Klebstoff, basierend auf anorganischen, hoch widerstandsfähigen Substanzen, am umlaufenden Rand miteinander verbunden werden, um eine 9 mm dicke Lastverteilungsschicht zu bilden. Hochdruckfest für eine maximale Nutzlast von 5 kN/m²; Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/mK.	Distribuzione del carico con battentatura, a base di calcio silicato ad alta densità rinforzato con fibre di cellulose, accoppiamento mediante colla dedicata altamente resistente a basa di sostanze anorganiche da applicare perimetralmente per creare una lastra di distribuzione del carico con spessore di 9 mm. Altamente resistente alla compressione fino a 5kN/m², conducibilità termica 0,35 W/mK.	m2	m2	60,78
13.03.01.06	Industrie-Fußbodenheizfläche	Pannello radiante a pavimento industriale	Industrieflächenheizungs- und -kühlungssystem für den Fußboden mit Konformitätszertifizierung, bestehend aus vernetzten Polyäthylen-Rohren, mit Sauerstoffdiffusionssperre, samt Rohrführungsbögen, Befestigungsschiene für Heizungsrohr, mit unterem Klebeband, zur Verlegung der Rohrleitungen mit einem variablen Abstand, Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylen, selbstklebend, Schutzfolie aus Polyäthylen, mit System-Garantie von 10 Jahren bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante industriale a pavimento con certificazione di conformità costituito da tubazione in polietilene reticolato, con barriera ossigeno, compreso di guidatubi, barra di fissaggio per tubo di riscaldamento con banda inferiore adesiva, consente la posa delle tubazioni con interasse variabile, isolante perimetrale in polietilene a cellule chiuse, autoadesivo con pretaglio, foglio protettivo in polietilene, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.
13.03.01.06.a	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	m2	m2	29,43
13.03.01.06.b	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	m2	m2	24,47
13.03.01.06.c	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	m2	m2	20,31
13.03.01.07	Industrieheizungsverteiler	Collettore per pannelli industriali	Industrieheizungsverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid, bestehend aus Vorlaufblock mit Absperrventilen für die einzelnen Heizkreise allen Anschlussverschraubungen, Rücklaufblock mit Feinregulierventilen zum Abgleich der einzelnen Heizkreise samt Anschlussverschraubungen,	Collettore per pannelli industriali in poliammide rinforzato con fibra di vetro, composto da corpo di mandata completo di valvole di intercettazione dei singoli circuiti e raccordi, corpo di ritorno completo di valvole micrometriche tarabili per il bilanciamento dei circuiti e raccordi.
13.03.01.07.a	3 Kreisläufe	3 circuiti	3 Kreisläufe	3 circuiti	St	cad	325,14
13.03.01.07.b	4 Kreisläufe	4 circuiti	4 Kreisläufe	4 circuiti	St	cad	382,69
13.03.01.07.c	5 Kreisläufe	5 circuiti	5 Kreisläufe	5 circuiti	St	cad	449,11
13.03.01.07.d	6 Kreisläufe	6 circuiti	6 Kreisläufe	6 circuiti	St	cad	506,66
13.03.01.07.e	7 Kreisläufe	7 circuiti	7 Kreisläufe	7 circuiti	St	cad	564,22
13.03.01.07.f	8 Kreisläufe	8 circuiti	8 Kreisläufe	8 circuiti	St	cad	621,78
13.03.01.07.g	9 Kreisläufe	9 circuiti	9 Kreisläufe	9 circuiti	St	cad	679,34
13.03.01.07.h	10 Kreisläufe	10 circuiti	10 Kreisläufe	10 circuiti	St	cad	745,75
13.03.01.07.i	11 Kreisläufe	11 circuiti	11 Kreisläufe	11 circuiti	St	cad	803,31
13.03.01.07.j	12 Kreisläufe	12 circuiti	12 Kreisläufe	12 circuiti	St	cad	860,86
13.03.02	Wandheizung (in Ausarbeitung)	Riscaldamento a muro (in elaborazione)	Wandheizung (in Ausarbeitung)	Riscaldamento a muro (in elaborazione)
13.03.03	Deckenheizung (in Ausarbeitung)	Riscaldamento a soffitto (in elaborazione)	Deckenheizung (in Ausarbeitung)	Riscaldamento a soffitto (in elaborazione)
13.03.04	Röhrenheizkörper	Radiatori a tubo	Röhrenheizkörper	Radiatori a tubo
13.03.04.01	Röhrenheizkörper H 300:	Radiatore a tubo H 300:	Röhrenheizkörper, Höhe 300, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 300, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.01.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 23 W	2 colonne, pot. termica ca. 23 W	Glied	elem	16,97
13.03.04.01.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 32,5 W	3 colonne, pot. termica ca. 32,5 W	Glied	elem	18,49
13.03.04.01.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 42 W	4 colonne, pot. termica ca. 42 W	Glied	elem	20,30
13.03.04.01.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 51 W	5 colonne, pot. termica ca. 51 W	Glied	elem	28,37
13.03.04.01.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 61 W	6 colonne, pot. termica ca. 61 W	Glied	elem	34,24
13.03.04.02	Röhrenheizkörper H 400:	Radiatore a tubo H 400:	Röhrenheizkörper, Höhe 400, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 400, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.02.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 30 W	2 colonne, pot. termica ca. 30 W	Glied	elem	16,58
13.03.04.02.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 42 W	3 colonne, pot. termica ca. 42 W	Glied	elem	18,49
13.03.04.02.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 55 W	4 colonne, pot. termica ca. 55 W	Glied	elem	20,64
13.03.04.02.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 66,5 W	5 colonne, pot. termica ca. 66,5 W	Glied	elem	29,35
13.03.04.02.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 78,5 W	6 colonne, pot. termica ca. 78,5 W	Glied	elem	34,73
13.03.04.03	Röhrenheizkörper H 500:	Radiatore a tubo H 500:	Röhrenheizkörper, Höhe 500, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.03.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 37 W	2 colonne, pot. termica ca. 37 W	Glied	elem	17,56
13.03.04.03.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 51 W	3 colonne, pot. termica ca. 51 W	Glied	elem	19,08
13.03.04.03.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 67 W	4 colonne, pot. termica ca. 67 W	Glied	elem	20,30
13.03.04.03.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 81 W	5 colonne, pot. termica ca. 81 W	Glied	elem	29,84
13.03.04.03.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 96 W	6 colonne, pot. termica ca. 96 W	Glied	elem	35,22
13.03.04.04	Röhrenheizkörper H 600:	Radiatore a tubo H 600:	Röhrenheizkörper, Höhe 600, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 600, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.04.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 43 W	2 colonne, pot. termica ca. 43 W	Glied	elem	17,57
13.03.04.04.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 60,5 W	3 colonne, pot. termica ca. 60,5 W	Glied	elem	18,17
13.03.04.04.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 79 W	4 colonne, pot. termica ca. 79 W	Glied	elem	19,66
13.03.04.04.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 96 W	5 colonne, pot. termica ca. 96 W	Glied	elem	30,33
13.03.04.04.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 112,8 W	6 colonne, pot. termica ca. 112,8 W	Glied	elem	35,22
13.03.04.05	Röhrenheizkörper H 750:	Radiatore a tubo H 750:	Röhrenheizkörper, Höhe 750, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 750, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.05.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 53 W	2 colonne, pot. termica ca. 53 W	Glied	elem	16,91
13.03.04.05.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 74 W	3 colonne, pot. termica ca. 74 W	Glied	elem	20,54
13.03.04.05.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 97 W	4 colonne, pot. termica ca. 97 W	Glied	elem	23,97
13.03.04.05.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 117 W	5 colonne, pot. termica ca. 117 W	Glied	elem	35,71
13.03.04.05.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 138 W	6 colonne, pot. termica ca. 138 W	Glied	elem	42,56
13.03.04.06	Röhrenheizkörper H 900:	Radiatore a tubo H 900:	Röhrenheizkörper, Höhe 900, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 900, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.06.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 63 W	2 colonne, pot. termica ca. 63 W	Glied	elem	19,08
13.03.04.06.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 88 W	3 colonne, pot. termica ca. 88 W	Glied	elem	20,30
13.03.04.06.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 114 W	4 colonne, pot. termica ca. 114 W	Glied	elem	24,95
13.03.04.06.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 138,5 W	5 colonne, pot. termica ca. 138,5 W	Glied	elem	40,11
13.03.04.06.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 163 W	6 colonne, pot. termica ca. 163 W	Glied	elem	50,87
13.03.04.07	Röhrenheizkörper H 1000:	Radiatore a tubo H 1000:	Röhrenheizkörper, Höhe 1000, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 1000, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.07.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 69 W	2 colonne, pot. termica ca. 69 W	Glied	elem	19,67
13.03.04.07.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 97 W	3 colonne, pot. termica ca. 97 W	Glied	elem	25,44
13.03.04.07.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 126 W	4 colonne, pot. termica ca. 126 W	Glied	elem	31,31
13.03.04.07.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 152 W	5 colonne, pot. termica ca. 152 W	Glied	elem	44,51
13.03.04.07.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 179 W	6 colonne, pot. termica ca. 179 W	Glied	elem	52,83
13.03.04.08	Röhrenheizkörper H 1500:	Radiatore a tubo H 1500:	Röhrenheizkörper, Höhe 1500, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 1500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.08.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 103 W	2 colonne, pot. termica ca. 103 W	Glied	elem	34,24
13.03.04.08.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 142 W	3 colonne, pot. termica ca. 142 W	Glied	elem	45,00
13.03.04.08.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 182,5 W	4 colonne, pot. termica ca. 182,5 W	Glied	elem	54,78
13.03.04.08.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 221 W	5 colonne, pot. termica ca. 221 W	Glied	elem	69,46
13.03.04.08.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 259 W	6 colonne, pot. termica ca. 259 W	Glied	elem	86,09
13.03.04.09	Röhrenheizkörper H 2000:	Radiatore a tubo H 2000:	Röhrenheizkörper, Höhe 2000, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 2000, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.09.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 139 W	2 colonne, pot. termica ca. 139 W	Glied	elem	44,02
13.03.04.09.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 187 W	3 colonne, pot. termica ca. 187 W	Glied	elem	59,68
13.03.04.09.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 238 W	4 colonne, pot. termica ca. 238 W	Glied	elem	72,39
13.03.04.09.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 288 W	5 colonne, pot. termica ca. 288 W	Glied	elem	92,94
13.03.04.09.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 338 W	6 colonne, pot. termica ca. 338 W	Glied	elem	107,61
13.03.04.10	Röhrenheizkörper H 2500:	Radiatore a tubo H 2500:	Röhrenheizkörper, Höhe 2500, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 2500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.10.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 178 W	2 colonne, pot. termica ca. 178 W	Glied	elem	54,78
13.03.04.10.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 234 W	3 colonne, pot. termica ca. 234 W	Glied	elem	70,44
13.03.04.10.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 293 W	4 colonne, pot. termica ca. 293 W	Glied	elem	84,13
13.03.04.10.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 354,5 W	5 colonne, pot. termica ca. 354,5 W	Glied	elem	104,68
13.03.04.10.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 416 W	6 colonne, pot. termica ca. 416 W	Glied	elem	128,16
13.03.05	Kompaktstahlheizkörper (in Ausarbeitung)	Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione)	Kompaktstahlheizkörper (in Ausarbeitung)	Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione)
13.03.06	Badeheizkörper	Radiatori da bagno	Badeheizkörper	Radiatori da bagno
13.03.06.01	Badeheizkörper H 75:	Radiatore da bagno H 75:	Badeheizkörper, Höhe: 75 cm, bestehend aus geschweißten Präzisionsstahlrohren, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Bügeln, Konsolen, Distanzhaltern, Stopfen, Reduktionen, usw.:	Radiatore da bagno, altezza 75 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:
13.03.06.01.a	Breite: 45 cm	larghezza 45 cm	Breite: 45 cm, Wärmeleistung: 385 W	larghezza 45 cm, pot. termica 385 W	St	cad	278,20
13.03.06.01.b	Breite: 50 cm	larghezza 50 cm	Breite: 50 cm, Wärmeleistung: 422 W	larghezza 50 cm, pot. termica 422 W	St	cad	287,96
13.03.06.01.c	Breite: 55 cm	larghezza 55 cm	Breite: 55 cm, Wärmeleistung: 460 W	larghezza 55 cm, pot. termica 460 W	St	cad	290,11
13.03.06.01.d	Breite: 60 cm	larghezza 60 cm	Breite: 60 cm, Wärmeleistung: 497 W	larghezza 60 cm, pot. termica 497 W	St	cad	294,08
13.03.06.01.e	Breite: 75 cm	larghezza 75 cm	Breite: 75 cm, Wärmeleistung: 609 W	larghezza 75 cm, pot. termica 609 W	St	cad	301,61
13.03.06.01.f	Breite: 100 cm	larghezza 100 cm	Breite: 100 cm, Wärmeleistung: 795 W	larghezza 100 cm, pot. termica 795 W	St	cad	315,84
13.03.06.02	Badeheizkörper H 120:	Radiatore da bagno H 120:	Badeheizkörper, Höhe: 120 cm, bestehend aus geschweißten Präzisionsstahlrohren, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Bügeln, Konsolen, Distanzhaltern, Stopfen, Reduktionen, usw.:	Radiatore da bagno, altezza 120 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:
13.03.06.02.a	Breite: 45 cm	larghezza 45 cm	Breite: 45 cm, Wärmeleistung: 552 W	larghezza 45 cm, pot. termica 552 W	St	cad	359,13
13.03.06.02.b	Breite: 50 cm	larghezza 50 cm	Breite: 50 cm, Wärmeleistung: 661 W	larghezza 50 cm, pot. termica 661 W	St	cad	365,00
13.03.06.02.c	Breite: 55 cm	larghezza 55 cm	Breite: 55 cm, Wärmeleistung: 671 W	larghezza 55 cm, pot. termica 671 W	St	cad	367,25
13.03.06.02.d	Breite: 60 cm	larghezza 60 cm	Breite: 60 cm, Wärmeleistung: 730 W	larghezza 60 cm, pot. termica 730 W	St	cad	369,45
13.03.06.02.e	Breite: 75 cm	larghezza 75 cm	Breite: 75 cm, Wärmeleistung: 908 W	larghezza 75 cm, pot. termica 908 W	St	cad	376,50
13.03.06.02.f	Breite: 100 cm	larghezza 100 cm	Breite: 100 cm, Wärmeleistung: 1204 W	larghezza 100 cm, pot. termica 1204 W	St	cad	393,52
13.03.06.03	Badeheizkörper H 180:	Radiatore da bagno H 180:	Badeheizkörper, Höhe: 180 cm, bestehend aus geschweißten Präzisionsstahlrohren, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Bügeln, Konsolen, Distanzhaltern, Stopfen, Reduktionen, usw.:	Radiatore da bagno, altezza 180 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:
13.03.06.03.a	Breite: 45 cm	larghezza 45 cm	Breite: 45 cm, Wärmeleistung: 860 W	larghezza 45 cm, pot. termica 860 W	St	cad	519,18
13.03.06.03.b	Breite: 50 cm	larghezza 50 cm	Breite: 50 cm, Wärmeleistung: 946 W	larghezza 50 cm, pot. termica 946 W	St	cad	521,43
13.03.06.03.c	Breite: 55 cm	larghezza 55 cm	Breite: 55 cm, Wärmeleistung: 1031 W	larghezza 55 cm, pot. termica 1031 W	St	cad	529,50
13.03.06.03.d	Breite: 60 cm	larghezza 60 cm	Breite: 60 cm, Wärmeleistung: 1116 W	larghezza 60 cm, pot. termica 1116 W	St	cad	534,01
13.03.06.03.e	Breite: 75 cm	larghezza 75 cm	Breite: 75 cm, Wärmeleistung: 1372 W	larghezza 75 cm, pot. termica 1372 W	St	cad	545,99
13.03.06.03.f	Breite: 100 cm	larghezza 100 cm	Breite: 100 cm, Wärmeleistung: 1797 W	larghezza 100 cm, pot. termica 1797 W	St	cad	567,81
13.03.07	Heizkörperventile	Valvole per radiatori	Heizkörperventile	Valvole per radiatori
13.03.07.01	Thermostatventil:	Valvola termostatica:	Thermostatventil geeignet für Systeme mit Zwangszirkulation, Gehäuse aus verchromtem Rotguß, mit Eck- oder Geradanschlüssen, Thermostatkopf mit Dehnungsbalg Flüssigkeit/Dampf, Tellerfeder aus Rotguß, O-Ringe aus EPDM, Homologiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola termostatica per radiatori adatto per sistemi a circolazione forzata, corpo in ottone cromato, attacchi filettati a squadra o diritti, testata con elemento sensibile a soffietto liquido/vapore, molla a disco in bronzo, O-Ring in EPDM, omologazione nazionale, completa di raccordi e guarnizioni:
13.03.07.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	52,63
13.03.07.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	56,50
13.03.07.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	60,70
13.03.07.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	71,07
13.03.07.02	Heizkörperregulierventil:	Valvola per radiatori:	Heizkörperregulierventil aus verchromtem Rotguß, Anschluß für Stahlrohre, Stellknopf aus Kunststoff, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola per radiatori in ottone cromato, attacchi per tubi in acciaio, manopola di regolazione in plastica, completa di raccordi e guarnizioni:
13.03.07.02.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	19,97
13.03.07.02.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	21,37
13.03.07.02.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	25,94
13.03.07.02.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	51,85
13.03.07.03	Rücklaufregler:	Detentore:	Rücklaufregler aus verchromtem Rotguß, Regulierschraube, Gewindeanschlüsse, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Detentore per radiatori, corpo in ottone cromato, vite di regolazione, attacchi filettati completo di raccordi e guarnizioni:
13.03.07.03.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	11,45
13.03.07.03.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	13,87
13.03.07.03.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	20,59
13.03.07.03.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	34,08
13.03.07.04	Heizkörperentlüftungsventil	Valvolina di sfiato per radiatori	Heizkörperentlüftungsventil mit Handbetätigung, aus verchromtem Rotguß, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	Valvolina di sfiato per radiatori a comando manuale, in ottone cromato, completa di raccordi e guarnizioni.	St	cad	11,20
13.03.07.05	Heizkörperentleerungsventil	Valvolina di scarico per radiatori	Heizkörperentleerungsventil mit Handbetätigung, aus verchromtem Rotguß, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	Valvolina di scarico per radiatori a comando manuale, in ottone cromato, completa di raccordi e guarnizioni.	St	cad	12,82
13.03.08	Zubehör für Heizkörper	Accessori per radiatori	Zubehör für Heizkörper	Accessori per radiatori
13.03.08.01	Universalwandkonsolen paarweise:	Mensole universali:	Regulierbare Universalwandkonsolen für Heizkörper - paarweise, aus verzinktem Profilstahl, zum Einmauern oder für die Montage mittels Schrauben und Muttern:	Mensole universali regolabili per radiatori - a coppia, in profilato d'acciaio zincato, da immurare o da fissare con bulloni o dadi:
13.03.08.01.a	Länge: 65 mm	lunghezza 65 mm	Länge: 65 mm	lunghezza 65 mm	St	cad	7,29
13.03.08.01.b	Länge: 95 mm	lunghezza 95 mm	Länge: 95 mm	lunghezza 95 mm	St	cad	7,83
13.03.08.01.c	Länge: 150 mm	lunghezza 150 mm	Länge: 150 mm	lunghezza 150 mm	St	cad	8,07
13.03.09	Konvektoren aus Aluminium	Convettori in alluminio	Konvektoren aus Aluminium	Convettori in alluminio
13.03.09.01	Niedertemperaturkonvektor B 60:	Convettore prof. 60:	Niedertemperaturkonvektor aus Aluminium, Breite 60 mm, ausgeführt in Gliederbauweise aus hochwertigem Profilaluminium, glatte pulverspritzlackierte Oberflächen, Wärmeleistung für t= 60°C, umrüstbar auf andere Modelle, komplett:	Convettore in alluminio, profondità 60 mm, eseguito ad elementi modulari in profilato d'alluminio ad alta qualità, tutte le superficie lisce e verniciate al forno a spruzzo di polvere, potenzialità termica per t= 60°C, possibilità di trasformazione in altri modelli, completo:
13.03.09.01.a	Bauhöhe: 250 mm	altezza 250 mm	Bauhöhe: 250 mm, Wärmeleistung: 61 W	altezza 250 mm, pot. termica 61 W	Glied	elem	20,40
13.03.09.01.b	Bauhöhe: 350 mm	altezza 350 mm	Bauhöhe: 350 mm, Wärmeleistung: 79 W	altezza 350 mm, pot. termica 79 W	Glied	elem	22,94
13.03.09.01.c	Bauhöhe: 500 mm	altezza 500 mm	Bauhöhe: 500 mm, Wärmeleistung: 106 W	altezza 500 mm, pot. termica 106 W	Glied	elem	24,90
13.03.09.01.d	Bauhöhe: 600 mm	altezza 600 mm	Bauhöhe: 600 mm, Wärmeleistung: 124 W	altezza 600 mm, pot. termica 124 W	Glied	elem	26,02
13.03.09.01.e	Bauhöhe: 900 mm	altezza 900 mm	Bauhöhe: 900 mm, Wärmeleistung: 170 W	altezza 900 mm, pot. termica 170 W	Glied	elem	30,91
13.03.09.01.f	Bauhöhe: 1800 mm	altezza 1800 mm	Bauhöhe: 1800 mm, Wärmeleistung: 298 W	altezza 1800 mm, pot. termica 298 W	Glied	elem	76,99
13.03.09.02	Niedertemperaturkonvektor B 130:	Convettore prof. 130:	Niedertemperaturkonvektor aus Aluminium, Breite 130 mm, ausgeführt in Gliederbauweise aus hochwertigem Profilaluminium, glatte pulverspritzlackierte Oberflächen, Wärmeleistung für t= 60°C, umrüstbar auf andere Modelle, komplett:	Convettore in alluminio, profondità 130 mm, eseguito ad elementi modulari in profilato d'alluminio ad alta qualità, tutte le superficie lisce e verniciate al forno a spruzzo di polvere, potenzialità termica per t= 60°C, possibilità di trasformazione in altri modelli, completo:
13.03.09.02.a	Bauhöhe: 250 mm	altezza 250 mm	Bauhöhe: 250 mm, Wärmeleistung: 122 W	altezza 250 mm, pot. termica 122 W	Glied	elem	38,15
13.03.09.02.b	Bauhöhe: 350 mm	altezza 350 mm	Bauhöhe: 350 mm, Wärmeleistung: 158 W	altezza 350 mm, pot. termica 158 W	Glied	elem	41,97
13.03.09.02.c	Bauhöhe: 500 mm	altezza 500 mm	Bauhöhe: 500 mm, Wärmeleistung: 212 W	altezza 500 mm, pot. termica 212 W	Glied	elem	44,46
13.03.09.02.d	Bauhöhe: 600 mm	altezza 600 mm	Bauhöhe: 600 mm, Wärmeleistung: 248 W	altezza 600 mm, pot. termica 248 W	Glied	elem	46,18
13.03.09.02.e	Bauhöhe: 900 mm	altezza 900 mm	Bauhöhe: 900 mm, Wärmeleistung: 340 W	altezza 900 mm, pot. termica 340 W	Glied	elem	54,78
13.03.09.02.f	Bauhöhe: 1800 mm	altezza 1800 mm	Bauhöhe: 1800 mm, Wärmeleistung: 596 W	altezza 1800 mm, pot. termica 596 W	Glied	elem	153,54
13.03.09.03	Umrüstsatz für Konvektor:	Kit di trasformazione per convettore:	Umrüstsatz für Konvektor aus Aluminium, Anschlußleitungen aus vernetztem PE-HD, komplett mit Stopfen, mit Anschlußverschraubungen, Rücklaufverbinder, usw.:	Kit di trasformazione per convettore in alluminio, tubo di collegamento in PE-HD reticolato, completo di tappi, con raccordi, collegamento al ritorno, ecc.:
13.03.09.03.a	für Heizkörper, Höhe: 250÷600 mm	per convettore, altezza 250÷600 mm	für Heizkörper mit Höhe: 250÷600 mm	per convettore con altezza 250÷600 mm	St	cad	113,19
13.03.09.03.b	für Heizkörper, Höhe: 900 mm	per convettore, altezza 900 mm	für Heizkörper mit Höhe: 900 mm	per convettore con altezza 900 mm	St	cad	135,27
13.03.09.03.c	für Heizkörper, Höhe: 1800 mm	per convettore, altezza 1800 mm	für Heizkörper mit Höhe: 1800 mm	per convettore con altezza 1800 mm	St	cad	165,33
13.03.10	Wandluftheizgeräte	Aerotermi	Wandluftheizgeräte	Aerotermi
13.03.10.01	Wandluftheizgerät:	Aerotermo:	Wandluftheizgerät, Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, vordere Ablenkplatten einstellbar, Lamellenrohrlufterhitzer, Wärmetauscher 3-rangig mit Stahlrohrschlangen und Aluminiumlamellen in Paketform, ausgewuchteter Elektroventilator, Wärmeleistung bei t= 62,5 °C, komplett mit Entlüftung, Konsolen, Anschlußverschraubungen, E-Motor 6-polig, usw.:	Aerotermo cassa in lamiera d'acciaio preverniciata, alette anteriori regolabili, batteria a passo alettato, scambiatore di calore a tre strati in tubi d'acciaio con alette in alluminio a pacco elettroventilatore elicoidale equilibrato, potenzialità termica a t= 62,5 °C, completo di sfiato, raccordi, motore elettrico a 6 poli, ecc.
13.03.10.01.a	Wärmeleistung: 9.000 W	pot. termica 9.000 W	Wärmeleistung: 9.000 W	pot. termica 9.000 W	St	cad	563,50
13.03.10.01.b	Wärmeleistung: 12.000 W	pot. termica 12.000 W	Wärmeleistung: 12.000 W	pot. termica 12.000 W	St	cad	567,41
13.03.10.01.c	Wärmeleistung: 19.000 W	pot. termica 19.000 W	Wärmeleistung: 19.000 W	pot. termica 19.000 W	St	cad	653,50
13.03.10.01.d	Wärmeleistung: 24.000 W	pot. termica 24.000 W	Wärmeleistung: 24.000 W	pot. termica 24.000 W	St	cad	653,50
13.03.10.01.e	Wärmeleistung: 32.000 W	pot. termica 32.000 W	Wärmeleistung: 32.000 W	pot. termica 32.000 W	St	cad	704,38
13.03.10.01.f	Wärmeleistung: 42.000 W	pot. termica 42.000 W	Wärmeleistung: 42.000 W	pot. termica 42.000 W	St	cad	763,07
13.03.11	Deckenstrahlungsplatten	Termostriscie radianti	Deckenstrahlungsplatten	Termostriscie radianti
13.03.11.01	Deckenstrahlungsplatte B 30:	Termostriscia radiante largh. 30:	Deckenstrahlungsplatte, Breite: 30 cm, zur Beheizung von hohen Räumen, bestehend aus Stahlrohren und Konvektionsblechen, komplett mit Kollektoren ø 2", Isoliermatten, Montagebändern, Halterungen, alles lackiert:	Termostriscia radiante, larghezza 30 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:
13.03.11.01.a	zweirohrig	due tubi	zweirohrig DS2 - 03	due tubi DS2 - 03	m	m	27,45
13.03.11.01.b	dreirohrig	tre tubi	dreirohrig DS3 - 03	tre tubi DS3 - 03	m	m	31,03
13.03.11.02	Deckenstrahlungsplatte B 60:	Termostriscia radiante largh. 60:	Deckenstrahlungsplatte, Breite: 60 cm, zur Beheizung von hohen Räumen, bestehend aus Stahlrohren und Konvektionsblechen, komplett mit Kollektoren ø 2", Isoliermatten, Montagebändern, Halterungen, alles lackiert:	Termostriscia radiante, larghezza 60 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:
13.03.11.02.a	vierrohrig	quattro tubi	vierrohrig DS2 - 06	quattro tubi DS2 - 06	m	m	45,35
13.03.11.02.b	sechsrohrig	sei tubi	sechsrohrig DS3 - 06	sei tubi DS3 - 06	m	m	52,52
13.03.11.03	Deckenstrahlungsplatte B 90:	Termostriscia radiante largh. 90:	Deckenstrahlungsplatte, Breite: 90 cm, zur Beheizung von hohen Räumen, besehend aus Stahlrohren und Konvektionsblechen, komplett mit Kollektoren ø 2", Isoliermatten, Montagebändern, Halterungen, alles lackiert:	Termostriscia radiante, larghezza 90 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:
13.03.11.03.a	sechsrohrig	sei tubi	sechsrohrig DS2 - 09	sei tubi DS2 - 09	m	m	62,06
13.03.11.03.b	neunrohrig	nove tubi	neunrohrig DS2 - 09	nove tubi DS2 - 09	m	m	75,19
13.03.12	Deckenstrahlungsheizgeräte (in Ausarbeitung)	Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione)	Deckenstrahlungsheizgeräte (in Ausarbeitung)	Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione)
13.03.13	Flachheizkörper	Radiatori a piastre	Flachheizkörper	Radiatori a piastre
13.03.13.01	Flachheizkörper; einfache Platte, D52:	Radiatore a piastra semplice, spess.52:	Flachheizkörper; einfache Platte, Dicke: 52 mm, ohne Wärmeleitbleche. Geeignet für Niedertemperatursysteme, aus geschweißtem Stahlblech Stärke 12,5/10 mm - vier Wasseranschlüsse 1/2". Zweifache Einbrennlackierung mit Epoxylack RAL 1013 auf entfettetem und ofenphosphatiertem Untergrund. / Betriebsdruck max. 8 bar - max. Betriebstemperatur 110 °C. / Angegebene Wärmeleistungen für t = 60 °C - 90/70 °C. Komplett mit Konsolen, Reduktionen, Stopfen, Spezialstücken und Anschlüssen:	Radiatore a piastra in acciaio, piastra semplice spessore 52 mm, senza lamiere di convezione adatto per sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, in lamiera d'acciaio spessore 12,5/10 saldata. Quattro attacchi per l'acqua 1/2". Verniciatura a forno con due mani di vernice epossidica RAL 1013 su supporto sgrassato e fosfatato a caldo. / Pressione d'esercizio 8 bar - temperatura max. d'esercizio 110 °C. / Prestazione di calore per t = 60 °C - 90/70 °C / Completa di mensole, riduzioni, tappi, pezzi speciali e raccordi:
13.03.13.01.a	H 400 mm - L 420 mm - 274 W	H 400 mm - L 420 mm - 274 W	H = 400 mm - L = 420 mm - 274 W	H = 400 mm - L = 420 mm - 274 W	St	cad	109,57
13.03.13.01.b	H 400 mm - L 720 mm - 411 W	H 400 mm - L 720 mm - 411 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 411 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 411 W	St	cad	127,18
13.03.13.01.c	H 400 mm - L 920 mm - 550 W	H 400 mm - L 920 mm - 550 W	H = 400 mm - L = 920 mm - 550 W	H = 400 mm - L = 920 mm - 550 W	St	cad	157,51
13.03.13.01.d	H 400 mm - L 1200 mm - 686 W	H 400 mm - L 1200 mm - 686 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 686 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 686 W	St	cad	185,88
13.03.13.01.e	H 400 mm - L 1680 mm - 960 W	H 400 mm - L 1680 mm - 960 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 960 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 960 W	St	cad	220,12
13.03.13.01.f	H 500 mm - L 720 mm - 680 W	H 500 mm - L 720 mm - 680 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 680 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 680 W	St	cad	135,01
13.03.13.01.g	H 500 mm - L 1200 mm - 845 W	H 500 mm - L 1200 mm - 845 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 845 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 845 W	St	cad	190,77
13.03.13.01.h	H 500 mm - L 1680 mm - 1182 W	H 500 mm - L 1680 mm - 1182 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 1182 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 1182 W	St	cad	226,97
13.03.13.01.i	H 600 mm - L 720 mm - 600 W	H 600 mm - L 720 mm - 600 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 600 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 600 W	St	cad	135,01
13.03.13.01.j	H 600 mm - L 1200 mm - 1000 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1000 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 1000 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 1000 W	St	cad	205,44
13.03.13.01.k	H 600 mm - L 1680 mm - 1400 W	H 600 mm - L 1680 mm - 1400 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 1400 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 1400 W	St	cad	238,71
13.03.13.01.l	H 900 mm - L 720 mm - 876 W	H 900 mm - L 720 mm - 876 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 876 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 876 W	St	cad	148,70
13.03.13.01.m	H 900 mm - L 1200 mm - 1459 W	H 900 mm - L 1200 mm - 1459 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 1459 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 1459 W	St	cad	216,20
13.03.13.01.n	H 900 mm - L 1680 mm - 2043 W	H 900 mm - L 1680 mm - 2043 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 2043 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 2043 W	St	cad	273,92
13.03.13.03	Flachheizkörper; zweifache Platten, D55:	Radiatore a due piastre, spess.55:	Flachheizkörper; zweifache Platten, Dicke: 55 mm, mit einfacher Lage Wärmeleitbleche. Geeignet für Niedertemperatursysteme, aus geschweißtem Stahlblech Stärke 12,5/10 mm - vier Wasseranschlüsse 1/2". Zweifache Einbrennlackierung mit Epoxylack RAL 1013 auf entfettetem und ofenphosphatiertem Untergrund. / Betriebsdruck max. 8 bar- max. Betriebstemperatur 110 °C. / Prestazione di calore per t = 60 °C - 90/70 °C Komplett mit Reduktionen, Stopfen, Konsolen, Spezialstücken und Anschlüssen:	Radiatore a piastra in acciaio, a due piastre, spessore 55 mm, con lamiere di convezione a semplice strato; adatto per sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, in lamiera d'acciaio spessore 12,5/10 saldata. Quattro attacchi per l'acqua 1/2". Verniciatura a forno con due mani di vernice epossidica RAL 1013 su supporto sgrassato e fosfatato a caldo. / Pressione d'esercizio 8 bar - temperatura max. d'esercizio 110 °C. / Prestazione di calore per t = 60 °C - 90/70 °C. Completa di riduzioni, tappi, pezzi speciali e raccordi:
13.03.13.03.a	H 300 mm - L 720 mm - 522 W	H 300 mm - L 720 mm - 522 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 522 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 522 W	St	cad	150,66
13.03.13.03.b	H 300 mm - L 1200 mm - 869 W	H 300 mm - L 1200 mm - 869 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 869 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 869 W	St	cad	208,38
13.03.13.03.c	H 300 mm - L 1680 mm - 1217 W	H 300 mm - L 1680 mm - 1217 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 1217 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 1217 W	St	cad	262,18
13.03.13.03.d	H 400 mm - L 720 mm - 462 W	H 400 mm - L 720 mm - 462 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 462 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 462 W	St	cad	161,42
13.03.13.03.e	H 400 mm - L 1200 mm - 1097 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1097 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 1097 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 1097 W	St	cad	225,99
13.03.13.03.f	H 400 mm - L 1680 mm - 1536 W	H 400 mm - L 1680 mm - 1536 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 1536 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 1536 W	St	cad	288,60
13.03.13.03.g	H 500 mm - L 720 mm - 792 W	H 500 mm - L 720 mm - 792 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 792 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 792 W	St	cad	147,72
13.03.13.03.h	H 500 mm - L 1200 mm - 1320 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1320 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 1320 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 1320 W	St	cad	223,05
13.03.13.03.i	H 500 mm - L 1680 mm - 1848 W	H 500 mm - L 1680 mm - 1848 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 1848 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 1848 W	St	cad	271,97
13.03.13.03.j	H 600 mm - L 720 mm - 920 W	H 600 mm - L 720 mm - 920 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 920 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 920 W	St	cad	154,57
13.03.13.03.k	H 600 mm - L 1200 mm - 1534 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1534 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 1534 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 1534 W	St	cad	221,10
13.03.13.03.l	H 600 mm - L 1680 mm - 2147 W	H 600 mm - L 1680 mm - 2147 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 2147 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 2147 W	St	cad	275,88
13.03.13.03.m	H 900 mm - L 720 mm - 1270 W	H 900 mm - L 720 mm - 1270 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 1270 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 1270 W	St	cad	177,07
13.03.13.03.n	H 900 mm - L 1200 mm - 2116 W	H 900 mm - L 1200 mm - 2116 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 2116 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 2116 W	St	cad	264,14
13.03.13.03.o	H 900 mm - L 1680 mm - 2962 W	H 900 mm - L 1680 mm - 2962 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 2962 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 2962 W	St	cad	337,51
13.03.13.04	Flachheizkörper; zweifache Platten, D99:	Radiatore a due piastre, spess.99 :	Flachheizkörper; zweifache Platten, Dicke: 99 mm, mit einfacher Lage Wärmeleitbleche. Geeignet für Niedertemperatursysteme, aus geschweißtem Stahlblech Stärke 12,5/10 mm - vier Wasseranschlüsse 1/2". Zweifache Einbrennlackierung mit Epoxylack RAL 1013 auf entfettetem und ofenphosphatiertem Untergrund. / Betriebsdruck max. 8 bar- max. Betriebstemperatur 110 °C. / Angegebene Wärmeleistungen für t = 60 °C - 90/70 °C. Komplett mit Reduktionen, Stopfen, Konsolen, Spezialstücken und Anschlüssen:	Radiatore a piastra in acciaio, a due piastre, spessore 99 mm, con lamiere di convezione a semplice strato; adatto per sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, in lamiera d'acciaio spessore 12,5/10 saldata. Quattro attacchi per l'acqua 1/2". Verniciatura a forno con due mani di vernice epossidica RAL 1013 su supporto sgrassato e fosfatato a caldo. / Pressione d'esercizio 8 bar - temperatura max. d'esercizio 110 °C. / Prestazione di calore per t = 60 °C - 90/70 °C. Completa di riduzioni, tappi, pezzi speciali e raccordi.
13.03.13.04.a	H 300 mm - L 720 mm - 782 W	H 300 mm - L 720 mm - 782 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 782 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 782 W	St	cad	166,31
13.03.13.04.b	H 300 mm - L 1200 mm - 1304 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1304 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 1304 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 1304 W	St	cad	235,77
13.03.13.04.c	H 300 mm - L 1680 mm - 1826 W	H 300 mm - L 1680 mm - 1826 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 1826 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 1826 W	St	cad	291,53
13.03.13.04.d	H 400 mm - L 720 mm - 995 W	H 400 mm - L 720 mm - 995 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 995 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 995 W	St	cad	179,03
13.03.13.04.e	H 400 mm - L 1200 mm - 1658 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1658 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 1658 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 1658 W	St	cad	259,25
13.03.13.04.f	H 500 mm - L 1680 mm - 2321 W	H 500 mm - L 1680 mm - 2321 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 2321 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 2321 W	St	cad	322,84
13.03.13.04.g	H 500 mm - L 780 mm - 1200 W	H 500 mm - L 780 mm - 1200 W	H = 500 mm - L = 780 mm - 1200 W	H = 500 mm - L = 780 mm - 1200 W	St	cad	177,07
13.03.13.04.h	H 500 mm - L 1200 mm - 2001 W	H 500 mm - L 1200 mm - 2001 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 2001 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 2001 W	St	cad	262,18
13.03.13.04.i	H 500 mm - L 1680 mm - 2801 W	H 500 mm - L 1680 mm - 2801 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 2801 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 2801 W	St	cad	332,62
13.03.13.04.j	H 600 mm - L 780 mm - 1397 W	H 600 mm - L 780 mm - 1397 W	H = 600 mm - L = 780 mm - 1397 W	H = 600 mm - L = 780 mm - 1397 W	St	cad	177,07
13.03.13.04.k	H 600 mm - L 1200 mm - 2329 W	H 600 mm - L 1200 mm - 2329 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 2329 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 2329 W	St	cad	264,14
13.03.13.04.l	H 600 mm - L 1680 mm - 3260 W	H 600 mm - L 1680 mm - 3260 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 3260 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 3260 W	St	cad	337,51
13.03.13.04.m	H 900 mm - L 780 mm - 1936 W	H 900 mm - L 780 mm - 1936 W	H = 900 mm - L = 780 mm - 1936 W	H = 900 mm - L = 780 mm - 1936 W	St	cad	213,27
13.03.13.04.n	H 900 mm - L 1200 mm - 3227 W	H 900 mm - L 1200 mm - 3227 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 3227 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 3227 W	St	cad	347,30
13.03.13.04.o	H 900 mm - L 1680 mm - 4517 W	H 900 mm - L 1680 mm - 4517 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 4517 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 4517 W	St	cad	401,10
13.03.13.05	Flachheizkörper; zweifache Platte, D99:	Radiatore a due piastre, spess.99:	Flachheizkörper; zweifache Platten, Dicke: 99 mm, mit doppelter Lage Wärmeleitbleche. Geeignet für Niedertemperatursysteme, aus geschweißtem Stahlblech Stärke 12,5/10 mm - vier Wasseranschlüsse 1/2". Zweifache Einbrennlackierung mit Epoxylack RAL 1013 auf entfettetem und ofenphosphatiertem Untergrund. / Betriebsdruck max. 8 bar - max. Betriebstemperatur 110 °C. / Angegebene Wärmeleistungen für t = 60 °C - 90/70 °C. Komplett mit Reduktionen, Stopfen, Konsolen, Spezialstücken und Anschlüssen:	Radiatore a piastra in acciaio, a due piastre, spessore 99 mm, con lamiere di convezione a duplice strato; adatto per sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, in lamiera d'acciaio spessore 12,5/10 saldata. Quattro attacchi per l'acqua 1/2". Verniciatura a forno con due mani di vernice epossidica RAL 1013 su supporto sgrassato e fosfatato a caldo. / Pressione d'esercizio 8 bar - temperatura max. d'esercizio 110 °C. / Prestazione di calore per t = 60 °C - 90/70 °C. Completa di riduzioni, tappi, pezzi speciali e raccordi:
13.03.13.05.a	H 300 mm - L 720 mm - 980 W	H 300 mm - L 720 mm - 980 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 980 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 980 W	St	cad	192,24
13.03.13.05.b	H 300 mm - L 1200 mm - 1306 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1306 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 1306 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 1306 W	St	cad	234,79
13.03.13.05.c	H 300 mm - L 1680 mm - 2286 W	H 300 mm - L 1680 mm - 2286 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 2286 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 2286 W	St	cad	342,89
13.03.13.05.d	H 400 mm - L 720 mm - 1254 W	H 400 mm - L 720 mm - 1254 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 1254 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 1254 W	St	cad	205,93
13.03.13.05.e	H 400 mm - L 1200 mm - 2091 W	H 400 mm - L 1200 mm - 2091 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 2091 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 2091 W	St	cad	300,34
13.03.13.05.f	H 400 mm - L 1680 mm - 2927 W	H 400 mm - L 1680 mm - 2927 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 2927 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 2927 W	St	cad	376,65
13.03.13.05.g	H 500 mm - L 720 mm - 1514 W	H 500 mm - L 720 mm - 1514 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 1514 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 1514 W	St	cad	206,91
13.03.13.05.h	H 500 mm - L 1200 mm - 2523 W	H 500 mm - L 1200 mm - 2523 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 2523 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 2523 W	St	cad	301,81
13.03.13.05.i	H 500 mm - L 1680 mm - 3532 W	H 500 mm - L 1680 mm - 3532 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 3532 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 3532 W	St	cad	378,11
13.03.13.05.j	H 600 mm - L 720 mm - 1755 W	H 600 mm - L 720 mm - 1755 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 1755 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 1755 W	St	cad	267,08
13.03.13.05.k	H 600 mm - L 1200 mm - 2925 W	H 600 mm - L 1200 mm - 2925 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 2925 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 2925 W	St	cad	317,46
13.03.13.05.l	H 600 mm - L 1680 mm - 4095 W	H 600 mm - L 1680 mm - 4095 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 4095 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 4095 W	St	cad	400,61
13.03.13.05.m	H 900 mm - L 720 mm - 2365 W	H 900 mm - L 720 mm - 2365 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 2365 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 2365 W	St	cad	252,89
13.03.13.05.n	H 900 mm - L 1200 mm - 3942 W	H 900 mm - L 1200 mm - 3942 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 3942 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 3942 W	St	cad	378,60
13.03.13.05.o	H 900 mm - L 1680 mm - 5519 W	H 900 mm - L 1680 mm - 5519 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 5519 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 5519 W	St	cad	485,24
13.03.13.06	Flachheizkörper; dreifache Platten, D155:	Radiatore a tre piastre, spess.155:	Flachheizkörper; dreifache Platten, Dicke: 155 mm, mit dreilagigen Wärmeleitblechen. Geeignet für Niedertemperatursysteme, aus geschweißtem Stahlblech Stärke 12,5/10 mm - vier Wasseranschlüsse 1/2". Zweifache Einbrennlackierung mit Epoxylack RAL 1013 auf entfettetem und ofenphosphatiertem Untergrund. / Betriebsdruck max. 8 bar - max. Betriebstemperatur 110 °C. / Angegebene Wärmeleistungen für t = 60 °C - 90/70 °C. Komplett mit Reduktionen, Stopfen, Konsolen, Spezialstücken und Anschlüssen:	Radiatore a piastra in acciaio, a tre piastre, spessore 155 mm, con lamiere di convezione a triplice strato; adatto per sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, in lamiera d'acciaio spessore 12,5/10 saldata. Quattro attacchi per l'acqua 1/2". Verniciatura a forno con due mani di vernice epossidica RAL 1013 su supporto sgrassato e fosfatato a caldo. / Pressione d'esercizio 8 bar - temperatura max. d'esercizio 110 °C. / Prestazione di calore per t = 60 °C - 90/70 °C. Completa di riduzioni, tappi, pezzi speciali e raccordi:
13.03.13.06.a	H 300 mm - L 720 mm - 1442 W	H 300 mm - L 720 mm - 1442 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 1442 W	H = 300 mm - L = 720 mm - 1442 W	St	cad	225,01
13.03.13.06.b	H 300 mm - L 1200 mm - 2403 W	H 300 mm - L 1200 mm - 2403 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 2403 W	H = 300 mm - L = 1200 mm - 2403 W	St	cad	330,67
13.03.13.06.c	H 300 mm - L 1680 mm - 3364 W	H 300 mm - L 1680 mm - 3364 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 3364 W	H = 300 mm - L = 1680 mm - 3364 W	St	cad	412,84
13.03.13.06.d	H 400 mm - L 720 mm - 1831 W	H 400 mm - L 720 mm - 1831 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 1831 W	H = 400 mm - L = 720 mm - 1831 W	St	cad	245,55
13.03.13.06.e	H 400 mm - L 1200 mm - 3051 W	H 400 mm - L 1200 mm - 3051 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 3051 W	H = 400 mm - L = 1200 mm - 3051 W	St	cad	363,93
13.03.13.06.f	H 400 mm - L 1680 mm - 4271 W	H 400 mm - L 1680 mm - 4271 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 4271 W	H = 400 mm - L = 1680 mm - 4271 W	St	cad	464,69
13.03.13.06.g	H 500 mm - L 720 mm - 2194 W	H 500 mm - L 720 mm - 2194 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 2194 W	H = 500 mm - L = 720 mm - 2194 W	St	cad	252,40
13.03.13.06.h	H 500 mm - L 1200 mm - 3657 W	H 500 mm - L 1200 mm - 3657 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 3657 W	H = 500 mm - L = 1200 mm - 3657 W	St	cad	379,58
13.03.13.06.i	H 500 mm - L 1680 mm - 5119 W	H 500 mm - L 1680 mm - 5119 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 5119 W	H = 500 mm - L = 1680 mm - 5119 W	St	cad	484,26
13.03.13.06.j	H 600 mm - L 720 mm - 2536 W	H 600 mm - L 720 mm - 2536 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 2536 W	H = 600 mm - L = 720 mm - 2536 W	St	cad	254,36
13.03.13.06.k	H 600 mm - L 1200 mm - 4227 W	H 600 mm - L 1200 mm - 4227 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 4227 W	H = 600 mm - L = 1200 mm - 4227 W	St	cad	412,84
13.03.13.06.l	H 600 mm - L 1680 mm - 5918 W	H 600 mm - L 1680 mm - 5918 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 5918 W	H = 600 mm - L = 1680 mm - 5918 W	St	cad	484,26
13.03.13.06.m	H 900 mm - L 720 mm - 3408 W	H 900 mm - L 720 mm - 3408 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 3408 W	H = 900 mm - L = 720 mm - 3408 W	St	cad	314,03
13.03.13.06.n	H 900 mm - L 1200 mm - 5680 W	H 900 mm - L 1200 mm - 5680 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 5680 W	H = 900 mm - L = 1200 mm - 5680 W	St	cad	503,82
13.03.13.06.o	H 900 mm - L 1680 mm - 7952 W	H 900 mm - L 1680 mm - 7952 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 7952 W	H = 900 mm - L = 1680 mm - 7952 W	St	cad	643,72
13.04	Rohrleitungen und Zubehör	Tubazioni ed accessori	Die Gruppe 13.04 umfasst folgende Untergruppen: / 13.04.01 Stahlrohre / 13.04.02 Kupferrohre / 13.04.03 Kunststoffrohre / 13.04.04 Zubehör	Il gruppo 13.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.04.01 Tubi in acciaio / 13.04.02 Tubi in rame / 13.04.03 Tubi in materiale sintetico / 13.04.04 Accessori
13.04.01	Stahlrohre	Tubi in acciaio	Stahlrohre	Tubi in acciaio
13.04.01.01	Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz:	Tubo d'acciaio nero senza saldatura:	Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden:	Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento:
13.04.01.01.a	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	m	m	14,04
13.04.01.01.b	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	m	m	15,71
13.04.01.01.c	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	m	m	18,98
13.04.01.01.d	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	m	m	23,04
13.04.01.01.e	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	m	m	27,26
13.04.01.01.f	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	m	m	32,47
13.04.01.01.g	ø 2"	ø 2"	ø 2"	ø 2"	m	m	39,56
13.04.01.01.h	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	m	m	46,10
13.04.01.01.i	ø 3"	ø 3"	ø 3"	ø 3"	m	m	56,55
13.04.01.01.k	ø 4"	ø 4"	ø 4"	ø 4"	m	m	74,81
13.04.01.01.l	ø 5"	ø 5"	ø 5"	ø 5"	m	m	99,59
13.04.01.01.m	ø 6"	ø 6"	ø 6"	ø 6"	m	m	121,11
13.04.01.02	Nahtloses Siederohr aus Stahl:	Tubo bollitore in acciaio senza saldatura:	Nahtloses Siederohr aus Stahl, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden:	Tubo bollitore in acciaio senza saldatura, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento:
13.04.01.02.a	ø 64/70 mm	ø 64/70 mm	ø 64/70 mm	ø 64/70 mm	m	m	41,32
13.04.01.02.b	ø 70/76 mm	ø 70/76 mm	ø 70/76 mm	ø 70/76 mm	m	m	45,88
13.04.01.02.c	ø 82/89 mm	ø 82/89 mm	ø 82/89 mm	ø 82/89 mm	m	m	52,03
13.04.01.02.d	ø 100/108 mm	ø 100/108 mm	ø 100/108 mm	ø 100/108 mm	m	m	73,44
13.04.01.02.e	ø 125/133 mm	ø 125/133 mm	ø 125/133 mm	ø 125/133 mm	m	m	86,80
13.04.01.02.f	ø 150/159 mm	ø 150/159 mm	ø 150/159 mm	ø 150/159 mm	m	m	109,67
13.04.01.02.g	ø 184/194 mm	ø 184/194 mm	ø 184/194 mm	ø 184/194 mm	m	m	147,82
13.04.01.03	Jutiertes Gewindestahlrohr:	Tubo d'acciaio catramato:	Jutiertes Gewindestahlrohr für Gas/Wasserleitungen, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Nachjutierung der Schweißstellen, Verlegung am Boden:	Tubo d'acciaio catramato per tubazioni d'acqua o gas, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, ricatramatura delle saldature, posa a pavimento:
13.04.01.03.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	m	m	17,76
13.04.01.03.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	m	m	20,48
13.04.01.03.c	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	m	m	25,20
13.04.01.03.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	m	m	30,43
13.04.01.03.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	m	m	36,20
13.04.01.03.f	ø 2"	ø 2"	ø 2"	ø 2"	m	m	42,75
13.04.01.03.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	m	m	50,72
13.04.01.03.h	ø 3"	ø 3"	ø 3"	ø 3"	m	m	58,96
13.04.01.03.i	ø 4"	ø 4"	ø 4"	ø 4"	m	m	74,74
13.04.01.03.k	ø 5"	ø 5"	ø 5"	ø 5"	m	m	114,41
13.04.01.03.l	ø 6"	ø 6"	ø 6"	ø 6"	m	m	136,38
13.04.01.04	Vorisolierte Stahlrohrheizung:	Tubazione preisolata in acciaio:	Vorisolierte Stahlrohrheizung; für Fernwärmeversorgung, zur Verlegung im Erdreich mit Sandbett, liefern und montieren; bestehend aus: / - Mantelrohr aus PE-HD, nahtlos extrudiert, coronabehandelt; / - FCKW - freier PUR- Hartschaum, werkseitig maschinell aufgeschäumt, homogenes Raumgewicht von mindestens 80 kg/m3, 95 % geschlossene Poren, Wärmeleitzahl bei 100 °C 0,03 W/mK Dauerwert. Isolierstärke gemäß gewählter Dämmdickenreihe; / - Mediumrohr nahtloses Stahlrohr, Mindestwandstärke 2,0 mm; / - Formstücke (Bogen 90 °, Abzweiger), Mantel-, Mediumrohr und Dämmung wie zuvor; / - Muffe, Typ B2L, doppelt dichtende Sicherheitsmuffe, bestehend aus werkseitig geschäumten, gefalzten Isolierhalbschalen aus PUR - Hartschaum mit vollflächig umschrumpfter Sperrfolie, Muffenrohr mit Heiß- Schmelzkleberschicht (Kraftschlußverbindung) im Überlappungsbereich, sowie 2 nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen erforderlichen Formstücken, Anschlußteilen an andere Leitungen, Muffen usw. Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:	Tubazione preisolata in acciaio adatta per teleriscaldamento, per la posa interrata con letto di sabbia, fornita e posta in opera, costituita da: / - tubo di protezione esterno in PE-HD, estruso senza saldatura con trattamento coronare; / - schiuma rigida in PUR esente di CFC, schiumato in fabbrica, densità omogenea minima 80 kg/m3, con il 95 % delle cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 100 °C 0,03 W/mK (valore permanente), spessore isolante sec. la tipologia scelta; / - tubo interno per il fluido in acciaio senza saldatura con spessore minimo 2,0 mm; / - pezzi speciali (curve 90°, braghe ecc.), camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra descritto; / - manicotto di sicurezza tipo B2L con doppia tenuta, consistente in due semigusci in PUR - schiuma rigida schiumati e risbordati in fabbrica, protetti sull'intera superficie da guaina termoretraibile formante barriera, tubo del manicotto incollato con colla a caldo formante chiusura di forza nella zona di sovrapposizione, nonchè 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta. Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, collegamenti con altri tipi di tubazione, manicotti ecc. Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:
13.04.01.04.a	DN 15/90	DN 15/90	DN 15/90 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 1/2" - Mantelrohr øa 90 mm	DN 15/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 1/2" - tubo di protezione øe 90 mm	m	m	34,15
13.04.01.04.b	DN 20/90	DN 20/90	DN 20/90 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 3/4" - Mantelrohr øa 90 mm	DN 20/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 3/4" - tubo di protezione øe 90 mm	m	m	35,60
13.04.01.04.c	DN 25/90	DN 25/90	DN 25/90 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 1" - Mantelrohr øa 90 mm	DN 25/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 1" - tubo di protezione øe 90 mm	m	m	37,41
13.04.01.04.d	DN 32/110	DN 32/110	DN 32/110 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 5/4" - Mantelrohr øa 110 mm	DN 32/110 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 5/4" - tubo di protezione øe 110 mm	m	m	45,50
13.04.01.04.e	DN 40/110	DN 40/110	DN 40/110 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 6/4" - Mantelrohr øa 110 mm	DN 40/110 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 6/4" - tubo di protezione øe 110 mm	m	m	48,17
13.04.01.04.f	DN 50/125	DN 50/125	DN 50/125 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 2" - Mantelrohr øa 125 mm	DN 50/125 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 2" - tubo di protezione øe 125 mm	m	m	51,09
13.04.01.04.g	DN 65/140	DN 65/140	DN 65/140 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 2 1/2" - Mantelrohr øa 140 mm	DN 65/140 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 2 1/2" - tubo di protezione øe 140 mm	m	m	60,26
13.04.01.04.h	DN 80/160	DN 80/160	DN 80/160 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 3" - Mantelrohr øa 160 mm	DN 80/160 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 3" - tubo di protezione øe 160 mm	m	m	71,17
13.04.01.04.i	DN 100/200	DN 100/200	DN 100/200 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 4" - Mantelrohr øa 200 mm	DN 100/200 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 4" - tubo di protezione øe 200 mm	m	m	93,04
13.04.01.04.k	DN 125/225	DN 125/225	DN 125/225 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 5" - Mantelrohr øa 225 mm	DN 125/225 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 5" - tubo di protezione øe 225 mm	m	m	111,43
13.04.01.05	Vorisolierte Kunststoffrohre	Tubazioni preisolati in materiale plastico	Vorisolierte Heizungs-Polyäthylenrohre PE-Xa SDR 11, mit Sauerstoffdiffusionssperre. Wärmedämmung aus Cyclopentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum PUR, FCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit ≤0,022 W/(mK) bei 50°C, mit nahtlosem Mantelrohr aus PE. Maximaler Betriebsdruck 6 bar. Maximale Betriebstemperatur 95°C, maximale Dauertemperatur 80°C, inkl. aller Übergangsstücke sowie vor Ort mit PU-Schaum isolierter Form-, Verbindungsstücke.	Tubi preisolati per riscaldamento in polietilene reticolato PE-Xa SDR 11, con barriera antidiffusione ossigeno. Isolamento termico in poliuretano espanso PUR a base di ciclopentano senza CFC, conducibilità termica ≤0,022 W/(mK) a 50°C, tubo esterno in PE senza saldatura. Pressione massima di esercizio 6 bar. Temperatura massima di esercizio 95°C, massima temperatura di esercizio continua 80°C, comprensivo di tutti i raccordi nonchè pezzi speciali isolati in opera con schiuma in PU.
13.04.01.05.a	Rohr Ø 25x2,3 mm / 75 mm	Tubo Ø 25x2,3 mm / 75 mm	Rohr Ø 25x2,3 mm / 75 mm	Tubo Ø 25x2,3 mm / 75 mm	m	m	38,94
13.04.01.05.b	Rohr Ø 25x2,3 mm / 90 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm / 75 mm	Rohr Ø 25x2,3 mm / 90 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm / 75 mm	m	m	41,90
13.04.01.05.c	Rohr Ø 32x2,9 mm / 75 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm / 90 mm	Rohr Ø 32x2,9 mm / 75 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm / 90 mm	m	m	46,97
13.04.01.05.d	Rohr Ø 32x2,9 mm / 90 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 110 mm	Rohr Ø 32x2,9 mm / 90 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 110 mm	m	m	52,13
13.04.01.05.e	Rohr Ø 40x3,7 mm / 90 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm / 90 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	m	m	57,02
13.04.01.05.f	Rohr Ø 40x3,7 mm / 110 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm / 110 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	m	m	68,67
13.04.01.05.g	Rohr Ø 50x4,6 mm / 110 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm / 110 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	m	m	75,37
13.04.01.05.h	Rohr Ø 50x4,6 mm / 125 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 125 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm / 125 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 125 mm	m	m	91,38
13.04.01.05.i	Rohr Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	m	m	128,52
13.04.01.05.j	Rohr Ø 63x5,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 140 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 140 mm	m	m	147,58
13.04.01.05.k	Rohr Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	m	m	164,70
13.04.01.05.l	Rohr Ø 75x6,8 mm / 160 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 160 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm / 160 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 160 mm	m	m	194,79
13.04.01.05.m	Rohr Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	m	m	211,70
13.04.01.05.n	Rohr Ø 90x8,2 mm / 180 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 180 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm / 180 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 180 mm	m	m	233,93
13.04.01.05.o	Rohr Ø 110x10,0 mm / 180 mm	TuboØ 110x10,0 mm / 180 mm	Rohr Ø 110x10,8 mm / 180 mm	TuboØ 110x10,8 mm / 180 mm	m	m	275,55
13.04.01.05.p	Rohr Ø 110x10,0 mm / 200 mm	Tubo Ø 110x10,0 mm / 200 mm	Rohr Ø 110x10,0 mm / 200 mm	Tubo Ø 110x10,0 mm / 200 mm	m	m	302,80
13.04.01.05.q	Rohr Ø 125x11,4 mm / 180 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 180 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm / 180 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 180 mm	m	m	346,30
13.04.01.05.r	Rohr Ø 125x11,4 mm / 200 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 200 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm / 200 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 200 mm	m	m	382,31
13.04.01.10	Pressverbinder-Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt	Tubo pressfitting in acciaio al carbonio con zincatura esterna	Rohrleitung aus unlegiertem Stahl, mit äußerer galvanischer Verzinkung Stärke 8-15 µm, Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen mit geschlossener Ausdehnung, nicht für Sanitäranlagen geeignet, mit Pressverbindern aus unlegiertem Stahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungspressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo di acciaio al carbonio non legato, con zincatura galvanica esterna spessore 8-15 µm, saldato a laser longitudinalmente, fornito nudo in barre, per impianti di riscaldamento e acqua refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, completo di raccordi a pressare di acciaio al carbonio non legato, dotati di o-ring di EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.01.10.a	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	m	m	10,50
13.04.01.10.b	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	m	m	10,64
13.04.01.10.c	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	m	m	12,59
13.04.01.10.d	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	m	m	15,79
13.04.01.10.e	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	m	m	18,54
13.04.01.10.f	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	m	m	22,85
13.04.01.10.g	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	26,41
13.04.01.10.h	DN 65 - ø 76,1x2,0	DN 65 - ø 76,1x2,0	DN 65 - ø 76,1x2,0	DN 65 - ø 76,1x2,0	m	m	42,99
13.04.01.10.i	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	52,05
13.04.01.10.j	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	61,24
13.04.01.11	Pressverbinder-Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, mit PP Schutzummantelung	Tubo pressfitting in acciaio al carbonio con riverstimento protettivo in PP	Rohrleitung aus unlegiertem Stahl, mit äußerer PP-Schutzummantelung, Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen mit geschlossener Ausdehnung, für Installationen in feuchten Räumen, nicht für Sanitäranlagen geeignet, mit Pressverbindern aus unlegiertem Stahl, mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungspressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo di acciaio al carbonio non legato, con rivestimento protettivo in PP, saldato a laser longitudinalmente, fornito nudo in barre, per impianti di riscaldamento e acqua refrigerata a vaso chiuso, per installazioni in ambienti particolarmente umidi, non idoneo per acqua sanitaria, completo di raccordi a pressare di acciaio al carbonio non legato, dotati di o-ring di EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.01.11.a	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	m	m	12,37
13.04.01.11.b	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	m	m	13,09
13.04.01.11.c	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	m	m	16,08
13.04.01.11.d	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	m	m	19,55
13.04.01.11.e	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	m	m	23,84
13.04.01.11.f	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	m	m	30,29
13.04.01.11.g	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	36,58
13.04.02	Kupferrohre	Tubi in rame	Kupferrohre	Tubi in rame
13.04.02.01	Kupferrohr:	Tubazioni in rame:	Kupferrohr aus gezogenem, mit Silberlot verlöteten Rohr, liefern und montieren; komplett mit Verbindungsstücken, Bögen, Verbindungsteilen, Übergangsstücken zu Kunststoffleitungen, Dichtungsmaterial, Lötmaterial, Aufhängungen, Konsolen usw. aus warmverzinktem Stahl, falls erforderlich:	Tubazioni in rame con tubi trafilati, saldati a fiamma con lega di stagno-argento, fornite e poste in opera, complete di tutti i raccordi, curve, pezzi di collegamento, anche con tubazioni di plastica, guarnizioni, materiale di saldatura, sostegni, mensole ecc. eseguite in acciaio zincato a caldo, se necessario:
13.04.02.01.a	ø 10x1mm	ø 10x1mm	ø 10x1 mm	ø 10x1 mm	m	m	13,12
13.04.02.01.b	ø 12x1mm	ø 12x1mm	ø 12x1 mm	ø 12x1 mm	m	m	16,17
13.04.02.01.c	ø 15x1mm	ø 15x1mm	ø 15x1 mm	ø 15x1 mm	m	m	18,06
13.04.02.01.d	ø 18x1mm	ø 18x1mm	ø 18x1 mm	ø 18x1 mm	m	m	20,80
13.04.02.01.e	ø 22x1mm	ø 22x1mm	ø 22x1 mm	ø 22x1 mm	m	m	24,95
13.04.02.01.f	ø 28x1mm	ø 28x1mm	ø 28x1 mm	ø 28x1 mm	m	m	34,24
13.04.02.01.g	ø 35x1,5mm	ø 35x1,5mm	ø 35x1,5 mm	ø 35x1,5 mm	m	m	45,00
13.04.02.01.h	ø 42x1,5mm	ø 42x1,5mm	ø 42x1,5 mm	ø 42x1,5 mm	m	m	51,02
13.04.02.01.i	ø 48x2mm	ø 48x2mm	ø 48x2 mm	ø 48x2 mm	m	m	59,53
13.04.02.02	Pressverbinder-Kupferrohrleitungen	Tubo di rame - pressfitting	Kupferrohrleitung mit Pressfitting-Verbindern, bis Durchm. 22 mm in Rollen oder Stangen und bei größeren Durchmessern in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen, mit Pressverbindern, mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungspressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in rame per collegamenti pressfitting, fornito in rotoli o barre fino al diam.22 mm ed in barre per diametri superiori, per impianti di riscaldamento e condizionamento, con raccordi a pressare dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.02.02.a	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	m	m	15,49
13.04.02.02.b	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	m	m	17,20
13.04.02.02.c	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	m	m	20,31
13.04.02.02.d	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	m	m	23,83
13.04.02.02.e	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	m	m	28,87
13.04.02.02.f	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	m	m	37,90
13.04.02.02.g	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	m	m	43,42
13.04.02.02.h	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	61,71
13.04.02.02.i	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	m	m	113,12
13.04.02.02.j	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	134,11
13.04.02.02.k	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	200,43
13.04.03	Kunststoffrohre	Tubi in plastica	Kunststoffrohre	Tubi in plastica
13.04.03.01	Kunststoffrohr aus hochdruckvernetztem Polyäthylen:	Tubazione in polietilene reticolato ad alta pressione	Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar,con barriera all' ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.03.01.a	DN 10 - PN 10	DN 10 - PN 10	ø 16x2,2 mm - DN 10 - PN 10	ø 16x2,2 mm - DN 10 - PN 10	m	m	12,63
13.04.03.01.b	DN 15 - PN 10	DN 15 - PN 10	ø 20x2,8 mm - DN 15 - PN 10	ø 20x2,8 mm - DN 15 - PN 10	m	m	14,40
13.04.03.01.c	DN 20 - PN 10	DN 20 - PN 10	ø 25x3,5 mm - DN 20 - PN 10	ø 25x3,5 mm - DN 20 - PN 10	m	m	21,08
13.04.03.01.d	DN 25 - PN 6	DN 25 - PN 6	ø 32x3,0 mm - DN 25 - PN 6	ø 32x3,0 mm - DN 25 - PN 6	m	m	27,06
13.04.03.01.e	N 32- PN 6	DN 32 - PN 6	ø 40x3,7 mm - DN 32 - PN 6	ø 40x3,7 mm - DN 32 - PN 6	m	m	46,31
13.04.03.01.f	DN 40 - PN 6	DN 40 - PN 6	ø 50x4,6 mm - DN 40 - PN 6	ø 50x4,6 mm - DN 40 - PN 6	m	m	58,96
13.04.03.01.g	DN 50 - PN 6	DN 50 - PN 6	ø 63x5,8 mm - DN 50 - PN 6	ø 63x5,8 mm - DN 50 - PN 6	m	m	82,41
13.04.03.01.h	DN 65 - PN 6	DN 65 - PN 6	ø 75x6,9 mm - DN 65 - PN 6	ø 75x6,9 mm - DN 65 - PN 6	m	m	115,34
13.04.03.01.i	DN 80 - PN 6	DN 80 - PN 6	ø 90x8,2 mm - DN 80 - PN 6	ø 90x8,2 mm - DN 80 - PN 6	m	m	153,76
13.04.03.02	Polypropylenrohr	Tubo in polipropilene	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R ), Rohraufbau mehrschichtig Faser, SDR 11, mit Prüfzeichen, entsprechend gültiger ISO-Normen, geeignet zur Verarbeitung mittels Schweißverfahren, Einsatzbereich für Heizungs- und Klimaanlagen. Betriebstemperatur 70°C, kurzeitig bis 90°C, inkl. aller Form-, Verbindungs- und Übergangsstücke.	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R ), struttura tubo multistrato faser, SDR 11, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d’impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura d’esercizio 70°C, brevemente fino a 90°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.
13.04.03.02.a	Rohr Ø 32x2,9 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm	Rohr Ø 32x2,9 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm	m	m	16,62
13.04.03.02.b	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	m	m	19,76
13.04.03.02.c	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	m	m	23,94
13.04.03.02.d	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	m	m	33,93
13.04.03.02.e	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	m	m	43,19
13.04.03.02.f	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	m	m	55,57
13.04.03.02.g	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	m	m	78,57
13.04.03.02.h	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	m	m	94,56
13.04.03.03	Polypropylenrohr sauerstoffdicht	tubo in polipropilene a tenuta d'ossigeno	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R ) sauerstoffdicht, Rohraufbau mehrschichtig Faser, SDR 11, mit Prüfzeichen, entsprechend gültiger ISO-Normen, geeignet zur Verarbeitung mittels Schweißverfahren, Einsatzbereich für Heizungs- und Klimaanlagen. Betriebstemperatur 70°C, kurzeitig bis 90°C, inkl. aller Form-, Verbindungs- und Übergangsstücke.	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R ) a tenuta d'ossigeno, struttura tubo multistrato faser, SDR 11, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d’impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura d’esercizio 70°C, brevemente fino a 90°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.
13.04.03.03.a	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	m	m	20,60
13.04.03.03.b	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	m	m	25,23
13.04.03.03.c	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	m	m	35,91
13.04.03.03.d	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	m	m	46,01
13.04.03.03.e	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	m	m	59,47
13.04.03.03.f	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	m	m	80,64
13.04.03.03.g	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	m	m	102,19
13.04.04	Zubehör	Accessori per tubazioni	Zubehör	Accessori per tubazioni
13.04.04.01	Aufpreis für aufgehängte Leitungen:	Sovrapprezzo per tubazioni sospese:	Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.:	Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.:
13.04.04.01.a	ø Rohr 3/8"	ø tubo 3/8"	ø Rohr 3/8"	ø tubo 3/8"	m	m	1,83
13.04.04.01.b	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	m	m	2,40
13.04.04.01.c	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	m	m	2,91
13.04.04.01.d	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	m	m	2,98
13.04.04.01.e	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	m	m	3,64
13.04.04.01.f	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	4,77
13.04.04.01.g	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	5,14
13.04.04.01.h	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	5,86
13.04.04.01.i	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	7,17
13.04.04.01.k	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	9,15
13.04.04.01.l	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	m	m	12,40
13.04.04.01.m	ø Rohr 6"	ø tubo 6"	ø Rohr 6"	ø tubo 6"	m	m	15,86
13.04.04.02	Verschraubungen (in Vorbereitung)	Raccorderia (in preparazione)	Verschraubungen (in Vorbereitung)	Raccorderia (in preparazione)
13.05	Rohrisolierungen und Zubehör	Isolamento ed accessori	Die Gruppe 13.05 umfasst folgende Untergruppen: / 13.05.01 Rohrisolierung mit Steinwolle / 13.05.02 Rohrisolierungen mit Polyurethanschaum / 13.05.03 Rohrisolierungen mit Polyäthylenschaum / 13.05.04 Kälterohrisolierung / 13.05.05 Rohrisolierung in Polistyrol (in Ausarbeitung) / 13.05.06 Brandschutzisolierungen	Il gruppo 13.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.05.01 Isolamento per tubazioni con lana di roccia / 13.05.02 Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso / 13.05.03 Isolamento per tubazioni con polietilene espanso / 13.05.04 Guaina isolante per impianti di refrigerazione / 13.05.05 Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione) / 13.05.06 Isolamento antincendio
13.05.01	Rohrisolierung mit Steinwolle	Isolamento per tubazioni con lana di roccia	Rohrisolierung mit Steinwolle	Isolamento per tubazioni con lana di roccia
13.05.01.01	Rohrisolierung mit Steinwolle D 30:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess.30:	Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:
13.05.01.01.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	ml	ml	13,40
13.05.01.01.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	ml	ml	14,19
13.05.01.01.c	ø 1"	ø 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	ml	ml	14,47
13.05.01.01.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	ml	ml	14,89
13.05.01.01.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	ml	ml	18,70
13.05.01.01.f	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	ml	ml	20,01
13.05.01.01.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	ml	ml	21,69
13.05.01.02	Rohrisolierung mit Steinwolle D 40:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 40:	Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 40 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:
13.05.01.02.a	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	20,99
13.05.01.02.b	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	22,83
13.05.01.02.c	ø 3"	ø 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	28,61
13.05.01.02.d	ø 4"	ø 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	34,73
13.05.01.02.e	ø 5"	ø 5"	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	m	m	42,05
13.05.01.03	Rohrisolierung mit Steinwolle D 50:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 50:	Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 50 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 50 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:
13.05.01.03.a	ø 4"	ø 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	39,99
13.05.01.03.b	ø 5"	ø 5"	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	m	m	44,71
13.05.01.03.c	ø 6"	ø 6"	ø Rohr 6"	ø tubo 6"	m	m	47,84
13.05.01.04	Rohrisolierung mit Alu-Abdeckung:	Isolamento termico di tubi con protezione in alluminio:	Rohrisolierung für Heizungsrohre mit Aluminiumblechabdeckung, für die robuste Wärmeisolierung von Heizungsleitungen, Kollektoren, Armaturen, usw; Isoliermaterial aus Mineralwollmatten mit Längsschlitz und Spezialimprägnierung, Abdeckung mit gebördeltem, dünnem Aluminiumblech 0.6 mm, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen, Armaturenkästen, usw.:	Isolamento termico di tubi con protezione esterna in alluminio per l'isolamento robusto di tubazioni di riscaldamento, collettori, valvolame, ecc. materiale isolante eseguito con coppelle di lana minerale con fessura longitudinale e impregnatura speciale, rivestimento con lamiera d'alluminio sottile 0.6 mm, con risvolti, completo di curve, pezzi speciali, terminali, cassette per valvolame, ecc.:
13.05.01.04.a	D 20, ø < 3/8"	spess. 20, ø < 3/8"	Wandstärke Isolierung: 20 mm, Rohr-ø < 3/8"	spessore isolazione 20 mm, ø tubo < 3/8"	m2	m2	104,09
13.05.01.04.b	D 25, ø 1/2"	spess. 25, ø 1/2"	Wandstärke Isolierung: 25 mm, Rohr-ø 1/2"	spessore isolazione 25 mm, ø tubo 1/2"	m2	m2	98,48
13.05.01.04.c	D 30, ø 3/4 ÷ 6/4"	spess. 30, ø 3/4 ÷ 6/4"	Wandstärke Isolierung: 30 mm, Rohr-ø 3/4 ÷ 6/4"	spessore isolazione 30 mm, ø tubo 3/4 ÷ 6/4"	m2	m2	89,27
13.05.01.04.d	D 40, ø 2 ÷ 3"	spess. 40, ø 2 ÷ 3"	Wandstärke Isolierung: 40 mm, Rohr-ø 2 ÷ 3"	spessore isolazione 40 mm, ø tubo 2 ÷ 3"	m2	m2	87,02
13.05.01.04.e	D 50, ø 4 ÷ 6"	spess. 50, ø 4 ÷ 6"	Wandstärke Isolierung: 50 mm, Rohr-ø 4 ÷ 6"	spessore isolazione 50 mm, ø tubo 4 ÷ 6"	m2	m2	79,49
13.05.01.04.f	D 60, ø 219 ÷ 273 mm	spess. 60, ø 219 ÷ 273 mm	Wandstärke Isolierung: 60 mm, Rohr-ø 219 ÷ 273 mm	spessore isolazione 60 mm, ø tubo 219 ÷ 273 mm	m2	m2	75,52
13.05.01.04.g	D 70, ø > 324 mm	spess. 70, ø > 324 mm	Wandstärke Isolierung: 70 mm, Rohr-ø > 324 mm	spessore isolazione 70 mm, ø tubo > 324 mm	m2	m2	74,45
13.05.02	Rohrisolierungen mit Polyurethanschaum	Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso	Rohrisolierungen mit Polyurethanschaum	Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso
13.05.02.01	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 20:	Isolamento termico in poliuretano spess. 20:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 20 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 20 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.01.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	m	m	12,84
13.05.02.01.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	m	m	14,27
13.05.02.01.c	ø 1"	ø 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	m	m	15,98
13.05.02.02	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 25:	Isolamento termico in poliuretano spess. 25:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 25 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 25 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.02.a	ø 5/4"	ø 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	m	m	19,32
13.05.02.02.b	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	19,57
13.05.02.03	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 30:	Isolamento termico in poliuretano spess. 30:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 30 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.03.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	m	m	13,70
13.05.02.03.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	m	m	14,82
13.05.02.03.c	ø 1"	ø 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	m	m	17,02
13.05.02.03.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	m	m	20,76
13.05.02.03.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	22,93
13.05.02.03.f	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	26,05
13.05.02.03.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	28,57
13.05.02.03.h	ø 3"	ø 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	35,56
13.05.02.04	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 40:	Isolamento termico in poliuretano spess. 40:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 40 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.04.a	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	24,90
13.05.02.04.b	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	27,39
13.05.02.04.c	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	31,06
13.05.02.04.d	ø 3"	ø 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	37,18
13.05.02.04.e	ø 4"	ø 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	40,60
13.05.03	Rohrisolierungen mit Polyäthylenschaum PE-LD	Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD)	Rohrisolierungen mit Polyäthylenschaum PE-LD	Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD)
13.05.03.01	Wärmeisolierung aus Polyäthylen Stärke 6 mm	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 6 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 6 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
13.05.03.01.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 6 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 6 mm	m	m	1,53
13.05.03.01.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 6 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 6 mm	m	m	1,62
13.05.03.01.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 6 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 6 mm	m	m	1,83
13.05.03.01.d	Rohr DN 25 - 1" - 6 mm	tubo DN 25 - 1" - 6 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 6 mm	m	m	2,15
13.05.03.01.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 6 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 6 mm	m	m	2,17
13.05.03.02	Wärmeisolierung aus Polyäthylen Stärke 10 mm	Isolamento termico in polietilene spessore 10 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
13.05.03.02.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 10 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 10 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 10 mm	m	m	1,81
13.05.03.02.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 10 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 10 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 10 mm	m	m	1,81
13.05.03.02.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 10 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 10 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 10 mm	m	m	2,27
13.05.03.02.d	Rohr DN 25 - 1" - 10 mm	tubo DN 25 - 1" - 10 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 10 mm	m	m	2,44
13.05.03.02.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 10 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 10 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm	m	m	2,57
13.05.03.02.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 10 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 10 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm	m	m	2,77
13.05.03.02.g	Rohr DN 50 - 2" - 10 mm	tubo DN 50 - 2" - 10 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm	m	m	3,48
13.05.03.02.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 10 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 10 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 10 mm	m	m	4,36
13.05.03.03	Wärmeisolierung aus Polyäthylen Stärke 15 mm	Isolamento termico in polietilene spessore 15 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 15 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 15 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
13.05.03.03.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 15 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 15 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 15 mm	m	m	2,19
13.05.03.03.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 15 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 15 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 15 mm	m	m	2,20
13.05.03.03.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 15 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 15 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 15 mm	m	m	2,65
13.05.03.03.d	Rohr DN 25 - 1" - 15 mm	tubo DN 25 - 1" - 15 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 15 mm	m	m	2,93
13.05.03.03.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 15 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 15 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 15 mm	m	m	3,19
13.05.03.03.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 15 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 15 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 15 mm	m	m	3,48
13.05.03.03.g	Rohr DN 50 - 2" - 15 mm	tubo DN 50 - 2" - 15 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 15 mm	m	m	4,41
13.05.03.03.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 15 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 15 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 15 mm	m	m	5,30
13.05.03.04	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 20 mm	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 20 mm	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 20 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 20 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:
13.05.03.04.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 20 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 20 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 20 mm	m	m	3,58
13.05.03.04.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 20 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 20 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 20 mm	m	m	3,75
13.05.03.04.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 20 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 20 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 20 mm	m	m	4,35
13.05.03.04.d	Rohr DN 25 - 1" - 20 mm	tubo DN 25 - 1" - 20 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 20 mm	m	m	5,26
13.05.03.04.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 20 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 20 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 20 mm	m	m	5,91
13.05.03.04.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 20 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 20 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 20 mm	m	m	6,50
13.05.03.04.g	Rohr DN 50 - 2" - 20 mm	tubo DN 50 - 2" - 20 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 20 mm	m	m	7,76
13.05.03.04.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 20 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 20 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 20 mm	m	m	9,73
13.05.04	Kälterohrisolierung	Guaina isolante per impianti di refrigerazione	Kälterohrisolierung	Guaina isolante per impianti di refrigerazione
13.05.04.01	Rohrisolierung aus geschlossenzelligem, vulkanisertem Neopren:	Guaina isolante in neoprene espanso a cellule chiuse:	Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlagen, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit PVC-Folie. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet:	Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro:
13.05.04.01.a	ø 3/8" - D 13 mm	ø 3/8" - spess.13 mm	für Rohre - ø 3/8" - Wandstärke 13 mm	per tubi - ø 3/8" - spessore 13 mm	m	m	10,91
13.05.04.01.b	ø 1/2" - D 13 mm	ø 1/2" - spess.13 mm	für Rohre - ø 1/2" - Wandstärke 13 mm	per tubi - ø 1/2" - spessore 13 mm	m	m	14,06
13.05.04.01.c	ø 3/4" - D 13 mm	ø 3/4" - spess.13 mm	für Rohre - ø 3/4" - Wandstärke 13 mm	per tubi - ø 3/4" - spessore 13 mm	m	m	13,50
13.05.04.01.d	ø 1" - D 14 mm	ø 1" - spess.14 mm	für Rohre - ø 1" - Wandstärke 14 mm	per tubi - ø 1" - spessore 14 mm	m	m	17,11
13.05.04.01.e	ø 5/4" - D 14 mm	ø 5/4" - spess.14 mm	für Rohre - ø 5/4" - Wandstärke 14 mm	per tubi - ø 5/4" - spessore 14 mm	m	m	19,10
13.05.04.01.f	ø 6/4" - D 14 mm	ø 6/4" - spess.14 mm	für Rohre - ø 6/4" - Wandstärke 14 mm	per tubi - ø 6/4" - spessore 14 mm	m	m	21,08
13.05.04.01.g	D 15 mm	ø 2" - spess.15 mm	für Rohre - ø 2" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 2" - spessore 15 mm	m	m	26,39
13.05.04.01.h	ø 2 1/2" - D 15 mm	ø 2 1/2" - spess.15 mm	für Rohre - ø 2 1/2" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 2 1/2" - spessore 15 mm	m	m	30,93
13.05.04.01.i	ø 3" - D 15 mm	ø 3" - spess.15 mm	für Rohre - ø 3" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 3" - spessore 15 mm	m	m	35,04
13.05.04.01.k	ø 4" - D 15 mm	ø 4" - spess.15 mm	für Rohre - ø 4" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 4" - spessore 15 mm	m	m	54,32
13.05.04.01.l	ø 5" - D 16 mm	ø 5" - spess.16 mm	für Rohre - ø 5" - Wandstärke 16 mm	per tubi - ø 5" - spessore 16 mm	m	m	73,37
13.05.04.02	Rohrisolierung aus geschlossenzelligem, vulkanisertem Neopren:	Isolanzione in neoprene espanso a celle chiuse:	Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlagen, für größere Durchmesser oder Flächen, Platten aus geschlossenzelligem, vulkanisertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. / Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Außenabdeckung mit PVC-Folie oder mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. / Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw.:	Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per diametri maggiori o superfici piane, lastre in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.:
13.05.04.02.a	in Platten für Rohre ø > 160mm - D19	in lastre per tubazioni ø > 160mm - spess.19	in Platten für Rohre ø > 160 mm - Wandstärke 19 mm	in lastre per tubazioni ø > 160 mm - spessore 19 mm	m	m	103,26
13.05.04.03	Rohrisolierung aus geschlossenzelligem, vulkanisertem Neopren:	Isolanzione in neoprene espanso a celle chiuse:	Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlagen, für Pumpen und Ventile, aus geschlossenzelligem, vulkanisertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. / Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Außenabdeckung mit PVC-Folie oder mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw.:	Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per valvole o pompe, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.:
13.05.04.03.a	für eine Umwälzpumpe - D19	per una pompa di circolazione - spess.19	für eine Umwälzpumpe - Wandstärke 19 mm	per una pompa di circolazione - spessore 19 mm	m2	m2	183,04
13.05.04.03.b	für Ventil DN 50 e 65 - D15	per valvola DN 50 e 65 - spess.15	für Ventil DN 50 e 65 - Wandstärke 15 mm	per valvola DN 50 e 65 - spessore 15 mm	m2	m2	102,97
13.05.04.03.c	für Ventil DN 80 e 100 - D18	per valvola DN 80 e 100 - spess.18	für Ventil DN 80 e 100 - Wandstärke 18 mm	per valvola DN 80 e 100 - spessore 18 mm	m2	m2	121,46
13.05.05	Rohrisolierung in Polistyrol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione)	Rohrisolierung in Polistyrol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione)
13.05.06	Brandschutzisolierungen	Isolamento antincendio	Brandschutzisolierungen	Isolamento antincendio
13.05.06.01	Brandschutzisolierungen in Plattenbauweise:	Isolamento antincendio in lastre:	Brandschutzisolierungen für Decken und Lüftungskanäle oder für Abwasserrohre bei der Durchquerung von Brandabschnitten; in Plattenbauweise aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen. Komplett mit Tragstruktur aus Stahlprofilen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlußstellen, Verschnitt usw. / Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die Feuerwiderstandsklasse:	Isolamento antincendio per controsoffitti o canali di ventilazione / oppure per tubazioni di scarico in compartimenti antincendio; esecuzione a pannelli in materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco. Completo di struttura portante in profilati d'acciaio, stuccatura a tenuta di gas dei giunti tra i pannelli ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. / Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco:
13.05.06.01.a	REI30	REI30	REI 30	REI 30	m2	m2	55,67
13.05.06.01.b	REI60	REI60	REI 60	REI 60	m2	m2	62,37
13.05.06.01.c	REI90	REI90	REI 90	REI 90	m2	m2	78,07
13.05.06.01.d	REI120	REI120	REI 120	REI 120	m2	m2	90,49
13.05.06.02	Verkleidung von Rohren (in Vorbereitung)	Rivestimento di tubazioni (in preparazione)	Verkleidung von Rohren (in Vorbereitung)	Rivestimento di tubazioni (in preparazione)
13.05.06.03	Deckel (in Vorbereitung)	Coperchi (in preparazione)	Deckel (in Vorbereitung)	Coperchi (in preparazione)
13.05.06.04	Brandschutzmanschette für Kunststoffrohre	Collare antincendio per tubo in materiale sintetico	Brandverschluß für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
13.05.06.04.a	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 32 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	35,57
13.05.06.04.b	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 40 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	35,93
13.05.06.04.c	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	36,23
13.05.06.04.d	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 63 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	38,59
13.05.06.04.e	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 75 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	46,24
13.05.06.04.f	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 90 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	55,79
13.05.06.04.g	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 100 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	56,24
13.05.06.04.h	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 110 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	59,77
13.05.06.04.i	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 125 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	73,76
13.05.06.04.j	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 140 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	81,11
13.05.06.04.k	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 160 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	91,32
13.05.06.04.l	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 200 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	106,64
13.05.06.04.m	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 250 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	164,64
13.05.06.04.n	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 315 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	218,96
13.05.06.05	Brandschutzband	Banda antincendio	Brandverschluß mittels Brandschutzband, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio tramite banda antincendio, completa di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
13.05.06.05.a	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	3000 x 100 x 18 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	99,19
13.05.06.06	Brandschutzkissen	Sacchetto antincendio	Brandverschluß mittels Brandschutzkissen, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio tramite sacchetto antincendio, completo di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
13.05.06.06.a	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	120 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	13,53
13.05.06.06.b	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	200 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	14,36
13.05.06.06.c	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	240 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	15,39
13.05.06.06.d	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	340 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	16,22
13.06	Elektro- und Regelungsanlagen mit Zubehör	Impianto elettrico e di regolazione ed accessori	Die Gruppe 13.06 umfasst folgende Untergruppen: / 13.06.01 Elektronische Regelungsanlagen / 13.06.02 Fühler / 13.06.03 Mischventile / 13.06.04 Zubehör	Il gruppo 13.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.06.01 Apparecchiature di regolazione elettronica / 13.06.02 Sonde / 13.06.03 Valvole miscelatrici e valvole a settore / 13.06.04 Accessori
13.06.01	Elektronische Regelungsanlagen	Apparecchiature di regolazione elettronica	Elektronische Regelungsanlagen	Apparecchiature di regolazione elettronica
13.06.01.01	Elektronische Temperaturregelung	Regolatore elettronico di temperatura	Elektronische analoge Temperaturregelung geeignet zum Schalttafeleinbau zur Vorlauftemperaturregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur, PI Regler mit Zusatzfunktionen wie Nachtabsenkung, Pumpenabschaltung, Tages- oder Wochenschaltuhr mit Gangreserve, Einstellung der Heizkennlinie mit Schiebepotentiometer, Umschalter Handbetrieb - Automatik - Absenkung.	Regolatore elettronico analogico di temperatura, esecuzione da quadro per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, tipo PI con funzioni aggiuntive come ottimizzazione notturna, spegnimento pompa, orologio giornaliero o settimanale con riserva di carica, impostazione curve di riscaldamento mediante potenziometro, commutatore manuale - automatico - attenuazione.	St	cad	675,03
13.06.01.02	Mikroprozessor-Regelsystem:	Regolatore elettronico a microprocessore:	Mikroprozessor-Regelsystem, digitale Ausführung, zur Vorlauftemperaturregelung in Abhängigkeit der Außentemperatur, Parameter für die Regelcharateristik sowie Heizprogramme getrennt wählbar für jeden Heizkreis, dynamische Außentemperaturanpassung, Anzeige aller Werte auf Display, bedarfsgeführte Pumpenschaltung, Blockierschutz der Pumpen im Sommer durch täglichen Probebetrieb, Frostschutzschaltung, Adaption der Heizkennlinie ohne oder mit Raumtemperaturfühler, Datensicherung für mindestens vier Wochen, komplett mit Zubehöre, usw.:	Regolatore elettronico digitale a microprocessore, per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, parametri di regolazione e programmi di riscaldamento possono essere scelti liberamente per ogni circuito, adattamento dinamico della temperatura esterna, monitoraggio di tutti i valori su display, comando pompe su richiesta, con sicurezza antibloccaggio estivo tramite avviamento giornaliero di prova, sicurezza antigelo, adattamento della caratteristica della curva con o senza sonda ambiente, memoria di dati per almeno quattro settimane, completo di accessori, ecc.:
13.06.01.02.a	1 Heizkreis	un circuito di riscaldamento	1 Heizkreis	un circuito di riscaldamento	St	cad	2.142,48
13.06.01.02.b	2 Heizkreise	due circuiti di riscaldamento	2 Heizkreise	due circuiti di riscaldamento	St	cad	2.910,44
13.06.01.03	Elektronische Kaskadenregelung	Regolatore elettronico per cascata	Elektronische Kaskadenregelung zur Sequenzschaltung von bis zu 3 Heizkesseln in Abhängigkeit der verlangten Heizleistung der Anlage und der Außentemperatur, modulares Steckkartensystem zum Schalttafeleinbau, komplett.	Regolatore elettronico per cascata, per il comando in sequenza fino a tre caldaie in funzione del carico termico richiesto dall'impianto e dalla temperatura esterna, sistema a schede modulari ad innesto per montaggio in quadro, completo.	St	cad	2.176,72
13.06.01.04	Elektronischer Raumtemperaturregler:	Programmatore elettronico della temperatura ambiente:	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Zweipunkteansteuerung, Signal für Wandkessel, Zonenventil, Pumpen, usw., Tages- oder Wochenprogramm mit Vielfachfunktionen zur Führung:	Programmatore elettronico della temperatura ambiente, funzionamento a 2 punti, segnale per caldaie murali, valvole di zone, pompe, ecc., programma giornaliero o settimanale con funzioni multiple di gestione:
13.06.01.04.a	Tagesprogramm	programma giornaliero	Tagesprogramm	programma giornaliero	St	cad	152,61
13.06.01.04.b	Wochenprogramm	programma settimanale	Wochenprogramm	programma settimanale	St	cad	182,94
13.06.02	Fühler	Sonde	Fühler	Sonde
13.06.02.01	Vorlauftemperaturfühler:	Sonda di temperature di mandata:	Vorlauftemperaturfühler für die Regelung von Heizungsanlagen:	Sonda di temperature di mandata per la regolazione di impianti di riscaldamento:
13.06.02.01.a	Schutzhülle aus Messing	ad immersione con guaina in ottone	Schutzhülle aus Messing	ad immersione con guaina in ottone	St	cad	121,99
13.06.02.01.b	Schutzhülle aus INOX Stahl	ad immersione con guaina in acciaio INOX	Schutzhülle aus INOX Stahl	ad immersione con guaina in acciaio INOX	St	cad	155,06
13.06.02.01.c	Anlegefühler	a bracciale	Anlegefühler	a bracciale	St	cad	80,56
13.06.02.02	Außentemperaturfühler	Termosonda esterna	Außentemperaturfühler für Klimaregler, Grundplatte aus schwarzem Kunststoff, Gehäuse aus stoßfestem, weißen Kunststoff, Meßbereich -30÷+35 °C, komplett.	Termosonda esterna per regolatori climatici, zoccolo in plastica nera, coperchio in plastica bianca antiurto, campo di misura -30÷+35 °C, completa.	St	cad	80,61
13.06.02.03	Raumthermostat	Termostato ambiente	Raumthermostat für die Regelung der Temperatur mit Ventilatorkonvektoranlagen im ON-OFF Betrieb, mit eingebautem Potentiometer zur Feineinstellung der gewünschten Temperatur, Temperaturbereich 0÷+35°C, komplett mit Befestigungssatz.	Termostato ambiente per la regolazione della temperatura con ventilconvettori mediante il sistema ON - OFF, potenziometro incorporato per la taratura della temperatura desiderata, campo di temperatura -10÷+35 °C, completo di vite di fissaggio, tasselli, ecc.	St	cad	48,92
13.06.02.04	Raumtemperaturfühler	Sonda di temperatura ambiente	Raumtemperaturfühler; Grundplatte und steckbares Gehäuse aus Kunststoff, Meßelemente je nach Regelung, Temperaturbereich 0÷+30°C, komplett mit Befestigungssatz.	Sonda di temperatura ambiente piastra base e custodia in plastica elemento sensibile sec. tipo di regolazione, campo di temperatura 0÷+30 °C, completo di fissaggi, ecc.	St	cad	91,81
13.06.02.05	Regelthermostat	Termostato di regolazione	Regelthermostat; Regelbereich 30°C ÷+90°C, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Kabelstopfen Pg 13.5, Wechsler 6 A - 220 V, I.S.P.E.S.L homologiert, komplett mit Tauchhülse aus Stahl 1/2".	Termostato di regolazione campo di regolazione 30°C÷90°C, corpo in pressofusione di alluminio, pressacavo Pg 13.5, contatto in commutazione 6 A - 250 V, omologato I.S.P.E.S.L., completo di guaina in acciaio 1/2".	St	cad	58,50
13.06.02.06	Sicherheitsthermostat	Termostato di sicurezza	Sicherheitsthermostat mit Handrückstellung zum Einbau in Heizungsanlagen, Fühlerrohr mit Kapillare in stabilem Schutzrohr, Umschaltkontakt 6 A - 250 V, I.S.P.E.S.L homologiert, mit Tauchhülse aus Stahl 1/2".	Termostato di sicurezza 100 (95) °C a riarmo manuale per il montaggio su impianti di riscaldamento, elemento sensibile con capillare in tubo di protezione robusto, temperatura max. fluido 130 °C, temperatura max. ambiente 80 °C, omologato I.S.P.E.S.L., contatto in commutazione 6 A - 250 V, completo di guaina in acciaio 1/2".	St	cad	55,42
13.06.02.07	Doppelthermostat	Termostato doppio	Doppelthermostat 100 (95) °C; Gehäuse aus Aluminium Druckguß, Gewindeanschlüsse, mit folgenden Komponenten: Regelthermostat 25÷85 °C, Sicherheitsthermostat mit Handrückstellung 100 (95)°C, zwei Wechselkontakte 6 A - 250 V, Thermostat Differenzialwert 6 °C, I.S.P.E.S.L homologiert, komplett mit Tauchhülse aus Stahl 1/2".	Termostato doppio alloggiamento in alluminio pressofuso, attacchi filettati, contenente: termostato di regolazione 25 ÷ 85 °C, termostato di sicurezza a riarmo manuale 100 (95) °C, due contatti di commutazione 6 A - 250 V, differenziale del termostato 6 °C, omologato I.S.P.E.S.L., completo guaina in acciaio 1/2".	St	cad	73,57
13.06.03	Mischventile und Kükenmischer	Valvole miscelatrici e valvole a settore	Mischventile und Kükenmischer	Valvole miscelatrici e valvole a settore
13.06.03.01	Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung:	Valvola di regolazione a tre vie in esecuzione filettata:	Stetiges Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung als lineares Stell- oder Regelglied für Kalt- und Warmwasser bei Heizungs- und Klimaanlagen, Gehäuse aus Grauguß, Stößel aus Stahl, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen:	Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione filettata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di raccordi e guarnizioni:
13.06.03.01.a	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	St	cad	946,92
13.06.03.01.b	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	St	cad	1.010,62
13.06.03.01.c	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	1.074,90
13.06.03.01.d	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	1.098,80
13.06.03.01.e	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	St	cad	1.199,76
13.06.03.01.f	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	1.357,72
13.06.03.02	Drei-Wege-Regelventil in Flanschenausführung:	Valvola di regolazione a tre vie in esecuzione flangiata:	Stetiges Drei-Wege-Regelventil in Flanschenausführung als lineares Stell- oder Regelglied für Kalt- und Warmwasser bei Heizungs- und Klimaanlagen, Gehäuse aus Grauguß, Stößel aus Stahl, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione flangiata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.06.03.02.a	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	St	cad	1.262,85
13.06.03.02.b	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	1.314,16
13.06.03.02.c	DN 65 - G 2 1/2"	DN 65 - G 2 1/2"	DN 65 - G 2 1/2"	DN 65 - G 2 1/2"	St	cad	1.439,81
13.06.03.02.d	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	St	cad	1.654,84
13.06.03.02.e	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	St	cad	1.944,85
13.06.03.03	Dreiwegemischer in Gewindeausführung:	Valvola a tre vie in esecuzione filettata:	Dreiwegemischer mit Drehschieber in Gewindeausführung; Gehäuse aus Grauguß, Drehschieber aus Bronze, Welle aus Edelstahl, Wellendichtung mit doppeltem O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Stellwinkel 90°, Betriebsdruck 6 bar, lineare Charakteristik, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen:	Valvola a tre vie a settore in esecuzione filettata, corpo in ghisa, deviatore in bronzo, albero in acciaio INOX, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring doppia, leva per posizionamento manuale, angolo di rotazione 90 °, PN 6, caratteristica lineare, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di giunti filettati e guarnizioni:
13.06.03.03.a	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	St	cad	517,08
13.06.03.03.b	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	St	cad	517,08
13.06.03.03.c	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	523,46
13.06.03.03.d	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	574,20
13.06.03.03.e	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	St	cad	587,17
13.06.03.04	Dreiwegemischer in Flanschenausführung:	Valvola a tre vie in esecuzione flangiata:	Dreiwegemischer mit Drehschieber in Flanschenausführung; Gehäuse aus Grauguß, Drehschieber aus Bronze, Welle aus Edelstahl, Wellendichtung mit doppeltem O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Stellwinkel 90°, Betriebsdruck 6 bar, lineare Charakteristik, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenfanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola a tre vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa, deviatore in bronzo, albero in acciaio INOX, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring doppia, leva per posizionamento manuale, angolo di rotazione 90°, PN 6, caratteristica lineare, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.06.03.04.a	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	St	cad	624,93
13.06.03.04.b	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	655,54
13.06.03.04.c	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	St	cad	807,67
13.06.03.04.d	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	St	cad	922,70
13.06.03.04.e	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	St	cad	1.025,86
13.06.03.05	Vierwegemischer in Gewindeausführung:	Valvola a quattro vie in esecuzione filettata:	Vierwegemischer mit Drehschieber in Gewindeausführung; Gehäuse aus Grauguß, Wellendichtung mit O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Betriebsdruck 6 bar, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen:	Valvola a quattro vie a settore in esecuzione filettata, corpo in ghisa, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring, leva per posizionamento manuale, PN 6, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di giunti filettati e guarnizioni:
13.06.03.05.a	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	St	cad	580,86
13.06.03.05.b	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	587,17
13.06.03.05.c	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	593,81
13.06.03.05.d	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	St	cad	631,55
13.06.03.06	Vierwegemischer in Flanschenausführung:	Valvola a quattro vie in esecuzione flangiata:	Vierwegemischer mit Drehschieber in Flanschenausführung; Gehäuse aus Grauguß, Wellendichtung mit O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Betriebsdruck 6 bar, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenfanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola a quattro vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring, leva per posizionamento manuale, PN 6, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.06.03.06.a	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	St	cad	683,46
13.06.03.06.b	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	707,39
13.06.03.06.c	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	St	cad	877,72
13.06.03.06.d	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	St	cad	1.008,04
13.06.03.06.e	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	St	cad	1.117,26
13.06.03.06.f	DN 125 - G 5"	DN 125 - G 5"	DN 125 - G 5"	DN 125 - G 5"	St	cad	1.325,98
13.06.03.07	Zonendreiwegeventil:	Valvola di zona a tre vie:	Zonendreiwegeventil; Gehäuse aus Rotguß, in Gewindeausführung, komplett mit thermischen Stellmotor, Stellsynchronmotor mit Federrücklauf, Handbedienhebel, Verschraubungen und Dichtungen:	Valvola di zona a tre vie, corpo in ottone, attacchi filettati, completo di elettroservomotore termico con ritorno a molla, leva per il comando manuale completo di manicotto e guarnizioni:
13.06.03.07.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	132,07
13.06.03.07.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	142,83
13.06.03.08	Zonenvierwegeventil:	Valvola di zona a quattro vie:	Zonenvierwegeventil; Gehäuse aus Rotguß, in Gewindeausführung, komplett mit thermischen Stellmotor, Stellsynchronmotor mit Federrücklauf, Handbedienhebel, Verschraubungen und Dichtungen:	Valvola di zona a quattro vie, corpo in ottone, attacchi filettati, completo di elettroservomotore termico con ritorno a molla, leva per il comando manuale completo di manicotto e guarnizioni:
13.06.03.08.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	150,66
13.06.03.08.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	168,27
13.06.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
13.06.04.01	Elektrohauptschalter:	Interruttore generale:	Elektrohauptschalter für technische Räume zur Schnellabschaltung der Stromversorgung im Brandfall von Heizräumen, Lüftungsräumen, Kältezentralen, Notstromaggregaträumen usw., liefern und montieren; komplett mit Differentialschutzschalter und elektromagnetischer Sicherheitsauslösung. Schutzart IP 55. / Unterputzausführung, komplett mit Sicherheitstürchen mit Frontglasscheibe und allen weiteren Montagezubehörteilen:	Interruttore generale per centrali tecnologiche per l'interruzione istantanea della corrente elettrica in caso d'incendio di centrali termiche, di ventilazione, centrali frigorifere, gruppi elettrogeni ecc., fornita e posta in opera; completo di interruttore differenziale ed interruttore magnetico. Protezione IP 55. Montaggio ad incasso, completo di sportello di protezione con vetro e tutti gli accessori di montaggio.
13.06.04.01.a	25 A - vierpolig	25 A - quadripolare	Nennleistung 25 A - vierpolig	potenza nominale 25 A - quadripolare	St	cad	258,06
13.06.04.01.b	32 A - vierpolig	32 A - quadripolare	Nennleistung 32 A - vierpolig	potenza nominale 32 A - quadripolare	St	cad	254,04
13.06.04.01.c	50 A - vierpolig	50 A - quadripolare	Nennleistung 50 A - vierpolig	potenza nominale 50 A - quadripolare	St	cad	298,85
13.06.04.01.d	63 A - vierpolig	63 A - quadripolare	Nennleistung 63 A - vierpolig	potenza nominale 63 A - quadripolare	St	cad	422,20
13.06.04.01.e	100 A - vierpolig	100 A - quadripolare	Nennleistung 100 A - vierpolig	potenza nominale 100 A - quadripolare	St	cad	462,42
13.06.04.02	Beleuchtung in Feuchtraumausführung:	Lampada stagna:	Beleuchtungskörper für Maschinen- und Heizräume in Feuchtraumausführung. Neonleuchte mit Kunststoffabdeckung, liefern und montieren; komplett mit Starter, in Schutzausführung IP 54, geeignet für Heizräume, Montage entsprechend den Vorschriften (für Methangasfeuerung mit Mindestabstand von der Decke). Komplett mit Befestigungsschrauben, Dübeln, Ketten usw.:	Lampada per centrali termiche in esecuzione stagna per ambienti umidi. Lampada fluorescente al neon con protezione in plastica, fornita e posta in opera, completa di starter, protezione IP 54, adatta per tutte le centrali termiche, montaggio sec. le prescrizioni (per gas metano con la distanza prescritta dal soffitto). Completa di viti di fissaggio, tasselli, catenelle ecc.:
13.06.04.02.a	1x40 W	1x40 W	Leistung 1x40 W	potenza 1x40 W	St	cad	123,90
13.06.04.02.b	2x40 W	2x40 W	Leistung 2x40 W	potenza 2x40 W	St	cad	158,70
13.06.04.03	Elektronischer Gasmelder:	Rilevatore elettronico gas:	Elektronischer Gasmelder für die Meldung von Leckagen an Gasanlagen und zur Unterbrechung des Gaszuflusses mittels eines oder mehrerer Elektromagnetventile. Optischer und akustischer Alarm. / Speisung 220 V - 50 Hz / max. Stromaufnahme 4 W / Ausgangsrelais für Elektroventil - Kontaktbelastung max. 500 VA / Temperaturbereich: 0 -50 °C:	Rilevatore elettronico di gas per la segnalazione di perdite di gas e d'interruzione dell'afflusso di gas mediante una o due elettrovalvole solenoide / allarme ottico ed acustico / alimentazione 220 V/50 Hz - assorbimento max. 4 W / relè d'uscita per valvola solenoide - carico max. contatti 500 VA / campo di temperatura 0 - 50 °C:
13.06.04.03.a	für Elektromagnetventil	per valvola solenoide	mit Alarmhupe und Relais 220 V - 50 Hz für Elektromagnetventil	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per valvola solenoide	St	cad	189,42
13.06.04.03.b	für 2 Elektromagnetventile, Alarm Temperaturschwelle	per 2 valvole solenoide, allarme soglia di temper.	mit Alarmhupe und Relais 220 V - 50 Hz für zwei Elektromagnetventile und Alarm für Temperaturschwelle	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per due valvole solenoide e allarme per soglia di temperatura	St	cad	214,16
13.06.04.03.c	für 1 E-magnetventil, Alarm Temperaturschwelle, Autodiagnose	per 1 valvola solenoide, allarme soglia temper., autodiagnosi	mit Alarmhupe, Relais 220 V - 50 Hz für ein Elektromagnetventil, Alarm für Temperaturschwelle, Autodiagnose und Taster für Rückstellung	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per una valvola solenoide, allarme per soglia di temperatura, autodiagnosi e pulsante per riarmo.	St	cad	268,35
13.06.04.03.d	für 1 E-magnetventil, 2 Zusatzfühler, Alarm Temp.schwelle, Autodiagnose	per 1 valvola solen., 2 sonde supplem., allarme soglia temper., autodiagnosi	mit Alarmhupe, Relais 220 V - 50 Hz für ein Elektromagnetventil, für zwei Zusatzfühler, Alarm für Temperaturschwelle, Autodiagnose und Taster für Rückstellung	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per una valvola solenoide, per due sonde supplementari, allarme per soglia di temperatura, autodiagnosi e pulsante per riarmo	St	cad	337,25
13.10	Kühlanlagen	Impianti di refrigerazione	Die Gruppe 13.10 umfasst folgende Untergruppen: / 13.10.01 Luftgekühlter Kaltwassersatz / 13.10.02 Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz / 13.10.03 Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine / 13.10.04 Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage / 13.10.05 Gebläsekonvektor für Kanalanschluss / 13.10.06 Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage / 13.10.07 Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss / 13.10.08 Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage / 13.10.09 Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage / 13.10.10 Zubehör und Steuerung / 13.10.50 Direktverdampfungssystem	Il gruppo 13.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.10.01 Refrigeratore d'acqua condensato ad aria / 13.10.02 Regolazione a microprocessore / 13.10.03 Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua / 13.10.04 Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete / 13.10.05 Ventilconvettore per installazione a canale / 13.10.06 Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete / 13.10.07 Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale / 13.10.08 Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto / 13.10.09 Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto / 13.10.10 Accessori e regolazione / 13.10.50 Sistema ad espansione diretta
13.10.01	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria
13.10.01.01	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria	Lieferung und Montage von luftgekühlten Kaltwassersatz für Außeninstallation, Kältemittel R410A, aus feuerverzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung, bestehend aus Axialventilatoren, Scroll-Verdichter montiert auf elastischen- schwingungsdämpfenden Lagern, Antrieb durch Elektromotor mit innerem thermischem Schutz, mechanisches Thermostatventil, gelöteter Kältemittel-Wasser- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit Isolierung, Luft- Kältemittel- Lamellenwärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen, metallischen Schutzgitter, Filtertrockner, Niederdruck- und Hochdruck- Druckwächter, Schutzschalter, Temperaturfühler Wasserein- und austritt, Hochdruck- Transmitter, Außenluft- Temperaturfühler, Temperaturfühler Druckseite. Mikroprozessor mit Steuerkarte und Display, elektronische Regelung mit Temperaturkontrolle der Wasserausgangstemperatur mit Proportional-Integral-Algorithmus, selbstanpassendes Einschaltdifferential, Abgleich des Sollwerts mit der Außentemperatur, Kontrollverwaltung Temperaturfühler und Außen- Temperaturfühler, Alarmverwaltung, Alarmchronolgie und Voralarm. Hydraulische Anschlüsse: 1“1/4. Inbegriffen Durchflusswächter, Kondensatwanne und Schwingungsdämpfer. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Außentemperatur 35°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria per installazione esterna, refrigerante R410A, in lamiera di acciaio zincata a caldo verniciata con polveri poliestere, composto da ventilatore assiale, compressore scroll montato su supporti elastici antivibranti azionato da motore elettrico con protezione termica interna, valvola termostatica meccanica, scambiatore refrigerante-acqua a piastre acciaio inossidabile saldobrasato con isolamento, scambiatori aria-refrigerante realizzati con batterie alettate, tubi di rame ed alette in alluminio, protette da griglie metalliche, filtro deidratatore, pressostati di alta e bassa pressione, magnetotermici di protezione, sonda di temperatura dell’acqua all’ingresso e all’uscita, trasduttore di alta pressione, sonda di temperatura dell’aria esterna, sonda di temperatura sul premente. Microprocessore con scheda e display, regolazione elettronica con controllo della temperatura dell’acqua in uscita con algoritmo proporzionale-integrale, differenziale di accensione autoadattativo, compensazione del set-point con la temperatura esterna, gestione sonde temperatura e gestione sonda aria esterna, gestione allarmi, storico e preallarmi. Attacchi idraulici:1"1/4. Compreso flussostato, bacinella di raccolta condensa e supporti antivibranti. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.01.01.a	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 5.800 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 5.800 W	Technische Daten: Kühlleistung: 5.800W; Wasserdurchflussmenge: 1.000 l/h; Druckverlust: 20 KPa; Anzahl Ventilatoren: 1; max. Schalldruck: 30 dB; max. Schalleistung: 64 dB; Leistungsaufnahme: 1.900 W; max. Stromaufnahme: 10 A; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 5.800W; Portata acqua: 1.000 l/h; Perdite di carico: 20 KPa; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 30 dB; Potenza sonora massima: 64 dB; Potenza assorbita: 1.900 W; Corrente massima assorbita: 10 A; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz.	St	cad	2.955,90
13.10.01.01.b	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 10.000 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 10.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 10.000W; Wasserdurchflussmenge: 1.720 l/h; Druckverlust: 22 KPa; Anzahl Ventilatoren: 1; max. Schalldruck: 37 dB; max. Schalleistung: 67 dB; Leistungsaufnahme: 3.400 W; max. Stromaufnahme: 17 A; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 10.000W; Portata acqua: 1.720 l/h; Perdite di carico: 22 KPa; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 67 dB; Potenza assorbita: 3.400 W; Corrente massima assorbita: 17 A; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz.	St	cad	3.642,20
13.10.01.01.c	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 20.000 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 20.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 20.000W; Wasserdurchflussmenge: 3.440 l/h; Druckverlust: 26 KPa; Anzahl Ventilatoren: 2; max. Schalldruck: 38 dB; max. Schalleistung: 68 dB; Leistungsaufnahme: 6.600 W; max. Stromaufnahme: 12 A; Stromversorgung: 400/3/50.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 20.000W; Portata acqua: 3.440 l/h; Perdite di carico: 26 KPa; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 68 dB; Potenza assorbita: 6.600 W; Corrente massima assorbita: 12 A; Alimentazione elettrica: 400/3/50.	St	cad	5.115,40
13.10.01.01.d	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 33.000 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 33.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 33.000W; Wasserdurchflussmenge: 5.680 l/h; Druckverlust: 39 KPa; Anzahl Ventilatoren: 2; max. Schalldruck: 45 dB; max. Schalleistung: 69 dB; Leistungsaufnahme: 11.550 W; max. Stromaufnahme: 19 A; Stromversorgung: 400/3/50.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 33.000W; Portata acqua: 5.680 l/h; Perdite di carico: 39 KPa; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 69 dB; Potenza assorbita: 11.500 W; Corrente massima assorbita: 19 A; Alimentazione elettrica: 400/3/50.	St	cad	8.620,90
13.10.01.02	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria	Lieferung und Montage von luftgekühlten Kaltwassersatz für Außenaufstellung, geeignet zum Kühlen von Wasser oder Frostschutz-Wasser-Gemische. Der Kältekreis besteht aus Scroll-Verdichter für den Betrieb mit Kältemittel R410A, gelöteter Plattenverdampfer aus Edelstahl, Kondensator mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen, Filtertrockner, Öl- und Kältemittelfüllung R410A, Durchfluss- Feuchtigkeits- Anzeigelampe, Sicherheitsventil, Niederdruck- und Hochdruck- Druckwächter, Sicherheitseinrichtungen, elektrisches Expansionsventil mit elektronischer Steuerung inbegriffen Software. Axialventilatoren mit 4- 6 - oder 8-poligen Motoren, Schaufeln aus Kunststoff- Aluminium- Hybridmaterial, statisch/dynamisch ausgewuchtet, zwischengeschaltete vibrationsdämpfende Gummipuffer, kontinuierliche automatische Drehzahlregelung der Ventilatoren mittels Softwareparameter. Struktur und Untergestell aus feuerverzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung, sowie Hebepunkten. Schallabsorbierende Abdeckung der Kompressoren, Dämm- Noppenplatten für Untergestell, Kompressorgehäuse und Elektroschaltschrank. Der hydraulische Kreis besteht aus Entlüftungsventilen, Sicherheitsventil, Membranausdehnungsgefäß, Schaufelrad- Durchflussmesser Nutzungsseite zur Wasserstromanzeige und wasserseitige Temperaturfühler als Frostschutzthermostat, hydraulische Anbindungen nach außen, inklusive Vibrationsunterbrecher aus Gummi. Elektroschaltschrank komplett verkabelt, nummerierte Kabel, mit aktiver Luftzirkulation bei laufendem Gerät und Abdecköffnung, Stromversorgung 400/3/50 +N mit Motorenschutzschalter. Bedientafel mit LED zur Alarmanzeige, Kontrolle Wassertemperatur, ON/OFF Schalter. Gerät komplett mit Schutzgitter für Kondensator und Schwingungsdämpfern. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Außentemperatur 35°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, die Inbetriebnahme, Einstellung der Anlagenparameter mit Funktionskontrolle der Sicherheitskomponenten, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. Nicht inbegriffen sind die Mieten für Maschinen jeglicher Art für das Laden, Heben und Positionieren der Kältegruppe.	Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua condensato ad aria, adatto al raffreddamento di acqua o miscele di acqua anticongelante. Il circuito frigorifero é composto da compressori scroll per funzionamento con R410A, evaporatore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, condensatore con tubi in rame e alette in alluminio, filtro deidratore, carica di olio e di refrigerante R410A, spia di flusso e umidità, valvola di sicurezza, pressostati alta e bassa pressione, dispositivi di sicurezza, valvola di espansione elettrica con controllo a microprocessore elettronico comprensiva di software. Ventilatori di tipo assiale a 4/6/8 poli con pale in materiale plastico/alluminio ibrido, bilanciate staticamente e dinamicamente, interposizione di gommini antivibranti, controllo continuo automatico della velocitá dei ventilatori da parametri software. Struttura e basamento in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere, compreso punti di sollevamento. Cuffie fonoassorbenti montate sui compressori, lastre bugnate di coibentazione per basamento, vano compressore e cassetta quadro elettrico. Il circuito idraulico é composto da valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza, vaso d'espansione a membrana, flussostato a paletta lato utilizzo per la monitorizzazione del flusso d’acqua e sonde temperatura lato acqua con funzione di termostato antigelo, connessioni idrauliche verso l'esterno compreso attacchi con tubazioni antivibranti in gomma. Quadro elettrico completo di cablaggi, cavi numerati, con sistema di circolazione dell’aria attivo con unità in moto e portellino di apertura, alimentazione 400/3/50 +N con salvamotori magnetotermici. Pannello di comando con led di segnalazione allarme, controllo tempertura acqua, interruttore ON/OFF. Unitá completa di griglia di protezione condensatore e antivibranti a molla. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico e elettrico, la messa in funzione incluso regolazione parametri dell`impianto con controllo corretto fuzionamento dispostitivi di sicurezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte. Escluso noli per macchinari di qualunque natura per scarico, sollevamento posizonamento gruppo refrigeratore.
13.10.01.02.a	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 50.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 50.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 50.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 16.700 W; max. Wasserdurchflussmenge: 8.600 l/h; max. Wasserdruckverlust: 28 KPa; max. Luftfördermenge: 16.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 2; Anzahl Ventilatoren: 4; max. Schalldruck: 40 dB; max. Schalleistung: 70 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.700 x 2.000 x 1.200 mm; Gewicht: 550 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 50.000 W; Potenza assorbita totale: 16.700 W; Portata acqua massima: 8.600 l/h; Perdite di carico acqua massima: 28 KPa; Portata d'aria massima: 16.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 4; Pressione sonora massima: 40 dB; Potenza sonora massima: 70 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 2.000 x 1.200 mm; Peso: 550 kg.	St	cad	18.391,90
13.10.01.02.b	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 70.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 70.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 70.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 24.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 12.050 l/h; max. Wasserdruckverlust: 34 KPa; max. Luftfördermenge: 22.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 2; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 41 dB; max. Schalleistung: 70 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.700 x 2.300 x 1.200 mm; Gewicht: 650 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 70.000 W; Potenza assorbita totale: 24.000 W; Portata acqua massima: 12.050 l/h; Perdite di carico acqua massima: 34 KPa; Portata d'aria massima: 22.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 70 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 2.300 x 1.200 mm; Peso: 650 kg.	St	cad	23.241,60
13.10.01.02.c	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 95.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 95.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 95.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 32.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 16.350 l/h; max. Wasserdruckverlust: 35 KPa; max. Luftfördermenge: 32.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 2; Anzahl Ventilatoren: 8; max. Schalldruck: 42 dB; max. Schalleistung: 72 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.700 x 3.200 x 1.200 mm; Gewicht: 900 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 95.000 W; Potenza assorbita totale: 32.000 W; Portata acqua massima: 16.350 l/h; Perdite di carico acqua massima: 35 KPa; Portata d'aria massima: 32.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 3.200 x 1.200 mm; Peso: 900 kg.	St	cad	29.061,50
13.10.01.02.d	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 125.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 125.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 125.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 42.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 21.500 l/h; max. Wasserdruckverlust: 39 KPa; max. Luftfördermenge: 36.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 43 dB; max. Schalleistung: 72 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.300 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 125.000 W; Potenza assorbita totale: 42.000 W; Portata acqua massima: 21.500 l/h; Perdite di carico acqua massima: 39 KPa; Portata d'aria massima: 36.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.300 kg.	St	cad	39.821,20
13.10.01.02.e	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 150.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 150.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 150.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 57.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 25.800 l/h; max. Wasserdruckverlust: 40 KPa; max. Luftfördermenge: 36.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 44 dB; max. Schalleistung: 72 dB; Wasseranschlüsse: 2"1/2; Abmessungen HxLxB: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.500 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 150.000 W; Potenza assorbita totale: 57.000 W; Portata acqua massima: 25.800 l/h; Perdite di carico acqua massima: 40 KPa; Portata d'aria massima: 36.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"1/2; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.500 kg.	St	cad	41.880,20
13.10.01.02.f	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 180.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 180.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 180.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 68.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 31.000 l/h; max. Wasserdruckverlust: 41 KPa; max. Luftfördermenge: 39.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 48 dB; max. Schalleistung: 74 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.500 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 180.000 W; Potenza assorbita totale: 68.000 W; Portata acqua massima: 31.000 l/h; Perdite di carico acqua massima: 41 KPa; Portata d'aria massima: 39.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 74 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.500 kg.	St	cad	48.547,90
13.10.01.02.g	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 210.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 210.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 210.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 79.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 36.150 l/h; max. Wasserdruckverlust: 42 KPa; max. Luftfördermenge: 41.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 49 dB; max. Schalleistung: 74 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 2.200 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.600 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 210.000 W; Potenza assorbita totale: 79.000 W; Portata acqua massima: 36.150 l/h; Perdite di carico acqua massima: 42 KPa; Portata d'aria massima: 41.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 74dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.600 kg.	St	cad	53.076,70
13.10.01.02.h	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 260.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 260.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 260.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 100.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 44.800 l/h; max. Wasserdruckverlust: 42 KPa; max. Luftfördermenge: 70.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 8; max. Schalldruck: 50 dB; max. Schalleistung: 76 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Gewicht: 1.900 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 260.000 W; Potenza assorbita totale: 100.000 W; Portata acqua massima: 44.800 l/h; Perdite di carico acqua massima: 42 KPa; Portata d'aria massima: 70.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 50 dB; Potenza sonora massima: 76 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Peso: 1.900 kg.	St	cad	59.229,90
13.10.01.02.i	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 300.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 300.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 300.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 115.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 51.600 l/h; max. Wasserdruckverlust: 48 KPa; max. Luftfördermenge: 71.700 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 8; max. Schalldruck: 50 dB; max. Schalleistung: 76 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Gewicht: 2.000 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 300.000 W; Potenza assorbita totale: 115.000 W; Portata acqua massima: 51.600 l/h; Perdite di carico acqua massima: 48 KPa; Portata d'aria massima: 71.700 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 50 dB; Potenza sonora massima: 76 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Peso: 2.000 kg.	St	cad	63.576,00
13.10.02	Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz	Regolazione a microprocessore	Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz	Regolazione a microprocessore
13.10.02.01	Erweiterte Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz	Regolazione a microprocessore avanzato per refrigeratore	Lieferung und Montage von Mikroprozessor- Regelung mit graphischen Display, Steuerkarte, Klemmen, Software, Außentemperaturfühler und programmierbarer Timer. Kontrolle ordnungsgemäßer Betrieb bei Außentemperaturen unter 10°C und über 30°C, Drehzahlregelung entsprechend dem Verflüssigungsdruck, Änderung der Haupt- Sollwerte, Anzeige Betriebszustand Kompressoren, Wasserein- und Austrittstemperatur, Alarm und Alarmrückstellung. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di regolazione a microprocessore, compreso display grafico, schede, morsettiera, software, sonda temperatura aria esterna e programmatore orari. Controllo corretto funzionamento con temperature esterne inferiori a 10 °C e superiori a 30 °C, variazione numero giri ventilatori in base alla pressione di condensazione, modifica dei principali setpoint, visualizzazione stato dei compressori, temperature di ingresso e uscita acqua, visualizzazione e reset allarmi. Programmatore giornaliero/settimanale, per due fasce orarie al giorno, accensione e spegnimento, programmazioni differenziate per ogni giorno della settimana. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.02.01.a	Timer mit Tages- Wochenprogramm	Programmatore giornaliero/settimanale	Timer mit Tages- Wochenprogramm, erlaubt die Programmierung von zwei Ein- und Ausschaltzyklen pro Tag und für jeden Wochentag differenzierte Einstellungen.	Programmatore giornaliero/settimanale, per due fasce orarie al giorno, accensione e spegnimento, programmazioni differenziate per ogni giorno della settimana.	St	cad	1.651,40
13.10.03	Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua	Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua
13.10.03.01	Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua	Lieferung und Montage von gasbetriebener Wasser- Ammoniak- Absorptionseinheit, zur Erzeugung von Kühlwasser, geeignet für Außenaufstellung mit Luft- Kondensation/Verdampfung. Funktionsweise mit Methangas oder Flüssiggas, bestehend aus einem hermetisch geschlossenen Kreislauf aus Carbonstahl mit Wasser-Ammoniak-Lösung und einreihigem Lamellenregister auf drei Seiten mit Epoxy- Pulverbeschichtung, Rohrbündelwärmetauscher mit Verflüssigerfunktion aus Titanstahl, Helikoidal- Axiallüfter, Grenztemperatur-Thermostat, Überdruck-Sicherheitsventil, Druckwächter und Rauchgasthermostat, Multigas-Vormischbrenner aus Edelstahl, Steuerkarte mit Mikroprozessor zur Kontrolle aller Gerätefunktionen, Durchflussmesser, Durchflusswächter, Flammensteuergerät, Gasventil, Verkleidung aus lackiertem Zinkblech. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Außentemperatur 35°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. Nicht inbegriffen sind die Mieten für Maschinen jeglicher Art für das Laden, Heben und Positionieren der Kältegruppe.	Fornitura e posa in opera di unità ad assorbimento acqua-ammoniaca alimentata a gas, per produzione di acqua refrigerata, idonea per installazione esterna, con condensazione/evaporazione ad aria, funzionante a metano o GPL, composta da un circuito ermetico in acciaio al carbonio con soluzione di acqua ed ammoniaca e batteria alettata ad un rango sui tre lati, verniciatura a forno con polvere epossidica, scambiatore di calore con funzione di condensatore realizzato a fascio tubiero in acciaio al titanio, ventilatore di tipo elicoidale, termostato limite, valvola di sicurezza sovrapressione, pressostato e termostato fumi, bruciatore premiscelato multigas in acciaio inossidabile, scheda elettronica con microprocessore per il controllo delle funzioni, misuratore di portata, flussostato acqua, centralina controllo fiamma, valvola gas, pannellatura in lamiera zincata verniciata. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.03.01.a	Nennwärmebelastung (am Brenner) 25.000 W; Nennkälteleistung 18.000 W	Portata termica nominale (al bruciatore) 25.000 W; Potenza frigorifera nominale 18.000 W	Technische Daten: Nennwärmebelastung (am Brenner) 25.000 W; Nennkälteleistung 18.000 W; Wasserdurchflussmenge: 3.100 l/h; Druckverlust: 32 KPa; Leistungsaufnahme 870 W; maximaler Schalldruck: 49 dB; Betriebsgewicht: 360 kg; Hydraulische Anschlüsse: 1"1/4; Gasanschluss: 3/4”.	Dati Tecnici: Portata termica nominale (al bruciatore) 25.000 W; Potenza frigorifera nominale 18.000 W; Portata acqua: 3.100 l/h; Perdite di carico: 32 KPa; Assorbimento elettrico 870 W; Pressione sonora massima: 49 dB; Peso in funzionamento: 360 kg; Diametro attacchi idraulici: 1"1/4; Diametro attacco gas: 3/4”.	St	cad	1.651,40
13.10.04	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete
13.10.04.01	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete	Lieferung und Montage von Universal- Gebläsekonvektor für vertikale als auch horizontale Montage, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, Schutzgehäuse aus Stahlblech mit Korrosionsschutz-Polyesterpulverlackierung, Farbe nach Wahl der B.L., einstellbares Lüftungsgitter aus Thermokunststoff für Zu- und Abluft, ausrichtbare Lamellen mit Anbindung an Mikroschalter zur Unterbrechung der Luftzufuhr, frontale Lüftungsabdeckung, Inspektionsöffnung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, überlastgeschützter Elektromotor dreistufig mit ständig geschalteten Anlaufkondensator direkt an die Ventilatoren gekoppelt mit elastischen Dämpfern, ein Kühlregister mit drei oder vier Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Decken- Wandmontage oder Sockel für Bodeninstallation. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di un ventilconvettore universale per installazione sia verticale che orizzontale, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, mobile di copertura in lamiera verniciata con trattamento anti-corrosione, colore a scelta della D.LL., griglie orientabili in materiale termoplastico per la diffusione e la ripresa dell’aria, alette orientabili con collegamento a microinterruttore per l'interruzione della ventilazione, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, sportellino di accesso ispezione, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico protetto contro i sovraccarichi a tre velocità con condensatore di marcia sempre inserito direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici, batteria unica a tre o quattro ranghi con tubi in rame ed alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, collettori muniti di sfiato dell’aria e attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile/parete o zoccoli per il montaggio a pavimento. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.04.01.a	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.000 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.000 W (830 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 900 W (720 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 720 W (540 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 170 l/h; Wasserdruckverlust: 3 KPa; maximale Luftfördermenge: 200 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 160 m3/h; minimale Luftfördermenge: 110 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 37 dB; maximale Schalleistung: 45 dB; Wasserinhalt: 0,6 l; maximale Motorleistung: 30 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.000W (830 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 900 W (720 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 720 W (540 W); Portata acqua massima: 170 l/h; Perdite di carico acqua: 3 KPa; Portata d`aria massima: 200 m3/h; Portata d`aria media: 160 m3/h; Portata d`aria minima: 110 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 45 dB; Contenuto acqua: 0,6 l; Potenza massima motore: 30 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	429,60
13.10.04.01.b	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.500 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.300 W (1.050 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.050 W (750 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 41 dB; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 35 W; maximale Stromaufnahme: 0,20 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.300 W (1.050 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.050 W (750 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima motore: 35 W; Corrente massima assorbita: 0,20 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	456,10
13.10.04.01.c	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.750 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.750 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.750 W (1.400 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.150 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.150 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 300 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 51 dB; Wasserinhalt: 1,0 l; maximale Motorleistung: 40 W; maximale Stromaufnahme: 0,25 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.750W (1.400 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.500 W (1.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.150 W (850 W); Portata acqua massima: 300 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 51 dB; Contenuto acqua: 1,0 l; Potenza massima motore: 40 W; Corrente massima assorbita: 0,25 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	478,20
13.10.04.01.d	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 2.200 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.550 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.600 W (1.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.050 W (1.550 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.600 W (1.100 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	518,60
13.10.04.01.e	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 2.800 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.800 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.150 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.450 W (1.800 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.450 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 480 l/h; Wasserdruckverlust: 12 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,40 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.800 W (2.150 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.450 W (1.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.050 W (1.450 W); Portata acqua massima: 480 l/h; Perdite di carico acqua: 12 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,40 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	544,10
13.10.04.01.f	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 3.400 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.300 W (1.650 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 590 l/h; Wasserdruckverlust: 14 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 43 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 60 W; maximale Stromaufnahme: 0,45 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.800 W (2.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.300 W (1.650 W); Portata acqua massima: 590 l/h; Perdite di carico acqua: 14 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,45 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	574,10
13.10.04.01.g	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 4.500 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 4.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.800 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.000 W (2.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 780 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 55 dB; Wasserinhalt: 1,9 l; maximale Motorleistung: 60 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.500W (3.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 3.800 W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.000 W (2.100 W); Portata acqua massima: 780 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 55 dB; Contenuto acqua: 1,9 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	603,10
13.10.04.01.h	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 5.000 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.500 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.800 W (3.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.600 W (2.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 400 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 48 dB; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 2,0 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.500 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 4.800 W (3.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.600 W (2.300 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria media: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 400 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 2,0 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	620,00
13.10.04.01.i	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 6.400 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 6.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 6.400 W (5.000 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.500 W (4.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.100 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 920 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 520 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximaler Schalldruck: 49 dB; maximale Schalleistung: 57 dB; Wasserinhalt: 3,4 l; maximale Motorleistung: 95 W; maximale Stromaufnahme: 0,55 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 6.400W (5.000 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 5.500 W (4.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 4.500 W (3.300 W); Portata acqua massima: 1.100 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 920 m3/h; Portata d`aria media: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 520 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 57 dB; Contenuto acqua: 3,4 l; Potenza massima motore: 95 W; Corrente massima assorbita: 0,55 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	707,40
13.10.05	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss	Ventilconvettore per installazione a canale	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss	Ventilconvettore per installazione a canale
13.10.05.01	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss	Ventilconvettore per installazione a canale	Lieferung und Montage von Gebläsekonvektor für Kanalanschluss, ohne Schutzgehäuse, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, frontale Lüftungsabdeckung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, überlastgeschützter Elektromotor 3-stufig mit ständig geschalteten Anlaufkondensator direkt an die Ventilatoren gekoppelt mit elastischen Dämpfern, ein Kühlregister mit drei oder vier Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a canale, senza mobile di copertura, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, filtro estraibile costruito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico protetto contro i sovraccarichi a 3 velocità con condensatore di marcia sempre inserito direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici, batteria unica a tre o quattro ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, collettori muniti di sfiato dell'aria e attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.05.01.a	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 1.000 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.000 W (830 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 900 W (720 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 720 W (540 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 170 l/h; Wasserdruckverlust: 3 KPa; maximale Luftfördermenge: 200 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 160 m3/h; minimale Luftfördermenge: 110 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 37 dB; maximale Schalleistung: 45 dB; Wasserinhalt: 0,6 l; maximale Motorleistung: 30 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.000W (830 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 900 W (720 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 720 W (540 W); Portata acqua massima: 170 l/h; Perdite di carico acqua: 3 KPa; Portata d`aria massima: 200 m3/h; Portata d`aria media: 160 m3/h; Portata d`aria minima: 110 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 45 dB; Contenuto acqua: 0,6 l; Potenza massima motore: 30 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	357,40
13.10.05.01.b	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 1.500 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.300 W (1.050 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.050 W (750 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 41 dB; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 35 W; maximale Stromaufnahme: 0,20 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.300 W (1.050 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.050 W (750 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima motore: 35 W; Corrente massima assorbita: 0,20 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	360,40
13.10.05.01.c	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 1.750 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.750 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.750 W (1.400 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.150 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.150 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 300 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 51 dB; Wasserinhalt: 1,0 l; maximale Motorleistung: 40 W; maximale Stromaufnahme: 0,25 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.750W (1.400 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.500 W (1.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.150 W (850 W); Portata acqua massima: 300 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 51 dB; Contenuto acqua: 1,0 l; Potenza massima motore: 40 W; Corrente massima assorbita: 0,25 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	384,20
13.10.05.01.d	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 2.200 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.550 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.600 W (1.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.050 W (1.550 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.600 W (1.100 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	407,20
13.10.05.01.e	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 2.800 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 2.800 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.100 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.450 W (1.800 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.450 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 480 l/h; Wasserdruckverlust: 12 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,40 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.800W (2.100 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.450 W (1.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.050 W (1.450 W); Portata acqua massima: 480 l/h; Perdite di carico acqua: 12 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,40 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	433,60
13.10.05.01.f	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 3.400 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.300 W (1.650 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 585 l/h; Wasserdruckverlust: 14 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 43 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 57 W; maximale Stromaufnahme: 0,45 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.800 W (2.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.300 W (1.650 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 14 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 57 W; Corrente massima assorbita: 0,45 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	447,00
13.10.05.01.g	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 4.500 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 4.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.800 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.000 W (2.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 765 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 55 dB; Wasserinhalt: 1,9 l; maximale Motorleistung: 60 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.500W (3.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 3.800 W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.000 W (2.100 W); Portata acqua massima: 765 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 55 dB; Contenuto acqua: 1,9 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	476,10
13.10.05.01.h	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 5.000 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.500 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.800 W (3.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.600 W (2.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 400 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximaler Schalldruck: 48 dB; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 2,0 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000 W (3.500 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 4.800 W (3.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.600 W (2.300 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria media: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 400 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 2,0 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	490,30
13.10.05.01.i	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 6.400 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 6.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 6.400 W (5.000 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.500 W (4.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.100 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 920 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 520 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximaler Schalldruck: 49 dB; maximale Schalleistung: 57 dB; Wasserinhalt: 3,4 l; maximale Motorleistung: 95 W; maximale Stromaufnahme: 0,55 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 6.400W (5.000 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 5.500 W (4.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 4.500 W (3.300 W); Portata acqua massima: 1.100 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 920 m3/h; Portata d`aria media: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 520 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 57 dB; Contenuto acqua: 3,4 l; Potenza massima motore: 95 W; Corrente massima assorbita: 0,55 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	562,00
13.10.06	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete
13.10.06.01	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete	Lieferung und Montage von Universal- Gebläsekonvektor für vertikale als auch horizontale Montage, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, Schutzgehäuse aus Stahlblech mit Korrosionsschutz-Polyesterpulverlackierung, Farbe nach Wahl der B.L., einstellbares Lüftungsgitter aus Thermokunststoff für Zu- und Abluft, ausrichtbare Lamellen mit Anbindung an Mikroschalter zur Unterbrechung der Luftzufuhr, frontale Lüftungsabdeckung, Inspektionsöffnung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, Elektromotor direkt an die Ventilatoren gekoppelt, Motortyp ohne Schleifkontakte zwischen Rotor und Stator mit elastischen Dämpfern, überlastgeschützt, Invertergerät regelt kontinuierlich die Drehzahl mit 2 – 10V Eingang, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Decken- Wandmontage oder Sockel für Bodeninstallation. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore universale per installazione sia verticale che orizzontale, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, mobile di copertura in lamiera con trattamento anti-corrosione, colore a scelta della D.LL., griglie orientabili in materiale termoplastico per la diffusione e la ripresa dell’aria, alette orientabili con collegamento a microinterruttore per l'interruzione della ventilazione, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, sportellino di accesso e ispezione, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra rotore e statore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, batteria unica a tre ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile/parete o zoccoli per il montaggio a pavimento. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.06.01.a	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.500 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 550 W (400 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 6 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; minimale Luftfördermenge: 70 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 550 W (400 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 6 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria minima: 70 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	601,10
13.10.06.01.b	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 2.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 700 W (500 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 17 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; minimale Luftfördermenge: 115 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 700 W (500 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 17 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria minima: 115 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	662,30
13.10.06.01.c	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 3.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 750 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 585 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 16 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 750 W (550 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 16 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	714,90
13.10.06.01.d	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 4.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 4.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.200 W (3.000 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 800 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 720 l/h; Wasserdruckverlust: 20 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 37 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.200W (3.000 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 800 W (550 W); Portata acqua massima: 720 l/h; Perdite di carico acqua: 20 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 37 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	733,50
13.10.06.01.e	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 7.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 7.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 7.400 W (5.700 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.200 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.275 l/h; Wasserdruckverlust: 22 KPa; maximale Luftfördermenge: 1.150 m3/h; minimale Luftfördermenge: 190 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximale Schalleistung: 62 dB; Wasserinhalt: 2,5 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,57 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 7.400W (5.700 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.200 W (850 W); Portata acqua massima: 1.275 l/h; Perdite di carico acqua: 22 KPa; Portata d`aria massima: 1.150 m3/h; Portata d`aria minima: 190 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Potenza sonora massima: 62 dB; Contenuto acqua: 2,5 l; Potenza massima assorbita: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,57 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	812,10
13.10.07	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale
13.10.07.01	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale	Lieferung und Montage von Gebläsekonvektor für Kanalanschluss, ohne Schutzgehäuse, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, frontale Lüftungsabdeckung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, Elektromotor direkt an die Ventilatoren gekoppelt, Motortyp ohne Schleifkontakte zwischen Rotor und Stator mit elastischen Dämpfern, überlastgeschützt, Invertergerät regelt kontinuierlich die Drehzahl mit 2 – 10V Eingang, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a canale, senza mobile di copertura, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra rotore e statore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, batteria unica a tre ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.07.01.a	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 1.500 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 550 W (400 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 6 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; minimale Luftfördermenge: 70 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 550 W (400 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 6 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria minima: 70 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	507,10
13.10.07.01.b	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 2.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 700 W (500 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 17 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; minimale Luftfördermenge: 115 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 700 W (500 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 17 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria minima: 115 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	550,90
13.10.07.01.c	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 3.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 750 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 585 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 16 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 750 W (550 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 16 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	587,80
13.10.07.01.d	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 4.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 4.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.200 W (3.000 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 800 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 720 l/h; Wasserdruckverlust: 20 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 37 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.200W (3.000 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 800 W (550 W); Portata acqua massima: 720 l/h; Perdite di carico acqua: 20 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 37 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	602,10
13.10.07.01.e	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 7.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 7.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 7.400 W (5.700 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.200 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.275 l/h; Wasserdruckverlust: 22 KPa; maximale Luftfördermenge: 1.150 m3/h; minimale Luftfördermenge: 190 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximale Schalleistung: 62 dB; Wasserinhalt: 2,5 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,57 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 7.400W (5.700 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.200 W (850 W); Portata acqua massima: 1.275 l/h; Perdite di carico acqua: 22 KPa; Portata d`aria massima: 1.150 m3/h; Portata d`aria minima: 190 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Potenza sonora massima: 62 dB; Contenuto acqua: 2,5 l; Potenza massima assorbita: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,57 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	694,60
13.10.08	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto
13.10.08.01	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto	Lieferung und Montage von Kassetten- Gebläsekonvektoren, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, axialzentrifugale Ventilatoren mit 3-stufigen Elektromotor, Vorlaufgitter an den Randschlitzen und Ansaugung über das zentrale Gitter mit manuell ausrichtbaren Lamellen, Farbe nach Wahl der B.L., der Ansaugluftförderer ist mit einem Schutzgitter ausgestattet, um das Eindringen in das Gehäuse des Gebläses zu verhindern, Wärmetauscherbatterie mit Lamellenprofil, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Entlüftungs- und Entwässerungsventil, Kondensatwanne komplett mit Kondensatpumpe (Förderhöhe ca. 800 mm) mit elektronischer Steuerkarte, Rückschlagventil und Drei- Niveau- Schwimmer. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore di tipo a cassetta, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, ventilatore assialcentrifugo con motore elettrico a 3 velocità, griglie di mandata sulle feritoie e ripresa dell’aria centrale con alette orientabili manualmente, colore a scelta della D.LL., convogliatore dell’aria in aspirazione dotato di una griglia di protezione per impedire l’accesso al vano del gruppo moto-ventilante, batteria alettata dal profilo sagomato, batteria unica a tre ranghi con tubi di rame ed alette di alluminio, valvola di sfiato dell’aria ed una di scarico dell’acqua, bacinella, compreso pompa scarico condensa (prevalenza ca. 800 mm) con scheda elettronica di controllo, valvola di non ritorno e galleggiante a tre livelli. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.08.01.a	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 1.900 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 1.900 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.900 W (1.500 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 330 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 420 m3/h; minimale Luftfördermenge: 300 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 46 dB; Wasserinhalt: 1,2 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,22 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.900W (1.500 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.500 W (1.100 W); Portata acqua massima: 330 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 420 m3/h; Portata d`aria minima: 300 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 46 dB; Contenuto acqua: 1,2 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,22 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	707,20
13.10.08.01.b	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 3.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 3.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.000 W (2.400 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.100 W (1.550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 515 l/h; Wasserdruckverlust: 15 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 420 m3/h; minimale Luftfördermenge: 300 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 40 dB; maximale Schalleistung: 48 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 50 W; maximale Stromaufnahme: 0,22 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.000W (2.400 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.100 W (1.550 W); Portata acqua massima: 515 l/h; Perdite di carico acqua: 15 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 420 m3/h; Portata d`aria minima: 300 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 40 dB; Potenza sonora massima: 48 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 50 W; Corrente massima assorbita: 0,22 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	751,90
13.10.08.01.c	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 4.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 4.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.000 W (3.150 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.600 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 690 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 700 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 360 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 44 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,33 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.000W (3.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.200 W (1.600 W); Portata acqua massima: 690 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 700 m3/h; Portata d`aria media: 360 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,33 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	797,50
13.10.08.01.d	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 5.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.800 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.100 W (2.200 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 36 KPa; maximale Luftfördermenge: 880 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 500 m3/h; minimale Luftfördermenge: 380 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 52 dB; maximale Schalleistung: 61 dB; Wasserinhalt: 2,1 l; maximale Motorleistung: 85 W; maximale Stromaufnahme: 0,36 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.100 W (2.200 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 36 KPa; Portata d`aria massima: 880 m3/h; Portata d`aria media: 500 m3/h; Portata d`aria minima: 380 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 52 dB; Potenza sonora massima: 61 dB; Contenuto acqua: 2,1 l; Potenza massima motore: 85 W; Corrente massima assorbita: 0,36 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	844,00
13.10.09	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto
13.10.09.01	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto	Lieferung und Montage von Kassetten- Gebläsekonvektoren, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, axialzentrifugale Ventilatoren mit Elektromotor direkt an die Ventilatoren gekoppelt, Motortyp ohne Schleifkontakte zwischen Rotor und Stator mit elastischen Dämpfern, überlastgeschützt, Invertergerät regelt kontinuierlich die Drehzahl mit 2 – 10V Eingang, Vorlaufgitter an den Randschlitzen und Ansaugung über das zentrale Gitter mit manuell ausrichtbaren Lamellen, Farbe nach Wahl der B.L., der Ansaugluftförderer ist mit einem Schutzgitter ausgestattet, um das Eindringen in das Gehäuse des Gebläses zu verhindern, Wärmetauscherbatterie mit Lamellenprofil, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Entlüftungs- und Entwässerungsventil, Kondensatwanne komplett mit Kondensatpumpe (Förderhöhe ca. 800 mm) mit elektronischer Steuerkarte, Rückschlagventil und Drei- Niveau- Schwimmer. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore di tipo a cassetta, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, ventilatore assialcentrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra statore e rotore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, griglie di mandata sulle feritoie e ripresa dell’aria centrale con alette orientabili manualmente, colore a scelta della D.LL., convogliatore dell’aria in aspirazione dotato di una griglia di protezione per impedire l’accesso al vano del gruppo moto-ventilante, batteria alettata dal profilo sagomato, batteria unica a tre ranghi con tubi di rame ed alette di alluminio, valvola di sfiato dell’aria ed una di scarico dell’acqua, bacinella, compreso pompa scarico condensa (prevalenza ca. 800 mm) con scheda elettronica di controllo, valvola di non ritorno e galleggiante a tre livelli. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.09.01.a	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage: 1.900 W	Ventilconvettore tipo assetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 1.900 W	Technische Daten: maximale Gesamtekühlleistung (sensibel): 1.900 W (1.500 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 330 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 150 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 37 dB; maximale Schalleistung: 46 dB; Wasserinhalt: 1,2 l; maximale Motorleistung: 33 W; maximale Stromaufnahme: 0,28 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.900W (1.500 W); Portata acqua massima: 330 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 46 dB; Contenuto acqua: 1,2 l; Potenza massima motore: 33 W; Corrente massima assorbita: 0,28 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	898,60
13.10.09.01.b	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage: 4.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 4.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtekühlleistung (sensibel): 4.000 W (3.150 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 690 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 700 m3/h; minimale Luftfördermenge: 150 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 55 W; maximale Stromaufnahme: 0,43 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.000W (3.150 W); Portata acqua massima: 690 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 700 m3/h; Portata d`aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 55 W; Corrente massima assorbita: 0,43 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	986,80
13.10.09.01.c	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage: 5.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtekühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.800 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 36 KPa; maximale Luftfördermenge: 880 m3/h; minimale Luftfördermenge: 150 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 52 dB; maximale Schalleistung: 61 dB; Wasserinhalt: 3,0 l; maximale Motorleistung: 61 W; maximale Stromaufnahme: 0,47 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.800 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 36 KPa; Portata d`aria massima: 880 m3/h; Portata d`aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 52 dB; Potenza sonora massima: 61 dB; Contenuto acqua: 3,0 l; Potenza massima motore: 61 W; Corrente massima assorbita: 0,47 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	1.032,40
13.10.10	Zubehör und Steuerung	Accessori e regolazione	Zubehör und Steuerung	Accessori e regolazione
13.10.10.01	Kondensatpumpe	Pompa scarico condensa per ventilconvettore	Lieferung und Montage von Kondensatablauf- Vorrichtung komplett mit Entsorgungspumpe zum überwinden von Höhenunterschieden, horizontale und vertikale Installation, mit Gehäuse und Entlüftung. Stromversorgung 230 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per lo scarico condensa ventilconvettore completo di pompa di smaltimento, per superare dei dislivelli, installazione orizzontale o verticale, con involucro e sfiato aria. Tensione di alimentazione 230V 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.01.a	Kondensatpumpe	Pompa scarico condensa per ventilconvettore	Leistungsaufnahme 10 W, Stromaufnahme 30 mA, Wasserfördermenge 8 l/h, statische Höhe 6 m, Wassertemperatur 0÷35°C.	Potenza assorbita: 10 W, Corrente assorbita: 30 mA, Portata acqua: 8 l/h, Altezza statica: 6 m, Temperatura acqua 0÷35°C.	St	cad	223,10
13.10.10.02	Zweiwege-Ventil	Valvola a due vie	Lieferung und Montage von motorisierten Zweiwege- Ventil des Typs ON/OFF, inbegriffen Verschraubungen und Kupferrohre. Stromversorgung 230 V oder 24 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a due vie del tipo ON/OFF, compreso raccordi e tubi in rame. Alimentazione 230 V o 24 V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.02.a	motorisiertes Zweiwege-Ventil	valvola motorizzata a due vie	Technische Daten: Anlaufstrom 46 VA; Leistungsaufnahme Betrieb 2,5 W; Schutzart Stellglied IP44 Klasse II; Ventilanschlüsse 3/4"; Kvs = 2,6.	Dati tecnici: Potenza iniziale assorbita 46 VA; Potenza assorbita nel funzionamento 2,5 W; grado di protezione dell’attuatore IP44 Classe II; Attacchi delle valvole 3/4"; Kvs = 2,6.	St	cad	108,40
13.10.10.03	Dreiwege-Ventil	Valvola a tre vie	Lieferung und Montage von motorisierten Dreiwege- Ventil des Typs ON/OFF, inbegriffen Verschraubungen und Kupferrohre. Stromversorgung 230 V oder 24 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie del tipo ON/OFF, compreso raccordi e tubi in rame. Alimentazione 230 V o 24 V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.03.a	motorisiertes Dreiwege-Ventil	valvola motorizzata a tre vie	Technische Daten: Anlaufstrom 46 VA; Leistungsaufnahme Betrieb 2,5 W; Schutzart Stellglied IP44 Klasse II; Ventilanschlüsse 3/4"; Kvs = 2,65.	Dati tecnici: Potenza iniziale assorbita 46 VA; Potenza assorbita nel funzionamento 2,5 W; grado di protezione dell’attuatore IP44 Classe II; Attacchi delle valvole 3/4"; Kvs = 2,65.	St	cad	156,40
13.10.10.05	Ansauggitter mit fixen Lamellen	Griglia di aspirazione con alette fisse	Lieferung und Montage von Ansauggitter mit fixen Lamellen, aus verzinktem Blech, komplett mit Montagerahmen und Schrauben, Farbe nach Wahl der B.L.	Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione con alette fisse, esecuzione in lamiera verniciata, completa di controtelaio e vite, colore a scelta della D.L.
13.10.10.05.a	Abmessungen: ca. 400 x 200 mm	Dimensioni: ca. 400 x 200 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 400 x 200 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 400 x 200 mm	St	cad	76,60
13.10.10.05.b	Abmessungen: ca. 500 x 200 mm	Dimensioni: ca. 500 x 200 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 500 x 200 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 500 x 200 mm	St	cad	81,20
13.10.10.05.c	Abmessungen: ca. 750 x 200 mm	Dimensioni: ca. 750 x 200 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 750 x 200 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 750 x 200 mm	St	cad	87,50
13.10.10.05.d	Abmessungen: ca. 1000 x 250 mm	Dimensioni: ca. 1000 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 1000 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 1000 x 250 mm	St	cad	105,60
13.10.10.06	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro	Lieferung und Montage von Ansauggitter mit fixen Lamellen und regenerierbaren Luftfilter aus Polypropylen auf Rahmen montiert, leicht ausbaubar, aus verzinktem Blech, komplett mit Montagerahmen und Schrauben, Farbe nach Wahl der B.L.	Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione con alette fisse con filtro aria rigenerabile in poliprobilene montato su telaio, di facile manutenzione, esecuzione in lamiera verniciata, completa dicontrotelaio e vite, colore a scelta della D.L.
13.10.10.06.a	Abmessungen: ca. 500 x 250 mm	Dimensioni: ca. 500 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter: ca. 500 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 500 x 250 mm	St	cad	118,30
13.10.10.06.b	Abmessungen: ca. 800 x 250 mm	Dimensioni: ca. 800 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter: ca. 800 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 800 x 250 mm	St	cad	126,40
13.10.10.06.c	Abmessungen: ca. 1000 x 250 mm	Dimensioni: ca. 1000 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter: ca. 1000 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 1000 x 250 mm	St	cad	140,60
13.10.10.07	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen	Griglia di mandata con alette orientabili	Lieferung und Montage von Zuluftgitter mit vertikal ausrichtbaren Lamellen, aus verzinktem Blech und Lamellen aus Thermoplastmaterial, komplett mit Montagerahmen und Schrauben, Farbe nach Wahl der B.L.	Fornitura e posa in opera di griglia di mandata con alette orientabili in verticale, esecuzione in lamiera verniciata e alette in materiale termoplastico, completa di controtelaio e vite, colore a scelta della D.LL.
13.10.10.07.a	Abmessungen: ca. 350 x 150 mm	Dimensioni: ca. 350 x 150 mm	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen: ca. 350 x 150 mm	Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 350 x 150 mm	St	cad	64,00
13.10.10.07.b	Abmessungen: ca. 700 x 150 mm	Dimensioni: ca. 700 x 150 mm	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen: ca. 700 x 150 mm	Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 700 x 150 mm	St	cad	84,50
13.10.10.07.c	Abmessungen: ca. 1000 x 150 mm	Dimensioni: ca. 1000 x 150 mm	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen: ca. 1000 x 150 mm	Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 1000 x 150 mm	St	cad	105,60
13.10.10.08	Zu- und Abluftgitter mit motorisierten Lamellen	Griglia di mandata e ripresa dell’aria con alette motorizzate	Lieferung und Montage von Zu- und Abluftgitter, ausgestattet mit einstellbaren, motorisierten Lamellen, Betätigung mittels Fernbedienung, Farbe nach Wahl der B.L. Die Einheit ist mit elektronischen Thermostat inklusive einem im Gitter integrierten Infrarot- Empfänger, sowie I.R.- Fernbedienung ausgestattet. Einstellmöglichkeit aller Funktionsparameter des Gerätes (Kühlung, kontinuierliche oder thermostatische Lüftung, Entfeuchtung, zeitgesteuerte Ein- und Ausschaltung). Reichweite Fernbedienung bis 7 Meter Entfernung vom Empfänger. Komplett mit Montagezubehör.	Fornitura e posa in opera di griglia di mandata e ripresa dell’aria, dotata di alette orientabili motorizzate, azionate dal telecomando, colore a scelta della D.LL. Il gruppo è dotato di un termostato elettronico con il ricevitore a raggi infrarossi integrato nella griglia e di un telecomando I.R. che permette di impostare tutti i parametri di funzionamento dell’apparecchio (raffrescamento, ventilazione continua o termostatata, deumidificazione, accensione e spegnimento temporizzati). Funzionamento del telecomando fino a 7 metri di distanza dal ricevitore. Completa di accessori di montaggio.
13.10.10.08.a	Abmessungen ca. 600 x 600 mm	Dimensioni ca. 600 x 600 mm	Abmessungen ca. 600 x 600 mm	Dimensioni ca. 600 x 600 mm	St	cad	451,20
13.10.10.10	Inertial- Pufferspeicher	Serbatoio inerziale	Lieferung und Montage von Inertial- Pufferspeicher aus feuerverzinktem Stahl, geeignet für Kühlung und Klimatisierung, komplett mit thermischer Dämmung aus hartem Polyurethan, Kondensatschutz, Abschluss mit geriffeltem Aluminium, Betriebsdruck minimum 6 bar, Temperaturbereich –5°C bis 60°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen Anschluss, ordnungsgemäße Positionierung, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per refrigerazione e condizionamento, completo di coibentazione in poliuretano rigido, protezione anticondensa, finitura in alluminio goffrato, pressione d`esercizio minimo 6 bar; campo temperatura d`esercizio da -5°C a 60°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, corretto posizionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.10.a	Inertial- Pufferspeicher: 100 l	Serbatoio inerziale: 100 l	Technische Daten: Inhalt: 100 litri; Durchmesser: 500 mm; Höhe: 840 mm; Wasseranschlüsse: 1"1/4; Gewicht: 30 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 100 litri; Diametro: 500 mm; Altezza: 840 mm; Attacchi idraulici: 1"1/4; Peso: 30 kg	St	cad	527,90
13.10.10.10.b	Inertial- Pufferspeicher: 200 l	Serbatoio inerziale: 200 l	Technische Daten: Inhalt: 200 litri; Durchmesser: 500 mm; Höhe: 1.340 mm; Wasseranschlüsse: 1"1/2; Gewicht: 50 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 200 litri; Diametro: 500 mm; Altezza: 1.340 mm; Attacchi idraulici: 1"1/2; Peso: 50 kg	St	cad	681,00
13.10.10.10.c	Inertial- Pufferspeicher: 300 l	Serbatoio inerziale: 300 l	Technische Daten: Inhalt: 300 litri; Durchmesser: 600 mm; Höhe: 1.420 mm; Wasseranschlüsse: 2"; Gewicht: 55 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 300 litri; Diametro: 600 mm; Altezza: 1.420 mm; Attacchi idraulici: 2"; Peso: 55 kg	St	cad	861,40
13.10.10.10.d	Inertial- Pufferspeicher: 500 l	Serbatoio inerziale: 500 l	Technische Daten: Inhalt: 500 litri; Durchmesser: 700 mm; Höhe: 1.700 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 75 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 500 litri; Diametro: 700 mm; Altezza: 1.700 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 75 kg	St	cad	1.080,70
13.10.10.10.e	Inertial- Pufferspeicher: 800 l	Serbatoio inerziale: 800 l	Technische Daten: Inhalt: 800 litri; Durchmesser: 850 mm; Höhe: 1.800 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 120 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 800 litri; Diametro: 850 mm; Altezza: 1.800 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 120 kg	St	cad	1.438,20
13.10.10.10.f	Inertial- Pufferspeicher: 1000 l	Serbatoio inerziale: 1000 l	Technische Daten: Inhalt: 1.000 litri; Durchmesser: 850 mm; Höhe: 2.150 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 130 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 1.000 litri; Diametro: 850 mm; Altezza: 2.150 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 130 kg	St	cad	1.621,80
13.10.10.10.g	Inertial- Pufferspeicher: 2000 l	Serbatoio inerziale: 2000 l	Technische Daten: Inhalt: 2.000 litri; Durchmesser: 1.200 mm; Höhe: 2.400 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 280 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 2.000 litri; Diametro: 1.200 mm; Altezza: 2.400 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 280 kg	St	cad	3.164,00
13.10.10.11	Inline- Pumpe für Klimaanlagen	Elettropompa per impianti di condizionamento	Lieferung und Montage von Inline- Pumpe für Klimaanlagen, einstufige Kreiselpumpe in Inline- Bauweise, direkt gekoppelt, sowohl für vertikalen als auch horizontalen Einbau, bestehend aus Pumpengehäuse in Bronze oder Grauguss, Welle und Laufrad aus Edelstahl, Flanschanschlüsse, luftgekühlter Asynchronmotor, Gummi-Faltenbalg- Gleitdichtring mit reduzierten Dichtungsflächen aus Siliziumkarbid/Karbid und Nebendichtungen aus Ethylen/Propylen. Medientemperatur: von –10 bis +90 °C, geeignet für Glykol-Wassergemische. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen und hydraulischen Anschluss, inbegriffen Verschraubungen, Flanschen, Gegenflanschen, Schraubbolzen und Dichtungen, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di elettropompa per impianti di condizionamento, circolatore centrifugo in linea monostadio, del tipo ad accoppiamento diretto, posizionamento sia verticale che orizzontale, costituito da corpo in bronzo o ghisa, albero e girante in acciaio inossidabile, attacchi flangiati, motore asincrono raffreddato da ventilatore, tenuta meccanica a soffietto in gomma con facce di tenuta ridotte in carburo di silicio/carburo e tenute secondarie in etylene/propylene. Campo temperatura del liquido:da –10 a +90 °C, adatto per miscele di acqua con glicole. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e idraulico, incluso bocchettoni, flange, controflange, bulloni e guarnizioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.
13.10.10.11.a	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 25	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 25	Technische Daten: Fördermenge ca.: 1.000 l/h; Förderhöhe ca.: 30 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 25; maximale Leistungsaufnahme: 50 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 1.000 l/h; Prevalenza ca.: 30 kPa; Attacchi idraulici: DN 25; Potenza massima assorbita: 50 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	532,50
13.10.10.11.b	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 32	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 32	Technische Daten: Fördermenge ca.: 2.000 l/h; Förderhöhe ca.: 40 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 32; maximale Leistungsaufnahme: 80 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 2.000 l/h; Prevalenza ca.: 40 kPa; Attacchi idraulici: DN 32; Potenza massima assorbita: 80 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	721,80
13.10.10.11.c	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 40	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 40	Technische Daten: Fördermenge ca.: 5.000 l/h; Förderhöhe ca.: 50 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 40; maximale Leistungsaufnahme: 140 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 5.000 l/h; Prevalenza ca.: 50 kPa; Attacchi idraulici: DN 40; Potenza massima assorbita: 140 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	810,80
13.10.10.11.d	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 50	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 50	Technische Daten: Fördermenge ca.: 10.000 l/h; Förderhöhe ca.: 60 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 50; maximale Leistungsaufnahme: 450 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 10.000 l/h; Prevalenza ca.: 60 kPa; Attacchi idraulici: DN 50; Potenza massima assorbita: 450 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	1.379,90
13.10.10.11.e	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 65	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 65	Technische Daten: Fördermenge ca.: 20.000 l/h; Förderhöhe ca.: 70 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 65; maximale Leistungsaufnahme: 700 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 20.000 l/h; Prevalenza ca.: 70 kPa; Attacchi idraulici: DN 65; Potenza massima assorbita: 700 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	1.554,40
13.10.10.11.f	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 80	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 80	Technische Daten: Fördermenge ca.: 35.000 l/h; Förderhöhe ca.: 80 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 80; maximale Leistungsaufnahme: 1.400 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 35.000 l/h; Prevalenza ca.: 80 kPa; Attacchi idraulici: DN 80; Potenza massima assorbita: 1.400 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	1.718,50
13.10.10.12	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento	Lieferung und Montage von elektronischer Inline- Pumpe für Klimaanlagen, einstufige Kreiselpumpe in Inline- Bauweise mit integrierten Frequenzumrichter (Proportionaldruckregelung), direkt gekoppelt, sowohl für vertikalen als auch horizontalen Einbau, bestehend aus Pumpengehäuse in Bronze oder Grauguss, Welle und Laufrad aus Edelstahl, Flanschanschlüsse, luftgekühlter Asynchronmotor, Gummi-Faltenbalg- Gleitdichtring mit reduzierten Dichtungsflächen aus Siliziumkarbid/Karbid und Nebendichtungen aus Ethylen/Propylen. Medientemperatur: von –10 bis +90 °C, geeignet für Glykol-Wassergemische. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen und hydraulischen Anschluss, inbegriffen Verschraubungen, Flanschen, Gegenflanschen, Schraubbolzen und Dichtungen, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di elettropompa elettronica per impianti di condizionamento, circolatore centrifugo in linea dotato di regolazione integrata della velocità (regolazione a pressione proporzionale), del tipo ad accoppiamento diretto, posizionamento sia verticale che orizzontale, costituito da corpo in bronzo o ghisa, albero e girante in acciaio inossidabile, attacchi flangiati, motore asincrono raffreddato da ventilatore dotato di convertitore di frequenza incorporato concepito per una regolazione continua della pressione in base alla portata. tenuta meccanica a soffietto in gomma con facce di tenuta ridotte in carburo di silicio/carburo e tenute secondarie in etylene/propylene. Campo temperatura del liquido:da –10 a +90 °C, adatto per miscele di acqua con glicole. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e idraulico, incluso bocchettoni, flange, controflange, bulloni e guarnizioni, impostazione curva di lavoro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.
13.10.10.12.a	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 25	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 25	Technische Daten: Fördermenge ca.: 1.000 l/h; Förderhöhe ca.: 30 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 25; maximale Leistungsaufnahme: 30 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 1.000 l/h; Prevalenza ca.: 30 kPa; Attacchi idraulici: DN 25; Potenza massima assorbita: 30 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	1.207,40
13.10.10.12.b	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 32	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 32	Technische Daten: Fördermenge ca.: 2.000 l/h; Förderhöhe ca.: 40 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 32; maximale Leistungsaufnahme: 60 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 2.000 l/h; Prevalenza ca.: 40 kPa; Attacchi idraulici: DN 32; Potenza massima assorbita: 60 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	1.631,40
13.10.10.12.c	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 40	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 40	Technische Daten: Fördermenge ca.: 5.000 l/h; Förderhöhe ca.: 50 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 40; maximale Leistungsaufnahme: 120 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 5.000 l/h; Prevalenza ca.: 50 kPa; Attacchi idraulici: DN 40; Potenza massima assorbita: 120 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	1.712,30
13.10.10.12.d	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 50	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 50	Technische Daten: Fördermenge ca.: 10.000 l/h; Förderhöhe ca.: 60 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 50; maximale Leistungsaufnahme: 300 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 10.000 l/h; Prevalenza ca.: 60 kPa; Attacchi idraulici: DN 50; Potenza massima assorbita: 300 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	2.168,60
13.10.10.12.e	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 65	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 65	Technische Daten: Fördermenge ca.: 20.000 l/h; Förderhöhe ca.: 70 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 65; maximale Leistungsaufnahme: 550 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 20.000 l/h; Prevalenza ca.: 70 kPa; Attacchi idraulici: DN 65; Potenza massima assorbita: 550 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	2.850,90
13.10.10.12.f	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 80	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 80	Technische Daten: Fördermenge ca.: 35.000 l/h; Förderhöhe ca.: 80 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 80; maximale Leistungsaufnahme: 1.100 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 35.000 l/h; Prevalenza ca.: 80 kPa; Attacchi idraulici: DN 80; Potenza massima assorbita: 1.100 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	3.196,30
13.10.10.15	Differenzdrucksensor für elektronische Inline- Pumpe	Trasduttore di pressione differenziale per elettropompa elettonica	Lieferung und Montage von Differenzdrucksensor für elektronische Inline- Pumpe, Sensor zur konstanten Differenzdruckregelung in Bezug auf den Anlagen- Sollwert, bestehend aus Differenzdruckgeber, Kapillarrohr, Halterung und abgeschirmten Kabel. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, inbegriffen Kabelbinder, Schraubmaterial, Programmierung, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di trasduttore di pressione differenziale per elettropompa elettronica, sensore per regolare la pressione differenziale costante in corrispondenza di un punto arbitrario nel sistema, comleto di tubi capillari, supporto e cavo schermato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico, incluso fascette, viti e rondelle, programmazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.
13.10.10.15.a	Messbereich 0 bis 5 bar	Campo di misura da 0 a 5 bar	Messbereich 0 bis 5 bar	Campo di misura da 0 a 5 bar	St	cad	943,80
13.10.10.20	Wahlschalter	Commutatore	Lieferung und Montage von Wahlschalter für Wandmontage oder Installation am Gerät, ON/OFF- Funktion und manuelle Steuerung von drei Lüftungsdrehzahlen. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di commutatore per istallazione a parete o a bordo macchina, funzioni ON/OFF e comando manuale di tre velocità di ventilazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	39,90
13.10.10.21	Fernbedienungstafel mit Kabelanschluss und LCD Display	Pannello remoto a filo con display LCD	Lieferung und Montage von Fernbedienungstafel mit Kabelanschluss und Flüssigkristall- Display, vorbereitet für die Wandbefestigung mit Verbindungskabel. Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen (Ein-Aus-Automatisch) und der Temperatur. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello remoto a filo con display a cristalli liquidi predisposto per il fissaggio a parete con cavo di collegamento, adatto per il controllo di tre velocità di ventilazione (on-off-automatico) e della temperatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	72,60
13.10.10.22	I.R.- Fernbedienung mit LCD Display	Telecomando I.R. con display LCD	Lieferung und Montage von Infrarot- Fernbedienung mit Flüssigkristall- Display inklusive Wandhalterung. Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen (Ein-Aus-Automatisch) und der Temperatur.	Fornitura e posa in opera di telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi e supporto per l’installazione a parete, adatto per il controllo di tre velocità di ventilazione (on-off-automatico) e della temperatura.	St	cad	52,60
13.10.10.23	Elektronischer Thermostat mit zwei Wahlschaltern	Termostato elettronico con due selettori	Lieferung und Montage von Bedientafel für Installation am Gerät oder Wandmontage, bestehend aus elektronischem Thermostat mit zwei Wahlschaltern. Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen, Thermostatisierung der gewählten Lüftungsdrehzahl, Möglichkeit zur automatischen Auswahl der Lüftungsdrehzahl auf Basis der Raumtemperatur und der eingestellten Solltemperatur, Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien, Anschlussmöglichkeit von Mikroschalter zur Steuerung der Lüftungslamellen. Luftfühler im Bedienelement, Außenluft- und Wasserfühler. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello comandi per istallazione a bordo macchina o a parete, costituito da termostato elettronico con due selettori, possibilità di gestione 3 velocità di ventilazione, termostatazione della velocità di ventilazione scelta, possibilità di scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla temperatura ambiente ed al set point di temperatura, controllo delle valvole ON/OFF poste a monte delle batterie, possibilità di collegamento di un microinterruttore di chiusura alette per il consenso alla ventilazione. Sonda aria interna al comando, sonda aria esterna e sonda acqua. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	104,10
13.10.10.24	Elektronischer Thermostat mit LCD Display	Termostato elettronico con display LCD	Lieferung und Montage von Wand- Bedientafel mit folgenden Eigenschaften: elektronischer Thermostat mit LCD Display; Funktion nur Lüftung; Installation in Unterputzkasten; Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien, Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen; Möglichkeit zur automatischen Auswahl der Lüftungsdrehzahl auf Basis der Raumtemperatur und der eingestellten Solltemperatur, kontinuierliche oder thermostatische Lüftung; Luftfühler im Bedienelement. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello a muro con le seguenti caratteristiche: termostato elettronico con display LCD; funzione sola ventilazione; installazione da incasso in cassetta; possibilità di gestione delle valvole ON/OFF poste a monte delle batterie; possibilità di gestione tre velocità di ventilazione; possibilità di scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla temperatura ambiente ed al set point di temperatura; ventilazione continua o ventilazione termostatata; Sonda aria interna al comando. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	99,80
13.10.10.25	Elektronische Bedientafel mit Kabelanschluss und LCD Display: proportionale Ventilatorkontrolle	Pannello elettronico a filo con display LCD: controllo ventilatore proporzionale	Lieferung und Montage von elektronischer Wand- Bedientafel mit Kabelanschluss und Flüssigkristall- Display mit folgenden Eigenschaften: Ventilatorkontrolle mit proportionalen Ausgang, Regler mit proportionalem oder mit proportional- integralen Verhalten zur Steuerung von modulierenden Ventile 2-10V, Filteralarm, Fensterkontakt, Economy- Funktion, Stromversorgung 230 V oder 24 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello elettronico a filo installazione a parete dotato di display a cristalli liquidi con le seguenti caratteristiche: controllo ventilatore con uscita proporzionale, logica di tipo proporzionale o proporzionale-integrale per la gestione di valvole modulanti 2-10V, avviso filtro sporco, contatto finestra, funzione economy, alimentazione elettrica 230V o 24V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	104,10
13.10.10.26	Elektromechanischer Thermostat	Termostato elettromeccanico	Lieferung und Montage von Wand- Bedientafel mit folgenden Eigenschaften: elektromechanischen Thermostat zur Steuerung von Gebläsekonvektoren, drei Lüftungsdrehzahlen, Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien. Luftfühler im Bedienelement. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello a muro con le seguenti caratteristiche: termostato elettromeccanico per la gestione di ventilconvettori, tre velocità di ventilazione, possibilità di gestire valvole ON/OFF a monte delle batterie. Sonda aria interna al comando. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	52,90
13.10.10.27	Set I.R.- Fernbedienung	Kit telecocomando I.R.	Lieferung und Montage von Fernbedienungs- Set bestehend aus Infrarot- Fernbedienung, I.R.- Empfänger, elektronischer Steuerkarte, Montagebügel und Anschlusskabel zur Steuerung von Gebläsekonvektoren mit folgenden Eigenschaften: Entfeuchtungsmodus; Funktion nur Lüftung; Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien, Signalauswahl von Fernbedienungsfühler oder Gebläsekonvektoren- Fühler, Zeitmodul für Ein- Ausschaltzyklen, drei Lüftungsdrehzahlen mit manueller oder automatischer Einstellmöglichkeit der Lüftungsdrehzahl auf Basis der Raumtemperatur und der eingestellten Temperatur; SLEEP- Funktion für nächtliches Wohlbefinden; Anzeige der eingestellten Temperatur und der Raumtemperatur auf Fernbedienung; Luftfühler in Fernbedienung und in Steuerkarte. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di kit per telecomando costituito da telecomando a raggi infrarossi, ricevitore I.R., scheda elettronica , staffe di montaggio e cavo di collegamento, per la gestione di ventilconvettori con le seguenti caratteristiche: modalità deumidificazione; modalità solo ventilazione; possibilità di gestire valvole ON/OFF a monte delle batterie; possibilità di scegliere il segnale da sonda telecomando o da sonda su ventilconvettore; timer per fasce orarie acceso/spento; tre velocità di ventilazione con possibilità di impostare manualmente la velocità di ventilazione o scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura impostata; funzione SLEEP di benessere notturno; visualizzazione temperatura impostata e ambiente su telecomando; Sonda aria presente nel telecomando e nella scheda. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	183,00
13.10.50	Direktverdampfungssystem	Sistema ad espansione diretta	Direktverdampfungssystem	Sistema ad espansione diretta
13.10.50.01	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Außeneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Klimagerät mit Kältemittel R410A, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, invertergeregelter Rollkolbenverdichter mit internen Überströmventil, Überhitzungsschutz, Axialventilator direkt an Antriebsmotor gekoppelt, Gegenstrom- Querstrom- Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, sowie die gesamte Anlagenfüllung mit Kältemittel, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá esterna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Climatizzatore con refrigerante R410A, cassaforma in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, compressore rotativo a velocitá variabile con valvola di sfioro interna, protezione antisurriscaldamento, ventilatore assiale accoppiato direttamente al motovariatore, batteria a flusso controcorrente/incrociato con tubi in rame ed alette in alluminio pressate. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero, elettrico e riempimento completo impianto con refrigerante, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.01.a	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 2 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 2 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 4.500 W; mittlere Kühlleistung: 4.000 W; minimale Kühlleistung: 1.600 W; maximale Leistungsaufnahme: 1.350 W; mittlere Leistungsaufnahme: 1.050 W; minimale Leistungsaufnahme: 300 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 2x1/4” – 2x3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.500 W; Potenza frigorifera media: 4.000 W; Potenza frigorifera minima: 1.600 W; Potenza assorbita massima: 1.350 W; Potenza assorbita media: 1.050 W; Potenza assorbita minima: 300 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 2x1/4” – 2x3/8”.	St	cad	1.301,20
13.10.50.01.b	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 3 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 3 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 7.100 W; mittlere Kühlleistung: 5.000 W; minimale Kühlleistung: 1.950 W; maximale Leistungsaufnahme: 2.150 W; mittlere Leistungsaufnahme: 1.200 W; minimale Leistungsaufnahme: 380 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 3x1/4” – 3x3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 7.100 W; Potenza frigorifera media: 5.000 W; Potenza frigorifera minima: 1.950 W; Potenza assorbita massima: 2.150 W; Potenza assorbita media: 1.200 W; Potenza assorbita minima: 380 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 3x1/4” – 3x3/8”.	St	cad	1.860,30
13.10.50.01.c	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 4 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 4 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 9.200 W; mittlere Kühlleistung: 7.500 W; minimale Kühlleistung: 2.600 W; maximale Leistungsaufnahme: 3.100 W; mittlere Leistungsaufnahme: 2.000 W; minimale Leistungsaufnahme: 450 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 4x1/4” – 2x3/8” 1/2" 5/8".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 9.200 W; Potenza frigorifera media: 7.500 W; Potenza frigorifera minima: 2.600 W; Potenza assorbita massima: 3.100 W; Potenza assorbita media: 2.000 W; Potenza assorbita minima: 450 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 4x1/4” – 2x3/8” 1/2" 5/8".	St	cad	3.173,20
13.10.50.01.d	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 5 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 5 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 10.100 W; mittlere Kühlleistung: 9.000 W; minimale Kühlleistung: 3.300 W; maximale Leistungsaufnahme: 4.000 W; mittlere Leistungsaufnahme: 2.850 W; minimale Leistungsaufnahme: 670 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 5x1/4” – 2x3/8” 1/2" 2x5/8".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 10.100 W; Potenza frigorifera media: 9.000 W; Potenza frigorifera minima: 3.300 W; Potenza assorbita massima: 4.000 W; Potenza assorbita media: 2.850 W; Potenza assorbita minima: 670 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 5x1/4” – 2x3/8” 1/2" 2x5/8".	St	cad	3.829,80
13.10.50.02	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante	Lieferung und Montage von Kühl- Außeneinheit für VRV- Klimaanlage für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Klimagerät mit Kältemittel R410A, bestehend aus Modulbauweise- Struktur und Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Kompressor mit drehzahlgeregelten Motor ohne Schleifkontakte, zwei Ventilatoren, geometrisch optimierter Wärmetauscher, schallgedämmtes Verdichtergehäuse. Mikroprozessor- Regelung zur Verwaltung der Sensoren, Gerätefunktionen, sowie der Steuerungs- und Sicherheitsbauteile. Stromversorgung: 400 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, sowie die gesamte Anlagenfüllung mit Kältemittel, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá refrigerante esterna per impianto di climatizzazione ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Climatizzatore con refrigerante R410A, composto da struttura modulare e basamento in lamiera zincata verniciata a polveri, compressore con motore a velocitá variabile senza contatti striscianti, due ventilatori, scambiatore di calore a geometria ottimizzata, pannellatura fonoassorbente per alloggiamento compressore. Regolazione a microprocessore per la gestione dei sensori e delle funzioni dell'apparecchio, nonché dei dispositivi di comando e sicurezza. Alimentazione elettrica: 3 ~ 400 V. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero, elettrico e riempiento completo impianto con refrigerante, / escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.02.a	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 14.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 14.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 14.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 3.600 W; Luftdurchsatz: 5.700 m//h; maximaler Schalldruck: 55 dB; maximale Schalleistung: 75 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 3/8” – 5/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 14.000 W; Potenza assorbita massima: 3.600 W; Portata d'aria: 5.700 m//h; Pressione sonora massima: 55 dB; Potenza sonora massima: 75 dB; Attacco liquido - gas: 3/8” – 5/8”.	St	cad	6.248,00
13.10.50.02.b	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 22.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 22.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 22.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 5.600 W; Luftdurchsatz: 10.000 m//h; maximaler Schalldruck: 56 dB; maximale Schalleistung: 77 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 3/8” – 3/4”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 22.000 W; Potenza assorbita massima: 5.600 W; Portata d'aria: 10.000 m//h; Pressione sonora massima: 56 dB; Potenza sonora massima: 77 dB; Attacco liquido - gas: 3/8” – 3/4”.	St	cad	8.618,50
13.10.50.02.c	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 33.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 33.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 33.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 9.600 W; Luftdurchsatz: 11.500 m//h; maximaler Schalldruck: 58 dB; maximale Schalleistung: 78 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/2” – 1”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 33.000 W; Potenza assorbita massima: 9.600 W; Portata d'aria: 11.500 m//h; Pressione sonora massima: 58 dB; Potenza sonora massima: 78 dB; Attacco liquido - gas: 1/2” – 1”.	St	cad	11.473,90
13.10.50.02.d	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 50.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 50.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 50.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 13.300 W; Luftdurchsatz: 13.500 m//h; maximaler Schalldruck: 60 dB; maximale Schalleistung: 80 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/2” – 1" 1/4.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 50.000 W; Potenza assorbita massima: 13.300 W; Portata d'aria: 13.500 m//h; Pressione sonora massima: 60 dB; Potenza sonora massima: 80 dB; Attacco liquido - gas: 1/2” – 1”1/4.	St	cad	16.892,20
13.10.50.05	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Wandgerät mit Kältemittel R410A, Schutzgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe nach Wahl der B.L, automatisches vertikales und horizontales Schwenken des Luftstroms, Wochen- Zeitschaltuhr, Nachtprogramm, fotokatalytischer Luftreinigungsfilter. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá a parete con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., movimentazione aria automatico in verticale e orizzontale, timer settimanale, programmazione notturna, filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.05.a	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.000 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 2.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 550 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 550 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	483,60
13.10.50.05.b	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.500 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 2.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 650 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 650 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	522,30
13.10.50.05.c	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.500 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 3.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 680 m//h; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 58 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 680 m//h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	588,90
13.10.50.05.d	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 4.200 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 4.200 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 4.200 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 680 m//h; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 58 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.200 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 680 m//h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	698,00
13.10.50.05.e	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 700 m//h; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 58 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 700 m//h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	823,80
13.10.50.05.f	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 24 W; Luftdurchsatz: 950 m//h; maximaler Schalldruck: 45 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 24 W; Portata d'aria: 950 m//h; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	970,40
13.10.50.05.g	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 7.100 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 7.100 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 7.100 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 24 W; Luftdurchsatz: 1.050 m//h; maximaler Schalldruck: 45 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 5/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 7.100 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 24 W; Portata d'aria: 1.050 m//h; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 5/8”.	St	cad	1.125,70
13.10.50.06	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna a pavimento per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Bodenstehendes Gerät mit Kältemittel R410A, Schutzgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe nach Wahl der B.L, duale Luftausblasung, Nachtprogramm, fotokatalytischer Luftreinigungsfilter. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá a pavimento con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., mandata aria doppia, programmazione notturna, filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.06.a	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.500 W	Unitá interna a pavimanto per sistema ad espansione diretta: 2.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 500 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 500 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	741,60
13.10.50.06.b	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.500 W	Unitá interna a pavimanto per sistema ad espansione diretta: 3.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 520 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 520 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	841,20
13.10.50.06.c	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 4.800 W	Unitá interna a pavimanto per sistema ad espansione diretta: 4.800 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 4.800 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 650 m//h; maximaler Schalldruck: 44 dB; maximale Schalleistung: 56 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.800 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 650 m//h; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1.227,10
13.10.50.07	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Kanalgerät mit Kältemittel R410A, Struktur aus fuerverzinktem Stahlblech, inklusive Kondensatpumpe. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá canalizzabile con refrigerante R410A, struttura in lamiera di acciaio verniciata a caldo, incluso pompa scarico condensa. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.07.a	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.400 W	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 3.400 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.400 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 960 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 960 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	1.043,00
13.10.50.07.b	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 960 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 960 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1.104,40
13.10.50.07.c	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 1.100 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 1.100 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1.186,30
13.10.50.08	Unterdecken- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Unterdeckengerät mit Kältemittel R410A, Schutzgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe nach Wahl der B.L, fotokatalytischer Luftreinigungsfilter. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá pensile a soffitto con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.08.a	Unterdecken Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.400 W	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta: 3.400 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.400 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 780 m//h; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 780 m//h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	1.057,00
13.10.50.08.b	Unterdecken Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 780 m//h; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 780 m//h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1.105,24
13.10.50.08.c	Unterdecken Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 1.000 m//h; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 1.000 m//h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1.167,50
13.10.50.09	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Kassettengerät für den Einbau in Decken, mit Kältemittel R410A, Struktur aus fuerverzinktem Stahlblech, inklusive Kondensatpumpe. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá a cassetta per installazione a controsoffitto con refrigerante R410A, struttura in lamiera di acciaio verniciata a caldo, incluso pompa scarico condensa. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.09.a	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.500 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 2.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 540 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 540 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	965,60
13.10.50.09.b	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.400 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 3.400 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.400 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 600 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 600 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	1.130,10
13.10.50.09.c	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 720 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 720 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1.149,60
13.10.50.09.d	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 900 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 900 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1.476,30
13.10.50.10	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer	Coppia di giunti in rame	Lieferung und Montage von Verbindungsstück- Paar aus Kupfer zur Ausführung der schweißgelöteten Y- Abzweigungen, Reduzierstutzen für alle Nenndurchmesser geeignet, inklusive vorgefertigter Isolierschalen.	Fornitura e posa in opera di coppia di giunti in rame per esecuzione di derivazione ad Y, posizionamento mediante saldobrasatura e rivestimento termoformato in materiale isolante, estremitá con adattatore a tutti i diametri nominali.
13.10.50.10.a	für Leistung bis 20.000 W	per potenza fino a 20.000 W	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer: 20.000 W	Coppia di giunti in rame: 20.000 W	St	cad	209,80
13.10.50.10.b	für Leistung bis 60.000 W	per potenza fino a 60.000 W	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer: 60.000 W	Coppia di giunti in rame: 60.000 W	St	cad	227,90
13.10.50.10.c	für Leistung bis 120.000 W	per potenza fino a 120.000 W	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer: 120.000 W	Coppia di giunti in rame: 120.000 W	St	cad	240,80
13.10.50.11	Anlagenfüllung	Riempimento impianto	Lieferung von Kältemittel des Typs R410A, in homologierten und wiederbefüllbaren Gasflaschen. Inbegriffen sind die Vergütung für fachgerechtes Füllen der gesamten Kälteanlage, sowie Kontrolle des Betriebsdruckes und der Sicherheitsvorrichtungen, Ausführung der Arbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal.	Fornitura di refrigerante del tipo R410A in bombole gas ricaricabili e omologate. Compreso gli oneri per riempimento completo dell' impianto di raffreddamento a regola d'arte, nonché controllo della pressione d'esercizio e degli apparecchi di sicurezza, esecuzione lavori solo da personale qualificato.
13.10.50.11.a	Anlagenfüllung: bis zu 3 kg Kältemittel	Riempimento impianto: fino a 3 kg refrigerante	für Anlagen mit einem Gesamtinhalt bis zu 3 kg Kältemittel	per impianti con un contenuto totale fino a 3 kg di refrigerante	kg	kg	110,50
13.10.50.15	Kabel- Fernbedienung	Comando a filo	Lieferung und Montage von Kabel- Fernbedienung für Wandinstallation, zur Kontrolle einer Außeneinheit und bis zu 16 Inneneinheiten mit folgenden Eigenschaften: Flüssigkristall- Display, Uhr, Wochentimer, Sprachauswahl, Temperatureinstellung, Kontrolle Lüfterdrehzahl. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di comando a filo, installazione a parete, per il controllo di un gruppo esterno e fino a 16 unità interne con le seguenti caratteristiche: display a cristalli liquidi, orologio, timer settimanale, scelta lingua, impostazione temperatura, controllo velocitá ventola. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	149,60
13.10.50.16	Infrarot- Fernbedienung	Telecomando ad infrarossi	Lieferung und Montage von Infrarot- Fernbedienung, zur Kontrolle einer Außeneinheit und bis zu 16 Inneneinheiten mit folgenden Eigenschaften: Flüssigkristall- Display, Uhr, Wochentimer, Sprachauswahl, Temperatureinstellung, Kontrolle Lüfterdrehzahl. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di telecomando ad infrarossi, per il controllo di un gruppo esterno e fino a 16 unità interne con le seguenti caratteristiche: display a cristalli liquidi, orologio, timer settimanale, scelta lingua, impostazione temperatura, controllo velocitá ventola. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	192,30
14	Sanitäranlagen	Impianti sanitari	Die Preise der angeführten Leistungsbeschreibungen beinhalten die Lieferung der Stoffe und/oder der Bauteile, die Transportkosten zur Baustelle und die Montagearbeiten für den Einbau. In den Preisen der Hauptleistungen ist die technische Aufwendung der Installateure mit eingerechnet. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und die Baugerüste. / Sämtliche Leistungen sind nach den einschlägig anerkannten Regeln der Technik mit ungebrauchten Stoffen und Bauteilen auszuführen, welche den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. / Die Kategorie 14 umfasst folgende Gruppen: / 14.01 Brauchwasserverteilung und Zubehör / 14.02 Brandschutzanlagen und Zubehör / 14.03 Abwasser- und Entlüftungsanlagen mit Zubehör / 14.04 Rohrleitungen und Zubehör / 14.05 Rohrisolierung und Zubehör / 14.06 Solaranlagen für Brauchwassererwärmung / 14.08 Regenwassernutzanlagen / 14.09 Sanitärgeräte und Zubehör	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell 'impianto. Sono escluse le assistenze murarie ed i ponteggi. / Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge. / La categoria 14 comprende i seguenti gruppi: / 14.01 Distribuzione acqua potabile ed accessori / 14.02 Impianti antincendio ed accessori / 14.03 Impianti di scarico e di aerazione ed accessori / 14.04 Tubazioni ed accessori / 14.05 Isolamento per tubazioni ed accessori / 14.06 Impianti solari per la produzione di acqua calda / 14.08 Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana / 14.09 Apparecchiature sanitarie ed accessori
14.01	Brauchwasserverteilung und Zubehör	Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori	Die Gruppe 14.01 umfasst folgende Untergruppen: / 14.01.01 Wasserzähler / 14.01.02 Druckreduzierventile / 14.01.03 Wasserfilter / 14.01.04 Absperrorgane / 14.01.05 Rückflußverhinderer / 14.01.06 Brauchwassermischventile / 14.01.07 Brauchwasserzirkulationspumpen / 14.01.08 Rohrnetztrenner / 14.01.09 Ausdehnungsgefäße / 14.01.10 Wasserenthärter / 14.01.11 Zubehör	Il gruppo 14.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.01.01 Contatori d'acqua / 14.01.02 Riduttori di pressione / 14.01.03 Filtri d'acqua / 14.01.04 Organi di intercettazione / 14.01.05 Valvole di ritegno / 14.01.06 Valvole miscelatrici per acqua sanitaria / 14.01.07 Pompe per acqua sanitaria / 14.01.08 Disconnettore di rete / 14.01.09 Vasi d'espansione / 14.01.10 Demineralizzatori d'acqua / 14.01.11 Accessori
14.01.01	Wasserzähler	Contatori d'acqua	Wasserzähler	Contatori d'acqua
14.01.01.01	Kaltwasserzähler für kleine Mengen:	Contatore di acqua fredda per piccole portate:	Kaltwasserzähler für kleine und mittlere Mengen in Ein- oder Mehrstrahlflügelrad - Ausführung, Gehäuse aus Rotguß mit Klappdeckel, innen vernickelt, außen lackiert, PN 10, metrologische Klasse B, drehbares Zählwerk aus rostfreiem Stahl über Magnetkupplung mit dem Flügelrad verbunden (Volltrockenläufer), Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarz-glasabdeckung des Zählwerks, Betriebstemperatur max. 40 °C:	Contatore di acqua fredda per piccole e medie portate; esecuzione con rotore a palette a mono- o multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, PN 10, classe metrologica B, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurità in ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 40 °C:
14.01.01.01.a	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	St	cad	41,59
14.01.01.01.b	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	St	cad	50,27
14.01.01.01.c	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	St	cad	62,37
14.01.01.01.d	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	St	cad	103,17
14.01.01.01.e	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	St	cad	148,18
14.01.01.01.f	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	St	cad	339,18
14.01.01.01.g	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	St	cad	482,89
14.01.01.02	Kaltwasserzähler für große Mengen:	Contatore di acqua fredda per grandi portate:	Kaltwasserzähler für große Mengen mit austauschbarem Messeinsatz, Gehäuse aus Grauguß, waagrechter Turbinenläufer aus INOX - Stahl in reibungsfreien Präzisionlagern geführt, Drehübertragung auf Zählwerk mit Magnetkupplung, Volltrockenläuferzählwerk, PN 16, metrologische Klasse B, Betriebstemperatur max. 40 °C, komplett mit Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubungen.	Contatore di acqua fredda per grandi portate con elemento di misura intercambiabile, corpo in ghisa, girante a turbina orizzontale in acciaio INOX con cuscinetti di precisione senza attrito, trasmissione del moto su contatore a rulli mediante giunto magnetico, esecuzione completamente a secco, PN 16, classe metrologica B, temperatura max. d'esercizio 40 °C, completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloneria.
14.01.01.02.a	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	St	cad	501,61
14.01.01.02.b	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	St	cad	571,60
14.01.01.02.c	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	St	cad	664,81
14.01.01.02.d	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	St	cad	819,80
14.01.01.02.e	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	St	cad	954,04
14.01.01.02.f	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	St	cad	1.148,52
14.01.01.02.g	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	St	cad	1.934,10
14.01.01.03	Warmwasserzähler für kleine Mengen:	Contatore di acqua calda per piccole portate:	Warmwasserzähler für kleine und mittlere Mengen in Ein- oder Mehrstrahlflügelrad - Ausführung, Gehäuse aus Rotguß mit Klappdeckel, innen vernickelt, außen lackiert, PN 10, metrologische Klasse B, drehbares Zählwerk aus rostfreiem Stahl über Magnetkupplung mit dem Flügelrad verbunden (Volltrockenläufer), Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarz-glasabdeckung des Zählwerks, Betriebstemperatur max. 90 °C:	Contatore di acqua calda per piccole medie portate; esecuzione con rotore a palette a mono- o multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, PN 10, classe metrologica B, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurità in ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 90 °C:
14.01.01.03.a	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	St	cad	51,85
14.01.01.03.b	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	St	cad	70,44
14.01.01.03.c	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	St	cad	153,59
14.01.01.03.d	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	St	cad	197,62
14.01.01.03.e	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	St	cad	234,79
14.01.01.03.f	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	St	cad	477,41
14.01.01.03.g	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	St	cad	570,28
14.01.01.04	Warmwasserzähler für große Mengen:	Contatore di acqua calda per grandi portate:	Warmwasserzähler für große Mengen mit austauschbarem Messeinsatz, Gehäuse aus Grauguß, waagrechter Turbinenläufer aus INOX - Stahl in reibungsfreien Präzisionlagern geführt, Drehübertragung auf Zählwerk mit Magnetkupplung, Volltrockenläuferzählwerk, PN 16, metrologische Klasse B, Betriebstemperatur max. 90 °C, komplett mit Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubungen:	Contatore di acqua calda per grandi portate, con elemento di misura intercambiabile, corpo in ghisa, girante a turbina orizzontale in acciaio INOX con cuscinetti di precisione senza attrito, trasmissione del moto su contatore a rulli mediante giunto magnetico, esecuzione completamente a secco, PN 16, classe metrologica B, temperatura max. d'esercizio 90 °C, completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloneria:
14.01.01.04.a	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	St	cad	518,21
14.01.01.04.b	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	St	cad	653,75
14.01.01.04.c	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	St	cad	694,84
14.01.01.04.d	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	St	cad	851,02
14.01.01.04.e	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	St	cad	974,00
14.01.01.04.f	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	St	cad	1.196,46
14.01.01.04.g	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	St	cad	2.069,10
14.01.02	Druckreduzierventile	Riduttori di pressione	Druckreduzierventile	Riduttori di pressione
14.01.02.01	Druckreduzierventil mit Muffen:	Riduttore di pressione a manicotto:	Druckreduzierventil mit Muffenanschlüssen für Wasserversorgungsnetze, Gehäuse aus Bronze, eingebauter Filter in INOX Stahl mit Maschenweite 1,0 mm, Profilmembrane und Ventilsitz in rostfreiem Stahl, Druckbereich bis 16 bar, komplett mit Manometer, Verschraubungen und Dichtungen:	Riduttore di pressione a manicotto per reti idriche sanitarie, corpo in bronzo, filtro in acciaio inox incorporato con maglia 1,0 mm, membrana profilata e sede valvola in acciaio inossidabile, campo di pressione fino a 16 bar, completo di manometro, raccordi e guarnizioni:
14.01.02.01.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	127,67
14.01.02.01.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	154,47
14.01.02.01.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	177,95
14.01.02.01.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	230,59
14.01.02.01.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	327,83
14.01.02.01.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	422,77
14.01.02.01.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	510,38
14.01.02.02	Druckreduzierventil mit Flanschen:	Riduttore di pressione con flange:	Druckreduzierventil mit Flanschanschlüssen für Wasserversorgungsnetze, Gehäuse aus Grauguß, eingebauter Filter in Inox mit Maschenweite 1,0 mm, Profilmembrane und Ventilsitz in rostfreiem Stahl, Druckbereich bis 16 bar, komplett mit Manometer, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Riduttore di pressione in esecuzione flangiata per reti idriche sanitarie, corpo in ghisa, filtro incorporato in acciaio Inox con maglia 1,0 mm, membrana profilata e sede valvola in acciaio inossidabile, campo di pressione fino a 16 bar, completo di manometro, controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.02.02.a	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	St	cad	1.245,57
14.01.02.02.b	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	St	cad	1.651,66
14.01.02.02.c	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	St	cad	2.407,89
14.01.03	Wasserfilter	Filtri d'acqua	Wasserfilter	Filtri d'acqua
14.01.03.01	Brauchwasserrückspülfilter mit Muffen:	Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto:	Brauchwasserrückspülfilter für manuelle Spülung mit genormten Muffenanschlüssen, geeignet für Wasser bis 30 °C, Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff, PN 16, Filtergewebe aus Edelstahl mit Maschenweite 95/125 µm, großes Handrad zur Rückspülung nach dem Punkt - Rotationssystem bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Filtro a controlavaggio manuale a manicotto secondo norma, adatto per acqua fino a 30 °C, corpo filtro in plastica di alta qualità, PN 16, tessuto filtrante in acciaio INOX con maglia 95/125 µm, grande manopola per il comando del controlavaggio a sistema punto - rotazione con contemporaneo lavaggio del vetro spia, completo di raccordi e guarnizioni:
14.01.03.01.a	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	St	cad	414,30
14.01.03.01.b	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	St	cad	475,97
14.01.03.01.c	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	St	cad	633,16
14.01.03.01.d	DN 50 - 2" - 17 m3/h	DN 50 - 2" - 17 m3/h	DN 50 - 2" - 17 m3/h	DN 50 - 2" - 17 m3/h	St	cad	677,47
14.01.03.02	Brauchwasserrückspülfilter mit Flanschen:	Filtro d'acqua a controlavaggio con flange:	Brauchwasserrückspülfilter für manuelle Spülung mit genormten Flanschanschlüssen, geeignet für Wasser bis 30 °C, Gehäuse aus rilsanbeschichtetem Grauguß, PN 10, Filter- und Stützgewebe aus V4A-Stahl mit Maschenweite 95/125 µm, großes Handrad zur Rückspülung nach dem Punkt - Rotationssystem bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Filtro d'acqua a controlavaggio manuale a manicotto secondo norma, adatto per acqua fino a 30 °C, corpo filtro in plastica di alta qualità, PN 10, tessuto filtrante in acciaio INOX con maglia 95/125 µm, grande manopola per il comando del controlavaggio a sistema punto - rotazione con contemporaneo lavaggio del vetro spia, completo di raccordi e guarnizioni:
14.01.03.02.a	DN 65 - 27 m3/h	DN 65 - 27 m3/h	DN 65 - 27 m3/h	DN 65 - 27 m3/h	St	cad	1.727,46
14.01.03.02.b	DN 80 - 50 m3/h	DN 80 - 50 m3/h	DN 80 - 50 m3/h	DN 80 - 50 m3/h	St	cad	2.003,39
14.01.03.02.c	DN 100 - 70 m3/h	DN 100 - 70 m3/h	DN 100 - 70 m3/h	DN 100 - 70 m3/h	St	cad	2.355,36
14.01.03.03	Brauchwasserfilter autom. Rückspülung, Muffenausführung:	Filtro d'acqua controlavaggio autom., racc. filettati:	Brauchwasserfilter mit automatischer Rückspülung - Muffenausführung für Wassertemperatur bis 30 ° C. Die angegebene Liefermenge gilt für einen Druckabfall von dp = 0,2 bar. Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Filtergewebe aus Edelstahl zur bakteriologischen Prophylaxe, untere/obere Durchlaßweite 95/125 µm. Rückspülautomatik zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen durch einen Stellmotor, Steckdosennetzgerät, elektronische Steuerung mit Funktions- und Störanzeige durch Leuchtdiode und Summer, automatische Auslösung der Rückspülung, zeitabhängig durch Programmstecker, wählbar Stunde, Tag, Woche und Monat. Handauslösung über Taste. Verbindung mit dem Rückspülwasser nach Norm. Filter komplett mit Dichtungen und Verschraubungen, Verkabelungen, Netzanschluß 220 V:	Filtro d'acqua a controlavaggio automatico - raccordi filettati per acqua fino a 30 °C. Le portate indicate valgono fino ad una perdita di carico di dp = 0,2 bar. Corpo in plastica di alta qualità PN 16, tessuto filtrante in acciaio inossidabile con maglia inferiore/superiore 95/125 µm per la profilassi batteriologica. Dispositivo automatico di controlavaggio per la commutazione nelle posizioni di esercizio e di controlavaggio mediante un servocomando, apparecchio a spina, comando elettronico con segnalazione di funzione e di allarme mediante diodo luminoso e cicalino, inizializzazione del controlavaggio in funzione del tempo con spina programmabile, a scelta ora, giorno, settimana e mese. Inizializzazione manuale mediante un tasto. Collegamento con l'acqua di lavaggio sec. Norma. Filtro completo di raccordi filettati e guarnizioni, cablaggio, collegamento alla rete 220 V:
14.01.03.03.a	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	St	cad	1.488,23
14.01.03.03.b	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	St	cad	1.624,85
14.01.03.03.c	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	St	cad	1.829,57
14.01.03.03.d	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	St	cad	1.969,98
14.01.03.04	Brauchwasserfilter autom. Rückspülung, Flanschausführung:	Filtro d'acqua controlavaggio autom., racc. flangiati:	Brauchwasserfilter mit automatischer Rückspülung - Flanschausführung; für Wassertemperatur bis 30 ° C. Die angegebene Liefermenge gilt für einen Druckabfall von dp = 0,2 bar. Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16 mit Einbaudrehflansch aus Messing, Filtergewebe aus Edelstahl zur bakteriologischen Prophylaxe, untere/obere Durchlaßweite 95/125 µm. Rückspülautomatik zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen durch einen Stellmotor, Steckdosennetzgerät, elektronische Steuerung mit Funktions- und Störanzeige durch Leuchtdiode und Summer, automatische Auslösung der Rückspülung, zeitabhängig durch Programmstecker, wählbar Stunde, Tag, Woche und Monat. Handauslösung über Taste. Verbindung mit dem Rückspülwasser nach Norm. Filter komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, Verkabelungen, Netzanschluß 220 V:	Filtro d'acqua a controlavaggio automatico - raccordi flangiati; per acqua fino a 30 °C. Le portate indicate valgono fino ad una perdita di carico di dp = 0,2 bar. Corpo in plastica di alta qualità PN 16 con flange incorporate in ottone, tessuto filtrante in acciaio inossidabile con maglia inferiore/superiore 95/125 µm per la profilassi batteriologica. Dispositivo automatico di controlavaggio per la commutazione nelle posizioni di esercizio e di controlavaggio mediante un servocomando, apparecchio a spina, comando elettronico con segnalazione di funzione e di allarme mediante diodo luminoso e cicalino, inizializzazione del controlavaggio in funzione del tempo con spina programmabile, a scelta ora, giorno, settimana e mese. Inizializzazione manuale mediante un tasto. Collegamento con l'acqua di lavaggio sec. Norma. Filtro completo di controflange, bulloni e guarnizioni, cablaggio, collegamento alla rete 220 V:
14.01.03.04.a	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	St	cad	3.544,47
14.01.03.04.b	DN 80 - 3" - 38 m3/h	DN 80 - 3" - 38 m3/h	DN 80 - 3" - 38 m3/h	DN 80 - 3" - 38 m3/h	St	cad	3.992,51
14.01.03.04.c	DN 100 - 4" - 58 m3/h	DN 100 - 4" - 58 m3/h	DN 100 - 4" - 58 m3/h	DN 100 - 4" - 58 m3/h	St	cad	5.686,54
14.01.03.05	Schmutzfänger mit Muffen:	Filtro d'impurità a manicotto:	Schmutzfänger für Sanitärwasser mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß oder Messing, Schmutzsieb aus INOX - Stahl mit Maschenweite 0,6 mm, PN 16, komplett mit Anschlußverschraubungen, Dichtungen:	Filtro d'impurità per acqua sanitaria a manicotto; corpo in bronzo o ottone, cartuccia filtrante in acciaio INOX con maglia 0,6 mm, PN 16, completo di raccordi, guarnizioni:
14.01.03.05.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	38,46
14.01.03.05.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	44,32
14.01.03.05.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	47,64
14.01.03.05.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	52,14
14.01.03.05.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	85,70
14.01.03.05.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	123,91
14.01.03.05.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	172,96
14.01.03.05.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	212,88
14.01.03.05.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	277,45
14.01.03.06	Schmutzfänger mit Flanschen:	Filtro d'impurità con flange:	Schmutzfänger für Sanitärwasser mit Flanschanschlüssen; Gehäuse aus Grauguß, Schmutzsieb aus INOX - Stahl mit Maschenweite 1,0 mm, PN 16, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Filtro d'impurità per acqua sanitaria in esecuzione flangiata; corpo in ghisa, cartuccia filtrante in acciai INOX con maglia 1,0 mm, PN 16, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.03.06.a	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	87,00
14.01.03.06.b	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	108,64
14.01.03.06.c	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	145,02
14.01.03.06.d	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	182,55
14.01.03.06.e	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	224,62
14.01.03.06.f	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	284,44
14.01.03.06.g	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	369,01
14.01.03.06.h	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	408,93
14.01.03.06.i	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	530,24
14.01.04	Absperrorgane	Organi di intercettazione	Absperrorgane	Organi di intercettazione
14.01.04.01	Muffenschieber:	Saracinesca a manicotto:	Muffenschieber: siehe 13.01.05	Saracinesca a manicotto: vedi 13.01.05
14.01.04.02	Flanschen - Flachschieber:	Saracinesca a corpo piatto flangiata:	Flanschen - Flachschieber: siehe 13.01.05	Saracinesca a corpo piatto flangiata: vedi 13.01.05
14.01.04.03	Geradsitzventil mit Muffen:	Valvola a manicotto con sede diritta:	Geradsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsdichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150°C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola d'intercettazione a manicotto con sede diritta; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.04.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	19,08
14.01.04.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	25,44
14.01.04.03.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	34,34
14.01.04.03.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	46,72
14.01.04.03.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	60,02
14.01.04.03.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	88,86
14.01.04.04	Schrägsitzventil mit Muffen:	Valvola a manicotto con sede inclinata:	Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsdichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.04.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	27,08
14.01.04.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	35,23
14.01.04.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	50,23
14.01.04.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	80,17
14.01.04.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	106,82
14.01.04.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	159,05
14.01.04.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	206,76
14.01.04.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	268,80
14.01.04.05	Auslaufventil:	Rubinetto di erogazione:	Auslaufventil aus Messing, Drehkreuzgriff verchromt, Stopfbuchsdichtung, komplett mit Schlauchverschraubung, Verschlußkappe mit Halteschlaufe, usw.:	Rubinetto di erogazione in ottone, manopola a croce cromata, tenuta a premistoppa, completo di portagomma maschio, cappuccio con catenella:
14.01.04.05.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	19,44
14.01.04.05.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	24,75
14.01.04.06	Freiflußventil mit Muffen:	Valvola a flusso libero con manicotti:	Freiflußventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit großem Durchflußquerschnitt, mit steigender Spindel, Stopfbuchsdichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola a flusso libero con manicotti; corpo in bronzo con grande sezione di passaggio, con asta salente, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.04.06.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	26,24
14.01.04.06.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	35,26
14.01.04.06.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	42,54
14.01.04.06.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	55,23
14.01.04.06.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	67,29
14.01.04.06.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	96,25
14.01.04.07	Unterputzventil:	Valvola da incasso:	Unterputzventil; Grundkörper für Unterputzeinbau, flache Glocke, Stopfbuchsdichtung, komplett mit verchromten Sichtteilen (Drehgriff, Rosette usw.), PN 16:	Valvola da incasso; corpo da incasso, campana piatta, tenuta a premistoppa, completo di parti in vista cromate (manopola, rosetta, ecc.), PN 16:
14.01.04.07.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	35,62
14.01.04.07.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	38,24
14.01.04.07.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	48,72
14.01.04.08	Füll- und Entleerungshahn:	Rubinetto di carico e scarico:	Füll- und Entleerungshahn: siehe 13.01.05	Rubinetto di carico e scarico: vedi 13.01.05
14.01.04.09	Eckventil:	Rubinetto ad angolo:	Eckventil; Gehäuse aus verchromtem Rotguß, komplett mit verchromter Schubrosette, PN16:	Rubinetto ad angolo; corpo in bronzo cromato, completo di rosetta cromata, PN 16:
14.01.04.09.a	3/8" - 1/2"	3/8" - 1/2"	3/8" - 1/2"	3/8" - 1/2"	St	cad	12,58
14.01.04.09.b	3/8" - 1/2", mit Schmutzfilter	3/8" - 1/2", con filtro	3/8" - 1/2", mit Schmutzfilter	3/8" - 1/2", con filtro	St	cad	18,90
14.01.05	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno
14.01.05.01	Klappenrückschlagventil mit Flanschen:	Valvola di ritegno a clapet flangiata:	Klappenrückschlagventil mit Flanschanschlüssen: siehe 13.01.06	Valvola di ritegno a clapet flangiata: vedi 13.01.06
14.01.05.02	Rückschlagklappe mit Muffen:	Clapet di ritegno a manicotto:	Rückschlagklappe mit Muffenanschlüssen: siehe 13.01.06	Clapet di ritegno a manicotto: vedi 13.01.06
14.01.05.03	Rückschlagventil - Freiflußventil:	Valvola di ritegno a flusso libero:	Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.05.03.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	29,00
14.01.05.03.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	31,36
14.01.05.03.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	39,43
14.01.05.03.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	57,86
14.01.05.03.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	81,74
14.01.05.03.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	108,28
14.01.05.03.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	164,49
14.01.06	Brauchwassermischventile	Valvole miscelatrici per acqua sanitaria	Brauchwassermischventile	Valvole miscelatrici per acqua sanitaria
14.01.06.01	Thermostatmischventil:	Miscelatore termostatico:	Thermostatmischventil für zentrale Warmwasseranlagen, Gehäuse aus Bronze, Regelkolben aus rostfreiem Stahl, PN 10, Regelbereich des Mischwassers 46÷65 °C, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Miscelatore termostatico per impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria, corpo in bronzo, pistone di regolazione in acciaio INOX, PN 10, campo di regolazione 46÷65°C, completo di raccordi e guarnizioni:
14.01.06.01.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	414,51
14.01.06.01.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	460,39
14.01.06.01.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	559,59
14.01.06.01.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	618,40
14.01.06.01.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	955,31
14.01.06.01.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1.115,36
14.01.06.01.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	4.367,23
14.01.06.01.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	5.081,58
14.01.06.02	Elektronischer Kompaktmischer:	Miscelatore elettronico in esecuzione compatta:	Elektronischer Kompaktmischer mit thermische Desinfektion und Prüfung für Sanitärwasser für die genaue Regelung der Mischungstemperatur von Kalt- und Warmwasser, bestehend aus: Dreiwegemischventil aus Rotguß mit Gewindeanschlüssen, Stellantrieb, elektronischer PI - Regler mit Sollwertpotentiometer, eingebauter Sonde, Speisung 220 V, PN 10, Werteinstellung 20÷85°C, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica, in esecuzione compatta per acqua sanitaria, per la regolazione precisa della temperatura di miscelazione acqua fredda / acqua calda, composta da: valvola miscelatrice a tre vie in bronzo con attacchi filettati, motore di posizionamento, regolatore elettronico con caratteristica di regolazione, con registrazione del valore prefissato con potenziometro lineare, sonda con resistenza incorporata, alimentazione 220 V, PN 10 campo di regolazione 20÷85 °C, completo di raccordi e guarnizione:
14.01.06.02.a	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	St	cad	907,37
14.01.06.02.b	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	St	cad	979,28
14.01.06.02.c	DN 25 - 1" - 130 l/min	DN 25 - 1" - 130 l/min	DN 25 - 1" - 130 l/min	DN 25 - 1" - 130 l/min	St	cad	1.096,77
14.01.06.02.d	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	St	cad	1.110,66
14.01.06.02.e	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	St	cad	1.785,59
14.01.06.02.f	DN 50 - 2" - 290 l/min	DN 50 - 2" - 290 l/min	DN 50 - 2" - 290 l/min	DN 50 - 2" - 290 l/min	St	cad	2.097,08
14.01.06.02.g	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	St	cad	5.892,30
14.01.06.02.h	DN 80 - 3" - 1300 l/min	DN 80 - 3" - 1300 l/min	DN 80 - 3" - 1300 l/min	DN 80 - 3" - 1300 l/min	St	cad	6.673,28
14.01.07	Brauchwasserzirkulationspumpen	Pompe per acqua sanitaria	Brauchwasserzirkulationspumpen	Pompe per acqua sanitaria
14.01.07.01	Zirkulationspumpe mit Muffen:	Pompa di ricircolo a manicotto:	Zirkulationspumpe für Sanitärwarmwasser mit Muffenanschlüssen; inline-Ausführung mit Spiralgehäuse aus Grauguß, Motorschutzart IP44, Isolationsklasse F, Welle aus Edelstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle fördergutgeschmiert, wartungsfrei, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Pompa di ricircolo a manicotto per acqua sanitaria calda; esecuzione inline con corpo a spirale in ghisa, motore protezione IP44, classe di isolamento F, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale lubrificati dal liquido, esente di manutenzione, completa di raccordi e guarnizioni:
14.01.07.01.b	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	St	cad	283,02
14.01.07.01.c	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	St	cad	501,18
14.01.07.01.d	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	St	cad	874,21
14.01.07.02	Zirkulationspumpe mit Flanschen:	Pompa di ricircolo con flange:	Zirkulationspumpe für Sanitärwarmwasser mit Flanschanschlüssen; inline-Ausführung mit Spiralgehäuse, Motorsupport und Laufrad aus Grauguß, Gleitringdichtungen, Schutzart IP54, Isolationsklasse B, Welle aus Edelstahl, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Pompa di ricircolo per acqua sanitaria calda in esecuzione flangiata; esecuzione inline con corpo a spirale in ghisa, supporto per il motore e girante in ghisa, tenuta ad anelli slittanti, protezione IP44, classe di isolamento B, albero in acciaio al cromo, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.07.02.a	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	St	cad	1.132,19
14.01.07.02.b	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	St	cad	1.200,15
14.01.07.02.c	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	St	cad	1.357,20
14.01.07.02.d	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	St	cad	1.370,89
14.01.08	Rohrnetztrenner	Disconnettore di rete	Rohrnetztrenner	Disconnettore di rete
14.01.08.01	Rohrnetztrenner mit Muffen:	Disconnettore di rete a manicotto:	Rohrnetztrenner mit Muffenanschlüssen, Gehäuse aus Messing im Strangpreßverfahren bis 5/4", aus Bronze ab 6/4", Dichtungen aus Elastomeren mit hoher Verschleißfestigkeit, Federn aus INOX - Stahl, harzbeschichtete Gleitführungen zur Verminderung der Reibung, PN 10, Temperaturbereich 0,5÷65 °C, Differenzdruck zur Aktivierung 140 mbar, komplett mit Kontrollvorrichtung, Abflußtrichter, Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Disconnettore di rete a manicotto, corpo in ottone pressofuso fino a 5/4", in bronzo oltre 6/4", guarnizioni in elastomero con alta resistenza all'usura, molle in acciaio INOX, guide rivestite di uno strato di resina per diminuire le forze d'attrito, PN 10, campo di temperatura 0,5÷65 °C, pressione differenziale per l'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di controllo, imbuto di scarico, raccordi e guarnizioni:
14.01.08.01.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	355,03
14.01.08.01.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	375,08
14.01.08.01.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	426,15
14.01.08.01.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	573,58
14.01.08.01.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	999,14
14.01.08.01.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1.071,53
14.01.08.02	Rohrnetztrenner mit Flanschen:	Disconnettore con flange:	Rohrnetztrenner mit Flanschanschlüssen, Gehäuse aus warm-verzinktem Grauguß, bewegliche Teile aus Bronze und INOX - Stahl, Membrane aus verstärktem Elastomer, Dichtungen auf Silikonbasis, PN 10, Temperaturbereich 0,5÷90 °C, Differenzdruck zur Aktivierung 140 mbar, komplett mit Kontrollvorrichtung, Abfußtrichter, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Disconnettore di rete in esecuzione flangiata, corpo in ghisa zincata a caldo, parti in movimento in bronzo e acciaio INOX, membrana in materiale elastomero rinforzato, guarnizioni a base di silicone, PN 10, campo di temperatura 0,5÷90 °C, pressione differenziale per l'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di controllo, imbuto di scarico, controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.08.02.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	1.757,32
14.01.08.02.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1.822,57
14.01.08.02.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1.937,03
14.01.08.02.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	2.164,29
14.01.08.02.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	3.549,27
14.01.08.02.f	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	8.697,09
14.01.09	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione
14.01.09.01	Membranausdehnungsgefäß:	Vaso d'espansione a membrana:	Membranausdehnungsgefäß für Sanitärwasser aus Stahlblech mit geeigneter Wandstärke und CE Zertifizierung, mit austauschbarer Butyl-Membrane, Innen- und Außenlackierung, Polster aus Inertgas, PN 10, komplett mit Sockel, Gasventil, Konsolen, usw.	Vaso d'espansione a membrana per acqua sanitaria, in lamiera d'acciaio di adeguato spessore con membrana in butile sostituibile con certificato CE, verniciatura interna ed esterna, polmone a gas inerte, PN 10, esecuzione in conformità alle norme alimentari vigenti, completo di zoccolo, valvola gas, mensole, ecc.
14.01.09.01.a	5 l	5 l	Nutzvolumen 5 l	Capacità utile 5 l	St	cad	35,39
14.01.09.01.b	8 l	8 l	Nutzvolumen 8 l	Capacità utile 8 l	St	cad	44,51
14.01.09.01.c	12 l	12 l	Nutzvolumen 12 l	Capacità utile 12 l	St	cad	51,31
14.01.09.01.d	18 l	18 l	Nutzvolumen 18 l	Capacità utile 18 l	St	cad	59,38
14.01.09.01.e	24 l	24 l	Nutzvolumen 24 l	Capacità utile 24 l	St	cad	68,97
14.01.09.01.f	35 l	35 l	Nutzvolumen 35 l	Capacità utile 35 l	St	cad	95,38
14.01.09.01.g	50 l	50 l	Nutzvolumen 50 l	Capacità utile 50 l	St	cad	192,63
14.01.09.01.h	80 l	80 l	Nutzvolumen 80 l	Capacità utile 80 l	St	cad	244,18
14.01.10	Wasserenthärter	Demineralizzatori d'acqua	Wasserenthärter	Demineralizzatori d'acqua
14.01.10.01	Wasserenthärtungsanlage:	Demineralizzatore d'acqua:	Wasserenthärtungsanlage wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Steuerungsart zeitabhängig: Mit programmierbarer 7-Tage-Zeitschaltuhr zur vollautomatischen Steuerung der Regeneration, die auch von Hand ausgelöst werden kann. Ausführung: Filterbehälter PN 10 aus glasfaserverstärktem Polyester mit Kunststoffdüsen, Zentralsteuerventil mit Anschlussstück aus Ms für automatische Regeneration und Filterfüllung aus hochwertigem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter mit Saugleitung. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Demineralizzatore d'acqua, viene impiegato, secondo il principio dello scambio di ioni, per l'addolcimento dell'acqua limpida, priva di manganese e priva di ferro, sia potabile che industriale. Comando temporizzato, possibilità di impostazioni settimanali Della rigenerazione totalmente automatico, possibilità di attivazione manuale. 1 recipienti a filtro PN 10 in poliestere rinforzato in fibra di vetro blocco multivalbola con raccordo in ottone per la rigenerazione automatica, riempimenti dei filtri con pregiata resina di scambio di ioni di qualità alimentare, contenitore per la soluzione salina e tubazione d'aspirazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.01.10.01.a	Qn = 2,0 m3/h - Anschluß 1"	Qn = 2,0 m3/h - raccordo 1"	Qn = 2,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	Qn = 2,0 m3/h - raccordo 1" - dp = 1,2 bar	St	cad	1.897,90
14.01.10.01.b	Qn = 3,0 m3/h - Anschluß 1"	Qn = 3,0 m3/h - raccordo 1"	Qn = 3,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	Qn = 3,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	St	cad	2.345,96
14.01.10.01.c	Qn = 5,0 m3/h - Anschluß 1"	Qn = 5,0 m3/h - raccordo 1"	Qn = 5,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	Qn = 5,0 m3/h - raccordo 1" - dp = 1,2 bar	St	cad	3.215,97
14.01.10.01.d	Qn = 6,0 m3/h - Anschluß 1 1/2"	Qn = 6,0 m3/h - raccordo 1 1/2"	Qn = 6,0 m3/h - Anschluß 1 1/2" - dp = 1,5 bar	Qn = 6,0 m3/h - raccordo 1 1/2" - dp = 1,5 bar	St	cad	5.576,31
14.01.10.01.e	Qn = 9,5 m3/h - Anschluß 1 1/2"	Qn = 9,5 m3/h - raccordo 1 1/2"	Qn = 9,5 m3/h - Anschluß 1 1/2" - dp = 1,5 bar	Qn = 9,5 m3/h - raccordo 1 1/2" - dp = 1,5 bar	St	cad	6.554,61
14.01.10.02	Kolbendosierpumpe:	Pompa di dosaggio a pistone:	Dosierpumpe zur mengenproportionalen Dosierung von Minerallösungen, die geeignet sind, Korrosionsschäden und Wasserstein- ablagerungen in Kalt- und Warmwasser-Versorgungsanlagen zu verhindern. Ausführung: Tauchkolbendosierpumpe, PN 10, selbstentlüftend mit verschleißarmem Elektro-Synchron-Motorantrieb, Dosiervolumen einstellbar, mit kontaktloser, elektronischer Proportional-Steuerung durch Wassermesser mit Hallsensor, Funktions und Störanzeige, Leermeldung durch Leuchtdiode und Summer, Trockenlaufschutz, verbindende Kabel mitSteckernetzgerät, eingebaute Impfstelle mit Dosierschlauch, Gewindeanschluss, Gehäuse aus Kunststoff, Netzanschluss 230 V 50 Hz. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Pompa dosatrice per il dosaggio proporzionato delle quantità di soluzioni minerali, che sono indicate per impedire i danni da corrosione e da incrostazioni calcaree negli impianti di approvvigionamento ad acqua calda e fredda. Realizzazione: pompa di dosaggio a pistone, PN 10, a sfiato automatico dell'aria con avviamento ad elettromotore sincrono con usura minima, volume regolabile di dosaggio, con comando proporzionale elettronico senza contatto mediante idrometro con sensore Hall, visualizzazione funzionamento e disturbo, segnalazione di vuoto con diodo luminoso e cicalino, protezione contro il funzionamento a secco, cavo di collegamento con alimentatore compatto di rete, punto d'inoculazione integrato e tubo flessibile di dosaggio, attacco a vite, contenitore in materia plastica, collegamento di rete 230V 50Hz. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.01.10.02.a	30 m3/Monat - Anschluß 1"	30 m3/mese - raccordo 1"	30 m3/Monat - Anschluß 1" - dp = 0,7 bar	30 m3/mese - raccordo 1" - dp = 0,7 bar	St	cad	1.130,23
14.01.10.02.b	60 m3/Monat - Anschluß 1"	60 m3/mese - raccordo 1"	60 m3/Monat - Anschluß 1" - dp = 0,8 bar	60 m3/mese - raccordo 1" - dp = 0,8 bar	St	cad	1.210,35
14.01.10.02.c	200 m3/Monat - Anschluß 1"1/4	200 m3/mese - raccordo 1"1/4	200 m3/Monat - Anschluß 1"1/4 - dp = 0,8 bar	200 m3/mese - raccordo 1"1/4 - dp = 0,8 bar	St	cad	2.513,25
14.01.10.02.d	400 m3/Monat - Anschluß 1"1/2	400 m3/mese - raccordo 1"1/2	400 m3/Monat - Anschluß 1 1/2" - dp = 0,8 bar	400 m3/mese - raccordo 1 1/2" - dp = 0,8 bar	St	cad	3.087,61
14.01.11	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
14.01.11.02	Automatischer Schnellentlüfter:	Valvola automatica per sfogo aria:	Automatischer Schnellentlüfter; Gehäuse und Deckel aus Messing, Schwimmer aus korrosionsfestem Polypropylen, mit angebauter Absperrung zur Inspektion mit Anlage unter Druck, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola automatica per sfogo aria; corpo e coperchio in ottone, galleggiante in polipropilene anticorrosione, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completa di raccordi e guarnizioni:
14.01.11.02.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	16,41
14.01.11.02.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	19,74
14.01.11.02.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	25,68
14.02	Brandschutzanlagen und Zubehör	Impianti antincendio ed accessori	Die Gruppe 14.02 umfasst folgende Untergruppen: / 14.02.01 Automatische Brandlöschanlagen / 14.02.02 Hydranten / 14.02.03 Haspeln / 14.02.04 Löschwagenanschluss	Il gruppo 14.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.02.01 Impianti di estinzione automatici / 14.02.02 Idranti / 14.02.03 Naspi / 14.02.04 Attacchi motopompa
14.02.01	Automatische Brandlöschanlagen	Impianti di estinzione automatici	Automatische Brandlöschanlagen	Impianti di estinzione automatici
14.02.01.01	Versorgungssatz für Brandschutz-Trockenanlagen:	Set di colleg. imp. estinzione a secco:	Versorgungssatz für Brandschutz-Trockenanlagen zur Trennung des Wasserversorgungsnetzes von druckluftgefüllten Brandschutznetzen (Sprinkler-, Hydranten- und ähnliche Anlagen), bestehend aus: / - Trockenventil in Flanschausführung, Prüfdruck 24 bar, Differenzdruck zwischen Wasser und Luft ca 6:1, zur Trennung von Wasser- und Druckluftkreis, / - Armaturensatz für das Trockenventil mit allen erforderlichen Armaturen und Ventilen, / - Beschleunigersatz für das Trockenventil zur schnellen Inbetriebsetzung der Anlage, / - Armaturensatz für den Beschleunigersatz mit allen erforderlichen Armaturen und Ventilen, / - Luftdruckregler für den Armaturensatz, / - hydraulische Alarmglocke. / Anlage komplett mit Gegenflanschen, Schrauben, Dichtungen und Hilfsverschraubungen (Verschraubungen bei Gewindeausführung). Homologierung aller Komponenten:	Set di collegamento per impianti di estinzione a secco per la separazione della rete idrica dalla rete sprinkler sotto aria compressa (impianti sprinkler, idranti o simili), costituito da: / - Valvola a secco in esecuzione flangiata, pressione di prova 24 bar, pressione differenziale tra acqua e aria ca. 6:1. Corpo in ghisa, per la separazione tra acqua ed aria compressa, / - Trim valvole per la valvola a secco con tutte le apparecchiature e valvole necessarie, / - Set acceleratore per la valvola a secco per la rapida messa in funzione dell'impianto, / - Trim valvole per l'acceleratore con tutte le apparecchiature e valvole necessarie, / - Regolatore di portata per il trim, / - Campana d'allarme idraulica. / Impianto completo di controflange, bulloni, guarnizioni e viteria ausiliaria (con raccordi filettati). Omologazione di tutti i componenti
14.02.01.01.a	DN50	DN50	Kompletter Satz DN 50	set completo DN 50	psch	a c	4.591,12
14.02.01.01.b	DN80	DN80	Kompletter Satz DN 80	set completo DN 80	psch	a c	4.744,07
14.02.01.01.c	DN100	DN100	Kompletter Satz DN 100	set completo DN 100	psch	a c	5.046,65
14.02.01.01.d	DN150	DN150	Kompletter Satz DN 150	set completo DN 150	psch	a c	5.740,06
14.02.01.02	Versorgungssatz für Brandschutz-Nassanlagen:	Set di colleg. imp. estinzione a umido:	Versorgungssatz für Brandschutz-Nassanlagen zur Auslösung von automatischen Brandlöschsystemen mit Wasser (Sprinkler-, Hydranten- und ähnliche Anlagen), bestehend aus: / - Auslöseventil in Flanschausführung, Prüfdruck 24 bar, / - Armaturensatz mit geschlossenem Auslauf für das Auslöseventil, / - Absperrschieber für die gesamte Anlage, / - Alarmglocke mit hydraulischem Antrieb, / - Durchflussanzeiger zur Anzeige des Betriebszustandes, / - Druckwächter mit einem elektrischen Umschaltkontakt, / - Prüfvorrichtung zur Funktionsüberprüfung der Anlage, / Anlage komplett mit Gegenflanschen, Schrauben, Dichtungen und Hilfsverschraubungen (Verschraubungen bei Gewindeausführung), Homologierung aller Komponenten:	Set di collegamento per impianti di estinzione a umido per la inizializzazione di sistemi automatici di estinzione d'incendio con acqua (impianti sprinkler, idranti o simili), costituito da: / - Valvola ad umido per l'inizializzazione in esecuzione flangiata, pressione di prova 24 bar, / - Trim valvola ad umido con uscita chiusa per la valvola, / - Saracinesca d'intercettazione per l'intero impianto, / - Campana d'allarme idraulica, / - Indicatore di portata per la visualizzazione dello stato di funzionamento, / - Pressostato con commutatore elettrico, / - Apparecchiatura di prova per la verifica del funzionamento dell'impianto, / Impianto completo di controflange, bulloni, guarnizioni e viteria ausiliaria (con raccordi filettati). Omologazione di tutti i componenti:
14.02.01.02.a	DN65	DN65	Kompletter Satz DN 65	set completo DN 65	psch	a c	2.704,29
14.02.01.02.b	DN80	DN80	Kompletter Satz DN 80	set completo DN 80	psch	a c	2.904,77
14.02.01.02.c	DN100	DN100	Kompletter Satz DN 100	set completo DN 100	psch	a c	2.950,77
14.02.01.02.d	DN150	DN150	Kompletter Satz DN 150	set completo DN 150	psch	a c	3.687,67
14.02.01.03	Sprinklerdüse:	Ugello sprinkler:	Sprinklerdüse für Sprinkleranlagen, je nach Ausführung mit aufwärts oder abwärts gerichteter Ampulle, Ampullendurchmesser und Schmelztemperatur je nach Typenbezeichnung, max. Raumtemperatur 38 °C, Gehäuse aus Messing komplett mit Verschraubung und Dichtung. Homologiert - Düsenmontage mittels eigenem Montageschlüssel; liefern und montieren:	Ugello sprinkler per impianti automatici, sec. esecuzione con bulbo rivolto in alto o in basso, diametro bulbo e temperatura di fusione sec. tipologia, temperatura max. d'ambiente 38 °C, alloggiamento in ottone, completo di raccordi e guarnizioni. Omologato - il montaggio dell'ugello deve essere effettuato esclusivamente con chiave di montaggio speciale; fornitura e posa:
14.02.01.03.a	mit Glaskolben - 1/2"	con bulbo vetro - 1/2"	mit Glaskolben - Auslösetemperatur 68 °C - Anschluß 1/2 " - Standardausführung	con bulbo di vetro - temperatura di scatto 68 °C - attacco 1/2 " - esecuzione standard	St	cad	28,65
14.02.01.03.b	mit Glaskolben - 3/4"	con bulbo vetro - 3/4"	mit Glaskolben - Auslösetemperatur 68 °C - Anschluß 3/4 "	con bulbo di vetro - temperatura di scatto 68 °C - attacco 3/4 "	St	cad	31,50
14.02.02	Hydranten	Idranti	Hydranten	Idranti
14.02.02.03	Wandhydranten Aufputz	Idrante a parete	Wandhydranten Aufputzausführung; Hydrantenkasten aus verzinktem Stahlblech mit roter Signallackierung, komplett mit Frontscheibe aus Glas, Alu-Rahmen, Polyesterschlauch und Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C.	Idrante a muro per il montaggio a parete; cassetta in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, vetro frontale, telaio in alluminio, completo con valvola di chiusura, tubo flessibile in poliestere, lancia con valvola d'intercettazione a sfera, valvola idrante, esecuzione STORZ C.	St	cad	266,39
14.02.02.04	Wandhydranten Unterputz	Idrante ad incasso	Wandhydranten Unterputzausführung; Hydrantenkasten aus verzinktem Stahlblech, komplett mit Frontscheibe aus Glas, Alu-Rahmen, Polyesterschlauch und Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C.	Idrante a muro per il montaggio ad incasso; cassetta in lamiera d'acciaio zincata, vetro frontale, telaio in alluminio, completo con valvola di chiusura, tubo flessibile in poliestere, lancia con valvola d'intercettazione a sfera, valvola idrante, esecuzione STORZ C.	St	cad	262,92
14.02.03	Haspeln	Naspi	Haspeln	Naspi
14.02.03.01	Feuerlöschkasten mit Haspelanlage:	Cassetta antincendio con naspo:	Feuerlöschkasten mit Haspelanlage für Auf- oder Unterputzmontage, homologierter Typ, bestehend aus: / - Haspelkasten mit Türe aus verzinktem und rot einbrennlackierten Stahlblech, / - dreh- und schwenkbar gelagerte Schlauchhaspel, / - Absperrkugelventil, / - halbsteifer Löschschlauch aus verstärktem Nylon, / - Spritzlanze aus Aluminiumdruckguß mit Kugelventil mit langem Bedienungshebel und verstellbarer Düse, / - normgerechtes Hinweisschild, / Gerät komplett mit Befestigungsvorrichtungen und Zubehör:	Cassetta antincendio con naspo per incasso o in vista del tipo omologato, costituito da: / - cassetta con sportello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, / - naspo orientabile ruotante, / - rubinetto d'intercettazione a sfera, / - manichetta semirigida in nylon armato, / - lancia in lega d'alluminio con valvola di comando a sfera con leva lunga e bocchello regolabile, / - cartello indicatore per segnalazione a distanza a norma, / cassetta completa di dispositivi di fissaggio ed accessori:
14.02.03.01.a	UNI 25 - HH 20 m	UNI 25 - HH 20 m	UNI 25-HH20 - Schlauchlänge 20 m	UNI 25-HH20 - lunghezza tubo 20 m	St	cad	556,65
14.02.03.01.b	UNI 25 - HH 25 m	UNI 25 - HH 25 m	UNI 25-HH25 - Schlauchlänge 25 m	UNI 25-HH25 - lunghezza tubo 25 m	St	cad	576,22
14.02.04	Löschwagenanschluß	Attacchi motopompa	Löschwagenanschluß	Attacchi motopompa
14.02.04.01	Motorpumpenanschluß:	Attacco motopompa:	Motorpumpenanschluß komplett mit Kasten aus verzinktem und rot einbrennlackierten Stahlblech mit Glasscheibe in Alu-Rahmen für Auf- oder Unterputzmontage, Sicherheitsventil, Bajonettanschluß Typ Storz, Absperrventil und Rückschlagklappe, normgerechtem Hinweisschild:	Attacco motopompa completo con cassetta in lamiera zincata verniciata in rosso per incasso o in vista, vetro frontale in telaio di alluminio, valvola di sicurezza, attacco a baionetta tipo Storz, valvola di intercettazione e di ritegno, cartello indicatore a norma:
14.02.04.01.a	Storz "B" - DN 50	Storz "B" - DN 50	Storz "B" - DN 50	Storz "B" - DN 50	St	cad	453,54
14.02.04.01.b	Storz "B" - DN 65	Storz "B" - DN 65	Storz "B" - DN 65	Storz "B" - DN 65	St	cad	550,10
14.02.04.01.c	Storz "B" - DN 80	Storz "B" - DN 80	Storz "B" - DN 80	Storz "B" - DN 80	St	cad	663,58
14.02.04.01.d	Storz "B" - DN 100	Storz "B" - DN 100	Storz "B" - DN 100	Storz "B" - DN 100	St	cad	918,72
14.03	Abwasser- und Entlüftungsanlagen mit Zubehör	Impianti di scarico e di aerazione ed accessori	Die Gruppe 14.03 umfasst folgende Untergruppen: / 14.03.01 Bodenabläufe / 14.03.02 Abwasserhebeanlagen / 14.03.03 Entlüftungsventilatoren / 14.03.04 Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen / 14.03.05 Zubehör für Abwasseranlagen (in Vorbereitung)	Il gruppo 14.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.03.01 Pozzetto di scarico / 14.03.02 Gruppo di sollevamento per acque nere / 14.03.03 Ventilatori di aerazione / 14.03.04 Impianti separatori di liquidi leggeri / 14.03.05 Accessori per impianti di scarico (in preparazione)
14.03.01	Bodenabläufe	Pozzetto di scarico	Bodenabläufe	Pozzetto di scarico
14.03.01.01	Bodenablauf mit Inoxrost:	Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX:	Bodenablauf mit Inoxrost für Bäder; Gehäuse aus PE - HD, einstellbarer Trichter aus PP, 3-Wegeausführung, Ablaufgitter aus verchromtem Stahl, Filtereinsatz aus verchromtem INOX-Stahl. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX per bagni, corpo in PE - HD, con imbuto regolabile in PP, esecuzione a 3-vie, griglia di scarico in acciaio INOX cromato, cartuccia filtro in acciaio INOX cromato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.03.01.01.a	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	St	cad	40,86
14.03.01.01.b	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	St	cad	76,99
14.03.01.02	Bodenablauf mit Gußrost:	Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in ghisa:	Bodenablauf mit Gußrost für große Mengen; Gehäuse aus Beton, mit Siphon und Schlammeimer. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in ghisa per grandi portate, corpo in CLS, con sifone e pozzetto raccolta fango. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.03.01.02.a	300x300x300 mm	300x300x300 mm	300x300x300 mm	300x300x300 mm	St	cad	103,50
14.03.01.02.b	400x400x400 mm	400x400x400 mm	400x400x400 mm	400x400x400 mm	St	cad	113,78
14.03.01.02.c	500x500x500 mm	500x500x500 mm	500x500x500 mm	500x500x500 mm	St	cad	133,83
14.03.01.02.d	600x600x600 mm	600x600x600 mm	600x600x600 mm	600x600x600 mm	St	cad	157,80
14.03.01.03	Bodenablauf aus Guß:	Pozzetto di scarico a pavimento in ghisa:	Bodenablauf aus Guß für Keller und Garagen, Gehäuse und Rost aus Grauguß, komplett mit eingebautem Siphon:	Pozzetto di scarico a pavimento in ghisa per cantine ed autorimesse, corpo e griglia in ghisa grigia, completo di sifone incorporato:
14.03.01.03.a	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	St	cad	52,05
14.03.02	Abwasserhebeanlagen	Gruppo di sollevamento per acque nere	Abwasserhebeanlagen	Gruppo di sollevamento per acque nere
14.03.02.01	Kompaktkleinhebeanlage:	Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta:	Kompaktkleinhebeanlage; geeignet für Fäkalien, Sammelbehälter aus Kunststoff, gas- und wasserdicht, Förderpumpe mit Gehäuse aus Kunststoff, Läufer aus Grauguß, dauergeschmierte Kugellager, Wellendichtung in Simmering-Ausführung, Wechsel- oder Drehstrommotor, Motorgehäuse in Leichtmetalldruckguß, komplett mit Schwimmschalter, eingebauter Häckselvorrichtung und Rückschlagventil, Schaltkasten, Wasseranschlüsse, Entfüftungsstutzen, usw.:	Gruppo di sollevamento per acque nere in esecuzione compatta, adatto per acque nere, serbatoio di raccolta in plastica a tenuta stagna di gas ed acqua, pompa con corpo in plastica, girante in ghisa, cuscinetto a sfere con lubrificazione permanente, tenuta ad anello Simmering, motore a corrente alternata monofase o trifase, corpo motore in lega leggera pressofusa, completo di comando a galleggiante, dispositivo trituratore e valvola di ritegno incorporati, quadro di comando, collegamenti idrici, tronchetti di aerazione:
14.03.02.01.a	6 m3/h - 70 kPa	6 m3/h - 70 kPa	6 m3/h - 70 kPa	6 m3/h - 70 kPa	St	cad	2.597,39
14.03.02.01.b	14 m3/h - 70 kPa	14 m3/h - 70 kPa	14 m3/h - 70 kPa	14 m3/h - 70 kPa	St	cad	3.226,53
14.03.02.01.c	25 m3/h - 70 kPa	25 m3/h - 70 kPa	25 m3/h - 70 kPa	25 m3/h - 70 kPa	St	cad	6.050,98
14.03.02.02	Abwassergroßhebeanlage	Gruppo di sollevamento per acque nere	Abwassergroßhebeanlage; Doppelpumpenausführung, zum Einbau in einen vorgefertigten oder auf Maß gegossenen Betonschacht, komplett mit automatischer Ausklinkvorrichtung für einen Austausch der Pumpen, Kettenzug, Führungsstangen, Rückschlagventilen und Absperrschiebern in der Druckleitung DN 100, 3 Niveauschaltern, Elektroschaltkasten mit allen erforderlichen Schalt-, Anzeige und Kontrollgeräten sowie automatischer zyklischer Umschaltung von einer Pumpe auf die andere, mit Alarmvorrichtung bei Pumpenausfall, max. Förderleistung 12 m3/h je Pumpe - max. Förderhöhe 200 kPa.	Gruppo di sollevamento per acque nere; esecuzione a due pompe, per il montaggio in un pozzo di cemento prefabbricato o gettato a misura, completo di dispositivo di sgancio automatico per la sostituzione delle pompe, paranco a catena, barre di guida, valvola di ritegno e saracinesca d'intercettazione nelle tubazioni di pressione DN 100, 3 interruttori di livello, quadro elettrico con tutti i dispositivi di comando, di indicazione e di controllo necessari nonché il comando per il passaggio ciclico automatico da una pompa al altra, con dispositivo d'allarme in caso di arresto di una pompa, portata max. 12 m3/h per pompa, prevalenza 200 kPa.	St	cad	8.046,52
14.03.03	Entlüftungsventilatoren	Ventilatori di aerazione	Entlüftungsventilatoren	Ventilatori di aerazione
14.03.03.01	Einzel- WC - Ventilator	Ventilatore per WC singolo	Einzel- WC - Ventilator für Unterputzmontage, mit WC - Anschluß, Rückschlagklappe zur Entlüftungsleitung hin, Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem Kunststoff, eingebautes einstellbares Zeitrelais 1 - 19 Minuten.	Ventilatore per WC singolo per montaggio ad incasso, con raccordo WC, clapet di non ritorno verso la tubazione di aerazione, corpo e girante in plastica di prima qualità, relè temporizzatore incorporato regolabile da 1÷19 minuti.	St	cad	269,03
14.03.03.02	Dachentlüftungsventilator:	Torrino estrattore da tetto:	Dachentlüftungsventilator, vertikale Einbaulage, Gehäuse in Polyester mit Glasfasern verstärkt, korrosionsfest. Regenschutz und Vogelschutz durch ausgeklügelte Konstruktion. Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Käfigläufermotor, für Dauerbetrieb geeignet, wartungsfrei, Isolierung Klasse B - Schutzart IP 44. Dauergeschmierte Wälzlager. Motor nicht im Luftstrom auf INOX - Platte montiert; liefern und montieren. / Speisung: 220 V/50 Hz oder 220/380 Drehstrom. Komplett mit Sockel, aus verzinktem Stahlblech, Dichtungen, Befestigungssatz für Dachaufbau, Abdeckblech usw.	Torrino estrattore da tetto a flusso verticale, corpo costruito in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro resistente alla corrosione. Protezione contro la pioggia e volatili con costruzione appositamente studiata. Girante di tipo eliocentrifugo a pale curve rovesce in alluminio, equilibrata staticamente e dinamicamente. Motore a induzione a gabbia di scoiattolo per funzionamento continuo senza manutenzione, isolamento classe B, protezione IP 44. Cuscinetti a sfera prelubrificati. Motore non investito dal flusso del aria, piastra di appoggio in acciaio INOX; fornito e posto in opera. / Alimentazione: monofase 220 V/50 Hz o 220/380 V trifase. Completo di zoccolo di montaggio in lamiera zincata, guarnizioni, set di fissaggio sul tetto, grembiuli ecc.
14.03.03.02.a	ø 160 mm - 300 m3/h	ø 160 mm - 300 m3/h	ø 160 mm - Leistung 300 m3/h - 70 Pa - 1400 U/min	ø 160 mm - portata nominale 300 m3/h - 70 Pa - 1400 giri/min	St	cad	373,71
14.03.03.02.b	ø 200 mm - 720 m3/h	ø 200 mm - 720 m3/h	ø 200 mm - Leistung 720 m3/h - 125 Pa - 1400 U/min	ø 200 mm - portata nominale 720 m3/h - 125 Pa - 1400 giri/min	St	cad	487,19
14.03.03.02.c	ø 225 mm - 1100 m3/h	ø 225 mm - 1100 m3/h	ø 225 mm - Leistung 1100 m3/h - 150 Pa - 1400 U/min	ø 225 mm - portata nominale 1100 m3/h - 150 Pa - 1400 giri/min	St	cad	732,75
14.03.03.02.d	ø 250 mm - 1600 m3/h	ø 225 mm - 1600 m3/h	ø 250 mm - Leistung 1600 m3/h - 220 Pa - 1400 U/min	ø 225 mm - portata nominale 1600 m3/h - 220 Pa - 1400 giri/min	St	cad	1.101,57
14.03.04	Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen	Impianti separatore di liquidi leggeri	Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen	Impianti separatore di liquidi leggeri
14.03.04.01	Kompaktmineralölabscheideranlage:	Impianto separatore di benzina:	Kompaktmineralölabscheideranlage für Garagen, für nicht emulgierte Mineralöle, bestehend aus: / - Benzinabscheider geprüft, aus Gußeisen, mit selbsttätigem Abschluß, Schwimmer aus Edelstahl tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,85 g/cbcm, Dichtefaktor fa = 1, komplett mit BEGU Abdeckung und Filter / - Schlammfang aus Beton, komplett mit BEGU - Abdeckung, Prüflast 250 kN	Impianto separatore di benzine per autorimessa per oli minerali non emulsionati, consistente in: / - separatore di benzina omologato, in ghisa, con chiusura automatica, galleggiante in acciaio INOX calibrato per liquidi leggeri con densità fino a 0,85 g/cmc, fattore densità fa = 1, completo di chiusino in BEGU e filtro / - raccoglitore di fanghi in cemento, completo di chiusino BEGU, carico 250 kN
14.03.04.01.a	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/sl - komplett mit Schlammfang	NG 1,5 - 1,5 l/s - completo di separatore fanghi	St	cad	3.642,85
14.03.04.01.b	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s - komplett mit Schlammfang	NG 3 - 3,0 l/s - completo di separatore fanghi	St	cad	4.452,15
14.03.04.01.c	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s - komplett mit Schlammfang	NG 6 - 6,0 l/s l - completo di separatore fanghi	St	cad	6.286,75
14.03.04.02	Mineralölabscheideranlage:	Separatore di benzina/olio:	Mineralölabscheideranlage für Garagen aus Gußeisen, für nicht emulgierte Mineralöle, mit selbsttätigem Abschluß, Schwimmer aus Edelstahl tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,85 g/cbcm, Dichtefaktor fa = 1, komplett mit Filter und BEGU Abdeckung, Prüflast 250 kN:	Separatore di benzina/olio in ghisa, per oli minerali non emulsionati, con chiusura automatica, galleggiante in acciaio INOX calibrato per liquidi leggeri con densità fino a 0,85 g/cmc, fattore densità fa = 1, completo di filtro e chiusino in BEGU, carico 250 kN:
14.03.04.02.a	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	St	cad	1.146,00
14.03.04.02.b	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	St	cad	1.555,26
14.03.04.02.c	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	St	cad	2.302,78
14.03.04.03	Schlammfang aus Beton:	Raccoglitore di fango:	Schlammfang nach geltender Norm, aus Beton in Ringbauweise oder monolythisch, komplett mit BEGU - Deckel ø 750 mm, für Einbau Frosttiefe 500 mm, BEGU Abdeckung Prüflast 250 kN:	Raccoglitore di fango sec. normativa vigente, in cemento armato, costruzione ad anelli o monolitico, completo di coperchio BEGU ø 750 mm, per il montaggio a profondità antigelo 500 mm, chiusino in BEGU, carico 250 kN:
14.03.04.03.a	ø 650 mm - Inh. 260 l - DN 100	ø 650 mm - capac. 260 l - DN 100	ø 650 mm - Inhalt 260 l - DN 100	ø 650 mm - capacità 260 l - DN 100	St	cad	1.382,97
14.03.04.03.b	ø 800 mm - Inh. 650 l - DN 125	ø 800 mm - capac. 650 l - DN 125	ø 800 mm - Inhalt 650 l - DN 125	ø 800 mm - capacità 650 l - DN 125	St	cad	1.630,83
14.03.04.03.c	ø 1200 mm -Inh. 1130 l - DN 125	ø 1200 mm - capac. 1130 l - DN 125	ø 1200 mm -Inhalt 1130 l - DN 125	ø 1200 mm - capacità 1130 l - DN 125	St	cad	2.034,86
14.03.04.03.d	ø 1500 mm - Inh. 2700 l - DN 150	ø 1500 mm - capac. 2700 l - DN 150	ø 1500 mm - Inhalt 2700 l - DN 150	ø 1500 mm - capacità 2700 l - DN 150	St	cad	2.147,37
14.03.04.03.e	ø 2000 mm - Inh. 5800 l - DN 200	ø 2000 mm - capac. 5800 l - DN 200	ø 2000 mm - Inhalt 5800 l - DN 200	ø 2000 mm - capacità 5800 l - DN 200	St	cad	7.826,40
14.03.05	Zubehör für Abwasseranlagen (in Ausarbeitung)	Accessori per impianti di scarico (in elaborazione)	Zubehör für Abwasseranlagen (in Ausarbeitung)	Accessori per impianti di scarico (in elaborazione)
14.04	Rohrleitungen und Zubehör	Tubazioni ed accessori	Die Gruppe 14.04 umfasst folgende Untergruppen: / 14.04.01 Edelstahlrohrleitungen / 14.04.02 Stahlrohrleitungen / 14.04.03 Kupferrohrleitungen / 14.04.04 Kunststoffleitungen für Sanitärwarmwasser / 14.04.05 Polyäthylenrohre für Druckleitungen / 14.04.06 Polypropylenrohre für Druckleitungen / 14.04.07 Abwasserrohrleitungen aus Polyäthylen PE-HD / 14.04.08 Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme aus Polypropylen / 14.04.09 Abwasserleitungen aus PVC / 14.04.10 Entlüftungsrohrleitungen aus PVC / 14.04.11 Zubehör für Rohrleitungen	Il gruppo 14.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.04.01 Tubazioni in acciaio inossidabile / 14.04.02 Tubazioni in acciaio / 14.04.03 Tubazioni in rame / 14.04.04 Tubazioni in plastica per acqua sanitaria / 14.04.05 Tubi in polietilene per condotte di pressione / 14.04.06 Tubazioni in pressione in polipropilene / 14.04.07 Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD / 14.04.08 Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene / 14.04.09 Tubazioni di scarico in PVC / 14.04.10 Tubazioni di sfiato in PVC / 14.04.11 Accessori per tubazioni
14.04.01	Edelstahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio inossidabile	Edelstahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio inossidabile
14.04.01.01	Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen :	Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting	Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci
14.04.01.01.a	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	m	m	20,01
14.04.01.01.b	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	m	m	22,47
14.04.01.01.c	DN 20 - ø 22x1,2	DN 20 - ø 22x1,2	DN 20 - ø 22x1,2	DN 20 - ø 22x1,2	m	m	27,78
14.04.01.01.d	DN 25 - ø 28x1,2	DN 25 - ø 28x1,2	DN 25 - ø 28x1,2	DN 25 - ø 28x1,2	m	m	33,20
14.04.01.01.e	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	m	m	45,98
14.04.01.01.f	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	m	m	56,27
14.04.01.01.g	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	70,97
14.04.01.01.h	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	m	m	135,38
14.04.01.01.i	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	154,20
14.04.01.01.j	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	191,22
14.04.02	Stahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio	Stahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio
14.04.02.01	Verzinktes, nahtloses Gewindestahlrohr:	Tubo d'acciaio zincato senza saldatura:	Verzinktes nahtloses Stahlrohr komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, Überschubrohre an sämtlichen Wand- Boden- und Deckendurchführungen samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.02.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	m	m	14,77
14.04.02.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	m	m	17,27
14.04.02.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	m	m	22,92
14.04.02.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	m	m	28,35
14.04.02.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	m	m	32,53
14.04.02.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	m	m	36,17
14.04.02.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	m	m	43,65
14.04.02.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	m	m	62,51
14.04.02.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	m	m	80,12
14.04.02.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	m	m	100,42
14.04.03	Kupferrohrleitungen	Tubazioni in rame	Kupferrohrleitungen	Tubazioni in rame
14.04.03.01	Kupferrohr:	Tubo di rame:	Blankes Kupferrohr, gezogen, hartgelötet mit Silberlot, komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen,Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungendurchgespült und gereinigt werden:	Tubo di rame non rivestito, trafilato e saldato a fuoco con stagno all'argento, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.03.01.a	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	m	m	8,32
14.04.03.01.b	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	m	m	9,46
14.04.03.01.c	øa 15 * 1 mm	øa 15 * 1 mm	øa 15 * 1 mm	øa 15 * 1 mm	m	m	11,25
14.04.03.01.d	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	m	m	12,52
14.04.03.01.e	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	m	m	25,39
14.04.03.01.f	øa 28 * 1,5 mm	øa 28 * 1,5 mm	øa 28 * 1,5 mm	øa 28 * 1,5 mm	m	m	34,53
14.04.03.01.g	øa 35 * 1,5 mm	øa 35 * 1,5 mm	øa 35 * 1,5 mm	øa 35 * 1,5 mm	m	m	45,00
14.04.03.01.h	øa 42 * 1,5 mm	øa 42 * 1,5 mm	øa 42 * 1,5 mm	øa 42 * 1,5 mm	m	m	51,02
14.04.03.01.i	øa 54 * 2 mm	øa 54 * 2 mm	øa 54 * 2 mm	øa 54 * 2 mm	m	m	86,73
14.04.03.02	Vorisoliertes Kupferrohr:	Tubazione in rame preisolata:	Vorisoliertes Kupferrohr; Mediumrohr aus gezogenem Kupfer, hartgelötet mit Silberlot, Wärmeisolierung aus geschäumtem, druckfestem Polyäthylen PE-HD mit Wärmeisoliereigenschaften entsprechend Gesetz für Unterputzleitungen. Temperaturbeständig von - 80 ÷ +100 °C. Rohrleitung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubazione in rame preisolata; tubo del fluido in rame trafilato, saldato a fuoco con stagno all'argento, isolazione termica in polietilene schiumato antischiacciamento PE-HD con caratteristiche di isolazione termica sec. legge per tubazioni sottotraccia. Resistente a temperature - 80 ÷ +100 °C. Tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.03.02.a	ø 10x1 mm	ø 10x1 mm	ø 10x1 mm - Isolierstärke 5,5 mm	ø 10x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	m	9,51
14.04.03.02.b	ø 12x1 mm	ø 12x1 mm	ø 12x1 mm - Isolierstärke 5,5 mm	ø 12x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	m	10,71
14.04.03.02.c	ø 14x1 mm	ø 14x1 mm	ø 14x1 mm - Isolierstärke 5,5 mm	ø 14x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	m	12,47
14.04.03.02.d	ø 15x1 mm	ø 15x1 mm	ø 15x1 mm - Isolierstärke 6,0 mm	ø 15x1 mm - spessore isolazione 6,0 mm	m	m	13,35
14.04.03.02.e	ø 16x1 mm	ø 16x1 mm	ø 16x1 mm - Isolierstärke 6,5 mm	ø 16x1 mm - spessore isolazione 6,5 mm	m	m	13,94
14.04.03.02.f	ø 18x1 mm	ø 18x1 mm	ø 18x1 mm - Isolierstärke 7,0 mm	ø 18x1 mm - spessore isolazione 7,0 mm	m	m	15,65
14.04.03.03	Pressverbinder-Kupferrohrleitungen	Tubo di rame - pressfitting	Kupferrohrleitung mit Pressfitting-Verbindern, bis Durchm. 22 mm in Rollen oder Stangen und bei größeren Durchmessern in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen, mit Pressverbindern, mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in rame per collegamenti pressfitting, fornito in rotoli o barre fino al diam.22 mm ed in barre per diametri superiori, per impianti di riscaldamento e condizionamento, con raccordi a pressare dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.03.03.a	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	m	m	15,49
14.04.03.03.b	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	m	m	17,20
14.04.03.03.c	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	m	m	20,31
14.04.03.03.d	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	m	m	21,09
14.04.03.03.e	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	m	m	25,74
14.04.03.03.f	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	m	m	37,90
14.04.03.03.g	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	m	m	43,03
14.04.03.03.h	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	59,36
14.04.03.03.i	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	m	m	109,61
14.04.03.03.j	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	130,59
14.04.03.03.k	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	200,43
14.04.04	Kunststoffleitungen für Sanitärwarmwasser	Tubazioni in plastica per acqua sanitaria	Kunststoffleitungen für Sanitärwarmwasser	Tubazioni in plastica per acqua sanitaria
14.04.04.01	Polyäthylenrohr (PE-Xa):	Tubo in polietilene (PE-Xa):	Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in polietilene ad alta densià PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.04.01.a	øa 16 * 2,2 mm	øa 16 * 2,2 mm	øa 16 * 2,2 mm	øa 16 * 2,2 mm	m	m	13,99
14.04.04.01.b	øa 20 * 2,8 mm	øa 20 * 2,8 mm	øa 20 * 2,8 mm	øa 20 * 2,8 mm	m	m	15,32
14.04.04.01.c	øa 25 * 3,5 mm	øa 25 * 3,5 mm	øa 25 * 3,5 mm	øa 25 * 3,5 mm	m	m	22,64
14.04.04.01.d	øa 32 * 4,4 mm	øa 32 * 4,4 mm	øa 32 * 4,4 mm	øa 32 * 4,4 mm	m	m	27,57
14.04.04.01.e	øa 40 * 5,5 mm	øa 40 * 5,5 mm	øa 40 * 5,5 mm	øa 40 * 5,5 mm	m	m	44,05
14.04.04.01.f	øa 50 * 6,9 mm	øa 50 * 6,9 mm	øa 50 * 6,9 mm	øa 50 * 6,9 mm	m	m	57,92
14.04.04.01.g	øa 63 * 8,7 mm	øa 63 * 8,7 mm	øa 63 * 8,7 mm	øa 63 * 8,7 mm	m	m	78,41
14.04.04.02	Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE)	Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE)	Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa Basisrohr mit einer laserstumpfgeschweißten sauerstoffdichten Aluminiumummantelung sowie mit einer Außenummantelung aus PE. Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation. Die Verbindung erfolgt mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung mittels aufgeweitetem Rohr und vollem Querschnitt im Formstück max. Betriebstemperatur: im Heizbetrieb 90°C bei 6 bar und im Trinkwasserbetrieb 70°C bei max.10 bar. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung.	Tubo multistrato PE-Xa/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xa con tubazione in aluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l’allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d’esecizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.04.02.a	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	m	m	14,37
14.04.04.02.b	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	m	m	16,61
14.04.04.02.c	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	m	m	25,77
14.04.04.02.d	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	m	m	31,78
14.04.04.02.e	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	m	m	58,57
14.04.04.03	Verbundrohr (PE-Xc / Al / PE)	Tubo multistrato (PE-Xc / Al / PE)	Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xc / Al / PE), bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xc Basisrohr mit einer laserstumpfgeschweißten sauerstoffdichten Aluminiumummantelung sowie mit einer Außenummantelung aus PE. Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation. Die Verbindung erfolgt mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung mittels aufgeweitetem Rohr und vollem Querschnitt im Formstück Max. Betriebstemperatur: im Heizbetrieb 90°C bei 6 bar und im Trinkwasserbetrieb 70°C bei max.10 bar. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung.	Tubo multistrato PE-Xc/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xc con tubazione in aluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l’allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d’esecizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.04.03.a	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	m	m	18,51
14.04.04.03.b	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	m	m	25,11
14.04.04.03.c	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	m	m	29,12
14.04.04.03.d	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	m	m	35,54
14.04.04.03.e	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	m	m	55,69
14.04.05	Polyäthylenrohre für Druckleitungen	Tubi in polietilene per condotte di pressione	Polyäthylenrohre für Druckleitungen	Tubi in polietilene per condotte di pressione
14.04.05.01	Druckleitung aus PE-HD, PN 6:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 6:	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 6, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD oder PVC, größere Durchmesser mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 6, collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD o PVC, diametri grandi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.05.01.a	øa 20 * 1,6 mm	øa 20 * 1,6 mm	øa 20 * 1,6 mm, PN 6	øa 20 * 1,6 mm, PN 6	m	m	5,18
14.04.05.01.b	øa 25 * 1,6 mm	øa 25 * 1,6 mm	øa 25 * 1,6 mm, PN 6	øa 25 * 1,6 mm, PN 6	m	m	6,60
14.04.05.01.c	øa 32 * 1,9 mm	øa 32 * 1,9 mm	øa 32 * 1,9 mm, PN 6	øa 32 * 1,9 mm, PN 6	m	m	7,51
14.04.05.01.d	øa 40 * 2,3 mm	øa 40 * 2,3 mm	øa 40 * 2,3 mm, PN 6	øa 40 * 2,3 mm, PN 6	m	m	8,92
14.04.05.01.e	øa 50 * 2,9 mm	øa 50 * 2,9 mm	øa 50 * 2,9 mm, PN 6	øa 50 * 2,9 mm, PN 6	m	m	10,96
14.04.05.01.f	øa 63 * 3,6 mm	øa 63 * 3,6 mm	øa 63 * 3,6 mm, PN 6	øa 63 * 3,6 mm, PN 6	m	m	12,70
14.04.05.01.g	øa 75 * 4,3 mm	øa 75 * 4,3 mm	øa 75 * 4,3 mm, PN 6	øa 75 * 4,3 mm, PN 6	m	m	13,94
14.04.05.01.h	øa 90 * 5,1 mm	øa 90 * 5,1 mm	øa 90 * 5,1 mm, PN 6	øa 90 * 5,1 mm, PN 6	m	m	15,26
14.04.05.01.i	øa 110 * 6,3 mm	øa 110 * 6,3 mm	øa 110 * 6,3 mm, PN 6	øa 110 * 6,3 mm, PN 6	m	m	22,89
14.04.05.01.k	øa 125 * 7,1 mm	øa 125 * 7,1 mm	øa 125 * 7,1 mm, PN 6	øa 125 * 7,1 mm, PN 6	m	m	27,51
14.04.05.02	Druckleitung aus PE-HD, PN 10:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 10:	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 10, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD oder PVC, größere Durchmesser mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 10, collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD o PVC, diametri grandi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.05.02.a	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm, PN 10	øa 20 * 2,0 mm, PN 10	m	m	6,16
14.04.05.02.b	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm, PN 10	øa 25 * 2,3 mm, PN 10	m	m	7,33
14.04.05.02.c	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm, PN 10	øa 32 * 3,0 mm, PN 10	m	m	8,44
14.04.05.02.d	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm, PN 10	øa 40 * 3,7 mm, PN 10	m	m	10,63
14.04.05.02.e	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm, PN 10	øa 50 * 4,6 mm, PN 10	m	m	12,62
14.04.05.02.f	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm, PN 10	øa 63 * 5,8 mm, PN 10	m	m	13,67
14.04.05.02.g	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm, PN 10	øa 75 * 6,9 mm, PN 10	m	m	14,99
14.04.05.02.h	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm, PN 10	øa 90 * 8,2 mm, PN 10	m	m	16,53
14.04.05.02.i	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm, PN 10	øa 110 * 10,0 mm, PN 10	m	m	24,44
14.04.05.02.k	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm, PN 10	øa 125 * 11,4 mm, PN 10	m	m	28,92
14.04.05.03	Druckleitung aus PE-HD, PN 16	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 16	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 16, Verbindungen und Formstücken bei größere Durchmesser mit Elektroschweissfittings bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 16, raccordi per diametri grandi con raccordi a elettrofusione, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria e materiale di sfrido
14.04.05.03.a	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm, PN 16	øa 20 * 2,0 mm, PN 16	m	m	9,40
14.04.05.03.b	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm, PN 16	øa 25 * 2,3 mm, PN 16	m	m	10,22
14.04.05.03.c	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm, PN 16	øa 32 * 3,0 mm, PN 16	m	m	15,62
14.04.05.03.d	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm, PN 16	øa 40 * 3,7 mm, PN 16	m	m	17,39
14.04.05.03.e	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm, PN 16	øa 50 * 4,6 mm, PN 16	m	m	24,65
14.04.05.03.f	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm, PN 16	øa 63 * 5,8 mm, PN 16	m	m	29,53
14.04.05.03.g	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm, PN 16	øa 75 * 6,9 mm, PN 16	m	m	34,90
14.04.05.03.h	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm, PN 16	øa 90 * 8,2 mm, PN 16	m	m	24,97
14.04.05.03.i	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm, PN 16	øa 110 * 10,0 mm, PN 16	m	m	63,90
14.04.05.03.j	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm, PN 16	øa 125 * 11,4 mm, PN 16	m	m	75,98
14.04.05.04	Druckleitung aus PE-HD, PN 25	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 25	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 25, Verbindungen und Formstücken mittels Elektroschweissfittings bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 25, con raccordi a elettrofusione, e/o collegamenti a saldatura a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria e materiale di sfrido
14.04.05.04.a	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm, PN 25	øa 20 * 2,0 mm, PN 25	m	m	10,07
14.04.05.04.b	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm, PN 25	øa 25 * 2,3 mm, PN 25	m	m	11,14
14.04.05.04.c	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm, PN 25	øa 32 * 3,0 mm, PN 25	m	m	16,88
14.04.05.04.d	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm, PN 25	øa 40 * 3,7 mm, PN 25	m	m	19,57
14.04.05.04.e	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm, PN 25	øa 50 * 4,6 mm, PN 25	m	m	27,85
14.04.05.04.f	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm, PN 25	øa 63 * 5,8 mm, PN 25	m	m	34,46
14.04.05.04.g	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm, PN 25	øa 75 * 6,9 mm, PN 25	m	m	42,65
14.04.05.04.h	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm, PN 25	øa 90 * 8,2 mm, PN 25	m	m	54,48
14.04.05.04.i	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm, PN 25	øa 110 * 10,0 mm, PN 25	m	m	81,51
14.04.05.04.j	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm, PN 25	øa 125 * 11,4 mm, PN 25	m	m	101,18
14.04.06	Polypropylenrohre für Druckleitungen	Tubazioni in pressione in polipropilene	Polypropylenrohre für Druckleitungen	Tubazioni in pressione in polipropilene
14.04.06.01	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R)	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R)	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R ), Rohraufbau mehrschichtig Faser, Ausführung mit erhöhter Druckfestigkeit, SDR 9, mit Prüfzeichen, entsprechend gültiger ISO-Normen, geeignet zur Verarbeitung mittels Schweißverfahren, Einsatzbereich für Trinkwasserversorgung, Kalt- und Warmwasser. Betriebsdruck 20 bar bei 25°C, 10 bar bei 60°C, kurzeitig bis 85°C, inkl. aller Form-, Verbindungs- und Übergangsstücke.	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R ), struttura tubo multistrato faser, versione con elevata resistenza alla pressione, SDR 9, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d’impiego: per l'alimentazione di acqua potabile fredda e calda. Pressione d’esercizio 20 bar a 25°C, 10 bar a 60°C brevemente fino a 85°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.
14.04.06.01.a	Rohr Ø 32x3,6 mm	tubo Ø 32x3,6 mm	Rohr Ø 32x3,6 mm	tubo Ø 32x3,6 mm	m	m	18,33
14.04.06.01.b	Rohr Ø 40x4,5 mm	tubo Ø 40x4,5 mm	Rohr Ø 40x4,5 mm	tubo Ø 40x4,5 mm	m	m	22,50
14.04.06.01.c	Rohr Ø 50x5,6 mm	tubo Ø 50x5,6 mm	Rohr Ø 50x5,6 mm	tubo Ø 50x5,6 mm	m	m	28,12
14.04.06.01.d	Rohr Ø 63x7,1 mm	tubo Ø 63x7,1 mm	Rohr Ø 63x7,1 mm	tubo Ø 63x7,1 mm	m	m	37,67
14.04.06.01.e	Rohr Ø 75x8,4 mm	tubo Ø 75x8,4 mm	Rohr Ø 75x8,4 mm	tubo Ø 75x8,4 mm	m	m	53,43
14.04.07	Abwasserrohrleitungen aus Polyäthylen PE-HD	Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD	Abwasserrohrleitungen aus Polyäthylen PE-HD	Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD
14.04.07.01	Abflußleitung aus PE-HD:	Tubazione di scarico in polietilene temperato:	Abflußleitung aus getempertem Polyäthylen PE-HD, für die interne Verrohrung der Abflüsse aus Bädern, Küchen, WC's, komplett mit Spiegelschweißverbindungen, Anschluß an Sanitärgeräten und Formteilen. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubazione di scarico in polietilene temperato, per il collegamento interno degli scarichi di bagni, cucine, WC, ecc., completa di collegamenti con saldatura a testa, giunzioni con gli apparecchi sanitari e pezzi speciali. Tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.07.01.a	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	m	m	9,96
14.04.07.01.b	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	m	m	12,13
14.04.07.01.c	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	14,48
14.04.07.01.d	øa 63 mm	øa 63 mm	øa 63 mm	øa 63 mm	m	m	15,63
14.04.07.01.e	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	16,21
14.04.07.01.f	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	m	m	18,54
14.04.07.01.g	øa 100 mm	øa 100 mm	øa 100 mm	øa 100 mm	m	m	20,71
14.04.07.01.h	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	23,09
14.04.07.01.i	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	26,32
14.04.07.01.j	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	m	m	35,42
14.04.07.01.k	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	m	m	47,69
14.04.08	Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme aus Polypropylen	Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene	Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme aus Polypropylen	Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene
14.04.08.01	Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem aus PP	Tubazioni di scarico in PP rinforzato altamente fonoassorbente	Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit Spezialfüllung zur optimalen Dämpfung von Stößen und Schwingungen sowie absorbtion von Luft- und Körperschallwellen zur Reduzierung von Abflussgeräuschen, heiß-wasserbeständig, hoch schallabsorbierend, Formstücke mit werkseitig eingelegten Lippendichtelement in den Muffen, Aufsteckmuffen mit integriertem Dehnungskompensator, Gleitmittel. Für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. Hausabflusssystem inklusiv schallabgekoppelten Doppel-Stützbefestigungen/Rohrschellen:	Tubazione di scarico altamente fonoassorbente in polipropilene (PP) con speciali rinforzi per un ottimale attenuamento dei rumori da scarico, rumori da impatto/urto e dell' onda sonora, resistente all'acqua calda, altamente fonoassorbente, tubi senza manicotti, pezzi speciali con guarnizioni a labbro inserita nel bicchiere dal costruttore, bigiunto con compensatore di dilatazione incorporato, pasta lubrificante. Per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrrata all' interno e all'esterno degli edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. Sistema di scarico compreso dei speciali collari insonorizzati:
14.04.08.01.a	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	30,48
14.04.08.01.b	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	32,17
14.04.08.01.c	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	m	m	39,68
14.04.08.01.d	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	55,72
14.04.08.01.e	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	81,58
14.04.08.02	Hausabflussrohrsystem aus verstärktem PP	Tubazioni di scarico in PP rinforzato	Hausabflußrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP) und erhöhtem schalldämmeffekt. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt.	Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigiditá del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.
14.04.08.02.a	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	m	m	9,78
14.04.08.02.b	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	m	m	10,31
14.04.08.02.c	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	10,31
14.04.08.02.d	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	18,45
14.04.08.02.e	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	m	m	25,21
14.04.08.02.f	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	m	m	25,71
14.04.08.02.g	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	37,08
14.04.08.02.h	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	53,65
14.04.08.02.i	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	m	m	85,25
14.04.08.02.j	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	m	m	122,97
14.04.08.03	Badentlüftungssystem/ Abflussentlüftungssystem/ Abflussrohrsystem aus PP	Tubazioni di ventilazione per bagni e colonne di scarico/ tubazione di scarico in PP	Badentlüftungssystem/ Abflussentlüftungssystem/ Abflußrohrsystem aus Polypropylen (PP), Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt.	Tubazione di ventilazione per bagni e colonne di scarico/ tubazione di scarico in polipropilene (PP), alta rigiditá del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.
14.04.08.03.a	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	m	m	6,36
14.04.08.03.b	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	m	m	6,52
14.04.08.03.c	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	6,90
14.04.08.03.d	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	8,49
14.04.08.03.e	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	m	m	14,12
14.04.08.03.f	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	m	m	16,50
14.04.08.03.g	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	23,23
14.04.08.03.h	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	31,71
14.04.08.04	Entlüftungssystem für Küchen-Dunstabzugshauben aus verstärktem PP	Tubazioni di ventilazione per evacuazione fumi di piani cottura in PP rinforzato	Entlüftungsrohrsystem für Küchen-Dunstabzugshauben für den Haushaltsbereich. Material: Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP), mit ROTEM Lippendichtring aus Silikon. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Steckmuffensystem mit hoher mechanischer Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bei hohen und tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt.	Tubazione di ventilazione per evacuazione fumi di piani di cottura nel settore residenziale. Materiale: polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con guarnizione ROSSA siliconica. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, sistema dotato di bicchieri d'innesto ad alta rigiditá del bicchiere. Elevata resistenza alle alte e basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.
14.04.08.04.a	øa 50 mm - mit Silikondichtring	øa 50 mm - con guarnizione siliconica	øa 50 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 50 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	11,37
14.04.08.04.b	øa 75 mm - mit Silikondichtring	øa 75 mm - con guarnizione siliconica	øa 75 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 75 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	15,73
14.04.08.04.c	øa 90 mm - mit Silikondichtring	øa 90 mm - con guarnizione siliconica	øa 90 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 90 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	26,76
14.04.08.04.d	øa 110 mm - mit Silikondichtring	øa 110 mm - con guarnizione siliconica	øa 110 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 110 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	27,91
14.04.08.04.e	øa 125 mm - mit Silikondichtring	øa 125 mm - con guarnizione siliconica	øa 125 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 125 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	31,68
14.04.08.04.f	øa 160 mm - mit Silikondichtring	øa 160 mm - con guarnizione siliconica	øa 160 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 160 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	50,23
14.04.08.04.g	øa 200 mm - mit Silikondichtring	øa 200 mm - con guarnizione siliconica	øa 200 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 200 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	99,95
14.04.08.04.h	øa 250 mm - mit Silikondichtring	øa 250 mm - con guarnizione siliconica	øa 250 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 250 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	140,47
14.04.08.09	Brandschutzmanschette für Kunststoffrohre:	Collare antincendio per tubo in materiale sintetico	Brandverschluss für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild:	Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta:
14.04.08.09.d	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 32 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	33,11
14.04.08.09.e	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 40 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	33,47
14.04.08.09.f	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	33,77
14.04.08.09.g	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 63 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	36,12
14.04.08.09.h	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 75 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	43,78
14.04.08.09.i	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 90 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	53,75
14.04.08.09.j	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 100 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	55,74
14.04.08.09.k	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 110 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	57,74
14.04.08.09.l	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 125 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	75,64
14.04.08.09.m	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 140 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	82,99
14.04.08.09.n	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 160 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	91,67
14.04.08.09.o	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 200 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	106,99
14.04.08.09.p	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 250 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	172,29
14.04.08.09.q	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 315 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	234,25
14.04.08.10	Brandschutzband	Banda antincendio	Brandverschluss mittels Brandschutzband, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild:	Sigillatura antincendio tramite banda antincendio, completa di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta:
14.04.08.10.a	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	3000 x 100 x 18 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	99,19
14.04.08.11	Brandschutzkissen	Sacchetto antincendio	Brandverschluss mittels Brandschutzkissen, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio tramite sacchetto antincendio, completo di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
14.04.08.11.a	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	120 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	13,53
14.04.08.11.b	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	200 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	14,36
14.04.08.11.c	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	240 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	15,39
14.04.08.11.d	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	340 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	16,22
14.04.09	Abwasserleitungen aus PVC	Tubazioni di scarico in PVC	Abwasserleitungen aus PVC	Tubazioni di scarico in PVC
14.04.09.01	PVC für Kanalisation:	Tubo di PVC per fognatura:	Kanal- und Grundleitungsrohr, aus PVC, PN6, für die horizontalen Sammelleitungen der Abflüsse in Kellerböden, Erdreich usw. Muffen mit 0-Ring Verbindung einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Dichtmaterial und Verschnitt, Befestigungen und Halterungen, Inspektionsöffnungen und Verbinden mit bestehenden Grundleitungen:	Tubazione di scarico in PVC 1100, PN6, per la formazione della rete di scarico orizzontale a pavimento nei piani interrati, terreno ecc. Con raccordi ad 0-Ring, compresi tutti i pezzi speciali, sfrido, materiale di staffaggio, di fissaggio, ispezioni e collegamenti alla fognatura esistente:
14.04.09.01.a	DN 110 mm	DN 110 mm	DN 110 mm	DN 110 mm	m	m	21,00
14.04.09.01.b	DN 125 mm	DN 125 mm	DN 125 mm	DN 125 mm	m	m	21,61
14.04.09.01.c	DN 160 mm	DN 160 mm	DN 160 mm	DN 160 mm	m	m	23,75
14.04.09.01.d	DN 200 mm	DN 200 mm	DN 200 mm	DN 200 mm	m	m	26,68
14.04.09.01.e	DN 250 mm	DN 250 mm	DN 250 mm	DN 250 mm	m	m	36,82
14.04.11	Zubehör für Rohrleitungen	Accessori per tubazioni	Zubehör für Rohrleitungen	Accessori per tubazioni
14.04.11.01	Aufpreis für aufgehängte Leitungen:	Sovrapprezzo per tubazioni a soffitto:	Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.:	Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio:
14.04.11.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	m	m	1,66
14.04.11.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	m	m	1,90
14.04.11.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	m	m	2,62
14.04.11.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	m	m	2,72
14.04.11.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	m	m	3,47
14.04.11.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	m	m	4,38
14.04.11.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	m	m	4,60
14.04.11.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	m	m	5,43
14.04.11.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	m	m	7,28
14.04.11.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	m	m	8,71
14.04.11.01.l	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	m	m	12,77
14.04.11.01.m	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	m	m	14,67
14.05	Rohrisolierung und Zubehör	Isolamento per tubazioni ed accessori	Die Gruppe 14.05 umfasst folgende Untergruppen: / 14.05.01 Rohrisolierung mit Überschubhülsen aus / Polyäthylenschaumstoff / PE-LD / 14.05.02 Rohrisolierung mit Schalen aus Polyurethanhartschaum / 14.05.03 Rohrisolierung mit Schalen aus Mineralwolle / 15.05.04 Rohrisolierungen aus Polystirol (in Ausarbeitung) / 14.05.05 Akustikisolierung von Abflußrohren	Il gruppo 14.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.05.01 Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso / PE-LD / 14.05.02 Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso / 14.05.03 Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro / 14.05.04 Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione) / 14.05.05 Isolamento acustico per tubazioni di scarico
14.05.01	Rohrisolierung mit Überschubhülsen aus Polyäthylenschaumstoff	Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso	Rohrisolierung mit Überschubhülsen aus Polyäthylenschaumstoff	Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso
14.05.01.01	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 6 mm:	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 6 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 6 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035:	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 6 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:
14.05.01.01.a	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	m	m	3,30
14.05.01.01.b	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	3,55
14.05.01.01.c	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	3,79
14.05.01.01.d	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	3,82
14.05.01.01.e	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr 'DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	4,16
14.05.01.02	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 10 mm:	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 10 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035:	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:
14.05.01.02.a	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	m	m	3,77
14.05.01.02.b	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	4,03
14.05.01.02.c	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	4,26
14.05.01.02.d	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	4,77
14.05.01.02.e	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	5,00
14.05.01.02.f	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	5,92
14.05.01.02.g	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	6,90
14.05.01.02.h	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	7,61
14.05.02	Rohrisolierungen mit Schalen aus Polyurethanhartschaum	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso	Rohrisolierungen mit Schalen aus Polyurethanhartschaum	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso
14.05.02.01	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 20 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 20 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 20 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 20 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.01.a	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	12,64
14.05.02.01.b	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	13,82
14.05.02.01.c	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	14,83
14.05.02.02	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 25 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 25 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 25 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 25 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.02.a	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	18,23
14.05.02.02.b	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	19,22
14.05.02.03	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 30 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 30 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.03.a	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	13,14
14.05.02.03.b	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	14,31
14.05.02.03.c	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	16,15
14.05.02.03.d	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	19,24
14.05.02.03.e	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	21,40
14.05.02.03.f	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	27,03
14.05.02.03.g	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	33,85
14.05.02.03.h	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	37,76
14.05.02.04	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 40 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 40 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 40 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.04.a	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	22,60
14.05.02.04.b	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	29,03
14.05.02.04.c	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	36,07
14.05.02.04.d	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	40,40
14.05.02.04.e	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	42,26
14.05.03	Rohrisolierungen mit Schalen aus Mineralwolle	Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro	Rohrisolierungen mit Schalen aus Mineralwolle	Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro
14.05.03.01	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 20 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 20 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 20 mm, mit Schutzfolie aus PVC,komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 20 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.01.a	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	m	m	8,04
14.05.03.01.b	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	8,50
14.05.03.01.c	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	8,98
14.05.03.01.d	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	10,00
14.05.03.01.e	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	12,17
14.05.03.01.f	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	13,35
14.05.03.01.g	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	14,82
14.05.03.01.h	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	16,04
14.05.03.01.i	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	17,22
14.05.03.01.k	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	21,62
14.05.03.02	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 25 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 25 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 25 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 25 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.02.a	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	10,71
14.05.03.02.b	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	11,15
14.05.03.02.c	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	13,56
14.05.03.02.d	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	14,82
14.05.03.02.e	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	17,22
14.05.03.03	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 30 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 30 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.03.a	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	12,38
14.05.03.03.b	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	12,86
14.05.03.03.c	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	15,31
14.05.03.03.d	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	17,74
14.05.03.03.e	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	19,61
14.05.03.03.f	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	22,34
14.05.03.03.g	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	24,80
14.05.03.03.h	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	31,36
14.05.03.03.i	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	m	m	34,24
14.05.03.04	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 40 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 40 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 40 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.04.a	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	22,11
14.05.03.04.b	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	24,61
14.05.03.04.c	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	27,20
14.05.03.04.d	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	33,65
14.05.03.04.e	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	m	m	36,64
14.05.03.05	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 50 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 50 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 50 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 50 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.05.a	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	34,73
14.05.03.05.b	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	m	m	38,84
14.05.03.05.c	Rohr DN 150 - 6"	tubo DN 150 - 6"	Rohr DN 150 - 6"	tubo DN 150 - 6"	m	m	41,77
14.05.03.06	Rohrisolierung mit Schutzmantel in Aluminium:	Isolamento di tubi con guaina di protezione in alluminio:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen mit Schutzmantel aus Aluminium, Isolierung aus Polyurethan oder Polyäthylen, Wärmeleitzahl min. W/mK 0,040, Abdeckung mit gebördeltem dünnem Aluminiumblech 0,6 mm, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista con guaina di protezione in alluminio, isolazione in poliuretano espanso o polietilene, coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,040, rivestimento con lamiera d'alluminio, spessore 0,6 mm, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
14.05.03.06.a	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	16,40
14.05.03.06.b	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	17,63
14.05.03.06.c	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	20,13
14.05.03.06.d	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	24,42
14.05.03.06.e	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	26,73
14.05.03.06.f	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	32,09
14.05.03.06.g	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	34,89
14.05.03.06.h	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	46,86
14.05.03.06.i	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	48,03
14.05.04	Rohrisolierungen aus Polystirol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione)	Rohrisolierungen aus Polystirol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione)
14.05.05	Akustikisolierung von Abflußrohren	Isolamento acustico per tubazioni di scarico	Akustikisolierung von Abflußrohren	Isolamento acustico per tubazioni di scarico
14.05.05.01	Rohrisolierung mit Mineralwollmatten:	Isolamento tubaz. con lana minerale:	Akustische Isolierung von Abflußleitungen bei Unterputzverlegung, ausgeführt mit Mineralwollmatten, die mit Kunstharzen imprägniert und auf Trägergrund aus Ölpapier aufgezogen sind. Die Rohre müssen mit den Matten umwickelt werden, welche mit verzinktem Draht oder ähnlichen Mitteln befestigt werden müssen:	Isolamento acustico per tubazioni di scarico per tubazioni installate sottotraccia, eseguita con materassino di lana minerale trattata con resine, applicate su supporto di carta oleata. I tubi dovranno essere avvolti con il materassino, che deve essere fissato con filo zincato o sistemi analoghi:
14.05.05.01.a	Stärke 30mm	spessore 30mm	Wandstärke Isolierung: 30 mm	spessore isolamento: 30 mm	m2	m2	13,21
14.05.05.02	Abfluss-Schalldämmplatte	Lastra fonoimpedente per scarichi	Schalldämmplatte für Abflussleitungen, selbstklebend, mit mehrschichtigem Aufbau, äußere Schicht aus geschlossenzelligem vernetztem Polyetylenschaumstoff mit kratzfester geprägter Oberflächenbeschichtung, schallhemmende akustische Barriere aus EPDM mit hoher Dichte ≥ 2000 kg/m³, geschlossenzelliger vernetzter Polyetylenschaumstoff, mit selbstklebender Oberfläche, Schallisolierung Rw ≥ 25 dB, inklusiv Anbringung an die Rohrleitung, sowie evtl. notwendigen zusätzlichen Bandagierungen mit passendem Schalldämmklebeband:	Lastra fonoimpedente per scarichi, autoadesiva, a più strati, strato esterno in polietilene espanso reticolato a celle chiuse con film antigraffo goffrato, barriera acustica fonoimpendente in EPDM con elevata densità ≥ 2000 kg/m³, polietilene espanso reticolato a celle chiuse con superficie adesiva, potere fonoisolante Rw ≥ 25 dB, inklusa l' applicazione sul tubo ed eventualmente, se necessario, nastratura tramite nastro fonoimpedente autoadesivo:
14.05.05.02.a	Selbstklebend	autoadesiva	Schalldämmplatte für Abflussleitungen, selbstklebend, mehrschichtig, Schallisolierung ≥ 25dB	Lastra fonoimpedente per scarichi, autoadesiva, a più strati, potere fonoisolante Rw ≥ 25:	m2	m2	58,70
14.06	Solaranlagen für Brauchwassererwärmung	Impianti solari per la produzione di acqua calda	Die Gruppe 14.06 umfasst folgende Untergruppen: / 14.06.01 Solarkollektoren / 14.06.02 Solarspeicher / 14.06.04 Solarregelungen / 14.06.05 Zubehör	Il gruppo 14.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.06.01 Pannelli solari / 14.06.02 Accumulatori per impianti solari / 14.06.04 Regolazioni per impianti solari / 14.06.05 Accessori
14.06.01	Solarkollektoren	Pannelli solari	Solarkollektoren	Pannelli solari
14.06.01.01	Hochleistungs-Solarflachkollektor:	Collettore solare piatto alto rendimento:	Hochleistungs-Solarflachkollektor für Flachdach- oder Freimontage, konstruiert aus hochwertigen Materialien mit langer Lebensdauer. Rahmen aus stabilem Aluminium - Profil, Absorberplatte in Reinaluminium mit speziellem Kanalsystem und hochselektiver Beschichtung. Abdeckung mit hochtransparentem spiegelfreien Sicherheitsglas mit eingebautem Luftfilter gegen Verschmutzung durch Staub, Ruß und biologische Verunreinigungen. Isolierung mit alterungsbeständiger Steinwolle. Kollektor komplett mit Befestigungs- und Anschlußsatz:	Collettore solare piatto ad alto rendimento per montaggio su tetti piani o libero, costruito con materiali di alta qualità e lunga durata di vita. Telaio in profilato robusto d'alluminio, piastra assorbitrice in alluminio puro con sistema di canali e rivestimento altamente selettivo. Copertura con vetro di sicurezza ad alta trasparenza antiriflesso con filtro d'aria incorporato contro lo sporco da polvere, fuliggine, isolazione con lana minerale resistente nel tempo. Collettore completo di set di montaggio e di collegamento:
14.06.01.01.a	2,0 m2 Absorberfläche	2,0 m2 superf. assorb.	Modul mit 2,0 m2 Absorberfläche	modulo con superficie assorbente 2,0 m2	St	cad	1.291,36
14.06.01.02	Vakuum - Flachkollektoren (in Vorbereitung)	Pannelli solari a piastra sotto vuoto spinto (in preparazione)	Vakuum - Flachkollektoren (in Vorbereitung)	Pannelli solari a piastra sotto vuoto spinto (in preparazione)
14.06.01.03	Vakuumröhren-Solarkollektor:	Pannello solare con tubi a vuoto spinto:	Vakuumröhren-Solarkollektor bestehend aus Einzelröhren aus Borsilikat-Glas, am Ende mit einem hochtransparenten Borsilikat-Glasboden verschmolzen. Extrem thermoschock- und schlagresistentes Glas, chemisch resistent und selbstreinigend. Absorber aus Kupfer direkt durchflossen - Durchführung für die Wärmeträgerflüssigkeit zentrisch in einer Metallkappe am anderen Ende der Röhre. Kollektormodul fertig montiert und hydraulisch in einem witterungsbeständigen wärmegedämmten Gehäuse angeschlossen. Komplett mit Verbindungsset zum Anschließen der Kollektoren. Fuß- und Kopfschiene sowie die Röhrenbefestigungen aus Edelstahl. Einzelröhren drehbar gelagert und optimal auf die Sonne ausrichtbar. Montagelage horizontal, vertikal oder flach aufliegend:	Pannello solare con tubi a vuoto spinto composto da sei tubi singoli in vetro al silicato di boro, con le estremità collegate a fusione con fondelli di vetro al silicato di boro ad alta trasparenza. Vetro ad alta resistenza agli sbalzi termici ed agli urti, resistente agli agenti chimici ed autopulenti. Assorbitore in rame direttamente attraversato dal fluido vettore. Passaggio d'ingresso del fluido termovettore al centro opposto del tubo in una calotta metallica. Il modulo del pannello viene fornito completamente montato e completo di raccordi idraulici in un'alloggiamento di poliuretano isolato termicamente e resistente alle intemperie. Completo di set di collegamento per l'allacciamento dei pannelli. La sbarra di testa e di base ed i fissaggi del tubo sono in acciaio INOX. I singoli tubi sono orientabili e quindi regolabili in modo ottimale verso il sole. Montaggio orizzontale, verticale oppure anche in piano:
14.06.01.03.a	Absorberfläche 1 m2	superf. assorbente: 1 m2	Modul mit 1,00 m2 - Absorberfläche	modulo con superficie assorbente: 1,00 m2	St	cad	1.262,01
14.06.01.04	Schwimmbadsolarkollektor:	Collettore solare per piscine:	Schwimmbadkollektor; Absorberbahnen aus EPDM - Kunststoff, beständig für Temperaturen von - 50 bis + 100°C und gegen alle in Schwimmbädern verwendeten Chemikalien. Einschließlich anvulkanisierten Sammelrohren, Randabschlußprofilen, Verbindungsprofilen, Schlauchschellen, Verschlußstopfen, T-Stücken, Bögen und sonstigen Verbindungsteilen:	Collettore solare per piscine tappeti in plastica EPDM, resistente a temperature da -50 a + 100 °C ed a tutte le sostanze chimiche usate nelle piscine. Completo di tubi collettori vulcanizzati con il tappeto, profili di chiusura dei margini, profili di collegamento, fascette per tubi, tappi di chiusura, raccordi a T, curve ed altri elementi di collegamento:
14.06.01.04.a	Modul L 5,0 m - B bis 0,30 m	modulo lungh. 5,0m - largh. fino a 0,30 m	Modul mit Standardlänge 5,0 m - Breite bis 0,30 m	lunghezza standard 5,0 m - larghezza fino a 0,30 m	m2	m2	283,71
14.06.02	Solarspeicher	Accumulatori per impianti solari	Solarspeicher	Accumulatori per impianti solari
14.06.02.01	Solarspeicher mit Wärmetauscher:	Accumulatore solare scambiat. calore:	Solarspeicher mit einem Wärmetauscher aus Stahlblech - spezial Vakuum - emailliert in Standausführung. Registerspeicher mit einem fest eingebauten Glattrohrwärmetauscher, tiefgezogen als Antilegionellen - Maßnahme. Eingebauter Reinigungsflansch und Korrosionsschutzanode, Isolierung werkseitig mit FCKW - freiem PU - Schaum und rot einbrennlackiertem Stahlblech- Außenmantel. Komplett mit Steuerthermostat Boilerladepumpe und Anbauthermometer. Betriebsdruck 10 bar:	Accumulatore solare con uno scambiatore di calore in lamiera d'acciaio, smaltato con procedimento speciale sotto vuoto, in esecuzione standard. Accumulatore a registro con uno scambiatore a tubo liscio incorporato, in esecuzione trafilata quale precauzione contro le legionelle. Flangia di pulizia ed anodo di protezione dalla corrosione incorporati, isolazione dalla fabbrica con schiuma in PUR esente di ICF e camicia di protezione esterna in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Completo di termostato di comando per pompa di riscaldamento e termometro di controllo. / Pressione d'esercizio 10 bar:
14.06.02.01.a	300 l - Wärmetauscher 1,5 m2	300 l - scambiat. 1,5 m2	Nenninhalt 300 l - Wärmetauscher 1,5 m2	capacità nominale 300 l - scambiatore 1,5 m2	St	cad	1.506,58
14.06.02.01.b	500 l - Wärmetauscher 1,5 m2	500 l - scambiat. 1,5 m2	Nenninhalt 500 l - Wärmetauscher 1,5 m2	capacità nominale 500 l - scambiatore 1,5 m2	St	cad	1.995,73
14.06.02.01.c	800 l - Wärmetauscher 2,0 m2	800 l - scambiat. 2,0 m2	Nenninhalt 800 l - Wärmetauscher 2,0 m2	capacità nominale 800 l - scambiatore 2,0 m2	St	cad	3.913,20
14.06.02.01.d	1000 l - Wärmetauscher 2,5 m2	1000 l - scambiat. 2,5 m2	Nenninhalt 1000 l - Wärmetauscher 2,5 m2	capacità nominale 1000 l - scambiatore 2,5 m2	St	cad	4.221,36
14.06.02.02	Solarspeicher mit zwei Wärmetauschern:	Accumulatore solare con 2 scambiat. calore:	Solarspeicher mit zwei Wärmetauschern aus Stahl - spezial Vakuum-emailliert in Standausführung. Registerspeicher mit zwei fest eingebauten Glattrohrwärmetauschern, tiefgezogen als Antilegionellen - Maßnahme. Eingebauter Reinigungsflansch und Korrosionsschutzanode, Isolierung werkseitig mit FCKW - freiem PUR -Schaum und rot einbrennlackiertem Stahlblech- Außenmantel. Komplett mit Steuerthermostat Boilerladepumpe und Anbauthermometer. Betriebsdruck 10 bar:	Accumulatore solare con due scambiatori di calore in lamiera d'acciaio, smaltato con procedimento speciale sotto vuoto, in esecuzione standard. Accumulatore a registro con due scambiatori a tubo liscio incorporati, in esecuzione trafilata quale precauzione contro le legionelle. Flangia di pulizia ed anodo di protezione dalla corrosione incorporati, isolazione da stabilimento con schiuma in PUR esente di ICF e camicia di protezione esterna in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Completo di termostato di comando per pompa di riscaldamento e termometro di controllo. / Pressione d'esercizio 10 bar:
14.06.02.02.a	300 l - Wärmetauscher 1,5+1,0 m2	300 l - scambiat. 1,5+1,0 m2	Nenninhalt 300 l - Wärmetauscher 1,5+1,0 m2	capacità nominale 300 l - scambiatori 1,5+1,0 m2	St	cad	1.746,27
14.06.02.02.b	400 l - Wärmetauscher 1,5+1,8 m	400 l - scambiat. 1,5+1,8 m	Nenninhalt 400 l - Wärmetauscher 1,5+1,8 m	capacità nominale 400 l - scambiatori 1,5+1,8 m	St	cad	2.044,65
14.06.02.02.c	500 l - Wärmetauscher 2,0+1,0 m2	500 l - scambiat. 2,0+1,0 m2	Nenninhalt 500 l - Wärmetauscher 2,0+1,0 m2	capacità nominale 500 l - scambiatori 2,0+1,0 m2	St	cad	2.279,44
14.06.02.02.d	800 l - Wärmetauscher 2,0+1,2 m2	800 l - scambiat. 2,0+1,2 m2	Nenninhalt 800 l - Wärmetauscher 2,0+1,2 m2	capacità nominale 800 l - scambiatori 2,0+1,2 m2	St	cad	4.030,60
14.06.02.02.e	1000 l - Wärmetauscher 2,5+1,2 m2	1000 l - scambiat. 2,5+1,2 m2	Nenninhalt 1000 l - Wärmetauscher 2,5+1,2 m2	capacità nominale 1000 l - scambiatori 2,5+1,2 m2	St	cad	4.421,92
14.06.04	Solarregelungen	Regolazioni per impianti solari	Solarregelungen	Regolazioni per impianti solari
14.06.04.01	Temperaturdifferenzregler:	Regolazione di temperatura differenziale:	Temperaturdifferenzregler für Solaranlagen für einen Abnehmer, mit 0 - 1 - Auto - Umschalter, Funktionslampen, einstellbare Temperaturdifferenz 2 - 11 °C, Maximaltemperaturbegrenzer 20>90 °C (wenn Typenbezeichnung angegeben), Anzeigedisplay für 3 Temperaturen - 50 ÷ + 150 °C (wenn angegeben); Regelgerät komplett mit 2 Temperaturfühlern und Verkabelung:	Regolazione di temperatura differenziale per impianti solari per una utenza, con commutatore 0-1-Auto, spie di controllo funzioni, differenziale di temperatura tarabile 2 - 11 °C, limitazione della temperatura massima 20 > 90 °C (se indicato in tipologia), display di lettura per 3 temperature - 50 ÷ + 150 °C (se indicato in tipologia). Apparecchio di regolazione completo di 2 sonde di temperatura ad immersione e cablaggio.
14.06.04.01.a	ohne Temp.-begrenzer, ohne Anzeige	senza limitaz. temp. e senza display	Gerät ohne Temperaturbegrenzer und ohne Anzeige	apparecchio senza limitazione di temperatura e senza display	St	cad	170,22
14.06.04.01.b	mit Temp.-begrenzer, ohne Anzeige	con limitaz. temp. e senza display	Gerät mit Temperaturbegrenzer und ohne Anzeige	apparecchio con limitazione di temperatura e senza display	St	cad	188,81
14.06.04.01.c	mit Max.- Temp.-begrenzer, mit Anzeige	con limitaz. temp. max. e con display	Gerät mit Max.- Temperaturbegrenzer und mit Anzeige	apparecchio con limitazione di temperatura max. e con display	St	cad	283,71
14.08	Regenwassernutzanlagen	Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana	Die Kategorie 14.08 umfasst folgende Untergruppen: / 14.08.01 Regenwassersammeltank / 14.08.02 Filteranlagen / 14.08.03 Pump und Steuerungasanlagen / 14.08.04 Zubehör	La categoria 14.08 comprende le seguenti gruppi: / 14.08.01 serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua piovana / 14.08.02 impianti di filtraggio / 14.08.03 impianti di pompaggio e comando / 14.08.04 accessori
14.08.01	Regenwassertank aus PE-LLD, PP oder Stahl	Serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio	Regenwassertank aus PE-LLD, PP oder Stahl mit lebensmittelfreundlichem Innenanstrich, außen Fiberglas, für den Erdeinbau auf Sand Höhe 10 cm je nach Flankenschutz, Mindesteinbautiefe 0,80 m über Behälterscheitel, mindest. 2 Anschlußstutzen DN 100, versehen mit besteigbaren Dom, Domschachtverlängerung min. 0,80, Domdeckel kindersicher, verschließbar, Einlaufberuhigung, Überlauf selbstreinigend und schwimmender Ansaugleitung mit Rückschlagventil und Filter. / Inbegriffen sind das Baumaterial für den Sockel und Flankenschutz, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Erdaushubes und der Hinterfüllung.	Fornitura e posa in opera di serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio, da interrare su letto di sabbia alto 10 cm con opportuno rinfianco, profondità minima per l'intero di 0,80 m sopra il culmine del serbatoio, minimo 2 bocchettoni DN 100, provvisto di apertura pedonabile, prolunga minima 0,80 m, coperchio con chiusura di sicurezza a prova di bambini, tubo di calma, sifone per il trabocco autopulente e tubo di aspirazione galleggiante con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso. / Compresi nei prezzi sono il materiale per il basamento ed il rinfianco, nonché ogni altra prestazione accessoria occorente, esclusi scavi e rinterri.
14.08.01.01	Regenwassertank aus PE	serbatoio per l'acqua piovana in PE	Speicher aus Polyethylen für Einbau ins Erdreich zum Sammeln von Regenwasser, Aufsatzstück zum stufenlosen Höhenausgleich, Abdeckung aus Grauguss befahrbar inklusive Aushebeschlüssel. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Serbatoio per raccolta acqua piovana in polietilene per posa nel terreno, coperchio regolabile in altezza, coperchio in ghisa carrabile completo di chiave di apertura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.08.01.01.a	Volumen 2000 lt	Volume 2000 lt	Volumen 2000 lt	Volume 2000 lt	St	cad	1.751,16
14.08.01.01.b	Volumen 3000 lt.	Volume 3000 lt.	Volumen 3000 lt.	Volume 3000 lt.	St	cad	1.907,69
14.08.01.01.c	Volumen 5000 lt.	Volume 5000 lt.	Volumen 5000 lt.	Volume 5000 lt.	St	cad	2.511,30
14.08.01.01.d	Volumen 7500 lt.	Volume 7500 lt.	Volumen 7500 lt.	Volume 7500 lt.	St	cad	3.056,50
14.08.01.01.e	Volumen 10000 lt	Volume 10000 lt	Volumen 10000 lt	Volume 10000 lt	St	cad	3.729,87
14.08.02	Regenwasserfilter	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana	Regenwasserfilter	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana
14.08.02.01	Regenwasserfilter	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana	Regenwasserfilter in PE zum Einbau in das Fallrohr oder zum Erdeinbau. Bei Anlagen mit Ganzjahresbetrieb muß der Filter in Frosttiefe min. 0,80 m eingebaut werden. Filtergehäuse sowie Filtergewebe aus hochwertigem Kunststoff, Durchlaßweite 200 µm:	Impianti di filtraggio in PE per l'acqua piovana per la posa all'esterno o per posa antigelo ad uso continuato a profondità min. 0,80 m. Corpo filtro e tessuto filtrante in plastica di alta qualità, maglia 200 µm:
14.08.02.01.a	Dachfläche 500 m2	Superficie tetto 500 m2	Dachfläche 500 m2	Superficie tetto 500 m2	St	cad	367,45
14.08.02.01.b	Dachfläche bis 1000 m2	Superficie tetto fino a 1000 m2	Dachfläche bis 1000 m2	Superficie tetto fino a 1000 m2	St	cad	550,10
14.08.03	Pump-und Steuerungsanlagen	Impianti di pompaggio e di controllo	Pump-und Steuerungsanlagen	Impianti di pompaggio e di controllo
14.08.03.01	Versorgungs- und Steuerzentrale mit integrierter Druckerhöhungspumpe	Centralina di pressione per pressurizzazione integrata	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit integrierter mehrstufiger Druckerhöhungspumpe aus Inox, elektronische Pumpensteuerung, vollautomatische elektronische Trinkwassernachspeisung ohne Umweg in den Speicher, elektronische Füllstandanzeige und Trockenlaufschutz:	Centrale di pressione e comando per l'acqua con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione integrata, comando di pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile, diretto, senza passare dal serbatoio, segnalivelli elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
14.08.03.01.a	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	St	cad	12.121,14
14.08.03.01.b	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	St	cad	13.133,68
14.08.03.02	Kompakte Pumpeinheit mit Schwimmerschaltung ohne Umweg in den Tank	Unità compatta di pompaggio e controllo con galleggiante senza passare dal serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trikwassernachspeisung und Schwimmerschaltung ohne Umweg in den Tank und Pumpensteuerung; mit mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpe aus Inox, Druckschaltautomat mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di controllo di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante senza passare dal serbatoio; pompa centrifuga pluristadio autoadescante in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
14.08.03.02.a	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 4,0 bar	senza filtro risciacquabile, altezza max. 4,0 bar	selbstansaugender Kreiselpumpe ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,5 m3/h; max. Förderhöhe 4,0 bar	pompa centrifuga senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,5 m3/h; altezza max. 4,0 bar	St	cad	1.384,29
14.08.03.02.b	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 5,0 bar	senza filtro risciacquabile, altezza max. 5,0 bar	selbstansaugender Kreiselpumpe ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 3,5 m3/h; max. Förderhöhe 5,0 bar	pompa centrifuga senza filtro risciacquabile, prestazione max. 3,5 m3/h; altezza max. 5,0 bar	St	cad	1.663,11
14.08.03.02.c	mit integriertem Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 5,0 bar	con filtro risciacquabile, altezza max. 5,0 bar	selbstansaugender Kreiselpumpe mit integriertem feinen Rückspülfeinfilter, Leistung max. 3,5 m3/h; max. Förderhöhe 5,0 bar	pompa centrifuga con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 3,5 m3/h; altezza max. 5,0 bar	St	cad	1.893,01
14.08.03.03	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Tauchpumpe	Centralina di pressurazione per pressurizzazione sommersa nel serbatoio	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Tauchpumpe aus Edelstahl im Tank, elektronische Pumpensteuerung, vollautomatische elektronische Trinkwassernachspeisung in den Regenwassersammeltank mit elektronischer Füllstandanzeige und Trockenlaufschutz:	Centrale di pressurazione e comando per l'acqua d'uso con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione sommersa nel serbatoio, comando pompa elettronico, impianti antisvuotamento automatico con acqua potabilediretto attraverso il serbatoio, segnalivello elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
14.08.03.03.a	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	St	cad	1.144,61
14.08.03.03.b	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	St	cad	1.213,09
14.08.03.04	Kompakte Pumpeinheit mit Schwimmerschaltung im Regenwassersammeltank	Unità compatta di pompaggio e controllo con galleggiante attraverso il serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trikwassernachspeisung mit Schwimmerschaltung in den Regenwassersammeltank mit mehrstufiger, selbstansaugender Tauchpumpe aus Edelstahl zur Aufstellung in Tank, Druckschalter mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di controllo di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante attraverso il serbatoio; con pompa sommersa pluristadio autoadescante in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
14.08.03.04.a	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h	senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h; max. Förderhöhe 4,0 bar	con pompa pluristadio sommersa senza filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 4,0 m3/h; altezza max. 4,0 bar	St	cad	1.379,40
14.08.03.04.b	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h	senza filtro risciacquabile, prestazione max. 5,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h; max. Förderhöhe 5,0 bar	con pompa pluristadio sommersa senza filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 5,0 m3/h; altezza max. 5,0 bar	St	cad	1.589,74
14.08.03.04.c	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h, max. Förderhöhe 4,0 bar	con pompa pluristadio sommersa con filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 4,0 m3/h, altezza max. 4,0 bar	St	cad	1.726,70
14.08.03.04.d	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 5,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h, max. Förderhöhe 5,0 bar	con pompa pluristadio sommersa con filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 5,0 m3/h, altezza max. 5,0 bar	St	cad	1.760,94
14.08.04	Zubehör	Accessori	Lieferung und Einbau von Beschilderung	Fornitura e posa in opera di segnaletica
14.08.04.01	Zubehör	Accessori	Lieferung und Einbau der Regenwasserbeschilderung aus Aluminium, "kein Trinkwasser", Satz 3 Stück	Fornitura e posa in opera di segnaletica per l'acqua piovana in alluminio, "acqua non potabile", set 3 pezzi	St	cad	20,79
14.09	Sanitärgeräte und Zubehör	Apparecchiature sanitarie ed accessori	Die Gruppe 14.09 umfasst folgende Untergruppen: / 14.09.01 Waschtischanlagen / 14.09.02 Klosett- und Urinalanlagen / 14.09.03 Bidetanlagen / 14.09.04 Brauseanlagen / 14.09.05 Badewannenanlagen / 14.09.06 Spültischanlagen / 14.09.07 Anschlußgarnituren / 14.09.08 Spültischanlagen / 14.09.09 Geräte für Behinderte / 14.09.10 Elektro - Warmwasserbereiter / 14.09.11 Zubehör für Naßzellen	Il gruppo 14.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.09.01 Lavabi / 14.09.02 Vasi WC ed orinatoi / 14.09.03 Bidet / 14.09.04 Docce / 14.09.05 Vasche da bagno / 14.09.06 Lavatoi / 14.09.07 Gruppi di allacciamento / 14.09.08 Lavelli per cucine / 14.09.09 Apparecchiature per disabili / 14.09.10 Boiler elettrici per acqua sanitaria / 14.09.11 Accessori per bagni
14.09.01	Waschtischanlagen	Lavabi	Waschtischanlagen	Lavabi
14.09.01.01	Waschbecken freistehend:	Lavabo sospeso:	Waschbecken freistehend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, mit Überlauf und Sifon, komplett mit Befestigungssatz, ohne Armaturen:	Lavabo sospeso in ceramica di prima qualità bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:
14.09.01.01.a	40 * 32 cm	40 * 32 cm	40 * 32 cm	40 * 32 cm	St	cad	99,10
14.09.01.01.b	45 * 33 cm	45 * 33 cm	45 * 33 cm	45 * 33 cm	St	cad	102,33
14.09.01.01.c	50 * 36 cm	50 * 36 cm	50 * 36 cm	50 * 36 cm	St	cad	111,04
14.09.01.01.d	55 * 44 cm	55 * 44 cm	55 * 44 cm	55 * 44 cm	St	cad	112,41
14.09.01.01.e	60 * 48 cm	60 * 48 cm	60 * 48 cm	60 * 48 cm	St	cad	123,79
14.09.01.01.f	65 * 50 cm	65 * 50 cm	65 * 50 cm	65 * 50 cm	St	cad	132,66
14.09.01.01.g	70 * 52 cm	70 * 52 cm	70 * 52 cm	70 * 52 cm	St	cad	164,94
14.09.01.02	Einbauwaschbecken:	Lavabo da incasso:	Einbauwaschbecken aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz, mit Überlauf und Sifon, Vorbereitung der Einbauöffnung, Abdichtungsmaterial, ohne Armaturen:	Lavabo da incasso in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio, preparazione dell'apertura di montaggio, materiale sigillante, con troppopieno e sifone, senza miscelatore:
14.09.01.02.a	61 * 52 cm, Einbau von oben	61 * 52 cm, montaggio dall'alto	61 * 52 cm, Einbau von oben	61 * 52 cm, montaggio dall'alto	St	cad	263,90
14.09.01.02.b	65 * 49 cm, Einbau von unten	65 * 49 cm, montaggio dal basso	65 * 49 cm, Einbau von unten	65 * 49 cm, montaggio dal basso	St	cad	319,86
14.09.01.03	Doppelwaschtisch:	Lavabo doppio:	Doppelwaschtisch aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz, Konsolen, Dübeln, Überlauf und Sifon, ohne Armaturen:	Lavabo doppio in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio, troppopieno e sifone, mensole, tasselli, senza miscelatore:
14.09.01.03.a	130 * 55 cm	130 * 55 cm	130 * 55 cm	130 * 55 cm	St	cad	792,33
14.09.01.04	Waschrinne aus Feuerton:	Lavatoio in porcellana:	Waschrinne für Gemeinschaftsräume aus Feuerton zur Wandmontage, erster Qualität, komplett mit Befestigungssatz, T-Eisenkonsolen, Schrauben, langer Deckleiste für paarige Waschanlagen, Überhang für Deckleisten, ausgerüstet mit Verrohrung zur Montage von Auslaufbatterien, komplett mit Auslaufventilverrohrung, Auslaufventil 1 1/2" mit Sieb und Stopfen mit Kette, Standrohr, Befestigungssatz, ohne Armaturen:	Lavatoio per collettività in porcellana di prima qualità, completo di set di fissaggio, mensole in ferro T, viti, listello di protezione lungo per impianti accoppiati, protezione dei listelli di copertura, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:
14.09.01.04.a	90 x 45 cm	90 x 45 cm	Abmessungen 90 x 45 cm - 1 Waschstelle	dimensioni 90 x 45 cm - 1 posto di lavaggio	St	cad	321,62
14.09.01.04.b	120 x 45 cm	120 x 45 cm	Abmessungen 120 x 45 cm - 2 Waschstellen	dimensioni 120 x 45 cm - 2 posti di lavaggio	St	cad	471,79
14.09.01.04.c	160 x 45 cm	160 x 45 cm	Abmessungen 160 x 53 cm - 3 Waschstellen	dimensioni 160 x 53 cm - 3 posti di lavaggio	St	cad	738,13
14.09.01.05	Waschrinne aus Kunststoff:	Lavatoio in plastica:	Waschrinne für Gemeinschaftsräume aus Kunststoff zur Wandmontage, aus Kunst- Verbundwerkstoff (GFK - Polyester mit kratzfester Oberflächenbeschichtung), in RAL Farben nach Wahl der B.L, angeformter Rückwand für einwandfreien Spritzschutz, einlaminierte verzinkte Wandkonsolen, ausgerüstet mit Verrohrung zur Montage von Auslaufbatterien, komplett mit Auslaufventilverrohrung, Ablaufventil 1 1/2" mit Sieb und Stopfen mit Kette, Befestigungssatz mit Konsolen, Dübeln, ohne Armaturen:	Lavatoio per collettività, in plastica, per il montaggio a parete, in materiale plastico combinato (poliestere rinforzato con fibra di vetro con rivestimento della superficie con materiale antigraffiatura), in colori RAL a scelta della D.L, formante corpo unico con la parete posteriore per ottenere una perfetta protezione dagli spruzzi, mensole zincate annegate nella plastica, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:
14.09.01.05.a	2 Waschstellen	2 posti di lavaggio	für 2 Waschstellen	per 2 posti di lavaggio	St	cad	1.944,47
14.09.01.05.b	3 Waschstellen	3 posti di lavaggio	für 3 Waschstellen	per 3 posti di lavaggio	St	cad	2.639,45
14.09.01.06	Waschrinne aus Edelstahl:	Lavatoio in acciaio inox:	Waschrinne für Gemeinschaftsräume, aus Edelstahl zur Wandmontage, aus Edelstahl Cr-Ni-AISI, Materialdicke: 0,8 mm, ausgerüstet mit Verrohrung zur Montage von Auslaufbatterien, komplett mit Auslaufventilverrohrung, Ablaufventil 1 1/2" mit Sieb und Stopfen mit Kette, Befestigungssatz mit Konsolen, Dübeln, ohne Armaturen:	Lavatoio per collettività in acciaio inox in acciaio INOX Cr-Ni-AISI 316 - spessore materiale 0,8 mm, tubazione predisposta per il montaggio di una batteria di scarico, per montaggio a parete, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:
14.09.01.06.a	L/B/H 60x40x17cm	L/B/H 60x40x17cm	Abmessungen L/B/H 60x40x17 cm	dimensioni L/B/H 60x40x17 cm	St	cad	629,63
14.09.01.06.b	L/B/H 120x40x17cm	L/B/H 120x40x17cm	Abmessungen L/B/H 120x40x17 cm	dimensioni L/B/H 120x40x17 cm	St	cad	825,20
14.09.01.06.c	L/B/H 180x40x17cm	L/B/H 180x40x17cm	Abmessungen L/B/H 180x40x17 cm	dimensioni L/B/H 180x40x17 cm	St	cad	997,28
14.09.01.06.d	L/B/H 240x40x17cm	L/B/H 240x40x17cm	Abmessungen L/B/H 240x40x17 cm	dimensioni L/B/H 240x40x17 cm	St	cad	1.223,27
14.09.01.06.e	L/B/H 300x40x17cm	L/B/H 300x40x17cm	Abmessungen L/B/H 300x40x17 cm	dimensioni L/B/H 300x40x17 cm	St	cad	1.531,19
14.09.01.07	Klassenzimmerbecken aus Kristallporzellan:	Lavandino per aule in porcellana:	Klassenzimmerbecken aus hochwertigem Kristallporzellan mit vertiefter Schwammablage, eingeformter Seifenschale und durschlagbarem Hahnloch. Komplett mit zwei Metallkonsolen und Befestigungssatz, ohne Armaturen:	Lavandino per aule in porcellana di cristallo di prima qualità, con nicchia posaspugna, vaschetta incorporata per sapone e fori preparati per il montaggio del rubinetto. Completo di due mensole metalliche e set di fissaggio, senza miscelatore:
14.09.01.07.a	60 x 55cm	60 x 55cm	Abmessungen 60 x 55 cm	dimensioni 60 x 55 cm	St	cad	345,14
14.09.01.09	Einhebel-Einlochmischer	Miscelatore monoleva	Waschtisch Einhebel-Einlochmischer mit Ablaufgarnitur, aus verchromtem Messing, mit Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4" und Mousseur mit Sieb.	Miscelatore monoleva per lavabo, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	St	cad	152,61
14.09.01.10	Einlochmischer mit Nährungselektronik	Miscelatore ottico - elettronico	Waschtisch Einlochmischer mi Nährungselektronik un Zeitrelais samt mit Ablaufgarnitur, aus verchromtem Messing, mit Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4" und Mousseur mit Sieb.	Miscelatore ottico - elettronico per lavabo con relais temporizzatroe, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	St	cad	868,05
14.09.01.20	Waschtisch-Einlochbatterie	Gruppo monoforo per lavabo	Waschtisch-Einlochbatterie; Zweigriffarmatur aus verchromtem Messing samt mit Ablaufgarnitur, Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4", fixem Gußauslauf mit Mousseur und Sieb.	Gruppo monoforo per lavabo; batteria con due manopole in ottone cromato, scarico a saltarello ø 5/4", bocchello fisso in ghisa con mousseur.	St	cad	184,90
14.09.02	Klosett- und Urinalanlagen	Vasi WC ed orinatoi	Klosett- und Urinalanlagen	Vasi WC ed orinatoi
14.09.02.01	Klosettschale - wandhängend	Vaso WC - sospeso	Klosettschale - wandhängend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Traggerüst, Anschlußgarnitur ø 110 mm und Befestigungssatz.	Vaso WC - sospeso in ceramica di prima qualità bianca, completo di castello di sostegno, raccordo ø 110 mm e set di fissaggio.	St	cad	359,92
14.09.02.02	Klosettschale - Standausführung	Vaso WC - a pavimento	Klosettschale - Standausführung aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz.	Vaso WC - a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio.	St	cad	308,75
14.09.02.03	Hockklosett	Vaso alla turca	Hockklosett aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Trittstellen rutschfest, komplett mit Siphon.	Vaso alla turca in ceramica di prima qualitá bianca, con pedate antislittamento, completo di sifone.	St	cad	389,36
14.09.02.04	Wandeinbauspülkasten	Cassetta di risciacquo per WC	Wandeinbauspülkasten 10 l; Behälter aus Kunststoff, komplett mit Abdeckplatte, Spülbogen, Spülrohranschlußgarnitur, einstellbares Schwimmerventil, Eckregulierventil, Druckknopfbetätigung für 2 Wasservolumen, Verbindungsrohr, usw.	Cassetta di risciacquo per WC da incasso 10 l, serbatoio in plastica, completa di piastra di copertura, curva di risciacquo, raccordo con tubo di risciacquo, valvola a galleggiante regolabile, rubinetto di arresto ad angolo, azionamento a pulsante per 2 volumi di acqua, tubo di collegamento, ecc.	St	cad	197,51
14.09.02.05	Tiefspülkasten	Cassetta di risciacquo per WC a posizione bassa	Tiefspülkasten 9 l aus alterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoff, komplett mit Spülbogen, Spührohrverbinder und Eckregulierventil, Wasseranschluß seitlich oder in der Mitte, Befestigungssatz, usw.	Cassetta di risciacquo per WC a posizione bassa 9 l, in plastica resistente all'urto ed all'invecchiamento, completa di curva di risciacquo, raccordo e rubinetto di arresto ad angolo, collegamento dell'acqua laterale o centrale, set di fissaggio, ecc.	St	cad	136,96
14.09.02.06	Hochhängender Spülkasten	Cassetta di risciacquo per WC a posizione alta	Hochhängender Spülkasten 10 l aus alterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoff, Spülauslösung mit Kettenzug, komplett mit Spülbogen, Spührohrverbinder und Eckregulierventil, Befestigungssatz, Kette, Handgriff, usw.	Cassetta di risciacquo per WC a posizione alta 10 l, in plastica resistente all'urto ed all'invecchiamento, azionamento del risciacquo con catena, completa di curva di risciacquo, raccordo e rubinetto di arresto ad angolo, set di fissaggio, catena, manopola, ecc.	St	cad	142,83
14.09.02.07	Klosettdeckel:	Sedile per WC:	Klosettdeckel komplett mit Scharnieren:	Sedile per WC completo di cerniere:
14.09.02.07.a	aus Kunststoff	in plastica	aus Kunststoff	in materiale plastico	St	cad	39,13
14.09.02.07.b	aus Holz, beschichtet und lackiert	in legno, stratificato e verniciato	aus Holz, beschichtet und lackiert	in legno, stratificato e verniciato	St	cad	63,59
14.09.02.08	Urinal:	Orinatoio:	Urinal aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Spülrohr, Befestigungssatz, Verbindungsstück, Absaugsiphon und Einlaufverlängerung:	Orinatoio in ceramica di prima qualità bianca, completo di tubo di risciacquo, set di fissaggio, raccordo, sifone di scarico e prolunga di raccordo per l'alimentazione:
14.09.02.08.a	Schalenausführung	esecuzione a conchiglia	Schalenausführung	esecuzione a conchiglia	St	cad	317,95
14.09.02.08.b	Paneelausführung	esecuzione a piastra	Paneelausführung	esecuzione a piastra	St	cad	345,34
14.09.02.09	Urinalspülung mit elektronischer Näherungsautomatik	Risciacquo per orinatoio con comando elett. di presenza	Urinalspülung mit elektronischer Näherungsautomatik zum Wandeinbau, Spülzeit einstellbar mit fixer Verzögerungszeit, komplett mit Magnetspülventil, Schaltelektronik mit Näherungssensor, Abdeckplatte in Chromstahl, Unterputzgehäuse mit Absperrventil 1/2" und Styroporaussparungsklotz, Spülrohr ø 32 mm und entsprechenden Anschlußgarnitur.	Risciacquo per orinatoio con comando elettronico di presenza per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di valvola solenoide, comando elettronico con sensore di presenza, placca di copertura in acciaio al cromo, scatola da incasso con rubinetto 1/2" e sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo ø 32 mm e relativi raccordi.	St	cad	841,34
14.09.02.10	Urinalspülung mit Lichtschranke	Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula	Urinalspülung mit Lichtschranke zum Wandeinbau, Spülzeit einstellbar mit fixer Verzögerungszeit, komplett mit Magnetspülventil, Schaltelektronik mit Lichtschranke, Abdeckplatte in Chromstahl, Unterputzgehäuse mit Absperrventil 1/2" und Styroporaussparungsklotz, Spülrohr ø 32 mm und entsprechenden Anschlußgarnitur.	Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di valvola solenoide, comando elettronico con fotocellula laterale, placca di copertura in acciaio al cromo, scatole da incasso con rubinetto 1/2" e sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo ø 32 mm e relativi raccordi.	St	cad	763,07
14.09.02.11	Fußbetätigungsventil für Urinalspülung	Rubinetto a pedana per orinatoi	Fußbetätigungsventil für Urinalspülung mit automatischer, hydraulischer Schließvorrichtung, Kopfteil komplett austauschbar, eingebaut in quadratischer Platte aus INOX-Stahl zur versenkten Montage im Fußboden, Ventilpatrone komplett austauschbar, wasserdichte robuste Membrane, Anschlüsse 8/10 mm.	Rubinetto a pedana per orinatoi, con chiusura idraulica automatica, testata completamente intercambiabile, piastra quadrata esterna in acciaio per il montaggio ad incasso nel pavimento, intero corpo valvola sostituibile, membrana robusta a tenuta d'acqua, raccordi 8/10 mm.	St	cad	200,55
14.09.02.12	Druckspüler für WC - Urinale:	Flussometro per WC ed orinatoi:	Druckspüler für WC - Urinale; Pressmessinggehäuse verchromt, mechanische Drucktasten-betätigung, mit vollautomatischer Spühlstromregulierung, geeignet für Flach- oder Tiefspülklosetts, Standausgußbecken, usw., Fließdruckbereich 1,2÷4,0 bar, Spülmenge 6 l:	Flussometro per WC ed orinatoi, corpo in ottone cromato pressofuso, azionamento meccanico con pulsante a pressione, regolazione del risciacquo completamente automatica, adatto anche per WC a risciacquo basso o alto, vuotatoi, ecc., campo di pressione 1,2÷4,0 bar, portata di risciacquo 6 l:
14.09.02.12.a	Aufputzausführung	montaggio in vista	Aufputzausführung	montaggio in vista	St	cad	92,94
14.09.02.12.b	Unterputzausführung	montaggio ad incasso	Unterputzausführung	montaggio ad incasso	St	cad	146,75
14.09.03	Bidetanlagen	Bidet	Bidetanlagen	Bidet
14.09.03.01	Bidetschale wandhängend	Bidet sospeso	Bidetschale wandhängend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Traggerüst und Befestigungssatz, samt Überlauf und Sifon, ohne Armaturen.	Bidet sospeso in ceramica di prima qualitá bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:	St	cad	293,47
14.09.03.02	Bidetschale Standausführung	Bidet a pavimento	Bidetschale Standausführung aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz , samt Überlauf und Sifon, ohne Armaturen:	Bidet a pavimento in ceramica di prima qualitá bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:	St	cad	191,98
14.09.03.03	Bidet - Einhebelmischer	Miscelatore monoleva per bidet	Bidet Einhebel-Einlochmischer mit Ablaufgarnitur, aus verchromtem Messing, mit Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4" und Mousseur mit Sieb.	Miscelatore monoleva per bidet, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	St	cad	131,50
14.09.03.04	Bidet - Einlochbatterie	Gruppo monoforo per bidet	Bidet-Einlochbatterie; Zweigriffarmatur aus verchromtem Messing samt mit Ablaufgarnitur, Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4", fixem Gußauslauf mit Mousseur und Sieb.	Gruppo monoforo per bidet; batteria con due manopole in ottone cromato, scarico a saltarello ø 5/4", bocchello fisso in ghisa con mousseur.	St	cad	272,16
14.09.04	Brauseanlagen	Docce	Brauseanlagen	Docce
14.09.04.01	Stahl - Brausewanne:	Piatto doccia in acciaio:	Stahl - Brausewanne aus emailliertem Stahlblech, weiß, 35/10 mm Blechstärke, mit Gleitschutz und akustischer Isolierung, komplett mit verchromtem Ablaufgitter, Siphon, Standrohr, usw.:	Piatto doccia in lamiera d'acciaio smaltata bianca, spessore lamiera 35/10 mm, con protezione antislittamento e isolazione acustica, completo di griglia di scarico cromata, sifone, piletta, ecc.:
14.09.04.01.a	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	St	cad	279,79
14.09.04.01.b	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	St	cad	286,15
14.09.04.01.c	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	St	cad	288,60
14.09.04.01.d	100 x 80 x 15 cm	100 x 80 x 15 cm	100 x 80 x 15 cm	100 x 80 x 15 cm	St	cad	623,18
14.09.04.02	Kunststoff - Brausewanne:	Piatto doccia in resina acrilica:	Kunststoff - Brausewanne aus Acryl, weiß, mit Gleitschutz und akustischer Isolierung, komplett mit verchromtem Ablaufgitter, Siphon, Standrohr, usw.:	Piatto doccia in resina acrilica bianca, con protezione antislittamento e isolazione acustica, completo di griglia di scarico cromata, sifone, piletta, ecc.:
14.09.04.02.a	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	St	cad	240,37
14.09.04.02.b	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	St	cad	240,37
14.09.04.02.c	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	St	cad	240,37
14.09.04.03	Thermostatmischer	Miscelatore termostatico	Thermostatmischer, für Unterputzeinbau, komplett mit eingebautem Rückflußverhinderer, Schlauchanschlußbogen, Schmutzfangsieben und Abdeckrosette, Einstelldrehknopf mit Rastereinstellung bei Normtemperatur.	Miscelatore termostatico, esecuzione da incasso, completo di valvola di ritegno incorporata, curve di raccordo per tubo flessibile, filtri d'impurità e rosetta, manopola con bottoncino a scatto per la preselezione della temperatura standard.	St	cad	359,28
14.09.04.04	Thermostatmischer mit Absperrventil	Miscelatore termostatico con rubinetto d'arresto	Thermostatmischer mit Absperrventil, für Unterputzeinbau, komplett mit eingebautem Rückflußverhinderer, Schlauchanschlußbogen, Schmutzfangsieben und Abdeckrosette, Einstelldrehknopf mit Rastereinstellung bei Normtemperatur, Absperrventil 1/2" mit Stellknopf aus Kunststoff.	Miscelatore termostatico con rubinetto d'arresto, esecuzione da incasso, completo di valvola di ritegno incorporata, curva di raccordo, filtri d'impurità e rosetta, manopola con bottoncino a scatto per la preselezione della temperatura standard, valvola d'intercettazione da 1/2" con manopola in plastica.	St	cad	386,62
14.09.04.05	Unterputz - Absperrventil:	Valvola da incasso:	Unterputz - Absperrventil; Grundkörper für Unterputzeinbau, flache Glocke, komplett mit verchromtem Sichtteilen (Drehgriff, Rosette, usw.):	Valvola da incasso; corpo da incasso, campana piatta, completa di parti in vista cromate (manopola, rosetta, ecc.):
14.09.04.05.a	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	61,09
14.09.04.05.b	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	St	cad	77,87
14.09.04.05.c	1"	1"	1"	1"	St	cad	100,08
14.09.04.06	Brausemischer mit Zeitautomatik	Miscelatore termostatico con timer	Brausemischer mit Zeitautomatik; Gehäuse aus verchromtem Messing, zum Unterputzeinbau, für Duschen zur Regelung der Wassertemperatur mit Zeitbegrenzung pro Zyklus von ca. 40 sec., Innenteile aus korrosionsfesten Materialien, geschützt gegen Kalkablagerungen, Rückschlagventil und Filterpatrone in Kalt- und Warmwasserzulauf, Voreinstellung der Wassermenge auf ca. 0.15 l/s bei 0.5 bar Vordruck, Anschlüsse 3/4", komplett mit drei verchromten Anschlußwinkeln 3/4" - 1/2".	Miscelatore termostatico con timer; corpo in ottone cromato, da incasso, per la regolazione della temperatura dell'acqua di docce con limitazione della durata del ciclo a circa 40 sec., parti interne in materiali resistenti alla corrosione, protetto da depositi di calcare, valvola di ritegno e cartuccia filtrante nella tubazione di alimentazione dell'acqua fredda e calda, preselezione della portata di acqua a circa 0,15 l/s a 0,5 bar pressione di alimentazione, raccordi 3/4", completo di tre raccordi a gomito 3/4" - 1/2".	St	cad	342,41
14.09.04.07	Brausegarnitur mit Wandstange	Gruppo per doccia con asta a muro	Brausegarnitur mit Wandstange, Höhe 0,65 m, aus Messing ø 22 mm, verchromt, mit Handbrause, Metallschlauch, Seifenschale und Wandanschlußbogen.	Gruppo per doccia con asta a muro, altezza 0,65 m, in ottone ø 22 mm, cromato, con doccia a mano, tubo flessibile con protezione in metallo, vaschetta per sapone e curva di raccordo a parete.	St	cad	132,07
14.09.04.08	Kopfbrause	Soffione doccia a muro	Kopfbrause; Gehäuse, Rohr und Rosette aus verchromtem Messing, mit Kugelgelenk und einstellbarem Diffusor zur Strahlregulierung, Diffusoren aus hochwertigem Kunststoff.	Soffione doccia a muro; corpo, tubo e rosetta in ottone cromato, con raccordo a sfera e diffusore registrabile per la regolazione del getto, diffusore in plastica di alta qualità.	St	cad	69,95
14.09.04.09	Seitenbrause	Soffione doccia laterale	Seitenbrause aus verchromtem Messing, Diffusor aus Elastomerkunststoff, regulierbarer Normalstrahl.	Soffione doccia laterale in ottone cromato, diffusore in plastica elastomero, getto regolabile.	St	cad	69,95
14.09.04.10	Duschtrennwände:	Cabina doccia:	Duschtrennwände; Rahmen aus natureloxierten Aluprofilen, Sicherheitsscheibe aus Acrylglas trasparent, komplett mit Befestigungsset:	Cabina doccia; telaio in profilati di alluminio anodizzato neutro, vetro di sicurezza in acrile trasparente, completa di set di fissaggio:
14.09.04.10.a	einseitig - 185 * 85 cm 3-teilig	parete singola - 185 * 85 cm a 3 pezzi	einseitig - 185 * 85 cm 3-teilig	parete singola - 185 * 85 cm a 3 pezzi	St	cad	508,72
14.09.04.10.b	zweiseitig - 185 * 85 cm Schrägeinstieg	a due pareti - 185 * 85 cm con accesso ad angolo	zweiseitig - 185 * 85 cm Schrägeinstieg	a due pareti - 185 * 85 cm con accesso ad angolo	St	cad	609,68
14.09.04.10.c	dreiseitig - 185 * 85 cm Fronteinstieg	a tre pareti - 185 * 85 cm con accesso frontale	dreiseitig - 185 * 85 cm Fronteinstieg	a tre pareti - 185 * 85 cm con accesso frontale	St	cad	905,32
14.09.04.11	Ablauf mit Geruchverschluß	Gruppo di scarico	Ablauf mit Geruchverschluß aus verchromtem Messing, komplett mit Siphon und Gitter.	Gruppo di scarico con sifone in ottone cromato, completo di sifone e griglia.	St	cad	43,53
14.09.05	Badewannenanlagen	Vasche da bagno	Badewannenanlagen	Vasche da bagno
14.09.05.01	Stahl - Einbauwanne	Vasca da bagno in acciaio da incasso	Stahl - Einbauwanne aus gezogenem, emailliertem Stahlblech, weiß, Blechstärke 35/10 mm, ohne Füße, Typ zu verkleiden - alle Maße von 140 * 65 cm bis 170 * 70 cm.	Vasca da bagno in acciaio da incasso in lamiera d'acciaio trafilata e smaltata, bianca, spessore lamiera 35/10 mm, senza piedini, tipo per ricopertura - tutte le misure da 140 * 65 cm fino a 170 * 70 cm.	St	cad	411,45
14.09.05.03	Kunststoff - Einbauwanne	Vasca da bagno in plastica da incasso	Kunststoff - Einbauwanne aus Acryl-Kunststoff, glatte Form, alle Maße von 140 * 65 cm bis 180 * 75 cm.	Vasca da bagno in plastica da incasso in resina acrilica, forma liscia - tutte le misure da 140 * 65 cm fino a 180 * 75 cm.	St	cad	537,87
14.09.05.04	Fußbadewanne	Lavapiedi	Fußbadewanne aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Standausführung mit Eckfüßen, komplett mit poliertem, verchromten Stopfenablauf DN32, Schrauben, Dübeln und Anschlußschrauben.	Lavapiedi in ceramica di prima qualità, bianca, esecuzione a pavimento con piedini agli angoli, completo di scarico con saltarello lucidato e cromato DN 32, bulloni, tasselli e raccorderia.	St	cad	367,11
14.09.05.06	Ablaufgarnitur für Badewannen	Gruppo di scarico per vasche	Ablaufgarnitur mit Excenter für Badewannen komplett mit Verschlußstopfen und verchromtem Überlauf, Exzenterausführung mit Ablaufgitter aus verchromtem Messing, Verbindungsrohre aus verchromtem Stahl, Drehknopf mit Bodenzug.	Gruppo di scarico per vasche da bagno ad eccentrico completo di saltarello e troppo pieno cromato, esecuzione ad eccentrico e griglia di scarico cromata, tubi di collegamento in acciaio cromato, comando a pomello girevole e cavo tirante.	St	cad	140,39
14.09.05.07	Einhebel - Wannenfüll- und Brausegarnitur zur Wandmontage	Gruppo erogazione monoleva per vasca e doccia, a parete	Einhebel - Wannenfüll- und Brausegarnitur zur Wandmontage, bestehend aus verchromtem Wannenauslaufhahn mit Rosette und Mousseur, verchromter Einhebelmischer 1/2" mit Umstellknopf und automatischer Rückstellung von Dusche auf Wanne, verchromte Brausegarnitur mit flexiblem Schlauch mit Metallummantelung, verstellbarem Brauseknopf und Haltezapfen, Rundbogen für Brausegarnituranschluß.	Gruppo erogazione monoleva per vasca da bagno e doccia per montaggio a parete, composto da bocca di erogazione cromata con rosetta e mousseur, batteria monoleva cromata 1/2" con tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, gruppo doccia cromato con tubo flessibile con protezione metallica, ugello doccia regolabile e staffa d'appoggio, curvetta cromata per raccordo doccia.	St	cad	202,51
14.09.05.08	Wannenfüll- und Brausebatterie zum Unterputzeinbau	Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia, ad incasso	Wannenfüll- und Brausebatterie zum Unterputzeinbau, Sichteile verchromt, Unterputzeinbauteile für Einhebelmischer, Umschaltventil Brause-Wanne mit automatischer Rückstellung, mit eingebautem Rückflußverhinderer, Schmutzfänger, Schubrosette; ohne Duschgarnitur.	Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia per montaggio ad incasso, parti in vista cromate, batteria monoleva da incasso, tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, con valvola di ritegno incorporata, filtro d'impurità, rosetta; senza gruppo doccia.	St	cad	235,28
14.09.05.09	Wannenfüll- und Brausethermostatbatterie für Wandmontage	Gruppo erogazione per vasca e doccia, a parete	Wannenfüll- und Brausethermostatbatterie für Wandmontage, Sichteile verchromt, Unterputzeinbauteile für Einhebelmischer, Umschaltventil Brause-Wanne mit automatischer Rückstellung, mit Thermostatventil mit Rasterknopf, eingebautem Rückflußverhinderer, Schmutzfänger, Schubrosette, ohne Duschgarnitur.	Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia per montaggio a parete, parti in vista cromate, batteria monoleva da incasso, tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, con valvola di ritegno incorporata, filtro d'impurità, rosetta, senza gruppo doccia.	St	cad	367,55
14.09.06	Ausgußbecken	Vuotatoio	Ausgußbecken	Vuotatoio
14.09.06.01	Stahlausgußbecken für Betriebsräume	Vuotatoio in acciaio per vani/tecnici	Stahlausgußbecken für Betriebsräume, aus emaliertem Stahlblech, komplett mit Schutzleisten aus Kunststoff für den Rand, Ablaufventil, Konsolen, Befestigungssatz und Siphon, 50*40 cm.	Vuotatoio in acciaio per vani/tecnici in acciaio smaltato, completo di paracolpi in plastica per i bordi, saltarello, mensole, set di fissaggio e sifone, 50*40cm.	St	cad	97,83
14.09.06.02	Standausgußbecken	Vuotatoio a pavimento	Standausgußbecken aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit verchromten Ausgußklapprost, Befestigungsschrauben und Plastikschoner, Spülrohr verchromt, Befestigungssatz mit Schrauben und Dübeln.	Vuotatoio a pavimento in ceramica bianca di prima qualità, completo di griglia ribaltabile cromata, viti di fissaggio e protezioni di plastica, tubo di risciacquo cromato, set di montaggio con viti e tasselli.	St	cad	439,26
14.09.06.03	Wandausgußbecken	Vuotatoio a parete	Wandausgußbecken aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, wandhängend, komplett mit verchromten Ausgußklapprost, Befestigungsschrauben und Plastikschoner, Befestigungssatz mit Schrauben und Dübeln.	Vuotatoio a parete in ceramica bianca di prima qualità, sospeso, completo di griglia ribaltabile cromata, viti di fissaggio e protezioni di plastica, set di montaggio con viti e tasselli.	St	cad	442,00
14.09.07	Anschlußgarnituren	Gruppi di allacciamento	Anschlußgarnituren	Gruppi di allacciamento
14.09.07.01	Küchenanschlußgarnitur	Attacco in attesa per cucina	Küchenanschlußgarnitur bestehend aus 2 verchromten Eckventilen 1/2", einem Wandabfluß DN 50 mit Schutzpropfen.	Attacco in attesa per cucina consistente in 2 rubinetti d'arresto ad angolo da 1/2" cromati, uno scarico a parete DN 50 con tappo di protezione.	St	cad	96,22
14.09.07.02	Waschmaschinenanschlußgarnitur	Attacco in attesa per lavatrice	Waschmaschinenanschlußgarnitur bestehend aus Waschmaschinenbausiphon, ein Unterputzventil 1/2", einen Waschmaschinenschnellanschluß in Eckform, komplett mit Auslaufventil und Geruchsverschluß.	Attacco in attesa per lavatrice consistente in un sifone per lavatrici, un rubinetto d'arresto da incasso da 1/2", un attacco rapido per lavatrici, completo di rubinetto di erogazione e sifone.	St	cad	104,53
14.09.08	Spültischanlagen	Lavelli per cucine	Spültischanlagen	Lavelli per cucine
14.09.08.01	Küchenspültisch - Einbauspülen:	Lavello per cucine da incasso:	Küchenspültisch - Einbauspülen aus INOX-Stahl AISI 316, komplett mit Abläufen, Konsolen, Befestigungsschrauben, usw.:	Lavello per cucine da incasso in acciaio INOX, completo di scarichi, mensole e set di fissaggio, ecc.:
14.09.08.01.a	Einfacheinbaubecken	bacinella con scolapiatti	Einfacheinbaubecken mit Tropfplatte: 90 * 50 cm	ad una bacinella con scolapiatti 90 * 50 cm	St	cad	239,98
14.09.08.01.b	Einbaudoppelbecken	due bacinelle con scolapiatti	Einbaudoppelbecken mit Tropfplatte: 120 * 50 cm	a due bacinelle con scolapiatti 120 * 50 cm	St	cad	259,84
14.09.08.02	Küchenspültisch - Auflagebecken:	Lavello per cucine da appoggio:	Küchenspültisch - Auflagebecken aus INOX-Stahl AISI 316, komplett mit Abläufen, Konsolen, Befestigungsschrauben, usw.:	Lavello per cucine da appoggio in acciaio INOX, completo di scarichi, mensole e set di fissaggio, ecc.:
14.09.08.02.a	Einfacheinbaubecken	bacinella con scolapiatti	Einfacheinbaubecken mit Tropfplatte: 90 * 50 cm	ad una bacinella con scolapiatti 90 * 50 cm	St	cad	217,53
14.09.08.02.b	Einbaudoppelbecken	due bacinelle con scolapiatti	Einbaudoppelbecken mit Tropfplatte: 120 * 50 cm	a due bacinelle con scolapiatti 120 * 50 cm	St	cad	267,46
14.09.08.03	Wandbatterie für Küchenspültische	Gruppo a parete per lavello cucina	Wandbatterie für Küchenspültische mit Schwenkauslauf: verchromt; ø 1/2", Ausladung 200 mm.	Gruppo a parete per lavello cucina con bocca di erogazione girevole; cromato; ø 1/2", sporgenza 200 mm.	St	cad	272,07
14.09.08.04	Einlochbatterie für Küchenspültische	Gruppo monoforo per lavello cucine	Einlochbatterie für Küchenspültische mit Schwenkauslauf; verchromt, ø 1/2", mit hochgezogenem Schwenkauslauf mit Ausladung 175 mm.	Gruppo monoforo per lavello cucine con bocca di erogazione girevole; cromato; ø 1/2", con bocca di erogazione girevole alta, sporgenza 175 mm.	St	cad	164,16
14.09.08.05	Spültischmischbatterie	Gruppo miscelatore per lavello	Wand - Spültischmischbatterie; verchromt, ø 1/2", mit hochgezogenem Schwenkauslauf mit Ausladung 185 mm, Kettenöse.	Gruppo miscelatore per lavello a parete; cromato; ø 1/2", con bocca di erogazione girevole alta, sporgenza 185 mm, asola per catenella.	St	cad	174,24
14.09.08.06	Auslaufhahn	Rubinetto di erogazione	Auslaufhahn (nur Kaltwasser) aus Messing, mattverchromt, für Spülbecken, komplett mit Schlauchstutzen und Montagematerial.	Rubinetto di erogazione (solo acqua fredda) in ottone, cromato opaco, per lavelli, completo di portagomma e materiale di montaggio.	St	cad	45,39
14.09.09	Geräte für Behinderte	Apparecchiature per diversamente abili	Geräte für Behinderte	Apparecchiature per diversamente abili
14.09.09.01	Behinderten WC, Standausführung	WC per diversamente abili, esecuzione a pavimento	Behinderten WC, Standausführung, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Höhe 50 cm, Länge 80cm, verlängerte Sitzschale mit Plastiksitzleisten und vorderer Öffnung, eingebauter Siphon, angeschlossener Spülkasten mit leicht erreichbarem Bedienhebel, komplett mit getrennter thermoskopischer Mischbatterie, Handdusche mit flexiblem Schlauch und Bedienhebel sowie automatischer Mengenregelung:	WC per per diversamente abili, esecuzione a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, altezza 50cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica e apertura anteriore, sifone incorporato, con cassetta di risciacquo a comando agevolato, completo di batteria di miscelazione termoscopica, doccia a mano con tubo flessibile e leva di comando e regolazione automatica della portata:	St	cad	1.462,56
14.09.09.02	Behinderten WC, Standausführung	WC per diversamente abili, esecuzione a pavimento	Behinderten WC, Standausführung, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Höhe 50 cm, Länge 80cm, verlängerte Sitzschale mit Plastiksitzleisten und vorderer Öffnung, eingebauter Siphon, angeschlossener Spülkasten mit leicht erreichbarem Bedienhebel.	WC per per diversamente abili, esecuzione a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, altezza 50cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica e apertura anteriore, sifone incorporato, con cassetta di risciacquo a comando agevolato.	St	cad	816,88
14.09.09.03	Behinderten WC, wandhängend	WC per diversamente abili, sospeso	Behinderten WC, wandhängend, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Höhe 50 cm, Länge 80cm, verlängerte Sitzschale mit Plastiksitzleisten, eingebauter Siphon, angeschlossener Spülkasten mit leicht erreichbarem Bedienhebel, vordere Öffnung zur Einführung einer Handdusche, komplett mit seitlichen Befestigungswangen, Zuganker und sonstigem erforderlichen Zubehör.	WC per diversamente abili, sospeso, in ceramica bianca di prima qualità, altezza 50 cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a comando agevolato, apertura anteriore per l'introduzione di una doccia a mano, completo di guance laterali di fissaggio, tirante ed altri accessori necessari.	St	cad	1.134,83
14.09.09.04	Behindertenwaschbecken	Lavabo per diversamente abili:	Behindertenwaschbecken, manuell kippbar, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, 70*45 cm, konkave Frontkontur, abgerundete Seitenkontur, Abstützung für die Ellenbogen, spritzerfreie Wasserverteilung, verchromte Einhebelmischbatterie mit langem Hebel und herausziehbarer Düse, flexibler Abflußsiphon, komplett mit Befestigungssatz.	Lavabo inclinabile a mano per handicappati, in porcellana di cristallo di prima qualità, bianco, 70*45 cm, fronte concavo, bordi laterali arrotondati, appoggi per i gomiti, spartiacqua antispruzzo, gruppo di miscelazione cromato con leva lunga ed ugello estraibile, sifone e scarico flessibile, completo di set di montaggio.	St	cad	865,80
14.09.09.05	Haltestange für Behinderten - Nassräume:	Maniglione per WC per diversamente abili:	Haltestange für Behinderten - Nassräume in zusammensetzbaren Elementen aus INOX Stahl min. ø 35 mm, komplett mit Befestigungsflanschen, Schrauben und Dübeln:	Maniglione per WC per diversamente abili in elementi componibili in acciao INOX min. ø 35 mm, completo di flange di fissaggio, viti e tasselli:
14.09.09.05.a	L 265 mm - starr	L 265 mm - rigido	Länge 265 mm - starre Ausführung	lunghezza 265 mm - esecuzione rigida	St	cad	62,61
14.09.09.05.b	L 415 mm - starr	L 415 mm - rigido	Länge 415 mm - starre Ausführung	lunghezza 415 mm - esecuzione rigida	St	cad	70,93
14.09.09.05.c	L 565 mm - starr	L 565 mm - rigido	Länge 565 mm - starre Ausführung	lunghezza 565 mm - esecuzione rigida	St	cad	82,18
14.09.09.05.d	L 845 mm - starr	L 845 mm - rigido	Länge 845 mm - starre Ausführung	lunghezza 845 mm - esecuzione rigida	St	cad	102,72
14.09.09.05.e	L 805 mm - aufklappbar	L 805 mm - ribaltabile	Länge 805 mm - aufklappbare Ausführung	lunghezza 805 mm - esecuzione ribaltabile	St	cad	469,29
14.09.09.05.f	L 1605mm - T 535mm - H 651mm - für Badewannen	L 1605mm - T 535mm - H 651mm per vasche da bagno	Länge 1605 mm - Tiefe 535 mm - Höhe 651 mm - für Badewannen	lunghezza 1605 mm - profondità 535 mm - altezza 651 mm per vasche da bagno	St	cad	266,10
14.09.10	Elektro - Warmwasserbereiter	Boiler elettrici per acqua sanitaria	Elektro - Warmwasserbereiter	Boiler elettrici per acqua sanitaria
14.09.10.01	Elektrowarmwasserspeicher:	Bollitore elettrico acqua calda:	Elektrowarmwasserspeicher für Wandmontage, Behälter aus innen emailliertem, hochspannung-porengeprüftem Kesselstahlblech, Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech. Hochwärmeisolierung im Zwischenraum. Hochleistungsheizstab mit thermostatischer Temperatursteuerung, einstellbar 30 ÷ 90 °C, inkl. Anzeigethermometer. Speisung 220 V ~. Komplett mit flexiblen INOX - Anschlußschläuchen und Verschraubungen, Wandbefestigungskonsolen usw.:	Bollitore elettrico per acqua calda per montaggio a parete, recipiente in lamiera d'acciaio per caldaie, smaltata a fuoco internamente con prova per ev. pori ad alta tensione. Alloggiamento esterno in lamiera verniciata a fuoco. Alto isolamento termico nell'intercapedine. Resistenza elettrica ad alto rendimento con controllo termostatico della temperatura, regolabile da 30 a 90 °C, completo di termometro. Alimentazione 220 V c.a. Completo di raccordi flessibili in acciaio INOX e raccordi, mensole ecc.:
14.09.10.01.a	50 l - vertik. Einbau	50 l - montaggio vert.	Nutzvolumen 50 l -für vertikalen Einbau	capacità utile 50 l - per montaggio verticale	St	cad	217,18
14.09.10.01.b	80 l - vertik. Einbau	80 l - montaggio vert.	Nutzvolumen 80 l -für vertikalen Einbau	capacità utile 80 l - per montaggio verticale	St	cad	243,11
14.09.10.01.c	100 l - vertik. Einbau	100 l - montaggio vert.	Nutzvolumen 100 l -für vertikalen Einbau	capacità utile 100 l - per montaggio verticale	St	cad	267,08
14.09.10.02	Elektro-Durchlauferhitzer:	Scaldaacqua elettrico istantaneo:	Elektro-Durchlauferhitzer; Behälter aus emailliertem Stahlblech, eingebauter Heizstab mit hohem Wirkungsgrad, Thermostat stufenlos verstellbar mittels Einstellrad 30 ÷ 90 °C, Temperaturanzeige, komplett mit allen Armaturen, Sicherheitsventil, Anschlußmuffen, Dichtungen, Wandbefestigungskonsolen und flexiblen INOX - Anschlußschläuchen und Verschraubungen. Speisung: 220 V ~:	Scaldaacqua elettrico istantaneo; recipiente in lamiera d'acciaio smaltata internamente, candela riscaldante incorporata ad alto rendimento, termostato regolabile senza gradini mediante manopola 30 ÷ 90 °C, indicazione della temperatura, completo di valvolame, valvola di sicurezza, raccorderia, guarnizioni, mensole di montaggio a parete, tubi flessibili di collegamento in INOX e viti di fissaggio, alimentazione 220V c.a.:
14.09.10.02.a	5 l	5 l	Für Untertischmontage - Speichervolumen 5 l	per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 5 l	St	cad	102,72
14.09.10.02.b	10 l	10 l	Für Untertischmontage - Speichervolumen 10 l	per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 10 l	St	cad	154,57
14.09.10.02.c	15 l	15 l	Für Untertischmontage - Speichervolumen 15 l	per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 15 l	St	cad	214,25
14.09.11	Zubehör für Naßzellen	Accessori per bagni	Zubehör für Naßzellen	Accessori per bagni
14.09.11.01	Kristallspiegel für Waschbecken:	Specchiera di cristallo:	Kristallspiegel für Waschbecken, komplett mit Befestigungsschrauben und Dübeln:	Specchiera di cristallo per lavabi, completa di viti di fissaggio e tasselli:
14.09.11.01.a	45 * 60 cm	45 * 60 cm	45 * 60 cm	45 * 60 cm	St	cad	41,14
14.09.11.01.b	100 * 68 cm	100 * 68 cm	100 * 68 cm	100 * 68 cm	St	cad	98,95
14.09.11.02	Papierrollenhalter	Portacarta per WC	Papierrollenhalter aus weißem, schlagfestem Kunststoff, komplett mit Befestigungsschrauben und Dübeln und einer Ersatzpapierrolle.	Portacarta per WC in plastica bianca antiurto, completo di viti di fissaggio e tasselli ed un rotolo di carta di ricambio.	St	cad	41,82
14.09.11.03	Seifenhalter	Portasapone	Seifenhalter für Bäder und Duschkabinen, aus Glas oder Keramik, komplett mit Schrauben und Dübeln.	Portasapone per bagni e docce, in vetro o ceramica, completo di viti e tasselli.	St	cad	33,26
14.09.11.04	Seifencremespender:	Erogatore di sapone liquido:	Seifencremespender; Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem Kunststoff, mit Sicherheitszylinderschloß und Sichtschlitz, 100% tropffrei durch Rücksaugpumpe, Einhand-Zughebel, komplett mit Erstfüllung, Befestigungsschrauben und Dübeln:	Erogatore di sapone liquido; corpo in plastica antistatico ed antiurto, con serratura di sicurezza a cilindro e finestrella di controllo dello stato di riempimento, 100% antigocciolamento con pompo di risucchio, comando monoleva, completo di prima carica, viti di fissaggio e tasselli:
14.09.11.04.a	Inhalt 500 ml	contenuto 500 ml	Inhalt 500 ml	contenuto 500 ml	St	cad	82,67
14.09.11.04.b	Inhalt 1000 ml	contenuto 1000 ml	Inhalt 1000 ml	contenuto 1000 ml	St	cad	94,90
14.09.11.05	Papierhandtuchspender:	Erogatore di asciugamani di carta:	Papierhandtuchspender; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Sicherheitszylinderschloß komplett mit Füllstandanzeige, einer Grund- und einer Ersatzfüllung, Befestigungsschrauben und Dübeln:	Erogatore di asciugamani di carta; corpo in plastica antiurto, con serratura di sicurezza a cilindro, completo di indicatore di livello, una carica di base ed una di riserva, viti di fissaggio e tasselli:
14.09.11.05.a	Papiertücher	asciugamani di carta	300 Stück Papiertücher	per 300 asciugamani di carta	St	cad	92,94
14.09.11.05.b	Papiertücher	asciugamani di carta	800 Stück Papiertücher	per 800 asciugamani di carta	St	cad	161,42
14.09.11.06	WC - Reinigungsbürste	Spazzola per WC	W.C. - Reinigungsbürste; Stiel aus schlagfestem Kunststoff mit Neoprenborsten, komplett mit Bürstenhaltergehäuse aus schlagfestem Kunststoff für Bodenauflage.	Spazzola per WC; manico in plastica antiurto con spazzole in neoprene, completo di portaspazzola in plastica antiurto da appoggio per terra.	St	cad	14,67
14.09.11.07	Händetrockner:	Asciugamani elettrico:	Händetrockner; Wandgerät für Festanschluß. Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit strömungsoptimierter Kunststoffdüse, elektronischer Kurzweg - Zeitschalter, Laufzeit von 30 - 60 sec. vom Fachmann einstellbar, mit absaugbarem Luftansauggitter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermo - Schmelzsicherung, Nennanschluß 230 V ~, komplett mit Befestigungssatz:	Asciugamani elettrico per montaggio a parete e collegamento permanente; carenatura in plastica antiurto con ugello a flusso d'aria ottimalizzato, temporizzatore elettronico a breve corsa, tempo regolabile dall'assistenza tecnica 30 - 60 sec., con griglia di aspirazione pulibile con aspirapolvere, termostato di sicurezza, fusibile termico. Alimentazione nominale 230 V c.a. - completo di set di fissaggio a parete:
14.09.11.07.a	1400 W - 30 l/s	1400 W - 30 l/s	Nennleistung 1400 W - Motorleistung 200 W - Volumenstrom 30 l/s	potenza nominale 1400 W - potenza motore 200 W - portata d'aria 30 l/s	St	cad	364,91
14.09.11.08	Wandhaartrockner:	Asciugacapelli a parete:	Wandhaartrockner, Wandgerät für Festanschluß, schlagfestes Kunsstoffgehäuse, flexibler Schlauch, Länge 1,4 m mit drehbarer Ondulierdüse; Anschlußspannung 230 V ~ - Motorleistung 100 W - Luftstrom 17 l/s - mittlere Luftgeschwindigkeit 15 m/s, komplett mit Befestigungssatz:	Asciugacapelli a parete per montaggio a parete, carenatura in plastica antiurto, tubo flessibile lunghezza 1,4 m con ugello per ondulazione orientabile, tensione di alimentazione 230 V c.a., potenza motore 100 W - portata d'aria 17 l/s - velocità d'aria media 15 m/s, completo di set di fissaggio:
14.09.11.08.a	1000 W	1000 W	Nennleistung 1000 W - Mit Magnetschalter	potenza nominale 1000 W - con interruttore magnetico	St	cad	193,70
14.09.11.09	Papierkorb:	Cestino:	Papierkorb als Abfallbehälter, aus Stahldraht, rilsanbeschichtet, mit 4 Kunststoffüßen, zusammenklappbar, komplett mit einem Karton dazupassenden Polybeutel á 200 Beutel.	Cestino per rifiuti, costruito con filo d'acciaio, rivestito con rilsan, con quattro piedini in plastica, pieghevole, completo di un cartone con 200 sacchetti di plastica.	St	cad	50,87
15	Elektroanlagen	Impianti elettrici	Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und Montage bzw. Verlegung der beschriebenen Materialien, komplett mit allem notwendigen Zubehör, sowie die Inbetriebnahme der beschriebenen Anlagen. Sämtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß Gesetz Nr. 37 vom 22. Jänner 2008, sowie gemäß den geltenden Vorschriften und Normen auszuführen. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen, welche gesondert vergütet werden. / Die Kategorie 15 umfasst folgende Gruppen: / 15.04 Verlegesysteme / 15.05 Leitungen / 15.06 Stromkreisverteiler und Verteilergeräte / 15.08 Auslässe für Lichtinstallation / 15.10 Starkstromanlage / 15.11 Sonderanlagen - Leerrohrauslässe / 15.13 Notbeleuchtung / 15.14 Erdungsanlage und Potentialausgleich / 15.15 Blitzschutzanlagen / 15.16 Torsprech- und Klingelanlagen / 15.17 Antennenanlagen / 15.20 Strukturierte Verkabelung / 15.29 Elektrische Heizanlage / 15.45 Brandmeldeanlage	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario e la messa in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono comprensivi dell'assistenza muraria. / La categoria 15 comprende i seguenti gruppi: / 15.04 Sistemi di posa / 15.05 Linee / 15.06 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro / 15.08 Attacchi per impianti di illuminazione / 15.10 Impianti forza motrice / 15.11 Impianti particolari - Impianti di predisposizione / 15.13 Illuminazione di emergenza / 15.14 Impianto di terra / 15.15 Impianti contro le scariche atmosferiche / 15.16 Impianto citofonia / 15.17 Impianti ricezione / 15.20 Impianto per rete trasmissione dati / 15.29 Riscaldamento elettrico / 15.45 Impianto rivelazione incendi
15.04	Verlegesysteme	Sistemi di posa	Verlegesysteme für Kabel und Leitungen unter Berücksichtigung der technischen Spezifikas (Teil 2 der Verdingungsordnung) und folgender Auflagen: / Die Verlegung der einzelnen Verlegesysteme ist mit den übrigen am Bau tätigen Firmen abzustimmen. Die Befestigung hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen wobei, wenn notwendig, auch Spezialbefestigungen einzusetzen sind. / Im Preis enthalten sind die Verlegesysteme selbst, wie Rohre, Kabelwannen, Kabelkanäle, Kabelpritschen, usw., die Befestigungsteile, sämtliche Verbindungsteile, Klein- und Befestigungsmaterial, sämtliches Zubehörmaterial für die fachgerechte Montage, sowie der gesamte Arbeitsaufwand für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. / Die Gruppe 15.04 umfasst folgende Untergruppen: / 15.04.01 Installationsrohre flexibel, PVC / 15.04.02 Installationsrohre starr, PVC / 15.04.03 Polyäthylenrohre / 15.04.05 Metallrohre / 15.04.08 Abzweigdosen / 15.04.11 Kabelwannen / 15.04.12 Gitterkanäle / 15.04.21 Kabelkanäle aus PVC / 15.04.22 Brüstungskanäle / 15.04.23 Sockelleistenkanäle / 15.04.24 Unterbodeninstallation / 15.04.25 Betoninstallationen / 15.04.31 Schächte	Sistemi di posa per cavi e linee secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (parte 2 del capitolato di appalto) e dalle seguenti prescrizioni: / La realizzazione dei singoli sistemi di posa dovrà essere concordata con le altre ditte occupate nella costruzione. Il fissaggio dovrà essere realizzato seguendo le buone regole della tecnica, laddove, se necessario, si dovranno impiegare anche fissaggi speciali. / Nel prezzo sono compresi i vari componenti del sistema di posa, come tubi, canali, passerelle, ecc., gli elementi di raccordo, la minuteria, il materiale di fissaggio e tutto il materiale accessorio per l'installazione a regola d'arte nonché tutta la manodopera necessaria per il completo montaggio. / Il gruppo 15.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.04.01 Tubazioni flessibili in PVC / 15.04.02 Tubazioni rigide in PVC / 15.04.03 Tubazioni in polietilene / 15.04.05 Tubazioni metalliche / 15.04.08 Cassette di derivazione / 15.04.11 Canali metallici / 15.04.12 Passerelle a filo / 15.04.21 Canali in PVC / 15.04.22 Canali a bancale / 15.04.23 Canali a battiscopa / 15.04.24 Impianti sottopavimento / 15.04.25 Installazioni in cls / 15.04.31 Pozzetti
15.04.01	Installationsrohre PVC, flexibel	Tubazioni flessibili in PVC	Installationsrohre PVC, flexibel	Tubazioni flessibili in PVC
15.04.01.01	Installationsrohre aus PVC, flexibel:	Tubazioni flessibili in PVC:	Flexible Installationsrohre aus PVC, flammwidrige Ausführung, dielektrisch, gekennzeichnet, Zerdrückfestigkeit 750 N, biegsam, gerillt, IMQ Zertifizierung. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi flessibili in PVC autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, pieghevoli, corrugati, certificati IMQ. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.01.01.a	D=25 mm	D=25 mm	Nenndurchmesser 25 mm	diametro nominale 25 mm	m	m	1,28
15.04.01.01.b	D=32 mm	D=32 mm	Nenndurchmesser 32 mm	diametro nominale 32 mm	m	m	2,00
15.04.01.01.c	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	diametro nominale 40 mm	m	m	2,57
15.04.01.01.d	D=50 mm	D=50 mm	Nenndurchmesser 50 mm	diametro nominale 50 mm	m	m	3,31
15.04.01.01.e	D=63 mm	D=63 mm	Nenndurchmesser 63 mm	diametro nominale 63 mm	m	m	4,25
15.04.01.01.f	D bis 20 mm	D fino 20 mm	Nenndurchmesser bis 20 mm	diametro nominale fino 20 mm	m	m	1,20
15.04.01.02	Installationsrohr aus Propylen, flexibel; für Verlegung in Beton.	Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls.	Flexible Installationsrohre aus Propyläen, entsprechend der technischen Normen; nicht flammwidrig; formstabil; dielektrisch, gekennzeichnet, Druckfestigkeit über 750 N, biegsam, gerillt, IMQ Zertifizierung; geeignet für die Verlegung in Beton; Temperaturklasse 2 >90°C; Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi flessibili di installazione in propilene conformi alle normative tecniche; non antifiamma; di forma stabile; dielettrici, marchiati; con resistenza alla pressione superiore a 750 N, pieghevoli, scanalati, certificati IMQ; idonei per la posa annegata nel calcestruzzo; classe di temperatura 2 > 90°C. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori necessari per la posa, il materiale di fissaggio, la tracciatura del percorso dei tubi, il fissaggio e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera e ogni altro onere per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.01.02.a	D bis 20 mm	D fino 20 mm	Nenndurchmesser bis 20 mm	diametro nominale fino 20 mm	m	m	1,58
15.04.01.02.b	D=25 mm	D=25 mm	Nenndurchmesser 25 mm	diametro nominale 25 mm	m	m	1,79
15.04.01.02.c	D=32 mm	D=32 mm	Nenndurchmesser 32 mm	diametro nominale 32 mm	m	m	2,35
15.04.01.02.d	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	diametro nominale 40 mm	m	m	2,90
15.04.01.02.e	D=50 mm	D=50 mm	Nenndurchmesser 50 mm	diametro nominale 50 mm	m	m	3,13
15.04.01.02.f	D=63 mm	D=63 mm	Nenndurchmesser 63 mm	diametro nominale 63 mm	m	m	3,68
15.04.02	Installationstohre PVC, starr	Tubazioni rigide in PVC	Installationstohre PVC, starr	Tubazioni rigide in PVC
15.04.02.01	Installationsrohre aus PVC, starr, 750N:	Tubazioni rigide in PVC, 750N:	Starre PVC Installationsrohre, glatt, mittelschwere schwere flammwidrige Ausführung, dielektrisch, gekennzeichnet, Zerdrückfestigkeit 750 N, IMQ Zertifiziert. Ausführung für Schutzgrad mindestens IP40. Befestigung der Rohre in einem Abstand von 25 x den Durchmesser des Rohres. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, certificati IMQ. Realizzazione con grado di protezione minimo IP40. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.02.01.a	D=25 mm - 750 N	D=25 mm - 750 N	Nenndurchmesser 25 mm - 750 N	diametro nominale 25 mm - 750 N	m	m	4,94
15.04.02.01.b	D=32 mm - 750 N	D=32 mm - 750 N	Nenndurchmesser 32 mm - 750 N	diametro nominale 32 mm - 750 N	m	m	5,84
15.04.02.01.c	D=40 mm - 750 N	D=40 mm - 750 N	Nenndurchmesser 40 mm - 750 N	diametro nominale 40 mm - 750 N	m	m	7,39
15.04.02.01.d	D bis 20 mm - 750 N	D fino 20 mm - 750 N	Nenndurchmesser bis 20 mm - 750 N	diametro nominale fino 20 mm - 750 N	m	m	3,90
15.04.03	Polyäthylenrohre	Tubazioni in polietilene	Polyäthylenrohre	Tubazioni in polietilene
15.04.03.01	Polyäthylenrohre	Tubazioni in polietilene	Kabelschutzrohr aus PE-HD, flexibel, flammwidrig, außen gerillt, innen glatt mit einer Zerdrückfestigkeit von 450 N. Die Verbindungen werden mit geeigneten Muffen durchgeführt, im Preis inklusive. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguente, corrugati e lisci all'interno con resistenza allo schiacciamento di 450 N. I giunti vengono eseguiti con manicotti compresi nel prezzo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino in acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.03.01.a	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	Diametro nominale 40 mm	m	m	3,55
15.04.03.01.b	D=50 mm	D=50 mm	Nenndurchmesser 50 mm	Diametro nominale 50 mm	m	m	3,71
15.04.03.01.c	D=63 mm	D=63 mm	Nenndurchmesser 63 mm	Diametro nominale 63 mm	m	m	4,62
15.04.03.01.d	D=75 mm	D=75 mm	Nenndurchmesser 75 mm	Diametro nominale 75 mm	m	m	5,12
15.04.03.01.e	D=90 mm	D=90 mm	Nenndurchmesser 90 mm	Diametro nominale 90 mm	m	m	6,14
15.04.03.01.f	D=110 mm	D=110 mm	Nenndurchmesser 110 mm	Diametro nominale 110 mm	m	m	7,47
15.04.03.01.g	D=125 mm	D=125 mm	Nenndurchmesser 125 mm	Diametro nominale 125 mm	m	m	8,27
15.04.03.01.h	D=140 mm	D=140 mm	Nenndurchmesser 140 mm	Diametro nominale 140 mm	m	m	11,15
15.04.03.01.i	D=160 mm	D=160 mm	Nenndurchmesser 160 mm	Diametro nominale 160 mm	m	m	13,94
15.04.05	Metallrohre	Tubazioni in metallo	Metallrohre	Tubazioni in metallo
15.04.05.01	Metallschutzrohre	Tubi metallici	Metallschutzrohre feuerverzinkt für hohe mechanische und Druckbeanspruchung 4000 N. / Ausführung für Schutzgrad mindestens IP65. Befestigung der Rohre in einem Abstand von 25 x den Durchmesser des Rohres. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi metallici in acciaio zincato a fuoco per elevate sollecitazioni di compressione con resistenza allo schiacciamento di 4000 N. / Realizzazione con grado di protezione minimo IP65. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. / I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.05.01.a	D=25 mm	D=25 mm	Nenndurchmesser 25 mm	Diametro nominale 25 mm	m	m	12,10
15.04.05.01.b	D=32 mm	D=32 mm	Nenndurchmesser 32 mm	Diametro nominale 32 mm	m	m	14,70
15.04.05.01.c	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	Diametro nominale 40 mm	m	m	17,50
15.04.05.01.d	D bis 20 mm	D fino 20 mm	Nenndurchmesser bis 20 mm	Diametro nominale fino 20 mm	m	m	11,61
15.04.08	Abzweigdosen	Cassette di derivazione	Abzweigdosen	Cassette di derivazione
15.04.08.02	Abzweigdosen UP	Cassette di derivazione da incasso	Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung; Schutzgrad IP40; und isolierenden Abtrennung um verschiedene Kreise untereinander zu trennen. Verlegung in bauseits vorbereiteten Maueraussparungen, jedoch einschließlich der Befestigung mit Mörtel. Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in materiale sintetico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Provvista di coperchio di chiusura con serraggi a vite; grado di protezione IP40; diaframmi isolanti per la separazione di circuiti appartenenti a sistemi diversi. Messa in opera sotto intonaco comprensiva di fissaggio con malta in nicchia già predisposta. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria ed ogni altro onere occorrente per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.08.02.a	(bxhxt) bis zu ca. 160x130x70 mm	(lxhxp) fina a ca. 160x130x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) bis zu ca. 160x130x70 mm	Cassetta di derivazione in materiale sintetico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) fino a ca. 160x130x70 mm	St	cad	9,64
15.04.08.02.b	(bxhxt) von 196x152x70 mm bis 294x152x70 mm	(lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) von 196x152x70 mm bis 294x152x70 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	St	cad	14,68
15.04.08.02.c	(bxhxt) von 392x152x70 mm bis 480x160x70 mm	(lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) von 392x152x70 mm bis 480x160x70 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm	St	cad	18,53
15.04.08.02.d	(bxhxt) 516x202x80 mm	(lxhxp) 516x202x80 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 516x202x80 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 516x202x80 mm	St	cad	26,90
15.04.08.02.e	(bxhxt) 516x294x80 mm	(lxhxp) 516x294x80 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 516x294x80 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 516x294x80 mm	St	cad	45,71
15.04.08.02.f	(bxhxt) 260x260x121 mm	(lxhxp) 260x260x121 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 260x260x121 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 260x260x121 mm	St	cad	41,56
15.04.08.02.g	(bxhxt) 520x260x121 mm	(lxhxp) 520x260x121 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 520x260x121 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 520x260x121 mm	St	cad	65,31
15.04.08.22	Abzweigdosen PVC AP	Cassette di derivazione in PVC a parete	Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC zur Aufputz Installation im Innen und Außenbereich. Minimaler Schutzgrad IP55. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, der Verbindungen mit Kabeleinführungen, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in PVC antiurto, autoestinguente, per installazione a parete in ambienti interni ed esterni. Grado di protezione minimo IP55. Provviste di coperchio con serraggio a vite. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, i raccordi con entrata cavi, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria ed ogni altro onere per montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.08.22.a	(bxhxt) bis zu ca. 120x80x70 mm	(lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) bis zu ca. 120x80x70 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm	St	cad	13,08
15.04.08.22.b	(bxhxt) 190x140x70 mm	(lxhxp)190x140x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 190x140x70 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 190x140x70 mm	St	cad	20,55
15.04.08.22.c	(bxhxt) 240x190x90 mm	(lxhxp)240x190x90 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 240x190x90 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 240x190x90 mm	St	cad	30,76
15.04.08.22.d	(bxhxt) 300x220x120 mm	(lxhxp)300x220x120 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 300x220x120 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 300x220x120 mm	St	cad	52,50
15.04.08.22.e	(bxhxt) 380x300x120 mm	(lxhxp) 380x300x120 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 380x300x120 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 380x300x120mm	St	cad	74,43
15.04.08.22.f	(bxhxt) 460x380x120 mm	(lxhxp)460x380x120 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 460x380x120 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 460x380x120 mm	St	cad	94,44
15.04.08.42	Abzweigdosen aus Leichtmetall AP	Cassette di derivazione in lega leggera a parete	Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus Leichtmetall zur Aufputz Installation im Innen und Außenbereich. Minimaler Schutzgrad IP66. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung. Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, der Verbindungen mit Kabeleinführungen, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in lega leggera per installazione a parete in ambienti interni ed esterni. Grado di protezione minimo IP66. Provvista di coperchio di chiusura munito di serraggio a vite. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, i raccordi con entrata cavi, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria e tutti gli oneri occorrenti per un montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.08.42.a	(bxhxt) 100x100x59 mm	(lxhxp) 100x100x59 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 100x100x59 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 100x100x59 mm	St	cad	27,09
15.04.08.42.b	(bxhxt) 140x115x60 mm	(lxhxp) 140x115x60 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 140x115x60 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 140x115x60 mm	St	cad	31,09
15.04.08.42.c	(bxhxt) 166x141x64 mm	(lxhxp) 166x141x64 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 166x141x64 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 166x141x64 mm	St	cad	37,06
15.04.08.42.d	(bxhxt) 192x168x80 mm	(lxhxp) 192x168x80 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 192x168x80 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 192x168x80 mm	St	cad	43,82
15.04.08.42.e	(bxhxt) 253x217x93 mm	(lxhxp) 253x217x93 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 253x217x93 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 253x217x93 mm	St	cad	61,72
15.04.08.42.f	(bxhxt) 314x264x122 mm	(lxhxp)314x264x122 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 314x264x122 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 314x264x122 mm	St	cad	88,02
15.04.08.42.g	(bxhxt) 410x315x150 mm	(lxhxp) 410x315x150 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 410x315x150 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 410x315x150 mm	St	cad	138,19
15.04.11	Kabelwannen	Canali metallici	Kabelwannen	Canali metallici
15.04.11.01	Kanäle aus verzinktem Blech	Canali in lamiera zincata	Kabelwannensystem aus Metall, bestehend aus rechteckigen Kabelwannen in / U-Form, ausgeführt in Stahlblech geschlossen oder gelocht (verzinkt oder lackiert mit Epoxid- oder Polyurethanharz) geeignet für die Verlegung von Energie- und Signalleitungen. / Vorgesehen für die Montage von Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien und für die Befestigung der Abdeckungen. / Das System ist komplett mit sämtlichen Verbindern, (Streichen - Abzweigern, Formstücken) und Befestigungselementen für Wand-, Decken-, Boden- oder herabgehängte Montage. / Komplett mit Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, Verbindungsstücken, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Sistema portacavi in metallo costituito da canali a sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera di acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine epossidiche o poliuretaniche) atti al contenimento di conduttori per energia o di segnale. / Predisposti per l'installazione di elementi divisori per la separazione di cavi appartenenti ad impianti e sistemi diversi e per il montaggio di coperchio di chiusura. / Sistema completo di tutti gli accessori di giunzione, (Streichen - di raccordo, di variazione di percorso) e di montaggio a parete, a soffitto, sottopavimento o a sospensione. / Compreso e compensato l'onere della quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.11.01.a	Gerader Kanal 75x50/75 mm	Canale rettilineo 75x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 75x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	m	m	25,90
15.04.11.01.b	Gerader Kanal 100x50/75 mm	Canale rettilineo 100x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	m	m	28,40
15.04.11.01.c	Gerader Kanal 150x50/75 mm	Canale rettilineo 150x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 150x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	m	m	31,80
15.04.11.01.d	Gerader Kanal 200x50/75 mm	Canale rettilineo 200x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	m	m	36,50
15.04.11.01.e	Gerader Kanal 300x50/75 mm	Canale rettilineo 300x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	m	m	44,90
15.04.11.01.f	Gerader Kanal 400x50/75 mm	Canale rettilineo 400x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	m	m	52,90
15.04.11.01.g	Gerader Kanal 500x50/75 mm	Canale rettilineo 500x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 500x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	m	m	61,10
15.04.11.01.h	Gerader Kanal 100x100 mm	Canale rettilineo 100x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 100x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 100x100 mm	m	m	30,20
15.04.11.01.i	Gerader Kanal 200x100 mm	Canale rettilineo 200x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 200x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 200x100 mm	m	m	37,10
15.04.11.01.j	Gerader Kanal 300x100 mm	Canale rettilineo 300x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 300x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 300x100 mm	m	m	46,60
15.04.11.01.k	Gerader Kanal 400x100 mm	Canale rettilineo 400x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 400x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 400x100 mm	m	m	53,50
15.04.11.01.l	Gerader Kanal 500x100 mm	Canale rettilineo 500x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 500x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 500x100 mm	m	m	61,90
15.04.11.01.m	Gerader Kanal 600x100 mm	Canale rettilineo 600x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 600x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 600x100 mm	m	m	71,10
15.04.11.02	Kabelwannensystem: Kurven, Aufgänge und Abzweiger	Canali di distribuzione: curve, salite, derivazioni	Lieferung und Verlegung von Kurven, Aufgänge und Abzweiger aus elektro-verzinktem Stahl für obig beschriebenes Kabelwannensystem	Fornitura e posa in opera di curve, salite, derivazioni in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto
15.04.11.02.a	Abmessungen (bxh) 75x50/75 mm	dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 75x50/75 mm	dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	St	cad	34,70
15.04.11.02.b	Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm	dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm	dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	St	cad	36,40
15.04.11.02.c	Abmessungen (bxh) 150x50/75 mm	dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 150x50/75 mm	dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	St	cad	42,50
15.04.11.02.d	Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm	dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm	dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	St	cad	49,10
15.04.11.02.e	Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm	dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm	dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	St	cad	63,20
15.04.11.02.f	Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm	dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm	dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	St	cad	77,70
15.04.11.02.g	Abmessungen (bxh) 500x50/75 mm	dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 500x50/75 mm	dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	St	cad	90,50
15.04.11.02.h	Abmessungen (bxh) 100x100 mm	dimensioni (bxh) 100x100 mm	Abmessungen (bxh) 100x100 mm	dimensioni (bxh) 100x100 mm	St	cad	36,30
15.04.11.02.i	Abmessungen (bxh) 200x100 mm	dimensioni (bxh) 200x100 mm	Abmessungen (bxh) 200x100 mm	dimensioni (bxh) 200x100 mm	St	cad	49,90
15.04.11.02.j	Abmessungen (bxh) 300x100 mm	dimensioni (bxh) 300x100 mm	Abmessungen (bxh) 300x100 mm	dimensioni (bxh) 300x100 mm	St	cad	64,00
15.04.11.02.k	Abmessungen (bxh) 400x100 mm	dimensioni (bxh) 400x100 mm	Abmessungen (bxh) 400x100 mm	dimensioni (bxh) 400x100 mm	St	cad	78,90
15.04.11.02.l	Abmessungen (bxh) 500x100 mm	dimensioni (bxh) 500x100 mm	Abmessungen (bxh) 500x100 mm	dimensioni (bxh) 500x100 mm	St	cad	91,70
15.04.11.02.m	Abmessungen (bxh) 600x100 mm	dimensioni (bxh) 600x100 mm	Abmessungen (bxh) 600x100 mm	dimensioni (bxh) 600x100 mm	St	cad	114,00
15.04.11.03	Kabelwannensystem: Abdeckung	Canali di distribuzione: coperchi	Lieferung und Verlegung von Abdeckungen aus elektro-verzinktem Stahl für obig beschriebenes Kabelwannensystem	Fornitura e posa in opera di coperchi in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto
15.04.11.03.a	Breite 75 mm	larghezza 75 mm	Breite 75 mm	larghezza 75 mm	St	cad	7,82
15.04.11.03.b	Breite 100 mm	larghezza 100 mm	Breite 100 mm	larghezza 100 mm	St	cad	8,33
15.04.11.03.c	Breite 150 mm	larghezza 150 mm	Breite 150 mm	larghezza 150 mm	St	cad	10,92
15.04.11.03.d	Breite 200 mm	larghezza 200 mm	Breite 200 mm	larghezza 200 mm	St	cad	13,18
15.04.11.03.e	Breite 300 mm	larghezza 300 mm	Breite 300 mm	larghezza 300 mm	St	cad	16,57
15.04.11.03.f	Breite 400 mm	larghezza 400 mm	Breite 400 mm	larghezza 400 mm	St	cad	17,90
15.04.11.03.g	Breite 500 mm	larghezza 500 mm	Breite 500 mm	larghezza 500 mm	St	cad	19,41
15.04.11.03.h	Breite 600 mm	larghezza 600 mm	Breite 600 mm	larghezza 600 mm	St	cad	18,50
15.04.11.04	Kabelwannensystem: Trennsteg	Canali di distribuzione: separatore	Lieferung und Verlegung von Trennstegen aus elektro-verzinktem Stahl für obig beschriebenes Kabelwannensystem	Fornitura e posa in opera di separatori in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto
15.04.11.04.a	Höhe 50/75/100 mm	altezza 50/75/100 mm	Höhe 50/75/100 mm	altezza 50/75/100 mm	m	m	11,45
15.04.12	Gitterkanäle	Passerelle a filo	Gitterkanäle	Passerelle a filo
15.04.12.01	Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl	Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio	Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl, geeignet für die Verlegung von Energie und Signalleitungen. Vorgesehen mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, Befestigung der Abdeckungen. Das System ist komplett mit sämtlichen Verbindern, Abzweigern, Formstücken und Befestigungselementen für Wand- oder Decken-, Boden- oder herabgehängte Montage. Komplett mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücken, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage	Passerelle portacavi reticolari in filo di acciaio elettrozincato atti al contenimento di conduttori per energia o di segnale. Predisposte per l'installazione di elementi divisori per la separazione di cavi appartenenti ad impianti e sistemi diversi e per il montaggio di coperchio di chiusura. Sistema completo di tutti gli accessori di giunzione, di raccordo, di variazione di percorso e di montaggio a parete, a soffitto, sottopavimento o a sospensione. Comprensivo e compensato dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.12.01.a	Abmessungen (bxh) 100x54/80 mm	dimensioni (bxh) 100x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 100x54/80 mm	dimensioni (bxh) 100x54/80 mm	m	m	21,10
15.04.12.01.b	Abmessungen (bxh) 150x54/80 mm	dimensioni (bxh) 150x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 150x54/80 mm	dimensioni (bxh) 150x54/80 mm	m	m	23,50
15.04.12.01.c	Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm	dimensioni (bxh) 200x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm	dimensioni (bxh) 200x54/80 mm	m	m	26,30
15.04.12.01.d	Abmessungen (bxh) 300x54/80 mm	dimensioni (bxh) 300x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 300x54/80 mm	dimensioni (bxh) 300x54/80 mm	m	m	32,40
15.04.12.01.e	Abmessungen (bxh) 400x54/80 mm	dimensioni (bxh) 400x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 400x54/80 mm	dimensioni (bxh) 400x54/80 mm	m	m	40,10
15.04.12.01.f	Abmessungen (bxh) 500x54/80 mm	dimensioni (bxh) 500x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 500x54/80 mm	dimensioni (bxh) 500x54/80 mm	m	m	46,90
15.04.12.01.g	Abmessungen (bxh) 100x105 mm	dimensioni (bxh) 100x105 mm	Abmessungen (bxh) 100x105 mm	dimensioni (bxh) 100x105 mm	m	m	27,00
15.04.12.01.h	Abmessungen (bxh) 150x105 mm	dimensioni (bxh) 150x105 mm	Abmessungen (bxh) 150x105 mm	dimensioni (bxh) 150x105 mm	m	m	28,30
15.04.12.01.i	Abmessungen (bxh) 200x105 mm	dimensioni (bxh) 200x105 mm	Abmessungen (bxh) 200x105 mm	dimensioni (bxh) 200x105 mm	m	m	32,20
15.04.12.01.j	Abmessungen (bxh) 300x105 mm	dimensioni (bxh) 300x105 mm	Abmessungen (bxh) 300x105 mm	dimensioni (bxh) 300x105 mm	m	m	40,40
15.04.12.01.k	Abmessungen (bxh) 400x105 mm	dimensioni (bxh) 400x105 mm	Abmessungen (bxh) 400x105 mm	dimensioni (bxh) 400x105 mm	m	m	46,30
15.04.12.01.l	Abmessungen (bxh) 500x105 mm	dimensioni (bxh) 500x105 mm	Abmessungen (bxh) 500x105 mm	dimensioni (bxh) 500x105 mm	m	m	56,50
15.04.21	Kabelkanäle aus PVC	Canali di distribuzione e derivazione in PVC	Kabelkanäle aus PVC	Canali di distribuzione e derivazione in PVC
15.04.21.02	Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau	Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio	PVC-Installationskanal nach den technischen Normen; Farbe weiß oder grau; selbstlöschende Ausführung, komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung von Kabel verschiedener Spannungskategorien. Komplett mit sämtlichen Verbindern, Abzweigern, Formstücken und Befestigungselementen für Wand- oder Deckenmontage sowie sämtlichen Zubehörteilen und Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canali portacavi in PVC secondo le normative tecniche; colore bianco o grigio; autoestinguente, con coperchio e se necessario con separatore per la posa di cavi appartenenti a categorie di tensione differenti. Sistema completo di giunzioni, raccordi, pezzi sagomati ed elementi per il fissaggio a parete o a soffitto. Sono compresi tutti gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte.
15.04.21.02.a	Abmessungen (bxh) 15x17 mm	Dimensioni (lxh) 15x17 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 15x17 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 15x17 mm	m	m	7,92
15.04.21.02.b	Abmessungen (bxh) 25x17 mm	Dimensioni (lxh) 25x17 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 25x17 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 25x17 mm	m	m	8,36
15.04.21.02.c	Abmessungen (bxh) 40x17 mm	Dimensioni (lxh) 40x17 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 40x17 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 40x17 mm	m	m	10,04
15.04.21.02.d	Abmessungen (bxh) 25x30 mm	Dimensioni (lxh) 25x30 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 25x30 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 25x30 mm	m	m	8,76
15.04.21.02.e	Abmessungen (bxh) 40x40 mm	Dimensioni (lxh) 40x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 40x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 40x40 mm	m	m	10,28
15.04.21.02.f	Abmessungen (bxh) 60x40 mm	Dimensioni (lxh) 60x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 60x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x40 mm	m	m	13,75
15.04.21.02.g	Abmessungen (bxh) 80x40 mm	Dimensioni (lxh) 80x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 80x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 80x40 mm	m	m	17,06
15.04.21.02.h	Abmessungen (bxh) 100x40 mm	Dimensioni (lxh) 100x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 100x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 100x40 mm	m	m	20,00
15.04.21.02.i	Abmessungen (bxh) 120x40 mm	Dimensioni (lxh) 120x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 120x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x40 mm	m	m	23,38
15.04.21.02.j	Abmessungen (bxh) 60x60 mm	Dimensioni (lxh) 60x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 60x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x60 mm	m	m	17,11
15.04.21.02.k	Abmessungen (bxh) 80x60 mm	Dimensioni (lxh) 80x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 80x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 80x60 mm	m	m	20,39
15.04.21.02.l	Abmessungen (bxh) 100x60 mm	Dimensioni (lxh) 100x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh)100x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh)100x60 mm	m	m	25,13
15.04.21.02.m	Abmessungen (bxh) 120x60 mm	Dimensioni (lxh) 120x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 120x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x60 mm	m	m	28,94
15.04.21.02.n	Abmessungen (bxh) 150x60 mm	Dimensioni (lxh) 150x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 150x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 150x60 mm	m	m	33,16
15.04.21.02.o	Abmessungen (bxh) 200x60 mm	Dimensioni (lxh) 200x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 200x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 200x60 mm	m	m	41,27
15.04.21.02.p	Abmessungen (bxh) 100x80 mm	Dimensioni (lxh) 100x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 100x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 100x80 mm	m	m	31,23
15.04.21.02.q	Abmessungen (bxh) 120x80 mm	Dimensioni (lxh) 120x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 120x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x80 mm	m	m	35,27
15.04.21.02.r	Abmessungen (bxh) 150x80 mm	Dimensioni (lxh) 150x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 150x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 150x80 mm	m	m	36,26
15.04.21.02.s	Abmessungen (bxh) 200x80 mm	Dimensioni (lxh) 200x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 200x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 200x80 mm	m	m	50,77
15.04.22	Brüstungskanäle	Canali a bancale	Brüstungskanäle	Canali a bancale
15.04.22.01	Brüstungskanal aus PVC	Canali a bancale in PVC	Brüstungskanal aus PVC, selbstlöschend, zur Unterbringung der Leitungen und zur Montage der Geräte wie Steckdosen, Telefondosen usw. Komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücken, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canale porta apparecchi per montaggio a bancale in PVC, autoestinguente, adatto per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.22.01.a	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	m	m	31,10
15.04.22.11	Brüstungskanal aus eloxiertem Aluminium	Canali a bancale in alluminio anodizzato	Brüstungskanal aus eloxiertem Aluminium zur Unterbringung der Leitungen und zur Montage der Geräte wie Steckdosen, Telefondosen usw. Komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücken, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canali porta apparecchi per montaggio a bancale in alluminio anodizzato adatto per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.22.11.a	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	m	m	92,70
15.04.23	Sockelleistenkanäle	Canali a battiscopa	Sockelleistenkanäle	Canali a battiscopa
15.04.23.01	Sockelleistenkanäle	Canali a battiscopa	Lieferung und Montage der Sockelleistenkanäle aus PVC, selbstlöschend, für die Unterbringung der Leitungen und zur Montage der Geräte wie Steckdosen, Telefondosen, usw.. Komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücken, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canali porta apparecchi per il montaggio a battiscopa in PVC autoestinguente per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.23.01.a	Abmessungen (bxh) 70x20 mm	dimensioni (bxh) 70x20 mm	Abmessungen (bxh) 70x20 mm	dimensioni (bxh) 70x20 mm	m	m	15,30
15.04.23.01.b	Abmessungen (bxh) 81x22 mm	dimensioni (bxh) 81x22 mm	Abmessungen (bxh) 81x22 mm	dimensioni (bxh) 81x22 mm	m	m	19,03
15.04.23.01.c	Abmessungen (bxh) 127x28 mm	dimensioni (bxh) 127x28 mm	Abmessungen (bxh) 127x28 mm	dimensioni (bxh) 127x28 mm	m	m	24,40
15.04.24	Unterbodeninstallation (in Ausarbeitung)	Impianti sottopavimento (in elaborazione)	Unterbodeninstallation (in Ausarbeitung)	Impianti sottopavimento (in elaborazione)
15.04.25	Betoninstallationen	Sistemi di posa per cls	Betoninstallationen	Sistemi di posa per cls
15.04.25.01	Betoninstallation: Gerätedose	Sistemi di posa per cls: scatola portafrutto	Gerätedose aus PVC; waagrecht und senkrecht anreihbar im Normkombinationsabstand von 71 mm; vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen; geeignet zur Befestigung auf senkrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton oder Werksfertigung. Komplett mit Befestigungsmaterial, Verbindungsstücken, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage und Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola portafrutto in PVC; combinabile sia in verticale che in orizzontale con una distanza standardizzata di 71 mm; passaggio cavi completamente isolato in caso di combinazioni; idonea per essere fissata su casseforme verticali di ogni tipo; per cls in cantiere o preparazione in fabbrica. Sono compresi il materiale di fissaggio, gli elementi di congiunzione, le minuterie e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.01.a	Gerätedose Tiefe 58 mm	Scatola portafrutto profondità 58 mm	Gerätedose aus PVC für Ortbeton; Durchmesser 60 mm; zweiteilig; Tiefe 58 mm; mit zwei Rohreinführungen für Rohre mit Durchmesser 25mm	Scatola portafrutto in PVC per gettata in cantiere; diametro 60 mm; composta da due elementi; profondità 58 mm; con due attacchi per tubi di diametro fino a 25mm	St	cad	8,76
15.04.25.01.b	Gerätedose Tiefe 82 mm	Scatola frutto profondità 82 mm	Gerätedose und Verbindungsdose aus PVC; für Ortbeton; Durchmesser 60mm; dreiteilig; Tiefe 82 mm; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto e di connessione in PVC; per elaborazione in cantiere; diametro 60 mm; composto da tre elementi; profondità' 82 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	9,33
15.04.25.01.c	Doppel-Gerätedose Tiefe 94 mm	Scatola frutto doppia profondità 94 mm	Doppel-Gerätedose und Verbindungsdose aus PVC; für Ortbeton; zweiteilig; Maße 145x74x94; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto e di connessione doppia in PVC; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	15,20
15.04.25.01.d	Gerätedose Tiefe 95 mm	Scatola frutto profondità 95 mm	Gerätedose aus PVC; zur Befestigung auf Bewehrung; für Ortbeton; zweiteilig; Tiefe 95mm; mit sechs Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto in PVC; per il fissaggio sull' armatura; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con sei attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	10,25
15.04.25.01.e	Geräte- Elektronikdose Tiefe 94 mm	Scatola frutto e porta elettronica profondità 94 mm	Gerätedose und Elektronikdose aus PVC; für Ortbeton; zweiteilig; Maße 145x74x94; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto e elettronica in PVC; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	15,20
15.04.25.01.f	Gerätedose 503E Tiefe 55 mm	Scatola frutto 503E profondità 55 mm	Gerätedose aus PVC; für italienische Schalterserien 3 Module; zweiteilig; Tiefe 55 mm; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto in PVC; per serie civile italiane 3 moduli; composto da due elementi;profondita'55 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	12,37
15.04.25.01.g	Gerätedose 506E Tiefe 80 mm	Scatola frutto 506E profondità 80 mm	Gerätedose aus PVC für italienische Schalterserien 2x3 Module; zweiteilig; Tiefe 80 mm; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto in PVC; per serie civile italiane 2x3 moduli; composto da due elementi;profondita'80 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	10,93
15.04.25.02	Betoninstallation: Abzweigdosen	Sistemi di posa per cls: scatola di derivazione	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton und Werksfertigung; Mindestschutzgrad IP3X. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung; mit Rohreinführungen bis Durchmesser 40 mm. Inbegriffen sind sämtliche Leistungen und Zubehörteile, das Befestigungsmaterial, der notwendige Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage, und die Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola di derivazione; idonea per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; per gettata in cantiere e in fabbrica; grado di protezione minimo IP3X; eseguita con coperchio con fissaggio a vite; con attacchi per tubi con un diametro fino a 40mm. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera necessaria e tutti gli oneri occorrenti per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso consegna e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.02.a	Abmessung: (lxbxt) 128x128x80 mm	Dimensioni (lxhxp) 128x128x80 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 128x128x80 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 128x128x80 mm	St	cad	18,49
15.04.25.02.b	Abmessung: (lxbxt) 180x180x84 mm	Dimensioni (lxhxp) 180x180x84 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 180x180x84 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 180x180x84 mm	St	cad	29,89
15.04.25.02.c	Abmessung: (lxbxt) 250x220x82 mm	Dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 250x220x82 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm	St	cad	57,13
15.04.25.02.d	Abmessung: (lxbxt) 400x300x120 mm	Dimensioni (lxhxp) 400x300x120 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 400x300x120 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 400x300x120 mm	St	cad	42,77
15.04.25.03	Betoninstallation: Deckenauslass und Verbindungsdose	Sistemi di posa per cls: scatola di connessione e derivazione a soffitto	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; geeignet zur Befestigung auf waagrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton oder Werksfertigung; mit Rohreinführungen bis Durchmesser 25 mm; komplett mit Befestigungsmaterial, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage und Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; per fissaggio su casseforme orizzontali di ogni tipo; per preparazione in cantiere o in fabbrica; con attacchi per tubi con un diametro fino a 25 mm. Sono compresi i materiali di fissaggio, tutti gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.03.a	Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Tiefe 55 mm	Dimensioni: diametro 35 mm, profondità 55 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Länge 55 mm; Auslassöffnung d 35 mm; Einbautiefe 55 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario, lunghezza 55 mm; foro di apertura d=35 mm, profondità 55 mm	St	cad	14,20
15.04.25.03.b	Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Tiefe 82 mm	Dimensioni: diametro 35 mm, profondità 82 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Länge 85 mm; Auslassöffnung d 35 mm; Einbautiefe 82 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario lunghezza 85 mm; foro di apertura 35 mm profondità 82 mm	St	cad	15,73
15.04.25.03.c	Abmessungen: Durchmesser 60mm; Tiefe 55mm	Dimensioni: diametro 60 mm, profondità 55 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Länge 85 mm; Auslassöffnung d 60 mm; Einbautiefe 55 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario lunghezza 85 mm; foro di apertura 60 mm profondità 55 mm	St	cad	13,83
15.04.25.03.d	Abmessungen: Durchmesser 60mm Tiefe 105 mm	Dimensioni: diametro 60 mm, profondità 105 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit universal Montagefläche Durchmesser 85 mm; Auslassöffnung Durchmesser 60 mm; Einbautiefe 105 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con piastra di fissaggio universale diametro 85 mm; foro di apertura 60 mm profondità 105 mm	St	cad	14,54
15.04.25.04	Betoninstallation: Einbaugehäuse	Sistemi di posa per cls: scatola di alloggio	Einbaugehäuse aus Kunststoff, geeignet zur Unterbringung von Einbaudownlights, Niedervolt- oder Hochvolt-Halogenleuchten mit maximaler Lampenleistung von 50W, LED-Leuchten oder Lautsprecher; mit geeignetem Frontteil für Deckenauslass 68 mm - 300mm; geeignet zur Befestigung auf waagrechter oder senkrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton oder Werksfertigung; mit Rohreinführungen mit Durchmesser bis zu 25 mm; komplett mit Befestigungsmaterial, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage und Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola in materiae sintetico per alloggiamento downlights da incasso, fari alogeni ad alto o basso voltaggio, con potenza massima di 50W, fari LED oppure altoparlanti; con frontale adatto per un foro di apertura da 68 a 300 mm; per fissaggio su casseforme orizzontali e verticali di ogni tipo; per preparazione in cantiere o in fabbrica; con attacchi per tubi con un diametro fino a 25 mm. Sono compresi il materiale di fissaggio, gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.04.a	Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Tiefe 133 mm	Dimensioni: diametro 160 mm, profondità 133 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten, LED-Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Durchmesser 160 mm, Tiefe 133 mm	Scatola in materiale sintetico per contenimento di fari alogeni, fari LED oppure altoparlanti; per gettata in cantiere; diametro 160 mm, profondità 133 mm	St	cad	32,36
15.04.25.04.b	Abmessungen: Durchmesser 160 mm Tiefe 133 mm mit Trafotunnel.	Dimensioni: Diametro 160 mm profondità 133 mm con alloggio per trasformatore	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton, mit Trafotunnel; Durchmesser 160 mm Tiefe 133 mm Länge Tunnel 235 mm	Scatola in plastica di contenimento di fari allogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con contenitore per trafo; Diametro 160 mm profondità 166 mm; lunghezza contenitore 235 mm	St	cad	44,04
15.04.25.04.c	Abmessungen: Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm	Dimensioni: Diametro 226 mm profondità 133 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm	Scatola in plastica di contenimento di fari allogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; Diametro 226 mm profondità 133 mm	St	cad	38,81
15.04.25.04.d	Abmessungen: Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm mit Trafotunnel.	Dimensioni: Diametro 226 mm profondità 133 mm con alloggio per trasformatore	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung, mit Trafotunnel; Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm Länge Tunnel 235 mm	Scatola in plastica di contenimento di fari allogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con contenitore per trafo; Diametro 226 mm profondità 133 mm; lunghezza contenitore trago 235 mm	St	cad	53,02
15.04.25.04.e	Abmessungen: Durchmesser 300 mm	Dimensioni: diametro: 300 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 215 mm; ; Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe aufstockbar von 111 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 215 mm; Dimensioni diametro 300 mm; profondità gradualmente aumentabile da 111 mm a 200 mm;	St	cad	85,22
15.04.25.04.f	Abmessungen: Durchmesser 300 mm	Dimensioni: diametro: 300 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 200 mm; ; Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe aufstockbar von 111 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 200 mm; Dimensioni diametro 300 mm; profondità gradualmente aumentabile da 111 mm a 200 mm;	St	cad	96,12
15.04.25.04.g	Abmessungen:470x290x131	Dimensioni: 470x290x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 200 mm; ; Abmessungen:470x290x131, Höhe aufstockbar von 100 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 200 mm; Dimensioni 470x290x131 mm; profondità gradualmente aumentabile da 100 mm a 200 mm;	St	cad	115,63
15.04.25.04.h	Abmessungen:470x290x131	Dimensioni: 470x290x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 200 mm; ; Abmessungen:470x290x131, Höhe aufstockbar von 100 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 200 mm; Dimensioni 470x290x131 mm; profondità gradualmente aumentabile da 100 mm a 200 mm;	St	cad	135,82
15.04.25.04.i	Abmessungen:585x440x131	Dimensioni: 585x440x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Frontteil für Deckenauslass von 160 mm bis 300 mm; ; Abmessungen:585x440, Höhe aufstockbar von 131 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atti a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da160 mm a 300 mm; Dimensioni 585x440 profondità gradualmente aumentabile da 131 mm a 200 mm;	St	cad	145,22
15.04.25.04.j	Abmessungen:585x440x131	Dimensioni: 585x440x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Frontteil für Deckenauslass bis 300 mm; ; Abmessungen:585x440, Höhe aufstockbar von 131 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atti a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura fino a 300 mm; per elaborazione in fabbrica; Dimensioni 585x440 profondità gradualmente aumentabile da 131 mm a 200 mm;	St	cad	160,53
15.04.31	Schächte	Pozzetti	Schächte	Pozzetti
15.04.31.01	Kabelschächte	Pozzetti per impianti elettrici	Schacht aus glasfaserverstärktem, geschichtetem Polyesterharz. Belastbarkeit 10 kg/cm2, selbstlöschend und feuerhemmend. Schutzgrad IP66. Einschließlich Deckel, Anschlüsse; Verschraubungen und sämtliche Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Pozzetti di ispezione prefabbricati in resina poliestere stratificata rinforzata con fibre di vetro autoestinguente e non propagante la fiamma, resistenza sotto carico 10 kg/cm2. Grado di protezione IP66. Comprensivo, chiusino, raccordo a tubazioni, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.31.01.a	Abmessungen 200x200x200 mm	Dimensioni 200x200x200 mm	Abmessungen 200x200x200 mm	Dimensioni 200x200x200 mm	St	cad	19,10
15.04.31.01.b	Abmessungen 300x300x300 mm	Dimensioni 300x300x300 mm	Abmessungen 300x300x300 mm	Dimensioni 300x300x300 mm	St	cad	26,40
15.04.31.01.c	Abmessungen 400x400x400 mm	Dimensioni 400x400x400 mm	Abmessungen 400x400x400 mm	Dimensioni 400x400x400 mm	St	cad	42,50
15.04.31.01.d	Abmessungen 550x550x480 mm	Dimensioni 550x550x480 mm	Abmessungen 550x550x480 mm	Dimensioni 550x550x480 mm	St	cad	95,40
15.05	Leitungen	Linee	Die Gruppe 15.05 umfasst folgende Untergruppen: / 15.05.01 Aderleitung N07V-K / 15.05.02 Mantelleitung FROR / 15.05.03 Kabelleitung FG7OR 0,6/1KV / 15.05.04 Kabelleitung FG7OM1 0,6/1KV / 15.05.05 Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV / 15.05.06 Kabelleitung FROH2R 450/750V / 15.05.11 Spezialkabel	Il gruppo 15.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.05.01 Linee in filo N07V-K / 15.05.02 Linee in cavo FROR / 15.05.03 Linee in cavo FG7OR 0,6/1KV / 15.05.04 Linee in cavo FG7OM1 0,6/1KV / 15.05.05 Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV / 15.05.06 Linee in cavo FROH2R 450/750V / 15.05.11 Linee in cavo speciale
15.05.01	Aderleitung N07V-K	Linee in filo N07V-K	Aderleitung N07V-K	Linee in filo N07V-K
15.05.01.01	PVC-isolierte Aderleitung	Linea con conduttori flessibili isolati in PVC	Einpolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type N07V-K. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee unipolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo N07V-K. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.01.a	N07V-K 1x1,5 mm2	N07V-K 1x1,5 mm2	Leitung N07V-K 1x1,5 mm2	linea N07V-K 1x1,5 mm2	m	m	0,86
15.05.01.01.b	N07V-K 1x2,5 mm2	N07V-K 1x2,5 mm2	Leitung N07V-K 1x2,5 mm2	linea N07V-K 1x2,5 mm2	m	m	1,00
15.05.01.01.c	N07V-K 1x4 mm2	N07V-K 1x4 mm2	Leitung N07V-K 1x4 mm2	linea N07V-K 1x4 mm2	m	m	1,52
15.05.01.01.d	N07V-K 1x6 mm2	N07V-K 1x6 mm2	Leitung N07V-K 1x6 mm2	linea N07V-K 1x6 mm2	m	m	2,12
15.05.01.01.e	N07V-K 1x10 mm2	N07V-K 1x10 mm2	Leitung N07V-K 1x10 mm2	linea N07V-K 1x10 mm2	m	m	2,78
15.05.01.01.f	N07V-K 1x16 mm2	N07V-K 1x16 mm2	Leitung N07V-K 1x16 mm2	linea N07V-K 1x16 mm2	m	m	3,88
15.05.01.01.g	N07V-K 1x25 mm2	N07V-K 1x25 mm2	Leitung N07V-K 1x25 mm2	linea N07V-K 1x25 mm2	m	m	5,47
15.05.01.01.h	N07V-K 1x35 mm2	N07V-K 1x35 mm2	Leitung N07V-K 1x35 mm2	linea N07V-K 1x35 mm2	m	m	7,51
15.05.01.01.i	N07V-K 1x50 mm2	N07V-K 1x50 mm2	Leitung N07V-K 1x50 mm2	linea N07V-K 1x50 mm2	m	m	11,00
15.05.01.01.j	N07V-K 1x70 mm2	N07V-K 1x70 mm2	Leitung N07V-K 1x70 mm2	linea N07V-K 1x70 mm2	m	m	15,14
15.05.01.01.k	N07V-K 1x95 mm2	N07V-K 1x95 mm2	Leitung N07V-K 1x95 mm2	linea N07V-K 1x95 mm2	m	m	19,67
15.05.01.01.l	N07V-K 1x120 mm2	N07V-K 1x120 mm2	Leitung N07V-K 1x120 mm2	linea N07V-K 1x120 mm2	m	m	24,78
15.05.01.02	Zweipolige PVC-isolierte Aderleitungen	Linee bipolari con conduttori flessibili isolati in PVC	Zweipolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type N07V-K. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo N07V-K. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.02.a	N07V-K 2x1,5 mm2	N07V-K 2x1,5 mm2	Leitung N07V-K 2x1,5 mm2	linea N07V-K 2x1,5 mm2	m	m	1,38
15.05.01.02.b	N07V-K 2x2,5 mm2	N07V-K 2x2,5 mm2	Leitung N07V-K 2x2,5 mm2	linea N07V-K 2x2,5 mm2	m	m	1,67
15.05.01.02.c	N07V-K 2x4 mm2	N07V-K 2x4 mm2	Leitung N07V-K 2x4 mm2	linea N07V-K 2x4 mm2	m	m	2,44
15.05.01.02.d	N07V-K 2x6 mm2	N07V-K 2x6 mm2	Leitung N07V-K 2x6 mm2	linea N07V-K 2x6 mm2	m	m	3,30
15.05.01.03	Dreipolige PVC-isolierte Aderleitungen	Linee tripolari con conduttori flessibili isolati in PVC	Dreipolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type N07V-K. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo N07V-K. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.03.a	N07V-K 3x1,5 mm2	N07V-K 3x1,5 mm2	Leitung N07V-K 3x1,5 mm2	linea N07V-K 3x1,5 mm2	m	m	1,32
15.05.01.03.b	N07V-K 3x2,5 mm2	N07V-K 3x2,5 mm2	Leitung N07V-K 3x2,5 mm2	linea N07V-K 3x2,5 mm2	m	m	1,74
15.05.01.03.c	N07V-K 3x4 mm2	N07V-K 3x4 mm2	Leitung N07V-K 3x4 mm2	linea N07V-K 3x4 mm2	m	m	2,71
15.05.01.03.d	N07V-K 3x6 mm2	N07V-K 3x6 mm2	Leitung N07V-K 3x6 mm2	linea N07V-K 3x6 mm2	m	m	3,88
15.05.01.05	Fünfpolige PVC-isolierte Aderleitungen	Linee pentapolari con conduttori flessibili isolati in PVC	Fünfpolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type N07V-K. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo N07V-K. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.05.a	N07V-K 5x1,5 mm2	N07V-K 5x1,5 mm2	Leitung N07V-K 5x1,5 mm2	linea N07V-K 5x1,5 mm2	m	m	2,40
15.05.01.05.b	N07V-K 5x2,5 mm2	N07V-K 5x2,5 mm2	Leitung N07V-K 5x2,5 mm2	linea N07V-K 5x2,5 mm2	m	m	3,11
15.05.01.05.c	N07V-K 5x4 mm2	N07V-K 5x4 mm2	Leitung N07V-K 5x4 mm2	linea N07V-K 5x4 mm2	m	m	4,52
15.05.01.05.d	N07V-K 5x6 mm2	N07V-K 5x6 mm2	Leitung N07V-K 5x6 mm2	linea N07V-K 5x6 mm2	m	m	6,25
15.05.02	Mantelleitung FROR	Linee in cavo FROR	Mantelleitung FROR	Linee in cavo FROR
15.05.02.02	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, bipolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, zweipolig, flammwidrige Ausführung, Type FROR. Nennspannung Uo/U = 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROR: Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.02.a	FROR 450/750V 2x1,5 mm2	FROR 450/750V 2x1,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 2x1,5 mm2	linea FROR 450/750V 2x1,5 mm2	m	m	1,68
15.05.02.02.b	FROR 450/750V 2x2,5 mm2	FROR 450/750V 2x2,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 2x2,5 mm2	linea FROR 450/750V 2x2,5 mm2	m	m	2,12
15.05.02.02.c	FROR 450/750V 2x4 mm2	FROR 450/750V 2x4 mm2	Leitung FROR 450/750V 2x4 mm2	linea FROR 450/750V 2x4 mm2	m	m	3,01
15.05.02.02.d	FROR 450/750V 2x6 mm2	FROR 450/750V 2x6 mm2	Leitung FROR 450/750V 2x6 mm2	linea FROR 450/750V 2x6 mm2	m	m	4,06
15.05.02.03	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, tripolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, dreipolig, flammwidrige Ausführung, Type FROR. Nennspannung Uo/U = 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROR: Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.03.a	FROR 450/750V 3x1,5 mm2	FROR 450/750V 3x1,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 3x1,5 mm2	linea FROR 450/750V 3x1,5 mm2	m	m	2,86
15.05.02.03.b	FROR 450/750V 3x2,5 mm2	FROR 450/750V 3x2,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 3x2,5 mm2	linea FROR 450/750V 3x2,5 mm2	m	m	3,75
15.05.02.03.c	FROR 450/750V 3x4 mm2	FROR 450/750V 3x4 mm2	Leitung FROR 450/750V 3x4 mm2	linea FROR 450/750V 3x4 mm2	m	m	4,92
15.05.02.03.d	FROR 450/750V 3x6 mm2	FROR 450/750V 3x6 mm2	Leitung FROR 450/750V 3x6 mm2	linea FROR 450/750V 3x6 mm2	m	m	6,62
15.05.02.04	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, quadripolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, vierpolige, flammwidrige Ausführung, Type FROR. Nennspannung Uo/U = 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROR: Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.04.a	FROR 450/750V 4x1,5 mm2	FROR 450/750V 4x1,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 4x1,5 mm2	linea FROR 450/750V 4x1,5 mm2	m	m	3,44
15.05.02.04.b	FROR 450/750V 4x2,5 mm2	FROR 450/750V 4x2,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 4x2,5 mm2	linea FROR 450/750V 4x2,5 mm2	m	m	4,52
15.05.02.04.c	FROR 450/750V 4x4 mm2	FROR 450/750V 4x4 mm2	Leitung FROR 450/750V 4x4 mm2	linea FROR 450/750V 4x4 mm2	m	m	5,91
15.05.02.04.d	FROR 450/750V 4x6 mm2	FROR 450/750V 4x6 mm2	Leitung FROR 450/750V 4x6 mm2	linea FROR 450/750V 4x6 mm2	m	m	8,24
15.05.02.05	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, pentapolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, fünfpolig, flammwidrige Ausführung, Type FROR. Nennspannung Uo/U = 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROR: Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.05.a	FROR 450/750V 5x1,5 mm2	FROR 450/750V 5x1,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 5x1,5 mm2	linea FROR 450/750V 5x1,5 mm2	m	m	4,12
15.05.02.05.b	FROR 450/750V 5x2,5 mm2	FROR 450/750V 5x2,5 mm2	Leitung FROR 450/750V 5x2,5 mm2	linea FROR 450/750V 5x2,5 mm2	m	m	5,35
15.05.02.05.c	FROR 450/750V 5x4 mm2	FROR 450/750V 5x4 mm2	Leitung FROR 450/750V 5x4 mm2	linea FROR 450/750V 5x4 mm2	m	m	7,07
15.05.02.05.d	FROR 450/750V 5x6 mm2	FROR 450/750V 5x6 mm2	Leitung FROR 450/750V 5x6 mm2	linea FROR 450/750V 5x6 mm2	m	m	9,94
15.05.02.06	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, mehrpolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, multipolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, mehrpolig, flammwidrige Ausführung, Type FROR. Nennspannung Uo/U = 450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROR: Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.06.a	FROR 300/500V 7x1,5 mm2	FROR 300/500V 7x1,5 mm2	Leitung FROR 300/500V 7x1,5 mm2	linea FROR 300/500V 7x1,5 mm2	m	m	5,52
15.05.02.06.b	FROR 300/500V 10x1,5 mm2	FROR 300/500V 10x1,5 mm2	Leitung FROR 300/500V 10x1,5 mm2	linea FROR 300/500V 10x1,5 mm2	m	m	7,63
15.05.02.06.c	FROR 300/500V 12x1,5 mm2	FROR 300/500V 12x1,5 mm2	Leitung FROR 300/500V 12x1,5 mm2	linea FROR 300/500V 12x1,5 mm2	m	m	8,79
15.05.02.06.d	FROR 300/500V 14x1,5 mm2	FROR 300/500V 14x1,5 mm2	Leitung FROR 300/500V 14x1,5 mm2	linea FROR 300/500V 14x1,5 mm2	m	m	11,25
15.05.02.06.e	FROR 300/500V 16x1,5 mm2	FROR 300/500V 16x1,5 mm2	Leitung FROR 300/500V 16x1,5 mm2	linea FROR 300/500V 16x1,5 mm2	m	m	9,70
15.05.02.06.f	FROR 300/500V 19x1,5 mm2	FROR 300/500V 19x1,5 mm2	Leitung FROR 300/500V 19x1,5 mm2	linea FROR 300/500V 19x1,5 mm2	m	m	13,41
15.05.02.06.g	FROR 300/500V 24x1,5 mm2	FROR 300/500V 24x1,5 mm2	Leitung FROR 300/500V 24x1,5 mm2	linea FROR 300/500V 24x1,5 mm2	m	m	16,16
15.05.03	Kabelleitung FG7OR 0,6/1KV	Linee in cavo FG7OR 0,6/1KV	Kabelleitung FG7OR 0,6/1KV	Linee in cavo FG7OR 0,6/1KV
15.05.03.01	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung	Linee unipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG7OR. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG7OR. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.01.g	FG7OR0,6/1KV 1x25 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x25 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x25 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x25 mm2	m	m	5,88
15.05.03.01.h	FG7OR0,6/1KV 1x35 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x35 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x35 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x35 mm2	m	m	7,96
15.05.03.01.i	FG7OR0,6/1KV 1x50 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x50 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x50 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x50 mm2	m	m	11,39
15.05.03.01.j	FG7OR0,6/1KV 1x70 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x70 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x70 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x70 mm2	m	m	15,65
15.05.03.01.k	FG7OR0,6/1KV 1x95 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x95 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x95 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x95 mm2	m	m	20,17
15.05.03.01.l	FG7OR0,6/1KV 1x120 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x120 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x120 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x120 mm2	m	m	25,27
15.05.03.01.m	FG7OR0,6/1KV 1x150 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x150 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x150 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x150 mm2	m	m	31,59
15.05.03.01.n	FG7OR0,6/1KV 1x185 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x185 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x185 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x185 mm2	m	m	38,55
15.05.03.01.o	FG7OR0,6/1KV 1x240 mm2	FG7OR0,6/1KV 1x240 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 1x240 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 1x240 mm2	m	m	47,65
15.05.03.02	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Linee bipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG7OR. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG7OR. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.02.a	FG7OR0,6/1KV 2x1,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 2x1,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 2x1,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	m	1,84
15.05.03.02.b	FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	m	2,21
15.05.03.02.c	FG7OR0,6/1KV 2x4 mm2	FG7OR0,6/1KV 2x4 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 2x4 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 2x4 mm2	m	m	3,10
15.05.03.02.d	FG7OR0,6/1KV 2x6 mm2	FG7OR0,6/1KV 2x6 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 2x6 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 2x6 mm2	m	m	4,12
15.05.03.02.e	FG7OR0,6/1KV 2x10 mm2	FG7OR0,6/1KV 2x10 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 2x10 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 2x10 mm2	m	m	5,90
15.05.03.02.f	FG7OR0,6/1KV 2x16 mm2	FG7OR0,6/1KV 2x16 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 2x16 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 2x16 mm2	m	m	8,60
15.05.03.02.g	FG7OR0,6/1KV 2x25 mm2	FG7OR0,6/1KV 2x25 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 2x25 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 2x25 mm2	m	m	12,41
15.05.03.03	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Linee tripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG7OR. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG7OR. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.03.a	FG7OR0,6/1KV 3x1,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 3x1,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3x1,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	m	3,05
15.05.03.03.b	FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	m	3,85
15.05.03.03.c	FG7OR0,6/1KV 3x4 mm2	FG7OR0,6/1KV 3x4 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3x4 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3x4 mm2	m	m	4,96
15.05.03.03.d	FG7OR0,6/1KV 3x6 mm2	FG7OR0,6/1KV 3x6 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3x6 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3x6 mm2	m	m	6,55
15.05.03.03.e	FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2	FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2	m	m	9,33
15.05.03.03.f	FG7OR0,6/1KV 3x16 mm2	FG7OR0,6/1KV 3x16 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3x16 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3x16 mm2	m	m	12,75
15.05.03.03.g	FG7OR0,6/1KV 3x25 mm2	FG7OR0,6/1KV 3x25 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3x25 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3x25 mm2	m	m	18,23
15.05.03.04	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG7OR. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG7OR. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.04.a	FG7OR0,6/1KV 4x1,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 4x1,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 4x1,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	m	3,64
15.05.03.04.b	FG7OR0,6/1KV 4x2,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 4x2,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 4x2,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	m	4,61
15.05.03.04.c	FG7OR0,6/1KV 4x4 mm2	FG7OR0,6/1KV 4x4 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 4x4 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 4x4 mm2	m	m	5,97
15.05.03.04.d	FG7OR0,6/1KV 4x6 mm2	FG7OR0,6/1KV 4x6 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 4x6 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 4x6 mm2	m	m	8,18
15.05.03.04.e	FG7OR0,6/1KV 4x10 mm2	FG7OR0,6/1KV 4x10 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 4x10 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 4x10 mm2	m	m	11,61
15.05.03.04.f	FG7OR0,6/1KV 4x16 mm2	FG7OR0,6/1KV 4x16 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 4x16 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 4x16 mm2	m	m	15,89
15.05.03.04.g	FG7OR0,6/1KV 4x25 mm2	FG7OR0,6/1KV 4x25 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 4x25 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 4x25 mm2	m	m	23,15
15.05.03.04.h	FG7OR0,6/1KV 3,5x35 mm2	FG7OR0,6/1KV 3,5x35 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3,5x35 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	m	30,16
15.05.03.04.i	FG7OR0,6/1KV 3,5x50 mm2	FG7OR0,6/1KV 3,5x50 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3,5x50 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	m	39,76
15.05.03.04.j	FG7OR0,6/1KV 3,5x70 mm2	FG7OR0,6/1KV 3,5x70 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 3,5x70 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	m	53,67
15.05.03.05	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG7OR. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG7OR. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.05.a	FG7OR0,6/1KV 5x1,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 5x1,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 5x1,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	m	4,29
15.05.03.05.b	FG7OR0,6/1KV 5x2,5 mm2	FG7OR0,6/1KV 5x2,5 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 5x2,5 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	m	5,39
15.05.03.05.c	FG7OR0,6/1KV 5x4 mm2	FG7OR0,6/1KV 5x4 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 5x4 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 5x4 mm2	m	m	5,49
15.05.03.05.d	FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2	FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2	m	m	9,79
15.05.03.05.e	FG7OR0,6/1KV 5x10 mm2	FG7OR0,6/1KV 5x10 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 5x10 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 5x10 mm2	m	m	13,97
15.05.03.05.f	FG7OR0,6/1KV 5x16 mm2	FG7OR0,6/1KV 5x16 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 5x16 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 5x16 mm2	m	m	19,10
15.05.03.05.g	FG7OR0,6/1KV 5x25 mm2	FG7OR0,6/1KV 5x25 mm2	Leitung FG7OR0,6/1KV 5x25 mm2	linea FG7OR0,6/1KV 5x25 mm2	m	m	28,04
15.05.04	Kabelleitung FG7OM1 0,6/1KV	Linee in cavo FG7OM1 0,6/1KV	Kabelleitung FG7OM1 0,6/1KV	Linee in cavo FG7OM1 0,6/1KV
15.05.04.01	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung	Linee unipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG7OM1. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG7OM1. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.01.g	FG7OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	m	m	6,06
15.05.04.01.h	FG7OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	m	m	8,13
15.05.04.01.i	FG7OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	m	m	11,61
15.05.04.01.j	FG7OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	m	m	16,04
15.05.04.01.k	FG7OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	m	m	20,50
15.05.04.01.l	FG7OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	m	m	25,67
15.05.04.01.m	FG7OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	m	m	32,08
15.05.04.01.n	FG7OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	m	m	39,39
15.05.04.01.o	FG7OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	m	m	48,73
15.05.04.02	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Linee bipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG7OM1. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG7OM1. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.02.a	FG7OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	m	1,98
15.05.04.02.b	FG7OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	m	2,37
15.05.04.02.c	FG7OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	m	m	3,22
15.05.04.02.d	FG7OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	m	m	4,19
15.05.04.02.e	FG7OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	m	m	6,24
15.05.04.02.f	FG7OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	m	m	8,91
15.05.04.02.g	FG7OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	m	m	12,84
15.05.04.03	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Linee tripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG7OM1. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG7OM1. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.03.a	FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	m	3,18
15.05.04.03.b	FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	m	4,02
15.05.04.03.c	FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	m	m	5,12
15.05.04.03.d	FG7OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	m	m	6,72
15.05.04.03.e	FG7OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	m	m	9,68
15.05.04.03.f	FG7OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	m	m	13,35
15.05.04.03.g	FG7OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	m	m	18,56
15.05.04.04	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG7OM1. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG7OM1. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.04.a	FG7OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	m	3,82
15.05.04.04.b	FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	m	4,81
15.05.04.04.c	FG7OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	m	m	6,17
15.05.04.04.d	FG7OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	m	m	8,38
15.05.04.04.e	FG7OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	m	m	12,22
15.05.04.04.f	FG7OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	m	m	16,77
15.05.04.04.g	FG7OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	m	m	23,87
15.05.04.04.h	FG7OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	m	31,00
15.05.04.04.i	FG7OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	m	40,37
15.05.04.04.j	FG7OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	m	54,69
15.05.04.05	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG7OM1. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG7OM1. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.05.a	FG7OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	m	4,49
15.05.04.05.b	FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	m	5,68
15.05.04.05.c	FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	m	m	7,22
15.05.04.05.d	FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	m	m	10,05
15.05.04.05.e	FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	m	m	14,58
15.05.04.05.f	FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	m	m	20,01
15.05.04.05.g	FG7OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	FG7OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	linea FG7OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	m	m	28,67
15.05.05	Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV	Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV	Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV	Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV
15.05.05.01	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung	Cavi unipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.01.g	FTG10OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x25 mm2	m	m	8,38
15.05.05.01.h	FTG10OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x35 mm2	m	m	10,74
15.05.05.01.i	FTG10OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x50 mm2	m	m	14,27
15.05.05.01.j	FTG10OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x70 mm2	m	m	19,34
15.05.05.01.k	FTG10OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x95 mm2	m	m	25,14
15.05.05.01.l	FTG10OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x120 mm2	m	m	31,99
15.05.05.01.m	FTG10OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x150 mm2	m	m	39,31
15.05.05.01.n	FTG10OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x185 mm2	m	m	46,48
15.05.05.01.o	FTG10OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 1x240 mm2	m	m	57,85
15.05.05.02	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Cavi bipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi bipolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.02.a	FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	m	3,17
15.05.05.02.b	FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	m	3,90
15.05.05.02.c	FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	m	m	4,89
15.05.05.02.d	FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	m	m	6,09
15.05.05.02.e	FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	m	m	8,59
15.05.05.02.f	FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	m	m	13,07
15.05.05.02.g	FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	m	m	18,02
15.05.05.03	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Cavi tripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi tripolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.03.a	FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	m	4,75
15.05.05.03.b	FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	m	5,99
15.05.05.03.c	FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	m	m	7,21
15.05.05.03.d	FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	m	m	9,03
15.05.05.03.e	FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	m	m	12,63
15.05.05.03.f	FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	m	m	17,63
15.05.05.03.g	FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	m	m	24,87
15.05.05.04	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi quadripolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.04.a	FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	m	5,81
15.05.05.04.b	FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	m	7,40
15.05.05.04.c	FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	m	m	8,70
15.05.05.04.d	FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	m	m	11,11
15.05.05.04.e	FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	m	m	16,31
15.05.05.04.f	FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	m	m	21,94
15.05.05.04.g	FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	m	m	33,53
15.05.05.04.h	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	m	29,82
15.05.05.04.i	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	m	38,75
15.05.05.04.j	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	m	52,59
15.05.05.05	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Cavi pentapolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi pentapolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.05.a	FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	m	7,17
15.05.05.05.b	FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	m	8,63
15.05.05.05.c	FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	m	m	10,28
15.05.05.05.d	FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	m	m	13,58
15.05.05.05.e	FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	m	m	19,30
15.05.05.05.f	FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	m	m	26,63
15.05.05.05.g	FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	m	m	38,62
15.05.06	Kabelleitung FROH2R 450/750V	Linee in cavo FROH2R 450/750V	Kabelleitung FROH2R 450/750V	Linee in cavo FROH2R 450/750V
15.05.06.02	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Linee bipolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung PVC und PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.02.a	FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	m	m	2,32
15.05.06.02.b	FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	m	m	2,73
15.05.06.03	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Linee tripolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, Isolierung PVC und PVC Ummantellung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.03.a	FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	m	m	3,76
15.05.06.03.b	FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	m	m	4,60
15.05.06.04	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Linee quadripolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung PVC und PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.04.a	FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	m	m	4,66
15.05.06.04.b	FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	m	m	5,34
15.05.06.05	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Linee pentapolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung PVC und PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.05.a	FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	m	m	5,32
15.05.06.05.b	FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	m	m	6,44
15.05.11	Spezialkabel	Linee in cavo speciale	Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori.
15.05.11.01	Koaxialkabel geschirmt	Cavo coassiale schermato	Koaxialkabel geschirmt mit charakteristischer Impedanz von 75 Ohm, kompaktes Dielektrikum mit hoher mechanischer Festigkeit. Um eine Alterung des Dielektrikums zu verringern, befindet sich zwischen der äußeren Isolierung und dem Abschirmungsnetz eine isolierende Schicht aus Mylar. Das Herzstück besteht aus einem versilberten, steifen Kupfereinzelleiter mit einem Querschnitt von 1 mm2. Geeignet zur Realisierung von Satelliten-TV Anlagen. Dämpfung bei 862 MHz höchstens 18db/100m, bei 2150 MHz höchstens 30db/100m.	Cavo coassiale schermato con impedenza caratteristica di 75 ohm, dielettrico di tipo compatto ad alta resistenza meccanica; provvisto di strato antimigrante costituito da una pellicola di Mylar interposta tra la guaina esterna e la calza schermante per la riduzione dell'invecchiamento del dielettrico. Anima costituita da conduttore rigido in rame argentato con sezione 1 mm2. Idoneo alla realizzazione di impianti di TV terrestre e satellitare. Attenuazione a 862 Mhz non superiore a 18 db/100m e non superiore a 30 db/100m a 2150 MHz.	m	m	1,43
15.05.11.02	Koaxialkabel geschirmt	Cavo coassiale schermato	Koaxialkabel geschirmt	Cavo coassiale schermato
15.05.11.02.a	Außen-Koaxialkabel TV-SAT 75 Ohm 19,2 dB/2150MHz	Cavo coassiale TV-SAT per esterno 75 Ohm 19,2 dB/2150 MHz	Außen-Koaxialkabel geschirmt, Impedanz von 75 Ohm; Ader aus starrem Kupferleiter d =1,63 mm; kompaktes Dielektrikum "Gas injected" mit hoher mechanischer Festigkeit; längswasserdicht und alterungsbeständig. Geeignet für die Leitung von TV-Signalen von 5 bis 3000MHz in feuchtem Außenbereich; Abschirmung aus Kupferfolie und Kupfergeflecht Güte A >85dB;Dämpfung bei 862 MHz höchstens 11,5 dB/100m, bei 2150 MHz höchstens 19,2 da/100m; gemäß Norm EN 50117/2-3; Innenleiter aus Kupfer; Mantel aus PE; Außendurchmesser 10,1 mm; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo coassiale schermato da esterno con impedenza di 75 Ohm; conduttore rigido in rame d=1,63 mm; dielettrico compatto "Gas injected" ad alta resistenza meccanica; resistente alla penetrazione dell'acqua e all'invecchiamento; idoneo per la conduzione di segnali TV da 5 a 3000MHz in ambienti esterni umidi; schermatura in nastro di rame e treccia di rame efficienza A >85dB; attenuazione a 862 MHz non superiore a 11,5 dB/100m e non superiore a 19,2 dB/100m a 2150 MHz. Conforme alla norma EN 50117/2-3; conduttore interno in rame; guaina in PE; diametro esterno 10,1 mm; posa in sistemi predisposti, con tutti gli accessori necessari.	m	m	2,68
15.05.11.03	Antennen-Koaxialkabel RG 58 C/U 50 Ohm	Cavo coassiale per antenna RG 58 C/U 50 Ohm	Antennen-Koaxialkabel geschirmt, Impedanz von 50 Ohm; Ader aus flexiblem verzinntem Kupferleiter 19x0,18 mm; Dielektrikum aus PE; geeignet zur Leitung von Radiofrequenzsignalen von 5 bis 1000MHz im trockenen Innenbereich; Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, Güte C >55dB;Dämpfung bei 200 MHz höchstens 23,5 dB/100m; Innenleiter aus Kupfer; Mantel aus PVC; Außendurchmesser 5,0 mm; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo coassiale schermato per antenna con impedenza di 50 Ohm; conduttore flessibile in rame stagnato 19x0,18 mm; dielettrico in PE; per conduzione di segnali di radiofrequenza da 5 a 1000MHz in ambienti asciutti interni; schermatura in treccia di rame stagnato, efficienza C >55dB; attenuazione a 200 MHz non superiore a 23,5 dB/100m; conduttore interno in rame; guaina in PVC; diametro esterno 5,0 mm; posa in sistemi predisposti, con tutti gli accessori necessari.	m	m	1,68
15.05.11.04	Videokabel RG 59 B/U 75 Ohm	Cavo video RG 59 B/U 75 Ohm	Koaxialkabel geschirmt, Impedanz von 75 Ohm; Ader aus starrem verkupfertem Stahldraht d=0,58 mm; Dielektrikum aus PE; geeignet zur Leitung von Videosignalen von 5 bis 1000MHz im trockenen Innenbereich; Abschirmung aus Kupfergeflecht, Güte C >55dB;Dämpfung bei 200 MHz höchstens 16 dB/100m; Mantel aus PVC; Außendurchmesser 6,15 mm; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der F-Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo coassiale schermato con impedenza di 75 Ohm; conduttore rigido in filo d'acciaio ramato d=0,58 mm; dielettrico in PE; per conduzione di videosegnali da 5 a 1000MHz in ambienti asciutti interni; schermatura in treccia di rame efficienza, C >55dB; attenuazione a 200 MHz non superiore a16 dB/100m; guaina in PVC; diametro esterno 6,15 mm; posa in sistemi predisposti, inclusa la parte di connessioni a F con tutti gli accessori necessari.	m	m	1,85
15.05.11.05	Telefonkabel	Cavo telefonico	Telefonkabel mit Adern aus verzinntem Kupfer d= 0,6 mm; Isolierung aus PVC in den genormten Farben nach CEI 00724; Einzeladern paarweise verseilt; Außenmantel aus PVC; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Farbe grau; Typ TR/R nach Norm CEI 46-5; für die Verwendung im trockenen Innenbereich; Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo telefonico con conduttori rigidi in rame stagnato d= 0,6 mm; isolamento in PVC colorato secondo la norma CEI 00724; conduttori singoli cordati a coppie; guaina in PVC; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; colore grigio; tipo TR/R a norma CEI 46-5; per l'utilizzo in ambienti asciutti interni; Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della parte di collegamenti con tutti gli accessori.
15.05.11.05.a	TR/R 1CP+T	TR/R 1CP+T	Telefonkabel mit 1 Paar mit Erde	Cavo telefonico con 1 coppia con terra	m	m	1,12
15.05.11.05.b	TR/R 2CP+T	TR/R 2CP+T	Telefonkabel mit 2 Paare mit Erde	Cavo telefonico con 2 coppie con terra	m	m	1,25
15.05.11.05.c	TR/R 3CP	TR/R3CP	Telefonkabel mit 3 Paare	Cavo telefonico con 3 coppie	m	m	1,55
15.05.11.05.d	TR/R 5CP	TR/R 5CP	Telefonkabel mit 5 Paare	Cavo telefonico con 5 coppie	m	m	1,31
15.05.11.05.e	TR/R 6CP	TR/R 6CP	Telefonkabel mit 6 Paare	Cavo telefonico con 6 coppie	m	m	1,68
15.05.11.05.f	TR/R 8CP	TR/R 8CP	Telefonkabel mit 8 Paare	Cavo telefonico con 8 coppie	m	m	2,26
15.05.11.05.g	TR/R 11CP	TR/R 11CP	Telefonkabel mit 11 Paare	Cavo telefonico con 11 coppie	m	m	2,69
15.05.11.05.h	TR/R 16CP	TR/R 16CP	Telefonkabel mit 16 Paare	Cavo telefonico con 16 coppie	m	m	3,25
15.05.11.05.i	TR/R 21CP	TR/R 21CP	Telefonkabel mit 21 Paare	Cavo telefonico con 21 coppie	m	m	4,26
15.05.11.05.j	TR/R 26CP	TR/R 26CP	Telefonkabel mit 26 Paare	Cavo telefonico con 26 coppie	m	m	5,23
15.05.11.05.k	TR/R 50CP	TR/R 50CP	Telefonkabel mit 50 Paare	Cavo telefonico con 50 coppie	m	m	8,99
15.05.11.06	Telefonkabel geschirmt	Cavo telefonico schermato	Telefonkabel mit Adern aus verzinntem Kupfer d= 0,6 mm; Isolierung aus PVC in den genormten Farben nach CEI 00724; Einzeladern paarweise verseilt; Abschirmung aus Alufolie; Außenmantel aus PVC; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Farbe grau; Typ TR/R nach Norm CEI 46-5; für die Verwendung im trockenen Innenbereich; Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo telefonico con conduttori rigidi in rame stagnato d= 0,6 mm; isolamento in PVC colorato secondo la norma CEI 00724; conduttori cordati in coppie; schermatura a nastro di alluminio; guaina in PVC; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; colore grigio; tipo TR/R a norma CEI 46-5; per l' utilizzo in ambienti asciutti interni; installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della parte dei collegamenti con tutti gli accessori.
15.05.11.06.a	TR/HR 1CP+T	TR/HR 1CP+T	Telefonkabel mit 1 Paar mit Erde	Cavo telefonico con 1 coppia con terra	m	m	1,23
15.05.11.06.b	TR/HR 2CP+T	TR/HR 2CP+T	Telefonkabel mit 2 Paare mit Erde	Cavo telefonico con 2 coppie con terra	m	m	1,35
15.05.11.06.c	TR/HR 6CP	TR/HR 6CP	Telefonkabel mit 6 Paare	Cavo telefonico con 6 coppie	m	m	1,55
15.05.11.06.d	TR/HR 8CP	TR/HR 8CP	Telefonkabel mit 8 Paare	Cavo telefonico con 8 coppie	m	m	2,16
15.05.11.06.e	TR/HR 11CP	TR/HR 11CP	Telefonkabel mit 11 Paare	Cavo telefonico con 11 coppie	m	m	2,43
15.05.12	Datenkabel	Cavo dati	Datenkabel	Cavo dati
15.05.12.01	Datenkabel der Kategorie 5E, ohne Abschirmung Kat.5E U/UTP	Cavo dati di categoria 5E,senza schermatura Cat. 5E U/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG24; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; ohne Gesamtabschirmung; Außenmantel aus Thermoplast FRNC/ LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YH 4x2xAWG24 Kategorie 5E U/UTP mit 100MHz Bandbreite; EN 50173-1	Cavo dati con conduttori in rame diametro AWG24; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; senza schermatura globale; guaina in termoplastica FRNC/LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268 1/2; indice di tossicità EN 50268 1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YH 4x2xAWG24 categoria 5E U/UTP larghezza banda 100MHz; EN 50173-1	m	m	1,64
15.05.12.02	Datenkabel der Kategorie 5E, mit Gesamtschirm und ungeschirmten Adernpaaren Kat. 5E F/UTP	Cavo dati di categoria 5E, con schermo globale e coppie non schermate cat. 5E F/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG24; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus Thermoplast FRNC/ LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YS(ST)H 4x2xAWG24 Kategorie 5E F/UTP mit 200MHz Bandbreite; EN 50173-1	Cavo dati con conduttori in rame AWG24; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; con schermatura globale a nastro di alluminio; guaina in termoplastica FRNC/LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J- 2YS(ST)H 4x2xAWG24 categoria 5E F/UTP, larghezza banda 200MHz; EN 50173-1	m	m	1,67
15.05.12.03	Datenkabel der Kategorie 6, ohne Abschirmung Kat. 6 U/UTP	Cavo dati di categoria 6, senza schermatura cat.6 U/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; ohne Gesamtabschirmung; Außenmantel aus Thermoplast FRNC/ LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YH 4x2xAWG23 Kategorie 6 U/UTP mit 450MHz Bandbreite; EN 50173-1	Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; senza schermatura globale; guaina in termoplastica FRNC/LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YH 4x2xAWG23 categoria 6 U/UTP, larghezza banda 450MHz; EN 50173-1	m	m	1,70
15.05.12.04	Datenkabel der Kategorie 6A, mit Gesamtschirm und ungeschirmten Adernpaaren, Kat. 6A F/UTP	Cavo dati di categoria 6A, con schermo globale e coppie non schermate cat. 6A F/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus Thermoplast FRNC/ LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YS(ST)H 4x2xAWG23 Kategorie 6A F/UTP mit 550MHz Bandbreite; EN 50173-1	Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; con schermatura globale a nastro di alluminio; guaina in termoplastica FRNC/LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YS(ST)H 4x2xAWG23 categoria 6A F/UTP, larghezza banda 550MHz; EN 50173-1	m	m	2,12
15.05.12.05	Datenkabel der Kategorie 6A, mit Gesamtschirm und geschirmten Adernpaaren Kat. 6A S/FTP	Cavo dati di categoria 6A, con schermo globale e coppie schermate cat.6A S/FTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 mit Alufolie geschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht; Außenmantel aus Thermoplast FRNC/ LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YSCH 4x2xAWG23 Kategorie 6A S/FTP mit 550MHz Bandbreite; EN 50173-1	Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie schermate con nastro di alluminio; isolamento in polietilene; con schermatura globale con treccia di rame; guaina in termoplastica FRNC/LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YSCH 4x2xAWG23 categoria 6A S/FTP, larghezza banda 550MHz; EN 50173-1	m	m	2,32
15.05.12.06	Datenkabel der Kategorie 7, mit Gesamtschirm und geschirmten Adernpaaren Kat. 7 S/FTP	Cavo dati di categoria 7, con schermo globale e coppie schermate Cat.. 7 S/FTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 mit Alufolie geschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht; Außenmantel aus Thermoplast FRNC/ LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YSCH 4x2xAWG24 Kategorie 7 S/FTP mit 1000 MHz Bandbreite; EN 50173-1	Cavo dati con conduttori in rame diametro AWG23; 4 coppie schermate con nastro di alluminio; isolamento in polietilene; con schermatura globale con treccia di rame; guaina in termoplastica FRNC/LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente secondo EN 60332-1; tipo J-2YSCH 4x2xAWG24 categoria 7 S/FTP, larghezza banda 1000 MHz; EN 50173-1	m	m	2,54
15.05.12.07	Lichtwellenleiter Monomode	Cavo a fibra ottica monomodale	Lichtwellenleiter Monomode mit Kerndurchmesser 9 µm; Manteldurchmesser 125 µm; Faserqualität OS2 nach CEI 60793-1/2, Durchmesser über der Beschichtung 250 µm; lose Ummantelung aus Polyester, Durchmesser 2,8 mm; umwickelt mit Trockengel imprägniertem Glasgarn; Außenmantel aus FRNC - LSZH; Farbe blau; Außendurchmesser 6,2 mm; für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo a fibra ottica monomodale con diametro fibra 9 µm; guaina diametro 125 µm; qualità dell'anima OS2 a norma CEI 60793-1/2; diametro sopra il rivestimento 250 µm; guaina sciolta in poliestere diametro 2,8 mm; avvolto con filato di vetro impregnato nel gel essiccante; guaina esterna di FRNC-LSZH; colore blu; diametro esterno 6,2 mm; per la posa fissa all'interno e all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari.	m	m
15.05.12.07.a	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 4 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 4 fibre	Lichtwellenleiter Monomode mit 4 Fasern 9/125µm l Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 4 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,35
15.05.12.07.b	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 6 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 6 fibre	Lichtwellenleiter Monomodal mit 6 Fasern 9/125µm Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 6 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,48
15.05.12.07.c	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 8 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 8 fibre	Lichtwellenleiter Monomodal mit 8 Fasern 9/125µm Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 8 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,57
15.05.12.07.d	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 12 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 12 fibre	Lichtwellenleiter Monomodal mit 12 Fasern 9/125µm l Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 12 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,76
15.05.12.08	Lichtwellenleiter Multimode	Cavo a fibra ottica multimodale	Lichtwellenleiter Multimode mit Kerndurchmesser 50 µm; Manteldurchmesser 125 µm; Faserqualität OM2 nach CEI 60793-1/2; Durchmesser über der Beschichtung 250 µm; lose Ummantelung aus Polyester Durchmesser 2,8 mm; umwickelt mit Trockengel imprägniertem Glasgarn; Außenmantel aus FRNC - LSZH; Farbe blau; Außendurchmesser 6,2 mm; für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo a fibra ottica multimodale con diametro fibra 50 µm; guaina diametro 125 µm; qualità dell'anima OM2 a norma CEI 60793-1/2; diametro sopra il rivestimento 250 µm; guaina sciolta in poliestere diametro 2,8 mm; avvolto con filato di vetro impregnato in gel essiccante; guaina esterna di FRNC-LSZH; colore blu; diametro esterno 6,2 mm; per la posa fissa all'interno e all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.12.08.a	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 4 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 4 fibre	Lichtwellenleiter Multimode mit 4 Fasern 50/125µm l Güte OM2;	Cavo fibra ottica multimodale con 4 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	m	2,66
15.05.12.08.b	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 6 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 6 fibre	Lichtwellenleiter Multimodal mit 6 Fasern 50/125µm Güte OM2;	Cavo fibra ottica multimodale con 6 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	m	3,05
15.05.12.08.c	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 8 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 8 fibre	Lichtwellenleiter Multimodal mit 8 Fasern 50/125µm Güte OM2;	Cavo fibra ottica multimodale con 8 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	m	3,32
15.05.12.08.d	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 12 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 12 fibre	Lichtwellenleiter Multimodal mit 12 Fasern 50/125µm l Güte OM2;	Cavo fibra ottica con 12 fibre 50/125µm multimodale qualità' OM2;	m	m	3,99
15.05.13	Alarmkabel	Cavo allarme	Alarmkabel	Cavo allarme
15.05.13.01	Alarmkabel für Innenbereich Gr. 3 ALA	Cavo allarme per interni Gr.3 ALA	Alarmkabel mit Adern aus Kupfer Klasse 5, Isolierung in PVC R2; Abschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus PVC TM2; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Nennspannung Uo/U = 450/750V. Type ALA Farbe weiß; für die feste Verlegung in geschlossenen Systemen im Innenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo allarme con conduttori in rame classe 5; isolamento in PVC R2; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in PVC TM2; antifiamma ai sensi della norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U= 450/750V. Tipo ALA ; colore bianco; per la posa fissa in sistemi chiusi all'interno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.13.01.a	ALA 4x0,22 weiß	ALA 4x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 4x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 4x0,22 bianco	m	m	1,22
15.05.13.01.b	ALA 6x0,22 weiß	ALA 6x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 6x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 6x0,22 bianco	m	m	1,34
15.05.13.01.c	ALA 2x0,75+2x0,22 weiß	ALA 2x0,75+2x0,22 bianco	Alarmkabel 2x0,75+2x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 2x0,75+2x0,22 bianco	m	m	1,43
15.05.13.01.d	ALA 2x0,75+4x0,22 weiß	ALA 2x0,75+4x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 2x0,75+4x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 2x0,75+4x0,22 bianco	m	m	1,52
15.05.13.01.e	ALA 2x0,75+6x0,22weiß	ALA 2x0,75+6x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 2x0,75+6x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 2x0,75+6x0,22 bianco	m	m	1,62
15.05.13.02	Alarmkabel für Außenbereich Gr.4 ALA	Cavo allarme da esterno Gr.4 ALA	Alarmkabel mit Adern aus Kupfer Klasse 5, Isolierung in PVC R2; Abschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus PVC RZ; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV.Type ALA Farbe blau; für die feste Verlegung in geschlossenen Systemen im Außenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo allarme con conduttori in rame classe 5; isolamento in PVC R2; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in PVC RZ; antifiamma ai sensi della norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U= 0,6/1kV. Tipo ALA; colore blu; per la posa fissa in sistemi chiusi all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.13.02.a	ALA 4x0,22 blau	ALA 4x0,22 blu	Alarmkabel ALA 4x0,22 blau	Cavo allarme ALA 4x0,22 blu	m	m	1,26
15.05.13.02.b	ALA 6x0,22 blau	ALA 6x0,22 blu	Alarmkabel ALA 6x0,22 blau	Cavo allarme ALA 6x0,22 blu	m	m	1,41
15.05.13.02.c	ALA 2x0,75+2x0,22 blau	ALA 2x0,75+2x0,22 blu	Alarmkabel 2x0,75+2x0,22 blau	Cavo allarme ALA 2x0,75+2x0,22 blu	m	m	1,53
15.05.13.02.d	ALA 2x0,75+4x0,22 blau	ALA 2x0,75+4x0,22 blu	Alarmkabel ALA 2x0,75+4x0,22 blau	Cavo allarme ALA 2x0,75+4x0,22 blu	m	m	1,62
15.05.13.02.e	ALA 2x0,75+6x0,22blau	ALA 2x0,75+6x0,22 blu	Alarmkabel ALA 2x0,75+6x0,22 blau	Cavo allarme ALA 2x0,75+6x0,22 blu	m	m	1,75
15.05.14	Bus-Kabel	Cavo bus	Bus-Kabel	Cavo bus
15.05.14.01	Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm²	Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm²	Bus-Kabel mit Adern aus Kupfer Klasse1 d=0,8 mm; Isolierung in PVC R2; Abschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus PVC RZ; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Nennspannung Uo/U = 300/300V. Type YCY Farbe grün; für die feste Verlegung in geschlossenen Systemen im Innenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo bus con conduttori in rame classe 1 d=0,8 mm; isolamento in PVC R2; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in PVC RZ; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U=300/300V. Tipo YCY ; colore verde; per la posa fissa in sistemi chiusi all'interno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.14.01.a	YCY 1x2x0,8	YCY 1x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 1x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 1x2x0,8 mm², verde	m	m	1,70
15.05.14.01.b	YCY 2x2x0,8	YCY 2x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm², verde	m	m	1,76
15.05.14.01.c	YCY 4x2x0,8	YCY 4x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 4x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 4x2x0,8 mm², verde	m	m	2,73
15.05.14.01.d	YCY 8x2x0,8	YCY 8x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 8x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 8x2x0,8 mm², verde	m	m	5,12
15.06	Stromkreisverteiler und Verteilergeräte	Quadri elettrici e apparecchiature da quadro	Die Gruppe 15.06 umfasst folgende Untergruppen: / 15.06.01 Verteiler In < 63 A / 15.06.02 Verteiler In < 125 A / 15.06.03 Verteiler In < 250 A / 15.06.04 Verteiler In < 630 A / 15.06.05 Verteiler In > 630 A / 15.06.06 Schaltschränke für besondere Verwendung / 15.06.07 Straßenverteiler in Fiberglas / 15.06.11 Trenner / 15.06.21 LS Modular 6kA / 15.06.22 LS Modular 10kA / 15.06.23 LS Modular 15kA / 15.06.31 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A / 15.06.32 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A / 15.06.35 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC / 15.06.36 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC / 15.06.41 Fehlerstromschutzschalter Typ A / 15.06.42 Fehlerstromschutzschalter Typ AC / 15.06.51 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 25kA / 15.06.52 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 40kA / 15.06.53 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 70kA / 15.06.55 Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter / 15.06.58 Leistungstrenner / 15.06.61 Sicherungen / 15.06.71 Schaltgeräte / 15.06.72 Messgeräte / 15.06.81 Überspannungs- / Blitzstromableiter / 15.06.91 Zubehör	Il gruppo 15.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.06.01 Quadri In < 63 A / 15.06.02 Quadri In < 125 A / 15.06.03 Quadri In < 250 A / 15.06.04 Quadri In < 630 A / 15.06.05 Quadri In > 630 A / 15.06.06 Quadri elettrici per utilizzi particolari / 15.06.07 Quadri stradali in vetroresina / 15.06.11 Sezionatori / 15.06.21 Protezioni automatiche modulari 6kA / 15.06.22 Protezioni automatiche modulari 10kA / 15.06.23 Protezioni automatiche modulari 15kA / 15.06.31 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A / 15.06.32 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A / 15.06.35 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC / 15.06.36 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC / 15.06.41 Protezioni differenziali modulari tipo A / 15.06.42 Protezioni differenziali modulari tipo AC / 15.06.51 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 25kA / 15.06.52 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 40kA / 15.06.53 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 70kA / 15.06.55 Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati / 15.06.58 Interruttori sezionatori scatolati / 15.06.61 Fusibili / 15.06.71 Apparecchiature di comando / 15.06.72 Strumenti di misura / 15.06.81 Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine / 15.06.91 Accessori
15.06.01	Verteiler In < 63 A	Quadri In < 63 A	Verteiler In < 63 A	Quadri In < 63 A
15.06.01.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<63A, Unterputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 63A. / Stromkreisverteiler in Unterputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 63 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A. / Quadretto in materiale plastico per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 63 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.01.01.a	Platzeinheiten: 12	unità modulari: 12	- Platzeinheiten: 12 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 310x330x90 mm	- unità modulari: 12 / - dimensioni indicative (hxbxp): 310x330x90 mm	St	cad	60,41
15.06.01.01.b	Platzeinheiten: 24	unità modulari: 24	- Platzeinheiten: 24 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 440x330x90 mm	- unità modulari: 24 / - dimensioni indicative (hxbxp): 440x330x90 mm	St	cad	72,84
15.06.01.01.c	Platzeinheiten: 36	unità modulari: 36	- Platzeinheiten: 36 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 560x330x90 mm	- unità modulari: 36 / - dimensioni indicative (hxbxp): 560x330x90 mm	St	cad	88,98
15.06.01.01.d	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 690x330x90 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 690x330x90 mm	St	cad	107,14
15.06.01.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<63A, Aufputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 63A. / Stromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 63 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A. / Quadretto in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 63 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.01.02.a	Platzeinheiten: 12	unità modulari: 12	- Platzeinheiten: 12 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 250x300x110 mm	- unità modulari: 12 / - dimensioni indicative (hxbxp): 250x300x110 mm	St	cad	76,31
15.06.01.02.b	Platzeinheiten: 24	unità modulari: 24	- Platzeinheiten: 24 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 400x300x110 mm	- unità modulari: 24 / - dimensioni indicative (hxbxp): 400x300x110 mm	St	cad	100,76
15.06.01.02.c	Platzeinheiten: 36	unità modulari: 36	- Platzeinheiten: 36 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 510x300x110 mm	- unità modulari: 36 / - dimensioni indicative (hxbxp): 510x300x110 mm	St	cad	124,24
15.06.01.02.d	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 640x300x110 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 640x300x110 mm	St	cad	150,66
15.06.01.03	Feuchtraumstromkreisverteiler mit In<63A, Aufputzausführung	Quadretto stagno in materiale plastico con In<63 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 63A. / Feuchtraumstromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 63 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP65 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A. / Quadretto stagno in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 63 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP65 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.01.03.a	Platzeinheiten: 12	unità modulari: 12	- Platzeinheiten: 12 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 260x300x140 mm	- unità modulari: 12 / - dimensioni indicative (hxbxp): 260x300x140 mm	St	cad	76,19
15.06.01.03.b	Platzeinheiten: 24	unità modulari: 24	- Platzeinheiten: 24 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 420x300x140 mm	- unità modulari: 24 / - dimensioni indicative (hxbxp): 420x300x140 mm	St	cad	112,38
15.06.01.03.c	Platzeinheiten: 36	unità modulari: 36	- Platzeinheiten: 36 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 570x300x140 mm	- unità modulari: 36 / - dimensioni indicative (hxbxp): 570x300x140 mm	St	cad	152,42
15.06.01.03.d	Platzeinheiten: 54	unità modulari: 54	- Platzeinheiten: 54 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 660x410x140 mm	- unità modulari: 54 / - dimensioni indicative (hxbxp): 660x410x140 mm	St	cad	234,16
15.06.01.03.e	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 880x410x140 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 880x410x140 mm	St	cad	334,02
15.06.02	Verteiler In < 125 A	Quadri In < 125 A	Verteiler In < 125 A	Quadri In < 125 A
15.06.02.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<125A, Unterputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione incassata	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.01.a	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 690x310x120 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 690x310x120 mm	St	cad	240,17
15.06.02.01.b	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 840x310x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 840x310x120 mm	St	cad	264,28
15.06.02.01.c	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 990x310x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 990x310x120 mm	St	cad	304,44
15.06.02.01.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 690x560x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 690x560x120 mm	St	cad	334,81
15.06.02.01.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 840x560x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 840x560x120 mm	St	cad	370,52
15.06.02.01.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 990x560x120 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 990x560x120 mm	St	cad	425,02
15.06.02.01.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1140x560x120 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1140x560x120 mm	St	cad	623,37
15.06.02.01.h	Platzeinheiten: 180	unità modulari: 180	- Platzeinheiten: 180 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 840x810x120 mm	- unità modulari: 180 / - dimensioni indicative (hxbxp): 840x810x120 mm	St	cad	606,06
15.06.02.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<125A, Aufputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP43 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP43 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.02.a	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 680x330x140 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 680x330x140 mm	St	cad	235,47
15.06.02.02.b	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 830x330x140 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 830x330x140 mm	St	cad	259,59
15.06.02.02.c	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 980x330x140 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 980x330x140 mm	St	cad	304,44
15.06.02.02.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 680x580x140 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 680x580x140 mm	St	cad	330,11
15.06.02.02.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 830x580x140 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 830x580x140 mm	St	cad	361,12
15.06.02.02.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 980x580x140 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 980x580x140 mm	St	cad	415,62
15.06.02.02.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1130x580x140 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1130x580x140 mm	St	cad	609,94
15.06.02.02.h	Platzeinheiten: 180	unità modulari: 180	- Platzeinheiten: 180 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 830x830x140 mm	- unità modulari: 180 / - dimensioni indicative (hxbxp): 830x830x140 mm	St	cad	685,86
15.06.02.03	Feuchtraumstahlblechschrank mit In<125A, Aufputzausführung	Quadro stagno in lamiera con In<125 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumstahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.03.a	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 600x600x170 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 600x600x170 mm	St	cad	474,48
15.06.02.03.b	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x600x170 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x600x170 mm	St	cad	644,00
15.06.02.03.c	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1000x600x170 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1000x600x170 mm	St	cad	727,00
15.06.02.03.d	Platzeinheiten: 192	unità modulari: 192	- Platzeinheiten: 192 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1200x600x170 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1200x600x170 mm	St	cad	922,00
15.06.02.04	Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<125A, Aufputzausführung	Quadro stagno in materiale plastico con In<125 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte, herausnehmbarem Geräteträger und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.04.a	300x250x160 mm	300x250x160 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 300x250x160 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 300x250x160 mm	St	cad	152,00
15.06.02.04.b	430x310x160 mm	430x310x160 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 430x310x160 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 430x310x160 mm	St	cad	193,00
15.06.02.04.c	500x410x200 mm	500x410x160 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 500x410x200 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 500x410x200 mm	St	cad	280,00
15.06.02.04.d	650x410x200 mm	650x410x200 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 650x410x200 mm	- dimensioni indicative (hxbxp):650x410x200 mm	St	cad	336,00
15.06.03	Verteiler In < 250 A	Quadri In < 250 A	Verteiler In < 250 A	Quadri In < 250 A
15.06.03.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Unterputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione incassata	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.03.01.a	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 820x320x200 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 820x320x200 mm	St	cad	383,03
15.06.03.01.b	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 970x320x200 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 970x320x200 mm	St	cad	363,50
15.06.03.01.c	Platzeinheiten: 84	unità modulari: 84	- Platzeinheiten: 84 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1120x320x200 mm	- unità modulari: 84 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x320x200 mm	St	cad	549,61
15.06.03.01.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1270x320x200 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x320x200 mm	St	cad	578,35
15.06.03.01.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 820x570x200 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 820x570x200 mm	St	cad	449,27
15.06.03.01.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 970x570x200 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 970x570x200 mm	St	cad	500,19
15.06.03.01.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1120x570x200 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x570x200 mm	St	cad	746,57
15.06.03.01.h	Platzeinheiten: 192	unità modulari: 192	- Platzeinheiten: 192 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1270x570x200 mm	- unità modulari: 192 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x570x200 mm	St	cad	810,93
15.06.03.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Aufputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.03.02.a	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x300x220 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x300x220 mm	St	cad	312,54
15.06.03.02.b	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 950x300x220 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 950x300x220 mm	St	cad	340,01
15.06.03.02.c	Platzeinheiten: 84	unità modulari: 84	- Platzeinheiten: 84 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x300x220 mm	- unità modulari: 84 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x300x220 mm	St	cad	489,80
15.06.03.02.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1250x300x220 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x300x220 mm	St	cad	511,38
15.06.03.02.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x550x220 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x550x220 mm	St	cad	422,20
15.06.03.02.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 950x550x220 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 950x550x220 mm	St	cad	468,50
15.06.03.02.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x550x220 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x550x220 mm	St	cad	667,14
15.06.03.02.h	Platzeinheiten: 180	unità modulari: 180	- Platzeinheiten: 180 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1250x550x220 mm	- unità modulari: 180 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x550x220 mm	St	cad	724,34
15.06.03.03	Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausführung	Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.03.03.a	650x520x250mm	650x520x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 650x520x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 650x520x250 mm	St	cad	404,00
15.06.03.03.b	800x600x300mm	800x600x300mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x600x300mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 800x600x300mm	St	cad	612,00
15.06.03.03.c	1100x800x350mm	1100x800x350mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x800x350mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 1100x800x350mm	St	cad	1.030,00
15.06.04	Verteiler In < 630 A	Quadri In < 630 A	Verteiler In < 630 A	Quadri In < 630 A
15.06.04.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank komplett mit Sockel	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, a pavimento completo di zoccolo	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi.
15.06.04.01.a	2000x300x250mm	2000x300x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x300x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x300x250 mm	St	cad	1.000,00
15.06.04.01.b	2000x550x250mm	2000x550x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x550x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x550x250 mm	St	cad	1.032,11
15.06.04.01.c	2000x800x250mm	2000x800x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x250mm	St	cad	1.335,38
15.06.04.01.d	2000x1050x250mm	2000x1050x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1050x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1050x250mm	St	cad	1.643,54
15.06.04.01.e	2000x1300x250mm	2000x1300x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1300x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1300x250mm	St	cad	1.961,49
15.06.04.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank kombinierbar komplett mit Sockel	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento completo di zoccolo	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.04.02.a	2000x400x400mm	2000x400x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x400x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x400x400 mm	St	cad	1.450,00
15.06.04.02.b	2000x600x400mm	2000x600x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x600x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x600x400 mm	St	cad	1.687,57
15.06.04.02.c	2000x800x400mm	2000x800x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x400 mm	St	cad	1.893,01
15.06.04.02.d	2000x1000x400mm	2000x1000x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1000x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1000x400 mm	St	cad	2.220,74
15.06.04.02.e	2000x1200x400mm	2000x1200x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1200x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1200x400 mm	St	cad	2.519,12
15.06.05	Verteiler In > 630 A	Quadri In > 630 A	Verteiler In > 630 A	Quadri In > 630 A
15.06.05.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In>630A, als Standschrank komplett mit Sockel	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In>630 A, a pavimento completo di zoccolo	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.05.02.a	2000x400x400mm	2000x400x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x400x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x400x400mm	St	cad	1.046,78
15.06.05.02.b	2000x600x400mm	2000x600x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x600x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x600x400mm	St	cad	1.844,10
15.06.05.02.c	2000x800x400mm	2000x800x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x400mm	St	cad	2.059,32
15.06.05.02.d	2000x1000x400mm	2000x1000x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1000x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1000x400mm	St	cad	2.418,36
15.06.05.02.e	2000x1200x400mm	2000x1200x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1200x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1200x400mm	St	cad	2.753,91
15.06.06	Schaltschränke für besondere Verwendung	Quadri elettrici per utilizzi particolari	Schaltschränke für besondere Verwendung	Quadri elettrici per utilizzi particolari
15.06.06.01	Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke	Quadri elettrici per servizio specifico o particolare	Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi.
15.06.06.01.a	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff, zweipoliger Schließtaste, Neon Kontrollleuchte	Quadretto in materiale plastico autoestinguente, pulsante bipolare in chiusura, spia lum. al neon	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff- Farbe rot RAL 3000 - mit zerbrechlichem Glas und zweipoliger Schließtaste mit Pilzkopf - Farbe rot. Einschließlich Neon-Kontrollleuchte 230V für die Anzeige des einwandfreien Betriebs. Komplett mit Piktogramm für die Funktionsanzeige. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare in chiusura del tipo a fungo di colore rosso e di spia luminosa al neon 230 V per la segnalazione di regolare funzionamento. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	83,94
15.06.06.01.b	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst. mit DIN Schiene für 8 Module; Trennschalter 4x25A IP55	Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x25A IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x25A. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x25A. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	95,87
15.06.06.01.c	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst. mit DIN Schiene für 8 Module; Trennschalter 4x63A IP55	Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x63A IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x63A. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x63A. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	103,70
15.06.06.01.d	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst. mit DIN Schiene für 8 Module; Trennschalter 4x100A IP55	Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x100A IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x100A. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x100A. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	134,03
15.06.06.01.e	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst., 2-poliger Schließtaste, Funktionsanz., Aufputzmontage IP55	Quadretto in mat. plastico autoest., pulsante bipolare in chiusura, vis. funzione, per esterni IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff- Farbe rot RAL 3000 - mit zerbrechlichem Glas und zweipoliger Schließtaste mit Pilzkopf - Farbe rot. Komplett mit Piktogramm für die Funktionsanzeige. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare normalmente chiuso del tipo a fungo di colore rosso. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	83,94
15.06.07	Straßenverteiler in Fiberglas	Quadri stradali in vetroresina	Straßenverteiler in Fiberglas	Quadri stradali in vetroresina
15.06.07.01	Aussenverteilerschränke	Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina	Aussenverteilerschränke aus Fiberlas geeignet zur Unterbringung der Messeinheiten des Elektroversorgungsunternehmens und der Schutzorgane. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtlicher Materialien und dem Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, dem Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, der Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina idonei al contenimento delle apparecchiature di misura di energia della società fornitrice e di apparecchiature di protezione. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi.
15.06.07.01.a	Abmessungen (hxbxp) ca. 1250x700x250 mm	Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm	Schaltschrank aus Fiberglas, bestehend aus 2 Schränken für die Unterbringung der Zähler und Begrenzer des Elektrizitätswerks. Ausgestattet mit zwei Türen, die mit Schlüssel verschließbar sind, mit Öffnungen, die für die Verlegung der Eingangs- und Ausgangskabel geeignet sind und mit Grundplatten für die Installation der Geräte. Möglichkeit der Bodeninstallation mit Verankerungsrahmen oder des Einbaus in eine Mauernische. Schutzart IP449. Einschließlich Inbetriebsetzung und aller notwendigen Zubehörteile. / Abmessungen (hxbxp) ca. 1250x700x250 mm	Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori e dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi e di piastre di fondo per l'installazione delle apparecchiature. Possibilità di installazione a pavimento con telaio di ancoraggio, oppure ad incasso entro nicchia nella muratura. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm	St	cad	1.203,31
15.06.07.01.b	Abmessungen (hxbxp) ca. 1750x850x450 mm	Dimensioni indicative (hxbxp) 1750x850x450 mm	Schaltschrank aus Fiberglas, bestehend aus 2 Schränken für die Unterbringung der Zähler und Begrenzer des Elektrizitätswerks sowie der Schutzvorrichtungen des Abnehmers. Ausgestattet mit zwei Türen, die mit Schlüssel verschließbar sind, mit Öffnungen, die für die Verlegung der Eingangs- und Ausgangskabel geeignet sind und mit Grundplatten für die Installation der Geräte, DIN-Schienen und Abschlussplatten. Einschließlich Zementbetonmassiv und Sockel mit Befestigungsrahmen zur Bodeninstallation. Schutzart IP449. Einschließlich Inbetriebsetzung und aller notwendigen Zubehörteile. / Abmessungen (hxbxp) ca. 1750x850x450 mm	Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori, dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica e delle protezioni dell' utente. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi, di piastra di fondo per l'installazione delle apparecchiature e di guide DIN e piastre copri settore. Comprensivo di plinto in calcestruzzo e di zoccolo con telaio di ancoraggio per l' installazione a pavimento. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. / Dimensioni indicative (hxbxp) 1750x850x450 mm	St	cad	2.500,00
15.06.11	Trenner	Sezionatori	Trenner	Sezionatori
15.06.11.01	Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise	Interruttore di manovra - sezionatore	Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.11.01.a	Nennstrom 2x25 A	corrente nominale 2x25 A	Nennstrom 2x25 A	corrente nominale 2x25 A	St	cad	17,80
15.06.11.01.b	Nennstrom 2x40 A	corrente nominale 2x40 A	Nennstrom 2x40 A	corrente nominale 2x40 A	St	cad	28,05
15.06.11.01.c	Nennstrom 2x63 A	corrente nominale 2x63 A	Nennstrom 2x63 A	corrente nominale 2x63 A	St	cad	31,90
15.06.11.01.d	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	St	cad	28,90
15.06.11.01.e	Nennstrom 4x40 A	corrente nominale 4x40 A	Nennstrom 4x40 A	corrente nominale 4x40 A	St	cad	53,33
15.06.11.01.f	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	St	cad	56,31
15.06.11.02	Lasttrennschalter mit Schalthebel	Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile	Lasttrennschalter mit Schalthebel blockierbar in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 690 V. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.11.02.a	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	St	cad	62,50
15.06.11.02.b	Nennstrom 4x100 A	corrente nominale 4x100 A	Nennstrom 4x100 A	corrente nominale 4x100 A	St	cad	129,45
15.06.11.02.c	Nennstrom 4x160 A	corrente nominale 4x160 A	Nennstrom 4x160 A	corrente nominale 4x160 A	St	cad	197,32
15.06.21	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA
15.06.21.01	Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 6kA C	Interruttore magnetotermico 1+N 6kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.21.01.a	Nennstrom 1x6 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x6 A+N - 1 unità modulare	Nennstrom 1x6 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x6 A+N - 1 unità modulare	St	cad	23,68
15.06.21.01.b	Nennstrom 1x10 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x10 A+N - 1 unità modulare	Nennstrom 1x10 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x10 A+N - 1 unità modulare	St	cad	23,68
15.06.21.01.c	Nennstrom 1x16 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x16 A+N - 1 unità modulare	Nennstrom 1x16 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x16 A+N - 1 unità modulare	St	cad	23,68
15.06.21.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C	Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.21.02.a	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	St	cad	51,19
15.06.21.02.b	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.c	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.d	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.e	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.f	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.g	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	St	cad	62,47
15.06.21.02.h	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	St	cad	62,47
15.06.21.02.i	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	St	cad	65,93
15.06.21.04	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C	Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.21.04.a	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	St	cad	99,74
15.06.21.04.b	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.c	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.d	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.e	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.f	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	St	cad	80,97
15.06.21.04.g	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	St	cad	119,07
15.06.21.04.h	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	St	cad	119,07
15.06.21.04.i	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	St	cad	119,07
15.06.22	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA
15.06.22.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 10kA C	Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.22.02.a	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	St	cad	57,95
15.06.22.02.b	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.c	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.d	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.e	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.f	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.g	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	St	cad	71,00
15.06.22.02.h	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	St	cad	71,00
15.06.22.02.i	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	St	cad	71,00
15.06.22.04	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10 kA C	Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.22.04.a	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	St	cad	99,74
15.06.22.04.b	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	St	cad	94,40
15.06.22.04.c	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	St	cad	94,40
15.06.22.04.d	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	St	cad	94,40
15.06.22.04.e	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	St	cad	94,40
15.06.22.04.f	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	St	cad	94,40
15.06.22.04.g	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	St	cad	132,43
15.06.22.04.h	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	St	cad	132,43
15.06.22.04.i	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	St	cad	132,43
15.06.23	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 15kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 15kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA
15.06.23.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 15kA C	Interruttore magnetotermico 2 poli 15kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.23.02.a	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	St	cad	65,07
15.06.23.02.b	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.c	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.d	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.e	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.f	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	St	cad	61,23
15.06.23.02.g	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	St	cad	70,57
15.06.23.02.h	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	St	cad	70,57
15.06.23.02.i	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	St	cad	80,39
15.06.23.04	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 15kA C	Interruttore magnetotermico 4 poli 15kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.23.04.a	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	St	cad	120,87
15.06.23.04.b	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.c	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.d	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.e	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.f	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	St	cad	114,16
15.06.23.04.g	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	St	cad	158,72
15.06.23.04.h	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	St	cad	161,52
15.06.23.04.i	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	St	cad	149,46
15.06.31	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A
15.06.31.01	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.01.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	65,63
15.06.31.01.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari	St	cad	65,63
15.06.31.01.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	65,63
15.06.31.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,36
15.06.31.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	154,64
15.06.31.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	199,32
15.06.31.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	202,78
15.06.31.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	237,47
15.06.31.04.b	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.c	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.d	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.e	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.f	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	218,70
15.06.31.04.g	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	256,79
15.06.31.04.h	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	272,95
15.06.31.04.i	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	272,95
15.06.31.11	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.11.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	105,68
15.06.31.11.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 unità modulari	St	cad	105,68
15.06.31.11.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	105,68
15.06.31.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,33
15.06.31.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	148,61
15.06.31.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	158,37
15.06.31.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	161,82
15.06.31.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	198,12
15.06.31.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,70
15.06.31.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,70
15.06.31.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,70
15.06.31.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,70
15.06.31.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	179,36
15.06.31.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	217,45
15.06.31.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	243,49
15.06.31.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	243,49
15.06.32	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A
15.06.32.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	150,11
15.06.32.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	163,17
15.06.32.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	207,86
15.06.32.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	207,86
15.06.32.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	237,47
15.06.32.04.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	270,16
15.06.32.04.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	286,32
15.06.32.04.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	286,32
15.06.32.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	144,09
15.06.32.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	157,14
15.06.32.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	166,90
15.06.32.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	166,90
15.06.32.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	198,12
15.06.32.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	230,82
15.06.32.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	256,86
15.06.32.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	256,86
15.06.35	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC
15.06.35.01	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.01.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	95,80
15.06.35.01.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	95,80
15.06.35.01.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	95,80
15.06.35.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	115,76
15.06.35.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	127,04
15.06.35.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	152,40
15.06.35.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	155,86
15.06.35.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	219,07
15.06.35.04.b	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.c	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.d	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.e	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.f	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	200,30
15.06.35.04.g	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	238,40
15.06.35.04.h	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	249,77
15.06.35.04.i	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	249,77
15.06.35.11	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.11.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	95,80
15.06.35.11.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	95,80
15.06.35.11.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	95,80
15.06.35.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	108,85
15.06.35.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	120,13
15.06.35.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	125,49
15.06.35.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	128,95
15.06.35.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	182,21
15.06.35.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	163,44
15.06.35.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	201,54
15.06.35.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	208,01
15.06.35.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	208,01
15.06.36	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC
15.06.36.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,03A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	122,52
15.06.36.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	135,58
15.06.36.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	160,93
15.06.36.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	160,93
15.06.36.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	219,07
15.06.36.04.b	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.c	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.d	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.e	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.f	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.g	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	251,76
15.06.36.04.h	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	263,13
15.06.36.04.i	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	263,13
15.06.36.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	115,61
15.06.36.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,30
15.06.36.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,30
15.06.36.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,30
15.06.36.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,30
15.06.36.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,30
15.06.36.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	128,67
15.06.36.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	134,02
15.06.36.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	134,02
15.06.36.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	182,21
15.06.36.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	214,90
15.06.36.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	221,37
15.06.36.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	221,37
15.06.41	Fehlerstromschutzschalter Typ A	Protezioni differenziali modulari tipo A	Fehlerstromschutzschalter Typ A	Protezioni differenziali modulari tipo A
15.06.41.02	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A A	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.02.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	90,98
15.06.41.02.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	102,62
15.06.41.02.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	148,70
15.06.41.04	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A A	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.04.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	139,90
15.06.41.04.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	149,19
15.06.41.04.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	227,94
15.06.41.12	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A A	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - A	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.12.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	85,11
15.06.41.12.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	92,16
15.06.41.12.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	136,18
15.06.41.14	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A A	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.14.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	110,55
15.06.41.14.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	130,21
15.06.41.14.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	154,96
15.06.42	Fehlerstromschutzschalter Typ AC	Protezioni differenziali modulari tipo AC	Fehlerstromschutzschalter Typ AC	Protezioni differenziali modulari tipo AC
15.06.42.02	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A AC	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - AC	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.02.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	62,42
15.06.42.02.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	72,30
15.06.42.02.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	104,68
15.06.42.04	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A AC	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - AC	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.04.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	107,61
15.06.42.04.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	112,50
15.06.42.04.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	187,34
15.06.42.12	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A AC	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - AC	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.12.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	46,37
15.06.42.12.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	63,59
15.06.42.12.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	101,45
15.06.42.14	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A AC	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - AC	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.14.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	86,78
15.06.42.14.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	99,59
15.06.42.14.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	119,35
15.06.43	Fehlerstromschutzschalter Typ B	Interruttore differenziale tipo B	Fehlerstromschutzschalter Typ B	Interruttore differenziale tipo B
15.06.43.01	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A B	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - B	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typs "B". Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.01.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	649,53
15.06.43.01.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	689,23
15.06.43.01.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	1.034,33
15.06.43.02	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A B	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - B	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.02.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	924,07
15.06.43.02.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	955,44
15.06.43.02.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	1.305,03
15.06.43.03	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A B	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - B	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.03.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	569,18
15.06.43.03.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	592,93
15.06.43.03.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	913,32
15.06.43.04	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A B	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - B	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.04.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	836,35
15.06.43.04.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	865,16
15.06.43.04.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	1.182,10
15.06.51	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA	Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA	Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA
15.06.51.01	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.51.01.a	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	St	cad	385,94
15.06.51.01.b	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	St	cad	406,00
15.06.51.01.c	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	St	cad	406,00
15.06.51.01.d	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	St	cad	406,00
15.06.51.01.e	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	St	cad	406,00
15.06.51.01.f	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	St	cad	406,00
15.06.51.01.g	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	St	cad	411,00
15.06.51.01.h	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	St	cad	535,00
15.06.52	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA	Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA	Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA
15.06.52.01	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.52.01.a	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	St	cad	550,60
15.06.52.01.b	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	St	cad	550,60
15.06.52.01.c	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	St	cad	610,45
15.06.52.01.d	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	St	cad	610,45
15.06.52.01.e	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	St	cad	625,43
15.06.52.01.f	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	St	cad	625,43
15.06.52.01.g	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	St	cad	832,20
15.06.52.01.h	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	St	cad	929,40
15.06.52.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.52.02.e	Nennstrom 4x160-200 A	corrente nominale 4x160-200 A	Nennstrom 4x160-200 A	corrente nominale 4x160-200 A	St	cad	1.251,14
15.06.52.02.f	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	St	cad	1.280,97
15.06.52.02.g	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	St	cad	1.966,77
15.06.52.02.h	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	St	cad	2.023,95
15.06.52.02.i	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	St	cad	2.732,64
15.06.52.02.j	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	St	cad	2.946,44
15.06.52.05	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA - elektronisch	Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA - elettronico	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.52.05.a	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	St	cad	710,00
15.06.52.05.b	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	St	cad	826,00
15.06.52.05.c	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	St	cad	894,00
15.06.52.05.d	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	St	cad	1.200,00
15.06.52.05.e	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	St	cad	1.200,00
15.06.52.05.f	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	St	cad	1.820,00
15.06.52.05.g	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	St	cad	1.820,00
15.06.52.05.h	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	St	cad	2.410,00
15.06.53	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 70kA	Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 70kA	Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA
15.06.53.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 70kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 70kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.53.02.e	Nennstrom 160-200 A	corrente nominale 160-200 A	Nennstrom 160-200 A	corrente nominale 160-200 A	St	cad	1.504,71
15.06.53.02.f	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	St	cad	1.534,55
15.06.53.02.g	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	St	cad	2.323,51
15.06.53.02.h	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	St	cad	2.380,69
15.06.53.02.i	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	St	cad	3.017,91
15.06.53.02.j	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	St	cad	3.231,71
15.06.53.05	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 70kA - elektronisch	Interruttore magnetotermico 4 poli 70kA - elettronico	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.53.05.a	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	St	cad	955,00
15.06.53.05.b	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	St	cad	1.010,00
15.06.53.05.c	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	St	cad	1.110,00
15.06.53.05.d	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	St	cad	1.400,00
15.06.53.05.e	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	St	cad	1.400,00
15.06.53.05.f	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	St	cad	2.000,00
15.06.53.05.g	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	St	cad	2.050,00
15.06.53.05.h	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	St	cad	2.610,00
15.06.55	Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter	Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati	Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter	Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati
15.06.55.01	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x100A	Blocco differinziale per interruttori 4x100A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x100A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x100A.	St	cad	352,19
15.06.55.02	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160A	Blocco differinziale per interruttori 4x160A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x160A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x160A.	St	cad	407,95
15.06.55.03	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x250A	Blocco differinziale per interruttori 4x250A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x250A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (classe A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x250A.	St	cad	461,76
15.06.55.04	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x400A	Blocco differinziale per interruttori 4x400A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x400A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x400A.	St	cad	668,00
15.06.55.05	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x630A	Blocco differinziale per interruttori 4x630A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0.03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x630A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x630A.	St	cad	757,00
15.06.58	Leistungstrenner	Interruttori sezionatori scatolati	Leistungstrenner	Interruttori sezionatori scatolati
15.06.58.01	Leistungstrenner mit 4 Polen	Interrutore sezionatore 4 poli	Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.58.01.a	Nennstrom 160 A	corrente nominale 160 A	Nennstrom 160 A	corrente nominale 160 A	St	cad	557,00
15.06.58.01.b	Nennstrom 250 A	corrente nominale 250 A	Nennstrom 250 A	corrente nominale 250 A	St	cad	709,00
15.06.58.01.c	Nennstrom 400 A	corrente nominale 400 A	Nennstrom 400 A	corrente nominale 400 A	St	cad	1.030,00
15.06.58.01.d	Nennstrom 630 A	corrente nominale 630 A	Nennstrom 630 A	corrente nominale 630 A	St	cad	1.340,00
15.06.61	Sicherungen	Fusibili	Sicherungen	Fusibili
15.06.61.01	Leistungstrenner mit 4 Polen	Interrutore sezionatore 4 poli	Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör.	Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria.
15.06.61.01.a	Sicherungshalter zweipolig bis 25A	Base portafusibili a due poli fino a 25 A	Sicherungshalter zweipolig (P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 25A	Base portafusibili a due poli (F+N) con sezionatore per fusibili fino a 25 A	St	cad	64,27
15.06.61.01.b	Sicherungshalter vierpolig bis 25A	Base portafusibili a quattro poli fino a 25 A	Sicherungshalter vierpolig (3P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 25A	Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 25 A	St	cad	88,05
15.06.61.01.c	Sicherungshalter vierpolig bis 63A	Base portafusibili a quattro poli fino a 63 A	Sicherungshalter vierpolig (3P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 63A	Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 63 A	St	cad	130,11
15.06.61.11	Sicherungsklemme	Morsetto portafusibile	Sicherungsklemmen für den Schutz von Steuerstromkreisen und Steuergeräten. Befestigung auf DIN-Schiene. Komplett mit Schmelzsicherung, Abmessungen 5x20 max 6 A.	Morsetto portafusibile per la protezione di circuiti e apparecchiature di comando. Fissaggio su guida DIN. Completo di fusibile calibro 5x20 max 6 A.	St	cad	8,28
15.06.71	Schaltgeräte	Apparecchiature di comando	Schaltgeräte	Apparecchiature di comando
15.06.71.01	Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige	Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio	Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör.	Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria.
15.06.71.01.a	Einpoliger Schalter 16A	interruttore unipolare 16 A	Einpoliger Schalter 16A	interruttore unipolare 16 A	St	cad	13,59
15.06.71.01.b	Zweipoliger Schalter 16A	interruttore bipolare 16 A	Zweipoliger Schalter 16A	interruttore bipolare 16 A	St	cad	20,59
15.06.71.01.c	Einpoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore unipolare 16 A con spia	Einpoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore unipolare 16 A con spia	St	cad	23,28
15.06.71.01.d	Zweipoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore bipolare 16 A con spia	Zweipoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore bipolare 16 A con spia	St	cad	30,64
15.06.71.01.e	Umschaltermit zwei Schaltpositionen	commutatore a due posizioni 16 A	Umschalter mit zwei Schaltpositionen	commutatore a due posizioni 16 A	St	cad	19,08
15.06.71.01.f	Umschalter mit drei Schaltpositionen	commutatore a tre posizioni 16 A	Umschalter mit drei Schaltpositionen	commutatore a tre posizioni 16 A	St	cad	18,93
15.06.71.01.g	Einpoliger Taster Schließer 16A	pulsante unipolare NA 16 A	Einpoliger Taster Schließer 16A	pulsante unipolare NA 16 A	St	cad	14,77
15.06.71.01.h	Einpoliger Taster Öffner 16A	pulsante unipolare NC 16 A	Einpoliger Taster Öffner 16A	pulsante unipolare NC 16 A	St	cad	14,77
15.06.71.01.i	Einpoliger Taster 16A Schließer und Öffner	pulsante bipolare NA+NC 16 A	Einpoliger Taster 16A Schließer und Öffner	pulsante bipolare NA+NC 16 A	St	cad	20,74
15.06.71.01.j	Einpoliger Taster 16A mit optischer Anzeige	pulsante unipolare 16 A con spia	Einpoliger Taster 16A mit optischer Anzeige	pulsante unipolare 16 A con spia	St	cad	19,91
15.06.71.01.k	Signallampe mit LED oder Neon	spia luminosa con lampada al neon o led	Signallampe mit LED oder Neon	spia luminosa con lampada al neon o led	St	cad	15,58
15.06.71.01.l	Signallampe mit 3 Glimmlampen 250V	apparecchio di segnalazione con 3 lampade al neon 250V	Signallampe mit 3 Glimmlampen 250V komplett mit Sicherungshalter und Sicherung zur Spannungsanzeige	Apparecchio di segnalazione con 3 lampade al neon 250V completo di portafusibili e fusibili per segnalazione tensione	St	cad	54,94
15.06.71.11	Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschalterung	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni	Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör.	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria.
15.06.71.11.a	Schrittrelais einpolig 16A	relè passo-passo unipolare 16 A	Schrittrelais einpolig 16A	relè passo-passo unipolare 16 A	St	cad	27,20
15.06.71.11.b	Schrittrelais zweipolig 16A	relè passo-passo bipolare 16 A	Schrittrelais zweipolig 16A	relè passo-passo bipolare 16 A	St	cad	44,86
15.06.71.11.c	Zeitrelais einpolig 16A	relè a tempo unipolare 16 A	Zeitrelais einpolig 16A	relè a tempo unipolare 16 A	St	cad	63,68
15.06.71.11.d	Zeitrelais einpolig 10A mit Schaltvorankündigung	relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento	Zeitrelais einpolig 10A mit Schaltvorankündigung	relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento	St	cad	63,68
15.06.71.11.e	Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm	orologio programmatore giornaliero/settimanale	Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm Gangreserve, automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit	orologio programmatore giornaliero/settimanale con riserva di carica con ora solare/legale automatica	St	cad	103,60
15.06.71.11.f	Schütz zweipolig 20A	contattore bipolare 20 A	Schütz zweipolig 20A	contattore bipolare 20 A	St	cad	32,56
15.06.71.11.g	Schütz vierpolig 20A	contattore quadripolare 20 A	Schütz vierpolig 20A	contattore quadripolare 20 A	St	cad	41,54
15.06.71.11.h	Schütz zweipolig 40A	contattore bipolare 40 A	Schütz zweipolig 40A	contattore bipolare 40 A	St	cad	59,48
15.06.71.11.i	Schütz vierpolig 40A	contattore quadripolare 40 A	Schütz vierpolig 40A	contattore quadripolare 40 A	St	cad	85,70
15.06.71.21	Leistungschütze	Contattori di potenza	Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile.	Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria.
15.06.71.21.a	Leistungsschütz 3x9A - 4kW	Contattore 3x9A - 4kW	Leistungsschütz 3x9A - 4kW	Contattore 3x9A - 4kW	St	cad	49,40
15.06.71.21.b	Leistungsschütz 3x12A - 5.5kW	Contattore 3x12A - 5.5kW	Leistungsschütz 3x12A - 5.5kW	Contattore 3x12A - 5.5kW	St	cad	54,20
15.06.71.21.c	Leistungsschütz 3x16A - 7.5kW	Contattore 3x16A - 7.5kW	Leistungsschütz 3x16A - 7.5kW	Contattore 3x16A - 7.5kW	St	cad	61,63
15.06.71.21.d	Leistungsschütz 3x22A - 11kW	Contattore 3x22A - 11kW	Leistungsschütz 3x22A - 11kW	Contattore 3x22A - 11kW	St	cad	84,13
15.06.71.21.e	Leistungsschütz 3x32A - 15kW	Contattore 3x32A - 15kW	Leistungsschütz 3x32A - 15kW	Contattore 3x32A - 15kW	St	cad	111,53
15.06.71.21.f	Leistungsschütz 3x45A - 22kW	Contattore 3x45A - 22kW	Leistungsschütz 3x45A - 22kW	Contattore 3x45A - 22kW	St	cad	169,74
15.06.71.21.g	Leistungsschütz 3x63A - 30kW	Contattore 3x63A - 30kW	Leistungsschütz 3x63A - 30kW	Contattore 3x63A - 30kW	St	cad	216,69
15.06.71.21.k	Leistungsschütz 4x22A - 11kW AC1	Contattore 4x22A - 11kW AC1	Leistungsschütz 4x22A - 11kW AC1	Contattore 4x22A - 11kW AC1	St	cad	44,81
15.06.71.21.m	Leistungsschütz 4x40A - 22kW AC1	Contattore 4x40A - 22kW AC1	Leistungsschütz 4x40A - 22kW AC1	Contattore 4x40A - 22kW AC1	St	cad	68,48
15.06.71.21.n	Leistungsschütz 4x60A - 30kW AC1	Contattore 4x60A - 30kW AC1	Leistungsschütz 4x60A - 30kW AC1	Contattore 4x60A - 30kW AC1	St	cad	149,00
15.06.71.21.o	Hilfsschütz mit vier Kontakte	Contattore ausiliario a quattro contatti	Hilfsschütz mit vier Kontakte	Contattore ausiliario a quattro contatti	St	cad	48,03
15.06.71.21.p	Hilfsschütz mit acht Kontakte	Contattore ausiliario a otto contatti	Hilfsschütz mit acht Kontakte	Contattore ausiliario a otto contatti	St	cad	70,63
15.06.71.22	Dreipolige Thermorelais	Relè termici tripolari	Dreipolige Thermorelais für die Schütz den 3-Phasenmotoren, mit dem Leistungschütze zu passen. Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner.	Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura.
15.06.71.22.a	bis 12 A	fino a 12 A	bis 12 A	fino a 12 A	St	cad	70,30
15.06.71.22.b	bis 25 A	fino a 25 A	bis 25 A	fino a 25 A	St	cad	82,20
15.06.71.22.c	bis 50 A	fino a 50 A	bis 50 A	fino a 50 A	St	cad	128,00
15.06.72	Messgeräte	Strumenti di misura	Messgeräte	Strumenti di misura
15.06.72.01	Voltmetro digitale	Digitales Voltmeter	Voltmetro digitale per installazione su guida DIN con ingombro di 4 moduli. Provvisto di display a led con campo di misura da 100V a 600V con precisione ±1% + 1 digit.	Digitales Voltmeter zur Installation auf DIN-Schiene. Platzbedarf: 4 Einschubeinheiten. Anzeige bestehend aus LED mit Messbereich von 100V bis 600V, mit einer Genauigkeit von ±1% + 1 digit.	St	cad	134,65
15.06.72.02	Digitales Amperemeter	Amperometro digitale	Digitales Amperemeter zur Installation auf DIN-Schiene. Platzbedarf: 4 Einschubeinheiten. Anzeige bestehend aus LED. Geeignet für den Anschluß an einen externen Stromwandler zu 1A oder 5A, mit einstellbaren Meßbereichen von 15-20-25-40-60-100-150-200-250-400-600-1000A, Meßgenauigkeit ±1% + 1 Digit.	Amperometro digitale per installazione su guida DIN con ingombro di 4 moduli. Provvisto di display a led. Atto all'inserzione su TA esterno da 1A o 5A con portate selezionabili 15-20-25-40-60-100-150-200-250-400-600-1000A con precisione ±1% + 1 digit.	St	cad	134,65
15.06.72.03	Vielfachanzeige	Indicatore multifunzione	Vielfachanzeige für die Messung und Überwachung von elektrischen Werten in Verteilungsnetzen. Ausgestattet mit Led-Anzeige. Messung und Anzeige der folgenden Werte: - Phasenspannung und verkettete Spannung - Phasenstrom und Nulleiterstrommessung- Frequenz Einschleifung durch TA 5A Einbau auf DIN-Schiene - 4 Module.	Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A Installazione su guida DIN - 4 moduli.	St	cad	294,00
15.06.72.04	Vielfachanzeige	Indicatore multifunzione	Vielfachanzeige für die Messung und Überwachung von elektrischen Werten in Verteilungsnetzen. Ausgestattet mit hintergrundbeleuchtetes Led-Display. Messung und Anzeige der folgenden Werte: - Phasenspannung und verkettete Spannung - Phasen- und Nullleiterstrom - Frequenz - Leistungsfaktor - Wirk-, Blind- und Scheinleistung -Durchschnittliche Wirkleistung und deren Höchstwert -Wirk- und Blindenergie, mit Impulsausgang für Fernmessung. Einschleifung durch TA 5A. Einbau auf DIN-Schiene - 4 Module.	Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza - fattore di potenza - potenza attiva, reattiva e apparente - potenza attiva media e valore massimo della potenza attiva media - energia attiva e reattiva con uscita impulsi per ripetizione remota della misura. Inserzione tramite TA 5A. Installazione su guida DIN - 4 moduli.	St	cad	468,00
15.06.72.05	Stromwandler	Trasformatore	Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A.	Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A.
15.06.72.05.a	Primärstrom 160 A	corrente primaria fino a 160 A	Primärstrom 160 A	corrente primaria fino a 160 A	St	cad	26,61
15.06.72.05.b	Primärstrom 250 A	corrente primaria fino a 250 A	Primärstrom 250 A	corrente primaria fino a 250 A	St	cad	28,66
15.06.72.05.c	Primärstrom 400 A	corrente primaria fino a 400 A	Primärstrom 400 A	corrente primaria fino a 400 A	St	cad	31,99
15.06.72.05.d	Primärstrom 630 A	corrente primaria fino a 630 A	Primärstrom 630 A	corrente primaria fino a 630 A	St	cad	48,20
15.06.72.06	L1,L2,L3-N Umschalter für Voltmeter	Commutatore L1,L2,L3-N per voltmetro	L1,L2,L3-N Umschalter für Voltmeter	Commutatore L1,L2,L3-N per voltmetro	St	cad	42,04
15.06.72.11	Wirkenergiezähler einphasig	Contatore di energia monofase	Wirkenergiezähler für direktes Aufschalten einphasig, Vorgesehen mechanisch nicht rückstellbar, Led mit Spannungsanzeige und Led mit Anzeige bei Energieentnahme. Technische Charakteristik: Nennspannung 230V - Nennstrom 10A - maximal messbarer Strom 30A - mindest Messstrom 50 mA. Genauigkeitsklasse 2 - Platzeinheiten 2 Module.	Contatore di energia attiva per inserzione diretta in sistemi monofase. Provvisto di indicatore meccanico a cifre non azzerabile, di led per alimentazione presente e di led indicante il prelievo di energia. Caratteristiche tecniche: - tensione nominale 230V - corrente nominale 26A - corrente massima misurabile 30A - minima corrente di avviamento 50 mA - precisione classe 2 - ingombro 2 moduli.	St	cad	121,31
15.06.81	Überspannungs- / Blitzstromableiter	Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine	Überspannungs- / Blitzstromableiter	Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine
15.06.81.01	Kombi-Ableiter zweipolig TT	limitatore tipo 1 bipolare TT	Kombi-Ableiter zweipolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230V. MIt eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp=50 kA / Ableitvermögen (8/20) In=50 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1	Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 bipolare per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=50 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=50 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1	St	cad	640,79
15.06.81.02	Kombi-Ableiter zweipolig TN	limitatore tipo 1 bipolare TN	Kombi-Ableiter zweipolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TN Netz mit Nennspannung 230V. MIt eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp=50 kA / Ableitvermögen (8/20) In=50 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1	Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 bipolare per inserimento in rete TN con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=25/50 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=25/50 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1	St	cad	591,87
15.06.81.03	Kombi-Ableiter vierpolig TT	limitatore tipo 1 quadripolare TT	Kombi-Ableiter vierpolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230/400V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp25/100 kA / Ableitvermögen (8/20) In=25/100 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1	Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 quadripolare per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=25/100 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=25/100 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1	St	cad	1.040,00
15.06.81.04	Kombi-Ableiter vierpolig TN-S	limitatore tipo 1 quadripolare TN-S	Kombi-Ableiter vierpolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TN-S Netz mit Nennspannung 230/400V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp=25/100 kA / Ableitvermögen (8/20) In=25/100 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1	Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 quadripolare per inserimento in rete TN-S con tensione nominale di 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=25/100 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=25/100 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1	St	cad	973,41
15.06.81.11	Überspannungsableiter zweipolig Klasse 2, TT	limitatore tipo 2 bipolare TT	Überspannungsableiter zweipolig der Anforderungsklasse 2 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstrombableiter. / Impulsströme (10/350) Iimp=12 kA / Ableitvermögen (8/20) In=20 kA / Schutzpegel Up<=1 kV / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 2 / Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen / Komplett mit Funktionsüberwachung	Limitatore di sovratensione di tipo 2 bipolare ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=12 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=20 kA / Livello di protezione Up<=1 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 2 / Possibilità di sostituzione del singolo polo guasto. / Provvisto di segnalatore di intervento.	St	cad	113,23
15.06.81.12	Überspannungsableiter zweipolig Klasse 2, TN	limitatore tipo 2 bipolare TN	Überspannungsableiter vierpolig der Anforderungsklasse 2 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstromableiter. / Impulsströme (10/350) Iimp=12 kA / Ableitvermögen (8/20) In=20 kA / Schutzpegel Up<=1 kV / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 2 / Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen / Komplett mit Funktionsüberwachung	Limitatore di sovratensione di tipo 2 quadripolare ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=12 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=20 kA / Livello di protezione Up<=1 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 2 / Possibilità di sostituzione del singolo polo guasto. / Provvisto di segnalatore di intervento	St	cad	238,71
15.06.81.13	Überspannungsbleiter vierpolig Klasse 2, TN	limitatore tipo 2 quadripolare TN	Überspannungsableiter vierpolig der Anforderungsklasse 2 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TN-S Netz mit Nennspannung 230V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstromableiter. / Impulsströme (10/350) Iimp=12 kA / Ableitvermögen (8/20) In=20 kA / Schutzpegel Up<=1 kV / Kurschlussstromfest bis 50KAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 2 / Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen / Komplett mit optischer Funktionsüberwachung	Limitatore di sovratensione di tipo 2 quadripolare ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TN-S con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=12 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=20 kA / Livello di protezione Up<=1 kV / Tenuta alla corrente di corto circuito fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<25 ns / Tensione massima continuativa Uc=275 V / SPD di tipo 2 / Possibilità di sostituzione del singolo polo guasto. / Provvisto di segnalatore di intervento	St	cad	225,99
15.06.81.21	Überspannungsableiter zweipolig Klasse 3	limitatore tipo 3 bipolare	Überspannungsableiter zweipolig der Anforderungsklasse 3 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT oder TN Netz. Montiert im Stromverteiler. / Nennspannung: Un=230V / Dauerspannung: Uc=255V / Nennlaststrom: Il=16A / Nennableitstrom: (80/20) (L+N+PE) In=5kA / Impulsspannung komb.: Uoc=10kV / Schutzpegel: Up=1500V / Ansprechzeit ta<100 ns / Kurzschlsttromfest bis 6kAeff / SPD des Typ 3 / Komplett mit Funktionsüberwachung und Alarmkontakt NC	Limitatore di sovratensione di tipo 3 bipolare provvisto di variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT o TN. Protezione di apparecchiature installate entro quadro elettrico. / Tensione nominale Un=230 V / Tensione massima continuativa Uc=255 V / Corrente nominale di carico Il=16 A / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE) In=5 kA / Impulso combinato (L+N-PE) Uoc=10 kV / Livello di protezione (L+N-PE) Up=1500 V / Tempo di intervento ta<100 ns / Tenuta alla corrente di corto circuito 6 kAeff / SPD di tipo 3 / Provvisto di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC	St	cad	111,30
15.06.81.22	Überspannungsableiter vierpolig Klasse 3	limitatore tipo 3 quadripolare	Überspannungsableiter vierpolig der Anforderungsklasse 3 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT oder TN Netz. Montiert im Stromverteiler / Nennspannung: Un=230/400V / Dauerspannung: Uc=255/440V / Nennlaststrom: Il=16A / Nennableitstrom: (80/20) (L+N+PE) In=5kA / Impulsspannung komb.: Uoc=10kV / Schutzpegel: Up=1500V / Ansprechzeit ta<100 ns / Kurzschlsttromfest bis 6kAeff / SPD des Typ 3 / Komplett mit Funktionsüberwachung und Alarmkontakt NC	Limitatore di sovratensione di tipo 3 quadripolare provvisto di variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT o TN. Protezione di apparecchiature installate entro quadro elettrico. / Tensione nominale Un=230/400 V / Tensione massima continuativa Uc=255/440 V / Corrente nominale di carico Il=16 A / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE) In=5 kA / Impulso combinato (L+N-PE) Uoc=10 kV / Livello di protezione (L+N-PE) Up=1500 V / Tempo di intervento ta<100 ns / Tenuta alla corrente di corto circuito 6 kAeff / SPD di tipo 3 / Provvisto di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC	St	cad	212,67
15.06.91	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.06.91.01	Arbeitsstromauslösespule	bobina di sgancio a lancio di corrente	Arbeitsstromauslösespule für Schaltgeräte in Modulbauweise 110-415V AC; 110 VDC oder 14-48V DC/AC	Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V DC/AC	St	cad	27,39
15.06.91.02	Unterspannungsauslösespule	bobina di minima tensione	Unterspannungsauslösespule für Schaltgeräte in Modulbauweise, 230V AC - 110V DC o 24V DC	Bobina di minima tensione per organi di comando tipo modulare , 230V AC - 110V DC o 24V DC	St	cad	39,62
15.06.91.03	Notabwurfspule mit Niedrigstspannung	bobina di minima tensione con batteria	Notabwurfspule mit Niedrigstspannung, ausgestattet mit Lithium-Pufferbatterie für den Erhalt des Schließzustandes auch bei Netzausfall. Betriebsautonomie mehr als 60 Stunden. Ausgestattet mit Umschaltkontakt für die Signalisierung des Schaltzustandes.	Bobina di sgancio di emergenza a minima tensione provvista di batteria in tampone al litio per il mantenimento in chiusura dell'interruttore anche in mancanza della tensione di rete. Autonomia di funzionamento superiore a 60 ore. Provvista di contatto di scambio per la segnalazione dello stato dell'interruttore.	St	cad	43,73
15.06.91.11	Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise	contatto ausiliario per montaggio su organi di comando	Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise	Contatto ausiliario per montaggio su organi di comando tipo modulare	St	cad	19,27
15.06.91.21	Sicherheitstransformator	Trasformatore di sicurezza	Sicherheitstransformator kleiner Leistung für Einschnapp-Montage auf -Schiene. Kurzschlussfest und mit Übertemperaturschutz. Montage auf bestehenden Schienen in den Elektroschränken, einschließlich der Verdratung, Anschluss und sämtlicher Zubehörmaterialien.	Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria.
15.06.91.21.a	Sicherheittransformator 230/12-24V 8VA	monofase di sicurezza 230/12-24V 8VA	Sicherheittransformator 230/12-24V 8VA	monofase di sicurezza 230/12-24V 8VA	St	cad	55,85
15.06.91.21.b	Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA	monofase 230/12-24V 40VA	Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA	monofase 230/12-24V 40VA	St	cad	93,56
15.06.91.31	Schukosteckdose	Presa Schuko	Schukosteckdose 230V - 16A auf DIN Schiene im Verteiler montiert	Presa Schuko 230V - 16A per montaggio binario DIN nel quadro	St	cad	24,68
15.08	Auslässe für Lichtinstallation	Attacchi per impianti di illuminazione	Die Gruppe 15.08 umfasst folgende Untergruppen: / 15.08.01 Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage / 15.08.02 Lichtauslässe für Sicherheit- und Notbeleuchtung	Il gruppo 15.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.08.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / 15.08.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza
15.08.02	Auslässe für Beleuchtung	Punto per illuminazione	Auslässe für Beleuchtung	Punto per illuminazione
15.08.02.01	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Lichtpunkt, bis zum nächsten Lichtpunkt; / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt 1,5 mm2; / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.01.a	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	12,48
15.08.02.01.b	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	23,70
15.08.02.01.c	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	46,13
15.08.02.01.d	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	14,20
15.08.02.01.e	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	27,14
15.08.02.01.f	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 15 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 15 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 15 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 15 metri	St	cad	53,02
15.08.02.02	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Lichtpunkt, bis zum nächsten Lichtpunkt; / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt 1,5 mm2; / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.02.a	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	14,86
15.08.02.02.b	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	28,46
15.08.02.02.c	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	55,65
15.08.02.02.d	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,39
15.08.02.02.e	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	33,52
15.08.02.02.f	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	65,77
15.08.02.03	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Lichtpunkt, bis zum nächsten Lichtpunkt; / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2; / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.03.a	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	23,35
15.08.02.03.b	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	42,90
15.08.02.03.c	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	82,00
15.08.02.03.d	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	25,07
15.08.02.03.e	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	46,34
15.08.02.03.f	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	88,88
15.08.02.04	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Lichtpunkt, bis zum nächsten Lichtpunkt; / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2; / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.04.a	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	27,80
15.08.02.04.b	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	51,80
15.08.02.04.c	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	99,81
15.08.02.04.g	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	34,12
15.08.02.04.h	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo IP65 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo IP65 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	58,13
15.08.02.04.i	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	106,13
15.08.02.06	Mehrpreis für Lichtauslass	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco	Mehrpreis für Lichtauslass, in Unterputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 metri, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato; / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.06.a	Mehrpreis Lichtauslass in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	St	cad	43,33
15.08.02.06.b	Mehrpreis Lichtauslass in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	St	cad	99,42
15.08.02.06.c	Mehrpreis Lichtauslass in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	St	cad	155,50
15.08.02.06.d	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	St	cad	49,78
15.08.02.06.e	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	St	cad	114,47
15.08.02.06.f	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	St	cad	179,16
15.08.02.07	Mehrpreis für Lichtauslass	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco	Mehrpreis für Lichtauslass, in Unterputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 metri, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato; / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.07.a	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	St	cad	52,25
15.08.02.07.b	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	St	cad	120,23
15.08.02.07.c	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Unterputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali sotto intonaco con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	St	cad	188,20
15.08.02.08	Mehrpreis für Lichtauslass	Sovrapprezzo per punto luce a vista	Mehrpreis für Lichtauslass, in Aufputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 metri, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile; / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.08.a	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	St	cad	77,11
15.08.02.08.b	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	St	cad	174,86
15.08.02.08.c	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	St	cad	272,62
15.08.02.08.g	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	St	cad	83,56
15.08.02.08.h	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	St	cad	189,92
15.08.02.08.i	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	St	cad	296,27
15.08.02.09	Mehrpreis für Lichtauslass	Sovrapprezzo per punto luce a vista	Mehrpreis für Lichtauslass, in Aufputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 metri, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile; / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.09.a	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	St	cad	93,81
15.08.02.09.b	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	St	cad	213,82
15.08.02.09.c	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	St	cad	333,84
15.08.02.09.g	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP65	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP65	St	cad	100,13
15.08.02.09.h	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP65	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP65	St	cad	220,15
15.08.02.09.i	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP65	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP65	St	cad	340,17
15.08.02.09.j	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 o IP44	St	cad	103,30
15.08.02.09.k	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP40 o IP44	St	cad	235,96
15.08.02.09.l	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP40 o IP44	St	cad	368,63
15.08.02.09.m	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP65	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP65	St	cad	109,62
15.08.02.09.n	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP65	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 60m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 60m, IP65	St	cad	242,29
15.08.02.09.o	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP65	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Kabel für Länge zwischen 20m und 80m, IP65	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavo per lunghezza tra 20m e 80m, IP65	St	cad	374,95
15.08.02.11	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato; / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.11.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	61,15
15.08.02.11.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	89,19
15.08.02.11.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	117,23
15.08.02.12	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato; / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.12.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	56,04
15.08.02.12.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	90,03
15.08.02.12.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	124,02
15.08.02.13	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.13.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	21,55
15.08.02.13.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	34,23
15.08.02.13.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	46,91
15.08.02.14	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.14.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	29,71
15.08.02.14.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	47,83
15.08.02.14.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	65,94
15.08.02.15	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile; / - conduttore del tipo H07V-K oder N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.15.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	77,11
15.08.02.15.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	125,99
15.08.02.15.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	174,86
15.08.02.15.d	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	83,43
15.08.02.15.e	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	132,31
15.08.02.15.f	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	181,19
15.08.02.16	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile; - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.16.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	93,81
15.08.02.16.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	153,82
15.08.02.16.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	213,82
15.08.02.16.d	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	100,13
15.08.02.16.e	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	160,14
15.08.02.16.f	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	220,15
15.08.02.17	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K oder N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.17.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	32,15
15.08.02.17.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	51,06
15.08.02.17.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	69,97
15.08.02.17.d	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	38,48
15.08.02.17.e	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	57,39
15.08.02.17.f	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	76,29
15.08.02.18	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.18.a	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	40,31
15.08.02.18.b	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	64,66
15.08.02.18.c	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	89,01
15.08.02.18.d	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	46,64
15.08.02.18.e	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	70,99
15.08.02.18.f	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Lichtauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	95,33
15.08.02.20	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto per dispositivo di comando sotto intonaco	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto per dispositivo di comando sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.20.a	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	3,82
15.08.02.20.b	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	12,89
15.08.02.20.c	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	23,24
15.08.02.20.d	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	43,96
15.08.02.20.e	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	3,93
15.08.02.20.f	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	13,75
15.08.02.20.g	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	24,96
15.08.02.20.h	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	47,40
15.08.02.20.i	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,04
15.08.02.20.j	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	14,61
15.08.02.20.k	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	26,69
15.08.02.20.l	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	50,84
15.08.02.20.m	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	3,93
15.08.02.20.n	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	13,75
15.08.02.20.o	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	24,96
15.08.02.20.p	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	47,40
15.08.02.20.q	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,04
15.08.02.20.r	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	14,61
15.08.02.20.s	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	26,69
15.08.02.20.t	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	50,84
15.08.02.20.u	Auslass Ausschalter 2polig in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter 2polig in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	59,72
15.08.02.20.v	Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	53,20
15.08.02.21	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto per dispositivo di comando sotto intonaco	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto per dispositivo di comando sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.21.a	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,05
15.08.02.21.b	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	14,71
15.08.02.21.c	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	26,89
15.08.02.21.d	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	51,25
15.08.02.21.e	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,23
15.08.02.21.f	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	16,13
15.08.02.21.g	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	29,72
15.08.02.21.h	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	56,91
15.08.02.21.i	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,39
15.08.02.21.j	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,39
15.08.02.21.k	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	32,25
15.08.02.21.l	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	61,97
15.08.02.21.m	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,23
15.08.02.21.n	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	16,13
15.08.02.21.o	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	29,72
15.08.02.21.p	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	56,91
15.08.02.21.q	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,39
15.08.02.21.r	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,39
15.08.02.21.s	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	32,25
15.08.02.21.t	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	61,97
15.08.02.21.u	Auslass Ausschalter 2polig in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter 2polig in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	72,47
15.08.02.21.v	Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	64,33
15.08.02.23	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - componenti per scatola di diramazione a vista e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.23.a	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,13
15.08.02.23.b	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	22,49
15.08.02.23.c	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	41,18
15.08.02.23.d	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	78,56
15.08.02.23.e	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,24
15.08.02.23.f	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	23,35
15.08.02.23.g	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	42,90
15.08.02.23.h	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	82,00
15.08.02.23.i	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,35
15.08.02.23.j	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	24,21
15.08.02.23.k	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	44,62
15.08.02.23.l	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	85,44
15.08.02.23.m	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,24
15.08.02.23.n	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	23,35
15.08.02.23.o	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	42,90
15.08.02.23.p	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	82,00
15.08.02.23.q	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,35
15.08.02.23.r	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	24,21
15.08.02.23.s	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	44,62
15.08.02.23.t	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	85,44
15.08.02.23.u	Auslass Ausschalter 2polig in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter 2polig in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	94,32
15.08.02.23.v	Auslass Not-Aus Taster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Not-Aus Taster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	87,79
15.08.02.24	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - componenti per scatola di diramazione a vista e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.24.a	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,62
15.08.02.24.b	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	26,38
15.08.02.24.c	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	48,97
15.08.02.24.d	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	94,14
15.08.02.24.e	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,80
15.08.02.24.f	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	27,80
15.08.02.24.g	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	51,80
15.08.02.24.h	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	99,81
15.08.02.24.i	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,95
15.08.02.24.j	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	29,06
15.08.02.24.k	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	54,33
15.08.02.24.l	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	104,87
15.08.02.24.m	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,80
15.08.02.24.n	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	27,80
15.08.02.24.o	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	51,80
15.08.02.24.p	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	99,81
15.08.02.24.q	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 0,5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,95
15.08.02.24.r	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	29,06
15.08.02.24.s	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	54,33
15.08.02.24.t	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	104,87
15.08.02.24.u	Auslass Ausschalter 2polig in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter 2polig in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	115,37
15.08.02.24.v	Auslass Not-Aus Taster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Not-Aus Taster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	107,23
15.08.02.27	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivo di comando sotto intonaco	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.27.a	Ausschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media sotto intonaco	Ausschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	14,36
15.08.02.27.b	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media sotto intonaco	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	14,96
15.08.02.27.c	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media sotto intonaco	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	21,36
15.08.02.27.d	Wipptaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco	Wipptaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	15,24
15.08.02.27.e	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media sotto intonaco	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	196,76
15.08.02.27.f	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	74,75
15.08.02.27.g	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenze 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenze 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	101,82
15.08.02.27.h	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media sotto intonaco	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	97,76
15.08.02.27.i	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media sotto intonaco	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	28,76
15.08.02.27.j	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	81,66
15.08.02.27.k	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	25,19
15.08.02.27.l	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	46,90
15.08.02.28	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornito e montato
15.08.02.28.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	12,75
15.08.02.28.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	12,80
15.08.02.28.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	2,28
15.08.02.28.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	12,56
15.08.02.28.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	3,86
15.08.02.28.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	4,98
15.08.02.29	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivo di comando sotto intonaco	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.29.a	Ausschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Ausschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	17,06
15.08.02.29.b	Wechselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Wechselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	17,65
15.08.02.29.c	Kreuzschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Kreuzschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	24,05
15.08.02.29.d	Wipptaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco	Wipptaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	17,93
15.08.02.29.e	Bewegungsmelder 180° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Bewegungsmelder 180° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	199,44
15.08.02.29.f	Bewegungsmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Bewegungsmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	74,75
15.08.02.29.g	Präsenzmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Präsenzmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	101,82
15.08.02.29.h	Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco	Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	100,45
15.08.02.29.i	Ausschalter 2polig gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco	Ausschalter 2polig gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	31,45
15.08.02.29.j	Universal-Dimmer 500W gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco	Universal-Dimmer 500W gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	110,91
15.08.02.29.k	Zugtaster mit Schnur 2m gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco	Zugtaster mit Schnur 2m gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	28,61
15.08.02.29.l	Not-Aus Taster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco	Not-Aus Taster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	46,90
15.08.02.30	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.30.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	15,28
15.08.02.30.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	15,33
15.08.02.30.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	4,81
15.08.02.30.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	15,09
15.08.02.30.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	6,39
15.08.02.30.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	7,51
15.08.02.31	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivo di comando in esecuzione a vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando in esecuzione a vista, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.31.a	Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	23,40
15.08.02.31.b	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	23,99
15.08.02.31.c	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	29,61
15.08.02.31.d	Wipptaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Wipptaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	24,15
15.08.02.31.e	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	181,02
15.08.02.31.f	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	72,43
15.08.02.31.g	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	83,35
15.08.02.31.h	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	95,40
15.08.02.31.i	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	36,14
15.08.02.31.j	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	81,61
15.08.02.31.k	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	35,36
15.08.02.31.l	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	42,58
15.08.02.32	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.32.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media a vista	St	cad	6,25
15.08.02.32.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media a vista	St	cad	11,31
15.08.02.32.c	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media a vista	St	cad	22,39
15.08.02.32.d	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media a vista	St	cad	7,51
15.08.02.32.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media a vista	St	cad	13,45
15.08.02.32.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media a vista	St	cad	3,72
15.08.02.61	Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton	Fornitura e posa di contenitori sotto intonaco in calcestruzzo in opera	Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Montage der Einlegebauteile und deren Einbindung in bauseitige UP-Auslässe, komplett mit: - Montage, bzw. Befestigung der verschiedenen Einlegebauteile und Frontteil auf der Decken- oder Wandschalung vor dem Betonieren, - Ausführung und zeitliche Koordination der Arbeiten in Absprache mit der Baufirma, - Einführung der bauseits vorbereiteten Installationsrohre in die verschiedenen Einlegebauteile, - Prüfung der Bauteile auf Betonfestigkeit (Eindringen von Beton), - Lösen der Befestigungsschrauben vor Entfernung der Schalung, - Verschließen der Befestigungslöcher für die Beton Einlegebauteile auf den Schalungen mittels speziellem Kunstharz und Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenbeschaffenheit - Prüfung der Einlegeteile und der Installationsrohre auf Betoneindringung nach Entfernung der Schalungen, - sofortige Entfernung eventueller Betoneindringungen und Freilegung der Einlegeteile und Installationsrohre. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Betonteile, sowie die Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Fornitura e posa di contenitori sotto intonaco in calcestruzzo in opera. Gli oneri comprendono la fornitura e la posa in opera di contenitori sotto intonaco ed il loro collegamento con attacchi predisposti in esecuzione sotto intonaco, completi di: - montaggio e fissaggio dei vari tipi di contenitori sotto intonaco, completi di copertura frontale, sulle casseforme delle pareti o dei soffitti prima del getto del calcestruzzo, - esecuzione e coordinamento cronologico delle lavorazioni in accordo con l'impresa edile, - collegamento con i vari contenitori sotto intonaco delle tubazioni flessibili predisposte, - controllo dei contenitori alla resistenza al calcestruzzo (infiltrazioni di calcestruzzo), - togliere le viti di fissaggio prima dell'asporto delle casseforme, - tamponamento dei fori di fissaggio per i contenitori sotto intonaco sulle casseforme a mezzo di resine speciali e ripristino della superficie originaria, - controllo dei contenitori e delle tubazioni su eventuali infiltrazioni di calcestruzzo dopo l'asporto delle casseforme, - asporto immediato di eventuali infiltrazioni di calcestruzzo e pulizia dei contenitori e tubazioni flessibili,- compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.61.a	Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt	Sovrapprezzo su relativo punto luce	Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, örtlich oder zentral geschaltet für Verlegung in Beton komplett Leuchten Decken, bzw. Wandauslassdose für Ortbeton mit Auslassöffnung 35 mm, Einbauhöhe 55 mm zweiteilig, Feuerbeständigkeit bis 650°C. Metallmutter M5 für Leuchtenbefestigung bis 10 kg und Deckeneinbauleiste für Ortbeton zum Einspeisen von Deckenauslässen ab Zwischenwänden, zur Schalungsseite offen, Länge 300 mm, Einbauhöhe 30 mm, Breite 40 mm.	Sovrapprezzo su relativo punto luce, comandato in loco o centralizzato per posa in calcestruzzo, completo di scatola per attacco lampada con posa in calcestruzzo in opera, con apertura 35 mm, profondità 55 mm, a due parti, resistente al fuoco fino a 650°C, dado M5 in metallo per fissaggio apparecchi illuminanti con peso fino 10 kg e canalina sotto intonaco a soffitto in calcestruzzo in opera per l'alimentazione di attacchi a soffitto in partenza dalle pareti divisorie, apertura della cassaforma, lunghezza 300 mm, profondità 30 mm, larghezza 40 mm.	St	cad	22,79
15.08.02.61.b	Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt	Sovrapprezzo su relativo punto luce	Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, örtlich oder zentral geschaltet für Verlegung in Beton komplett Leuchten Decken, bzw. Wandauslassdose für Ortbeton mit Auslassöffnung 60 mm, Einbauhöhe 55 mm zweiteilig, Feuerbeständigkeit bis 650°C. Metallmutter M5 für Leuchtenbefestigung bis 10 kg und Deckeneinbauleiste für Ortbeton zum Einspeisen von Deckenauslässen ab Zwischenwänden, zur Schalungsseite offen, Länge 300 mm, Einbauhöhe 30 mm, Breite 40 mm.	Sovrapprezzo su relativo punto luce, comandato in loco o centralizzato per posa in calcestruzzo, completo di scatola per attacco lampada con posa in calcestruzzo in opera, con apertura 35 mm, profondità 55 mm, a due parti, resistente al fuoco fino a 650°C, dado M5 in metallo per fissaggio apparecchi illuminanti con peso fino 10 kg e canalina sotto intonaco a soffitto in calcestruzzo in opera per l'alimentazione di attacchi a soffitto in partenza dalle pareti divisorie, apertura della cassaforma, lunghezza 300 mm, profondità 30 mm, larghezza 40 mm.	St	cad	22,79
15.08.02.61.c	Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt	Sovrapprezzo su relativo punto luce	Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, örtlich oder zentral geschaltet für Verlegung in Beton komplett Leuchten Decken, bzw. Wandauslassdose für Ortbeton mit Auslassöffnung 60 mm, Einbauhöhe 55 mm zweiteilig, Feuerbeständigkeit bis 650°C. Metallmutter M5 für Leuchtenbefestigung bis 10 kg.	Sovrapprezzo su relativo punto luce, comandato in loco o centralizzato per posa in calcestruzzo, completo di scatola per attacco lampada con posa in calcestruzzo in opera, con apertura 60 mm, profondità 55 mm, a due parti, resistente al fuoco fino a 650°C, dado M5 in metallo per fissaggio apparecchi illuminanti con peso fino 10 kg.	St	cad	14,38
15.08.12	Lichtauslässe für autonome Sicherheits- und Notbeleuchtung	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza	Lichtauslässe für autonome Sicherheits- und Notbeleuchtung	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza
15.08.12.01	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnittvon 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.01.a	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	11,62
15.08.12.01.b	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	21,98
15.08.12.01.c	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	42,69
15.08.12.01.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	13,34
15.08.12.01.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	25,42
15.08.12.01.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	49,58
15.08.12.02	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnittvon 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.02.a	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	13,44
15.08.12.02.b	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	25,62
15.08.12.02.c	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	49,98
15.08.12.02.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	16,13
15.08.12.02.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	30,99
15.08.12.02.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	60,71
15.08.12.03	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.03.a	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	22,49
15.08.12.03.b	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	41,18
15.08.12.03.c	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	78,56
15.08.12.03.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	24,21
15.08.12.03.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	44,62
15.08.12.03.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	85,44
15.08.12.04	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.04.a	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	26,38
15.08.12.04.b	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	48,97
15.08.12.04.c	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	94,14
15.08.12.04.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	32,71
15.08.12.04.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	55,29
15.08.12.04.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	100,47
15.08.12.04.g	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	29,06
15.08.12.04.h	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	54,33
15.08.12.04.i	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	104,87
15.08.12.04.j	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	35,39
15.08.12.04.k	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	60,66
15.08.12.04.l	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	111,19
15.08.12.05	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.05.a	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	40,10
15.08.12.05.b	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	91,89
15.08.12.05.c	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	143,68
15.08.12.05.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	46,56
15.08.12.05.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	106,94
15.08.12.05.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	167,33
15.08.12.06	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.06.a	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	46,94
15.08.12.06.b	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	107,83
15.08.12.06.c	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	168,72
15.08.12.06.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	56,99
15.08.12.06.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	131,30
15.08.12.06.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	205,60
15.08.12.07	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung, in Aufputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma, in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.07.a	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	73,88
15.08.12.07.b	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	167,34
15.08.12.07.c	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	260,79
15.08.12.07.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	80,34
15.08.12.07.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	182,39
15.08.12.07.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Litze - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavetto - IP40 o IP44	St	cad	284,44
15.08.12.08	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung, in Aufputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma, in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.08.a	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	88,49
15.08.12.08.b	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	201,43
15.08.12.08.c	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	314,36
15.08.12.08.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP65	St	cad	94,82
15.08.12.08.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP65	St	cad	207,75
15.08.12.08.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP65	St	cad	320,69
15.08.12.08.g	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	98,55
15.08.12.08.h	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	224,89
15.08.12.08.i	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	351,24
15.08.12.08.j	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP65	St	cad	104,88
15.08.12.08.k	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP65	St	cad	231,22
15.08.12.08.l	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP65	St	cad	357,56
15.08.12.10	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.10.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	56,85
15.08.12.10.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	82,74
15.08.12.10.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	108,63
15.08.12.10.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	65,45
15.08.12.10.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	95,64
15.08.12.10.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	125,84
15.08.12.11	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.11.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	65,95
15.08.12.11.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	96,40
15.08.12.11.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	126,85
15.08.12.11.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	79,36
15.08.12.11.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	116,51
15.08.12.11.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	153,67
15.08.12.12	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.12.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	26,12
15.08.12.12.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	36,65
15.08.12.12.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	47,17
15.08.12.12.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	34,72
15.08.12.12.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	49,55
15.08.12.12.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	64,38
15.08.12.13	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.13.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	34,21
15.08.12.13.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	48,79
15.08.12.13.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	63,37
15.08.12.13.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	47,62
15.08.12.13.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	68,90
15.08.12.13.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	90,18
15.08.12.14	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.14.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	103,57
15.08.12.14.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	150,30
15.08.12.14.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	197,02
15.08.12.14.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	112,17
15.08.12.14.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	163,20
15.08.12.14.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	214,23
15.08.12.15	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.15.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	123,05
15.08.12.15.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	179,52
15.08.12.15.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	235,99
15.08.12.15.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	128,11
15.08.12.15.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	184,58
15.08.12.15.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	241,05
15.08.12.16	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.16.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	38,57
15.08.12.16.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	55,33
15.08.12.16.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	72,08
15.08.12.16.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	47,17
15.08.12.16.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	68,23
15.08.12.16.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	89,29
15.08.12.17	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.17.a	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	46,67
15.08.12.17.b	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	67,47
15.08.12.17.c	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	88,28
15.08.12.17.d	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	51,73
15.08.12.17.e	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	72,53
15.08.12.17.f	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	93,34
15.08.12.17.g	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	60,08
15.08.12.17.h	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	87,59
15.08.12.17.i	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	115,09
15.08.12.17.j	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 20 metri	St	cad	65,14
15.08.12.17.k	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 30 metri	St	cad	92,65
15.08.12.17.l	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Notbeleuchtungsauslass mit Überwachung ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel, IP65- Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo, IP65- lunghezza fino a 40 metri	St	cad	120,15
15.08.13	Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE	Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE
15.08.13.01	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnittvon 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - conduttore del tipo FTG10OM1 con una sezione minima di 1,5 mm2,, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.01.a	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	18,30
15.08.13.01.b	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	35,34
15.08.13.01.c	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	69,41
15.08.13.02	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - conduttore del tipo FTG10OM1 con una sezione minima di 1,5 mm2,, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.02.a	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	31,24
15.08.13.02.b	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	58,68
15.08.13.02.c	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	113,57
15.08.13.02.d	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	37,56
15.08.13.02.e	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 10 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 10 metri	St	cad	65,01
15.08.13.02.f	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	119,90
15.08.13.03	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo FTG10OM1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.03.a	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	65,15
15.08.13.03.b	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 60m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	150,33
15.08.13.03.c	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 80m, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44	St	cad	235,52
15.08.13.04	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, in Aufputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale, in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, / - conduttore del tipo FTG10OM1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.04.a	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	106,71
15.08.13.04.b	Mehrpreis für Lichtauslass für Zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für Zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	243,93
15.08.13.04.c	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP40 o IP44	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP40 o IP44	St	cad	381,15
15.08.13.04.d	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavo - IP65	St	cad	113,04
15.08.13.04.e	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 60m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 60m, a vista con cavo - IP65	St	cad	250,26
15.08.13.04.f	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP65	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 80m, auf Putz mit Kabel - IP65	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 80m, a vista con cavo - IP65	St	cad	387,48
15.08.13.06	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttore del tipo FTG10OM1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.06.a	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 20 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 20 metri	St	cad	90,24
15.08.13.06.b	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 30 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 30 metri	St	cad	132,83
15.08.13.06.c	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 40 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 40 metri	St	cad	175,42
15.08.13.07	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FTG10OM1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.07.a	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 20 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 20 metri	St	cad	55,97
15.08.13.07.b	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 30 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 30 metri	St	cad	82,69
15.08.13.07.c	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 40 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 40 metri	St	cad	109,41
15.08.13.08	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista con sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - conduttore del tipo FTG10OM1 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.08.a	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 20 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 20 metri	St	cad	142,28
15.08.13.08.b	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 30 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 30 metri	St	cad	210,89
15.08.13.08.c	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 40 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 40 metri	St	cad	279,50
15.08.13.08.d	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 20 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 20 metri	St	cad	147,34
15.08.13.08.e	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 30 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 30 metri	St	cad	215,95
15.08.13.08.f	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 40 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 40 metri	St	cad	284,56
15.08.13.09	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per punto per luce d'emergenza centrale in esecuzione a vista senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Leiter des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto per luce d'emergenza centrale, in esecuzione a vista senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FTG10OM1 con sezione min. 1,5 mm2, / - componenti per scatola di diramazione e copertura a fissaggio con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.09.a	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 20 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 20 metri	St	cad	70,96
15.08.13.09.b	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 30 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 30 metri	St	cad	103,90
15.08.13.09.c	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 40 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 40 metri	St	cad	136,85
15.08.13.09.d	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 20 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 20 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 20 metri	St	cad	76,02
15.08.13.09.e	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 30 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 30 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 30 metri	St	cad	108,96
15.08.13.09.f	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 40 metri	Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass ohne Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP65 bis 40 Meter	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale senza sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 65 fino a 40 metri	St	cad	141,91
15.10	Starkstromanlagen	Impianti forza motrice	Die Gruppe 15.10 umfasst folgende Untergruppen: / 15.10.01 Auslässe für Starkstromanlagen / 15.10.02 Steckdosentafeln	Il gruppo 15.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.10.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / 15.10.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza
15.10.02	Steckdosentafeln	Quadretti prese	Steckdosentafeln	Quadretti prese
15.10.02.01	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, unter Putz	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, sotto intonaco	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio sotto intonaco completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.
15.10.02.01.a	Steckdosentafel unter Putz, IP44	quadretto prese sotto intonaco, IP44	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	73,57
15.10.02.01.b	Steckdosentafel unter Putz, IP44	quadretto prese sotto intonaco, IP44	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko	St	cad	119,35
15.10.02.01.c	Steckdosentafel unter Putz, IP55	quadretto prese sotto intonaco, IP55	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	79,44
15.10.02.01.d	Steckdosentafel unter Putz, IP67	quadretto prese sotto intonaco, IP67	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	141,17
15.10.02.11	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.
15.10.02.11.a	Steckdosentafel auf Putz, IP44	quadretto prese in vista, IP44	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	92,16
15.10.02.11.b	Steckdosentafel auf Putz, IP44	quadretto prese in vista, IP44	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE	quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko	St	cad	133,24
15.10.02.11.c	Steckdosentafel auf Putz, IP55	quadretto prese in vista, IP55	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	98,61
15.10.02.11.d	Steckdosentafel auf Putz, IP67	quadretto prese in vista, IP67	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	199,38
15.10.03	Auslässe für Starkstromanlagen	Attacchi per impianti forza motrice	Auslässe für Starkstromanlagen	Attacchi per impianti forza motrice
15.10.03.01	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A	Punto presa di corrente bipolare 10 A	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder ab vorhergehender Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in materiale sintetico corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 o 2,5 mm2, / - componenti per scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione in partenza dalla prima scatola di diramazione o da presa precedente, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.01.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 mit Litzen ausgeführt, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 eseguito con cavetti, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 mit Litzen ausgeführt, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 eseguito con cavetti, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,12
15.10.03.01.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	15,27
15.10.03.01.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	28,00
15.10.03.01.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	53,47
15.10.03.02	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A	Punto presa di corrente bipolare 10 A	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder ab vorheriger Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 10 A, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.02.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 mit Kabel ausgeführt, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 eseguito con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 mit Kabel ausgeführt, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 eseguito con cavo, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,48
15.10.03.02.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	18,10
15.10.03.02.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	33,67
15.10.03.02.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	64,81
15.10.03.03	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, deren Zuleitung, ausgehend von der Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco, IP40 o IP44, con alimentazione partendo dalla scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.03.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	St	cad	49,02
15.10.03.04	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10 A sotto intonaco	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, deren Zuleitung, ausgehend von der Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10 A sotto intonaco, IP40 o IP44, con alimentazione partendo dalla scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.04.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Kabel, für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavo, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	St	cad	59,65
15.10.03.06	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 oder2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.06.a	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	67,47
15.10.03.06.b	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	99,31
15.10.03.06.c	Einspeiseleitungfür Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitungfür Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	131,15
15.10.03.07	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdosen in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.07.a	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	81,64
15.10.03.07.b	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	120,56
15.10.03.07.c	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	159,49
15.10.03.08	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdosen in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.08.a	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	36,74
15.10.03.08.b	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	53,22
15.10.03.08.c	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	69,69
15.10.03.09	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdosen in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T sotto intonaco senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatole di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.09.a	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	49,90
15.10.03.09.b	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	72,95
15.10.03.09.c	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung für Steckdose 2x10A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x10A+T senza sistema di posa, sotto intonaco, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	96,00
15.10.03.14	Steckdose 10A in unter Putz Ausführung	Presa 10A sotto intonaco	Steckdose 10A in unter Putz Ausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Rahmen, Abdeckung und allem Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10A sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di telaio, copertura e ogni accessorio fornito e posto in opera
15.10.03.14.a	Steckdose 10A	Presa 10A	Steckdose 10A, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	10,62
15.10.03.14.b	Steckdose 10A mit Klappdeckel	Presa 10A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A con coperchio ribaltabile, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	18,32
15.10.03.14.c	Steckdose 10A mit Beschriftungsleiste	Presa 10A con listello per scritta	Steckdose 10A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	16,91
15.10.03.14.d	Steckdose 10A mit Schloss	Presa 10A con serratura	Steckdose 10A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A con serratura, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	32,43
15.10.03.14.e	Steckdose 10A Sonderfarbe	Presa 10A colore speciale	Steckdose 10A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A colore speciale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	17,69
15.10.03.14.f	Steckdose USB 230V-5V DC	Presa USB 230V-5V DC	Steckdose USB 230V-5V DC, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa USB 230V-5V DC, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	64,33
15.10.03.14.g	Kabelauslass	Uscita cavo	Kabelauslass, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Uscita cavo, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	16,06
15.10.03.14.h	Blindverschluss	coperchio cieco	Blindverschluss, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	coperchio cieco, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	11,53
15.10.03.15	Aufpreis für Steckdose 10A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10A in unter Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.15.a	Aufpreis Steckdose 10A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	6,25
15.10.03.15.b	Aufpreis Steckdose 10A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 10A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	4,98
15.10.03.15.c	Aufpreis Steckdose 10A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 10A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	7,51
15.10.03.15.d	Aufpreis Steckdose 10A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 10A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	6,25
15.10.03.15.e	Aufpreis Steckdose 10A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 10A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	3,72
15.10.03.16	Steckdose 10A in unter Putz Ausführung	Presa 10A sotto intonaco	Steckdose 10A in unter Putz Ausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Rahmen, Abdeckung und allem Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10A sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo elevata, completa di telaio, copertura e ogni accessorio fornito e posto in opera
15.10.03.16.a	Steckdose 10A	Presa 10A	Steckdose 10A, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10A, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	15,20
15.10.03.16.b	Steckdose 10A mit Klappdeckel	Presa 10A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10A con coperchio ribaltabile, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	20,68
15.10.03.16.c	Steckdose 10A mit Beschriftungsleiste	Presa 10A con listello per scritta	Steckdose 10A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	31,79
15.10.03.16.d	Steckdose 10A mit Schloss	Presa 10A con serratura	Steckdose 10A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10A con serratura, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	45,08
15.10.03.16.e	Steckdose 10A Sonderfarbe	Presa 10A colore speciale	Steckdose 10A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10A colore speciale, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	20,37
15.10.03.16.f	Steckdose USB 230V-5V DC	Presa USB 230V-5V DC	Steckdose USB 230V-5V DC, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa USB 230V-5V DC, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	67,01
15.10.03.16.g	Kabelauslass	Uscita cavo	Kabelauslass, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Uscita cavo, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	18,74
15.10.03.16.h	Blindverschluss	coperchio cieco	Blindverschluss, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	coperchio cieco, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	14,22
15.10.03.17	Aufpreis für Steckdose 10A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10A in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo elevata, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.17.a	Aufpreis Steckdose 10A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	8,78
15.10.03.17.b	Aufpreis Steckdose 10A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 10A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	4,98
15.10.03.17.c	Aufpreis Steckdose 10A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 10A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	7,51
15.10.03.17.d	Aufpreis Steckdose 10A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 10A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	8,78
15.10.03.17.e	Aufpreis Steckdose 10A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 10A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	3,72
15.10.03.18	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A	Punto presa per presa bipolare 10 A	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 10 A, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07VK o N07VK con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.18.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	7,69
15.10.03.18.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	26,13
15.10.03.18.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	47,20
15.10.03.18.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	89,33
15.10.03.19	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A	Punto presa per presa bipolare 10 A	Auslass für Steckdose zweipolig 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 10 A, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.19.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	8,31
15.10.03.19.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	31,04
15.10.03.19.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	57,01
15.10.03.19.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	108,97
15.10.03.19.e	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	13,37
15.10.03.19.f	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	36,10
15.10.03.19.g	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	62,07
15.10.03.19.h	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel Putz, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	114,03
15.10.03.20	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung,IP40 oder IP44, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista, IP40 o IP44, con alimentazione dalla prima scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.20.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, zwischen 20m und 40m - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, da 20m a 40m - IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, auf Putz mit Litze, zwischen 20m und 40m - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavetto, da 20m a 40m - IP40 o IP44	St	cad	82,80
15.10.03.21	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung, IP 40, IP44 oder IP65, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista, IP 40, IP44 o IP65, con alimentazione dalla prima scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.21.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel, zwischen 20m und 40m - IP 40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, da 20m a 40m - IP 40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel, zwischen 20m und 40m - IP 40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, da 20m a 40m - IP 40 o IP44	St	cad	101,21
15.10.03.21.b	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel, zwischen 20m und 40m - IP65	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, da 20m a 40m - IP65	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, auf Putz mit Kabel, zwischen 20m und 40m - IP65	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, a vista con cavo, da 20m a 40m - IP65	St	cad	105,00
15.10.03.22	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.22.a	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	110,40
15.10.03.22.b	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	163,07
15.10.03.22.c	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	215,75
15.10.03.23	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.23.a	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	134,94
15.10.03.23.b	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	199,89
15.10.03.23.c	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	264,83
15.10.03.23.g	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	140,00
15.10.03.23.h	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	204,95
15.10.03.23.i	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	269,89
15.10.03.24	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.24.a	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	50,46
15.10.03.24.b	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	73,16
15.10.03.24.c	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	95,87
15.10.03.25	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 10 A con esecuzione a vista senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.25.a	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	63,62
15.10.03.25.b	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	92,90
15.10.03.25.c	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	122,18
15.10.03.25.d	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	68,68
15.10.03.25.e	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	97,96
15.10.03.25.f	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 10A ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 10A senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	127,24
15.10.03.29	Steckdose 10A in auf Putz Ausführung	Presa 10A con esecuzione a vista	Steckdose 10A in auf Putz Ausführung, komplett mit Rahmen, Gehäuse und allem Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10A con esecuzione a vista, completa di telaio, scatola e ogni accessorio fornito e posto in opera
15.10.03.29.a	Steckdose 10A	Presa 10A	Steckdose 10A, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	10,82
15.10.03.29.b	Steckdose 10A mit Klappdeckel	Presa 10A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10A mit Klappdeckel, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A con coperchio ribaltabile, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	12,08
15.10.03.29.c	Steckdose 10A mit Beschriftungsleiste	Presa 10A con listello per scritta	Steckdose 10A mit Beschriftungsleiste, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A con listello per scritta, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	12,59
15.10.03.29.d	Steckdose 10A mit Schloss	Presa 10A con serratura	Steckdose 10A mit Schloss, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A con serratura, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	46,97
15.10.03.29.e	Steckdose 10A Sonderfarbe	Presa 10A colore speciale	Steckdose 10A Sonderfarbe, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10A colore speciale, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	10,34
15.10.03.30	Aufpreis für Steckdose 10A auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10A a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10A auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10A a vista in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.30.a	Aufpreis Steckdose 10A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10A in IP44 Ausführung, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP44, a vista, fascia di prezzo media	St	cad	3,80
15.10.03.30.b	Aufpreis Steckdose 10A in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP65	Aufpreis Steckdose 10A in IP65 Ausführung, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP65, a vista, fascia di prezzo media	St	cad	7,59
15.10.03.30.c	Aufpreis Steckdose 10A in IP65 Ausführung vandalensicher	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP65 antivandali	Aufpreis Steckdose 10A in IP65 Ausführung vandalensicher, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10A con esecuzione IP65 antivandali, a vista, fascia di prezzo media	St	cad	15,18
15.10.03.31	Auslass für Steckdose zweipolig 16 A	Punto presa per presa bipolare 16 A	Auslass für Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07VK o N07VK con una sezione minima di 2,5 o 4mm² / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.31.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,43
15.10.03.31.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,69
15.10.03.31.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	32,86
15.10.03.31.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	63,19
15.10.03.32	Auslass für Steckdose zweipolig 16 A	Punto presa per presa bipolare 16 A	Auslass für Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm² / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.32.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,83
15.10.03.32.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	20,93
15.10.03.32.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	39,34
15.10.03.32.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	76,14
15.10.03.33	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16 A sotto intonaco	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, deren Zuleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16 A sotto intonaco, IP40 o IP44, con alimentazione dal punto di distribuzione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima per fase e conduttore di sicurezza di 2,5 o 4mm² / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.33.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	St	cad	58,13
15.10.03.34	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16A sotto intonaco	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, deren Zuleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16A sotto intonaco, IP40 o IP44, con alimentazione dal punto di distribuzione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.34.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, unter Putz mit Kabel, für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavo, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	St	cad	70,27
15.10.03.36	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdosen in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alla scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.36.a	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	80,88
15.10.03.36.b	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	118,79
15.10.03.36.c	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	156,70
15.10.03.37	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdosen in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatole di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.37.a	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	97,07
15.10.03.37.b	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	143,08
15.10.03.37.c	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	189,09
15.10.03.38	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdosen in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatole di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.38.a	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	47,62
15.10.03.38.b	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	70,17
15.10.03.38.c	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	92,71
15.10.03.39	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdosen in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatole di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.39.a	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	62,80
15.10.03.39.b	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	92,94
15.10.03.39.c	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE ohne Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione per presa 2x16A+T senza sistema di posa, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	123,07
15.10.03.41	Steckdose 16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung	Presa 16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco	Steckdose 16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.41.a	Steckdose 16A	Presa 16A	Steckdose 16A, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	10,62
15.10.03.41.b	Steckdose 16A mit Klappdeckel	Presa 16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 16A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A con coperchio ribaltabile, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	18,32
15.10.03.41.c	Steckdose 16A mit Beschriftungsleiste	Presa 16A con listello per scritta	Steckdose 16A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	16,91
15.10.03.41.d	Steckdose 16A mit Schloss	Presa 16A con serratura	Steckdose 16A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A con serratura, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	32,43
15.10.03.41.e	Steckdose 16A Sonderfarbe	Presa 16A colore speciale	Steckdose 16A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A colore speciale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	17,69
15.10.03.41.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	36,79
15.10.03.42	Aufpreis für Steckdose 16A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 16A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 16A in unter Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.42.a	Aufpreis Steckdose 16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.b	Aufpreis Steckdose 16A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 16A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.c	Aufpreis Steckdose 16A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 16A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.d	Aufpreis Steckdose 16A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 16A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.e	Aufpreis Steckdose 16A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 16A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.43	Steckdose 16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung	Presa 16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco	Steckdose 16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40 o IP44, fascia di prezzo elevata, completa con accessori, fornita e montata
15.10.03.43.a	Steckdose 16A	Presa 16 A	Steckdose 16A, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 16 A, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	15,20
15.10.03.43.b	Steckdose 16A mit Klappdeckel	Presa 16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 16A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	20,68
15.10.03.43.c	Steckdose 16A mit Beschriftungsleiste	Presa 16 con listello per scritta	Steckdose 16A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 16 con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	31,79
15.10.03.43.d	Steckdose 16A mit Schloss	Presa 16A con serratura	Steckdose 16A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 16A con serratura, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	45,08
15.10.03.43.e	Steckdose 16A Sonderfarbe	Presa 16A colore speciale	Steckdose 16A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 16A colore speciale, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	20,37
15.10.03.43.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	43,91
15.10.03.44	Aufpreis für Steckdose 16A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 16A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 16A in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo elevata, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.44.a	Aufpreis Steckdose 16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	6,25
15.10.03.44.b	Aufpreis Steckdose 16A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 16A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	4,98
15.10.03.44.c	Aufpreis Steckdose 16A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 16A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	7,51
15.10.03.44.d	Aufpreis Steckdose 16A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 16A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo 16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	6,25
15.10.03.44.e	Aufpreis Steckdose 16A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 16A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	3,72
15.10.03.46	Auslass Steckdose zweipolig 16 A	Punto presa per presa bipolare 16 A	Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07VK o N07VK con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.46.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	8,28
15.10.03.46.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	30,83
15.10.03.46.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	56,61
15.10.03.46.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	108,16
15.10.03.47	Auslass Steckdose zweipolig 16 A	Punto presa per presa bipolare 16 A	Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der esten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.47.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	8,66
15.10.03.47.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	33,87
15.10.03.47.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	62,68
15.10.03.47.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	120,30
15.10.03.47.e	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	13,72
15.10.03.47.f	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	38,93
15.10.03.47.g	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 10 metri	St	cad	67,74
15.10.03.47.h	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	125,36
15.10.03.48	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung, IP40 / IP44 oder IP65, deren Zuleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista, IP40/IP44 o IP65 con alimentazione dal punto di distribuzione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.48.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa 2x16A+T, a vista con cavetto, lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, auf Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa 2x16A+T, a vista con cavetto, lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	St	cad	99,18
15.10.03.49	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung, IP40 / IP44 oder IP65, deren Zuleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista, IP 40, IP44 o IP65, la cui alimentazione che parte dalla prima scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.49.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, da 20m a 40m - IP 40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, da 20m a 40m - IP 40 o IP44	St	cad	110,57
15.10.03.49.b	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP65	Sovrapprezzo per punto presa 2x16A+T, a vista con cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP65	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP65	Sovrapprezzo per punto presa 2x16A+T, a vista con cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP65	St	cad	113,10
15.10.03.51	Einspeiseleitung für Steckdose 16 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa 16 A a vista con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose 16 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa 16 A a vista con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.51.a	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	133,93
15.10.03.51.b	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	198,37
15.10.03.51.c	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	262,80
15.10.03.52	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista con sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista con sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.52.a	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	149,11
15.10.03.52.b	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	221,14
15.10.03.52.c	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	293,16
15.10.03.52.d	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	154,17
15.10.03.52.e	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	226,20
15.10.03.52.f	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	298,22
15.10.03.53	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.53.a	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	62,61
15.10.03.53.b	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	91,38
15.10.03.53.c	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	120,15
15.10.03.54	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem	Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista senza sistema di posa	Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung ohne Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista senza sistema di posa, partendo dal punto di distribuzione fino alle scatole di diramazione, completa di: / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatole di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.54.a	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	77,79
15.10.03.54.b	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	114,15
15.10.03.54.c	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	150,51
15.10.03.54.d	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 20 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 20 metri	St	cad	82,85
15.10.03.54.e	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 30 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 30 metri	St	cad	119,21
15.10.03.54.f	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	Einspeiseleitung ohne Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP65 - Länge bis 40 Meter	Linea di alimentazione senza sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP65 - lunghezza fino a 40 metri	St	cad	155,57
15.10.03.58	Steckdose 16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung	Presa 16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista	Steckdose 16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung, IP40 / IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse und Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista, IP40 / IP44 o IP65, completa di telaio, scatola e copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.58.a	Steckdose 16A	Presa 16A	Steckdose 16A, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	10,82
15.10.03.58.b	Steckdose 16A mit Klappdeckel	Presa 16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 16A mit Klappdeckel, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	12,08
15.10.03.58.c	Steckdose 16A mit Beschriftungsleiste	Presa 16A con listello per scritta	Steckdose 16A mit Beschriftungsleiste, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A con listello per scritta, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	12,59
15.10.03.58.d	Steckdose 16A mit Schloss	Presa 16A con serratura	Steckdose 16A mit Schloss, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A con serratura, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	46,97
15.10.03.58.e	Steckdose 16A Sonderfarbe	Presa 16A colore speciale	Steckdose 16A Sonderfarbe, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 16A colore speciale, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	10,34
15.10.03.58.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	38,05
15.10.03.59	Aufpreis für Steckdose 10A auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10A a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10A auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10A a vista in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.59.a	Aufpreis Steckdose 16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	3,80
15.10.03.59.b	Aufpreis Steckdose 16A in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP65	Aufpreis Steckdose 16A in IP65 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	7,59
15.10.03.59.c	Aufpreis Steckdose 16A in IP65 Ausführung vandalensicher	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP65 antivandali	Aufpreis Steckdose 16A in IP65 Ausführung vandalensicher, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 16A con esecuzione IP65 antivandali, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	15,18
15.10.03.59.d	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	7,59
15.10.03.59.e	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP65 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	15,18
15.10.03.61	Auslass Steckdose Typ CEE	Punto presa per presa tipo CEE	Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, IP44, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm² / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, sotto intonaco, IP44, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo H07VK o N07VK con una sezione minima di 2,5 o 4mm² / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.61.a	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	7,52
15.10.03.61.b	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	103,65
15.10.03.61.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	8,35
15.10.03.61.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	136,54
15.10.03.62	Auslass Steckdose Typ CEE	Punto presa per presa tipo CEE	Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5-6mm² / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, sotto intonaco, IP44 o IP65, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5-6mm² / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.62.a	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	7,98
15.10.03.62.b	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	121,87
15.10.03.62.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	13,04
15.10.03.62.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	126,93
15.10.03.62.e	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	8,82
15.10.03.62.f	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	155,52
15.10.03.62.g	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	13,88
15.10.03.62.h	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	160,58
15.10.03.73	Steckdose CEE in unter Putz Ausführung	Presa CEE sotto intonaco	Steckdose CEE in unter Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse, Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa CEE sotto intonaco, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.73.a	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44	St	cad	46,87
15.10.03.73.b	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65	St	cad	79,16
15.10.03.73.c	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44	St	cad	54,55
15.10.03.73.d	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65	St	cad	105,88
15.10.03.75	Auslass Steckdose Typ CEE	Punto presa per presa tipo CEE	Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt von 2,5-6mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07VK o N07VK con una sezione minima di 2,5-6mm² / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.75.a	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	11,36
15.10.03.75.b	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	158,22
15.10.03.75.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	12,25
15.10.03.75.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	194,15
15.10.03.76	Auslass Steckdose Typ CEE	Punto presa per presa tipo CEE	Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5-6mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, con esecuzione a vista, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1 con una sezione minima di 2,5-6mm² / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.76.a	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	11,81
15.10.03.76.b	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	176,44
15.10.03.76.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	19,40
15.10.03.76.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	184,03
15.10.03.76.e	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	12,73
15.10.03.76.f	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	213,12
15.10.03.76.g	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	20,32
15.10.03.76.h	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	220,71
15.10.03.87	Steckdose CEE in auf Putz Ausführung	Presa CEE con esecuzione a vista	Steckdose CEE in auf Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse, Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa CEE con esecuzione a vista, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.87.a	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44	St	cad	40,67
15.10.03.87.b	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65	St	cad	76,79
15.10.03.87.c	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44	St	cad	49,15
15.10.03.87.d	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65	St	cad	102,84
15.10.03.91	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.91.a	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x1,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x1,5 mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x1,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x1,5 mm2	St	cad	71,35
15.10.03.91.b	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x2,5 mm2	St	cad	77,05
15.10.03.91.c	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x4mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x4mm2	St	cad	86,91
15.10.03.91.d	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x1,5mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x1,5mm2	St	cad	75,34
15.10.03.91.e	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x2,5 mm2	St	cad	82,93
15.10.03.91.f	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x4mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x4mm2	St	cad	100,77
15.10.03.91.g	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x1,5mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x1,5mm2	St	cad	78,56
15.10.03.91.h	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x2,5 mm2	St	cad	88,05
15.10.03.91.i	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x4mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x4mm2	St	cad	108,92
15.10.03.92	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte
15.10.03.92.a	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x1,5mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x1,5mm2	St	cad	52,25
15.10.03.92.b	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x2,5 mm2	St	cad	59,65
15.10.03.92.c	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x4mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x4mm2	St	cad	70,27
15.10.03.92.d	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x1,5mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x1,5mm2	St	cad	56,99
15.10.03.92.e	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x2,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x2,5mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x2,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x2,5mm2	St	cad	66,10
15.10.03.92.f	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x4mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x4mm2	St	cad	86,21
15.10.03.92.g	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x1,5mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x1,5mm2	St	cad	61,74
15.10.03.92.h	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x2,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x2,5mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x2,5mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x2,5mm2	St	cad	73,88
15.10.03.92.i	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x4mm2	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x4mm2	St	cad	96,08
15.10.03.94	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K o N07V-K, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte
15.10.03.94.a	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 3x1,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 3x1,5 mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 3x1,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 3x1,5 mm2	St	cad	77,11
15.10.03.94.b	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 3x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 3x2,5 mm2	St	cad	82,80
15.10.03.94.c	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 3x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 3x4mm2	St	cad	91,91
15.10.03.94.d	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 4x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 4x1,5mm2	St	cad	80,34
15.10.03.94.e	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 4x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 4x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 4x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 4x2,5 mm2	St	cad	96,46
15.10.03.94.f	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 4x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 4x4mm2	St	cad	108,61
15.10.03.94.g	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 5x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 5x1,5mm2	St	cad	92,10
15.10.03.94.h	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 5x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 5x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 5x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 5x2,5 mm2	St	cad	101,59
15.10.03.94.i	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 5x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavetto, linea 5x4mm2	St	cad	116,77
15.10.03.95	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV oder FG7(O)M1, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV o FG7(O)M1, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.95.a	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x1,5mm2	St	cad	85,27
15.10.03.95.b	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x2,5 mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x2,5 mm2	St	cad	92,67
15.10.03.95.c	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x4mm2	St	cad	111,83
15.10.03.95.d	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 4x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 4x1,5mm2	St	cad	98,55
15.10.03.95.e	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 4x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 4x2,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 4x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 4x2,5mm2	St	cad	107,66
15.10.03.95.f	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 4x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 4x4mm2	St	cad	122,08
15.10.03.95.g	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 5x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 5x1,5mm2	St	cad	103,30
15.10.03.95.h	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 5x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 5x2,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 5x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 5x2,5mm2	St	cad	115,44
15.10.03.95.i	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 5x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, linea 5x4mm2	St	cad	131,95
15.10.03.95.j	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 3x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 3x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 3x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 3x1,5mm2	St	cad	87,80
15.10.03.95.k	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 3x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 3x2,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 3x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 3x2,5mm2	St	cad	95,20
15.10.03.95.l	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 3x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 3x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 3x4mm2	St	cad	114,36
15.10.03.95.m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 4x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 4x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 4x1,5mm2	St	cad	101,08
15.10.03.95.n	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 4x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 4x2,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 4x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 4x2,5mm2	St	cad	110,19
15.10.03.95.o	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 4x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 4x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 4x4mm2	St	cad	124,61
15.10.03.95.p	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 5x1,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 5x1,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 5x1,5mm2	St	cad	105,83
15.10.03.95.q	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 5x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 5x2,5mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 5x2,5mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 5x2,5mm2	St	cad	117,97
15.10.03.95.r	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 5x4mm2	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, IP65, Leitung 5x4mm2	Punto forza generale, a vista con cavo, IP65, linea 5x4mm2	St	cad	134,48
15.10.03.98	Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung	Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta	Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l’utilizzatore / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.98.a	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2	St	cad	15,64
15.10.03.98.b	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2	St	cad	22,50
15.10.03.98.c	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2	St	cad	35,88
15.10.03.98.d	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2	St	cad	17,64
15.10.03.98.e	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2	St	cad	25,46
15.10.03.98.f	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2	St	cad	42,06
15.10.03.98.g	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2	St	cad	17,64
15.10.03.98.h	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	St	cad	27,36
15.10.03.98.i	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	St	cad	46,81
15.10.03.98.j	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2	St	cad	21,97
15.10.03.98.k	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2	St	cad	28,83
15.10.03.98.l	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2	St	cad	42,21
15.10.03.98.m	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2	St	cad	23,97
15.10.03.98.n	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2	St	cad	31,79
15.10.03.98.o	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2	St	cad	48,38
15.10.03.98.p	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2	St	cad	23,97
15.10.03.98.q	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2	St	cad	33,68
15.10.03.98.r	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2	St	cad	53,14
15.11	Sonderanlagen - Leerrohrauslässe	Impianti particolari - Impianti di predisposizione	Die Gruppe 15.11 umfasst folgende Untergruppen: / 15.11.01 Auslässe für technologische Anlagen / 15.11.11 Auslässe für vorzusehende Anlagen	Il gruppo 15.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.11.01 Attacchi per impianti tecnologici / 15.11.11 Attacchi per impianti di predisposizione
15.11.01	Auslässe für technologische Anlagen	Attacchi per impianti tecnologici	Auslässe für technologische Anlagen	Attacchi per impianti tecnologici
15.11.01.01	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster unter Putz	Attacco per tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.01.a	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz, IP40, Standardpreisklasse	Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco, IP40, prezzo standard	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz - IP40 - Gerät Standardpreisklasse	Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard	St	cad	63,79
15.11.01.01.b	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz, IP40, mittlere Preisklasse	Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco, IP40, prezzo medio	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse	Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio	St	cad	69,75
15.11.01.01.c	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz, IP44	Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco, IP44	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz - IP44	Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, sotto intonaco - IP44	St	cad	65,94
15.11.01.02	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster auf Putz	Attacco per tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, a vista	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.02.a	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder mot. Fenster, auf Putz, IP40, N07V-K oder FROR450/750V	Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, a vista, IP40, N07V-K o FROR450/750V	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in auf Putz Ausführung IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V	Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V	St	cad	114,56
15.11.01.02.b	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder mot. Fenster, auf Putz, IP44, FG7OR0,6/1kV	Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, a vista, IP44, linea FG7OR0,6/1kV	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV	Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	115,54
15.11.01.02.c	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder mot. Fenster, auf Putz, IP65, FG7OR0,6/1kV	Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, a vista, IP65, linea FG7OR0,6/1kV	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in auf Putz Ausführung IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV	Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	124,73
15.11.01.05	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder mot. Fenster, unter Putz, Länge >20m	Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento, sotto intonaco, lunghezza >20 m	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.05.a	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m, IP40	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m, IP40	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40	St	cad	14,58
15.11.01.05.b	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m, IP40	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m, IP40	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40	St	cad	42,95
15.11.01.05.c	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m, IP40	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m, IP40	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40	St	cad	71,91
15.11.01.06	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder mot. Fenster, auf Putz, Länge >20m	Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento, a vista, lunghezza >20 m	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.06.a	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m, IP40, N07V-K oder FROR450/750V	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m, IP40, N07V-K o FROR450/750V	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V	St	cad	31,11
15.11.01.06.b	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m, IP40, N07V-K oder FROR450/750V	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m, IP40, N07V-K o FROR450/750V	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V	St	cad	91,76
15.11.01.06.c	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m, IP40, N07V-K oder FROR450/750V	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m, IP40, N07V-K o FROR450/750V	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V	St	cad	152,42
15.11.01.06.d	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m, IP44, FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m, IP44, FG7OR0,6/1kV	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	32,19
15.11.01.06.e	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m, IP44, FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m, IP44, FG7OR0,6/1kV	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	94,21
15.11.01.06.f	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m, IP44, FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m, IP44, FG7OR0,6/1kV	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	156,92
15.11.01.06.g	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m, IP65, FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m, IP65, FG7OR0,6/1kV	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	33,85
15.11.01.06.h	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m, IP65, FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m, IP65, FG7OR0,6/1kV	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	99,30
15.11.01.06.i	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m, IP65, FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m, IP65, FG7OR0,6/1kV	Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV	sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV	St	cad	164,84
15.11.01.11	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung	Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, sotto intonaco	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.11.a	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, N07V-K 2x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, N07V-K 2x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung N07V-K 2x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea N07V-K 2x1,5 mm2	St	cad	61,44
15.11.01.11.b	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, N07V-K 3x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, N07V-K 3x1,5mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung N07V-K 3x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea N07V-K 3x1,5 mm2	St	cad	67,50
15.11.01.11.c	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, N07V-K 4x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, N07V-K 4x1,5mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung N07V-K 4x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea N07V-K 4x1,5 mm2	St	cad	73,47
15.11.01.11.d	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, FROH2R300/500V 2x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, FROH2R300/500V 2x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung FROH2R300/500V 2x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea FROH2R300/500V 2x1,5 mm2	St	cad	82,37
15.11.01.11.e	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, FROH2R300/500V 3x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, FROH2R300/500V 3x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung FROH2R300/500V 3x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea FROH2R300/500V 3x1,5 mm2	St	cad	92,16
15.11.01.11.f	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, FROH2R300/500V 4x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, FROH2R300/500V 4x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung FROH2R300/500V 4x1,5mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea FROH2R300/500V 4x1,5 mm2	St	cad	104,09
15.11.01.12	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung	Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, a vista	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.12.a	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz, IP40, FROR450/750V 2x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista, IP40, FROR450/750V 2x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 2x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 2x1,5 mm2	St	cad	150,66
15.11.01.12.b	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz, IP40, FROR450/750V 3x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista, IP40, FROR450/750V 3x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 3x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 3x1,5 mm2	St	cad	156,53
15.11.01.12.c	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz, IP40, FROR450/750V 4x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista, IP40, FROR450/750V 4x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 4x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 4x1,5 mm2	St	cad	174,63
15.11.01.12.d	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz, IP44, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista, IP44, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	St	cad	157,90
15.11.01.12.e	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz, IP44, FG7OR0,6/1kV 3x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista, IP44, FG7OR0,6/1kV 3x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 3x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 3x1,5 mm2	St	cad	163,38
15.11.01.12.f	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz, IP44, FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista, IP44, FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	St	cad	182,45
15.11.01.13	Auslass für Elektroventil, in unter Putz Ausführung	Attacco per elettrovalvola, sotto intonaco	Auslass für Elektroventil für hydro-thermosanitäre oder ähnliche Anlagen, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per elettrovalvola per impianti idro-termosanitari o similari, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.13.a	Auslass für Elektroventil, unter Putz, IP40, 2x1,5mm2	Punto elettrovalvola, sotto intonaco, IP40, 2x1,5 mm2	Auslass für Elektroventil, unter Putz - IP40 - mit Leitung 2x1,5mm2	Punto elettrovalvola, sotto intonaco - IP40 - con linea 2x1,5 mm2	St	cad	39,62
15.11.01.13.b	Auslass für Elektroventil, unter Putz, IP40, 2x2,5mm2	Punto elettrovalvola, sotto intonaco, IP40, 2x2,5 mm2	Auslass für Elektroventil, unter Putz - IP40 - mit Leitung 2x2,5mm2	Punto elettrovalvola, sotto intonaco - IP40 - con linea 2x2,5 mm2	St	cad	44,02
15.11.01.13.c	Auslass für Elektroventil, unter Putz, IP40, 3x1,5mm2	Punto elettrovalvola, sotto intonaco, IP40, 3x1,5 mm2	Auslass für Elektroventil, unter Putz - IP40 - mit Leitung 3x1,5mm2	Punto elettrovalvola, sotto intonaco - IP40 - con linea 3x1,5 mm2	St	cad	43,44
15.11.01.14	Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung	Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco	Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.14.a	Auslass für Gebläsekonvektor od. Lüftungseinheit, unter Putz, IP40, 3x1,5mm2	Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco, IP40, 3x1,5 mm2	Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungseinheit, unter Putz - IP40 - mit Leitung 3x1,5 mm2	Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco - IP40 - con linea 3x1,5 mm2	St	cad	34,63
15.11.01.14.b	Auslass für Gebläsekonvektor od. Lüftungseinheit, unter Putz, IP40, 4x1,5mm2	Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco, IP40, 4x1,5 mm2	Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungseinheit, unter Putz - IP40 - mit Leitung 4x1,5 mm2	Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco - IP40 - con linea 4x1,5 mm2	St	cad	36,88
15.11.01.14.c	Auslass für Gebläsekonvektor od. Lüftungseinheit, unter Putz, IP40, 5x1,5mm2	Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco, IP40, 5x1,5 mm2	Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungseinheit, unter Putz - IP40 - mit Leitung 5x1,5 mm2	Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco - IP40 - con linea 5x1,5 mm2	St	cad	39,13
15.11.01.15	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz	Attacco per aerotermo, a vista	Auslass für Luftheizgerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per aerotermo, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.15.a	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz, IP40, FROR450/750V 4x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista, IP40, FROR450/750V 4x1,5 mm2	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 4x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 4x1,5 mm2	St	cad	45,59
15.11.01.15.b	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz, IP40, FROR450/750V 7x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista, IP40, FROR450/750V 7x1,5 mm2	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 7x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 7x1,5 mm2	St	cad	68,38
15.11.01.15.c	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz, IP44, FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista, IP44, FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2	St	cad	53,81
15.11.01.15.d	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz, IP44, FG7OR0,6/1kV 7x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista, IP44, FG7OR0,6/1kV 7x1,5 mm2	Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 7x1,5 mm2	Punto aerotermo, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 7x1,5 mm2	St	cad	81,39
15.11.01.21	Auslass für externe Temperatursonde, auf Putz	Attacco per sonda di temperatura esterna, a vista	Auslass für externe Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung von der Sonde bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per sonda di temperatura esterna, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dalla sonda al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.21.a	Auslass für externe Temperatursonde, auf Putz, IP44	Punto sonda di temperatura esterna, a vista IP44	Auslass für externe Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Punto sonda di temperatura esterna, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	St	cad	45,59
15.11.01.31	Auslass für Ventilator, unter Putz	Attacco per aspiratore di aria, sotto intonaco	Auslass für Ventilator geschaltet über den Lichtpunkt und mit direkter Einspeisung des Timers, unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per aspiratore di aria comandato dal circuito luce e con alimentazione diretta del timer di arresto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.31.a	Auslass für Ventilator, unter Putz, IP40, Standardpreisklasse	Punto per aspiratore, sotto intonaco, IP 40, prezzo standard	Auslass für Ventilator, unter Putz - IP40 - Gerät Standardpreisklasse	Punto per aspiratore, sotto intonaco - IP40 - apparecchio di comando serie prezzo standard	St	cad	51,17
15.11.01.31.b	Auslass für Ventilator, unter Putz, IP40, mittlere Preisklasse	Punto per aspiratore, sotto intonaco, IP40, prezzo medio	Auslass für Ventilator, unter Putz - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse	Punto per aspiratore, sotto intonaco - IP40 - apparecchio di comando serie prezzo medio	St	cad	57,72
15.11.01.31.c	Auslass für Ventilator, unter Putz, IP44	Punto per aspiratore, sotto intonaco, IP44	Auslass für Ventilator, unter Putz - IP44	Punto per aspiratore, sotto intonaco - IP44	St	cad	52,53
15.11.01.41	Auslass für Not-Ausschaltung, unter Putz	Attacco per dispositivo di comando di emergenza, sotto intonaco	Auslass für Not-Ausschaltung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.41.a	Auslass für Notausschaltung, unter Putz, IP40	Punto per dispositivo di comando di emergenza, sotto intonaco, IP40	Auslass für Notausschaltung, unter Putz - IP40	Punto per dispositivo di comando di emergenza, sotto intonaco - IP40	St	cad	73,47
15.11.01.41.b	Auslass für Notausschaltung, unter Putz, IP44	Punto per dispositivo di comando di emergenza, sotto intonaco, IP44	Auslass für Notausschaltung, unter Putz - IP44	Punto per dispositivo di comando di emergenza, sotto intonaco - IP44	St	cad	74,35
15.11.01.42	Auslass für Not-Ausschaltung, auf Putz	Attacco per dispositivo di comando di emergenza, a vista	Auslass für Not-Ausschaltung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.01.42.a	Auslass für Notausschaltung, auf Putz, IP40, FROR450/750V 2x1,5 mm2	Punto per dispositivo di comando di emergenza, a vista, IP40, FROR450/750V 2x1,5 mm2	Auslass für Notausschaltung, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 2x1,5 mm2	Punto dispositivo di comando di emergenza, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 2x1,5 mm2	St	cad	180,99
15.11.01.42.b	Auslass für Notausschaltung, auf Putz, IP44, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Punto per dispositivo di comando di emergenza, a vista, IP44, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Auslass für Notausschaltung, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Punto dispositivo di comando di emergenza, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	St	cad	189,50
15.11.01.42.c	Auslass für Notausschaltung, auf Putz, IP65, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Punto per dispositivo di comando di emergenza, a vista, IP65, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Auslass für Notausschaltung, auf Putz - IP65 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	Punto dispositivo di comando di emergenza, a vista - IP65 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2	St	cad	197,42
15.11.11	Auslässe für vorzusehende Anlagen	Attacchi per impianti di predisposizione	Auslässe für vorzusehende Anlagen	Attacchi per impianti di predisposizione
15.11.11.01	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung	Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto, sotto intonaco	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.11.01.a	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm	punto con tubo vuoto diametro 20 mm	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm	punto con tubo vuoto diametro 20 mm	St	cad	14,00
15.11.11.01.b	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm	punto con tubo vuoto diametro 25mm	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm	punto con tubo vuoto diametro 25 mm	St	cad	15,73
15.11.11.01.c	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm	punto con tubo vuoto diametro 32mm	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm	punto con tubo vuoto diametro 32 mm	St	cad	18,99
15.11.11.01.d	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40mm	punto con tubo vuoto diametro 40mm	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm	punto con tubo vuoto diametro 40 mm	St	cad	22,64
15.11.11.01.e	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50mm	punto con tubo vuoto diametro 50mm	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm	punto con tubo vuoto diametro 50 mm	St	cad	27,83
15.11.11.01.f	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm mit Schalterdose	punto con tubo vuoto diametro fino a 32mm con scatola portafrutto	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm mit Schalterdose	punto con tubo vuoto diametro fino a 32 mm con scatola portafrutto	St	cad	22,33
15.11.11.02	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, auf Putz	Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto, a vista	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.11.11.02.a	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm, IP40	punto con tubo vuoto diametro 20mm, IP40	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm - IP40	punto con tubo vuoto diametro 20 mm - IP40	St	cad	21,41
15.11.11.02.b	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm, IP40	punto con tubo vuoto diametro 25mm, IP40	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm - IP40	punto con tubo vuoto diametro 25 mm - IP40	St	cad	26,02
15.11.11.02.c	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm, IP40	punto con tubo vuoto diametro 32mm, IP40	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm - IP40	punto con tubo vuoto diametro 32 mm - IP40	St	cad	35,36
15.11.11.02.d	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40mm, IP40	punto con tubo vuoto diametro 40mm, IP40	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm - IP40	punto con tubo vuoto diametro 40 mm - IP40	St	cad	43,43
15.11.11.02.e	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50mm, IP40	punto con tubo vuoto diametro 50mm, IP40	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm - IP40	punto con tubo vuoto diametro 50 mm - IP40	St	cad	53,42
15.11.11.02.f	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm, IP44	punto con tubo vuoto diametro 20mm, IP44	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm - IP44	punto con tubo vuoto diametro 20 mm - IP44	St	cad	21,41
15.11.11.02.g	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm, IP44	punto con tubo vuoto diametro 25mm, IP44	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm - IP44	punto con tubo vuoto diametro 25 mm - IP44	St	cad	26,02
15.11.11.02.h	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm, IP44	punto con tubo vuoto diametro 32mm, IP44	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm - IP44	punto con tubo vuoto diametro 32 mm - IP44	St	cad	35,36
15.11.11.02.i	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40mm, IP44	punto con tubo vuoto diametro 40mm, IP44	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm - IP44	punto con tubo vuoto diametro 40 mm - IP44	St	cad	43,43
15.11.11.02.j	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50mm, IP44	punto con tubo vuoto diametro 50mm, IP44	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm - IP44	punto con tubo vuoto diametro 50 mm - IP44	St	cad	53,42
15.11.11.02.k	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm, IP65	punto con tubo vuoto diametro 20mm, IP65	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm - IP65	punto con tubo vuoto diametro 20 mm - IP65	St	cad	21,91
15.11.11.02.l	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm, IP65	punto con tubo vuoto diametro 25mm, IP65	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm - IP65	punto con tubo vuoto diametro 25 mm - IP65	St	cad	29,54
15.11.11.02.m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm, IP65	punto con tubo vuoto diametro 32mm, IP65	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm - IP65	punto con tubo vuoto diametro 32 mm - IP65	St	cad	41,77
15.11.11.02.n	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40mm, IP65	punto con tubo vuoto diametro 40mm, IP65	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm - IP65	punto con tubo vuoto diametro 40 mm - IP65	St	cad	55,57
15.12	INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX	INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX
15.12.01	SYSTEMGERÄTE	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX	SYSTEMGERÄTE	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX
15.12.01.01	Installationsbus KNX Spannungsversorgung	Installation bus KNX alimentazione di tensione	Installationsbus KNX Spannungsversorgung / Installationsbus KNX Spannungsversorgung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Installation Bus KNX alimentazione di tensione / Installation Bus KNX alimentazione di tensione, pronto all'uso e messo in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.
15.12.01.01.a	KNX - Spannungsversorgung 320 mA REG	KNX - Alimentatore 320 mA	KNX - Spannungsversorgung 320 mA REG	KNX - Alimentatore 320 mA	St	cad	243,00
15.12.01.01.b	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG	KNX - Alimentatore 640 mA	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG	KNX - Alimentatore 640 mA	St	cad	348,00
15.12.01.01.c	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG unterbrechungsfrei komplett mit Akku	KNX - Alimentatore 640 mA	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG unterbrechungsfrei komplett mit Akku	KNX - Alimentatore 640 mA	St	cad	478,00
15.12.01.02	Installationsbus KNX Koppler	Accoppiatore bus KNX	Installationsbus KNX Koppler einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Messa in funzione di accoppiatore bus KNX, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la mandopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.01.02.a	KNX - Linienkoppler REG	KNX - Accoppiatore di linea, accoppiatore di campo, amplificatore di linea per linea fino a 64 apparecchi	KNX - Linienkoppler REG	KNX - Accoppiatore di linea	St	cad	366,00
15.12.01.03	Installationsbus KNX IP Router	Bus KNX IP Router	Installationsbus KNX IP Router einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Messa in funzione di bus KNX IP Router, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la mandopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.01.03.a	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	St	cad	583,00
15.12.01.04	Installationsbus KNX Datenschnittstelle	Installationbus KNX interfaccia dati	Installationsbus KNX Datenschnittstelle einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene oder in Unterputzdose samt Zubehör, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Installationbus KNX interfaccia dati predisposta per messa in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN o in scatola a incasso con tutti gli accessori, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.
15.12.01.04.a	KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz	KNX interfaccia dati USB sotto intonaco	KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz	KNX interfaccia dati USB sotto intonaco	St	cad	255,00
15.12.01.04.b	KNX - Datenschnittstelle USB REG	KNX interfaccia dati USB REG	KNX - Datenschnittstelle USB REG	KNX interfaccia dati USB REG	St	cad	242,00
15.12.02	AKTOREN	ATTUATORI	AKTOREN	ATTUATORI
15.12.02.01	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 10A	Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 10A mit mechanischer Handbetätigung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.01.a	Schaltaktor 10A 4fach	Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali	Schaltaktor 10A 4fach	Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali	St	cad	239,00
15.12.02.01.b	Schaltaktor 10A 8fach	Attuatore di commutazione 10 A a otto canali	Schaltaktor 10A 8fach	Attuatore di commutazione 10 A a otto canali	St	cad	290,00
15.12.02.01.c	Schaltaktor 10A 10fach	Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali	Schaltaktor 10A 10fach	Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali	St	cad	350,00
15.12.02.02	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last	Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A carico C	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last mit mechanischer Handbetätigung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A Carico C con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.02.a	Schaltaktor 16A 2fach	Attuatore di commutazione 16 A a due canali	Schaltaktor 16A 2fach	Attuatore di commutazione 16 A a due canali	St	cad	240,00
15.12.02.02.b	Schaltaktor 16A 4fach	Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali	Schaltaktor 16A 4fach	Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali	St	cad	318,00
15.12.02.02.c	Schaltaktor 16A 8fach	Attuatore di commutazione 16 A a otto canali	Schaltaktor 16A 8fach	Attuatore di commutazione 16 A a otto canali	St	cad	427,00
15.12.02.02.d	Schaltaktor 16A 10fach	Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali	Schaltaktor 16A 10fach	Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali	St	cad	499,00
15.12.02.02.e	Schaltaktor 16A 16fach	Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali	Schaltaktor 16A 16fach	Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali	St	cad	540,00
15.12.02.03	Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz	Bus KNX attuatori di commutazione sotto traccia o in vista	Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.03.a	Schaltaktor 4A 1fach	Attuatore di commutazione 4 A a un canale	Schaltaktor 4A 1fach	Attuatore di commutazione 4 A a un canale	St	cad	95,20
15.12.02.03.b	Schaltaktor 4A 2fach	Attuatore di commutazione 4 A a due canali	Schaltaktor 4A 2fach	Attuatore di commutazione 4 A a due canali	St	cad	116,00
15.12.02.10	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.10.a	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	St	cad	258,00
15.12.02.10.b	Jalousieaktor 8fach	Attuatore avvolgibili a otto canali	Jalousieaktor 8fach	Attuatore avvolgibili a otto canali	St	cad	496,00
15.12.02.11	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 24V DC	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 24V DC einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.11.a	Jalousieaktor 2fach	Attuatore avvolgibili a due canali	Jalousieaktor 2fach	Attuatore avvolgibili a due canali	St	cad	320,00
15.12.02.11.b	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	St	cad	548,00
15.12.02.12	Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz	Bus KNX attuatoriavvogibili a incasso o in vista	Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.12.a	Jalousieaktor 4A 1fach	Attuatore avvolgibili 4A a un canale	Jalousieaktor 4A 1fach	Attuatore avvolgibili 4A a un canale	St	cad	149,00
15.12.02.17	Installationsbus Dali Gateway REG	Bus Dali Gateway REG	Installationsbus Dali Gateway REG einsatzfertig in Betrieb genommen. Für bis zu max.64 Dali Geräte in max. 32 Gruppen und max. 16 Lichtszenen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus Dali Gateway REG pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manopdopera per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.17.a	Dali Gateway 1fach	Dali Gateway a un canale	Dali Gateway 1fach	Dali Gateway a un canale	St	cad	499,00
15.12.02.18	Installationsbus Steuereinheit 1-10V 16A REG	Bus unità di comando 1-10V 16A REG	Installationsbus Steuereinheit 1-10V 16A REG laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Für bis zu max.64 Dali Geräte in max. 32 Gruppen und max. 16 Lichtszenen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus unità di comando 1-10V 16A REG pianificato come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manopdopera per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.18.a	Steuereinheit 1-10V 16A 3fach	Unità di comando 1-10V 16A tre canali	Steuereinheit 1-10V 16A 3fach	Unità di comando 1-10V 16A tre canali	St	cad	357,00
15.12.02.20	Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG	Bus KNX attuatori riscaldamento REG	Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori riscaldamento REG per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato), pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.20.a	Heizungsaktor 230V 6fach	Attuatore riscaldamento 230V a sei canali	Heizungsaktor 230V 6fach	Attuatore riscaldamento 230V a sei canali	St	cad	250,00
15.12.02.20.b	Heizungsaktor 24V 6fach	Attuatore riscaldamento 24V a sei canali	Heizungsaktor 24V 6fach	Attuatore riscaldamento 24V a sei canali	St	cad	473,00
15.12.02.21	Installationsbus KNX Heizungsaktor	Bus KNX attuatore di riscaldamento	Installationsbus KNX Heizungsaktor Unter-/Aufputz zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori riscaldamento a incasso o a vista per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.21.a	Heizungsaktor 230V 1fach	Attuatore riscaldamento 230 V a un canale	Heizungsaktor 230V 1fach	Attuatore riscaldamento 230 V a un canale	St	cad	170,00
15.12.02.22	Installationsbus KNX Vancoilaktoren REG	Bus KNX attuatori ventilconvettore REG	Installationsbus KNX Vancoilaktoren REG zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori ventilconvettore REG per comando elettrico di ventilconvettori progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.22.a	Vancoilaktor 10A 2fach	Attuatore ventilconvettore 10A a due canali	Vancoilaktor 10A 2fach	Attuatore ventilconvettore 10A a due canali	St	cad	362,00
15.12.02.23	Installationsbus 1fach Universal-Dimmaktoren REG	Bus a un canale attuatori dimmer universali REG	Installationsbus 1fach Universal-Dimmaktoren REG einsatzfertig in Betrieb genommen. Anzahl Ausgänge: 1 / Dimmleistung: 600 W / Lastart: universal / Schaltleistung Glühlampen: 600 W / Leistung konventioneller Trafo 230 V: 600 W / Leistung Trafo/EVG 230 V: 600 W / Leistung Energiesparlampen: 120W / Leistung LED: 120 W / Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10 / Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus a un canale per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 1 / Potenza dimmer: 600 W / Tipo di carico: universale / Potenza di commutazione lampadine: 600 W / Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 600 W / Potenza trasformatori/ballast 230 V: 600 W / Potenza lampadine a risparmio: 120W / Potenza LED: 120 W / Numero massimo di LED/lampade ESL: 10 / Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	St	cad	301,00
15.12.02.24	Installationsbus 3fach Universal-Dimmaktoren REG	Bus a tre canali attuatori dimmer universali REG	Installationsbus 3fach Universal-Dimmaktoren REG einsatzfertig in Betrieb genommen.Anzahl Ausgänge: 3 / Dimmleistung: 900 W / Lastart: universal / Schaltleistung Glühlampen: 900 W / Leistung konventioneller Trafo 230 V: 900 W / Leistung Trafo/EVG 230 V: 900 W / Leistung Energiesparlampen: 210W / Leistung LED: 210 W / Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 12 / Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus a tre canali per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 3 / Potenza dimmer: 900 W / Tipo di carico: universale / Potenza di commutazione lampadine: 900 W / Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 900 W / Potenza trasformatori/ballast 230 V: 900 W / Potenza lampadine a risparmio: 210W / Potenza LED: 210 W / Numero massimo di LED/lampade ESL: 12 / Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	St	cad	442,00
15.12.03	SENSOREN	SENSORI	SENSOREN	SENSORI
15.12.03.01	Installationsbus KNX Binäreingang	Ingresso guida domotica KNX	Installationsbus KNX Binäreingang laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Ingresso guida domotica KNX progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.12.03.01.a	KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	245,00
15.12.03.01.b	KNX - Binäreingang 6fach 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Binäreingang 6fach 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC	St	cad	312,00
15.12.03.01.c	KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC	KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC	St	cad	391,00
15.12.03.02	Installationsbus KNX IR Präsenzmelder für Deckeneinbau	BUS KNX rilevatore di presenze a IR per installazione a soffitto	Installationsbus KNX IR Präsenzmelder für Deckeneinbau zur Energieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsabhängiges Schalten von Leuchten, Heizung usw. laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Erfassungsfeld bis 7m 360grad. Einschließlich der Montage in Unterputz- bzw Aufputzausführung, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX rilevatore di presenza a IR per installazione a soffitto a risparmio energetico con accensione di lampade, riscaldamento etc. a seconda delle presenze e della luce, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso messo in funzione. Raggio di rilevameno fino a 7 m, 360 gradi. Incluso il montaggio a incasso o a vista, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.03.02.a	KNX - IR Präsenzmelder	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - IR Präsenzmelder	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	252,00
15.12.03.02.b	KNX - DALI IR Präsenzmelder	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - DALI IR Präsenzmelder	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	278,00
15.12.03.02.c		KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC		KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	181,00
15.12.03.02.d		KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC		KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	183,00
15.12.03.03	Installationsbus KNX Taster/Gruppentaster BA Unterputzgerät in Standardpreisklasse	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	Installationsbus KNX Taster/Gruppentaster BA Unterputzgerät in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.03.a	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	81,20
15.12.03.03.b	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	87,30
15.12.03.03.c	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	89,20
15.12.03.03.d	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	107,00
15.12.03.04	Installationsbus KNX Taster/Gruppentaster BA Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	Installationsbus KNX Taster/Gruppentaster BA Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.04.a	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	82,60
15.12.03.04.b	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	104,00
15.12.03.04.c	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	93,20
15.12.03.04.d	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	111,00
15.12.03.05	Installationsbus KNX Tastsensor Unterputzgerät in Standardpreisklasse	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	Installationsbus KNX Tastsensor Unterputzgerät in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.05.a	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	159,00
15.12.03.05.b	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	172,00
15.12.03.05.c	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	192,00
15.12.03.05.d	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	205,00
15.12.03.06	Installationsbus KNX Tastsensor Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a incasso, fascia di prezzo media	Installationsbus KNX Tastsensor Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.06.a	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	103,00
15.12.03.06.b	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	173,00
15.12.03.06.c	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	194,00
15.12.03.06.d	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a quattro canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	207,00
15.12.03.07	Installationsbus KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler Unterputzgerät in Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti con display e sensore termico a incasso, fascia di prezzo standard	Installationsbus KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler Unterputzgerät in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.07.a	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	326,00
15.12.03.07.b	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	346,00
15.12.03.07.c	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	399,00
15.12.03.08	Installationsbus KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse	Bus KNX - Sensore a pulsanti con display e sensore termico a incasso, fascia di prezzo media	Installationsbus KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.08.a	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	419,00
15.12.03.08.b	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	347,00
15.12.03.08.c	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	403,00
15.12.03.09	Installationsbus KNX Objektraumtemperaturregler Unterputzgerät in Standardpreisklasse	Bus KNX regolatore temperatura locale, a incasso, fascia di prezzo standard	Installationsbus KNX Objektraumtemperaturregler Unterputzgerät in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.09.a	KNX Objektraumtemperaturregler , inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX Objektraumtemperaturregler , inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	219,00
15.12.03.09.b	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	259,00
15.12.03.10	Installationsbus KNX Objektraumtemperaturregler Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse	Bus KNX regolatore temperatura locale, a incasso, fascia di prezzo media	Installationsbus KNX Objektraumtemperaturregler Unterputzgerät in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung, sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Progettato secondo progetto (capitolato d’oneri), programmato con software ETS e messa in servizio funzionate. Con scrittura professionale, parziale cornice e accoppiatore bus. Incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
15.12.03.10.a	KNX Objektraumtemperaturregler, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX Objektraumtemperaturregler, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	267,00
15.12.03.10.b	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	260,00
15.12.03.12		BUS KNX rilevatore di presenze a IR per installazione a soffitto		Bus KNX rilevatore di presenza a IR per installazione a soffitto a risparmio energetico con accensione di lampade, riscaldamento etc. a seconda delle presenze e della luce, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso messo in funzione. Raggio di rilevameno fino a 7 m, 360 gradi. Incluso il montaggio a incasso o a vista, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.04	VISUELLE DARSTELLUNG	RAPPRESENTAZIONE VISIVA	VISUELLE DARSTELLUNG	RAPPRESENTAZIONE VISIVA
15.12.05	ZUBEHÖR	ACCESSORI	ZUBEHÖR	ACCESSORI
15.12.05.01	Installationsbus KNX Universal-Schnittstelle Unter-/Aufputz	Bus KNX Interfaccia universale a incasso/a vista	Installationsbus KNX Universal-Schnittstelle Unter-/Aufputz laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX interfaccia universale a incasso o a vista, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.01.a	KNX - Universal-Schnittstelle 2fach	KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 2fach	KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso	St	cad	75,00
15.12.05.01.b	KNX - Universal-Schnittstelle 4fach	KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 4fach	KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso	St	cad	102,00
15.12.05.01.c	KNX - Universal-Schnittstelle 8fach	KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 8fach	KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso	St	cad	143,00
15.12.05.02	Installationsbus KNX Schaltuhr REG	Bus KNX timer REG	Installationsbus KNX Schaltuhr REG laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX timer REG pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio su guida a norma DIN, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.02.a	KNX - Wochenschaltuhr 2fach	KNX - Orologio settimanale 2 canali	KNX - Wochenschaltuhr 2fach	KNX - Orologio settimanale 2 canali	St	cad	212,00
15.12.05.02.b	KNX - Jahresschaltuhr 4fach	KNX - Orologio annuale 4 canali	KNX - Jahresschaltuhr 4fach	KNX - Orologio annuale 4 canali	St	cad	557,00
15.12.05.02.c	KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger	KNX - Orologio annuale 4 canali	KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger	KNX - Orologio annuale 4 canali	St	cad	642,00
15.12.05.03	Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor	Bus KNX sensore di luminosità e temperatura	Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Aufputz-/ Unterputzausführung, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX sensore per luminosità e temperatura, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.03.a	KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	St	cad	368,00
15.12.05.04	Installationsbus KNX Wetterstation	Bus KNX stazione meteorologica	Installationsbus KNX Wetterstation zur Erfassung mit Wind-, Niederschlag-, Dämmerungs-, Temperatur- und 3 Helligkeitssensoren inklusive Heizung für Winterbetrieb, inklusive zusätzliche Spannungsversorgung laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Aufputz-/ Unterputzausführung, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX stazione meteorologica per rilevamento attraverso sensori di vento, precipitazioni, crespuscolari, di temperatura e tre sensori di luminosità, compresi il riscaldamento per il funzionamento invernale e l'alimentazione aggiuntiva, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.04.a	KNX - Wetterstation	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	KNX - Wetterstation	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	St	cad	816,00
15.12.06	INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE	INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE
15.12.06.01	Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung	Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL	Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung	Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL
15.12.06.01.a	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	St	cad	23,60
15.12.06.02	Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale	Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
15.12.06.02.a	bis zu 50 Gruppenadressen	fino a 50 indirizzi di gruppi	bis zu 50 Gruppenadressen	fino a 50 indirizzi di gruppi	St	cad	754,00
15.12.06.02.b	bis zu jede weitere 50 Gruppenadressen	fino a raggiungimento dei successivi 50 indirizzi di gruppo	bis zu jede weitere 50 Gruppenadressen	fino a raggiungimento dei successivi 50 indirizzi di gruppo	St	cad	471,00
15.12.06.03	Nachträgliches Umprogrammieren eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale	Nachträgliches Umprogrammieren eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
15.12.06.03.a	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	St	cad	31,40
15.12.06.03.b	pro Gruppenadresse	per ogni indirizzo di gruppo	pro Gruppenadresse	per ogni indirizzo di gruppo	St	cad	23,60
15.12.07	ANSCHLÜSSE	ALLACCIAMENTI	ANSCHLÜSSE	ALLACCIAMENTI
15.12.07.01	Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung	Attacco per apparecchio KNX realizzata a incasso	Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose (max. Länge 20 m), / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX realizzato a incasso, completo di: / - distribuzione con tubo in PVC flessibile corrugato, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - scatola frutto adatta per il sistema installato, / - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	40,40
15.12.07.02	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Attacco per apparecchio di commutazione a vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose (max. Länge 20 m), / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX realizzato a vista, completo di: / - distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - scatola frutto adatta per il sistema installato, / - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori., / - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	57,20
15.12.07.03	Auslass für KNX-REG Gerät	Attacco per apparecchio KNX REG	Auslass für KNX-REG Gerät / Auslass für KNX-REG Gerät ,komplett mit: / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX-REG / Attacco per apparecchio KNX-REG, completo di: / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - morsetti a mantello e accessori, / - tutti gli accessori per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione necessaria per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	7,96
15.13	Notbeleuchtung	Illuminazione di emergenza	Die Gruppe 15.13 umfasst folgende Untergruppen: / 15.13.01 Notleuchten	Il gruppo 15.13 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.13.01 Apparecchi d'emergenza con lampada
15.13.01	Notleuchten	Apparecchi d'emergenza con lampada	Notleuchten	Apparecchi d'emergenza con lampada
15.13.01.01	Einzelbatt. Notleuchte in Bereitschaftssch.:	Lampada auton. d'emerg. colleg. in emerg.:	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial:	Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio:
15.13.01.01.a	6W; 3,6V-1,2Ah; 1h	6W; 3,6V-1,2Ah; 1h	Leuchtstofflampe 6W, Akku 3,6V-1,2Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde	1 lampada fluorescente 6W, accumulatore da 3,6V-1,2Ah, autonomia: 1 ora	St	cad	94,21
15.13.01.01.b	6W; 4,8V-1,8Ah; 3h	6W; 4,8V-1,8Ah; 3h	Leuchtstofflampe 6W, Akku 4,8V-1,8Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden	1 lampada fluorescente 6W, accumulatore da 4,8V-1,8Ah, autonomia: 3 ore	St	cad	110,55
15.13.01.01.c	8W; 3,6V-1,8Ah; 1h	8W; 3,6V-1,8Ah; 1h	Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-1,8Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde	1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-1,8Ah, autonomia: 1 ora	St	cad	118,67
15.13.01.01.d	8W; 3,6V-4Ah; 3h	8W; 3,6V-4Ah; 3h	Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-4Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden	1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-4Ah, autonomia: 3 ore	St	cad	132,46
15.13.01.01.e	18W; 6V-4Ah; 1h	18W; 6V-4Ah; 1h	Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-4Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde	1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-4Ah, autonomia: 3 ore	St	cad	163,77
15.13.01.01.f	18W; 6V-7Ah; 3h	18W; 6V-7Ah; 3h	Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-7Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden	1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-7Ah, autonomia: 3 ore	St	cad	192,73
15.13.01.02	Einzelbatt. Notleuchte in Dauersch.:	Lampada auton. d'emerg. colleg. serv. cont.:	Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial:	Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio:
15.13.01.02.a	8W; 3,6V-1,8Ah; 1h	8W; 3,6V-1,8Ah; 1h	1 Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-1,8Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde	1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-1,8Ah, autonomia: 1 ora	St	cad	144,20
15.13.01.02.b	8W; 3,6V-4Ah; 3h	8W; 3,6V-4Ah; 3h	1 Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-4Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden	1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-4Ah, autonomia: 3 ore	St	cad	156,92
15.13.01.02.c	18W; 6V-4Ah; 1h	18W; 6V-4Ah; 1h	1 Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-4Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde	1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-4Ah, autonomia: 1 ora	St	cad	177,07
15.13.01.02.d	18W; 6V-7Ah; 3h	18W; 6V-7Ah; 3h	1 Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-7Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden	1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-7Ah, autonomia: 3 ore	St	cad	234,79
15.13.01.03	Piktogramm	Pittogramma	Piktogramm nach Wahl der Bauleitung, zum Aufkleben auf die Notleuchten	Pittogramma a scelta della D.L. da applicare sulla lampada di emergenza	St	cad	8,95
15.14	Erdungsanlage und Potentialausgleich	Impianto di terra	Ausführung der Anlage zum Ableiten vom Strömen gegen Erde. Zum Anschließen mittels Verbindungsleiter und Anschlußplatte an die Haupterdunggsstränge und an alle größeren metallischen Massen, sowie an alle fremden Massen, welche im Umfeld der elektrischen Anlage bestehen. / Die Gruppe 15.14 umfasst folgende Untergruppen: / 15.14.01 Erdung / 15.14.02 Potentialausgleich	Esecuzione di impianto per la dispersione della corrente verso terra. Da collegare, mediante collettore e piastra collettrice alle linee principali di terra e a tutte le grandi masse metalliche e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto elettrico. / Il gruppo 15.14 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.14.01 Messa a terra / 15.14.02 Attacchi equipotenziali
15.14.01	Erdung	Messa a terra	Erdung	Messa a terra
15.14.01.01	Linienförmige Erdleitung	Dispersore lineare	Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages.	Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale.
15.14.01.01.a	Bandstahl 30x3,5 mm	Piattina in acciaio 30x3,5 mm	Feuerverzinkter Bandstahl 30x3,5 mm (Zinkauflage: 300 g/m2)	Piattina in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2)	m	m	11,40
15.14.01.01.b	Runddraht Durchmesser 8 mm	Tondino diametro 8 mm	Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 8 mm	Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 8 mm	m	m	8,26
15.14.01.01.c	Runddraht Durchmesser 10 mm	Tondino diametro 10 mm	Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 10 mm	Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 10 mm	m	m	9,50
15.14.01.01.d	Kupferseil 35 mm2	Corda di rame 35 mm2	Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 35 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm	Corda di rame nuda sezione 35 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	m	9,13
15.14.01.01.e	Kupferseil 50 mm2	Corda di rame 50 mm2	Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 50 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm	Corda di rame nuda sezione 50 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	m	11,50
15.14.01.02	Profilstaberder:	Dispersore in profilato croce:	Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen:	Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera:
15.14.01.02.a	L 1000mm	lungh. 1000mm	Länge: 1000 mm	lunghezza 1000 mm	St	cad	59,30
15.14.01.02.b	L 1500mm	lungh. 1500mm	Länge: 1500 mm	lunghezza 1500 mm	St	cad	78,60
15.14.01.02.c	L 2000mm	lungh. 2000mm	Länge: 2000 mm	lunghezza 2000 mm	St	cad	94,00
15.14.01.03	Erdleiter isoliert. Kupferdraht:	Conduttore terra con filo rame isol.:	Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen:	Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti:
15.14.01.03.a	16mm2	16mm2	Querschnitt: 16 mm2	sezione 16 mm2	m	m	3,23
15.14.01.03.b	25mm2	25mm2	Querschnitt: 25 mm2	sezione 25 mm2	m	m	4,56
15.14.01.03.c	35mm2	35mm2	Querschnitt: 35 mm2	sezione 35 mm2	m	m	6,48
15.14.01.03.d	50mm2	50mm2	Querschnitt: 50 mm2	sezione 50 mm2	m	m	9,44
15.14.02	Potentialausgleich	Attacchi equipotenziali	Potentialausgleich	Attacchi equipotenziali
15.14.02.01	Potentialausgleichschiene	Piastra collettrice	Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und Erdungsleitungen. / Bestehend aus einer Schiene in Messing, oder MS/gal SN komplett mit Klemmen und einer Kunststoff Abdeckhaube.	Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra. / Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico.
15.14.02.01.a	Schiene mit 15 Anschlüssen	piastra fino a 15 derivazioni	Schiene mit 15 Anschlüssen	piastra fino a 15 derivazioni	St	cad	44,30
15.14.02.02	Potentialausgleich:	Colleg. equipotenz.:	Potentialausgleich in Naßzellen, Bad und Duschraum mit isoliertem Kupferdraht des Types N07V-K grün-gelb, Verbinden der Wasserrohrleitungen und der zu erdenden Metallkörper mit geeigneten Rohrschellen bzw. Klemmen an die Erdungsanlage. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno del locale bagno o doccia da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi all'impianto di terra. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.14.02.02.a	Verbindung mit Querschnitt 6 mm2	collegamenti di sezione 6 mm2	Verbindung mit Querschnitt 6 mm2	collegamenti di sezione 6 mm2	St	cad	48,30
15.14.02.03	Potentialausgleich in mediznisch genutztem Raum	Collegamento equipotenz. all'interno di locale ad uso medico	Erstellen des Potentialausgleiches in einem mediznisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 so wie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventulelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typers N07VK in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo N07V-K posati entro idoneee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.14.02.03.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	444,00
15.14.02.03.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	837,00
15.14.02.03.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	1.190,00
15.14.02.04	Potentialausgleich für Technikräume	Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica	Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Types N07VK grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgeleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.
15.14.02.04.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	194,00
15.14.02.04.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	387,00
15.14.02.04.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	581,00
15.14.02.05	Erdung der TV Antenne	Messa a terra dell'impianto TV	Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schemature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.
15.14.02.05.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	50,40
15.14.02.05.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	88,80
15.14.02.05.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	127,00
15.15	Blitzschutzanlagen	Impianti contro le scariche atmosferiche	Die Gruppe 15.15 umfasst folgende Untergruppen: / 15.15.01 Auffangleiter / 15.15.02 Ableiter / 15.15.03 Zubehör	Il gruppo 15.15 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.15.01 Rete aerea / 15.15.02 Calate / 15.15.03 Accessori
15.15.01	Auffangleiter	Organi di captazione	Auffangleiter	Organi di captazione
15.15.01.01	Auffangleiter	Rete aerea	Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.01.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	14,50
15.15.01.01.b	Runddraht feuerverzinkt 10 mm	tondino zincato diametro 10 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	m	17,10
15.15.01.01.c	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	15,10
15.15.01.01.d	Runddraht Aluminium 10 mm	tondino alluminio 10 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	m	18,20
15.15.01.01.e	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	21,70
15.15.01.11	Fangspitzen	Antennina di captazione	Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.11.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	St	cad	13,10
15.15.01.11.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	St	cad	13,40
15.15.01.11.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	St	cad	16,10
15.15.01.12	Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente	Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura	Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselemeneten in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in aluminio di diametro 10/16 mm e basamento a trepiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.12.a	Fangstange 1,00 m	asta 1,00 m	Fangstange mit Länge 1,00 m	asta di lunghezza 1,00 m	St	cad	85,80
15.15.01.12.b	Fangstange 1,50 m	asta 1,50 m	Fangstange mit Länge 1,50 m	asta di lunghezza 1,50 m	St	cad	95,70
15.15.01.12.c	Fangstange 2,00 m	asta 2,00 m	Fangstange mit Länge 2,00 m	asta di lunghezza 2,00 m	St	cad	124,00
15.15.01.21	Potentialausgleich	Collegamento equipotenziale	Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, dioe als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.21.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	St	cad	16,10
15.15.01.21.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	St	cad	17,10
15.15.01.21.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	St	cad	28,10
15.15.02	Ableiter	Organi di calata	Ableiter	Organi di calata
15.15.02.01	Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert	Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne	Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.01.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	20,60
15.15.02.01.b	Runddraht feuerverzinkt 8/11 mm, Kunststoffisolierung	tondino zincato 8/11 mm, isolato PVC	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8/11 mm, mit Kunststoffisolierung	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8/11 mm, isolato in PVC	m	m	22,40
15.15.02.01.c	Runddraht feuerverzinkt 10 mm	tondino zincato 10 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	m	23,10
15.15.02.01.d	Runddraht feuerverzinkt 10/13 mm, Kunststoffisolierung	tondino zincato 10/13 mm, isolato PVC	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10/13 mm, mit Kunststoffisolierung	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10/13 mm, isolato in PVC	m	m	25,80
15.15.02.01.e	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	21,20
15.15.02.01.f	Runddraht Aluminium 10 mm	tondino alluminio 10 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	m	24,30
15.15.02.01.g	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	27,80
15.15.02.02	Ableiter unter Putz an der Aussenmauer verlegt	Elementi di calata installati sottotraccia	Ableiter unter Putz an der Aussenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.02.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	21,80
15.15.02.02.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	22,90
15.15.02.02.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	27,90
15.15.02.03	Ableiter in der Betonstruktur verlegt	Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo	Ableiter in der Betonstruktur verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit den Armierungseisen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.03.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	14,30
15.15.02.11	Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder	Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra	Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, die Trennklemme, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.11.a	Erdeinführstange feuerverzinkt 1,5m	asta zincata 1,5 m	Erdeinführstange in feuerverzinkem Stahl, Länge 1,5m und Durchmesser 16/10 mm teils mit PVC isoliert	asta in acciaio zincato a fuoco di lunghezza 1,5 m e diametro 16/10 mm, parzialmente isolata in PVC	St	cad	38,60
15.15.02.11.b	Erdeinführstange Kupfer 1,5 m	asta in rame 1,5 m	Erdeinführstange in Kupfer, Länge 1,5 m Durchmesser 16 mm	asta in rame di lunghezza 1,5 m e diametro 16 mm	St	cad	57,50
15.15.02.12	Erdungsfestpunkt	Punto di collegamento	Erdungsfestpunkt als Anschlussstelle für in Beton verlegte Ableitungen mit der Fangeinrichtung oder mit dem außen verlegten Erder. / Ausgeführt als Anschlussstelle für Ableitung und der Armierung, mit Frontplatte mit Gewinde für den Anschluss der Fangleitungen oder Erder. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Punto di collegamento delle calate installate entro le strutture in calcestruzzo con la rete aerea di captazione e gli elementi dispersori esterni. / Esecuzione mediante accessorio con asta di collegamento agli elementi di calata e ai ferri d'armatura provvista di piastra frontale con foro filettato per il collegamento degli elementi di captazione o di dispersione. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.12.a	in Inox	in acciaio inox	in Inox	in acciaio inox	St	cad	31,00
15.15.03	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.15.03.01	Erdeinführungsstange L 1,5m:	Asta di adduzione lungh. 1,5m:	Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme:	Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento:
15.15.03.01.a	verz. Stahl	acciaio zinc.	aus verzinktem Stahl	in acciaio zincato	St	cad	52,83
15.15.03.01.b	Kupfer	rame	aus Kupfer; komplett mit der Zweimetallklemme für den Anschluß an das Erdungsband	in rame completo del morsetto bimetallico per l'allacciamento alla piattina d'acciaio	St	cad	118,37
15.15.03.02	U.P. Trennkasten 165x240mm	Cassetta di sezionam. da incasso 165x240mm	Unter Putz Trennkasten 165x240 mm, einschließlich Trennklemme.	Cassetta di sezionamento da incasso, 165x240 mm, completa del morsetto di sezionamento.	St	cad	50,87
15.16	Haussprechanlagen und Videosprechanlagen	Impianti citofonico e videocitofonico	Die Gruppe 15.16 umfasst folgende Untergruppen: / 15.16.01 Klingelanlagen / 15.16.02 Torsprechanlagen / 15.16.03 Video-Torsprechanlagen	Il gruppo 15.16 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.16.01 Impianti suonerie / 15.16.02 Impianti portiere elettrico / 15.16.03 Impianti video-citofono
15.16.01	Klingelanlagen	Impianti suonerie	Klingelanlagen	Impianti suonerie
15.16.01.01	Klingeltaster	Pulsante campanello	Unter-Putz-Klingeltaster mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Schalterdose, Halterung, Abdeckung (oder Rahmen) sowie mit der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel oder Draht) bis zur Innenstelle.	Pulsante campanello incassato con targhetta portanome illuminata, completo di scatola frutto, supporto, placca (o cornice) e con conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo o filo) fino al citofono interno.	St	cad	31,79
15.16.01.02	Klingeltaster mit Klingel	Pulsante campanello con suoneria	Unter-Putz-Klingeltaster mit beleuchtetem Namensschild; komplett mit Schalterdose, Halterung, Abdeckung (oder Rahmen), mit der Klingel DIN-DON 220 V, und mit der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel oder Draht) bis zum Verteiler.	Pulsante campanello incassato con targhetta portanome illuminata, completo di scatola frutto, supporto, placca (o cornice), con suoneria DIN-DON 220V e conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo o filo) fino al quadro:	St	cad	49,89
15.16.02	Torsprechanlagen	Impianti portiere elettrico	Torsprechanlagen	Impianti portiere elettrico
15.16.02.05	Drucktastenschalttafel außen mit Platte aus eloxiertem Aluminium, bis zu 4 Drucktasten	Pulsantiera esterna citofonica con placca in alluminio anodizzato fino a 4 tasti	Klingeltaster Aussen für Digital Zweidrahtanlage. Ausgeführt mit Abdeckplatte aus eloxiertem Aluminium, bis zu 4 Drucktasten, Rahmen, Einbaukassette, Foniekombination, bei Bedarf Regenschutzdach, Schutzgrad IP54.	Pulsantiera esterna citofonica per impianto digitale a 2 fili. / Provvista di placca in alluminio anodizzato fino a 4 tasti, telaio, cassetta da incasso, gruppo fonico, eventuale tetto antipioggia, grado di protezione IP54.	St	cad	424,87
15.16.02.06	Modul mit 4 zusätzlichen Drucktasten für Drucktastenschalttafel außen	Modulo 4 tasti aggiuntivi per pulsantiera esterna	Modul mit 4 zusätzlichen Drucktasten für Drucktastenschalttafel außen. / Einschliesslich Anteil Rahmen, Dose und Abdeckplatte	Modulo 4 tasti aggiuntivi per pulsantiera esterna. / E' compresa la quotaparte di telaio, cassetta da incasso e placca.	St	cad	225,92
15.16.02.11	Drucktastenschalttafel außen mit Platte aus eloxiertem Aluminium, bis zu 4 Drucktasten	Pulsantiera esterna citofonica con placca in alluminio anodizzato fino a 4 tasti	Netzgerät für 2-Kanal-Gegensprechanlage, DIN-Gehäuse für 8 Module, Stromversorgung 230 V Wechselstrom, 50 Hz, Ausgangsspannung 27 V Gleichstrom, PTC- (Positive Temperature Coefficient) Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Temperaturschwankungen.	Alimentatore per impianto citofonico 2 fili, custodia DIN 8 moduli, alimentazione 230Vac, 50Hz, tensione uscita 27Vdc, protezione PTC contro cortocircuiti, sovraccarico e variazioni termiche.	St	cad	203,00
15.16.02.21	Modul mit 4 zusätzlichen Drucktasten für Drucktastenschalttafel außen	Modulo 4 tasti aggiuntivi per pulsantiera esterna	Gegensprechanlage mit Wandhörer aus Thermoplast-Werkstoff, serienmäßig mit 3 Drucktasten für Schloss, selbsttätiges Einschalten und Treppenhausbeleuchtung.	Citofono con cornetta da parete in materiale termoplastico fornito di serie di 3 pulsanti per le funzioni di apertura serratura, autoaccensione/autoinserimento e servizio ausiliario (luce scale).	St	cad	88,60
15.16.02.22	Tisch-Umbausatz mit 2 m Kabel und Wandklemmenbrett	Kit di trasformazione da tavolo con 2mt di cavo e morsettiera fissa da parete	Tisch-Umbausatz mit 2 m Kabel und Wandklemmenbrett.	Kit di trasformazione da tavolo con 2mt di cavo e morsettiera fissa da parete.	St	cad	38,20
15.16.02.23	2-Kanal-Freisprech-Gegensprechanlage für Wandeinbau	Citofono viva voce bicanale da incasso a parete	2-Kanal-Freisprech-Gegensprechanlage für Wandeinbau, Thermoplast-Werkstoff, mit 8 Drucktasten für Schloss, selbsttätiges Einschalten, Treppenhausbeleuchtung, Sprechen, Lautstärke, Klingelton-Lautstärke, Läutwerk-Auswahl und ausziehbarem Klemmenbrett.	Citofono viva voce bicanale da incasso a parete in materiale termoplastico fornito di 8 tasti per apriporta, autoinserimento, servizi ausiliari (luce scale), conversazione, regolazione del volume interno della fonica, regolazione volume suoneria ed esclusione, selezione di diverse suonerie e morsettiera estraibile. / Completo di scatola da incasso.	St	cad	185,00
15.16.02.31	Relais für zusätzliche Funktionen	Relè per funzioni ausiliarie	Relais für zusätzliche Funktionen mit gewöhnlich geöffneten Kontakten für 2 Betriebsarten, als Doppelrelais mit Zeitschaltung für 2 unabhängige zusätzliche Funktionen (z. B. Treppenhausbeleuchtung) oder Relaisstation für Ruffunktion an Haupt- und Nebenstelle.	Relè per funzioni ausiliarie con contatti normalmente aperti per 2 modalità di funzionamento; come doppio relè temporizzato per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) o come relè ripetitore di chiamata da targa e chiamata intercomunicante.	St	cad	77,40
15.16.02.51	Auslass für Aussenstelle	Attacco posto esterno impianto citofonico	Auslass für Aussenstelle ausgeführt mit speziellem Kabel mit PVC Isolierung, in Rohr verlegt, flammwidrig gemäß CEI 20-22 CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, bestehend aus 2 verdrillten Leitern, Querschnitt 1mm² für Innen oder Aussensistallation. / Einschliesslich Anteil der Rohre, in PVC, selbstlöschend, Dosen- ausgehend vom Netzgerät, Anschlüsse, sämtliches Zubehör und der notwendige Arbeitsaufwand wür die betriebsfertige fachgerechte Montage.	Punto attacco di posto esterno per impianto citofonico realizzato con cavo specifico con guaina in PVC non propagante l'incendio, conforme norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, composto da 2 conduttori twistati di sezione 1 mm², per posa interna/esterna. / Comprensivo della quotaperte di tubazione in PVC autoestinguente e delle cassette di derivazione in partenza dall'alimentatore, degli accessori di connessione e della manodopera necessaria per la realizzazione a regola d'arte.	St	cad	88,30
15.16.02.52	Auslass für Innensprechstelle	Attacco citofono	Auslass für Innensprechstelle ausgeführt mit speziellem Kabel mit PVC Isolierung, in Rohr verlegt, flammwidrig gemäß CEI 20-22 CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, bestehend aus 2 verdrillten Leitern, Querschnitt 1mm² für Innen oder Aussensistallation. / Einschliesslich Anteil der Rohre, in PVC, selbstlöschend, Dosen- ausgehend vom Netzgerät, Anschlüsse, sämtliches Zubehör und der notwendige Arbeitsaufwand wür die betriebsfertige fachgerechte Montage.	Punto attacco citofono realizzato con cavo specifico con guaina in PVC in pvc non propagante l'incendio, conforme norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, composto da 2 conduttori twistati di sezione 1 mm², per posa interna. / Comprensivo della quotaperte di tubazione in PVC autoestinguente e delle cassette di derivazione in partenza dall'alimentatore, degli accessori di connessione e della manodopera necessaria per la realizzazione a regola d'arte.	St	cad	64,60
15.16.03	Video-Torsprechanlagen	Impianti video-citofono	Video-Torsprechanlagen	Impianti video-citofono
15.16.03.01	Video-Außenstelle:	Punto video-citofono esterno:	Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät:	Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore:
15.16.03.01.a	2 Tasten	2 pulsanti	Video-Außenstelle mit 2 Tasten	posto video-citofono esterno con 2 pulsanti	St	cad	995,91
15.16.03.01.b	6 Tasten	6 pulsanti	Video-Außenstelle mit 6 Tasten	posto video-citofono esterno con 6 pulsanti	St	cad	1.111,35
15.16.03.01.c	10 Tasten	10 pulsanti	Video-Außenstelle mit 10 Tasten	posto video-citofono esterno con 10 pulsanti	St	cad	1.144,61
15.16.03.02	Netzgerät für Videosprechanlage	Alimentatore per imp. video-citofono	Netzgerät für die Video-Torsprechanlage (ital. Produkt), im Hauptverteiler montiert; komplett mit dem Selbstschalter, sowie mit dem prozentuellen Anteil am Verteilergehäuse und dem notwendigen Zubehör	Alimentatore per l'impianto video-citofono (di produzione naz.) montato nel quadro generale, completo dell'interruttore automatico, della quotaparte del quadro generale e degli accessori necessari.	St	cad	204,46
15.16.03.03	Video-Innenstelle	Punto video-citofono interno	Video-Innenstelle, an der Wand montiert (ital. Produkt), komplett mit 5-Zoll-Monitor, den Bedientasten, dem Hörer und der Klingel, sowie komplett mit allem Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdose und Kabel) zur Zentrale und zum elektrischen Türöffner.	Punto video-citofono interno da parete (di produzione naz.), completo di monitor a 5 pollici, tasti di servizio, cornetta, suoneria, di ogni accessorio necessario, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore e alla serratura elettrica.	St	cad	405,02
15.17	Antennenanlagen	Impianti ricezione	Die Gruppe 15.17 umfasst folgende Untergruppen: / 15.17.01 Empfangsantennen / 15.17.02 Antennenverstärker / 15.17.03 Antennenauslässe	Il gruppo 15.17 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.17.01 Antenne ricezione / 15.17.02 Amplificatori / 15.17.03 Attacchi per presa antenna
15.17.01	Empfangsantennen	Antenne ricezione	Empfangsantennen	Antenne ricezione
15.17.01.01	Antennenmast	Palo sostegno antenna	Antennenmast aus feuerverzinktem Stahl; komplett mit den Schellen, dem Antennen- Dachziegel, der Abdichtung mit dauerelastischer Dichtungsmasse, sowie dem Kleinmaterial.	Palo di sostegno per antenne, in acciaio zincato a caldo, completo di fascette, tegola portantenna, sigillatura con mastice di elasticità permanente, nonché di minuteria.	St	cad	144,73
15.17.01.02	Antennenanlage Empfang Rundfunk- u. Fernsehprogramme	Antenne ricez. radio e progr. TV	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Rundfunk- und Fernsehprogrammen empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ZDF, DRS und Privatsendern; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker	Impianto antenne per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF I + II, ZDF, DRS ed emittenti private), completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'amplificatore.	St	cad	306,00
15.17.01.03	Parabolantenne fixer Ausrichtung:	Antenna parabolica posiz. fissa:	Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger:	Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore:
15.17.01.03.a	LNC ein Anschluß ø 55	LNC una presa, ø 55	Parabolantenne mit LNC für 1 Anschluß: ø 55 cm	antenna con LNC per 1 presa: ø 55 cm	St	cad	445,39
15.17.01.03.b	LNC ein Anschluß ø 85	LNC una presa, ø 85	Parabolantenne mit LNC für 1 Anschluß: ø 85 cm	antenna con LNC per 1 presa: ø 85 cm	St	cad	478,61
15.17.01.03.c	LNC zwei Anschlüsse ø 85	LNC due prese, ø 85	Parabolantenne mit LNC für 2 Anschlüsse: ø 85 cm	antenna con LNC per 2 prese: ø 85 cm	St	cad	668,14
15.17.01.03.d	Astra + Eutelsat + 2 LNC und 1 Anschluß	Astra + Eutelsat + 2 LNC e una presa	für Astra und Eutelsat mit Dualfeed-Halterung und 2 LNC für 1 Teilnehmer, Durchmesser 85 cm, mit 22 kHZ Umschalter	antenna per Astra e Eutelsat con supporto Dualfeed e 2 LNC per 1 presa, diam. 85 cm, con commutatore 22 kHZ	St	cad	590,27
15.17.01.03.e	Astra + Eutelsat + 2 LNC und 2 Anschlüsse	Astra + Eutelsat + 2 LNC e due prese	für Astra und Eutelsat mit Dualfeed-Halterung und 2 doppel LNC für 2 Teilnehmer mit 2 Stück 22 kHZ Umschalter	antenna per Astra e Eutelsat con supporto Dualfeed e 2 LNC doppi per 2 prese e con commutatori 22 kHZ	St	cad	701,86
15.17.01.04	Parabolantenne zwei Ausrichtungen:	Antenna parabolica posiz. variab.:	Parabolantenne für Satelliten-Empfang mit Rotor für die Ausrichtung auf verschiedene Satelliten, komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger:	Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento variabile su vari satelliti, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore:
15.17.01.04.a	LNC ø 85	LNC ø 85	Parabolantenne mit LNC: ø 85 cm	antenna con LNC: ø 85 cm	St	cad	1.587,25
15.17.01.05	Erdung Antennenmast	Messa a terra palo	Erdung des Antennenmastens mit isoliertem Cu-Seil 16 mm2; direkter Anschluß an die Haupt- Potentialausgleichschiene über den kürzesten Weg.	Messa a terra del palo antenna con corda in rame isolata, sezione 16 mm2, collegamento diretto, con percorso ideale alla sbarra collettrice di attacchi equipotenziali.	St	cad	71,47
15.17.02	Antennenverstärker	Centrale di amplificazione	Antennenverstärker	Centrale di amplificazione
15.17.02.01	Verstärker terrestr. TV:	Centrale di amplificazione TV terrestre:	Verstärkerzentrale für vorgenannte terrestrische TV- Programme an wartungsgünstigen Platz montiert; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V vom Verteiler:	Centrale di amplificazione per i programmi TV terrestri, montata in un posto di facile accesso e completa di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220V in partenza dal quadro:
15.17.02.01.a	10 TV-Steckdosen	10 prese TV	Zentrale für 10 TV-Steckdosen	centrale per 10 prese TV	St	cad	281,09
15.17.02.01.b	20 TV-Steckdosen	20 prese TV	Zentrale für 20 TV-Steckdosen	centrale per 20 prese TV	St	cad	339,14
15.17.02.01.c	30 TV-Steckdosen	30 prese TV	Zentrale für 30 TV-Steckdosen	centrale per 30 prese TV	St	cad	376,49
15.17.02.01.d	40 TV-Steckdosen	40 prese TV	Zentrale für 40 TV-Steckdosen	centrale per 40 prese TV	St	cad	471,90
15.17.02.02	Multischalter:	Multisvitsch:	Multischalter mit Netzteil für Satellite-Empfang für Anlagen mit max. 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler:	Multisvitsch con alimentatore per la ricezione TV via satellite, per impianti fino a 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro:
15.17.02.02.a	4 Teilnehm.	4 prese	für 4 Teilnehmer	per 4 prese	St	cad	248,49
15.17.02.02.b	4 Teilnehm. Astra + Eutelsat	4 prese Astra e Eutelsat	für 4 Teilnehmer Astra und Eutelsat (5 Eingänge und 4 Ausgänge)	per 4 prese per Astra e Eutelsat (5 ingressi e 4 uscite)	St	cad	401,10
15.17.02.03	Verstärker Gem.Anlage Satell.Empfang:	Amplif. imp. centr. ricez. satell.:	Verstärkerzentrale für Satelliten-Gemeinschaftsempfangsanlage für mehr als 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler	Centrale di amplificazione per impianto centralizzato di ricezione TV via satellite, con piú di 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro:
15.17.02.03.a	6 Kanäle	6 canali	mit 6 Kanälen	con 6 canali	St	cad	2.121,56
15.17.02.03.b	12 Kanäle	12 canali	mit 12 Kanälen	con 12 canali	St	cad	4.508,10
15.17.02.03.c	18 Kanäle	18 canali	mit 18 Kanälen	con 18 canali	St	cad	6.629,14
15.17.02.03.d	weitere Kan.	canale in piú	jeder weitere Kanal	per ogni canale in piú	St	cad	318,41
15.17.03	Antennenauslässe	Attacchi per presa antenna	Antennenauslässe	Attacchi per presa antenna
15.17.03.01	Auslaß Antennensteckdose	Punto presa antenna	Auslaß für Antennensteckdose, komplett mit Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) und dem notwendigen Zubehör (Verteiler, Abzweiger etc.) ab Antennenverstärker, der Leerdose, sowie der Antennensteckdose mit der Abdeckung und den Rahmen.	Punto presa antenna, completo di conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo), accessori necessari (divisori, derivatori ecc.) in partenza dall'amplificatore, presa antenna, nonché scatola frutto, supporto e placca (o cornice):	St	cad	55,76
15.20	Strukturierte Verkabelung	Impianto per rete trasmissione dati	Strukturierte Verkabelung	Impianto per rete trasmissione dati
15.20.01	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori
15.20.04	Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati	Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati
15.20.04.01	Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung	Certificazione del sistema di cablaggio strutturato	Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung, ausgeführt entsprechend Methoden und Angaben der vorgesehenen Standards und gültigen Normen. Für jede Messung muss ein entsprechender Ausdruck des Messgerätes oder der vom Anwender festgestellte Messwert vorgelegt werden. Die Messung hat für jede Teilstrecke zu erfolgen, deshalb ist die Zertifizierung mittels Messgerät mit einer Präzisionklasse II auszuführen entsprechend des gültigen Bezugsstandards für Kopienkabel, aus welchem die Übereinstimmung der Teilstrecke mit nachstehenden Paramtern hervorgehen muss: - Name Zertifizierungsbetrieb; -Name des Anwenders; -Typ, Seriennummer, Softwareaktualisierung des verwendeten Messgerätes; -Bezeichnung der getesteten Strecke; -Typ des durchgeführten Tests; -Abbildung der Verbindungen; -Länge jeder Kopie; -Impedanz jeder Kopie; -Widerstand jeder Kopie; -Kapazität jeder Kopie; -Maximalwert der Nebensprechdämpfung und entsprechende Testfrequenz jeder Kopie; -maximale Übetragung in beiden Richtungen (DUAL-NEXT) für jegliche Kombination der Kopien, -Mindestwert ACR (Verhältnis Nebensprechdämpfung zwischen empfangenem abgeschwächten Signal und dem NEXT) für jegliche Kombination der Kopien. Das verwendete Messgerät für die oben angeführten Messungen muss den Genauigkeiten des aktuellen Standarts und Messmethoden verfügen. Am Ende der Arbeiten muss die ausführende Firma eine Zertifizierung und eine Garantie über die einwandfreie Funktion der Anlage erlassen. / Kollaudierung der strukturierten Verkabelung (Datenpunkt zu Datenpunkt bzw. Datenpunkt zu Rackschrank):	Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effetutuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: - nominativo dell'azienda certificatrice; - nominativo dell'operatore; - tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; - numero identificativo della tratta testata; - tipo di test effettuato; - mappatura dei collegamenti; - lunghezza di ogni singola coppia; - impedenza di ogni singola coppia; - resistenza di ogni singola coppia; - capacità di ogni singola coppia; - valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test; - valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie; - valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra ilsegnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le accuratezze degli standatd attuale e metodi di misura. Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. / collaudo del cablaggio strutturato (punto dati fino punti dati nonchè punti dati e armadio rack):	St	cad	10,20
15.20.05	Kommunikation mit Lichtwellenleiter	Trasmissione dati con fibra ottica	Kommunikation mit Lichtwellenleiter	Trasmissione dati con fibra ottica
15.20.05.01	Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung	Sistema di cablaggio e di permutazione	Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen:	Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni:
15.20.05.01.a	ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica ST con 6 bussole	ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica ST con 6 bussole	St	cad	365,00
15.20.05.01.b	ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica ST con 12 bussole	ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica ST con 12 bussole	St	cad	529,00
15.20.05.01.c	ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica ST con 24 bussole	ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica ST con 24 bussole	St	cad	734,00
15.20.05.01.d	SC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica SC con 6 bussole	SC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica SC con 6 bussole	St	cad	377,00
15.20.05.01.e	SC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica SC con 12 bussole	SC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica SC con 12 bussole	St	cad	552,00
15.20.05.01.f	SC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica SC con 24 bussole	SC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica SC con 24 bussole	St	cad	781,00
15.20.05.01.g	LC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica LC con 6 bussole	LC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica LC con 6 bussole	St	cad	340,00
15.20.05.01.h	LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica LC con 12 bussole	LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica LC con 12 bussole	St	cad	509,00
15.20.05.01.i	LC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica LC con 24 bussole	LC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica LC con 24 bussole	St	cad	695,00
15.20.05.02	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.02.a	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2	m	m	2,50
15.20.05.02.b	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2	m	m	2,62
15.20.05.02.c	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2	m	m	2,78
15.20.05.02.d	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2	m	m	2,94
15.20.05.02.e	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2	m	m	3,30
15.20.05.02.f	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2	m	m	4,76
15.20.05.02.g	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3	m	m	2,88
15.20.05.02.h	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3	m	m	3,02
15.20.05.02.i	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3	m	m	3,38
15.20.05.02.j	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3	m	m	3,76
15.20.05.02.k	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3	m	m	4,47
15.20.05.02.l	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3	m	m	6,88
15.20.05.02.m	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4	m	m	3,52
15.20.05.02.n	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4	m	m	3,73
15.20.05.02.p	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4	m	m	4,47
15.20.05.02.q	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4	m	m	5,10
15.20.05.02.r	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4	m	m	6,43
15.20.05.02.s	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4	m	m	10,80
15.20.05.03	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.03.a	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1	m	m	2,37
15.20.05.03.b	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1	m	m	2,39
15.20.05.03.c	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1	m	m	2,44
15.20.05.03.d	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1	m	m	2,50
15.20.05.03.e	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1	m	m	2,60
15.20.05.03.f	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1	m	m	3,14
15.20.05.03.g	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2	m	m	2,85
15.20.05.03.h	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2	m	m	2,85
15.20.05.03.i	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2	m	m	3,00
15.20.05.03.j	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2	m	m	3,00
15.20.05.03.k	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2	m	m	3,17
15.20.05.03.l	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2	m	m	3,99
15.20.05.04	Lieferung und Montage eines Datenauslasses	Fornitura e posa in opera di punto dati	Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.04.a	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	84,80
15.20.05.04.b	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m	attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 40m	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m	attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 40m	St	cad	128,00
15.20.05.04.c	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m	attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 60m	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m	attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 60m	St	cad	173,00
15.20.05.04.d	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m	St	cad	217,00
15.20.05.04.e	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m	St	cad	255,00
15.20.05.04.f	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m	Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m	St	cad	359,00
15.20.05.04.g	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	91,20
15.20.05.04.h	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 40m	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 40m	St	cad	135,00
15.20.05.04.i	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 60m	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 60m	St	cad	180,00
15.20.05.04.j	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m	St	cad	223,00
15.20.05.04.k	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m	St	cad	261,00
15.20.05.04.l	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m	Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m	St	cad	365,00
15.20.05.04.m	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	95,70
15.20.05.04.n	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 40m	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 40m	St	cad	139,00
15.20.05.04.o	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 60m	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 60m	St	cad	184,00
15.20.05.04.p	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m	St	cad	228,00
15.20.05.04.q	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m	St	cad	265,00
15.20.05.04.r	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m	Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m	St	cad	370,00
15.20.05.05	Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche	Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni	Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche - der Verkabelungsstrecke in Glasfaser ausgeführt gemäß den Referenzstandards, mit Messgeräte mit hoher Genauigkeit in Rückstreumesstechnik des Typs OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) und/oder Power Meter. Die Messungen müssen auf jeder einzelnen Strecke, von einem Datenschrank zum anderen Datenschrank durchgeführt werden, indem das Messgerät an das patch panel des zu zertifizierenden Kabels mittels Verbindungsfasern (Prüfschnur) angeschlossen wird. Alle Geräteverbindungsschnuren, welche verwendet werden, müssen bereits vom Hersteller zertifiziert und geprüft sein. Bevor die aktiven Apparaturen angeschlossen werden, müssen folgende Werte geprüft werden wie: Dämpfungsmessung auf der gesamten Strecke, optische Rückstreumessung (return loss), Messung der Bandbreite, Messung der chromatischen Dispersion, an allen passiven Teilen zwischen dem Sender und Empfänger, um festzustellen, das die gemessenen Werte nicht die vorgeschriebenen Werte überschreiten. Für jede einzelne Strecke der Glasfaser muss eine Messung und ein Textteil - Protokoll mit graphischer und numerischer Angabe der erhaltenen Werte durchgeführt werden. Alle Tests müssen für alle Glasfasern sei es für das erste als auch für das zweite otische Fenster ausgeführt werden. Aus den Tests müssen in Übereinstimmung mit der Strecke folgende Parameter hervorgehen: Adresse des Unternehmens, welche die Zertifizierung ausführt; Datum und Uhrzeit der Messung; Name des Messtechnikers; Typologie, Seriennummer, Software-Revision des verwendeten Gerätes; Erkennungsnummer der Messstrecke; Nutz-Wellenlänge; Dämpfung der Strecke (Power Meter); Länge der Strecke; return loss; Dämpfungskurve. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich aller Aufwand und jedes erforderliche Zubehör für die Zertifizierung - Qualitätskontrolle und Audruck - Speicherung auf digitalem Support um eine komplette Leistung nach guter Art der Technik zu geben.	Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni - di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test dovranno essere effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno utilizzate dovranno essere già certificate dalla casa costruttrice. Prima di collegare gli apparati attivi, deve essere eseguita la verifica dei seguenti valori come: misura dell' attenuazione sulla completa tratta, misura della dispersione ottica (return loss), misura della larghezza di banda, misura della dispersione cromatica, di tutte le parti passive interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che i valori misurati non superino il valori prescritti. Per ogni singola tratta di fibra deve essere eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test devono essere effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra che in seconda finestra. Dai test eseguiti dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: nominativo dell'azienda certificatrice; data e ora della misurazione; nominativo dell'operatore; tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; numero identificativo della tratta testata; lunghezza d'onda utilizzata; attenuazione della tratta (Power Meter); lunghezza della tratta; return loss; curva di attenuazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la certificazione - verifica di qualità e stampa-memorizzazione su supporto digitale per dare la prestazione completa a regola d'arte.	St	cad	10,60
15.20.10	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori
15.20.10.01	Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten)	Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità)	Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) / Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schließung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüße, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung / vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung.	Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte. / Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.
15.20.10.01.a	Rackverteiler Wandmontage 6 Einheiten (HxLxT) (310-350x600x500)	Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 6 Einheiten (HxLxT) (310-350x600x500)	Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500)	St	cad	484,00
15.20.10.01.b	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (450-x600x500)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (450-x600x500)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500)	St	cad	499,00
15.20.10.01.c	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (500x600x600)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (500x600x600)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600)	St	cad	633,00
15.20.10.01.d	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x400)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x400)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400)	St	cad	491,00
15.20.10.01.e	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x500)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x500)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500)	St	cad	530,00
15.20.10.01.f	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x600)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x600)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600)	St	cad	663,00
15.20.10.01.g	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x400)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x400)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400)	St	cad	629,00
15.20.10.01.h	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x500)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x500)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)	St	cad	574,00
15.20.10.01.i	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (750-800x600x600)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (750-800x600x600)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600)	St	cad	721,00
15.20.10.01.j	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x400)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x400)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400)	St	cad	680,00
15.20.10.01.k	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x500)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x500)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500)	St	cad	720,00
15.20.10.01.l	Rackverteiler Wandmontage 21 Einheiten (HxLxT) (1000-1050x600x600)	Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 21 Einheiten (HxLxT) (1000-1050x600x600)	Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600)	St	cad	856,00
15.20.10.02	Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten)	Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)	Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten) / Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten) für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schließung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüße, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung / vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung.	Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità) Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte. / Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.
15.20.10.02.a	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x600x600)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x600x600)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)	St	cad	1.330,00
15.20.10.02.b	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x800x800)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x800x800)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)	St	cad	1.520,00
15.20.10.02.c	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x600x600)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x600x600)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)	St	cad	1.380,00
15.20.10.02.d	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x800x800)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x800x800)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)	St	cad	1.660,00
15.20.10.02.e	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)	St	cad	1.430,00
15.20.10.02.f	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x800x800)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x800x800)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)	St	cad	1.800,00
15.20.10.02.g	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x600x600)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x600x600)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)	St	cad	1.370,00
15.20.10.02.h	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x800x800)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x800x800)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)	St	cad	1.670,00
15.20.10.02.i	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-2100x600x600)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-2100x600x600)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)	St	cad	1.430,00
15.20.10.02.j	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)	St	cad	1.790,00
15.20.10.02.k	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x600x1000)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x600x1000)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)	St	cad	2.380,00
15.20.10.02.l	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)	St	cad	1.650,00
15.20.10.02.m	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x800)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x800)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)	St	cad	2.290,00
15.20.10.02.n	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)	St	cad	2.400,00
15.20.10.03	Telefon-/Datenstecker	Presa telefono/dati	Telefon-/Datenstecker für Montage auf Patchpanel, komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono/dati per il montaggio su pannello di permutazione, completa di accessori, fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.10.03.a	Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel	Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione	Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel	Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione	St	cad	10,90
15.20.10.03.b	Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione	St	cad	13,90
15.20.10.03.c	Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione	St	cad	17,20
15.20.10.03.d	Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione	St	cad	23,70
15.20.10.04	Patchpanel leer	Pannello di permutazione vuoto	Patchpanel leer / Patchpanel 19" ohne Telefon-/Datenstecker, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Pannello di permutazione vuoto / Pannello di permutazione 19" senza prese telefoniche o dati, completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.04.a	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 12 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 12 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti	St	cad	90,40
15.20.10.04.b	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti	St	cad	90,40
15.20.10.04.d	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti	St	cad	174,00
15.20.10.05	Patchpanel belegt	Pannello di permutazione attrezzato	Patchpanel belegt / Patchpanel 19" mit Telefon-/ Datenstecker, komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Pannello di permutazione attrezzato / Pannello di permutazione 19" con presa telefonica e dati, completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso
15.20.10.05.a	Patchpanel mit 12 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 12 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	215,00
15.20.10.05.b	Patchpanel mit 24 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 24 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	346,00
15.20.10.05.c	Patchpanel mit 48 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 48 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	693,00
15.20.10.05.d	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	251,00
15.20.10.05.e	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	419,00
15.20.10.05.f	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	837,00
15.20.10.05.g	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	290,00
15.20.10.05.h	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	497,00
15.20.10.05.i	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	993,00
15.20.10.05.j	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	369,00
15.20.10.05.k	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	654,00
15.20.10.05.l	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	1.310,00
15.20.10.06	Ablage für 19" Rack	Ripiano per rack 19"	Ablage für 19" Rack / Ablage für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Ripiano per rack 19" Ripiano per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.06.a	Ablage Tiefe 30cm	Ripiano profondità 30cm	Ablage Tiefe 30cm	Ripiano profondità 30cm	St	cad	77,80
15.20.10.06.b	Ablage Tiefe 60cm	Ripiano profondità 60cm	Ablage Tiefe 60cm	Ripiano profondità 60cm	St	cad	93,20
15.20.10.06.c	Ablage Tiefe 80cm	Ripiano profondità 80cm	Ablage Tiefe 80cm	Ripiano profondità 80cm	St	cad	112,00
15.20.10.07	Ablage ausziehbar für 19" Rack	Ripiano estraibile per rack 19"	Ablage ausziehbar für 19" Rack / Ablage ausziehbar für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Ripiano estraibile per rack 19" / Ripiano estraibile per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.07.a	Ablage ausziehbar Tiefe 60cm	Ripiano estraibile profondità 60cm	Ablage ausziehbar Tiefe 60cm	Ripiano estraibile profondità 60cm	St	cad	235,00
15.20.10.07.b	Ablage ausziehbar Tiefe 80cm	Ripiano estraibile profondità 80cm	Ablage ausziehbar Tiefe 80cm	Ripiano estraibile profondità 80cm	St	cad	295,00
15.20.10.08	Blindabdeckung für 19" Rack	Copertura cieca per rack 19"	Blindabdeckung für 19" Rack / Blindabdeckung für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Copertura cieca per rack 19" / Copertura cieca per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.08.a	Blindabdeckung 1HE	Copertura cieca 1HE	Blindabdeckung 1HE	Copertura cieca 1HE	St	cad	23,50
15.20.10.08.b	Blindabdeckung 2HE	Copertura cieca 2HE	Blindabdeckung 2HE	Copertura cieca 2HE	St	cad	28,10
15.20.10.08.c	Blindabdeckung 3HE	Copertura cieca 3HE	Blindabdeckung 3HE	Copertura cieca 3HE	St	cad	32,30
15.20.10.08.d	Blindabdeckung 4HE	Copertura cieca 4HE	Blindabdeckung 4HE	Copertura cieca 4HE	St	cad	35,10
15.20.10.09	Kabelführung horizontal für 19" Rack	Passacavi orizzontale per rack 19"	Kabelführung horizontal für 19" Rack / Kabelführung horizontal für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Passacavi orizzontale per rack 19" / Passacavi orizzontale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.09.a	Kabelführung 1HE	Passacavi 1HE	Kabelführung 1HE	Passacavi 1HE	St	cad	41,60
15.20.10.09.b	Kabelführung 2HE	Passacavi 2HE	Kabelführung 2HE	Passacavi 2HE	St	cad	69,80
15.20.10.09.c	Kabelführung 3HE	Passacavi 3HE	Kabelführung 3HE	Passacavi 3HE	St	cad	109,00
15.20.10.09.d	Kabelführung 4HE	Passacavi 4HE	Kabelführung 4HE	Passacavi 4HE	St	cad	137,00
15.20.10.10	Kabelführung vertikal für 19" Rack	Passacavi verticale per rack 19"	Kabelführung vertikal für 19" Rack / Kabelführung vertikal für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Passacavi verticale per rack 19" / Passacavi verticale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.10.a	Kabelführung bis Höhe 100cm	Passacavi fino all'altezza di 100cm	Kabelführung bis Höhe 100cm	Passacavi fino all'altezza di 100cm	St	cad	211,00
15.20.10.10.b	Kabelführung bis Höhe 150cm	Passacavi fino all'altezza di 150cm	Kabelführung bis Höhe 150cm	Passacavi fino all'altezza di 150cm	St	cad	315,00
15.20.10.10.c	Kabelführung bis Höhe 200cm	Passacavi fino all'altezza di 200cm	Kabelführung bis Höhe 200cm	Passacavi fino all'altezza di 200cm	St	cad	420,00
15.20.10.10.d	Kabelführung bis Höhe 220cm	Passacavi fino all'altezza di 220cm	Kabelführung bis Höhe 220cm	Passacavi fino all'altezza di 220cm	St	cad	463,00
15.20.10.11	Patchpanel mit Din-Schiene	Pannello di permutazione con guida DIN	Patchpanel mit Din-Schiene / Patchpanel mit Din-Schiene zur Unterbringung von Reihenschaltschrankgeräten für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Pannello di permutazione con guida DIN / Pannello di permutazione con guida DIN per sistemazione apparecchi per armadi elettrici collegati in serie per rack 19" completo di accessori,fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.11.a	Patchpanel mit Din-Schiene 1HE	Pannello di permutazione con guida DIN 1HE	Patchpanel mit Din-Schiene 1HE	Pannello di permutazione con guida DIN 1HE	St	cad	69,50
15.20.10.11.b	Patchpanel mit Din-Schiene 2HE	Pannello di permutazione con guida DIN 2HE	Patchpanel mit Din-Schiene 2HE	Pannello di permutazione con guida DIN 2HE	St	cad	98,50
15.20.10.11.c	Patchpanel mit Din-Schiene 3HE	Pannello di permutazione con guida DIN 3HE	Patchpanel mit Din-Schiene 3HE	Pannello di permutazione con guida DIN 3HE	St	cad	127,00
15.20.10.11.d	Patchpanel mit Din-Schiene 4HE	Pannello di permutazione con guida DIN 4HE	Patchpanel mit Din-Schiene 4HE	Pannello di permutazione con guida Din 4HE	St	cad	156,00
15.20.10.12	Steckdosenleiste für 19" Rack	Listello prese per rack 19"	Steckdosenleiste für 19" Rack / Steckdosenleiste für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Listello prese per rack 19" / Listello prese per rack 19" completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso
15.20.10.12.a	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern	Listello prese con 8 prese Schuko	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern	Listello prese con 8 prese Schuko	St	cad	159,00
15.20.10.12.b	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter	Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter	Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore	St	cad	163,00
15.20.10.12.c	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni	St	cad	211,00
15.20.10.12.d	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und magnetothermischen Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und magnetothermischen Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico	St	cad	300,00
15.20.10.13	Ventilatoreneinheit für 19" Rack	Unità ventilatore per rack 19"	Ventilatoreneinheit für 19" Rack / Ventilatoreneinheit für 19" Rack komplett mit Thermostat und Zubehör, fertig geliefert und montiert	Unità ventilatore per rack 19" / Unità ventilatore per rack 19", completa di termostato e accessori, fornita e montata pronta all'uso
15.20.10.13.a	Ventilatoreneinheit mit 1 Ventilator	Unità ventilatore con 1 ventilatore	Ventilatoreneinheit mit 1 Ventilator	Unità ventilatore con 1 ventilatore	St	cad	161,00
15.20.10.13.b	Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren	Unità ventilatore con 2 ventilatori	Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren	Unità ventilatore con 2 ventilatori	St	cad	188,00
15.20.10.13.c	Ventilatoreneinheit mit 4 Ventilatoren	Unità ventilatore con 4 ventilatori	Ventilatoreneinheit mit 4 Ventilatoren	Unità ventilatore con 4 ventilatori	St	cad	222,00
15.20.11	Telefonauslass Kategorie 3	Punto fonia cat. 3	Telefonauslass Kategorie 3	Punto fonia cat. 3
15.20.11.01	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Unterputzausführung	Punto fonia categoria 3 con sistema di posa sotto intonaco	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Unterputzausführung / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, mit Verlegesystem in Unterputzausführung (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEU Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unterputz). / Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. / Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Verkabelung erfolgt mittels Kopenkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. / Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). / Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia da armadio rack cat. 3 con sistema di posa sotto intonaco / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa sotto intonaco (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutua massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). / Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / Il cablaggio strutturato sarà realizzato con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. / All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. / In fase di raggruppamento dei cavi si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.01.a	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m	St	cad	24,40
15.20.11.01.b	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 40m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 40m	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 40m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 40m	St	cad	46,20
15.20.11.01.c	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 60m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 60m	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 60m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 60m	St	cad	68,10
15.20.11.01.d	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 80m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 80m	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 80m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 80m	St	cad	90,00
15.20.11.01.e	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 100m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 100m	Telefonauslass UP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 100m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 100m	St	cad	112,00
15.20.11.02	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Aufputzausführung	Punto fonia categoria 3 con sistema di posa in esecuzione a vista	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Aufputzausführung / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3,mit Verlegesystem in Aufputzausführung (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEU Unel-tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Aufputz). / Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. / Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Verkabelung erfolgt mittels Kopenkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. / Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). / Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia cat. 3 con sistema di posa in esecuzione a vista / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa a vista (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutua massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / Il cablaggio strutturato sarà realizzato con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. / All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. / In fase di raggruppamento dei cavi si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.02.a	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	St	cad	53,50
15.20.11.02.b	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 40m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 40m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 40m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 40m	St	cad	107,00
15.20.11.02.c	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 60m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 60m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 60m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 60m	St	cad	161,00
15.20.11.02.d	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 80m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 80m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 80m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 80m	St	cad	214,00
15.20.11.02.e	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 100m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 100m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 100m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 100m	St	cad	268,00
15.20.11.03	Telefonauslass Kategorie 3 ohne Verlegesystem	Punto fonia categoria 3 senza sistema di posa	Telefonauslass Kategorie 3 ohne Verlegesystem / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, ohne Verlegesystem (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEU Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose. / Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. / Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Verkabelung erfolgt mittels Kopenkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. / Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). / Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia cat. 3 senza sistema di posa / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, senza sistema di posa (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutua massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / Il cablaggio strutturato sarà realizzato con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. / All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. / In fase di raggruppamento dei cavi si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.03.a	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	St	cad	20,40
15.20.11.03.b	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 40m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 40m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 40m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 40m	St	cad	40,70
15.20.11.03.c	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 60m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 60m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 60m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 60m	St	cad	61,10
15.20.11.03.d	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 80m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 80m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 80m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 80m	St	cad	81,50
15.20.11.03.e	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 100m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 100m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 100m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 100m	St	cad	102,00
15.20.12	Telefonsteckdosen	Prese telefono	Telefonsteckdosen	Prese telefono
15.20.12.01	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse / Telefonsteckdose in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media / Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.12.01.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	St	cad	21,80
15.20.12.02	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse / Telefonsteckdose in unter Putz Ausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta / Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alto completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.12.02.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	St	cad	56,40
15.20.12.03	Telefonsteckdose in Aufputzausführung	Presa telefono in esecuzione a vista	Telefonsteckdose in Aufputzausführung / Telefonsteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Zubehör, wie Rahmen, Gehäuse usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono in esecuzione a vista / Presa telefono in esecuzione a vista, completa di accessori, come telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.12.03.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP40	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP40	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP40	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP40	St	cad	41,70
15.20.12.03.b	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP44	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP44	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP44	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP44	St	cad	63,60
15.20.12.03.c	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP65	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP65	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP65	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP65	St	cad	63,60
15.20.13	Datenauslässe	Attacchi dati	Datenauslässe	Attacchi dati
15.20.13.01	Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Attacco dati sotto intonaco con sistema di posa	Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem / Realisierung eines Datenauslasses in Unterputzausführung (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz). / Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. / Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopenkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. / Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). / Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Realizzazione di punto dati sotto intonaco, (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). / Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. / All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. / In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65 mm (26-22AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.01.a	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	30,50
15.20.13.01.b	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	58,40
15.20.13.01.c	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	86,40
15.20.13.01.d	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	114,00
15.20.13.01.e	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	133,00
15.20.13.01.f	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	38,40
15.20.13.01.g	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	74,20
15.20.13.01.h	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	110,00
15.20.13.01.i	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	146,00
15.20.13.01.j	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	168,00
15.20.13.01.k	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	42,00
15.20.13.01.l	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	81,40
15.20.13.01.m	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	121,00
15.20.13.01.n	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	160,00
15.20.13.01.o	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	184,00
15.20.13.01.p	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	43,80
15.20.13.01.q	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	85,00
15.20.13.01.r	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	126,00
15.20.13.01.s	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	167,00
15.20.13.01.t	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	192,00
15.20.13.02	Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa	Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem / Realisierung eines Datenauslasses in Aufputzausführung (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Aufputz). / Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. / Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopenkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. / Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). / Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa / Realizzazione di punto dati in esecuzione a vista (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. / All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. / In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.02.a	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	51,60
15.20.13.02.b	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	102,00
15.20.13.02.c	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	152,00
15.20.13.02.d	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	203,00
15.20.13.02.e	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	233,00
15.20.13.02.f	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	59,50
15.20.13.02.g	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	118,00
15.20.13.02.h	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	176,00
15.20.13.02.i	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	234,00
15.20.13.02.j	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	269,00
15.20.13.02.k	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	63,10
15.20.13.02.l	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	125,00
15.20.13.02.m	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	187,00
15.20.13.02.n	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	248,00
15.20.13.02.o	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	285,00
15.20.13.02.p	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	64,90
15.20.13.02.q	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	128,00
15.20.13.02.r	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	192,00
15.20.13.02.s	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	256,00
15.20.13.02.t	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	293,00
15.20.13.03	Datenauslass ohne Verlegesystem	Attacco dati senza sistema di posa	Datenauslass ohne Verlegesystem / Realisierung eines Datenauslasses ohne Verlegesystem (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, ohne Verlegessystem. / Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. / Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopenkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. / Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). / Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten	Attacco dati a vista senza sistema di posa / Realizzazione di punto dati senza sista di posa (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, senza istema di posa (a vista). / Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. / All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. / In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.03.a	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	22,10
15.20.13.03.b	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	42,80
15.20.13.03.c	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	63,60
15.20.13.03.d	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	84,30
15.20.13.03.e	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	98,50
15.20.13.03.f	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	29,90
15.20.13.03.g	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	58,60
15.20.13.03.h	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	87,20
15.20.13.03.i	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	116,00
15.20.13.03.j	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	134,00
15.20.13.03.k	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	33,50
15.20.13.03.l	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	65,80
15.20.13.03.m	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	98,00
15.20.13.03.n	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	130,00
15.20.13.03.o	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	150,00
15.20.13.03.p	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	35,30
15.20.13.03.q	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	69,40
15.20.13.03.r	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	103,00
15.20.13.03.s	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	138,00
15.20.13.03.t	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	158,00
15.20.14	Datensteckdosen	Prese dati	Datensteckdosen	PRESE DATI
15.20.14.01	Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse	Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media	Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse / Datensteckdose in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media / Presa dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.01.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	22,40
15.20.14.01.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	25,70
15.20.14.01.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	32,20
15.20.14.02	Datensteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta	Datensteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse / Datensteckdose in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta / Presa dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.02.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	53,70
15.20.14.02.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	56,90
15.20.14.02.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	63,50
15.20.14.03	Datensteckdose in Aufputzausführung	Presa dati in esecuzione a vista	Datensteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Zubehör, wie Rahmen, Gehäuse usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati in esecuzione a vista, completa di accessori, quali telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.03.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	St	cad	33,70
15.20.14.03.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	St	cad	61,10
15.20.14.03.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	St	cad	61,10
15.20.14.03.d	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	St	cad	37,00
15.20.14.03.e	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	St	cad	65,40
15.20.14.03.f	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	St	cad	65,40
15.20.14.03.g	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	St	cad	43,50
15.20.14.03.h	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	St	cad	75,40
15.20.14.03.i	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	St	cad	75,40
15.29	Elektrische Heizanlage	Riscaldamento elettrico	Die Gruppe 15.29 umfasst folgende Untergruppen: / 15.29.01 Steuergeräte / 15.29.02 Heizkabel	Il gruppo 15.29 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.29.01 Centraline / 15.29.02 Cavi riscaldanti
15.29.01	Steuergeräte	Centraline	Steuergeräte	Centraline
15.29.01.01	Elektr. Steuergerät Heizung Rinne	Centralina elettr. riscald. grondaia	Elektronisches Steuergerät für die Heizung der Dachrinne und der Regenfallrohre; Schaltleistung: 10A; im Hauptverteiler eingebaut, komplett mit: Temperatur- und Feuchtesensor mit der entsprechenden Leitung, Selbstschalter im Hauptverteiler, dem prozentuellen Anteil am Verteilergehäuse, sowie dem notwendigen Zubehör.	Centralina elettronica di comando per il riscaldamento delle grondaie e dei pluviali, corrente nominale 10A, montata nel quadro generale e completa di: sensore di temperatura e di umidità con la rispettiva conduttura, interruttore automatico nel quadro generale, quotaparte del quadro, nonché accessori necessari.	St	cad	606,21
15.29.02	Heizkabel	Cavi riscaldanti	Heizkabel	Cavi riscaldanti
15.29.02.01	Heizleitung 20 W/m	Cavo scaldante 20 W/m	Heizleitung mit PVC-Kunststoffmantel, Heizleistung ca. 20 W/m, in den erforderlichen Teillängen; komplett mit: Kaltenden, Abstandhalter, Stahlseil, Abspannschellen usw., sowie der Zuleitung ab der Zentrale.	Cavo scaldante con rivestimento in PVC, potenza di riscaldamento ca. 20 W/m, nelle lunghezze richieste, completo di: allacciamento di potenza, staffe distanziatrici, corda in acciaio, fascette di sospensione ecc. e linea di alimentazione in partenza dalla centrale.	m	m	12,35
15.29.02.02	Selbstregelnde Heizleitung 36W/m	Cavo scaldante autoregolante 36W/m	Selbstregelnde Heizleitung mit Kunststoffmantel, Heizleistung ca. 36 W/m bei 0° C in Schnee, maximale Länge 80 m, in den erforderlichen Teillängen; komplett mit Befestigungsmaterial und der Zuleitung ab der Zentrale.	Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in materiale plastico, potenza di ca. 36W/m a 0° C con cavo annegato nella neve, lunghezza massima 80 m, nelle lunghezze richieste, completo del materiale di fissaggio e linea di alimentazione in partenza dalla centrale.	m	m	46,28
15.31	Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione	Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione
15.31.01	Zentrale Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione centrale	Zentrale Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione centrale
15.31.01.01	Zentrale Staubsaugeranlage 230V	Impianto di aspirazione centrale 230V	Zentrale Staubsaugeranlage 230V / Zentrale Staubsaugeranlage 230V mit folgenden Eigenschaften: / - Einphasenmotor in schallgedämpftem Gehäuse mit Sanft-Starter zur Reduzierung des Anlaufstromes / - Elektromagnetischer Motorschutz und Absicherung des Hilfsstromkeises / - Betriebsspannung 220/240V / - Schutzgrad mindestens IP44 / - Sicherheitsventil zur Unterbrechung des Unterdrucks bei Störungen / - Anschlussmöglichkeit des Saugrohres auf der linken oder rechten Seite des Gerätes. / - Bordcomputer mit der Software, für die Steuerung der Anlage und Anzeige des Betriebszustandes und Wartungsanweisungen / - Anzeige über Display des vorhandenen Unterdrucks im System und der Betriebsparameter der Anlage; / - Möglichkeit der Fernanzeige für die Wartung / - Anschluss für die Steuerung des Absaugers über die Saugdose / - Filtersystem mit geringem Wartungsbedarf und Ableitung der statischen Aufladung / - Antistatischer Mikrofilter mi großer Filterfläche aus Aluminium Fiber und waschbaren Polyester mit Filterklasse M / - Abluft Entladung in den Außenbereich / - Durchmesser Saugrohranschluß 50 mm / - Filterfläche mindestens 6700 cm² / - Fassungsvermögen mindestens Staubbehälter 21 lt / - Fassungsvermögen mindestens Staubbeutel 18 lt / fertig geliefert, montiert und in Betrieb genommen	Impianto di aspirazione centrale 230V / Impianto di aspirazione centrale 230V dalle seguenti caratteristiche: / - motore monofase in scatola isolata acusticamente con starter soft per la riduzione della corrente di avviamento / - interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario / - tensione d'esercizio 220/240V / - grado di protezione almeno IP44 / - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento / - possibilità di collegare il tubo di aspirazione alla parte sinistra o destra dell'apparecchio / - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione / - segnalazione sul display della depressione presente nel sistema e dei parametri di esercizio dell'impianto: / - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione / - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione / - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica / - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M / - scarico dell'aria viziata nella zona esterna / - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 50 mm / - superficie filtro minimo 6700 cm² / - capacità del contenitore della polvere 21 lt / - capacità del sacco polvere 18 lt / Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.
15.31.01.01.a	Staubsaugerzentrale 1,25 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,25 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 1,25 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,25 kW	St	cad	1.530,00
15.31.01.01.b	Staubsaugerzentrale 1,35 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,35 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer; Motorleistung mindestens 1,35 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,35 kW	St	cad	1.640,00
15.31.01.01.c	Staubsaugerzentrale 1,9 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,9 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 1,9 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,9 kW	St	cad	1.880,00
15.31.01.01.d	Staubsaugerzentrale 2,1 kW 230V	Centrale di aspirazione 2,1 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 2,1 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 2,1 kW	St	cad	2.190,00
15.31.01.02	Zentrale Staubsaugeranlage 400V	Impianto di aspirazione centrale 400V	Zentrale Staubsaugeranlage 400V / Zentrale Staubsaugeranlage 400V 3p + N mit folgenden Eigenschaften: / - Einphasen-bzw. Dreiphasenmotor in schallgedämpftem Gehäuse / - Frequenzumrichter zur stufenlosen Regulierung der Saugkraft je nach Anzahl der gleichzeitigen Benützer / - Elektromagnetischer Motorschutz und Absicherung des Hilfsstromkeises / - Betriebsspannung 400V / - Schutzgrad mindestens IP20 / - Sicherheitsventil zur Unterbrechung des Unterdrucks bei Störungen / - Anschlussmöglichkeit des Saug bzw. Abluftrohres auf der linken oder rechten Seite des Gerätes. / - Bordcomputer mit der Software, für die Steuerung der Anlage und Anzeige des Betriebszustandes und Wartungsanweisungen / - Ethernetschnittstelle für die Verbindung mit einem Computer für die Überwachung der Anlage / - Möglichkeit der Fernanzeige für die Wartung / - Anschluss für die Steuerung des Absaugers über die Saugdose / - Filtersystem mit geringem Wartungsbedarf und Ableitung der statischen Aufladung / - Antistatischer Mikrofilter mi großer Filterfläche aus Aluminium Fiber und waschbaren Polyester mit Filterklasse M / - Anschlussmöglichkeit eines selbsttätigen Filterreinigers mit Druckluft / - Abluft Entladung in den Außenbereich / - Durchmesser Saugrohranschluß 63 mm / - Filterfläche mindestens 17800 cm² / - Fassungsvermögen Staubbehälter mindestens 106 lt / fertig geliefert, montiert und in Betrieb genommen	Impianto di aspirazione centrale 400V / Impianto di aspirazione centrale 400V 3p + N dalle seguenti caratteristiche: / - motore monofase o trifase in scatola isolata acusticamente / - invertitore di frequenza per regolazione continua della forza di aspirazione a seconda nel numero di utilizzatori in contemporanea - Interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario / - tensione d'esercizio 400 V / - grado di protezione almeno IP20 / - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento / - possibilità di collegare il tubo di aspirazione o scarico alla parte sinistra o destra dell'apparecchio / - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione / - interfaccia ethernet per allacciamento a computer per il monitoraggio dell'impianto / - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione / - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione / - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica / - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M / - scarico dell'aria viziata nella zona esterna / - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 63 mm / - superficie filtro minimo 17800 cm² / - capacità del contenitore della polvere minimo 106 lt / Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.
15.31.01.02.a	Staubsaugerzentrale 2,2 kW 400V	Centrale di aspirazione 2,2 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für zwei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 2,2 kW	Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 2,2 kW	St	cad	6.120,00
15.31.01.02.b	Staubsaugerzentrale 4 kW 400V	Centrale di aspirazione 4 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für zwei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 4 kW	Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V almeno 4 kW	St	cad	6.190,00
15.31.01.02.c	Staubsaugerzentrale 6 kW 400V	Centrale di aspirazione 6 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für drei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 6 kW	Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 6 kW	St	cad	13.300,00
15.31.01.02.d	Staubsaugerzentrale 8 kW 400V	Centrale di aspirazione 8 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für drei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 8 kW	Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 8 kW	St	cad	17.300,00
15.31.03	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri
15.31.03.01	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri	System zum automatischen Reinigen des Staubfilters durch Druckluft; Kompressor 230V mindestens 250W; / Druckbehälter Fassungsvermögen mindestens 6 l; Luftdruck 3,5 bar	Sistema automatico di pulizia dei filtri polvere attraverso aria compressa; compressore 230V min. 250W; / contenitore a pressione capacità almeno 6 l; pressione aria 3,5 bar	St	cad	2.140,00
15.31.04	Anschlüsse	Attacchi	Anschlüsse	Attacchi
15.31.04.01	Auslass UP-Saugdose	Attacco presa di aspirazione sotto traccia	Auslass für Saugdose mit Einbaudose , Form nach Angabe der Bauleitung; mit Putzdeckel; / Fertig geliefert und montiert,	Attacco per presa di aspirazione con scatola a incasso, forma secondo indicazioni della DL; fornita e montata pronta all'uso.	St	cad	30,70
15.31.04.02	Saugdose UP, Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard	Saugdose Unterputzausführung, Standardpreisklasse / Saugdose für Einbaudose Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; in Standardpreisklasse. Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard / Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo standard. Fornita, montata e collegata
15.31.04.02.a	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	53,30
15.31.04.02.b	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	53,30
15.31.04.03	Saugdose UP, mittlere Preisklasse	Presa di aspitazione sotto traccia, fascia di prezzo media	Saugdose Unterputzausführung, mittlere Preisklasse / Saugdose für Einbaudose Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; in mittlerer Preisklasse. Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo medio / Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo media. Fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.31.04.03.a	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	59,90
15.31.04.03.b	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	59,90
15.31.04.04	Saugdose AP	Presa di aspirazione a vista	Saugdose in Aufputzausführung Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori. Fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.31.04.04.a	AP-Saugdose mit Öffnungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	AP-Saugdose mit Öffnungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	St	cad	80,50
15.31.04.04.b	AP-Saugdose mit Berührungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	AP-Saugdose mit Berührungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	St	cad	80,50
15.31.05	Rohrleitungen	Tubazioni	Rohrleitungen	Tubazioni
15.31.05.01	Starre Rohrleitung aus PVC für Unterputzausführung	Tubazione rigida in PVC per posa sotto traccia	Starre Rohrleitung aus PVC für Unterputzausführung / Starre Rohrleitung aus PVC inklusiv notwendige Muffen , Bögen, Reduzierer und Abzweiger, in Unterputzausführung, fertig geliefert und montiert	Tubazione rigida in PVC per realizzazione sotto traccia / Tubazione rigida in PVC, inclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera
15.31.05.01.a	UP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm	UP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm	m	m	10,50
15.31.05.01.b	UP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm	UP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm	m	m	18,60
15.31.05.01.c	UP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm	UP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm	m	m	24,50
15.31.05.02	Starre Rohrleitung aus PVC für Aufputzausführung	Tubazione rigida in PVC per installazione a vista	Starre Rohrleitung aus PVC für Aufputzausführung / Starre Rohrleitung aus PVC inklusiv notwendige Muffen , Bögen, Reduzierer und Abzweiger in Aufputzausführung, fertig geliefert und montiert	Tubazione rigida in PVC per installazione a vista / Tubazione rigida in PVC iinclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera
15.31.05.02.a	AP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC per installazione a .50 mm	AP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.50 mm	m	m	16,30
15.31.05.02.b	AP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm	AP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm	m	m	26,40
15.31.05.02.c	AP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm	AP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm	m	m	34,20
15.31.05.03	Steuerkabel für Unterputzausführung	Cavo di comando per installazione sotto traccia	Steuerkabel für Unterputzausführung / Steuerkabel 2x1 mm² zum Ein- bzw. Ausschalten der Staubsaugerzentrale über die Saugdose; in flexiblen Schutzrohr mit Durchmesser 16 mm eingezogen; in Unterputzausführung fertig geliefert und montiert	Cavo di comando per realizzazione sotto traccia / Cavo di comando 2x1 mm² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo flessibile diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	m	2,62
15.31.05.04	Steuerkabel für Aufputzausführung	Cavo di comando per installazione a vista	Steuerkabel für Aufputzausführung / Steuerkabel 2x1 mm² zum Ein- bzw. Ausschalten der Staubsaugerzentrale über die Saugdose; in starren Schutzrohr mit Durchmesser 16 mm eingezogen; in Aufputzausführung fertig geliefert und montiert	Cavo di comando per installazione a vista / Cavo di comando 2x1 mm² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo rigido diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	m	4,44
15.31.06	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.31.06.01	Kit Reinigungszubehör	Set di accessori per pulizia	Kit Reinigungszubehör / Kit Reinigungszubehör für rechteckige und quadratische Saugdosen bestehend aus: Wandhalterung; flexiblen Saugschlauch D.32 mm , Länge 9 mt komplett mit Dosenanschluß mit Funkfernsteuerung; Handrohr verchromt mit Luftregler und Funkfernsteuerung, Teleskopsaugrohr D32 verchromt; Set mit verschiedenen Bürsten und Düsen.	Set di accessori per pulizia / Set di accessori per pulizia per prese di aspirazione rettangolari e quadrate, composto da: supporto a parete, tubo di aspirazione flessibile d 32 mm, lunghezza 9 mt, completo di attacco presa e telecomando, tubo telescopico di aspirazione d 32, cromato; set di varie spazzole e boccagli.	St	cad	365,00
15.32	Photovoltaikanlage (in Ausarbeitung)	Impianto fotovoltaico (in elaborazione)	Photovoltaikanlage (in Ausarbeitung)	Impianto fotovoltaico (in elaborazione)
15.45	Brandmeldeanlage	Impianto rivelazione incendi	Die Gruppe 15.45 umfasst folgende Untergruppen: / 15.45.01 Brandschutzmeldezentrale / 15.45.02 Rauchmelder für Loopanlage / 15.45.03 Druckknopfmelder / 15.45.04 Zubehör / 15.45.05 Brandalarmgeräte für Brandalarm / 15.45.11 Auslässe	Il gruppo 15.45 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.45.01 Centrali rivelazione incendio / 15.45.02 Rivelatori per impianto a loop / 15.45.03 Pulsanti manuali / 15.45.04 Accessori / 15.45.05 Dispositivi di segnalazione allarme incendio / 15.45.11 Attacchi
15.45.01	Brandschutzmeldezentrale	Centrale rivelazione incendio	Brandschutzmeldezentrale	Centrale rivelazione incendio
15.45.01.01	Brandschutzmeldezentrale bis 2 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 2 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analoge Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop für min. 126 Vorrichtungen / - bis auf 2 loop ausbaubar / - 16 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 2 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Ausgangsrelais / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop per minimo 126 dispositivi / - espandibile fino a 2 loop / - 16 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 2 uscite protette per suonerie / - 2 relè di uscita / - 4 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.01.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 24h	St	cad	3.470,00
15.45.01.01.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 72 h	St	cad	3.780,00
15.45.01.02	Brandschutzmeldezentrale bis 4 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 4 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 4 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 4 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.02.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 24h	St	cad	4.540,00
15.45.01.02.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 72 h	St	cad	4.880,00
15.45.01.03	Brandschutzmeldezentrale bis 8 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 8 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 8 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 8 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.03.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 24h	St	cad	5.950,00
15.45.01.03.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 72 h	St	cad	6.340,00
15.45.02	Rauchmelder für Loopanlage	Rivelatori per impianto a loop	Rauchmelder für Loopanlage	Rivelatori per impianto a loop
15.45.02.01	Optischer Rauchmelder	Rivelatore ottico puntiforme di fumo	Optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/7 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore ottico puntiforme di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.01.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Rauchmelder mit Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo con isolatore	St	cad	119,00
15.45.02.01.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Rauchmelder ohne Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo senza isolatore	St	cad	92,30
15.45.02.02	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Lüftungskanäle für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/7 / - für runde und eckige Kanäle / - Gehäuse mit einem Ein-/Ausgangsrohr / - Testöffnung / - eventueller Filter für staubige Umgebungen / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Paralellanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - per condotte circolari, quadrate, rettangolari / - contenitore con tubo di ingresso ed uscita / - apertura d'ispezione / - eventuale filtro per ambienti polverosi / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.02.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle mit Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte con isolatore	St	cad	334,00
15.45.02.02.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle ohne Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte senza isolatore	St	cad	308,00
15.45.02.03	Wärme Differenzialmelder	Rivelatore di calore puntiforme differenziale	Wärme Differenzialmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärmedifferenzialmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore di calore puntiforme differenziale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.03.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Wärme Differenzialmelder mit Trenner	Rivelatore di calore puntiforme differenziale con isolatore	St	cad	107,00
15.45.02.03.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Wärme Differenzialmelder ohne Trenner	Rivelatore di calore puntiforme differenziale senza isolatore	St	cad	81,00
15.45.02.04	Wärme Maximalmelder	Rivelatore di calore puntiforme massimale	Wärme Maximalmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärme Maximalmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwacung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore di calore puntiforme massimale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.04.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Wärme Maximalmelder mit Trenner	Rivelatore di calore puntiforme massimale con isolatore	St	cad	108,00
15.45.02.04.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Wärme Maximalmelder ohne Trenner	Rivelatore di calore puntiforme massimale senza isolatore	St	cad	81,40
15.45.02.05	Optischer Wärmemultisensormelder	Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico	Optischer Wärmemultisensormelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Wärmemultisensormelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 und EN 54/7 / - verschiedene Modalitäten programmierbar (optisch/thermisch/kombiniert) / - einstellbare Empfindlichkeit durch Programmierung der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontakes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 / - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.05.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Wärmemultisensormelder mit Trenner	Rivelatore multisensore ottico termico con isolatore	St	cad	141,00
15.45.02.05.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Wärmemultisensormelder ohne Trenner	Rivelatore multisensore ottico termico senza isolatore	St	cad	114,00
15.45.02.06	Linear optischer Rauchmelder	Rivelatore lineare ottico di fumo	Linear optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von linearem optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/12 / - Ausrichtung im Sender integriert / - Stromversorgung direkt von der Ringbusmelderleitung / - automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen und Kompensation evt. Verschmutzungen / - Anschluss über Ringbus-Modul / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore lineare ottico di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/12 / - sistema di allineamento integrato / - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop / - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco / - modulo per collegamento al loop / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.06.a	Bestehend aus Sender und Empfänger, Reichweite 5-100 m	Composto da trasmettitore e ricevitore, portata 5-100m	Linearer Melder Sender und Empfänger	Rivelatore lineare trasmettitore e ricevitore	St	cad	1.030,00
15.45.02.06.b	Bestehend aus Sender und Reflektorspiegel, Reichweite 5-30 m	Composto da trasmettitore e riflettore, portata 5-30m	Linearer Melder Sender und Reflektorspiegel	Rivelatore lineare trasmettitore e riflettore	St	cad	905,00
15.45.03	Druckknopfmelder	Pulsanti manuali	Druckknopfmelder	Pulsanti manuali
15.45.03.01	Druckknopfmelder	Pulsante manuale	Druckknopfmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Druckknopfmelder, durch Glasbruch, für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/11 / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Fuktionieren des Druckknopfmelders / - komplett mit Schild UNI7546-16 / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pulsante manuale / Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/11 / - custodia in materiale plastico di colore rosso / - per posa da incasso o a vista / - grado di protezione IP44 / - LED per segnalazione intervento e funzionamento / - completo di cartello indicatore UNI7546-16 / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.03.01.a	mit Kurzschlusstrenner	con isolatore di cortocircuito	Manueller Drücker mit Schutzscheibe und mit Kurzschlusstrenner	Pulsante manuale a rottura vetro, con isolatore	St	cad	115,00
15.45.03.01.b	ohne Kurzschlusstrenner	senza isolatore di cortocircuito	Manueller Drücker mit Schutzscheibe und ohne Kurzschlusstrenner	Pulsante manuale a rottura vetro, senza isolatore	St	cad	94,40
15.45.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.45.04.01	Melderparallelanzeige	Ripetitore ottico	Melderparallelanzeige / Lieferung, Montage und Verbindung von Melderparallelanzeige für Ringbus. / Eigenschaften: / - Sichtwinkel auf rote Kalotte 360° / - leuchtstarke LED / - niedriger Stromverbrauch / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Ripetitore ottico / Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - angolo di visuale della calotta rossa a 360° / - LED ad elevata intensità / - basso consumo di corrente / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.01.a	Für den Anschluss an den Melder	Per collegamento al rivelatore	Melderparallelanzeige angeschlossen an den Melder	Ripetitore ottico collegato al rivelatore	St	cad	17,40
15.45.04.01.b	Für den Anschluss an den Ringbus	Per collegamento al loop	Melderparallelanzeige angeschlossen an den Ringbus	Ripetitore ottico collegato al loop	St	cad	75,30
15.45.04.11	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verbindung von Fernbedienteil für Anzeige und Steuerung. / Eigenschaften: / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pannello remoto / Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. / Caratteristiche: / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per funzioni programmabili / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.11.a	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil	Pannello remoto	St	cad	1.130,00
15.45.04.21	Loop-Erweiterungsmodul	Scheda espansione loop	Loop-Erweiterungsmodul / Lieferung, Montage und Verbindung von Loop-Erweiterungsmodul für Brandmeldezentrale. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Scheda espansione loop / Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.21.a	Erweiterungsmodul 2 Loop	Scheda espansione 2 Loop	Erweiterungsmodul 2 Loop für je min. 126 Vorrichtungen	scheda espansione 2 Loop per minimo 126 dispositivi ciascuno	St	cad	1.090,00
15.45.04.21.b	Erweiterungsmodul 1 Loop	Scheda espansione 1 Loop	Erweiterungsmodul 1 Loop für min. 126 Vorrichtungen	Scheda espansione 1 Loop per minimo 126 dispositivi	St	cad	734,00
15.45.04.31	Loop-Modul 1 in 1 out	Modulo Loop 1 in 1 out	Loop-Modul 1 in 1 out / Lieferung, Montage und Verbindung von Modul auf Loop addressiert.. / Eigenschaften: / - 1 überwachter Eingang / - 1 Relaisausgang mit spannungsfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom Kontakte 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Modulo Loop 1 in 1 out / Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. / Caratteristiche: / - 1 ingresso monitorato / - 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione / - portata contatti 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - alimentazione da Loop / - con isolatore / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.31.a	Loop-Modul 1 IN 1 OUT	Modulo Loop 1 IN 1 OUT	Loop-Modul 1 IN 1 OUT	Modulo Loop 1 IN 1 OUT	St	cad	131,00
15.45.05	Brandalarmgeräte für Brandalarm	Dispositivi di segnalazione allarme incendio	Brandalarmgeräte für Brandalarm	Dispositivi di segnalazione allarme incendio
15.45.05.01	Brandalarmsirene	Sirena allarme incendio	Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.05.01.a	Sirene mit Trenner	Sirena con isolatore	Sirene, komplett mit Sockel mit Trenner	Sirena, completa di zoccolo con isolatore	St	cad	137,00
15.45.05.01.b	Sirene ohne Trenner	Sirena senza isolatore	Sirene, komplett mit Sockel ohne Trenner	Sirena, completa di zoccolo senza isolatore	St	cad	113,00
15.45.05.01.c	Sirene mit Blinkleuchte und Trenner	Sirena con lampeggiante con isolatore	Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel mit Trenner	Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo con isolatore	St	cad	170,00
15.45.05.01.d	Sirene mit Blinkleuchte ohne Trenner	Sirena con lampeggiante senza isolatore	Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel ohne Trenner	Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo senza isolatore	St	cad	146,00
15.45.05.02	Brandalarmaußensirene	Sirena esterna allarme incendio	Brandalarmaußensirene / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena esterna allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / - con lampeggiante / - autoalimentata / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Sirena esterna allarme incendio / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmaußensirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / - mit Blinkleuchte / - selbstversorgend / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
15.45.05.02.a	Aussensirene	Sirena esterna	Aussensirene	Sirena esterna	St	cad	202,00
15.45.05.03	Telefonwählergerät	Combinatore telefonico	Telefonwählergerät / Lieferung und in Betriebnahme eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM Platine mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelösend mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow me Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Postzugelassen komplett mit Akku	Combinatore telefonico / Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore, con la possibilità di ampliamneto scheda GSM con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per blocco chiamate in corso / – 2 uscite telecomandabili a distanza tramite telefono fisso o cellulare / – 8 numeri telefonici memorizzabili con funzione follow me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 secondi di messaggi / – messaggi vocali per interrogazione a distanza sullo stato dell'impianto / approvato P.T., completo di accumulatore
15.45.05.03.a	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	St	cad	396,00
15.45.11	Auslässe	Attacchi	Auslässe	Attacchi
15.45.11.01	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.01.a	Länge bis zu 45m	Lunghezza fino a 45m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale 45m	Attacco apparecchiatura loop da centrale 45m	St	cad	125,00
15.45.11.01.b	Länge bis zu 90m	Lunghezza fino a 90m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale 90m	Attacco apparecchiatura loop da centrale 90m	St	cad	250,00
15.45.11.02	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.02.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher 15m	Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 15m	St	cad	42,00
15.45.11.02.b	Länge bis zu 30m	Lunghezza fino a 30m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher 30m	Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 30m	St	cad	81,60
15.45.11.03	Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden	Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore	Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista per ripetitore ottico collegato al rivelatore. / Comprensivo di: / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.03.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Gerät 15m	Attacco per ripetitore 15m	St	cad	22,30
15.45.11.04	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1 mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.04.a	Länge bis zu 45m	Lunghezza fino a 45m	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale 45m	Attacco dispositivo di segnalazione da centrale 45m	St	cad	125,00
15.45.11.04.b	Länge bis zu 90m	Lunghezza fino a 90m	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale 90m	Attacco dispositivo di segnalazione da centrale 90m	St	cad	250,00
15.45.11.05	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.05.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher 15 m	Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente 15m	St	cad	42,00
15.45.11.05.b	Länge bis zu 30m	Lunghezza fino a 30m	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher 30 m	Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente 30m	St	cad	81,60
16	Aufzugsanlagen	Impianti elevatori	Die Kategorie 16 umfasst folgende Gruppen: / 16.01 Personenaufzüge / 16.02 Lastenaufzüge / 16.03 Kleingüteraufzüge / 16.04 Treppenaufzüge	La categoria 16 comprende i seguenti gruppi: / 16.01 Ascensori / 16.02 Montacarichi / 16.03 Piccoli montacarichi / 16.04 Servoscala
16.01	Personenaufzüge	Ascensori	Die Gruppe 16.01 umfasst folgende Untergruppen: / 16.01.01 Elektrisch betriebene Aufzüge / 16.01.02 Hydraulisch betriebene Aufzüge / 16.01.03 Aufpreis für Türblätter	Il gruppo 16.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.01.01 Ascensori ad azionamento elettrico / 16.01.02 Ascensori ad azionamento idraulico / 16.01.03 Supplementi per porte
16.01.01	Elektrisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento elettrico	Elektrisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento elettrico
16.01.01.01	Pers.Aufzug 630kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Aufzugsschacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für das Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75m, Tiefe: 1,80m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 5,5 KW; max. Stromaufnahme: 14A-28A, auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110 ÷ 130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200 mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Inox; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler. / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 900x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portal und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi trainanti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H 2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 5,5 KW, assorbimenti max.: 14A-28A, installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/- 10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90 ÷ 110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110 ÷ 130cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inox, luce netta: 900x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	25.500,00
16.01.01.02	Pers.Aufzug 480kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05 m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 4 KW; Stromaufnahme: ca. 10A-22A; auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt, um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H) mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H) mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberflächenbehandlung aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF); / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 4 KW, assorbimenti: ca. 10A-22A; installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H 90÷110cm; pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	24.100,00
16.01.01.03	Pers.Aufzug 630kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenr., Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75 m, Tiefe 1,80 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 5,5 KW, Stromaufnahme: 14A-28A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 900x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 900x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase; potenza motore max.: 5,5 KW; assorbimenti: 14A-28A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10 mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 900x2100(H)mm, con fotocellula vertikale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	29.000,00
16.01.01.04	Pers. Aufzug 430kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenraum, neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg bzw. 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,55 m, Tiefe 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 4,0 KW, max. Stromaufnahme: 11A-21A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Bekleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 800x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 800x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle, Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1.0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa max.: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza con motore elettrico trifase, potenza motore max.: KW 4,0, assorbimenti max.: 11A-21A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 800x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	27.800,00
16.01.02	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico
16.01.02.01	Pers. Aufzug 630kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 630kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; indirekter Antrieb, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht, mit eigenem Triebwerksraum mit maximaler Entfernung von 10 m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg oder 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,80 m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; Hauptgeschoß mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile. / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Softstarter, max. Motorstärke: 9,5 KW; Stromaufnahme: 22A-66A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/-20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl, Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als autom. zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung mit Edelstahl; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Stocklichte: 900x2100(H)mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90 ÷ 110 cm; Rufabgabe- Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,80 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettiva per discesa nei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso e regolato allo spunto di corrente, potenza motore max.: 9,5 KW, assorbimenti: 22A-66A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme, dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130cm; soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 900x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	24.000,00
16.01.02.02	Pers.Aufzug 480kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 480kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzuganlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk, mit indirektem Antrieb; Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht; mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10 m vom Fahrschacht; mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,55m Tiefe: 1,70m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - MAx. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Max. Motorstärke: 8 KW; max. Stromaufnahme: 19A-57A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl, Oberflächen aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90÷110 cm, Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettivanei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 8 KW, assorbimenti max.: 19A-57A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/- 20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete, indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione di prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) m; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in laminato plastico come la cabina, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura: / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio, finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza compresa tra 90 e 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce direzionali e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	22.900,00
16.01.02.03	Pers.Aufzug 630kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.01 beschrieben, Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.01, portata 630 kg - 8 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	26.700,00
16.01.02.04	Pers-Aufzug 480kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.02 beschrieben, Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziali) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.02, portata 480 kg - 6 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	25.690,00
16.01.03	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte
16.01.03.01	Aufpreis Feuerschutz-Schachttüren:	Sovrappr. porta al piano tagliafuoco:	Aufpreis für Schachttür als Feuerschutztür, einschließlich Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand:	Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta:
16.01.03.01.a	EI 120'	EI 120'	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Fertigung: Lackierung, Primer	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Finitura: verniciatura, primer	St	cad	1.100,00
16.01.03.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone
16.01.03.02.a	Tragfähigkeit 480kg	portata 480kg	Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 480 kg - 6 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1.400,00
16.01.03.02.b	Tragfähigkeit 630kg	portata 630kg	Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 630 kg - 8 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1.400,00
16.01.03.03	Aufpreis zweite Schachttüre an Haltestelle:	Sovrappr. per cadaun doppio servizio al piano:	Aufpreis für jede zweite Schachttür an der Haltestelle:	Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano:
16.01.03.03.a	800/900x2000/2100(H)mm	800/900x2000/2100(H)mm	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	800,00
16.02	Lastenaufzüge	Montacarichi	Die Gruppe 16.02 umfasst folgende Untergruppen: / 16.02.01 Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge / 16.02.02 Aufpreis für Türen	Il gruppo 16.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.02.01 Elevatori ad azionamento idraulico / 16.02.02 Supplemento per porte
16.02.01	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico
16.02.01.01	Lastenaufzug, 2000kg, 3 Haltest.	Ascensore merci, 2000kg, 3 ferm.	Lastenaufzug für die Beförderung von Gütern und Personen; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; mit indirektem hydraulischem Heber, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Fahrschacht, mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 2000 kg oder 27 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,30 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 3 / - Anzahl der Türen: 3 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 2500 mm, Tiefe: 3200 mm / - Förderhöhe: 6,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Abwärtssammelsteuerung, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal; Bedienungselemente: im Fahrkorb, Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, max. Motorstärke: 18,5 KW; max. Stromaufnahme: 40A-80A; Softstarter, Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle. Bodenbündiges Anhalten an den Stockwerken; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung; RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Fahrkorbboden aus Rifflblech; Schutzprofil für Wände aus Stahl an allen Seitenwänden; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen. Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1500x2700x2300(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiteilige seitlich öffnende Schiebetür aus Stahlblech mit Grund- und Deckbeschichtung, RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schließkantenüberwachung durch Lichtschranke, Schaltleiste und Schließkraftregler. Stocklichte: 1300x2200(H)mm, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische zweiflügelige, seitlich öffnende Schiebetür. Türen mit Fahrkorbtüren gekoppelt; mit Türportale und Schwellen aus Aluminium; Türen und Türportale aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung, RAL Farbton nach Wahl des AG. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Elevatore adibito al trasporto di merci e di persone; impianto elevatore con vano proprio (vano corsa elevatore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico laterale rinviato, con pistone nel vano corsa, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 2000 kg oppure 27 persone / - velocità nominale: 0,30 m/s / - fermate: 3 / - servizi: 3 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza: 2500mm, profondità: 3200mm / - corsa: 6,80 m / - fossa: 1,50 m / - testata max.: 3,80 m / - macchinario: in basso / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: / di tipo universale per discesa con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina, ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata, con segnalazione posizione cabina al piano principale; / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 18,5 KW; assorbimenti max.: 40A-80A; dispositivo elettronico di riduzione di assorbimento di potenza allo spunto, gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / cabina in lamiera di acciaio, verniciata con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente; bottoniera, campanello di allarme e citofono, illuminazione cabina con plafoniera incassata, pavimento cabina in lamiera striata, fasce paraurti in lamiera su tutte le pareti, manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano più vicino al mancare della corrente con successiva apertura automatica della porta, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1500x2700x2300(H)mm; / - porte cabina: / porta cabina automatica, a due ante scorrevoli lateralmente, in acciaio verniciato con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, con fotocellula, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; luce netta 1300x2200(H)mm; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, complete di portali e di soglie in alluminio; porte e portali costruiti in lamiera d'acciaio, verniciati con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	28.900,00
16.02.02	Aufpreis für Türen	Supplementi porte	Aufpreis für Türen	Supplementi porte
16.02.02.01	Aufpreis für Feuerschutz-Schach-Schiebtür:	Sovrappr. porte al piano scorrevole tagliafuoco:	Aufpreis für automatische 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend als Feuerschutztür:	Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco:
16.02.02.01.a	1300x2200(H)	1300x2200(H)	Türlichte: 1300x2200(H)mm, EI 120'	luce porta: 1300x2200(H)mm, EI 120'	St	cad	1.820,01
16.02.02.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti:
16.02.02.02.a	Tragfähigkeit 2000Kg	portata 2000kg	Tragfähigkeit Fahrkorb 2000 Kg	portata cabina 2000kg	St	cad	2.250,00
16.02.02.03	Aufpreis zweite Schachttür an Haltestelle:	Sovrappr. seconda porta al piano:	Aufpreis für selektive Haltestelle mit einer zweiten Schachttür als 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend:	Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente:
16.02.02.03.a	1300x2200(H)mm	1300x2200(H)mm	Türlichte: 1300x2200(H)mm	luce porta: 1300x2200(H)mm	St	cad	1.346,04
16.03	Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi	Die Gruppe 16.03 umfasst folgende Untergruppen: / 16.03.01 Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Il gruppo 16.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.03.01 Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01.01	Kleingüteraufzug, 24kg, 2 Haltest.	Piccolo montacarichi, 24kg, 2 ferm.	Kleingüteraufzug für die Beförderung von Gütern; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht, mit elektrischem Triebwerk; Seilzug und Führungen gemäß der in Italien geltenden Vorschriften; mit Gegengewicht. Triebwerksraum im Schachtkopf; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 24 kg / - Nenngeschwindigkeit: 0,45 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 2 / - Anzahl der Türen: 2 / - Fahrschachtquerschnitt: Breite: 950 mm, Tiefe: 900 mm / - Förderhöhe: 3300 mm / - Fahrschachtkopfhöhe: 2600 mm / - Ladehöhe: 800 mm / - Triebwerksraum: im Schachtkopf angeordnet / - Nennspannung: 220 Volt / - Schacht: / Tragendes Schachtgerüst aus Stahlkonstruktion, Stahlblechverkleidung mit Grundbeschichtung (Lieferung und Montage), / - Steuerung: / Außen-Druckknopf-Steuerung zum Holen und Senden von und nach jeder Haltestelle. / - Triebwerk: / Schneckenradgetriebe, elektrisch. / - Triebwerksraum: / Stahlkonstruktion mit Triebwerksraumtür, abschließbar, mit Grundbeschichtung. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus nichtrostendem satiniertem Stahl, Zwischenboden herausnehmbar, aus Edelstahl; Innenabmessungen Fahrkorb: Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 800 mm. / - Schachtabschlüsse: / Schachttür aus nichtrostendem satiniertem Stahl als zweiteilige, Vertikal-Schiebetür, Befestigung am Schachtgerüst, mit Türverriegelung und Türkontakt. Maße B/H 500x800 mm. / Inbegriffen sind das Befestigen des Schachtgerüstes, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme der Hauptzuleitung für den Stromanschluss bis zum Maschinenraum, welche ausreichend geschützt werden muss.	Piccolo montacarichi per sole cose; elevatore con vano corsa proprio, ad azionamento elettrico; funi e guide di scorrimento conforme normativa nazionale con contrappeso; locale macchinario posizionato in alto nella testata, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 24 kg / - velocità nominale: 0,45 m/s / - fermate: 2 / - servizi: 2 / - vano corsa: larghezza: 950 mm, profondità: 900 mm / - corsa: 3300 mm / - testata 2600 mm / - altezza fermata (da pavimento): 800 mm / - macchinario: posizionato in alto nella testata / - tensione: 220 Volt / - vano corsa: / struttura autoportante in acciaio, rivestita in lamiera verniciata con mano di fondo (fornitura e posa in opera), / - manovra: / di tipo universale con pulsanti di chiamata e rimando, indicatori di presente ad ogni piano. / - macchinario: / argano a vite senza fine, funzionamento elettrico. / - locale macchinario: / struttura in acciaio, con sportello e serratura; verniciatura con mano di fondo. / - cabina: / cabina in acciaio inossidabile satinato; ripiano asportabile in acciaio inossidabile; dimensioni interne: larghezza 600 mm, profondità 600 mm, altezza 800 mm. / - porte ai piano: / a due ante in acciaio inossidabile satinato scorrevoli del tipo a ghigliottina, fissaggio sulla struttura del vano corsa; catenaccio di blocco e contatto elettrico a ponte asportabile; luce netta: L/H 500x800 mm. / S'intendono compresi nel prezzo il fissaggio della struttura portante del vano corsa, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione del delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte fino ai macchinari.	Anlage	imp	6.500,00
16.04	Treppenaufzüge	Servoscala	Die Gruppe 16.04 umfasst folgende Untergruppe: / 16.04.01 Treppenlifte	Il gruppo 16.04 comprende il seguente sottogruppo: / 16.04.01 Servoscala
16.04.01	Treppenlifte	Servoscala	Treppenlifte	Servoscala
16.04.01.01	Treppenlift für Rollstuhltransport	Servoscala per sedia a ruote	Treppenlift, behindertengerecht für Rollstuhltransport; mit räumlich geführter Fahrbahn über eine einläufige, zweiarmige Treppe mit Halbpodest und zweimal gewinkeltem Lauf, im Gebäude; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Einzelbeschreibung wie folgt: / Technische Eigenschaften. / - Führungsschienen: zwei Schienen aus Stahlrohr, parallel und übereinanderliegend mit Zwischenraum, als Handlauf zu benutzen, Zugseile verdecktliegend in den Schienen, / - Antriebsaggregat: am oberen Ende der Führungsschienen, / - Steuerspannung: 24 Volt, / - Fangvorrichtung: Treppenlift mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Bremsfangvorrichtung bei Abwärtsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit, / - Elektro-Verteiler: getrennt - an geeigneter Stelle montiert, / - Notsteuerung: handbetätigte Vorrichtung zum Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, / - Fahrtstrecke: gleichbleibender Abstand zwischen Plattform und Stufen, bzw. Haltestellen, Mindestabstand: 100 mm, / - Wandabstand: max. 9 cm Wandabstand bis Außenkante Führungsschiene, max. 25 cm Wandabstand bis Außenkante hochgeklappte Plattform, / technische Daten: / - Plattform: 700x750 mm mit händischer Klappvorrichtung, bewegliche Auffahrtsrampen und Bordeinfassung; Seitenschutz gegen Absturz an der Zugangsseite, Plattform ausfahrbar auf Rollenlaufwerk, Sicherheitssteuerung für Aufwärts-, Abwärtsfahrt; / Beschichtung mit Lackfarbe, Farbton RAL nach Wahl des AG / - Triebwerk: Triebswerkaggregat mit Drehstrommotor und Betriebsbremse, Stromspannung: 380 V / - Förderleistung: 150 kg / - Fördergeschwindigkeit: 0,10 m/s / - Abfahrtsposition: gerade / - Förderhöhe: 340 cm / - Treppenbreite: 120 cm / - Haltestellen: 2 / - Antriebsaggregat: Schneckenuntersetzungsgetriebe mit selbsttätiger Dauerschmierung, / - Fahrtstrecke: 1270 cm mit 2 Kurven, / - Führungsschienenhalterung: Wandbefestigung, / - Oberflächenbehandlung Schienen: Lackbeschichtung Farbton RAL nach Wahl des AG, / - Sicherheitsvorrichtungen: mechanische und elektrische Sicherheitsvorrichtungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, / - Steuerung: Totmannsteuerung auf der Plattform durch Drucktaster, Endschalter, elektrische Notbremssicherung, Außensteuerung an beiden Enden, zum Holen und zum Senden der Plattform. / Inbegriffen sind der Einbau entsprechend den gesetzlichen Vorschriften; die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Servoscala per disabili con piattaforma per sedia a ruote; con guide inclinate, predisposto a servire scala a gradini con rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / caratteristiche tecniche / - guide: due guide in tubolare d'acciaio, parallele e sovrapposte, distanziate fra di loro con funzione di corrimano, funi incassate a scomparsa nelle guide, / - macchinario: a monte dei gruppi di sospensione e trazione, / - tensione d'esercizio: 24 Volt, / - paracadute: mezzo mobile con limitatore di velocità, dispositivo per arresto e sostegno nel caso di eccesso di velocità nel senso di discesa, / - quadro elettrico: staccato - ubicato in posizione adeguata, / - manovra d'emergenza: manuale con volantino per consentire di riportare il mezzo al piano, / - corsa: con spazio libero costante tra piattaforma e gradini oppure piano imbarco/sbarco, spazio minimo 100 mm, / - distanza filo parete: fra filo esterno guide e parete max. 9 cm, fra filo esterno piattaforma ripiegata e parete max. 25 cm, / specifiche tecniche: / - piattaforma: 700x750 mm ribaltabile manualmente con alettoni di sicurezza sui lati di imbarco/sbarco e barra di protezione anticaduta; piattaforma montata su carrello scorrevole, con comandi elettrici di sicurezza salita/discesa; verniciatura al finito, colori RAL a scelta del committente; / - macchinario: gruppo di traino con motore autofrenante trifase, tensione 380 V / - portata utile: 150 kg / - velocità nominale: 0,10 m/s / - rampa di accesso: frontale / - dislivello: 340 cm / - larghezza scale: 120 cm / - fermate: 2 / - gruppo di traino: motoriduttore a vite senza fine, lubrificato a vita / - percorso: 1270 cm con due curve / - fissaggio guide: a muro / - finitura guide: verniciatura, colori RAL a scelta del committente / - requisiti di sicurezza: sicurezze meccaniche ed elettriche a norma di legge; / - comandi: apparecchiatura di controllo e comando elettrico, completo di fine corsa, blocchi elettrici di sicurezza, n. 2 pulsantiere per chiamare e rimandare la piattaforma ai punti di chiamata. / Si intendono compresi nel prezzo la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	Anlage	imp	15.809,20
16.04.01.02	Zulage autom. Klappvorrichtung	Suppl. ribaltamento autom.	Zulage für Plattform mit automatischer Klappvorrichtung	Supplemento per piattaforma con ribaltamento automatico	St	cad	848,69
17	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori
17.01	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco
17.01.01	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista
17.01.01.01	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.01.a	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	m2	m2	93,89
17.01.01.01.b	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	m2	m2	69,32
17.01.01.02	Trockene Reinigung	Pulitura a secco	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen (Absaugen, Abblasen, Abstauben) bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.02.a	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	m2	m2	15,14
17.01.01.03	Wässrige Reinigung	Pulitura ad acqua	Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.01.03.a	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	19,18
17.01.01.03.b	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	13,40
17.01.01.03.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	117,10
17.01.01.04	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.04.c	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	17,30
17.01.01.05	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Bereiche und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.05.a	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	m2	m2	29,56
17.01.01.06	Entsalzung von Mauerwerk	Desalinizzazione della muratura	Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.06.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	70,63
17.01.01.06.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	102,18
17.01.02	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura
17.01.02.01	Verfüllung der Hohlstellen	Riempimento delle cavità	Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	m2	m2	76,49
17.01.02.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	m2	m2	112,04
17.01.02.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	m2	m2	170,90
17.01.02.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	m2	m2	228,26
17.01.02.02	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m ) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m ) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	23,63
17.01.02.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	114,28
17.01.02.04	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.04.a	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	m2	m2	27,01
17.01.02.04.b	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	m2	m2	70,03
17.01.02.04.c	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	m2	m2	90,28
17.01.02.05	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.05.a	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	m2	m2	13,05
17.01.02.05.b	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	m2	m2	31,97
17.01.02.05.c	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	m2	m2	48,35
17.01.02.06	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk exakt in der formalen Steinsetzung des Bestandes hinsichtlich der Steinform, der Steingröße, der Fugenabstände von Lager- und Stußfugen, der Steinart, des Verhältnisses zwischen den Steingrößen, Auszwickungen und sonstigen, die Form des Mauerwerks bestimmenden Elemente. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.06.a	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	m2	m2	375,81
17.01.02.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Sockelbereich: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Stopfung der Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Sieblinie dem Bestand entsprechen. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.07.a	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	m2	m2	219,05
17.01.03	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate
17.01.03.01	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	37,74
17.01.03.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	23,95
17.01.03.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	45,31
17.01.03.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	50,99
17.01.03.01.e	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	28,04
17.01.03.02	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.02.a	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	104,62
17.01.03.02.b	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	93,72
17.01.03.03	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab,	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.03.a	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	m2	m2	18,57
17.01.03.04	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.03.04.a	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	22,71
17.01.03.04.b	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	10,27
17.01.03.04.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	119,16
17.01.03.05	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.05.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	17,30
17.01.03.06	Abnahme salzverseuchter Putzflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzflächen und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Putzflächen und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.06.a	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	m2	m2	35,25
17.01.03.07	Entsalzung von Putzoberflächen	Desalinizzazione di intonacature	Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.07.b	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	69,73
17.01.03.07.c	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	101,93
17.01.04	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature
17.01.04.01	Verfüllung der Hohlstellen am Putz	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco	Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	m2	m2	75,82
17.01.04.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	m2	m2	108,98
17.01.04.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	m2	m2	168,76
17.01.04.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	m2	m2	225,55
17.01.04.02	Festigung von losen Farbschollen	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate	Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.02.a	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	m2	m2	101,40
17.01.04.02.b	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	m2	m2	136,62
17.01.04.02.c	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	m2	m2	219,33
17.01.04.02.d	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	m2	m2	292,41
17.01.04.03	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.03.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	23,33
17.01.04.03.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	18,29
17.01.04.04	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.04.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	112,94
17.01.04.05	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Riparazione di intonacature mediante chiusura	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.05.a	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	27,54
17.01.04.05.b	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	51,85
17.01.04.05.c	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	81,44
17.01.04.05.d	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	44,51
17.01.04.05.e	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	82,18
17.01.04.05.f	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	151,78
17.01.04.06	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.06.a	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	m2	m2	75,77
17.01.04.06.b	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	99,49
17.01.04.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse i	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.07.a	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	m2	m2	179,57
17.01.04.07.b	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	203,93
17.01.05	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)
17.01.05.01	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	383,87
17.01.05.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	132,21
17.01.05.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	299,22
17.01.05.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	450,83
17.01.05.02	Trockene Reinigung von Stuck	Pulitura a secco dello stucco	Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.05.02.a	trockene Reinigung	Pulizia a secco	trockene Reinigung	Pulizia a secco	m2	m2	30,52
17.01.05.02.b	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	m2	m2	62,09
17.01.05.02.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	141,42
17.01.05.03	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.03.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	25,87
17.01.05.04	Entsalzung von Stuck	Desalinizzazione dello stucco	Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.04.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	92,92
17.01.05.04.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	133,00
17.01.06	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco
17.01.06.01	Neuverklebung von losen Stuckteilen	Reincollaggio di parti di stucco	Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.01.a	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	m2	m2	112,77
17.01.06.01.b	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	m2	m2	225,18
17.01.06.01.c	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	m2	m2	414,25
17.01.06.01.d	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	m2	m2	541,13
17.01.06.02	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen	Pre-consolidamento di parti di stucco	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	47,16
17.01.06.02.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	36,70
17.01.06.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	151,18
17.01.06.04	Reparatur von kleinen Fehlstellen:	Riparazione di piccole parti mancanti:	Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.04.a	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	m2	m2	69,71
17.01.06.04.b	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	m2	m2	140,37
17.01.06.04.c	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	m2	m2	283,73
17.01.06.05	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate:	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen: Ergänzung am Stuck in einer exakt in der Form, dem Stil und Verlauf des Bestandes nachgestellten Art mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione dello stucco rispettando esattamente la forma, lo stile e lo sviluppo dello stucco già presente, usando una malta a base di calce adeguata a quella esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.05.a	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	m2	m2
17.01.07	Retusche	Integrazione pittorica	Retusche	Integrazione pittorica
17.01.07.01	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk	Integrazione pittorica della muratura	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.01.a	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	m2	m2	17,43
17.01.07.01.b	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	m2	m2	35,60
17.01.07.01.c	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	m2	m2	48,60
17.01.07.02	Retusche von Putzoberflächen	Integrazione pittorica delle intonacature	Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.02.a	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	19,87
17.01.07.02.b	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	30,87
17.01.07.02.c	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	39,74
17.01.07.02.d	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	m2	m2	228,16
17.01.07.02.e	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	m2	m2	324,75
17.01.07.02.f	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	m2	m2	414,80
17.01.07.02.g	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	28,93
17.01.07.02.h	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	44,72
17.01.07.02.i	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	60,00
17.01.07.03	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione pittorica dello stucco	Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.03.a	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	m2	m2	45,21
17.01.07.03.b	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	m2	m2	84,60
17.01.07.03.c	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	m2	m2	129,02
17.01.07.04	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.04.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	22,71
17.01.07.04.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	m2	m2	35,40
17.01.07.04.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	m2	m2	47,21
17.01.07.05	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione cromatica dello stucco	Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.05.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	m2	m2	50,04
17.01.07.05.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	97,05
17.01.07.05.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	m2	m2	143,01
17.01.07.06	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.06.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	18,18
17.01.07.06.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	19,32
17.01.07.06.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	17,48
17.01.07.06.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	22,46
17.01.07.07	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.07.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	39,09
17.01.07.07.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	41,83
17.01.07.07.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	34,76
17.01.07.07.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	45,26
17.02	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno
17.02.01	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno
17.02.01.01	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.01.a	Holzoberflächen	superfici in legno	Holzoberflächen	superfici in legno	psch	a c
17.02.01.02	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.02.a	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	psch	a c
17.02.01.02.b	Metallteile Möbel	superfici in metallo di mobili	Metallteile Möbel: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl, Gummi Arabicum.	superfici in metallo di mobili: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi specifici ed eventuale copertura con cera pigmentata o olio di lino, gomma arabica.	psch	a c
17.02.01.03	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster / Freilegung der gestrichenen Oberflächen auf Holzsichtigkeit (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials: Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) aus pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno verniciate (adattandole esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“) utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale (adattandolo esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“), in rivestimenti pigmentati con l’aggiunta di leganti che corrispondono per carattere e brillanza al legno usato. Diversamente rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.03.a	Reparatur der Fenster	Riparazione delle finestre	Reparatur der Fenster: / Wiederherstellung der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Zierwinkel, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle finestre: / ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente.	psch	a c
17.02.01.03.b	Reparatur von Gläsern:	Riparazione di vetri:	Reparatur von Gläsern: / Austausch von gebrochenen Scheiben mit Gläsern, die dem Bestand möglichst nahe kommen, teils Reparatur der Verbleiung, teils Neuverbleiung; wo erforderlich Neueinkittung der Glasscheiben bei Abnahme sämtlicher brüchiger Kittstellen.	Riparazione di vetri: / sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice fissurate.	psch	a c
17.02.01.03.c	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente copertura con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.04	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug bei ursprünglich pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.04.a	Reparatur der Türen:	Riparazione delle porte:	Reparatur der Türen: / Reparatur der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Bänder, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle porte: / Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale.	psch	a c
17.02.01.04.b	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentierten Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.05	Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche von Stubentäfelungen	Pannellatura in legno da „Stube“: messa a nudo della superficie originale in legno	Oberfläche von Stubentäfelungen / Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Pannellatura in legno da „Stube“ / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura, la finitura e lo smaltimento del materiale. Adeguamento del colore delle parti in legno riparate utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la brillanza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove brillanza e carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.05.a	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion vor Ort	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione sul posto	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion / Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau vor Ort.	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione / Ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli sul posto.	psch	a c
17.02.01.05.b	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau	Somtaggio, riparazione e rimontaggio	Abbau des Stubengetäfels inkl. der vollständigen Durchnummerierung und sämtlicher notwendiger Vorarbeiten, Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau.	Smontaggio dei pannelli da stube compresi la completa numerazione degli elementi e tutti i lavori preliminari necessari, ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli.	psch	a c
17.02.01.06	Reinigung und Reparatur von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Reinigung und Reparatur von Holzböden / Reinigung der Oberfläche mit geeigneten Lösemittelsystemen und Methoden bei Vorlegung einer Reinigungsprobe zur Begutachtung, Reparatur von störenden offenen Fugen und Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepassten Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; Wachsüberzug inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Pulitura della superficie con solventi e metodiche adeguate e presentazione di un campione che evidenzia l’efficienza della pulitura da valutare. Riparazione delle fessure e delle parti mancanti del pavimento con del legno uguale a quello originale posizionandolo con precisione e senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Rivestimento in cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.02.01.07	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden / Sukzessiver Abbau des Bodens in Teilen, Nummerierung der Stücke, Abnahme von späteren störenden, im Holz und im Faserverlauf nicht dem Bestand entsprechenden Einstückungen, Herausnahme der Unterkonstruktion und Neubau derselben in der Art des Bestandes, dort, wo möglich, Reparatur der Unterkonstruktion, Ergänzung der Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepasstem Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; die Restaurierung muss, da sukzessive in Teilen fortschreitend, vor Ort erfolgen; farbliche Integrierung der Ergänzungen und Überzug mit Wachs inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Smontaggio del pavimento a tappe con numerazione dei pezzi smontati, rimozione delle parti e delle integrazioni successive che non corrispondono al legno usato originariamente ed alla venatura originale. Rimozione della sottostruttura e sostituzione con una sottostruttura nuova con la stessa tecnica originaria o possibilmente riparazione della sottostruttura, completamento delle parti mancanti nel pavimento con del legno esattamente uguale a quello originale, posizionato senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Il restauro, siccome viene eseguito in fasi successive, va effettuato sul luogo. Adattamento del colore nelle parti sostituite e rivestimento con cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.03	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)
17.04	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)
18	Bauteile für Gebäude mit KlimaHaus Standard	Elementi costruttivi di edifici con standard CasaClima	Die Kategorie 18 umfasst folgende Gruppen: / 18.01 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / 18.02 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit besonders wärmedämmenden Ziegeln / 18.03 Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / 18.04 Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / 18.05 Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / 18.06 Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / 18.07 Wärmegedämmte Massivdächer / 18.08 Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / 18.09 Wärmegedämmte Wände zu Erdreich	La categoria 18 comprende i seguenti gruppi: / 18.01 Parete esterna portante con isolamento termico / 18.02 Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / 18.03 Parete esterna portante in legno con isolamento termico / 18.04 Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / 18.05 Platea di fondazione con isolamento termico nel pacchetto pavimento su interrato / 18.06 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / 18.07 Tetti massicci isolati termicamente / 18.08 Tetti in legno isolati termicamente / 18.09 Pareti isolate termicamente controterra
18.01	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung	Parete esterna portate con isolamento termico	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.01 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.01 umfasst folgende Untergruppen: / 18.01.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.01.02 Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.01 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.01 comprende seguenti sottogruppi: / 18.01.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico / 18.01.02 Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico
18.01.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico esterno con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	147,67
18.01.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	172,03
18.01.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	205,38
18.01.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 58,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 58,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	222,66
18.01.01.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	126,69
18.01.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 49,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 49,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	145,47
18.01.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 20 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 20 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	140,73
18.01.01.02.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 28 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 61,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 28 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 61,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	159,17
18.01.01.03	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS con grafite	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	126,64
18.01.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	131,39
18.01.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	136,28
18.01.01.03.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 24 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 24 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	145,57
18.01.01.04	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con lastre in sughero	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.04.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	164,01
18.01.01.04.b	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	177,22
18.01.01.04.c	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 30,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	200,50
18.01.01.04.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 26,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 26 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	226,38
18.01.01.05	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat)	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli in minerale espanso	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.05.a	Gesamt-U-Wert 0,35 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,35 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,35 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,35 W/m2K	m2	m2	158,53
18.01.01.05.b	Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	m2	m2	165,72
18.01.01.05.c	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 18 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 47,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 18 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 47,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	176,97
18.01.01.05.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 59,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 59,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	229,31
18.01.02	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem WDVS	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.02.01	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. portante in c.a. con isol. termico est. con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	186,28
18.01.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	198,46
18.01.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	222,67
18.01.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 63,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 63,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	255,21
18.02	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.02 umfasst folgende Untergruppen: / 18.02.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / 18.02.02 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.02.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco esterno isolante / 18.02.02 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco esterno isolante
18.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno
18.02.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	131,42
18.02.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 40,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 40,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	144,88
18.02.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 42,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	143,64
18.02.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 46,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 46,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	157,11
18.02.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolati e int. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolati e intonaco esterno
18.02.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolate e int. termoisol. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	164,38
18.02.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 42,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	182,21
18.02.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	201,51
18.02.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	214,97
18.03	Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung	Parete esterna portante in legno con isolamento termico	Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.03 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN / Die Gruppe 18.03 umfasst folgende Untergruppen: / 18.03.01 Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit / Wärmedämmung und Putzfassade / 18.03.02 Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und hinterlüfteter Fassade / 18.03.03 Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.03.04 Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassade	Parete esterna portante in legno con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.03 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.03 comprende seguenti sottogruppi: / 18.03.01 Parete esterna portante in legno e tamponamenti con isolamento termico e facciata con intonaco / 18.03.02 Parete esterna portante in legno e tamponamenti con isolamento termico e facciata ventilata / 18.03.03 Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato e isolamento termico esterno / 18.03.04 Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato e isolamento termico esterno e facciata ventilata
18.03.01	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und Putzfassade	Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata con intonaco	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und Putzfassade	Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata con intonaco
18.03.01.01	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Dämmung und Putzfassade	Parete est. port. con struttura in montanti di legno e tamponamenti con isolamento termico e facciata con intonaco	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte - lt. Pos. 04.05.03.04 c / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 / Holzfaserdämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata con intonaco / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / pannello gessofibra – secondo pos. 04.05.03.04 c / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11. a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.10.01 / Isolamento in fibra di legno fra la struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD 07.01.03.15 a / Isolamento esterno con pannelli in fibra di legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.03.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 29,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 16,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 4,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 29,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	198,49
18.03.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 10,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 35,60 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 16,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 10,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 35,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	228,04
18.03.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 10,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 39,60 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 20,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 10,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 39,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	239,31
18.03.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,10 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,10 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 8,0 cm (4,0+4,0 cm), Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 14,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 47,60 cm, Gesamt-U-Wert 0,10 W/m2K	Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 8,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 20,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 14,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 47,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,10 W/m2K	m2	m2	271,62
18.03.02	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und hinterlüfteter Fassade	Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata ventilata	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und hinterlüfteter Fassade	Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata ventilata
18.03.02.01	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade	Parete est. port. con strutt. in montanti di legno e tamp. con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata	Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte, doppelte Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenschalung hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.10 c	Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pannelli in fibra di gesso, 2 lastre – secondo pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11 a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante - secondo pos. 07.01.10.01 a / Isolamento fra la costruzione in legno portante - secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 a / Isolamento continuo con in fibra in legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Rivestimento in facciata su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.10 c
18.03.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 25,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 16,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 25,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	194,09
18.03.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 4,0 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 29,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 16,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento continuo in fibra di legno 4,0 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 29,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	205,57
18.03.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 4,0 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 33,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 20,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento continuo in fibra di legno 4,0 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 33,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	m2	m2	216,88
18.03.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,11 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,11 W/m2K	Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 8,0 cm (4,0+4,0 cm), Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 6,0 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 39,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,11 W/m2K	Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 8,0 cm (4,0 + 4,0 cm), spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 20,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento continuo in fibra di legno 6,0 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 39,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,11 W/m2K	m2	m2	222,67
18.03.03	Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante in tavole di compensato con sist. di isolamento termico esterno	Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con sistema di isolamento termico esterno
18.03.03.01	Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade	Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno	Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, doppelt beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dämmung zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con pannelli isolanti in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Lastre di cartongesso, rivestimento a doppia lastra – secondo pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento fra i travetti di supporto - secondo pos. lt. Pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Isolamento esterno con pannelli in fibra in legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.03.03.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 10,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 6,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 23,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 10,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 6,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 23,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	219,87
18.03.03.01.b	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 27,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 8,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 27,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	238,04
18.03.03.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 12,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 31,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 12,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 31,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	261,00
18.03.03.01.d	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 8,0 cm (4+4 cm), Stärke Brettsperrholzplatte 14,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 16,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 8,0 cm (4+4 cm), spessore pannelli portanti in compensato 14,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 16,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	317,18
18.03.04	Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassade	Parete esterna portante in tavole di compensato con isolamento termico esterno e facciata ventilata	Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassade	Parete esterna portante in tavole di compensato con isolamento termico esterno e facciata ventilata
18.03.04.01	Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten	Parete est. port. in lastre di comp. con pannelli isol. in fibra di legno e facciata ventilata con rivest. in pannelli	Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, einfach beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 a / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Polsterhölzer für Dämmebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 a / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.18 a	Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata con rivestimento in pannelli / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Lastre in cartongesso, rivestimento monolastra – secondo pos. 04.05.03.05 a / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Travetti di supporto in legno per piano di isolamento – secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo in fibra in legno – secondo pos. 07.01.04.12 a / Manto antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Pannelli da rivestimento su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.18 a
18.03.04.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 10,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 4,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 21,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 10,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 4,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 21,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	336,39
18.03.04.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 10,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 8,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 25,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 10,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 8,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 25,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	345,16
18.03.04.01.c	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 12,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 31,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 12,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 31,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	354,80
18.03.04.01.d	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 8,0 cm (4+4 cm), Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 14,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 37,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 8,0 cm (4+4 cm), spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 14,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 37,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	375,01
18.04	Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau	Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati	Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Untergruppen 18.04.01 und 18.04.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Untergruppen 18.04.03, 18.04.04, 18.04.05 und 18.04.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN" / Die Gruppe 18.04 umfasst folgende Untergruppen: / 18.04.01 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Aussenseite / 18.04.02 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.03 Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.04 Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung zwischen den Balken / 18.04.05 Holzdecken aus Brettsperrholz über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.06 Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung zwischen den Balken	Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.04.01 e 18.04.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.04.03, 18.04.04, 18.04.05 e 18.04.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.04.01 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno / 18.04.02 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.03 Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.04 Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento fra i travi / 18.04.05 Solaio in tavole di compensato multistrato su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.06 Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento fra le travi
18.04.01	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Aussenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Aussenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno
18.04.01.01	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Aussenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in polistirene estruso XPS	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10
18.04.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Fliesen, Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 10,0 cm, Gesamtstärke 35,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore isolamento termico XPS 10,0 cm, spessore totale 35,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	133,21
18.04.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	Fliesen, Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 12,0 cm, Gesamtstärke 37,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore isolamento termico XPS 12,0 cm, spessore totale 37,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	m2	m2	135,54
18.04.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Fliesen, Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 14,0 cm, Gesamtstärke 39,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore isolamento termico XPS 14,0 cm, spessore totale 39,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	137,86
18.04.01.02	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Aussenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in lastre di agglomerato di sughero	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Dämmschicht - lt. Pos. 02.12.01.05	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK), secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05
18.04.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten als WDVS 10,0 cm, Gesamtstärke 39,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore sistema di isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero 10,0 cm, spessore totale 39,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	m2	m2	189,18
18.04.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten als WDVS 12,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore sistema di isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero 12,0 cm, spessore totale 41,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	m2	m2	195,15
18.04.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten als WDVS 14,0 cm, Gesamtstärke 43,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,24W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore sistema di isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero 14,0 cm, spessore totale 43,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	m2	m2	202,24
18.04.01.03	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Aussenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in pannelli in fibra minerale	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Aussendämmung - lt. Pos. 02.12.01.07	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico esterno - secondo pos. 02.12.01.07
18.04.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 10,0 cm, Gesamtstärke 39,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 10,0 cm, spessore totale 39,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	m2	m2	173,73
18.04.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 12,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 12,0 cm, spessore totale 41,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	m2	m2	179,79
18.04.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 16,0 cm, Gesamtstärke 45,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, spessore totale 45,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	191,97
18.04.02	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno
18.04.02.01	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Innenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in polistirene estruso XPS	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a
18.04.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 10,0 cm Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 37,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento termico XPS 10,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 37,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	146,46
18.04.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 12,0 cm Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 39,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento termico XPS 12,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 39,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	148,79
18.04.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 14,0 cm Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 41,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento termico XPS 14,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 41,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	m2	m2	151,11
18.04.02.02	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Innenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in lastre di agglomerato di sughero	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01.c / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Dämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a
18.04.02.02.a	Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten 10,0, cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 37,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento con lastre di agglomerato di sughero 10,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base si calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 37,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	m2	m2	200,90
18.04.02.02.b	Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten 12,0, cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 39,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento con lastre di agglomerato di sughero 12,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base si calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 39,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	m2	m2	206,87
18.04.02.02.c	Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten 14,0, cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 41,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento con lastre di agglomerato di sughero 14,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base si calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 41,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	m2	m2	213,96
18.04.02.03	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Innenseite	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in pannelli in fibra minerale	Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.02.02 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a	Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.02.02 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a
18.04.02.03.a	Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 10,0 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 36,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, spessore isolamento con pannelli di fibra minerale 10,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 36,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	m2	m2	151,71
18.04.02.03.b	Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 12,0 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 38,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, spessore isolamento con pannelli di fibra minerale 12,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 38,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	m2	m2	156,59
18.04.02.03.c	Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 14,0 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 40,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, spessore isolamento con pannelli di fibra minerale 14,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 40,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	m2	m2	162,96
18.04.03	Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite	Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno	Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite	Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno
18.04.03.01	Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau	Solaio con travi in legno su cantina non risc. con pav. a parquet e isol. EPS nel pacchetto pavimento	Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.01.05 a / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.09 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Untersichtschalung für Holzbalkendecke - lt. Pos. 07.01.03.19 a / Balkendecke in Fichte	Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con pavimento a parquet e isolamento in EPS nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.01.05 a / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.09 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.04 b / Rivestimento di intradosso copertura - secondo pos. 07.01.03.19 a / Solaio con travi in legno in abete
18.04.03.01.a	Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 4,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 13,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 4,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 13,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	m2	m2	74,84
18.04.03.01.b	Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 8,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 17,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K	Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 8,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 17,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K	m2	m2	83,11
18.04.03.01.c	Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 12,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 21,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 12,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 21,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	m2	m2	91,28
18.04.03.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 16,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 25,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 16,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 25,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	99,45
18.04.04	Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung zwischen den Balken	Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento fra le travi	Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung zwischen den Balken	Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento fra le travi
18.04.04.01	Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken	Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi	Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag auf Polsterhölzer - lt. Pos. 06.03.01.01c / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene - lt. Pos. 07.01.03.14 c / Balkendecke in Fichte - lt. Pos. 07.01.11.01 a / Dämmung zwischen den Holzbalken - lt. Pos. 07.01.04.13 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Bretterschalung als Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.05	Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento su travetti di supporto in legno - secondo pos. 06.03.01.01c / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico - secondo pos. 07.01.03.14 c / Solaio con travi in legno in abete - secondo pos. 07.01.11.01 a / Isolamento fra i travi in legno - secondo pos. 07.01.04.13 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 b / Travetti di supporto di legno per piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Rivestimento di intradosso copertura con tavole - secondo pos. 07.01.03.05
18.04.04.01.a	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 18,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 24 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 28,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 18,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 24 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 28,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	199,87
18.04.04.01.b	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 22,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 24 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 32,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 22,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 24 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 32,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	211,01
18.04.04.01.c	Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 28,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 32 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 38,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 28,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 32 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 38,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	m2	m2	241,78
18.04.04.01.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 32,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 32 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 42,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 32,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 32 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 42,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	254,92
18.04.05	Holzdecken aus Brettsperrholz über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite	Solaio in tavole di compensato su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno	Holzdecken aus Brettsperrholz über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite	Solaio in tavole di compensato su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno
18.04.05.01	Brettsperrholzdecke zu unbeheiztem Keller aus Massivholz mit Dämmung im Bodenaufbau	Solaio isolato termicamente in tavole di comp. multistr. con isol. in fibra di legno su cantina non risc.	Wärmegedämmte Brettsperrholzdecke aus kreuzverleimten Mehrschicht- Massivholzplatten mit Holzfaserdämmung im Bodenaufbau. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Trockenestrich - lt. Pos. 02.10.05.05 b / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Wärmedämmung - lt. Pos 02.12.01.21 / Ausgleichsschüttung - lt. Pos. 02.10.05.09 / Rieselschutz - lt. Pos. 02.11.04.01 b / Tragende Massivholzdecke - lt. Pos. 07.01.12.01 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 b / Gipskartonplatten, Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.05 b	Solaio isolato termicamente in tavole di compensato multistrato con isolamento in fibra di legno su cantina non riscaldata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di pavimento / Sottofondo a secco - secondo pos. 02.10.05.05 b / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento termico – secondo pos. 02.12.01.21 / Strato livellante- secondo pos. 02.10.05.09 / Protezione impermeabile - secondo pos. 02.11.04.01 b / Solaio portante in tavole di compensato - secondo pos. 07.01.12.01 / Travetti di supporto di legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 b / Lastre di cartongesso a doppio rivestimento - secondo pos. 04.05.03.05 b
18.04.05.01.a	Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 18,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 29,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 18,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 29,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	m2	m2	274,26
18.04.05.01.b	Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 6,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 18,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 31,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K	Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 6,0 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 18,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 31,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K	m2	m2	274,16
18.04.05.01.c	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 8,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 6,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 18,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 35,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 8,0 cm, spessore strato livellante 6,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 18,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 35,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	280,45
18.04.05.01.d	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 10,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 6,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 22,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 41,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 10,0 cm, spessore strato livellante 6,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 22,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 41,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	320,54
18.04.06	Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung zwischen den Balken	Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento fra le travi	Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung zwischen den Balken	Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento fra le travi con fibra di legno
18.04.06.01	Holzdecke zu unbeheiztem Keller aus Massivholz mit Dämmung im Bodenaufbau	Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi	Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung aus Holzfaser zwischen den Balken. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach aussen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.07 / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Bretterschalung als Blindboden - lt. Pos. 07.01.03.05	Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso della copertura - secondo pos. 07.01.03.20 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento fra la costruzione in legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Solaio con travi in legno di larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Isolamento continuo di pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Tavolato come piano di posa - secondo pos. 07.01.03.05
18.04.06.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 16,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 4,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 25,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 16,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 25,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	153,38
18.04.06.01.b	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 18,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 6,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 29,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 18,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 6,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 29,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	166,85
18.04.06.01.c	Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 26,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 6,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 37,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 26,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 6,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 37,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	m2	m2	197,48
18.04.06.01.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 26,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 10,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 41,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 26,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 10,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 41,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	205,21
18.05	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.05 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.05 umfasst folgende Untergruppen: / 18.05.01 Betonbodenplatte mit Dämmung im Bodenaufbau / 18.05.02 Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.05 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.05.01 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento / 18.05.02 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento
18.05.01.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Spessore platea 25 cm
18.05.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 8,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 43,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 8,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 43,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	m2	m2	203,04
18.05.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 12,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 47,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 12,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 47,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	m2	m2	229,02
18.05.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 51,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 51,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	255,02
18.05.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 20,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 55,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 20,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 55,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	280,98
18.05.02	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.02.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18
18.05.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 10,0 cm, Gesamtstärke 44,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo schiumato 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 10,0 cm, spessore totale 44,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	m2	m2	168,76
18.05.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Gesamtstärke 50,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore totale 50,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	216,02
18.05.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 22,0 cm, Gesamtstärke 56,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 22,0 cm, spessore totale 56,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	276,42
18.05.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 32,0 cm, Gesamtstärke 66,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 32,0 cm, spessore totale 66,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	373,47
18.06	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.06 umfasst folgende Untergruppen: / 18.06.01 Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung / 18.06.02 Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.06.01 Solaio in calcestruzzo con isolamento termico esterno / 18.06.02 Solaio in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno
18.06.01.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a
18.06.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	190,44
18.06.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	196,40
18.06.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	205,37
18.06.01.02	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a
18.06.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 16,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	174,74
18.06.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 20,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	192,36
18.06.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 24,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	202,12
18.06.01.03	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a
18.06.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	176,09
18.06.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	183,58
18.06.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	190,96
18.06.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.02.01	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a
18.06.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	186,46
18.06.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	192,48
18.06.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	m2	m2	198,45
18.06.02.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a
18.06.02.02.a	Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	m2	m2	187,19
18.06.02.02.b	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	204,81
18.06.02.02.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	214,57
18.06.02.03	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a
18.06.02.03.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	251,67
18.06.02.03.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	276,70
18.06.02.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	302,76
18.07	Wärmegedämmte Massivdächer	Tetti massicci isolati termicamente	Wärmegedämmte Massivdächer / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.07 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.07 umfasst folgende Untergruppen: / 18.07.01 Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung	Tetti massicci isolati termicamente / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.07 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.07.01 Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno
18.07.01	Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung	Tetto inclinato come solaio in laterocemento con isolamento termico esterno	Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung	Tetto inclinato come solaio in laterocemento con isolamento termico esterno
18.07.01.01	Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in polistirene estruso XPS	Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung – lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung	Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura
18.07.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennlage, Stärke Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlage, Gesamtstärke 37,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento termico in polistirene estruso XPS 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strato separatore, spessore totale 37,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	137,65
18.07.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennlage, Stärke Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlage, Gesamtstärke 41,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento termico in polistirene estruso XPS 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strato separatore, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	143,59