16.01.01.03	Pers.Aufzug 630kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenr., Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75 m, Tiefe 1,80 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 5,5 KW, Stromaufnahme: 14A-28A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 900x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 900x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase; potenza motore max.: 5,5 KW; assorbimenti: 14A-28A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10 mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 900x2100(H)mm, con fotocellula vertikale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	29000
16.01.01.04	Pers. Aufzug 430kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenraum, neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg bzw. 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,55 m, Tiefe 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 4,0 KW, max. Stromaufnahme: 11A-21A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Bekleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 800x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 800x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle, Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1.0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa max.: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza con motore elettrico trifase, potenza motore max.: KW 4,0, assorbimenti max.: 11A-21A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 800x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	27800
16.01.02	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico
16.01.02.01	Pers. Aufzug 630kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 630kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; indirekter Antrieb, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht, mit eigenem Triebwerksraum mit maximaler Entfernung von 10 m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg oder 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,80 m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; Hauptgeschoß mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile. / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Softstarter, max. Motorstärke: 9,5 KW; Stromaufnahme: 22A-66A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/-20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl, Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als autom. zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung mit Edelstahl; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Stocklichte: 900x2100(H)mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90 ÷ 110 cm; Rufabgabe- Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,80 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettiva per discesa nei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso e regolato allo spunto di corrente, potenza motore max.: 9,5 KW, assorbimenti: 22A-66A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme, dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130cm; soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 900x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	24000
16.01.02.02	Pers.Aufzug 480kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 480kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzuganlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk, mit indirektem Antrieb; Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht; mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10 m vom Fahrschacht; mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,55m Tiefe: 1,70m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - MAx. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Max. Motorstärke: 8 KW; max. Stromaufnahme: 19A-57A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl, Oberflächen aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90÷110 cm, Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettivanei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 8 KW, assorbimenti max.: 19A-57A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/- 20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete, indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione di prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) m; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in laminato plastico come la cabina, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura: / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio, finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza compresa tra 90 e 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce direzionali e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	22900
16.01.02.03	Pers.Aufzug 630kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.01 beschrieben, Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.01, portata 630 kg - 8 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	26700
16.01.02.04	Pers-Aufzug 480kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.02 beschrieben, Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziali) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.02, portata 480 kg - 6 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	25690
16.01.03	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte
16.01.03.01	Aufpreis Feuerschutz-Schachttüren:	Sovrappr. porta al piano tagliafuoco:	Aufpreis für Schachttür als Feuerschutztür, einschließlich Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand:	Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta:
16.01.03.01.a	EI 120'	EI 120'	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Fertigung: Lackierung, Primer	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Finitura: verniciatura, primer	St	cad	1100
16.01.03.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone
16.01.03.02.a	Tragfähigkeit 480kg	portata 480kg	Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 480 kg - 6 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1400
16.01.03.02.b	Tragfähigkeit 630kg	portata 630kg	Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 630 kg - 8 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1400
16.01.03.03	Aufpreis zweite Schachttüre an Haltestelle:	Sovrappr. per cadaun doppio servizio al piano:	Aufpreis für jede zweite Schachttür an der Haltestelle:	Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano:
16.01.03.03.a	800/900x2000/2100(H)mm	800/900x2000/2100(H)mm	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	800
16.02	Lastenaufzüge	Montacarichi	Die Gruppe 16.02 umfasst folgende Untergruppen: / 16.02.01 Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge / 16.02.02 Aufpreis für Türen	Il gruppo 16.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.02.01 Elevatori ad azionamento idraulico / 16.02.02 Supplemento per porte
16.02.01	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico
16.02.01.01	Lastenaufzug, 2000kg, 3 Haltest.	Ascensore merci, 2000kg, 3 ferm.	Lastenaufzug für die Beförderung von Gütern und Personen; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; mit indirektem hydraulischem Heber, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Fahrschacht, mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 2000 kg oder 27 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,30 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 3 / - Anzahl der Türen: 3 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 2500 mm, Tiefe: 3200 mm / - Förderhöhe: 6,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Abwärtssammelsteuerung, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal; Bedienungselemente: im Fahrkorb, Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, max. Motorstärke: 18,5 KW; max. Stromaufnahme: 40A-80A; Softstarter, Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle. Bodenbündiges Anhalten an den Stockwerken; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung; RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Fahrkorbboden aus Rifflblech; Schutzprofil für Wände aus Stahl an allen Seitenwänden; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen. Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1500x2700x2300(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiteilige seitlich öffnende Schiebetür aus Stahlblech mit Grund- und Deckbeschichtung, RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schließkantenüberwachung durch Lichtschranke, Schaltleiste und Schließkraftregler. Stocklichte: 1300x2200(H)mm, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische zweiflügelige, seitlich öffnende Schiebetür. Türen mit Fahrkorbtüren gekoppelt; mit Türportale und Schwellen aus Aluminium; Türen und Türportale aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung, RAL Farbton nach Wahl des AG. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Elevatore adibito al trasporto di merci e di persone; impianto elevatore con vano proprio (vano corsa elevatore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico laterale rinviato, con pistone nel vano corsa, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 2000 kg oppure 27 persone / - velocità nominale: 0,30 m/s / - fermate: 3 / - servizi: 3 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza: 2500mm, profondità: 3200mm / - corsa: 6,80 m / - fossa: 1,50 m / - testata max.: 3,80 m / - macchinario: in basso / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: / di tipo universale per discesa con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina, ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata, con segnalazione posizione cabina al piano principale; / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 18,5 KW; assorbimenti max.: 40A-80A; dispositivo elettronico di riduzione di assorbimento di potenza allo spunto, gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / cabina in lamiera di acciaio, verniciata con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente; bottoniera, campanello di allarme e citofono, illuminazione cabina con plafoniera incassata, pavimento cabina in lamiera striata, fasce paraurti in lamiera su tutte le pareti, manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano più vicino al mancare della corrente con successiva apertura automatica della porta, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1500x2700x2300(H)mm; / - porte cabina: / porta cabina automatica, a due ante scorrevoli lateralmente, in acciaio verniciato con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, con fotocellula, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; luce netta 1300x2200(H)mm; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, complete di portali e di soglie in alluminio; porte e portali costruiti in lamiera d'acciaio, verniciati con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	28900
16.02.02	Aufpreis für Türen	Supplementi porte	Aufpreis für Türen	Supplementi porte
16.02.02.01	Aufpreis für Feuerschutz-Schach-Schiebtür:	Sovrappr. porte al piano scorrevole tagliafuoco:	Aufpreis für automatische 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend als Feuerschutztür:	Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco:
16.02.02.01.a	1300x2200(H)	1300x2200(H)	Türlichte: 1300x2200(H)mm, EI 120'	luce porta: 1300x2200(H)mm, EI 120'	St	cad	1820,01
16.02.02.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti:
16.02.02.02.a	Tragfähigkeit 2000Kg	portata 2000kg	Tragfähigkeit Fahrkorb 2000 Kg	portata cabina 2000kg	St	cad	2250
16.02.02.03	Aufpreis zweite Schachttür an Haltestelle:	Sovrappr. seconda porta al piano:	Aufpreis für selektive Haltestelle mit einer zweiten Schachttür als 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend:	Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente:
16.02.02.03.a	1300x2200(H)mm	1300x2200(H)mm	Türlichte: 1300x2200(H)mm	luce porta: 1300x2200(H)mm	St	cad	1346,04
16.03	Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi	Die Gruppe 16.03 umfasst folgende Untergruppen: / 16.03.01 Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Il gruppo 16.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.03.01 Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01.01	Kleingüteraufzug, 24kg, 2 Haltest.	Piccolo montacarichi, 24kg, 2 ferm.	Kleingüteraufzug für die Beförderung von Gütern; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht, mit elektrischem Triebwerk; Seilzug und Führungen gemäß der in Italien geltenden Vorschriften; mit Gegengewicht. Triebwerksraum im Schachtkopf; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 24 kg / - Nenngeschwindigkeit: 0,45 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 2 / - Anzahl der Türen: 2 / - Fahrschachtquerschnitt: Breite: 950 mm, Tiefe: 900 mm / - Förderhöhe: 3300 mm / - Fahrschachtkopfhöhe: 2600 mm / - Ladehöhe: 800 mm / - Triebwerksraum: im Schachtkopf angeordnet / - Nennspannung: 220 Volt / - Schacht: / Tragendes Schachtgerüst aus Stahlkonstruktion, Stahlblechverkleidung mit Grundbeschichtung (Lieferung und Montage), / - Steuerung: / Außen-Druckknopf-Steuerung zum Holen und Senden von und nach jeder Haltestelle. / - Triebwerk: / Schneckenradgetriebe, elektrisch. / - Triebwerksraum: / Stahlkonstruktion mit Triebwerksraumtür, abschließbar, mit Grundbeschichtung. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus nichtrostendem satiniertem Stahl, Zwischenboden herausnehmbar, aus Edelstahl; Innenabmessungen Fahrkorb: Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 800 mm. / - Schachtabschlüsse: / Schachttür aus nichtrostendem satiniertem Stahl als zweiteilige, Vertikal-Schiebetür, Befestigung am Schachtgerüst, mit Türverriegelung und Türkontakt. Maße B/H 500x800 mm. / Inbegriffen sind das Befestigen des Schachtgerüstes, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme der Hauptzuleitung für den Stromanschluss bis zum Maschinenraum, welche ausreichend geschützt werden muss.	Piccolo montacarichi per sole cose; elevatore con vano corsa proprio, ad azionamento elettrico; funi e guide di scorrimento conforme normativa nazionale con contrappeso; locale macchinario posizionato in alto nella testata, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 24 kg / - velocità nominale: 0,45 m/s / - fermate: 2 / - servizi: 2 / - vano corsa: larghezza: 950 mm, profondità: 900 mm / - corsa: 3300 mm / - testata 2600 mm / - altezza fermata (da pavimento): 800 mm / - macchinario: posizionato in alto nella testata / - tensione: 220 Volt / - vano corsa: / struttura autoportante in acciaio, rivestita in lamiera verniciata con mano di fondo (fornitura e posa in opera), / - manovra: / di tipo universale con pulsanti di chiamata e rimando, indicatori di presente ad ogni piano. / - macchinario: / argano a vite senza fine, funzionamento elettrico. / - locale macchinario: / struttura in acciaio, con sportello e serratura; verniciatura con mano di fondo. / - cabina: / cabina in acciaio inossidabile satinato; ripiano asportabile in acciaio inossidabile; dimensioni interne: larghezza 600 mm, profondità 600 mm, altezza 800 mm. / - porte ai piano: / a due ante in acciaio inossidabile satinato scorrevoli del tipo a ghigliottina, fissaggio sulla struttura del vano corsa; catenaccio di blocco e contatto elettrico a ponte asportabile; luce netta: L/H 500x800 mm. / S'intendono compresi nel prezzo il fissaggio della struttura portante del vano corsa, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione del delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte fino ai macchinari.	Anlage	imp	6500
16.04	Treppenaufzüge	Servoscala	Die Gruppe 16.04 umfasst folgende Untergruppe: / 16.04.01 Treppenlifte	Il gruppo 16.04 comprende il seguente sottogruppo: / 16.04.01 Servoscala
16.04.01	Treppenlifte	Servoscala	Treppenlifte	Servoscala
16.04.01.01	Treppenlift für Rollstuhltransport	Servoscala per sedia a ruote	Treppenlift, behindertengerecht für Rollstuhltransport; mit räumlich geführter Fahrbahn über eine einläufige, zweiarmige Treppe mit Halbpodest und zweimal gewinkeltem Lauf, im Gebäude; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Einzelbeschreibung wie folgt: / Technische Eigenschaften. / - Führungsschienen: zwei Schienen aus Stahlrohr, parallel und übereinanderliegend mit Zwischenraum, als Handlauf zu benutzen, Zugseile verdecktliegend in den Schienen, / - Antriebsaggregat: am oberen Ende der Führungsschienen, / - Steuerspannung: 24 Volt, / - Fangvorrichtung: Treppenlift mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Bremsfangvorrichtung bei Abwärtsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit, / - Elektro-Verteiler: getrennt - an geeigneter Stelle montiert, / - Notsteuerung: handbetätigte Vorrichtung zum Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, / - Fahrtstrecke: gleichbleibender Abstand zwischen Plattform und Stufen, bzw. Haltestellen, Mindestabstand: 100 mm, / - Wandabstand: max. 9 cm Wandabstand bis Außenkante Führungsschiene, max. 25 cm Wandabstand bis Außenkante hochgeklappte Plattform, / technische Daten: / - Plattform: 800x1200 mm mit händischer Klappvorrichtung, bewegliche Auffahrtsrampen und Bordeinfassung; Seitenschutz gegen Absturz an der Zugangsseite, Plattform ausfahrbar auf Rollenlaufwerk, Sicherheitssteuerung für Aufwärts-, Abwärtsfahrt; / Beschichtung mit Lackfarbe, Farbton RAL nach Wahl des AG / - Triebwerk: Triebswerkaggregat mit Drehstrommotor und Betriebsbremse, Stromspannung: 380 V / - Förderleistung: 150 kg / - Fördergeschwindigkeit: 0,10 m/s / - Abfahrtsposition: gerade / - Förderhöhe: 340 cm / - Treppenbreite: 120 cm / - Haltestellen: 2 / - Antriebsaggregat: Schneckenuntersetzungsgetriebe mit selbsttätiger Dauerschmierung, / - Fahrtstrecke: 1270 cm mit 2 Kurven, / - Führungsschienenhalterung: Wandbefestigung, / - Oberflächenbehandlung Schienen: Lackbeschichtung Farbton RAL nach Wahl des AG, / - Sicherheitsvorrichtungen: mechanische und elektrische Sicherheitsvorrichtungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, / - Steuerung: Totmannsteuerung auf der Plattform durch Drucktaster, Endschalter, elektrische Notbremssicherung, Außensteuerung an beiden Enden, zum Holen und zum Senden der Plattform. / Inbegriffen sind der Einbau entsprechend den gesetzlichen Vorschriften; die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Servoscala per disabili con piattaforma per sedia a ruote; con guide inclinate, predisposto a servire scala a gradini con rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / caratteristiche tecniche / - guide: due guide in tubolare d'acciaio, parallele e sovrapposte, distanziate fra di loro con funzione di corrimano, funi incassate a scomparsa nelle guide, / - macchinario: a monte dei gruppi di sospensione e trazione, / - tensione d'esercizio: 24 Volt, / - paracadute: mezzo mobile con limitatore di velocità, dispositivo per arresto e sostegno nel caso di eccesso di velocità nel senso di discesa, / - quadro elettrico: staccato - ubicato in posizione adeguata, / - manovra d'emergenza: manuale con volantino per consentire di riportare il mezzo al piano, / - corsa: con spazio libero costante tra piattaforma e gradini oppure piano imbarco/sbarco, spazio minimo 100 mm, / - distanza filo parete: fra filo esterno guide e parete max. 9 cm, fra filo esterno piattaforma ripiegata e parete max. 25 cm, / specifiche tecniche: / - piattaforma: 800x1200 mm ribaltabile manualmente con alettoni di sicurezza sui lati di imbarco/sbarco e barra di protezione anticaduta; piattaforma montata su carrello scorrevole, con comandi elettrici di sicurezza salita/discesa; verniciatura al finito, colori RAL a scelta del committente; / - macchinario: gruppo di traino con motore autofrenante trifase, tensione 380 V / - portata utile: 150 kg / - velocità nominale: 0,10 m/s / - rampa di accesso: frontale / - dislivello: 340 cm / - larghezza scale: 120 cm / - fermate: 2 / - gruppo di traino: motoriduttore a vite senza fine, lubrificato a vita / - percorso: 1270 cm con due curve / - fissaggio guide: a muro / - finitura guide: verniciatura, colori RAL a scelta del committente / - requisiti di sicurezza: sicurezze meccaniche ed elettriche a norma di legge; / - comandi: apparecchiatura di controllo e comando elettrico, completo di fine corsa, blocchi elettrici di sicurezza, n. 2 pulsantiere per chiamare e rimandare la piattaforma ai punti di chiamata. / Si intendono compresi nel prezzo la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	Anlage	imp	15809,2
16.04.01.02	Zulage autom. Klappvorrichtung	Suppl. ribaltamento autom.	Zulage für Plattform mit automatischer Klappvorrichtung	Supplemento per piattaforma con ribaltamento automatico	St	cad	848,69
17	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori
17.01	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco
17.01.01	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista
17.01.01.01	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.01.a	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	m2	m2	93,89
17.01.01.01.b	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	m2	m2	69,32
17.01.01.02	Trockene Reinigung	Pulitura a secco	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen (Absaugen, Abblasen, Abstauben) bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.02.a	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	m2	m2	15,14
17.01.01.03	Wässrige Reinigung	Pulitura ad acqua	Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.01.03.a	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	19,18
17.01.01.03.b	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	13,4
17.01.01.03.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	117,1
17.01.01.04	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.04.c	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	17,3
17.01.01.05	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Bereiche und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.05.a	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	m2	m2	29,56
17.01.01.06	Entsalzung von Mauerwerk	Desalinizzazione della muratura	Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.06.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	70,63
17.01.01.06.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	102,18
17.01.02	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura
17.01.02.01	Verfüllung der Hohlstellen	Riempimento delle cavità	Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	m2	m2	76,49
17.01.02.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	m2	m2	112,04
17.01.02.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	m2	m2	170,9
17.01.02.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	m2	m2	228,26
17.01.02.02	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m ) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m ) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	23,63
17.01.02.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	114,28
17.01.02.04	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.04.a	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	m2	m2	27,01
17.01.02.04.b	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	m2	m2	70,03
17.01.02.04.c	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	m2	m2	90,28
17.01.02.05	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.05.a	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	m2	m2	13,05
17.01.02.05.b	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	m2	m2	31,97
17.01.02.05.c	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	m2	m2	48,35
17.01.02.06	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk exakt in der formalen Steinsetzung des Bestandes hinsichtlich der Steinform, der Steingröße, der Fugenabstände von Lager- und Stußfugen, der Steinart, des Verhältnisses zwischen den Steingrößen, Auszwickungen und sonstigen, die Form des Mauerwerks bestimmenden Elemente. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.06.a	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	m2	m2	375,81
17.01.02.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Sockelbereich: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Stopfung der Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Sieblinie dem Bestand entsprechen. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.07.a	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	m2	m2	219,05
17.01.03	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate
17.01.03.01	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	37,74
17.01.03.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	23,95
17.01.03.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	45,31
17.01.03.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	50,99
17.01.03.01.e	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	28,04
17.01.03.02	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.02.a	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	104,62
17.01.03.02.b	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	93,72
17.01.03.03	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab,	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.03.a	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	m2	m2	18,57
17.01.03.04	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.03.04.a	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	22,71
17.01.03.04.b	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	10,27
17.01.03.04.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	119,16
17.01.03.05	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.05.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	17,3
17.01.03.06	Abnahme salzverseuchter Putzflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzflächen und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Putzflächen und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.06.a	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	m2	m2	35,25
17.01.03.07	Entsalzung von Putzoberflächen	Desalinizzazione di intonacature	Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.07.b	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	69,73
17.01.03.07.c	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	101,93
17.01.04	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature
17.01.04.01	Verfüllung der Hohlstellen am Putz	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco	Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	m2	m2	75,82
17.01.04.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	m2	m2	108,98
17.01.04.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	m2	m2	168,76
17.01.04.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	m2	m2	225,55
17.01.04.02	Festigung von losen Farbschollen	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate	Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.02.a	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	m2	m2	101,4
17.01.04.02.b	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	m2	m2	136,62
17.01.04.02.c	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	m2	m2	219,33
17.01.04.02.d	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	m2	m2	292,41
17.01.04.03	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.03.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	23,33
17.01.04.03.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	18,29
17.01.04.04	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.04.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	112,94
17.01.04.05	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Riparazione di intonacature mediante chiusura	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.05.a	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	27,54
17.01.04.05.b	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	51,85
17.01.04.05.c	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	81,44
17.01.04.05.d	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	44,51
17.01.04.05.e	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	82,18
17.01.04.05.f	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	151,78
17.01.04.06	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.06.a	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	m2	m2	75,77
17.01.04.06.b	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	99,49
17.01.04.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse i	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.07.a	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	m2	m2	179,57
17.01.04.07.b	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	203,93
17.01.05	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)
17.01.05.01	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	383,87
17.01.05.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	132,21
17.01.05.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	299,22
17.01.05.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	450,83
17.01.05.02	Trockene Reinigung von Stuck	Pulitura a secco dello stucco	Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.05.02.a	trockene Reinigung	Pulizia a secco	trockene Reinigung	Pulizia a secco	m2	m2	30,52
17.01.05.02.b	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	m2	m2	62,09
17.01.05.02.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	141,42
17.01.05.03	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.03.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	25,87
17.01.05.04	Entsalzung von Stuck	Desalinizzazione dello stucco	Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.04.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	92,92
17.01.05.04.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	133
17.01.06	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco
17.01.06.01	Neuverklebung von losen Stuckteilen	Reincollaggio di parti di stucco	Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.01.a	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	m2	m2	112,77
17.01.06.01.b	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	m2	m2	225,18
17.01.06.01.c	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	m2	m2	414,25
17.01.06.01.d	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	m2	m2	541,13
17.01.06.02	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen	Pre-consolidamento di parti di stucco	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	47,16
17.01.06.02.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	36,7
17.01.06.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	151,18
17.01.06.04	Reparatur von kleinen Fehlstellen:	Riparazione di piccole parti mancanti:	Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.04.a	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	m2	m2	69,71
17.01.06.04.b	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	m2	m2	140,37
17.01.06.04.c	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	m2	m2	283,73
17.01.06.05	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate:	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen: Ergänzung am Stuck in einer exakt in der Form, dem Stil und Verlauf des Bestandes nachgestellten Art mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione dello stucco rispettando esattamente la forma, lo stile e lo sviluppo dello stucco già presente, usando una malta a base di calce adeguata a quella esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.05.a	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	m2	m2
17.01.07	Retusche	Integrazione pittorica	Retusche	Integrazione pittorica
17.01.07.01	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk	Integrazione pittorica della muratura	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.01.a	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	m2	m2	17,43
17.01.07.01.b	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	m2	m2	35,6
17.01.07.01.c	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	m2	m2	48,6
17.01.07.02	Retusche von Putzoberflächen	Integrazione pittorica delle intonacature	Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.02.a	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	19,87
17.01.07.02.b	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	30,87
17.01.07.02.c	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	39,74
17.01.07.02.d	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	m2	m2	228,16
17.01.07.02.e	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	m2	m2	324,75
17.01.07.02.f	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	m2	m2	414,8
17.01.07.02.g	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	28,93
17.01.07.02.h	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	44,72
17.01.07.02.i	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	60
17.01.07.03	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione pittorica dello stucco	Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.03.a	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	m2	m2	45,21
17.01.07.03.b	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	m2	m2	84,6
17.01.07.03.c	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	m2	m2	129,02
17.01.07.04	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.04.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	22,71
17.01.07.04.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	m2	m2	35,4
17.01.07.04.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	m2	m2	47,21
17.01.07.05	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione cromatica dello stucco	Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.05.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	m2	m2	50,04
17.01.07.05.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	97,05
17.01.07.05.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	m2	m2	143,01
17.01.07.06	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.06.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	18,18
17.01.07.06.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	19,32
17.01.07.06.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	17,48
17.01.07.06.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	22,46
17.01.07.07	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.07.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	39,09
17.01.07.07.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	41,83
17.01.07.07.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	34,76
17.01.07.07.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	45,26
17.02	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno
17.02.01	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno
17.02.01.01	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.01.a	Holzoberflächen	superfici in legno	Holzoberflächen	superfici in legno	psch	a c
17.02.01.02	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.02.a	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	psch	a c
17.02.01.02.b	Metallteile Möbel	superfici in metallo di mobili	Metallteile Möbel: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl, Gummi Arabicum.	superfici in metallo di mobili: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi specifici ed eventuale copertura con cera pigmentata o olio di lino, gomma arabica.	psch	a c
17.02.01.03	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster / Freilegung der gestrichenen Oberflächen auf Holzsichtigkeit (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials: Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) aus pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno verniciate (adattandole esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“) utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale (adattandolo esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“), in rivestimenti pigmentati con l’aggiunta di leganti che corrispondono per carattere e brillanza al legno usato. Diversamente rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.03.a	Reparatur der Fenster	Riparazione delle finestre	Reparatur der Fenster: / Wiederherstellung der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Zierwinkel, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle finestre: / ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente.	psch	a c
17.02.01.03.b	Reparatur von Gläsern:	Riparazione di vetri:	Reparatur von Gläsern: / Austausch von gebrochenen Scheiben mit Gläsern, die dem Bestand möglichst nahe kommen, teils Reparatur der Verbleiung, teils Neuverbleiung; wo erforderlich Neueinkittung der Glasscheiben bei Abnahme sämtlicher brüchiger Kittstellen.	Riparazione di vetri: / sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice fissurate.	psch	a c
17.02.01.03.c	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente copertura con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.04	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug bei ursprünglich pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.04.a	Reparatur der Türen:	Riparazione delle porte:	Reparatur der Türen: / Reparatur der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Bänder, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle porte: / Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale.	psch	a c
17.02.01.04.b	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentierten Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.05	Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche von Stubentäfelungen	Pannellatura in legno da „Stube“: messa a nudo della superficie originale in legno	Oberfläche von Stubentäfelungen / Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Pannellatura in legno da „Stube“ / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura, la finitura e lo smaltimento del materiale. Adeguamento del colore delle parti in legno riparate utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la brillanza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove brillanza e carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.05.a	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion vor Ort	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione sul posto	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion / Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau vor Ort.	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione / Ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli sul posto.	psch	a c
17.02.01.05.b	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau	Somtaggio, riparazione e rimontaggio	Abbau des Stubengetäfels inkl. der vollständigen Durchnummerierung und sämtlicher notwendiger Vorarbeiten, Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau.	Smontaggio dei pannelli da stube compresi la completa numerazione degli elementi e tutti i lavori preliminari necessari, ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli.	psch	a c
17.02.01.06	Reinigung und Reparatur von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Reinigung und Reparatur von Holzböden / Reinigung der Oberfläche mit geeigneten Lösemittelsystemen und Methoden bei Vorlegung einer Reinigungsprobe zur Begutachtung, Reparatur von störenden offenen Fugen und Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepassten Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; Wachsüberzug inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Pulitura della superficie con solventi e metodiche adeguate e presentazione di un campione che evidenzia l’efficienza della pulitura da valutare. Riparazione delle fessure e delle parti mancanti del pavimento con del legno uguale a quello originale posizionandolo con precisione e senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Rivestimento in cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.02.01.07	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden / Sukzessiver Abbau des Bodens in Teilen, Nummerierung der Stücke, Abnahme von späteren störenden, im Holz und im Faserverlauf nicht dem Bestand entsprechenden Einstückungen, Herausnahme der Unterkonstruktion und Neubau derselben in der Art des Bestandes, dort, wo möglich, Reparatur der Unterkonstruktion, Ergänzung der Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepasstem Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; die Restaurierung muss, da sukzessive in Teilen fortschreitend, vor Ort erfolgen; farbliche Integrierung der Ergänzungen und Überzug mit Wachs inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Smontaggio del pavimento a tappe con numerazione dei pezzi smontati, rimozione delle parti e delle integrazioni successive che non corrispondono al legno usato originariamente ed alla venatura originale. Rimozione della sottostruttura e sostituzione con una sottostruttura nuova con la stessa tecnica originaria o possibilmente riparazione della sottostruttura, completamento delle parti mancanti nel pavimento con del legno esattamente uguale a quello originale, posizionato senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Il restauro, siccome viene eseguito in fasi successive, va effettuato sul luogo. Adattamento del colore nelle parti sostituite e rivestimento con cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.03	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)
17.04	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)
18	Bauteile für Gebäude mit KlimaHaus Standard	Elementi costruttivi di edifici con standard CasaClima	Die Kategorie 18 umfasst folgende Gruppen: / 18.01 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / 18.02 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit besonders wärmedämmenden Ziegeln / 18.03 Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / 18.04 Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / 18.05 Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / 18.06 Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / 18.07 Wärmegedämmte Massivdächer / 18.08 Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / 18.09 Wärmegedämmte Wände zu Erdreich	La categoria 18 comprende i seguenti gruppi: / 18.01 Parete esterna portante con isolamento termico / 18.02 Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / 18.03 Parete esterna portante in legno con isolamento termico / 18.04 Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / 18.05 Platea di fondazione con isolamento termico nel pacchetto pavimento su interrato / 18.06 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / 18.07 Tetti massicci isolati termicamente / 18.08 Tetti in legno isolati termicamente / 18.09 Pareti isolate termicamente controterra
18.01	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung	Parete esterna portate con isolamento termico	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.01 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.01 umfasst folgende Untergruppen: / 18.01.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.01.02 Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.01 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.01 comprende seguenti sottogruppi: / 18.01.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico / 18.01.02 Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico
18.01.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico esterno con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	147,67
18.01.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	172,03
18.01.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	205,38
18.01.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 58,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 58,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	222,66
18.01.01.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	126,69
18.01.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 49,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 49,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	145,47
18.01.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 20 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 20 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	140,73
18.01.01.02.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 28 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 61,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 28 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 61,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	159,17
18.01.01.03	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS con grafite	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	126,64
18.01.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	131,39
18.01.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	136,28
18.01.01.03.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 24 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 24 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	145,57
18.01.01.04	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con lastre in sughero	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.04.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	164,01
18.01.01.04.b	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	177,22
18.01.01.04.c	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 30,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	200,5
18.01.01.04.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 26,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 26 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	226,38
18.01.01.05	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat)	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli in minerale espanso	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.05.a	Gesamt-U-Wert 0,35 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,35 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,35 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,35 W/m2K	m2	m2	158,53
18.01.01.05.b	Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K	m2	m2	165,72
18.01.01.05.c	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 18 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 47,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 18 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 47,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	176,97
18.01.01.05.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 59,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 59,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	229,31
18.01.02	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem WDVS	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.02.01	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. portante in c.a. con isol. termico est. con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.80.05 d, 02.04.72.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.80.05 d, 02.04.72.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	186,28
18.01.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	198,46
18.01.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	222,67
18.01.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 63,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 63,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	255,21
18.02	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.02 umfasst folgende Untergruppen: / 18.02.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / 18.02.02 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.02.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco esterno isolante / 18.02.02 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco esterno isolante
18.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno
18.02.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	131,42
18.02.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 40,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 40,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	144,88
18.02.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 42,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	143,64
18.02.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 46,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 46,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	157,11
18.02.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolati e int. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolati e intonaco esterno
18.02.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolate e int. termoisol. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	164,38
18.02.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 42,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	182,21
18.02.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	201,51
18.02.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	214,97
18.05	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.05 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.05 umfasst folgende Untergruppen: / 18.05.01 Betonbodenplatte mit Dämmung im Bodenaufbau / 18.05.02 Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.05 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.05.01 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento / 18.05.02 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento
18.05.01.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.71.02 + 02.04.80.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02 + 02.04.80.05 d / Spessore platea 25 cm
18.05.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 8,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 43,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 8,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 43,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	m2	m2	203,04
18.05.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 12,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 47,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 12,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 47,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	m2	m2	229,02
18.05.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 51,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 51,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	255,02
18.05.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 20,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 55,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 20,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 55,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	280,98
18.05.02	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.02.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.71.02, 02.04.80.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02, 02.04.80.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18
18.05.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 10,0 cm, Gesamtstärke 44,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo schiumato 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 10,0 cm, spessore totale 44,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	m2	m2	168,76
18.05.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Gesamtstärke 50,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore totale 50,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	216,02
18.05.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 22,0 cm, Gesamtstärke 56,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 22,0 cm, spessore totale 56,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	276,42
18.05.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 32,0 cm, Gesamtstärke 66,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 32,0 cm, spessore totale 66,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	373,47
18.06	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.06 umfasst folgende Untergruppen: / 18.06.01 Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung / 18.06.02 Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.06.01 Solaio in calcestruzzo con isolamento termico esterno / 18.06.02 Solaio in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno
18.06.01.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.03 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a
18.06.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	190,44
18.06.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	196,4
18.06.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	205,37
18.06.01.02	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.03 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a
18.06.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 16,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	174,74
18.06.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 20,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	192,36
18.06.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 24,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	202,12
18.06.01.03	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	176,09
18.06.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	183,58
18.06.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	190,96
18.06.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.02.01	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	186,46
18.06.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	192,48
18.06.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	m2	m2	198,45
18.06.02.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.02.a	Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	m2	m2	187,19
18.06.02.02.b	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	204,81
18.06.02.02.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	214,57
18.06.02.03	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.03.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	251,67
18.06.02.03.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	276,7
18.06.02.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	302,76
18.09	Wärmegedämmte Wände zu Erdreich	Pareti isolate termicamente controterra	Wärmegedämmte Wände zu Erdreich / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.09 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.09 umfasst folgende Untergruppen: / 18.09.01 Betonwände zu Erdreich	Pareti isolate termicamente controterra / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.09 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.09.01 Parete in calcestruzzo controterra
18.09.01	Betonwände zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra	Betonwände zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra
18.09.01.01	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten	Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra
18.09.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,36 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 10,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,36 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 10,0 cm, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K	m2	m2	148,82
18.09.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 14,0 cm, Gesamtstärke 45,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 14,0 cm, spessore totale 45,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	m2	m2	181,84
18.09.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 18,0 cm, Gesamtstärke 49,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 18,0 cm, spessore totale 49,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	206,93
18.09.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 20,0 cm, Gesamtstärke 51,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 20,0 cm, spessore totale 51,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	219,26
18.09.01.02	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS	Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich	Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra
18.09.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 10,0 cm, Gesamtstärke 42,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 10,0 cm, spessore totale 42,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	99,06
18.09.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 12,0 cm, Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 12,0 cm, spessore totale 44,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	102,07
18.09.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 18,0 cm, Gesamtstärke 50,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 18,0 cm, spessore totale 50,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	110,94
18.09.01.02.d	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 22,0 cm, Gesamtstärke 54,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 22,0 cm, spessore totale 54,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	116,97
18.11	Luftdichtes Abkleben	Incollaggio con tenuta all'aria	Luftdichtes Abkleben	Incollaggio con tenuta all'aria
18.11.01	Abkleben der Fugen (Übergänge)	Incollaggio delle giunture (raccordi)	Abkleben der Fugen (Übergänge)	Incollaggio delle giunture (raccordi)
18.11.01.01	Abkleben mit vließkaschierten Klebebänder durch Verwendung von elastischen Fugenbändern b=15 cm, inklusive Glattspachtelung mit Baukleber und Anbringen von Primer.	Incollaggio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura.	Abkleben mit vließkaschierten Klebebänder durch Verwendung von elastischen Fugenbändern, inklusive Glattspachtelung mit Baukleber und Anbringen von Primer.	Incollagio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, larghezza nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura.	m	m	15,89