15.09.01.07	LED-Lichtstrahler, 48 W	Faretto LED, 48 W	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Montage auf dreiphasiger Schiene. / Max. Neigungswinkel 90°, max. Rotationswinkel 355°. Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung, Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. / Mit schmalem, mittlerem oder breitem Strahlwinkel, nach Wahl des Bauleiters. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Komplett mit elektrischem Anschluß. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 48 W / - Leuchtenlichtstom: min. 4355 lm / - Leuchteneffizienz: min. 91 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen: Ø 113 mm (Richtwert) / - Gewicht: 1,8 kg (Richtwert).	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. / Inclinazione max. 90°, rotazione max. 355°. Corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. / In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 48 W / - Flusso luminoso: min. 4355 lm / - Efficienza luminosa: min. 91 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP20 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni: Ø 113 mm (valore orientativo) / - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo).	St	cad	295
15.09.01.08	LED-Lichtstrahler, 21 W	Faretto LED, 21 W	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Montage auf dreiphasiger Schiene. / Max. Neigungswinkel 90°, max. Rotationswinkel 355°. Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung, Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. / Mit schmalem, durchschnittlichem oder breitem Strahlwinkel, nach Wahl des Bauleiters. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Komplett mit elektrischem Anschluß. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 21 W / - Leuchtenlichtstom: min. 1885 lm / - Leuchteneffizienz: min. 90 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen: Ø 80 mm (Richtwert) / - Gewicht: 0,7 kg (Richtwert).	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. / Inclinazione di 90° e rotazione di 355°. Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. / In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 21 W / - Flusso luminoso: min. 1885 lm / - Efficienza luminosa: min. 90 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP20 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni: Ø 80mm (valore orientativo) / - Peso: 0,7 Kg (valore orientativo).	St	cad	234
15.09.01.09	Rundförmige LED-Einbauleuchte	Corpo illuminante LED di forma circolare	Rundförmige LED-Einbauleuchte, CE-markiert, samt Befestigungsklammern aus INOX. / Aluminiumgehäuse beschichtet mit UV-beständigem Polyester-Epoxydpulveranstrich in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. / Reflektor aus glänzendem Aluminium mit Opal-Optik zur Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit nach EN 12464-1 (UGR > 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 22 W / - Leuchtenlichtstom: min. 2100 lm / - Leuchteneffizienz: min. 95 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 44 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: Ø 189 mm (Richtwert) / - Gewicht: 1,8 kg (Richtwert).	Corpo illuminante LED di forma circolare, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. / Corpo in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. / Ottica in alluminio brillantato con diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 22 W / - Flusso luminoso: min. 2100 lm / - Efficienza luminosa: min. 95 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP44 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: Ø 189 mm (valore orientativo) / - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo).	St	cad	263,88
15.09.01.10	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.09	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.09	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.09angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile.	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.09. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio.	St	cad	164
15.09.01.11	LED-Lichtstrahler, 1132 lm	Faretto LED, 1132 lm	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern aus Inox. / Rundes Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Reflektor aus glänzendem Aluminium. Verschlußring mit Glasscheibe IP 65, Abfertigung in der Farbe nach Wahl des Bauleiters oder verchromt. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 10 W / - Leuchtenlichtstom: min. 1132 lm / - Leuchteneffizienz: min. 113 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 65 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: Ø 90 mm (Richtwert) / - Gewicht: 0,4 kg (Richtwert).	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. / Corpo circolare in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Riflettore in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 10 W / - Flusso luminoso: min. 1132 lm / - Efficienza luminosa: min. 113 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 K o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP65 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: Ø 90mm (valore orientativo) / - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo).	St	cad	142
15.09.01.12	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.11	Sovrapprezzo. Pos. 15.09.01.11	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.11 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile.	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.11. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio.	St	cad	164
15.09.01.13	LED-Lichtstrahler, 1084 lm	Faretto LED, 1084 lm	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern aus Inox. Viereckiges Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Reflektor aus glänzendem Aluminium. Verschlußring mit Glasscheibe IP 65, Abfertigung in der Farbe nach Wahl des Bauleiters oder verchromt. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 10 W / - Leuchtenlichtstom: min. 1084 lm / - Leuchteneffizienz: min. 108 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 65 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: 90x90 mm (Richtwert) / - Gewicht: 0,4 kg (Richtwert).	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. / Corpo quadrato in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. . Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Ottica in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 10 W / - Flusso luminoso: min. 1084 lm / - Efficienza luminosa: min. 108 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP65 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: 90x90 mm (valori orientativi) / - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo).	St	cad	137
15.09.01.14	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.13	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.13	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.13 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile.	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.13. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio.	St	cad	193
15.09.01.15	Schwenkbarer LED-Strahler	Faretto LED orientabile	Schwenkbarer LED-Strahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern in Inox. / Max. Neigungswinkel 60°, max. Rotationswinkel 355°. / Rundes Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. / Wärmedissipierungssystem aus Aluminium, Reflektor aus glänzendem Aluminium mit mittlerem Strahlwinkel (ca. 32°). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 20 W / - Leuchtenlichtstom: min. 2200 lm / - Leuchteneffizienz: min. 110 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 40 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: Ø 167mm (Richtwert) / - Gewicht: 1,4 kg (Richtwert).	Faretto LED orientabile, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Inclinazione max. 60°, rotazione max. 355°. / Corpo circolare in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio, ottica in alluminio brillantato con apertura del fascio luminoso media (ca. 32°). / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 20 W / - Flusso luminoso: min. 2200 lm / - Efficienza luminosa: min. 110 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP40 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: Ø 167mm (valore orientativo) / - Peso: 1,4 Kg (valore orientativo).	St	cad	101
15.09.01.16	LED-Anbauleuchte	Corpo illuminante LED	LED-Anbauleuchte, CE-markiert, geeignet zur Deckenmontage in Technik- bzw. Lagerräumen. / Gehäuse aus selbstlöschendem Polykarbonat, Mikroprismenoptik aus UV-stabilisiertem Polykarbonat. / Komplett mit Verschlussklammern aus Inox. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Decken-Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 47 W / - Leuchtenlichtstom: min. 6800 lm / - Leuchteneffizienz: min. 145 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 80 / - Schutzgrad: IP65 – IK08 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen: (LxPxH): 1565x123x91mm (Richtwerte) / - Gewicht: 2,5 kg (Richtwert).	Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione a plafone, per locali tecnici, magazzini e depositi. / Corpo in policarbonato autoestinguente, ottica a microprismi in policarbonato stabilizzato UV. / Completo di staffe di chiusura in acciaio inox. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio a soffitto e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 47 W / - Flusso luminoso: min. 6800 lm / - Efficienza luminosa: min. 145 lm/W / - Temperatura di colore: 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 80 / - Grado di protezione meccanica: IP65 – IK08 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni (LxPxH): 1565x123x91 mm (valori orientativi) / - Peso: 2,5 kg (valore orientativo).	St	cad	211
15.09.01.17	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.16	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.16	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.16 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile.	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.16. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio.	St	cad	148
15.10	Starkstromanlagen	Impianti forza motrice	Die Gruppe 15.10 umfasst folgende Untergruppen: / 15.10.02 Steckdosentafeln / 15.10.03 Auslässe für Starkstromanlagen	Il gruppo 15.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.10.02 Quadretti prese / 15.10.03 Attacchi per impianti forza motrice
15.10.02	Steckdosentafeln	Quadretti prese	Steckdosentafeln	Quadretti prese
15.10.02.01	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, unter Putz	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, sotto intonaco	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio sotto intonaco completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.
15.10.02.01.a	Steckdosentafel unter Putz, IP44	quadretto prese sotto intonaco, IP44	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	73,57
15.10.02.01.b	Steckdosentafel unter Putz, IP44	quadretto prese sotto intonaco, IP44	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko	St	cad	119,35
15.10.02.01.c	Steckdosentafel unter Putz, IP55	quadretto prese sotto intonaco, IP55	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	79,44
15.10.02.01.d	Steckdosentafel unter Putz, IP67	quadretto prese sotto intonaco, IP67	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	141,17
15.10.02.11	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.
15.10.02.11.a	Steckdosentafel auf Putz, IP44	quadretto prese in vista, IP44	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	92,16
15.10.02.11.b	Steckdosentafel auf Putz, IP44	quadretto prese in vista, IP44	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE	quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko	St	cad	133,24
15.10.02.11.c	Steckdosentafel auf Putz, IP55	quadretto prese in vista, IP55	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	98,61
15.10.02.11.d	Steckdosentafel auf Putz, IP67	quadretto prese in vista, IP67	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	199,38
15.10.03	Auslässe für Starkstromanlagen	Attacchi per impianti forza motrice	Auslässe für Starkstromanlagen	Attacchi per impianti forza motrice
15.10.03.03	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, deren Zuleitung, ausgehend von der Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco, IP40 o IP44, con alimentazione partendo dalla scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K o FS17 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.03.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	St	cad	49,02
15.10.03.32	Auslass für Steckdose zweipolig 10/16 A unter Putz Ausführung	Punto presa per presa bipolare 10/16 A esecuzione sotto intonaco	Auslass für Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.32.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	4,83
15.10.03.32.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	St	cad	20,93
15.10.03.32.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	39,34
15.10.03.32.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	76,14
15.10.03.40	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal quadro elettrico fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato; / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 2,5 mm² o 4 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	10,7
15.10.03.41	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.41.a	Steckdose 10/16A	Presa 10/16A	Steckdose 10/16A, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	10,62
15.10.03.41.b	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	18,32
15.10.03.41.c	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste	Presa 10/16A con listello per scritta	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	16,91
15.10.03.41.d	Steckdose 10/16A mit Schloss	Presa 10/16A con serratura	Steckdose 10/16A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con serratura, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	32,43
15.10.03.41.e	Steckdose 10/16A Sonderfarbe	Presa 10/16A colore speciale	Steckdose 10/16A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A colore speciale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	17,69
15.10.03.41.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	36,79
15.10.03.42	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.42.a	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.b	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.c	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.d	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.e	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.43	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40 o IP44, fascia di prezzo elevata, completa con accessori, fornita e montata
15.10.03.43.a	Steckdose 10/16A	Presa 10/16 A	Steckdose 10/16A, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16 A, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	15,2
15.10.03.43.b	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	20,68
15.10.03.43.c	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste	Presa 10/16A con listello per scritta	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	31,79
15.10.03.43.d	Steckdose 10/16A mit Schloss	Presa 10/16A con serratura	Steckdose 10/16A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A con serratura, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	45,08
15.10.03.43.e	Steckdose 10/16A Sonderfarbe	Presa 10/16A colore speciale	Steckdose 10/16A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A colore speciale, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	20,37
15.10.03.43.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	43,91
15.10.03.44	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo elevata, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.44.a	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	6,25
15.10.03.44.b	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	4,98
15.10.03.44.c	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	7,51
15.10.03.44.d	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo 10/16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	6,25
15.10.03.44.e	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	3,72
15.10.03.47	Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausführung	Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista	Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5, 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5, 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.47.e	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	13,72
15.10.03.47.f	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	St	cad	38,93
15.10.03.47.g	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	67,74
15.10.03.47.h	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	125,36
15.10.03.49	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10/16 A in auf Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10/16 A con esecuzione a vista	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10/16 A in auf Putz Ausführung, IP40 / IP44 oder IP65, deren Zuleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5, 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10/16 A con esecuzione a vista, IP 40, IP44 o IP65, la cui alimentazione che parte dalla prima scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5, 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.49.b	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP40, IP44 o IP65	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP40, IP44 o IP65	St	cad	113,1
15.10.03.55	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Aufputz-Ausführung, mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione a vista e con sistema di posa, in partenza dal quadro elettrico fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 2,5 mm² o 4 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	16
15.10.03.58	Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung	Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista	Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung, IP40 / IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse und Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista, IP40 / IP44 o IP65, completa di telaio, scatola e copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.58.a	Steckdose 10/16A	Presa 10/16A	Steckdose 10/16A, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	10,82
15.10.03.58.b	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	12,08
15.10.03.58.c	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste	Presa 10/16A con listello per scritta	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con listello per scritta, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	12,59
15.10.03.58.d	Steckdose 10/16A mit Schloss	Presa 10/16A con serratura	Steckdose 10/16A mit Schloss, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con serratura, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	46,97
15.10.03.58.e	Steckdose 10/16A Sonderfarbe	Presa 10/16A colore speciale	Steckdose 10/16A Sonderfarbe, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A colore speciale, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	10,34
15.10.03.58.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	38,05
15.10.03.59	Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.59.a	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	3,8
15.10.03.59.b	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	7,59
15.10.03.59.c	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung vandalensicher	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65 antivandali	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung vandalensicher, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65 antivandali, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	15,18
15.10.03.59.d	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	7,59
15.10.03.59.e	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP65 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	15,18
15.10.03.62	Auslass Steckdose Typ CEE in unter Putz Ausführung	Punto presa per presa tipo CEE esecuzione sotto intonaco	Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5-6mm², / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, sotto intonaco, IP44 o IP65, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5-6mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.62.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	13,04
15.10.03.62.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	126,93
15.10.03.62.g	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	13,88
15.10.03.62.h	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	160,58
15.10.03.73	Steckdose CEE in unter Putz Ausführung	Presa CEE sotto intonaco	Steckdose CEE in unter Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse, Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa CEE sotto intonaco, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.73.a	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44	St	cad	46,87
15.10.03.73.b	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65	St	cad	79,16
15.10.03.73.c	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44	St	cad	54,55
15.10.03.73.d	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65	St	cad	105,88
15.10.03.76	Auslass Steckdose Typ CEE in auf Putz Ausführung	Punto presa per presa tipo CEE esecuzione in vista	Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5-6mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, con esecuzione a vista, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5-6mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.76.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	19,4
15.10.03.76.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	184,03
15.10.03.76.g	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	20,32
15.10.03.76.h	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	220,71
15.10.03.87	Steckdose CEE in auf Putz Ausführung	Presa CEE con esecuzione a vista	Steckdose CEE in auf Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse, Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa CEE con esecuzione a vista, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.87.a	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44	St	cad	40,67
15.10.03.87.b	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65	St	cad	76,79
15.10.03.87.c	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44	St	cad	49,15
15.10.03.87.d	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65	St	cad	102,84
15.10.03.92	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in unter Putz Ausführung	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica esecuzione sotto intonaco	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.92.a	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	52,25
15.10.03.92.b	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	St	cad	59,65
15.10.03.92.c	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	St	cad	70,27
15.10.03.92.d	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	56,99
15.10.03.92.e	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	66,1
15.10.03.92.f	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	St	cad	86,21
15.10.03.92.g	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	61,74
15.10.03.92.h	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	73,88
15.10.03.92.i	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x4mm2 fino a 20 m	St	cad	96,08
15.10.03.95	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in auf Putz Ausführung	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in vista	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.95.a	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	85,27
15.10.03.95.b	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	St	cad	92,67
15.10.03.95.c	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	St	cad	111,83
15.10.03.95.d	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	98,55
15.10.03.95.e	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	107,66
15.10.03.95.f	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	St	cad	122,08
15.10.03.95.g	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	103,3
15.10.03.95.h	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	115,44
15.10.03.98	Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung	Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta	Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG16OR16 0,6/1kV - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG16OR16 0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l’utilizzatore / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.98.a	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2	St	cad	15,64
15.10.03.98.b	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2	St	cad	22,5
15.10.03.98.c	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2	St	cad	35,88
15.10.03.98.d	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2	St	cad	17,64
15.10.03.98.e	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2	St	cad	25,46
15.10.03.98.f	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2	St	cad	42,06
15.10.03.98.g	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2	St	cad	17,64
15.10.03.98.h	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	St	cad	27,36
15.10.03.98.i	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	St	cad	46,81
15.10.03.98.j	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2	St	cad	21,97
15.10.03.98.k	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2	St	cad	28,83
15.10.03.98.l	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2	St	cad	42,21
15.10.03.98.m	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2	St	cad	23,97
15.10.03.98.n	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2	St	cad	31,79
15.10.03.98.o	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2	St	cad	48,38
15.10.03.98.p	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2	St	cad	23,97
15.10.03.98.q	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2	St	cad	33,68
15.10.03.98.r	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2	St	cad	53,14
15.11	Sonderanlagen - Leerrohrauslässe	Impianti particolari - Impianti di predisposizione	Die Gruppe 15.11 umfasst folgende Untergruppen: / 15.11.02 Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster / 15.11.03 Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe / 15.11.12 Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr	Il gruppo 15.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.11.02 Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata / 15.11.03 Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa / 15.11.12 Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto
15.11.02	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata	Auslässe für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster	Punto di allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata
15.11.02.02	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Anschlusspunkt; / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt 1,5 mm2; / - Anteil der Anschlussdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, completo di: / - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente punto di allacciamento; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di connessione con coperchio per fissaggio a vite. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.02.a	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo o multipolare di lunghezza fino a 5 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo o multipolare di lunghezza fino a 5 m	St	cad	24
15.11.02.02.b	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	38
15.11.02.02.c	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	67
15.11.02.04	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Kabel, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Anschlusspunkt; / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR 16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2; / - Anteil der Anschlussdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente punto di allacciamento; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di connessione con coperchio per fissaggio a vite. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.04.d	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40,IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza fino a 5 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40,IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza fino a 5 m	St	cad	49
15.11.02.04.e	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	79
15.11.02.04.f	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	139
15.11.02.06	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, in esecuzione sotto intonaco	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, con linea di allacciamento in partenza dalla scatola di derivazione avente lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - tubazione flessibile in PVC; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per fissaggio a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.06.a	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 m und 40 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 40 m	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 m und 40 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 40 m	St	cad	47
15.11.02.06.b	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 m und 60 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 m und 60 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m	St	cad	120
15.11.02.06.c	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 m und 80 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 m und 80 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m	St	cad	160
15.11.02.08	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, in esecuzione in vista	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil der Anschlussdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con linea di allacciamento in partenza dalla scatola di derivazione avente lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - tubazione rigida in PVC; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per fissaggio a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.08.d	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 und 40 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 und 40 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	St	cad	79
15.11.02.08.e	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 und 60 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m, IP40, IP44 o IP 65	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 und 60 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m, IP40, IP44 o IP 65	St	cad	141
15.11.02.08.f	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 und 80 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 und 80 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	St	cad	202
15.11.02.21	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto di allacciamento dispositivi elettrici sotto intonaco	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per dispositivi elettrici, esecuzione sotto intonaco, completo di: / - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.21.b	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	16
15.11.02.21.d	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	55
15.11.02.21.f	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	19
15.11.02.21.h	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	67,5
15.11.02.24	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Punto di allacciamento dispositivi elettrici in vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per dispositivi elettrici, esecuzione in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione per installazione in vista con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.24.b	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	26
15.11.02.24.d	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	96,75
15.11.02.24.f	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	29
15.11.02.24.h	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	109
15.11.02.29	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivi in esecuzione da incasso	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivi elettrici in esecuzone da incasso, IP 40, completi di accessori per montaggio finito a regola d'arte
15.11.02.29.a	Rollotaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rollotaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	31
15.11.02.29.b	Rollotaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per installazione in vista, classe di prezzo superiore	Rollotaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	41,5
15.11.02.29.c	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	32,5
15.11.02.29.d	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	43
15.11.02.29.e	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	109
15.11.02.29.f	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	129,5
15.11.02.29.g	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	81,5
15.11.02.29.h	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	99
15.11.02.30	Aufpreis für Schaltgerät unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.11.02.30.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	11,5
15.11.02.30.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	12
15.11.02.30.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	1,5
15.11.02.30.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	9,5
15.11.02.30.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	3
15.11.02.30.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal-Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	4
15.11.02.31	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivo di comando in esecuzione a vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando in esecuzione per installazione a vista, IP 40, fornito e montato
15.11.02.31.a	Rollotaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rollotaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	34,5
15.11.02.31.b	Rollotaster gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo superiore	Rollotaster gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo superiore	St	cad	45
15.11.02.31.c	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	36,5
15.11.02.31.d	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	46,5
15.11.02.31.e	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	117
15.11.02.31.f	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	137
15.11.02.31.g	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	89
15.11.02.31.h	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	107
15.11.02.32	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.11.02.32.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	6,5
15.11.02.32.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	11,5
15.11.02.32.c	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	22,5
15.11.02.32.d	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	7,5
15.11.02.32.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando conetichetta, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	13,5
15.11.02.32.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media a vista	St	cad	4
15.11.02.35	Anschließen bauseitig gelieferter Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster	Allacciamento di tapparelle, serrande, frangisole o finestre motorizzate, con motori già montati	Anschließenbauseitig gelieferter Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster: bei bauseitig gelieferten Motoren muss der Anschlusskabel bauseitig bis zur Anschlussdose der elektrischen Anlage geführt werden. Fachgerechtes anschließen des Anschlusskabels in der Anschlussdose mittels geeigneten Klemmmaterial samt Zubehör.	Allacciamento di tapparelle, serrande, frangisole o finestre motorizzate: i motori premontati devono essere dotati di cavo di allacciamento portato fino alla scatola di connessione dell'impianto elettrico. E' compreso il collegamento a regola d'arte del cavo di collegamento, da effettuarsi nella scatola di connessione mediante idonei morsetti completi di accessori.
15.11.02.35.a	Anschließen Rollo	Allacciamento tapparella	Anschließen Rollo	Allacciamento tapparella	St	cad	10,5
15.11.02.35.b	Anschließen Rolläden	Allacciamento serranda	Anschließen Rolläden	Allacciamento serranda	St	cad	17,5
15.11.02.35.c	Anschließen Sonnenschutz	Allacciamento frangisole	Anschließen Sonnenschutz	Allacciamento frangisole	St	cad	26
15.11.02.35.d	Anschließen motorisiertes Fenster	Allacciamento finestra motorizzata	Anschließen motorisiertes Fenster	Allacciamento finestra motorizzata	St	cad	35,5
15.11.03	Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa	Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa
15.11.03.02	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 0,5-1,5 mm2 nach Bedarf geschirmt, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso, completo di: / - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 0,5 - 1,5 mm²; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.03.02.a	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	St	cad	17,5
15.11.03.02.b	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	St	cad	32
15.11.03.02.c	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	St	cad	61
15.11.03.02.d	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	St	cad	94
15.11.03.02.e	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o comando centralizzato, con cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o comando centralizzato, con cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	St	cad	20,5
15.11.03.02.f	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	St	cad	38
15.11.03.02.g	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	St	cad	73,5
15.11.03.02.h	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	St	cad	114
15.11.03.04	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione per installazione in vista	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 0,5-1,5 mm2 nach Bedarf geschirmt; / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione per installazione in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 0,5 - 1,5 mm², all'occorrenza schermato; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione per installazione in vista con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.03.04.a	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	27,5
15.11.03.04.b	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	52,5
15.11.03.04.c	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	88
15.11.03.04.d	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	128
15.11.03.04.e	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	30,5
15.11.03.04.f	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	59
15.11.03.04.g	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	100
15.11.03.04.h	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	147,5
15.11.03.10	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivi elettrici in esecuzione da incasso	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivi elettrici in esecuzione da incasso, IP 40, completi di accessori, forniti e montati
15.11.03.10.a	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo media	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	91,5
15.11.03.10.b	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo alta	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	117
15.11.03.10.c	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	162
15.11.03.10.d	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	187
15.11.03.10.e	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	330
15.11.03.10.f	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	520
15.11.03.10.g	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo media	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	66
15.11.03.10.h	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo alta	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	91,5
15.11.03.11	Aufpreis für Schaltgerät unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.11.03.11.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	6,5
15.11.03.11.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	11,5
15.11.03.11.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	22,5
15.11.03.11.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	7,5
15.11.03.11.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	13,5
15.11.03.11.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	4
15.11.03.15	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivi elettrici in esecuzione per installazione in vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, samt Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivi elettrici in esecuzione per installazione in vista, IP 40, completi di accessori, forniti e montati
15.11.03.15.a	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	53,5
15.11.03.15.b	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	79
15.11.03.15.c	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	136,5
15.11.03.15.d	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	162
15.11.03.15.e	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	330
15.11.03.15.f	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	520
15.11.03.15.g	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	66
15.11.03.15.h	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	91,5
15.11.03.16	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.11.03.16.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media a vista	St	cad	6,5
15.11.03.16.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media a vista	St	cad	11,5
15.11.03.16.c	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo media a vista	St	cad	22,5
15.11.03.16.d	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media a vista	St	cad	7,5
15.11.03.16.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo media a vista	St	cad	13,5
15.11.03.16.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal-Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo media a vista	St	cad	4
15.11.03.30	Anschließen bauseitig gelieferter Anlagenteile	Allacciamento di componenti impiantistici già montati in cantiere	Anschließen bauseitig gelieferter Anlagenteile: bei bauseitig gelieferten Anlagenteile muss der Anschlusskabel bauseitig bis zur Anschlussdose der elektrischen Anlage geführt werden. Fachgerechtes anschliessen des Anschlusskabels in der Anschlussdose mittels geeigneten Klemmmaterial samt Zubehör.	Allacciamento di componenti impiantistici già montati in cantiere, con cavo di allacciamento premontato e portato fino alla scatola di installazione dell'impianto elettrico. / E' compreso il collegamento elettrico del cavo da effettuarsi a regola d'arte nella scatola di installazione mediante idonei morsetti e relativi accessori.
15.11.03.30.a	Anschließen Raumthermostat	Allacciamento termostato ambiente	Anschließen Raumthermostat	Allacciamento termostato ambiente	St	cad	12,5
15.11.03.30.b	Anschließen Raumsonde	Allacciamento sonda di temperatura	Anschließen Raumsonde	Allacciamento sonda di temperatura	St	cad	10,5
15.11.03.30.c	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 3 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 3 partenze	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 3 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 3 partenze	St	cad	55
15.11.03.30.d	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 6 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 6 partenze	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 6 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 6 partenze	St	cad	77
15.11.03.30.e	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 12 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 12 partenze	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 12 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 12 partenze	St	cad	99,5
15.11.03.30.f	Anschließen Heizungspumpe	Allacciamento elettropompa per riscaldamento	Anschließen Heizungspumpe	Allacciamento elettropompa per riscaldamento	St	cad	12,5
15.11.03.30.g	Anschließen Sperrventil	Allacciamento elettrovalvola	Anschließen Sperrventil	Allacciamento elettrovalvola	St	cad	19
15.11.12	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto
15.11.12.01	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto sotto intonaco	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto ad incasso, completo di: / - tubazione flessibile in PVC; / - sonda inserita. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio nella muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.12.01.a	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm bis 5m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	7,5
15.11.12.01.b	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	13
15.11.12.01.c	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	23
15.11.12.01.d	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	34
15.11.12.01.e	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	8,5
15.11.12.01.f	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	14
15.11.12.01.g	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	25
15.11.12.01.h	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	37
15.11.12.01.i	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	9
15.11.12.01.j	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	15
15.11.12.01.k	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	27,5
15.11.12.01.l	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	41
15.11.12.01.m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	9,5
15.11.12.01.n	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	16,5
15.11.12.01.o	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	30
15.11.12.01.p	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	45
15.11.12.01.q	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	10,5
15.11.12.01.r	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	18
15.11.12.01.s	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	33
15.11.12.01.t	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	50
15.11.12.02	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC; / - sonda inserita. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.12.02.a	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm bis 5m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	14,5
15.11.12.02.b	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm von 5m bis 10m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm von 5m bis 10m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	22,5
15.11.12.02.c	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	38,5
15.11.12.02.d	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	56,5
15.11.12.02.e	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	18
15.11.12.02.f	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	28
15.11.12.02.g	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	48
15.11.12.02.h	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	71
15.11.12.02.i	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	21
15.11.12.02.j	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	32,5
15.11.12.02.k	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	55,5
15.11.12.02.l	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	83
15.11.12.02.m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	23
15.11.12.02.n	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	36
15.11.12.02.o	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	61,5
15.11.12.02.p	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	91,5
15.11.12.02.q	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	25,5
15.11.12.02.r	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	39,5
15.11.12.02.s	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	67
15.11.12.02.t	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	99,5
15.11.12.12	Abschluss Leerrohr in Unterputzausführung	Scatola da incasso per tubo vuoto	Abschluss Leerrohr in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Scatola da incasso per tubo vuoto, IP 40, completa di accessori, montata a regola d'arte
15.11.12.12.a	Gerätedose ohne Abdeckung in Unterputzausführung	Scatola di montaggio senza coperchio, da incasso	Gerätedose ohne Abdeckung in Unterputzausführung	Scatola di montaggio senza coperchio, da incasso	St	cad	4,5
15.11.12.12.b	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media, completa di accessori	St	cad	16,5
15.11.12.12.c	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo alta, completa di accessori	St	cad	24,5
15.11.12.12.d	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo media, completa di accessori	St	cad	19
15.11.12.12.e	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo alta, completa di accessori	St	cad	27
15.11.12.13	Aufpreis für Abschuss Leerrohr in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per scatola per tubo vuoto incassata in esecuzione speciale	Aufpreis für Abschluss Leerrohr in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per scatola per tubo vuoto incassata in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, compresi accessori, fornita e montata
15.11.12.13.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione IP 44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione IP 44, fascia di prezzo alta	St	cad	6,5
15.11.12.13.b	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione ermetica, fascia di prezzo alta	St	cad	11,5
15.11.12.13.c	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per installazione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per installazione a vista, fascia di prezzo alta	St	cad	7,5
15.11.12.13.d	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione da incasso con etichetta, fascia di prezzo alta	St	cad	13,5
15.11.12.13.e	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per montaggio a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per montaggio a canale, fascia di prezzo alta	St	cad	4
15.11.12.15	Abschluss Leerrohr in Aufputzausführung	Scatola per tubo vuoto in esecuzione per installazione a vista	Abschluss Leerrohr in Aufputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Scatola per tubo vuoto in esecuzione per installazione a vista, IP 40, completo di accessori, fornito e montato
15.11.12.15.a	Gerätedose ohne Abdeckung in Aufputzausführung	Scatola di montaggio in esecuzione per installazione a vista	Gerätedose ohne Abdeckung in Aufputzausführung	Scatola di montaggio in esecuzione per installazione a vista, senza coperchio	St	cad	6,5
15.11.12.15.b	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo media	St	cad	18,5
15.11.12.15.c	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo alta	St	cad	26,5
15.11.12.15.d	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo media	St	cad	21
15.11.12.15.e	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo alta	St	cad	29
15.11.12.16	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico per installazione in vista, in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico per installazione in vista, in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.11.12.16.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico da installare in vista, in esecuzione IP 44, fascia di prezzo media	St	cad	6,5
15.11.12.16.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 65, fascia di prezzo media	St	cad	11,5
15.11.12.16.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media	St	cad	7,5
15.11.12.16.d	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione con etichetta, fascia di prezzo media	St	cad	13,5
15.11.12.16.e	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da montare a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal-Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo per dispositivo da montare a canale, fascia di prezzo media	St	cad	4
15.12	INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX	INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX
15.12.01	SYSTEMGERÄTE	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX	SYSTEMGERÄTE	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX
15.12.01.01	Installationsbus KNX Spannungsversorgung	Installation bus KNX alimentazione di tensione	Installationsbus KNX Spannungsversorgung / Installationsbus KNX Spannungsversorgung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Installation Bus KNX alimentazione di tensione / Installation Bus KNX alimentazione di tensione, pronto all'uso e messo in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.
15.12.01.01.a	KNX - Spannungsversorgung 320 mA REG	KNX - Alimentatore 320 mA	KNX - Spannungsversorgung 320 mA REG	KNX - Alimentatore 320 mA	St	cad	243
15.12.01.01.b	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG	KNX - Alimentatore 640 mA	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG	KNX - Alimentatore 640 mA	St	cad	348
15.12.01.01.c	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG unterbrechungsfrei komplett mit Akku	KNX - Alimentatore 640 mA	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG unterbrechungsfrei komplett mit Akku	KNX - Alimentatore 640 mA	St	cad	478
15.12.01.02	Installationsbus KNX Koppler	Accoppiatore bus KNX	Installationsbus KNX Koppler einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Messa in funzione di accoppiatore bus KNX, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.01.02.a	KNX - Linienkoppler REG	KNX - Accoppiatore di linea, accoppiatore di campo, amplificatore di linea per linea fino a 64 apparecchi	KNX - Linienkoppler REG	KNX - Accoppiatore di linea	St	cad	366
15.12.01.03	Installationsbus KNX IP Router	Bus KNX IP Router	Installationsbus KNX IP Router einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Messa in funzione di bus KNX IP Router, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la mandopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.01.03.a	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	St	cad	583
15.12.01.04	Installationsbus KNX Datenschnittstelle	Installationbus KNX interfaccia dati	Installationsbus KNX Datenschnittstelle einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene oder in Unterputzdose samt Zubehör, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Installationbus KNX interfaccia dati predisposta per messa in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN o in scatola a incasso con tutti gli accessori, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.
15.12.01.04.a	KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz	KNX interfaccia dati USB sotto intonaco	KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz	KNX interfaccia dati USB sotto intonaco	St	cad	255
15.12.01.04.b	KNX - Datenschnittstelle USB REG	KNX interfaccia dati USB REG	KNX - Datenschnittstelle USB REG	KNX interfaccia dati USB REG	St	cad	242
15.12.02	AKTOREN	ATTUATORI	AKTOREN	ATTUATORI
15.12.02.01	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 10A	Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 10A mit mechanischer Handbetätigung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.01.a	Schaltaktor 10A 4fach	Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali	Schaltaktor 10A 4fach	Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali	St	cad	239
15.12.02.01.b	Schaltaktor 10A 8fach	Attuatore di commutazione 10 A a otto canali	Schaltaktor 10A 8fach	Attuatore di commutazione 10 A a otto canali	St	cad	290
15.12.02.01.c	Schaltaktor 10A 10fach	Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali	Schaltaktor 10A 10fach	Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali	St	cad	350
15.12.02.02	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last	Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A carico C	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last mit mechanischer Handbetätigung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A Carico C con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.02.a	Schaltaktor 16A 2fach	Attuatore di commutazione 16 A a due canali	Schaltaktor 16A 2fach	Attuatore di commutazione 16 A a due canali	St	cad	240
15.12.02.02.b	Schaltaktor 16A 4fach	Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali	Schaltaktor 16A 4fach	Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali	St	cad	318
15.12.02.02.c	Schaltaktor 16A 8fach	Attuatore di commutazione 16 A a otto canali	Schaltaktor 16A 8fach	Attuatore di commutazione 16 A a otto canali	St	cad	427
15.12.02.02.d	Schaltaktor 16A 10fach	Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali	Schaltaktor 16A 10fach	Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali	St	cad	499
15.12.02.02.e	Schaltaktor 16A 16fach	Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali	Schaltaktor 16A 16fach	Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali	St	cad	540
15.12.02.03	Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz	Bus KNX attuatori di commutazione sotto traccia o in vista	Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.03.a	Schaltaktor 4A 1fach	Attuatore di commutazione 4 A a un canale	Schaltaktor 4A 1fach	Attuatore di commutazione 4 A a un canale	St	cad	95,2
15.12.02.03.b	Schaltaktor 4A 2fach	Attuatore di commutazione 4 A a due canali	Schaltaktor 4A 2fach	Attuatore di commutazione 4 A a due canali	St	cad	116
15.12.02.10	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.10.a	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	St	cad	258
15.12.02.10.b	Jalousieaktor 8fach	Attuatore avvolgibili a otto canali	Jalousieaktor 8fach	Attuatore avvolgibili a otto canali	St	cad	496
15.12.02.11	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 24V DC	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 24V DC einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.11.a	Jalousieaktor 2fach	Attuatore avvolgibili a due canali	Jalousieaktor 2fach	Attuatore avvolgibili a due canali	St	cad	320
15.12.02.11.b	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	St	cad	548
15.12.02.12	Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz	Bus KNX attuatori avvogibili a incasso o in vista	Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.12.a	Jalousieaktor 4A 1fach	Attuatore avvolgibile 4A a un canale	Jalousieaktor 4A 1fach	Attuatore avvolgibile 4A a un canale	St	cad	149
15.12.02.17	Installationsbus Dali Gateway REG	Bus Dali Gateway REG	Installationsbus Dali Gateway REG einsatzfertig in Betrieb genommen. Für bis zu max.64 Dali Geräte in max. 32 Gruppen und max. 16 Lichtszenen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus Dali Gateway REG pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manopdopera per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.17.a	Dali Gateway 1fach	Dali Gateway a un canale	Dali Gateway 1fach	Dali Gateway a un canale	St	cad	499
15.12.02.18	Installationsbus Steuereinheit 1-10V 16A REG	Bus unità di comando 1-10V 16A REG	Installationsbus Steuereinheit 1-10V 16A REG laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Für bis zu max.64 Dali Geräte in max. 32 Gruppen und max. 16 Lichtszenen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus unità di comando 1-10V 16A REG pianificato come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manodopera per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.18.a	Steuereinheit 1-10V 16A 3fach	Unità di comando 1-10V 16A tre canali	Steuereinheit 1-10V 16A 3fach	Unità di comando 1-10V 16A tre canali	St	cad	357
15.12.02.20	Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG	Bus KNX attuatori riscaldamento REG	Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori riscaldamento REG per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato), pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.20.a	Heizungsaktor 230V 6fach	Attuatore riscaldamento 230V a sei canali	Heizungsaktor 230V 6fach	Attuatore riscaldamento 230V a sei canali	St	cad	250
15.12.02.20.b	Heizungsaktor 24V 6fach	Attuatore riscaldamento 24V a sei canali	Heizungsaktor 24V 6fach	Attuatore riscaldamento 24V a sei canali	St	cad	473
15.12.02.21	Installationsbus KNX Heizungsaktor	Bus KNX attuatore di riscaldamento	Installationsbus KNX Heizungsaktor Unter-/Aufputz zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori riscaldamento a incasso o a vista per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.21.a	Heizungsaktor 230V 1fach	Attuatore riscaldamento 230 V a un canale	Heizungsaktor 230V 1fach	Attuatore riscaldamento 230 V a un canale	St	cad	170
15.12.02.22	Installationsbus KNX Vancoilaktoren REG	Bus KNX attuatori ventilconvettore REG	Installationsbus KNX Fancoilaktoren REG zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori ventilconvettore REG per comando elettrico di ventilconvettori progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.22.a	Vancoilaktor 10A 2fach	Attuatore ventilconvettore 10A a due canali	Vancoilaktor 10A 2fach	Attuatore ventilconvettore 10A a due canali	St	cad	362
15.12.02.23	Installationsbus 1fach Universal-Dimmaktoren REG	Bus a un canale attuatori dimmer universali REG	Installationsbus 1fach Universal-Dimmaktoren REG einsatzfertig in Betrieb genommen. Anzahl Ausgänge: 1 / Dimmleistung: 600 W / Lastart: universal / Schaltleistung Glühlampen: 600 W / Leistung konventioneller Trafo 230 V: 600 W / Leistung Trafo/EVG 230 V: 600 W / Leistung Energiesparlampen: 120W / Leistung LED: 120 W / Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10 / Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus a un canale per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 1 / Potenza dimmer: 600 W / Tipo di carico: universale / Potenza di commutazione lampadine: 600 W / Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 600 W / Potenza trasformatori/ballast 230 V: 600 W / Potenza lampadine a risparmio: 120W / Potenza LED: 120 W / Numero massimo di LED/lampade ESL: 10 / Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	St	cad	301
15.12.02.24	Installationsbus 3fach Universal-Dimmaktoren REG	Bus a tre canali attuatori dimmer universali REG	Installationsbus 3fach Universal-Dimmaktoren REG einsatzfertig in Betrieb genommen.Anzahl Ausgänge: 3 / Dimmleistung: 900 W / Lastart: universal / Schaltleistung Glühlampen: 900 W / Leistung konventioneller Trafo 230 V: 900 W / Leistung Trafo/EVG 230 V: 900 W / Leistung Energiesparlampen: 210W / Leistung LED: 210 W / Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 12 / Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus a tre canali per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 3 / Potenza dimmer: 900 W / Tipo di carico: universale / Potenza di commutazione lampadine: 900 W / Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 900 W / Potenza trasformatori/ballast 230 V: 900 W / Potenza lampadine a risparmio: 210W / Potenza LED: 210 W / Numero massimo di LED/lampade ESL: 12 / Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	St	cad	442
15.12.03	SENSOREN	SENSORI	SENSOREN	SENSORI
15.12.03.01	KNX Binäreingang	Ingresso binario KNX	KNX Binäreingang, laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, der Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Ingresso binario KNX, programmato secondo progetto e messo in esercizio. Comprensivo di montaggio su guida DIN, cablaggio e manodopera per l'installazione a regola d'arte.
15.12.03.01.a	KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	245
15.12.03.01.b	KNX - Binäreingang 6fach 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Binäreingang 6fach 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC	St	cad	312
15.12.03.01.c	KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC	KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC	St	cad	391
15.12.03.02	KNX IR-Präsenzmelder für Deckeneinbau	Rilevatore di presenza KNX a IR, da installare a soffitto	KNX IR-Präsenzmelder für Deckeneinbau zum anwesenheits- und helligkeitsabhängigen Schalten von Leuchten, Heizung usw. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Erfassungsfeld bis 7 m – 360°. Einschließlich der Montage in Unterputz- bzw. Aufputzausführung, der Verkabelung und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Rilevatore di presenza KNX a IR, da installare a soffitto, per l’accensione di lampade, impianto di riscaldamento ecc. in funzione delle presenze e della luce diurna. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Distanza di rilevamento fino a 7 m – 360°. Incluso il montaggio ad incasso o in vista, il cablaggio e la manodopera per l’esecuzione a regola d'arte.
15.12.03.02.a	KNX - IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR	KNX - IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR	St	cad	252
15.12.03.02.b	KNX - DALI IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR DALI	KNX - DALI IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR DALI	St	cad	278
15.12.03.02.c	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	181
15.12.03.02.d	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	183
15.12.03.03	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in Standardpreisklass	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.03.a	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	81,2
15.12.03.03.b	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	87,3
15.12.03.03.c	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	89,2
15.12.03.03.d	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	107
15.12.03.04	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.04.a	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	82,6
15.12.03.04.b	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	104
15.12.03.04.c	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	93,2
15.12.03.04.d	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	111
15.12.03.05	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in Standardpreisklasse	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.05.a	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	159
15.12.03.05.b	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	172
15.12.03.05.c	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	192
15.12.03.05.d	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	205
15.12.03.06	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.06.a	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	103
15.12.03.06.b	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	173
15.12.03.06.c	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	194
15.12.03.06.d	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a quattro canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	207
15.12.03.07	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.07.a	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	326
15.12.03.07.b	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	346
15.12.03.07.c	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	399
15.12.03.08	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.08.a	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	419
15.12.03.08.b	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	347
15.12.03.08.c	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	403
15.12.03.09	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.09.a	KNX Objektraumtemperaturregler , inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX Objektraumtemperaturregler , inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	219
15.12.03.09.b	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	259
15.12.03.10	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.10.a	KNX Objektraumtemperaturregler, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX Objektraumtemperaturregler, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	267
15.12.03.10.b	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	260
15.12.04	VISUELLE DARSTELLUNG	RAPPRESENTAZIONE VISIVA	VISUELLE DARSTELLUNG	RAPPRESENTAZIONE VISIVA
15.12.05	ZUBEHÖR	ACCESSORI	ZUBEHÖR	ACCESSORI
15.12.05.01	Installationsbus KNX Universal-Schnittstelle Unter-/Aufputz	Bus KNX Interfaccia universale a incasso/a vista	Installationsbus KNX Universal-Schnittstelle Unter-/Aufputz laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX interfaccia universale a incasso o a vista, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.01.a	KNX - Universal-Schnittstelle 2fach	KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 2fach	KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso	St	cad	75
15.12.05.01.b	KNX - Universal-Schnittstelle 4fach	KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 4fach	KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso	St	cad	102
15.12.05.01.c	KNX - Universal-Schnittstelle 8fach	KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 8fach	KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso	St	cad	143
15.12.05.02	Installationsbus KNX Schaltuhr REG	Bus KNX timer REG	Installationsbus KNX Schaltuhr REG laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX timer REG pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio su guida a norma DIN, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.02.a	KNX - Wochenschaltuhr 2fach	KNX - Orologio settimanale 2 canali	KNX - Wochenschaltuhr 2fach	KNX - Orologio settimanale 2 canali	St	cad	212
15.12.05.02.b	KNX - Jahresschaltuhr 4fach	KNX - Orologio annuale 4 canali	KNX - Jahresschaltuhr 4fach	KNX - Orologio annuale 4 canali	St	cad	557
15.12.05.02.c	KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger	KNX - Orologio annuale 4 canali	KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger	KNX - Orologio annuale 4 canali	St	cad	642
15.12.05.03	Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor	Bus KNX sensore di luminosità e temperatura	Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Aufputz-/ Unterputzausführung, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX sensore per luminosità e temperatura, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.03.a	KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	St	cad	368
15.12.05.04	Installationsbus KNX Wetterstation	Bus KNX stazione meteorologica	Installationsbus KNX Wetterstation zur Erfassung mit Wind-, Niederschlag-, Dämmerungs-, Temperatur- und 3 Helligkeitssensoren inklusive Heizung für Winterbetrieb, inklusive zusätzliche Spannungsversorgung laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Aufputz-/ Unterputzausführung, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX stazione meteorologica per rilevamento attraverso sensori di vento, precipitazioni, crespuscolari, di temperatura e tre sensori di luminosità, compresi il riscaldamento per il funzionamento invernale e l'alimentazione aggiuntiva, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.04.a	KNX - Wetterstation	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	KNX - Wetterstation	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	St	cad	816
15.12.06	INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE	INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE
15.12.06.01	Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung	Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL	Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung	Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL
15.12.06.01.a	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	St	cad	23,6
15.12.06.02	Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale	Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
15.12.06.02.a	bis zu 100 Gruppenadressen	fino a 100 indirizzi di gruppi	bis zu 100 Gruppenadressen	fino a 100 indirizzi di gruppi	St	cad	754
15.12.06.02.b	bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen	fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo	bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen	fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo	St	cad	471
15.12.06.03	Nachträgliches Umprogrammieren eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale	Nachträgliches Umprogrammieren eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
15.12.06.03.a	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	St	cad	31,4
15.12.06.03.b	pro Gruppenadresse	per ogni indirizzo di gruppo	pro Gruppenadresse	per ogni indirizzo di gruppo	St	cad	23,6
15.12.06.04	Programmieren DALI-Gateway	Programmazione gateway Dali	Programmieren einer DALI-Gateway mit bis zu 64 Teilnehmern mit Hilfe der ETS, inklusive der Parametrierung der DALI-Geräte nach Anforderung der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation.	Programmazione di un gateway DALI con fino a 64 apparecchi collegati con l'ausilio dell'ETS, comprensiva della parametrizzazione degli apparecchi DALI secondo le esigenze della Direzione lavori e stesura della documentazione finale.	psch	a c	312,48
15.12.07	ANSCHLÜSSE	ALLACCIAMENTI	ANSCHLÜSSE	ALLACCIAMENTI
15.12.07.01	Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung	Attacco per apparecchio KNX realizzata a incasso	Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose (max. Länge 20 m), / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX realizzato a incasso, completo di: / - distribuzione con tubo in PVC flessibile corrugato, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - scatola frutto adatta per il sistema installato, / - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	40,4
15.12.07.02	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Attacco per apparecchio di commutazione a vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose (max. Länge 20 m), / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX realizzato a vista, completo di: / - distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - scatola frutto adatta per il sistema installato, / - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori., / - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	57,2
15.12.07.03	Auslass für KNX-REG Gerät	Attacco per apparecchio KNX REG	Auslass für KNX-REG Gerät / Auslass für KNX-REG Gerät,komplett mit: / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX-REG / Attacco per apparecchio KNX-REG, completo di: / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - morsetti a mantello e accessori, / - tutti gli accessori per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione necessaria per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	7,96
15.13	Notbeleuchtung	Illuminazione di emergenza	Die Gruppe 15.13 umfasst folgende Untergruppen: / 15.13.01 Notleuchten / 15.13.02 Zentralisierte Stromversorgung 24 V DC / 15.13.03 Zentralisierte Stromversorgung 230 V DC	Il gruppo 15.13 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.13.01 Apparecchi d'emergenza / 15.13.02 Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC / 15,13.03 Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC
15.13.01	Notleuchten	Apparecchi d'emergenza	Notleuchten	Apparecchi d'emergenza
15.13.01.11	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, geeignet für Auf - oder Unterputzmontage, komplett mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, Stromversorgung 230 V, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio non permanente, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di alimentatore e LED di controllo, alimentazione elettrica 230 V. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.11.a	LED-Notleuchte, Lichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1h	Notlichtstrom bis 100 lm	Flusso luminoso fino a 100 lm	St	cad	64,33
15.13.01.11.b	LED-Notleuchte, Notlichtstrom über 100 bis 150 lm, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1h	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm	St	cad	69,35
15.13.01.11.c	LED-Notleuchte, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1h	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm	St	cad	80,17
15.13.01.11.d	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1 h	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	16,86
15.13.01.11.e	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom über 100 bis 150 lm, Autonomie 1 h	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1 h	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm bis zu 150 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	20,18
15.13.01.11.f	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1 h	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1 h	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis zu 250 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	20,78
15.13.01.12	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie 3 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, autonomia 3 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 24 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, geeignet für Auf- oder Unterputzmontage, Stromversorgung 230 V, komplett mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio non permanente, idone per montaggio in vista o ad incasso, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.12.a	LED-Notleuchte, Notlichtstrom bis 150 lm	Apparecchio LED per illuminazione di emergenza, flusso luminoso fino a 150 lm	Notlichtstrom bis 150 lm.	Flusso luminoso fino a 150 lm.	St	cad	112,43
15.13.01.12.b	Led-Notleuchte, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Apparecchio LED per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	124,72
15.13.01.12.c	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Lichtstrom von 100 bis 150 lm	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 150 lm	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis zu 150 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 150 lm.	St	cad	19,93
15.13.01.12.d	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis zu 250 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	19,93
15.13.01.13	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung, mit Auto-Test, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza in servizio permanente o non permanente, con autotest, autonomia 1 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit 12 h, automatische Funktionsüberwachung, geeignet für Auf - oder Unterputzmontage, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, Stromversorgung 230 V, komplet mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.13.a	Notlichtstrom bis 100 lm	Flusso luminoso fino a 100 lm	Notlichtstrom bis 100 lm.	Flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	89,38
15.13.01.13.b	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm.	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm.	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	96,13
15.13.01.13.c	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	115,9
15.13.01.13.d	Notlichtstrom über 250 bis 400 lm.	Flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	Notlichtstrom über 250 bis 400 lm.	Flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	St	cad	168
15.13.01.13.e	Notlichtstrom über 400 bis 600 lm.	Flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	Notlichtstrom über 400 bis 600 lm.	Flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	St	cad	182,73
15.13.01.13.f	Notlichtstrom über 600 bis 1000 lm.	Flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	Notlichtstrom über 600 bis 1000 lm.	Flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	St	cad	206,47
15.13.01.13.g	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	19,25
15.13.01.13.h	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 100 bis 150 lm, Autonomie 1 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm bis 150 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	23,86
15.13.01.13.i	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis 250 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	23,99
15.13.01.13.j	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 250 bis 400 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 250 fino a 400 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 250 lm bis 400 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	St	cad	17,58
15.13.01.13.k	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 400 bis 600 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 400 fino a 600 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 400 lm bis 600 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	St	cad	24,89
15.13.01.13.l	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 600 bis 1000 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 600 fino a 1000 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 600 lm bis 1000 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	St	cad	20,8
15.13.01.14	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung, mit Auto-Test, Autonomie 3 h	Apparecchi autonomi di emergenza in servizio permanente o non permanente, con autotest, autonomia 3 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 24 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, geeignet für Auf - oder Unterputzmontage, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, Stromversorgung 230 V, komplett mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.14.a	Notlichtstrom bis 100 lm	Flusso luminoso fino a 100 lm	Notlichtstrom bis 100 lm.	Flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	146,56
15.13.01.14.b	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm	Flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm.	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	177,89
15.13.01.14.c	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	230,93
15.13.01.14.d	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	19,93
15.13.01.14.e	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm bis zu 150 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm, bis 150 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	19,93
15.13.01.14.f	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis zu 250 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm, bis 250 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	19,93
15.13.01.15	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max.12 h, Schutzgrad IP20, Schutzklasse II, geeignet für Decken-, An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.15.a	LED-Notleuchte, Decken-, An- oder Einbau, Lichtstrom über 100 bis 300 lm, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o in vista a soffitto, flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm, autonomia 1 h	Notlichtstrom über 100 bis 300 lm.	Flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm.	St	cad	205,04
15.13.01.16	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 3 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 3 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie 3 h, Wiederaufladezeit 24 h, Schutzgrad IP20, Schutzklasse II, geeignet für Decken-, An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, , completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.16.a	LED-Notleuchte, Decken-, An- oder Einbau, Lichtstrom über 100 bis 300 lm, Autonomie 3 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm, autonomia 3 h	Notlichtstrom über 100 bis 300 lm.	Flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm.	St	cad	224,3
15.13.01.17	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 1 h, Ausführung mit Schutzgrad IP 65	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit 12 h, Schutzgrad IP65, Schutzklasse II, geeignet für Decken- An- oder Einbau, komplett LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP65, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.17.a	LED-Notleuchte, Decken- An- oder Einbau, Lichtstrom über 300 bis 500 lm, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 300 fino a a 500 lm, autonomia 1 h	Notlichtstrom über 300 bis 500 lm.	Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	St	cad	218,6
15.13.01.18	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 1 h, Ausführung mit Schutzgrad IP 65, mit Auto-Test	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, con autotest	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit 12 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP65, Schutzklasse II, geeignet für Decken- An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.18.a	LED-Notleuchte, Decken- An- oder Einbau, Lichtstrom über 300 bis 500 lm, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 300 fino a a 500 lm, autonomia 1 h	Notlichtstrom über 300 bis 500 lm.	Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	St	cad	244,1
15.13.01.19	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 3 h, Ausführung mit Schutzgrad IP 65	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 3 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit 24 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP65, Schutzklasse II, geeignet für Decken- An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP65, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.19.a	Led Notleuchte, Decken- An- oder Einbau, Autonomie 3 h, Notlichtstrom bis 500 lm	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, autonomia 3 h, flusso luminoso fino a 500 lm	Notlichtstrom über 300 bis 500 lm.	Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	St	cad	261,28
15.13.01.50	Standard Rettungzeichen Scheibenleuchten, Autonomie 1h	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente, autonomia 1 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm, mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.50.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto a vista	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	171,91
15.13.01.50.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbaumontage	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	264,63
15.13.01.50.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckenmontage abgehängt	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	226,7
15.13.01.50.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage. Erkennungsweite über 20 bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	22,22
15.13.01.50.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckeneinbau. Erkennungsweite über 20 bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	22,22
15.13.01.50.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckenmontage abgehängt. Erkennungsweite über 20 bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystem, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	22,22
15.13.01.51	Standard Rettungzeichen Scheibenleuchten, Autonomie 3 h	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente, autonomia 3 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.51.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto a vista	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	182,82
15.13.01.51.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckeneinbau	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	275,54
15.13.01.51.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckenmontage abgehängt	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	237,61
15.13.01.51.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	24,33
15.13.01.51.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckeneinbau. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	24,33
15.13.01.51.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckenmontage abgehängt. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 12 h. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	24,33
15.13.01.52	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie mit Auto-Test, Autonomie 1 h	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, autonomia 1 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, mit automatischer Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con sistema di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.52.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	206,27
15.13.01.52.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckeneinbau, mit Autotest	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	298,99
15.13.01.52.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckenmontage abgehängt, mit Autotest	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie geeignet für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	261,06
15.13.01.52.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	21,73
15.13.01.52.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbaumontage, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	21,73
15.13.01.52.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckenmontage abgehängt, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	21,73
15.13.01.53	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie mit Auto-Test, Autonomie 3 h	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, autonomia 3 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm, mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con sistema di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.53.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest	Apparecchio d´emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista, con autotest	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	217,21
15.13.01.53.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckeneinbau, mit Autotest	Apparecchio d´emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto, con autotest	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	309,93
15.13.01.53.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckenmontage abgehängt, mit Autotest	Apparecchio d´emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto, con autotest	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	272
15.13.01.53.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	22,77
15.13.01.53.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbau, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	22,77
15.13.01.53.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckenmontage abgehänt, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	22,77
15.13.02	Zentralisierte Stromversorgung 24 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	Zentralisierte Stromversorgung 24 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC
15.13.02.01	Notlicht-Zentrale zur Versorgung von Not- und Rettungszeichenleuchten mit 24 V DC	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC	Notlicht-Zentrale zur Versorgung von Not- und Rettungszeichenleuchten mit 24 V DC, gemäß CEI EN 50171, mit automatischer Funktionsüberwachung der einzelnen angeschlossener LED-Leuchten ohne zusätzliche Datenleitung, mit der Möglichkeit der Adressierung und Lichtstromregelung der einzelnen Leuchten direkt aus der Zentrale, mit 4 bzw. 8 Ausgangskreisen in Schutzklasse III für bis zu 20 Leuchtenadressen je Ausgangskreis und mit der Möglichkeit an demselben Kreis Notleuchten in Bereitschafts- bzw. in Dauerschaltung und geschalteter Dauerschaltung als auch adaptive vom Brandalarm angesteuerte 24 V-Leuchten anzuschließen. / Ausgestattet mit einem Akku-Bleibatteriensatz mit Mindest-Autonomiedauer vo 1 h bzw. 2 h und höchster Wiederaufladezeit 12 h. / Komplett mit: / - zumindest 8 programmierbaren 230 V-Eingängen zur Einschaltssteuerung von 8 Leuchtengruppen, die in der Programmierungsphase zugeordnet werden können / - zumindest 3 potentialfreien Kontakten zur Statusmeldung / - zumindest 2 potentialfreien programmierbaren Kontakten / - Dauerüberwachung der versorgten Geräte und des Batteriensatzes, mit Aufnahme der Spannungs- und Temperaturwerte, mit bei der Programmierung einstellbaren Alarmgrenzwerten, komplett mit einem touch screen zur Visualisierung des Betriebsstatus und der Betriebsfehler mit Angabe deren Ortstelle und mit Anschlussmöglichkeit an externe Überwachungssysteme über eine RJ45 Schnittstelle und Protokoll Modbus/TCP, BACnet, OPC / - Anschlußmöglichkeit an andere Zentralen über eine zusätzliche Steckkarte zur Zentralverwaltung der ganzen Notbeleuchtungsanlage. / Gehäuse aus lackiertem Stahlblech ausgeführt für innere Wandmontage mit Schutzart IP 20. / Einschließlich Befestigungssysteme.	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC, conforme a CEI EN 50171, con funzione di sorveglianza automatica del singolo apparecchio LED senza l’utilizzo di cavi aggiuntivi, con possibilità di indirizzamento e regolazione del flusso luminoso della singola lampada direttamente dalla centrale, in grado di supportare fino a 4 oppure 8 circuiti di alimentazione di emergenza in classe di isolamento III con un massimo di 20 apparecchi indirizzabili per ciascun circuito e con possibilità di collegamento sullo stesso circuito di apparecchi in servizio permanente, non permanente e comandato e di integrare lampade a 24 V di tipo adattivo, asservite alle segnalazioni di allarme incendio. / Dotata di blocchi batterie ermetiche al piombo con autonomia minima di 1 h o 2 h e tempo massimo di ricarica completa 12 h. / Completa inoltre di: / - almeno 8 ingressi a 230 V programmabili, per il comando di accensione di 8 gruppi di lampade, associabili in fase di programmazione / - almeno 3 contatti privi di potenziale per indicazioni di stato / - almeno 2 contatti privi di potenziale programmabili / - sistema di monitoraggio continuo degli apparecchi alimentati e del blocco batterie, con registrazione dei valori di tensione e di temperatura e relativa soglia di allarme impostabile in fase di programmazione, comprendente un touch screen per la visualizzazione dello stato di funzionamento e degli errori con indicazione della loro ubicazione e possibilità di connessione tramite porta RJ45 a sistemi di supervisione esterni con protocollo Modbus/TCP, BACnet, OPC / - possibilità di connessione, mediante scheda aggiuntiva, ad altre centrali per la gestione centralizzata dell’intero impianto di illuminazione di sicurezza. / Involucro in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione per montaggio a parete in ambiente interno, con grado di protezione meccanica IP 20. / Compresi sistemi di fissaggio.
15.13.02.01.a	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 3 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 3 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 3 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 375x240x120 mm (Richtwerte) / Gewicht: 10 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 3 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 375x240x120 mm (valori indicativi) / Peso: 10 kg (valore indicativo).	St	cad	4016
15.13.02.01.b	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 510x280x46 mm (Richtwerte) / Gewicht: 17 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 510x280x46 mm (valori indicativi) / Peso: 17 kg (valore indicativo).	St	cad	4949
15.13.02.01.c	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 13 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 13 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 13 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 750x350x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 39 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 13 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 750x350x210 mm (valori indicativi) / Peso: 39 kg (valore indicativo).	St	cad	5840
15.13.02.01.d	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 16 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 16 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 16 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 800x400x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 54 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 16 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 800x400x210 mm (valori indicativi) / Peso: 54 kg (valore indicativo).	St	cad	6730
15.13.02.01.e	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 2,5 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 2,5 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 2,5 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 375x240x120 mm (Richtwerte) / Gewicht: 10 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 2,5 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 375x240x120 mm (valori indicativi) / Peso: 10 kg (valore indicativo).	St	cad	4949
15.13.02.01.f	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 4 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 4 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 4 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 510x280x46 mm (Richtwerte) / Gewicht: 17 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 4 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 510x280x46 mm (valori indicativi) / Peso: 17 kg (valore indicativo).	St	cad	5840
15.13.02.01.g	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 750x350x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 39 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 750x350x210 mm (valori indicativi) / Peso: 39 kg (valore indicativo).	St	cad	6730
15.13.02.01.h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 9 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 9 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 9 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 800x400x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 54 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 9 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 800x400x210 mm (valori indicativi) / Peso: 54 kg (valore indicativo).	St	cad	7620
15.13.02.02	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung der Anlage	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung der Anlage mit Einschulung des Personals und Lieferung der Bedienungsanleitungen und des Wartungsbuches in italienischer und deutscher Sprache.	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema, con addestramento del personale e fornitura del libretto d’uso e manutenzione in italiano e tedesco.	St	cad	947
15.13.03	Zentralisierte Stromversorgung 230 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC	Zentralisierte Stromversorgung 230 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC
15.13.03.01	Zentral-Versorgungseinheit mit integrierter Prüfeinrichtung	Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico	Zentral-Versorgungseinheit mit integrierter Prüfeinrichtung zur Versorgung und Überwachung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in Betrieb mit 230 V AC / 216 V DC, ausgeführt nach EN 50171. / Ausgestattet mit drei Steckplätzen für Doppelstromkreismodule und vier Stromkreisabgängen zu externen Unterstationen. / Geeignet zur Versorgung und Überwachung von bis zu 30 Endstromkreisen mit je bis zu 20 Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchten. / Diagnose und Betriebsdatenerfassung über Netzwerk mit Möglichkeit der Visualisierung über web browser ohne zusätzliche Software. / Kabeleinführung von oben oder von unten. / Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. / Ausgelegt zur Unterbringung im unteren Schrankteil von einem Batteriesatz mit 18 Stück 12V Akkus mit einer Kapazität von 24 Ah, inklusive Ladegerät und benötigte Kabelverbindungssätze. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V/ 50 Hz / - Nennleistung: 5,5 kVA / - Leistungsverlust bei Volllast: 50 W / - Schutzart: IP 20 / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu + 40 °C / - Abmessungen (HxBxT): 1690x600x250 mm (Richtwerte) / - Gewicht: 80 kg (Richtwert).	Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico per l’alimentazione e la sorveglianza dell’impianto di illuminazione e segnaletica di sicurezza in esercizio a 230 V AC /216 V DC, coforme a EN 50171. / Dotata di tre attacchi per moduli a doppio circuito e quattro uscite per l’alimentazione di sottostazioni esterne. / Idonea per alimentare e sorvegliare fino a 30 circuiti finali, ognuno con 20 apparecchi per illuminazione o segnaletica di sicurezza. Diagnostica e riporto in rete dei dati di esercizio, con possibilità di visualizzazione su base web browser senza bisogno di apposito software. / Entrata cavi dal basso o dall’alto. / Involucro in lamiera di acciaio verniciato a polvere. / Predisposto per l’alloggiamento nella parte inferiore dell’armadio di una batteria di 18 di accumulatori a 12 V, della capacità di 24 Ah, incluso apparecchio carica batterie e occorrenti collegamenti elettrici. / Garanzia 5 anni rilasciata dal costruttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V/ 50 Hz / - potenza nominale: 5,5 kVA / - potenza dissipata a pieno carico: 50 W / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - temperatura di esercizio: da 0 a +40 °C / - dimensioni (HxLxP): 1690x600x250 mm (valori indicativi) / - peso: 80 kg (valore indicativo).	St	cad	11485
15.13.03.02	Batteriesatz bestehend aus hermetischen, wartungsfreien Blei/Kalzium-Akkus	Set batterie di accumulatori al piombo/calcio	Batteriesatz bestehend aus hermetischen, wartungsfreien Blei/Kalzium-Akkus gemäß EN 60896, Nennspannung 18x12 V = 216 V DC, Kapazität 24 Ah, Brauchbarkeitsdauer 10 Jahr bei 20°C Umgebungstemperatur, 100 % recyclebar. / Gehäuse und Deckel aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Abmessungen (BxTxH): 175x166x129 mm (Richtwerte). / Gewicht: 12 kg (Richtwert).	Set batterie di accumulatori al piombo/calcio, di tipo ermetico esente da manutenzione, conforme a EN 60896, tensione nominale 18x12 V = 216 V DC, capacità 24 Ah, durata utile 10 anni alla temperatura ambiente di 20 °C, riciclabile al 100 %. / Armatura e coperchio in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Dimensioni (LxPxH): 175x166x129 mm (valori indicativi). / Peso: 12 kg (valore indicativo).	St	cad	3685
15.13.03.03	Sicherheitsstrom-Unterstation	Unità periferica di alimentazione di sicurezza	Sicherheitsstrom-Unterstation ausgeführt nach EN 50171, für Wandmontage, zur Versorgung und Überwachung von bis zu 120 LED Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten im selben Brandabschnitt. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten / - Nennspannung: 230 V /50 Hz / - Nennleistung: 1000 VA / - Verlustleistung: 10 W (bei Volllast) / - Schutzart: IP20 / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu + 40 °C / - Abmessungen (HxBxT): 370x300x164 mm (Richtwerte) / - Gewicht: 9 kg (Richtwert).	Unità periferica di alimentazione di sicurezza, conforme a EN 50171, installazione a parete, idonea per l’alimentazione e la sorveglianza di un massimo di 120 apparecchi LED di illuminazione e segnaletica di sicurezza collocati nello stesso compartimento antincendio. Involucro in lamiera di acciaio verniciata a polvere. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V /50 Hz / - potenza nominale: 1000 VA / - potenza dissipata a pieno carico: 10 W / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni (HxLxP): 370x300x164 mm (valori indicativi) / - peso: 9 kg (valore indicativo).	St	cad	5442
15.13.03.04	Versorgungs- und Überwachungsmodul für Doppelstromkreise	Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito	Versorgungs- und Überwachungsmodul für Doppelstromkreise mit je max. 20 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten betrieben mit 230 V AC / 216 V DC mit bidirektionaler DALI-Kommunikation. / Betrieb in Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetem Dauerlicht kann zentral eingestellt werden. / Ausgeführt nach EN 50171. / Komplett mit Bus-Schnittstelle und Sicherungen für jeden Kreis. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Betriebsspannung: 230 V AC / 216 V DC / - Nennleistung: AC 420 VA Pro Stromkreis / DC 200 W pro Stromkreis / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu +40 °C / - Schutzart IP20 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen (HxBxT): 216x69x70 mm (Richtwerte).	Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito, ognuno composto da un massimo di 20 apparecchi di illuminazione o segnaletica di sicurezza in esercizio a 230 V AC / 216 V DC, comunicazione DALI bidirezionale. Possibilità di impostazione del funzionamento in servizio permanente, non permanente o commutabile ON/OFF dall’unità centrale. Conforme a EN 50171. Completo di interfaccia bus e fusibili su ogni circuito. Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione di uscita 230 V AC / 216 V DC / - potenza nominale: in AC 420 VA per circuito / in DC 200 W per circuito / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni (HxLxP): 216x69x70 mm (valori indicativi).	St	cad	570
15.13.03.05	Phasenwächter für Unterverteiler	Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche	Phasenwächter für Unterverteiler, ausgeführt nach EN 50171 mit 2 Alarm-Ausgängen 15 V DC und 2 zusätzlichen Alarmeingängen, zur Überwachung des allgemeinen Stromnetzes auf Unterspannung, Phasenausfall und Unterbrechung des Neutralleiters. / Über die oben genannten zwei getrennten Alarmschleifen ermöglicht die Einheit weitere Standardphasenwächter anzuschliessen sowie weitere Signale von den Hilfskontkten der Leistungsschutzschalter oder von der Brandmeldeanlage einzulesen. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. Schaltschrankeinbau auf DIN-Schienen 35 mm. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V AC / - Stromaufnahme: max. 25 mA / - Buslasten: max. 6 / - Adressierung: 1 Adresse pro Gerät / - Schutzart: IP20 / - Schutzklasse: II / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu +50 °C / - Abmessungen: 58x70x90 mm (Richtwerte).	Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche, conforme a EN 50171, con due uscite di allarme 15 V DC e 2 ingressi di allarme aggiuntivi, per il monitoraggio della rete di alimentazione elettrica ordinaria, con rilevazione di mancanza di tensione, mancanza di fase, interruzione del conduttore di neutro. / Possibilità di acquisire altri segnali da contatti ausiliari degli interruttori o dalla centrale di rilevazione incendi o di collegarsi ad altre unità di sorveglianza attraverso i predetti contatti di allarme aggiuntivi. / Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN 35 mm. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V AC / - assorbimento max: 25 mA / - linee bus: max. 6 / - indirizzamento: 1 indirizzo per apparecchio / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C / - dimensioni: 58x70x90 mm (valori indicativi).	St	cad	352
15.13.03.06	Busschalteingangsmodul mit 4 unabhängigen Netzschalteingängen	Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti	Busschalteingangsmodul mit 4 unabhängigen Netzschalteingängen zum Schalten von einer einzelnen Leuchte oder Gruppen im Notlichtsystem. / Schaltschrankeinbau auf DIN-Schienen 35 mm. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V AC / - Stromaufnahme: max. 20 mA / - Schutzart: IP20 / - Schutzklasse: II / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu + 40 °C / - Abmessungen: 58x70x90 mm (Richtwerte).	Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti per il comando di singoli apparecchi o gruppi di apparecchi di un impianto centralizzato di illuminazione di sicurezza. / Montaggio su guida DIN 35 mm. / Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V AC / - assorbimento: max. 20 mA / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni: 58x70x90 mm (valori indicativi).	St	cad	378
15.13.03.07	Fernanzeigemodul	Modulo di segnalazione remota	Fernanzeigemodul für zentral versorgte Notbeleuchtungssysteme, gemäß EN 50171. / Versorgung und Überwachung mittels Systembus. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / Schaltschrankeinbau auf DIN Schiene 35 mm. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Schutzart: IP 20 / - Schutzklasse; II / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu +40 °C / - Abmessungen (BxHxT): 80x80x30 mm (Richtwerte).	Modulo di segnalazione remota delle condizioni di esercizio per sistemi di illuminazione di sicurezza ad alimentazione centralizzata, conforme a EN 50171. / Alimentazione e sorveglianza tramite bus di sistema. / Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN. / Garanzia 5 anni rilasciata dal profuttore. / Caratteristiche tecniche: / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni (LxHxP): 80x80x30 mm (valori indicativi).	St	cad	539
15.13.03.08	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung der Anlage mit Einschulung des Personals und Lieferung der Bedienungsanleitungen und des Wartungsbuches in italienischer und deutscher Sprache.	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema, con addestramento del personale e fornitura del libretto d’uso e manutenzione in italiano e tedesco.	St	cad	947
15.14	Erdungsanlage und Potentialausgleich	Impianto di terra	Ausführung der Anlage zum Ableiten vom Strömen gegen Erde. Zum Anschließen mittels Verbindungsleiter und Anschlußplatte an die Haupterdungsstränge und an alle größeren metallischen Massen, sowie an alle fremden Massen, welche im Umfeld der elektrischen Anlage bestehen. / Die Gruppe 15.14 umfasst folgende Untergruppen: / 15.14.01 Erdung / 15.14.02 Potentialausgleich	Esecuzione di impianto per la dispersione della corrente verso terra. Da collegare, mediante collettore e piastra collettrice alle linee principali di terra e a tutte le grandi masse metalliche e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto elettrico. / Il gruppo 15.14 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.14.01 Messa a terra / 15.14.02 Attacchi equipotenziali
15.14.01	Erdung	Messa a terra	Erdung	Messa a terra
15.14.01.01	Linienförmige Erdleitung	Dispersore lineare	Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundemant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Straßenbelages.	Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale.
15.14.01.01.a	Bandstahl 30x3,5 mm	Piattina in acciaio 30x3,5 mm	Feuerverzinkter Bandstahl 30x3,5 mm (Zinkauflage: 300 g/m2)	Piattina in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2)	m	m	11,4
15.14.01.01.b	Runddraht Durchmesser 8 mm	Tondino diametro 8 mm	Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 8 mm	Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 8 mm	m	m	8,26
15.14.01.01.c	Runddraht Durchmesser 10 mm	Tondino diametro 10 mm	Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 10 mm	Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 10 mm	m	m	9,5
15.14.01.01.d	Kupferseil 35 mm2	Corda di rame 35 mm2	Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 35 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm	Corda di rame nuda sezione 35 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	m	9,13
15.14.01.01.e	Kupferseil 50 mm2	Corda di rame 50 mm2	Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 50 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm	Corda di rame nuda sezione 50 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	m	11,5
15.14.01.02	Profilstaberder:	Dispersore in profilato croce:	Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen:	Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera:
15.14.01.02.a	L 1000mm	lungh. 1000mm	Länge: 1000 mm	lunghezza 1000 mm	St	cad	59,3
15.14.01.02.b	L 1500mm	lungh. 1500mm	Länge: 1500 mm	lunghezza 1500 mm	St	cad	78,6
15.14.01.02.c	L 2000mm	lungh. 2000mm	Länge: 2000 mm	lunghezza 2000 mm	St	cad	94
15.14.01.03	Erdleiter isoliert. Kupferdraht:	Conduttore terra con filo rame isol.:	Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen:	Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti:
15.14.01.03.a	16mm2	16mm2	Querschnitt: 16 mm2	sezione 16 mm2	m	m	3,23
15.14.01.03.b	25mm2	25mm2	Querschnitt: 25 mm2	sezione 25 mm2	m	m	4,56
15.14.01.03.c	35mm2	35mm2	Querschnitt: 35 mm2	sezione 35 mm2	m	m	6,48
15.14.01.03.d	50mm2	50mm2	Querschnitt: 50 mm2	sezione 50 mm2	m	m	9,44
15.14.02	Potentialausgleich	Attacchi equipotenziali	Potentialausgleich	Attacchi equipotenziali
15.14.02.01	Potentialausgleichschiene	Piastra collettrice	Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und Erdungsleitungen. / Bestehend aus einer Schiene in Messing, oder MS/gal SN komplett mit Klemmen und einer Kunststoff Abdeckhaube.	Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra. / Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico.
15.14.02.01.a	Schiene mit 15 Anschlüssen	piastra fino a 15 derivazioni	Schiene mit 15 Anschlüssen	piastra fino a 15 derivazioni	St	cad	44,3
15.14.02.02	Potentialausgleich:	Colleg. equipotenz.:	Potentialausgleich in Nasszellen, Bad und Duschraum mit isoliertem Kupferdraht des Typs FS17 grün-gelb, Verbinden der Wasserrohrleitungen und der zu erdenden Metallkörper mit geeigneten Rohrschellen bzw. Klemmen an die Erdungsanlage. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno del locale bagno o doccia da eseguire con conduttori in rame isolato tipo FS17 giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi all'impianto di terra. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.14.02.02.a	Verbindung mit Querschnitt 6 mm2	collegamenti di sezione 6 mm2	Verbindung mit Querschnitt 6 mm2	collegamenti di sezione 6 mm2	St	cad	48,3
15.14.02.03	Potentialausgleich in medizinisch genutztem Raum	Collegamento equipotenz. all'interno di locale ad uso medico	Erstellen des Potentialausgleiches in einem medizinisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 sowie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventuelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typs FS17 in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo FS17 posati entro idonee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.14.02.03.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	444
15.14.02.03.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	837
15.14.02.03.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	1190
15.14.02.04	Potentialausgleich für Technikräume	Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica	Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Typs FS17 grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo FS17 giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.
15.14.02.04.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	194
15.14.02.04.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	387
15.14.02.04.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	581
15.14.02.05	Erdung der TV Antenne	Messa a terra dell'impianto TV	Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schermature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.
15.14.02.05.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	50,4
15.14.02.05.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	88,8
15.14.02.05.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	127
15.15	Blitzschutzanlagen	Impianti contro le scariche atmosferiche	Die Gruppe 15.15 umfasst folgende Untergruppen: / 15.15.01 Auffangleiter / 15.15.02 Ableiter / 15.15.03 Zubehör	Il gruppo 15.15 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.15.01 Rete aerea / 15.15.02 Calate / 15.15.03 Accessori
15.15.01	Auffangleiter	Organi di captazione	Auffangleiter	Organi di captazione
15.15.01.01	Auffangleiter	Rete aerea	Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.01.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	14,5
15.15.01.01.b	Runddraht feuerverzinkt 10 mm	tondino zincato diametro 10 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	m	17,1
15.15.01.01.c	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	15,1
15.15.01.01.d	Runddraht Aluminium 10 mm	tondino alluminio 10 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	m	18,2
15.15.01.01.e	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	21,7
15.15.01.11	Fangspitzen	Antennina di captazione	Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.11.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	St	cad	13,1
15.15.01.11.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	St	cad	13,4
15.15.01.11.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	St	cad	16,1
15.15.01.12	Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente	Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura	Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselementen in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in alluminio di diametro 10/16 mm e basamento a treppiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.12.a	Fangstange 1,00 m	asta 1,00 m	Fangstange mit Länge 1,00 m	asta di lunghezza 1,00 m	St	cad	85,8
15.15.01.12.b	Fangstange 1,50 m	asta 1,50 m	Fangstange mit Länge 1,50 m	asta di lunghezza 1,50 m	St	cad	95,7
15.15.01.12.c	Fangstange 2,00 m	asta 2,00 m	Fangstange mit Länge 2,00 m	asta di lunghezza 2,00 m	St	cad	124
15.15.01.21	Potentialausgleich	Collegamento equipotenziale	Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, die als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.21.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	St	cad	16,1
15.15.01.21.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	St	cad	17,1
15.15.01.21.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	St	cad	28,1
15.15.02	Ableiter	Organi di calata	Ableiter	Organi di calata
15.15.02.01	Ableiter in Sicht an der Außenmauer montiert	Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne	Ableiter in Sicht an der Außenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.01.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	20,6
15.15.02.01.b	Runddraht feuerverzinkt 8/11 mm, Kunststoffisolierung	tondino zincato 8/11 mm, isolato PVC	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8/11 mm, mit Kunststoffisolierung	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8/11 mm, isolato in PVC	m	m	22,4
15.15.02.01.c	Runddraht feuerverzinkt 10 mm	tondino zincato 10 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	m	23,1
15.15.02.01.d	Runddraht feuerverzinkt 10/13 mm, Kunststoffisolierung	tondino zincato 10/13 mm, isolato PVC	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10/13 mm, mit Kunststoffisolierung	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10/13 mm, isolato in PVC	m	m	25,8
15.15.02.01.e	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	21,2
15.15.02.01.f	Runddraht Aluminium 10 mm	tondino alluminio 10 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	m	24,3
15.15.02.01.g	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	27,8
15.15.02.02	Ableiter unter Putz an der Außenmauer verlegt	Elementi di calata installati sottotraccia	Ableiter unter Putz an der Außenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.02.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	21,8
15.15.02.02.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	22,9
15.15.02.02.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	27,9
15.15.02.03	Ableiter in der Betonstruktur verlegt	Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo	Ableiter in der Betonstruktur verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit den Armierungseisen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.03.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	14,3
15.15.02.11	Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder	Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra	Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, die Trennklemme, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.11.a	Erdeinführstange feuerverzinkt 1,5m	asta zincata 1,5 m	Erdeinführstange in feuerverzinktem Stahl, Länge 1,5m und Durchmesser 16/10 mm teils mit PVC isoliert	asta in acciaio zincato a fuoco di lunghezza 1,5 m e diametro 16/10 mm, parzialmente isolata in PVC	St	cad	38,6
15.15.02.11.b	Erdeinführstange Kupfer 1,5 m	asta in rame 1,5 m	Erdeinführstange in Kupfer, Länge 1,5 m Durchmesser 16 mm	asta in rame di lunghezza 1,5 m e diametro 16 mm	St	cad	57,5
15.15.02.12	Erdungsfestpunkt	Punto di collegamento	Erdungsfestpunkt als Anschlussstelle für in Beton verlegte Ableitungen mit der Fangeinrichtung oder mit dem außen verlegten Erder. / Ausgeführt als Anschlussstelle für Ableitung und der Armierung, mit Frontplatte mit Gewinde für den Anschluss der Fangleitungen oder Erder. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Punto di collegamento delle calate installate entro le strutture in calcestruzzo con la rete aerea di captazione e gli elementi dispersori esterni. / Esecuzione mediante accessorio con asta di collegamento agli elementi di calata e ai ferri d'armatura provvista di piastra frontale con foro filettato per il collegamento degli elementi di captazione o di dispersione. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.12.a	in Inox	in acciaio inox	in Inox	in acciaio inox	St	cad	31
15.15.03	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.15.03.01	Erdeinführungsstange L 1,5m:	Asta di adduzione lungh. 1,5m:	Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme:	Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento:
15.15.03.01.a	verz. Stahl	acciaio zinc.	aus verzinktem Stahl	in acciaio zincato	St	cad	52,83
15.15.03.01.b	Kupfer	rame	aus Kupfer; komplett mit der Zweimetallklemme für den Anschluss an das Erdungsband	in rame completo del morsetto bimetallico per l'allacciamento alla piattina d'acciaio	St	cad	118,37
15.15.03.02	U.P. Trennkasten 165x240mm	Cassetta di sezionam. da incasso 165x240mm	Unter Putz Trennkasten 165x240 mm, einschließlich Trennklemme.	Cassetta di sezionamento da incasso, 165x240 mm, completa del morsetto di sezionamento.	St	cad	50,87
15.16	Haussprechanlagen und Videosprechanlagen	Impianti citofonico e videocitofonico	Die Gruppe 15.16 umfasst folgende Untergruppen: / 15.16.01 Klingelanlagen / 15.16.02 Torsprechanlagen / 15.16.03 Video-Torsprechanlagen	Il gruppo 15.16 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.16.01 Impianti suonerie / 15.16.02 Impianti portiere elettrico / 15.16.03 Impianti video-citofono
15.16.01	Klingelanlagen	Impianti suonerie	Klingelanlagen	Impianti suonerie
15.16.01.03	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto per dispositivo di comando ad incasso	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per dispositivo di comando ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17, con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a viti / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.01.03.a	Auslass Klingeltaster in Unterputzausführung	Punto per pulsante di chiamata ad incasso	Auslass Klingeltaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 m.	Punto pulsante ad incasso con cavetto, lunghezza fino a 10 m	St	cad	36,08
15.16.01.04	Schaltgerät in Unterputzausführung mittlere Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett Wippe mit Schriftfeld mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando ad incasso, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato.
15.16.01.04.a	Klingeltaster mittlere Preisklasse	Pulsante di chiamata, fascia di prezzo media	Unter-Putz-Klingeltaster mittlere Preisklasse mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante campanello incassato con targhetta portanome illuminata, completo di supporto e placca (o cornice).	St	cad	19,31
15.16.01.05	Schaltgerät in Unterputzausführung gehobene Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo alta	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett Wippe mit Schriftfeld mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando a incasso, IP40, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato.
15.16.01.05.a	Klingeltaster gehobene Preisklasse	Pulsante campanello, fascia di prezzo alta	Unter-Putz-Klingeltaster gehobene Preisklasse mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante campanello fascia di prezzo alta incassato con targhetta portanome illuminata, completo di supporto, placca (o cornice)	St	cad	23,78
15.16.01.06	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Punto per dispositivo di comando per installazione in vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose, oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs FG16OR160,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per dispositivo di comando per installazione in vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente, dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione e su intonaco e copertura con fissaggio a viti / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.01.06.a	Auslass Klingeltaster in Aufputzausführung	Punto pulsante di chiamata per installazione in vista	Auslass Klingeltaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 m.	Punto pulsante sopra intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 m	St	cad	64,68
15.16.01.07	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivo di comando per installazione in vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando per installazione in vista, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.16.01.07.a	Klingeltaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante di chiamata per installazione in vista, fascia di prezzo media	Klingeltaster mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Gehäuse, Halterung und Abdeckung (oder Rahmen) in Aufputzausführung.	Pulsante campanello con targhetta portanome illuminata, completo di scatola esterna, supporto, placca (o cornice) sopra intonaco	St	cad	35,75
15.16.01.08	Auslass für Klingel in Unterputzausführung	Punto per campanello ad incasso	Auslass für Klingel in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose, vom Klingeltaster oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnittvon 1,5 mm² / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per campanello ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, dalla prima scatola di derivazione / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte. compiuta a regola d’arte.
15.16.01.08.a	Auslass für Klingel in Unterputzausführung	Punto per campanello ad incasso	Auslass für Klingel, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 m.	Punto per campanello, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 m	St	cad	31,34
15.16.01.09	Klingel in Unterputzausführung	Campanello / suoneria ad incasso	Unter-Putz-Klingel 230 V oder 12 V komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Campanello ad incasso, alimentazione 230 V o 12 V, completo di supporto e placca (o cornice).	St	cad	57,95
15.16.01.10	Auslass für Klingel in Aufputzausführung	Punto campanello per installazione in vista	Auslass für Klingel in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, vom Klingeltaster oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per campanello sopra intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente, dalla prima scatola di derivazione o dal pulsante o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - componenti per scatola di derivazione, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.01.10.a	Auslass für Klingel in Aufputzausführung	Punto campanello per installazione in vista	Auslass für Klingel, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 m.	Punto per campanello, in esecuzione sopra intonaco, con cavetto, IP 40 o IP 44 - lunghezza fino a 10 m.	St	cad	48,19
15.16.01.11	Klingel Aufputz	Campanello / suoneria per installazione in vista	Klingel, Stromversorgung 220 V oder 12 V in Aufputzausführung.	Suoneria, alimentazione elettrica 230 V o 12 V, per installazione in vista.	St	cad	44,33
15.16.02	Torsprechanlagen	Impianti portiere elettrico	Torsprechanlagen	Impianti portiere elettrico
15.16.02.53	Auslass für Außensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione audio esterna ad incasso	Auslass für Außensprechstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.53.a	Auslass für Außensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m	Punto postazione audio digitale esterna ad incasso. Lunghezza fino a 10 m.	Auslass für Außensprechstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung, digitale Anlage, Länge bis 10 m	Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, impianto digitale, lunghezza fino a 10 m	St	cad	87,57
15.16.02.53.b	Auslass für Außensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale esterna ad incasso. Lunghezza da 10 m fino a 20 m.	Auslass für Außensprechstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m.	Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, impianto digitale, lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	130,15
15.16.02.54	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, Bus Technik, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der Abzweigdose oder Netzgerät, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto postazione esterna audio digitale 2 fili, ad incasso, con linea in entrata dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile / - cavo adatto per il sistema, / - componenti per scatola di derivazione a incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.54.a	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 20 a 40 m	St	cad	95,54
15.16.02.54.b	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 40 a 60 m	St	cad	178,84
15.16.02.54.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 60 a 80 m	St	cad	329,04
15.16.02.55	Auslass für Aussensprechstelle Audio in Aufputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem, selbstlöschendem Kunststoffrohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom nächsten Steuergerät / - Kabelleitung vom Typ H07V-K oder FS17 mit Kupferleiter mit Mindestquerschnitt 1,5 mm² / - Dose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und die Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione esterna audio digitale, installazione in vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente per installazione sopra intonaco, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione con coperchio e sistemi di fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.55.a	Auslass für Außensprechstelle Audio in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza fino a 10 m.	Auslass für Aussensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	205,39
15.16.02.55.b	Auslass für Außensprechstelle Audio in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	285,25
15.16.02.55.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Aufputzausführung. Länge zwischen 20 und 40 m	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 20 e 40 m	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	153,76
15.16.02.55.d	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Aufputzausführung. Länge zwischen 40 und 60 m	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 40 e 60 m	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	302,04
15.16.02.55.e	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Aufputzausführung. Länge zwischen 60 und 80 m	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 60 e 80 m	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	484
15.16.02.56	Auslass für Innensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione audio digitale interna	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit flexiblen, selbstlöschendem Kunststoffrohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom nächsten Steuergerät / - Kabelleitung vom Typ H07V-K oder FS17 mit Kupferleiter mit Mindestquerschnitt 1,5 mm² / - Dose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und die Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione interna audio digitale, installazione incassata, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo flessibile in materiale termoplastico autoestinguente per installazione sopra intonaco, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione con coperchio e sistemi di fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.56.a	Auslass für Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza fino a 10 m.	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza fino a 10 m.	St	cad	53,44
15.16.02.56.b	Auslass für Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza da 10 m fino a 20 m.	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	96,03
15.16.02.56.c	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge zwischen 20 und 40 m.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 20 e 40 m.	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 20 e 40 m.	St	cad	90,82
15.16.02.56.d	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge zwischen 40 und 60 m.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 40 e 60 m.	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 40 e 60 m.	St	cad	178,82
15.16.02.56.e	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge zwischen 60 und 80 m.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 60 e 80 m.	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 60 e 80 m.	St	cad	261,24
15.16.02.57	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto per dispositivo di comando ad incasso	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose, oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per dispositivo di comando a incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.57.a	Auslass Türöffnertaster in Unterputzausführung	Punto pulsante apri-porta ad incasso	Auslass Türöffnertaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 m.	Punto pulsante apriporta ad incasso con cavetto, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	36,08
15.16.02.58	Schaltgerät in Unterputzausführung mittlere Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Wippe mit Symbol Türöffner, mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando ad incasso, IP40, fascia di prezzo media, completo di etichetta e accessori, fornito e montato.
15.16.02.58.a	Türöffnertaster mittlere Preisklasse	Pulsante apri-porta, fascia di prezzo media	Unter-Putz-Türöffnertaster, mittlere Preisklasse, mit Symbol Schlüssel, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante apriporta incassato con simbolo chiave, fascia di prezzo media, completo di supporto, placca (o cornice).	St	cad	17,36
15.16.02.59	Schaltgerät in Unterputzausführung gehobene Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo alta	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Wippe mit Symbol Türöffner, mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando a incasso, IP40, fascia di prezzo alta, completo di simbolo chiave, e accessori, fornito e montato.
15.16.02.59.a	Türöffnertaster gehobene Preisklasse	Pulsante apri-porta, fascia di prezzo alta	Unter-Putz-Türöffnertaster gehobene Preisklasse, mit Symbol Schlüssel, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante apriporta incassato con simbolo chiave, fascia di prezzo alta, completo di supporto, placca (o cornice).	St	cad	21,98
15.16.02.60	Auslass für Türöffner in Unterputzausführung	Punto apriporta ad incasso	Auslass für Türöffner in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweig- oder Schalterdose / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per apriporta ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o frutto, / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.60.a	Auslass für Türöffner, unter Putz, IP40	Punto apri-porta, ad incasso, IP 40	Auslass für Türöffner, unter Putz, IP40, mit Leitung 2x1,5 mm².	Punto per apriporta sotto intonaco, IP40, con linea 2x1,5 mm²	St	cad	10,47
15.16.02.61	Audio-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukasette, Ruftasten und Türsprechmodul	Postazione esterna audio in esecuzione modulare per installazione incassata, con modulo vocale, tasti di chiamata, cassetta di installazione	Unterputz-Türstation einer digitale Audio-Anlage mit Einbaukassette, in Modulbauweise, mit beleuchteten Ruftasten und Namenschildern, Türlautsprechermodul. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon, komplett mit den entsprechenden Rahmen und Frontblenden aus eloxiertem Aluminium.	Postazione esterna audio in esecuzione modulare per installazione incassata, con modulo vocale, tasti di chiamata illuminati, cassetta di installazione. Con di dispositivo di regolazione del volume dell'altoparlante e del microfono. Completo di cornice e pannelli frontali in alluminio anodizzato.
15.16.02.61.a	2 Tasten	2 pulsanti	Audio-Türstation mit 2 Tasten.	postazione citofonica esterna con 2 pulsanti	St	cad	306,85
15.16.02.61.b	4 Tasten	4 pulsanti	Audio-Türstation mit 4 Tasten.	postazione citofonica esterna con 4 pulsanti	St	cad	327,98
15.16.02.61.c	8 Tasten	8 pulsanti	Audio-Türstation mit 8 Tasten.	postazione citofonica esterna con 8 pulsanti	St	cad	466,72
15.16.02.61.d	12 Tasten	12 pulsanti	Audio - Türstation mit 12 Tasten	postazione citofona esterna con 12 pulsanti	St	cad	509,62
15.16.02.61.e	16 Tasten	16 pulsanti	Audio-Türstation mit 16 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 16 pulsanti	St	cad	660,77
15.16.02.61.f	20 Tasten	20 pulsanti	Audio-Türstation mit 20 Tasten.	postazione citofonica esterna con 20 pulsanti	St	cad	697,4
15.16.02.62	Innensprechgerät für Gegensprechanlage digital, mit 3 Drucktastern, Wandhörer aus Thermoplast-Werkstoff in AP Ausführung	Postazione interna citofonica digitale, con 3 pulsanti, ricevitore in materiale termoplastico a parete, per installazione in vista	Innensprechgerät für digitale Gegensprechanlage, Wandhörer aus Kunststoff, in Aufputzausführung, 4 Bedientasten für Türöffner, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen und Anrufweiterleitung , Platz für 4 programmierbare Zusatztasten, Wand- oder Tischmontage, in weißer Farbe.	Apparecchio citofonico digitale interno con ricevitore in materiale termoplastico, per installazione in vista, con 4 tasti per apri-porta, illuminazione vano scale, attivazione della comunicazione audio e inoltro chiamata ad altra postazione, con possibilità di inserimento di 4 ulteriori tasti configurabili, montaggio a parete o da tavolo, colore bianco.	St	cad	154,72
15.16.02.63	Hörerloses Innensprechgerät für digitale Gegensprechanlage	Citofono viva voce digitale da parete in materiale termoplastico	Hörerloses Innensprechgerät für digitale Gegensprechanlage, als Wand- oder Tischgerät, 4 Bedientasten für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen und Türstation einschalten. Lautstärke und Rufton unabhängig regelbar.	Apparecchio citofonico interno digitale a viva voce per installazione da parete o da tavolo, dotato di 4 tasti per apertura porta, comando accensione luci scale, attivazione della comunicazione audio e attivazione posto esterno. Regolazioni indipendenti per volume suoneria e volume altoparlante.	St	cad	187,01
15.16.02.64	Netzgerät für 2 Draht Gegensprechanlage, DIN-Gehäuse für 8 Module, Stromversorgung 230V	Alimentatore per impianto citofonico 2 fili, custodia DIN 8 moduli, alimentazione 230V	Netzgerät für Digital-Gegensprechanlage, in Modulbauweise (8 Moduleinheiten), Stromversorgung 230 V - 50 Hz, Ausgangsspannung 27 V DC - 1,2 A, mit elektronischer Sicherung.	Alimentatore per impianto citofonico digitale, in esecuzione modulare (8 moduli), alimentazione 230 V - 50Hz, tensione uscita 27 V DC – 1,2 A, completo di dispositivo di protezione elettronico.	St	cad	104,62
15.16.03	Video-Torsprechanlagen	Impianti video-citofono	Video-Torsprechanlagen	Impianti video-citofono
15.16.03.04	Auslass für Außensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und und fachgerechte Montage.	Punto per postazione esterna ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore / - cavo adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.04.a	Auslass für Außensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 10 m	UP-Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, Länge bis 10 m.	Punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	87,57
15.16.03.04.b	Auslass für Außensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m	UP-Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	130,15
15.16.03.05	Mehrpreis für Auslass Aussenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, mit Zuleitung ausgehend von der Abzweigdose oder Netzgerät, Länge höher als 20 m, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna ad incasso, con linea in entrata dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile / - cavo adatto per il sistema / - componenti per scatola di derivazione ad incasso con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.05.a	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Aussenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	95,54
15.16.03.05.b	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	95,54
15.16.03.05.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	95,54
15.16.03.05.d	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 80 und 100 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	St	cad	95,54
15.16.03.06	Auslass für Außensprechstelle Video in Aufputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Dose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC in esecuzione a vista, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore / - cavetto adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.06.a	Auslass für Außensprechstelle Video in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m	Punto postazione video digitale esterna per installazione in vista, lunghezza fino a 10 m	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	205,39
15.16.03.06.b	Auslass für Außensprechstelle Video in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m	Punto postazione video digitale esterna per installazione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	285,25
15.16.03.07	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, mit Zuleitung ausgehend von der Abzweigdose oder Netzgerät, Länge höher als 20 m, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC in esecuzione a vista, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore / - cavetto adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.07.a	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	153,76
15.16.03.07.b	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	153,76
15.16.03.07.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	153,76
15.16.03.07.d	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 80 und 100 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	St	cad	153,76
15.16.03.08	Auslass für Innensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione videocitofonica interna ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - cavo adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.08.a	Auslass für Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m	Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza fino a 10 m	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	53,44
15.16.03.08.b	Auslass für Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m	Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	96,03
15.16.03.08.c	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	90,82
15.16.03.08.d	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	90,82
15.16.03.08.e	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	90,82
15.16.03.08.f	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 80 und 100 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	St	cad	90,82
15.16.03.09	Video-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukasette, Ruftasten und Türsprechmodul	Postazione videocitofonica esterna in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con modulo vocale, tasti di chiamata e cassetta di installazione	Video-UP Türstation mit Einbaukassette, in Modulbauweise, mit beleuchteten Ruftasten und Namenschildern, Türlautsprechermodul, Video Farbkamera mit integrierter Infrarotbeleuchtung in 2-Draht Technologie. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon, komplett mit den entsprechenden Rahmen und Frontblenden aus eloxiertem Aluminium.	Apparecchio videocitofonico digitale esterno da incasso, in esecuzione modulare con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante, videocamera completa di obiettivo e lampade ad infrarosso, completo di supporto, cornice moduli frontali e ogni altro accessorio.
15.16.03.09.a	2 Tasten	2 pulsanti	Video-Außenstelle mit 2 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 2 pulsanti	St	cad	785,46
15.16.03.09.b	4 Tasten	4 pulsanti	Video-Außenstelle mit 4 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 4 pulsanti	St	cad	893,79
15.16.03.09.c	8 Tasten	8 pulsanti	Video-Außenstelle mit 8 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 8 pulsanti	St	cad	961,87
15.16.03.09.d	12 Tasten	12 pulsanti	Video-Außenstelle mit 12 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 12 pulsanti	St	cad	1143,47
15.16.03.09.e	16 Tasten	16 pulsanti	Video-Außenstelle mit 16 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 16 pulsanti	St	cad	1155,91
15.16.03.09.f	20 Tasten	20 pulsanti	Video-Außenstelle mit 20 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 20 pulsanti	St	cad	1427,98
15.16.03.10	Video-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukassette, nummerischer Tastatur, Display und Türsprechmodul	Apparecchio videocitofonico esterno in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con tastiera numerica, display, modulo vocale e cassetta di installazione	Video-UP Türstation mit Einbaukassette, in Modulbauweise, mit alphanumerischer Tastatur für Audio- und Videomodule, weiße hintergrundbeleuchtete LED-Tasten, akustische Rückkopplung der Tasten, Eingang als externer Türöffner konfigurierbar, Frontblende mit Mikrophon und Lautsprecher, Videokamera mit Objektiv und IR-Lampen, komplett mit entsprechender Halterung, Rahmen und jeglichem weiteren Zubehör.	Apparecchio videocitofonico digitale esterno da incasso di tipo modulare, con tastiera alfanumerica per moduli audio-video, tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro tasti, ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta, uscita a relè, con frontale microfono e altoparlante, videocamera completa di obiettivo e lampade all’infrarosso, completo di supporto, cornice e di ogni altro accessorio.	St	cad	1578,86
15.16.03.11	Digitalgerät für Video - Innensprechstelle, mit 3 Drucktastern, Wandhörer aus Thermoplast-Werkstoff in AP Ausführung	Apparecchio videocitofonico interno digitale per installazione in vista, con 3 tasti, ricevitore in materiale termoplastico a parete	Digitalgerät für Video - Innensprechstelle mit einem 3,5"- Monitor, Wandmontage, 3 Drucktastern für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung und generell Einschaltung mit Rufunterscheidung, für Tür-, Etagen- und Internruf, komplett mit Befestigungssystemen und Klemmen, in weißer Farbe.	Apparecchio videocitofonico digitale da parete con schermo a colori 3,5”, con tre pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, funzioni ausiliarie, con differenziazione delle chiamate da portone, piano e chiamate interne, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, colore bianco.	St	cad	407,21
15.16.03.12	Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 3,5" LCD Bildschirm für Wand oder Tischmontage	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 3,5", per montaggio a parete o da tavolo	Hörerloses Digitalgerät für Video-Innenstelle mit 3,5" LCD Farbbildschirm in Kompaktbauform als Wand- oder Tischgerät, 4 Bedientasten für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen, Türstation ein- bzw. ausschalten mit Rufunterscheidung für Tür-/ Etagenruf, Lautstärke, Rufton und Helligkeit des Bildschirms einstellbar, Farbe: weiß.	Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con schermo LCD a colori da 3,5”, in esecuzione compatta, da parete o da tavolo, con 4 pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, attivazione comunicazione vocale, attivazione postazione con differenziazione della chiamata da portone o da piano, regolazione volume suoneria, altoparlante e luminositá dello schermo, colore bianco.	St	cad	320,28
15.16.03.13	Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 4,3" LCD Bildschirm für Wand oder Tischmontage	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 4,3", per montaggio a parete o da tavolo	Hörerloses Digitalgerät für Video-Innenstelle mit 4,3" LCD Farbbildschirm in Kompaktbauform als Wand- oder Tischgerät, 4 Bedientasten für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen, Türstation ein- bzw. ausschalten mit Rufunterscheidung für Tür-/ Etagenruf, Lautstärke, Rufton und Helligkeit des Bildschirms einstellbar, Farbe: weiß.	Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con schermo LCD a colori da 4,3”, in esecuzione compatta, da parete o da tavolo, con 4 pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, attivazione comunicazione vocale, attivazione postazione con differenziazione della chiamata da portone o da piano, regolazione volume suoneria, altoparlante e luminositá dello schermo, colore bianco.	St	cad	422,48
15.16.03.14	Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 7" LCD Touchscreen, mit WLAN Schnittstelle zur Anbindung an Smartphones für Wand oder Tischmontage	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con touch screen LCD da 7", con interfaccia WLAN per connessione a smartphone, per montaggio a parete o da tavolo	Hörerloses Digitalgerät für Video - Innenstelle mit 7" LCD Touchscreen, integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger, mit WLAN Schnittstelle zur Anbindung an Smartphones für Wand oder Tischmontage.	Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con touch screen LCD da 7”, con integrato dispositivo ad induzione per portatori di apparecchi acustici e di interfaccia WLAN per collegamento a smartphones, da parete o da tavolo.	St	cad	807,73
15.16.03.15	Netzgerät für Videosprechanlage	Alimentatore per impianto video-citofono	Netzgerät für die Audio bzw.Video-Torsprechanlage, in Modulbauweise (8 Moduleinheiten), Stromversorgung 230 V - 50 Hz, Ausgangsspannung 27 V DC, im Verteiler montiert samt Verkabelung.	Alimentatore per impianti audio e video digitali, in esecuzione modulare (8 moduli). Alimentazione 230 V - 50 Hz. Tensione di uscita 27 V DC. Montaggio nel quadro elettrico, compreso cablaggio.	St	cad	243,21
15.16.03.16	Relais für zusätzliche Funktionen	Relè per funzioni ausiliarie	Relais für zusätzliche Funktionen mit gewöhnlich geöffneten Kontakten für 2 Betriebsarten, als Doppelrelais mit Zeitschaltung für 2 unabhängige zusätzliche Funktionen (z. B. Treppenhausbeleuchtung) oder Relaisstation für Ruffunktion an Haupt- und Nebenstelle.	Relè per funzioni ausiliarie con contatti normalmente aperti per 2 modalità di funzionamento: come doppio relè temporizzato per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) o come relè ripetitore di chiamata da targa e chiamata intercomunicante.	St	cad	257,79
15.16.03.17	Video - Busadapter	Adattatore video	Video-Busadapter für 2 Draht-Videotürsprechstelle zum Verbinden von Videotürsprechanlagen oder Stränge für Videoinnenstellen.	Adattatore video in esecuzione modulare a 2 moduli per la connessione all'impianto bus.	St	cad	108,32
15.16.03.18	Zusatzklingel	Suoneria supplementare	Zusatzklingel zum Weiterleiten des elektronischen Ruftones als Parallelrufsignal in Unterputzausführung oder für runde Dose.	Suoneria supplementare per la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti. Installazione da parete o su scatola tonda.	St	cad	51,22
15.16.03.19	Zusatzklingel komplett mit Halterung, Abdeckung oder Rahmen	Suoneria supplementare completo di supporto, placca o cornice	Zusatzklingel zum Weiterleiten des elektronischen Ruftones als Parallelrufsignal in Unterputzausführung komplett mit Halterung, Abdeckung oder Rahmen.	Suoneria supplementare per la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti, completo di supporto, placca o cornice.	St	cad	170,22
15.16.03.20	Zubehör für Tischmontage für Audio und Video Innenstellen	Supporto da tavolo per monitor o citofono	Zubehör für Tischmontage für Audio- und Video-Innenstellen.	Supporto da tavolo per monitor o apparecchio citofonico.	St	cad	60,58
15.17	Antennenanlagen	Impianti ricezione	Die Gruppe 15.17 umfasst folgende Untergruppen: / 15.17.10 Empfangsantennen / 15.17.11 Kopfstellen Verteilungsanlagen / 15.17.12 Erweiterung Verteilungsanlagen / 15.17.13 Antennenauslässe / 15.17.14 TV/Sat Steckdosen / 15.17.20 Abnahme der TV-Anlage, Zertifizierung der Anschlusspunkte	Il gruppo 15.17 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.17.10 Antenne di ricezione / 15.17.11 Sistemi di distribuzione di testa / 15.17.12 Espansione del sistema di distribuzione / 15.17.13 Attacchi per antenna / 15.17.14 Presa TV/Sat / 15.17.20 Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco
15.17.10	Empfangsantennen	Antenne di ricezione	Empfangsantennen	Antenne di ricezione
15.17.10.01	Antennenmast	Palo per antenna	Antennenmast aus feuerverzinktem Stahl; komplett mit den Schellen, dem Antennen- Dachziegel, der Halterung laut Vorgabe des KlimaHaus-Ausweises, der Abdichtung mit dauerelastischer Dichtungsmasse, sowie dem Kleinmaterial.	Palo di sostegno per antenne, in acciaio zincato a caldo, completo di fascette, tegola porta-antenna, sistema di fissaggio conforme alla certificazione CasaClima, sigillatura con mastice ad elasticità permanente, nonché di minuteria.
15.17.10.01.a	Antennenmast Höhe 2 m	Palo per antenna, altezza 2 m	Antennenmast Höhe 2 m	Palo di sostegno per antenna, altezza 2 m	St	cad	110
15.17.10.01.b	Antennenmast Höhe 4 m	Palo per antenna, altezza 4 m	Antennenmast Höhe 4m	Palo di sostegno per antenna, altezza 4 m	St	cad	182
15.17.10.01.c	Antennenmast Höhe 6 m	Palo per antenna, altezza 6 m	Antennenmast Höhe 6 m	Palo di sostegno per antenna, altezza 6 m	St	cad	254
15.17.10.02	Antennenanlage für den Empfang von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, mit Kupferverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi radio e TV, cablaggio in rame	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Rundfunk- und Fernsehprogrammen empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie den Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kupferkabel) bis zum Verstärker.	Impianto antenna per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), completo dell'occorrente materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo in rame) fino all'amplificatore.	St	cad	158
15.17.10.03	Antennenanlage für den Empfang von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, mit Glasfaserverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi radio e TV, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Rundfunk- und Fernsehprogrammen empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie den Glassfaser-Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker bzw. zum Übergabepunkt der Glasfaserverkabelung.	Impianto antenna per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), completo dell'occorrente materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo in fibra ottica) fino all'amplificatore o al nodo del cablaggio in fibra ottica.	St	cad	217
15.17.10.04	Antennenanlage für den Empfang von Satelittenprogrammen, mit Kupferverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi satellitari, cablaggio in rame	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Satelittenfernsehprogrammen mit 4 Sat-ZF-Ebenen pro SAT-Position mit Kupfer verkabelt, inklusive Spiegel mit Mindestdurchmesser 85 cm und notwendigen LNB und allem Zubehör, komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker.	Impianto antenna per la ricezione di programmi TV digitali satellitari, con 4 bande di ricezione per posizione satellitare, cablaggio in rame, compresa antenna parabolica del diametro minimo di 85 cm e l'occorrente LNB con ogni occorrente accessorio, completo del necessario sistema di fissaggio e della conduttura di collegamento (tubo, scatole di derivazione e cavo) all'amplificatore.
15.17.10.04.a	Antennenanlage für 1 SAT-Position, mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in rame	Antennenanlage für 1 SAT-Position mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in rame	St	cad	231
15.17.10.04.b	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen, mit Kupferverkabelung traditionell	Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in rame	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in rame	St	cad	276
15.17.10.04.c	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen, mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in rame	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in rame	St	cad	365
15.17.10.05	Antennenanlage für den Empfang von Satelittenprogrammen, mit Glassfaserverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi satellitari, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Satelittenfernsehprogrammen mit 4 Sat-ZF-Ebenen pro SAT-Position mit Glasfaser verkabelt, inklusive Spiegel mit Mindestdurchmesser 85 cm, notwendigen LNB und allem Zubehör; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker bzw. zum Übergabepunkt der Glasfaserverkabelung.	Impianto antenna per la ricezione di programmi TV digitali satellitari, con 4 bande di ricezione per posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica, compreso antenna parabolica del diametro minimo di 85 cm e l'occorrente LNB con ogni occorrente accessorio, completo del necessario sistema di fissaggio e della conduttura di collegamento (tubo, scatole di derivazione e cavo) all'amplificatore o al nodo del cablaggio in fibra ottica.
15.17.10.05.a	Antennenanlage für 1 SAT-Position mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für 1 SAT-Position mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica	St	cad	295
15.17.10.05.b	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 2 posizioni satellitar, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in fibra ottica	St	cad	359
15.17.10.05.c	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitar, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in fibra ottica	St	cad	487
15.17.11	Kopfstellen Verteilungsanlagen	Sistemi di distribuzione di testa	Kopfstellen Verteilungsanlagen	Sistemi di distribuzione di testa
15.17.11.01	Kopfstellen-Verstärker für terrestrische TV-Signale, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV- Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio.
15.17.11.01.a	als Mehrbereichsverstärker	Centrale multizona	Zentrale als Mehrbereichsverstärker	Centrale multi-zona	St	cad	232
15.17.11.01.b	bis 8 TV-Steckdosen	fino a 8 prese TV	Zentrale für bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 8 prese TV	St	cad	177
15.17.11.01.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	324
15.17.11.01.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	482
15.17.11.01.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	660
15.17.11.01.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	1320
15.17.11.02	Kopfstellen-Verstärker für terrestrische TV-Signale, mit Glasfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV- Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) mit Glasfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio.
15.17.11.02.a	als Mehrbereichsverstärker	Centrale multizona	Zentrale als Mehrbereichsverstärker	Centrale multi-zona	St	cad	301
15.17.11.02.b	bis 8 TV-Steckdosen	fino a 8 prese TV	Zentrale für bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 8 prese TV	St	cad	271
15.17.11.02.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	488
15.17.11.02.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	721,83
15.17.11.02.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1002
15.17.11.02.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2004
15.17.11.03	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari ad 1 banda di frequenza, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen, mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 4 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.03.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	644
15.17.11.03.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	720
15.17.11.03.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	765
15.17.11.03.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	891
15.17.11.03.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1365
15.17.11.03.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2312
15.17.11.04	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen, mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert;,komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 8 bande di frequenza, terrestri e satellitari con 8 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.04.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	846
15.17.11.04.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	984
15.17.11.04.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1062
15.17.11.04.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	2137
15.17.11.04.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	3020
15.17.11.04.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	4787
15.17.11.05	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen, mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert;,komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 16 bande di frequenza, terrestri e satellitari con 8 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.05.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	2084
15.17.11.05.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	2348
15.17.11.05.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	2492
15.17.11.05.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	4628
15.17.11.05.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	6331
15.17.11.05.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	9739
15.17.11.06	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, e satellitari ad 1 banda di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen, mit Glassfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 4 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.06.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	885
15.17.11.06.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	981
15.17.11.06.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1037
15.17.11.06.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1201
15.17.11.06.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1845
15.17.11.06.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	3133
15.17.11.07	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen, mit Glassfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 8 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.07.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	1149
15.17.11.07.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1329
15.17.11.07.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1429
15.17.11.07.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	2857
15.17.11.07.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	4044
15.17.11.07.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	6417
15.17.11.08	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen, mit Glassfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 16 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.08.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	2791
15.17.11.08.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	3139
15.17.11.08.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	3325,93
15.17.11.08.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	6170
15.17.11.08.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	8442
15.17.11.08.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	12985
15.17.12	Erweiterung Verteilungsanlagen	Espansione del sistema di distribuzione	Erweiterung Verteilungsanlagen	Espansione del sistema di distribuzione
15.17.12.01	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV-Signale mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), mit Koaxialkabel verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert, Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet, komplett mit allem Zubehör.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.01.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	184
15.17.12.01.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	204,91
15.17.12.01.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	377
15.17.12.01.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	562
15.17.12.01.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	766,79
15.17.12.01.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	1533
15.17.12.02	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV-Signale mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), mit Glasfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert, Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet, komplett mit allem Zubehör.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.02.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	260
15.17.12.02.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	299
15.17.12.02.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	541
15.17.12.02.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	802
15.17.12.02.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1108
15.17.12.02.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2216
15.17.12.03	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari ad una banda di frequenza, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 4 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.03.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	227
15.17.12.03.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	302
15.17.12.03.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	348
15.17.12.03.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	473
15.17.12.03.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	947
15.17.12.03.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	1894
15.17.12.04	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 8 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.04.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	428
15.17.12.04.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	566
15.17.12.04.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	645
15.17.12.04.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	884
15.17.12.04.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1767
15.17.12.04.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	3534
15.17.12.05	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen mit Koaxialkabel verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 16 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.05.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	830
15.17.12.05.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1095
15.17.12.05.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1238
15.17.12.05.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1704
15.17.12.05.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	3407
15.17.12.05.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	6815
15.17.12.06	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari ad una banda di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen mit Glassfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 4 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.06.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	328
15.17.12.06.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	424
15.17.12.06.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	480
15.17.12.06.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	644
15.17.12.06.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1288
15.17.12.06.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2576
15.17.12.07	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 2 bande di frequenzai, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen mit Glassfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 8 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.07.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	592
15.17.12.07.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	772
15.17.12.07.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	872
15.17.12.07.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1186
15.17.12.07.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	2373
15.17.12.07.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	4746
15.17.12.08	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 4 bande di frequenzai, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen mit Glassfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 16 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.08.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	1120
15.17.12.08.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1468
15.17.12.08.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1655
15.17.12.08.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	2272
15.17.12.08.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	4543
15.17.12.08.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	9086
15.17.13	Antennenauslässe	Attacchi per antenna	Antennenauslässe	Attacchi per antenna
15.17.13.01	Auslass Antennensteckdose in Unterputzausführung	Attacco per presa di antenna incassata	Auslass für Antennensteckdose in Unterputzausführung, komplett mit Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) ab Antennenverstärker, der Leerdose fertig verlegt.	Attacco per presa di antenna incassata, completo di cavo, tubo e scatola di derivazione, dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.
15.17.13.01.a	Antennenauslass UP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza fino a 20 m	Antennenauslass UP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza fino a 20 m	St	cad	37
15.17.13.01.b	Antennenauslass UP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 20 a 40 m	Antennenauslass UP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 20 a 40 m	St	cad	65
15.17.13.01.c	Antennenauslass UP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 40 a 60 m	Antennenauslass UP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 40 a 60 m	St	cad	95
15.17.13.01.d	Antennenauslass UP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 60 a 80 m	Antennenauslass UP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 60 a 80 m	St	cad	127,5
15.17.13.01.e	Antennenauslass UP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 80 a 100 m	Antennenauslass UP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 80 a 100 m	St	cad	160
15.17.13.02	Auslass Antennensteckdose in Aufputzausführung	Attacco per presa di antenna in esecuzione per installazione in vista	Auslass für Antennensteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) ab Antennenverstärker, der Leerdose fertig verlegt.	Attacco per presa di antenna in esecuzione per installazione in vista, completo di cavo, tubo e scatola di derivazione, dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.
15.17.13.02.a	Antennenauslass AP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza fino a 20 m	Antennenauslass AP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza fino a 20 m	St	cad	57,5
15.17.13.02.b	Antennenauslass AP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 20 a 40 m	Antennenauslass AP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 20 a 40 m	St	cad	98,5
15.17.13.02.c	Antennenauslass AP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 40 a 60 m	Antennenauslass AP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 40 a 60 m	St	cad	145,5
15.17.13.02.d	Antennenauslass AP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 60 a 80 m	Antennenauslass AP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 60 a 80 m	St	cad	192
15.17.13.02.e	Antennenauslass AP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 80 a 100 m	Antennenauslass AP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 80 a 100 m	St	cad	239
15.17.13.03	Auslass Antennensteckdose ohne Verlegesystem	Attacco per presa di antenna senza tubo	Auslass für Antennensteckdose ohne Verlegesystem, komplett mit Leitung (Kabel) ab Antennenverstärker, der Leerdose fertig verlegt.	Attacco per presa di antenna senza tubo, comprendente il cavo dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.
15.17.13.03.a	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge bis 20 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza fino a 20 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge bis 20 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza fino a 20 m	St	cad	23
15.17.13.03.b	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 20 a 40 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 20 a 40 m	St	cad	42
15.17.13.03.c	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 40 a 60 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 40 a 60 m	St	cad	62,5
15.17.13.03.d	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 60 a 80 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 60 a 80 m	St	cad	83
15.17.13.03.e	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 80 a 100 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 80 a 100 m	St	cad	103
15.17.14	TV/Sat Steckdosen	Presa TV/Sat	TV/Sat Steckdosen	Presa TV/Sat
15.17.14.01	TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung	Presa TV/Sat da incasso	TV/Sat-Steckdose in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, wie Installationsdose, Rahmen usw., fertig geliefert, montiert und angeschlossen.	Presa TV/Sat da incasso, IP 40, completa di accessori, quali: scatola di installazione, cornice, ecc. forniti e montati, inclusi collegamenti elettrici.
15.17.14.01.a	TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media	TV/Sat-Steckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	21
15.17.14.01.b	TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo alta	TV/Sat-Steckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	49
15.17.14.02	TV/Sat Steckdose in Aufputzausführung	Presa TV/Sat per installazione in vista	TV/Sat-Steckdose in Aufputzputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, wie Installationsdose, Rahmen usw., fertig geliefert, montiert und angeschlossen.	Presa TV/Sat in esecuzione per installazione in vista, IP 40, completa di accessori, quali: scatola di installazione, cornice, ecc. forniti e montati, inclusi collegamenti elettrici.
15.17.14.02.a	TV/Sat Steckdose in Aufputzputzausführung	Presa TV/Sat per installazione in vista	TV/Sat Steckdose in Aufputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa TV/Sat per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	41
15.17.20	Abnahme der TV-Anlage, Zertifizierung der Anschlusspunkte	Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco	Abnahme der TV-Anlage, Zertifizierung der Anschlusspunktepunkte	Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco
15.17.20.01	Zertifizierung der TV/Sat Steckdosen	Certificazione delle prese TV/Sat	Zertifizierung des Signals an der TV/Sat-Steckdose, ausgeführt entsprechend Methoden und Angaben der vorgesehenen Standards und gültigen Normen. Für jede Messung muss ein entsprechender Ausdruck des Messgerätes vorgelegt werden.	Certificazione del segnale alle prese TV/Sat, eseguita con metodi conformi agli standard e alle norme vigenti. Per ogni misura deve essere presentato il relativo cedolino emesso dallo strumento di misura adottato.	St	cad	15,5
15.20	Strukturierte Verkabelung	Impianto per rete trasmissione dati	Strukturierte Verkabelung	Impianto per rete trasmissione dati
15.20.04	Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati	Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati
15.20.04.01	Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung	Certificazione del sistema di cablaggio strutturato	Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung, ausgeführt entsprechend Methoden und Angaben der vorgesehenen Standards und gültigen Normen. Für jede Messung muss ein entsprechender Ausdruck des Messgerätes oder der vom Anwender festgestellte Messwert vorgelegt werden. Die Messung hat für jede Teilstrecke zu erfolgen, deshalb ist die Zertifizierung mittels Messgerät mit einer Präzisionklasse II auszuführen entsprechend des gültigen Bezugsstandards für Kopienkabel, aus welchem die Übereinstimmung der Teilstrecke mit nachstehenden Parametern hervorgehen muss: - Name Zertifizierungsbetrieb; -Name des Anwenders; -Typ, Seriennummer, Softwareaktualisierung des verwendeten Messgerätes; -Bezeichnung der getesteten Strecke; -Typ des durchgeführten Tests; -Abbildung der Verbindungen; -Länge jeder Kopie; -Impedanz jeder Kopie; -Widerstand jeder Kopie; -Kapazität jeder Kopie; -Maximalwert der Nebensprechdämpfung und entsprechende Testfrequenz jeder Kopie; -maximale Übretragung in beiden Richtungen (DUAL-NEXT) für jegliche Kombination der Kopien, -Mindestwert ACR (Verhältnis Nebensprechdämpfung zwischen empfangenem abgeschwächten Signal und dem NEXT) für jegliche Kombination der Kopien. Das verwendete Messgerät für die oben angeführten Messungen muss den Genauigkeiten des aktuellen Standards und Messmethoden verfügen. Am Ende der Arbeiten muss die ausführende Firma eine Zertifizierung und eine Garantie über die einwandfreie Funktion der Anlage erlassen. / Kollaudierung der strukturierten Verkabelung (Datenpunkt zu Datenpunkt bzw. Datenpunkt zu Rackschrank):	Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effettuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: - nominativo dell'azienda certificatrice; - nominativo dell'operatore; - tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; - numero identificativo della tratta testata; - tipo di test effettuato; - mappatura dei collegamenti; - lunghezza di ogni singola coppia; - impedenza di ogni singola coppia; - resistenza di ogni singola coppia; - capacità di ogni singola coppia; - valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test; - valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie; - valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra il segnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le accuratezze degli standard attuale e metodi di misura. Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. / collaudo del cablaggio strutturato (punto dati fino punti dati nonchè punti dati e armadio rack):	St	cad	10,2
15.20.05	Kommunikation mit Lichtwellenleiter	Trasmissione dati con fibra ottica	Kommunikation mit Lichtwellenleiter	Trasmissione dati con fibra ottica
15.20.05.01	Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung	Sistema di cablaggio e di permutazione	Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen:	Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni:
15.20.05.01.a	ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica ST con 6 bussole	ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica ST con 6 bussole	St	cad	365
15.20.05.01.b	ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica ST con 12 bussole	ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica ST con 12 bussole	St	cad	529
15.20.05.01.c	ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica ST con 24 bussole	ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica ST con 24 bussole	St	cad	734
15.20.05.01.d	SC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica SC con 6 bussole	SC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica SC con 6 bussole	St	cad	377
15.20.05.01.e	SC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica SC con 12 bussole	SC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica SC con 12 bussole	St	cad	552
15.20.05.01.f	SC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica SC con 24 bussole	SC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica SC con 24 bussole	St	cad	781
15.20.05.01.g	LC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica LC con 6 bussole	LC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica LC con 6 bussole	St	cad	340
15.20.05.01.h	LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica LC con 12 bussole	LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica LC con 12 bussole	St	cad	509
15.20.05.01.i	LC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica LC con 24 bussole	LC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica LC con 24 bussole	St	cad	695
15.20.05.02	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreißzwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantelung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunststoff-Lackierung aus Polyamid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliammide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.02.a	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2	m	m	2,5
15.20.05.02.b	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2	m	m	2,62
15.20.05.02.c	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2	m	m	2,78
15.20.05.02.d	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2	m	m	2,94
15.20.05.02.e	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2	m	m	3,3
15.20.05.02.f	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2	m	m	4,76
15.20.05.02.g	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3	m	m	2,88
15.20.05.02.h	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3	m	m	3,02
15.20.05.02.i	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3	m	m	3,38
15.20.05.02.j	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3	m	m	3,76
15.20.05.02.k	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3	m	m	4,47
15.20.05.02.l	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3	m	m	6,88
15.20.05.02.m	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4	m	m	3,52
15.20.05.02.n	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4	m	m	3,73
15.20.05.02.p	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4	m	m	4,47
15.20.05.02.q	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4	m	m	5,1
15.20.05.02.r	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4	m	m	6,43
15.20.05.02.s	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4	m	m	10,8
15.20.05.03	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreißzwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - Reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunststoff-Lackierung aus Polyamid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliammide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.03.a	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1	m	m	2,37
15.20.05.03.b	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1	m	m	2,39
15.20.05.03.c	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1	m	m	2,44
15.20.05.03.d	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1	m	m	2,5
15.20.05.03.e	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1	m	m	2,6
15.20.05.03.f	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1	m	m	3,14
15.20.05.03.g	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2	m	m	2,85
15.20.05.03.h	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2	m	m	2,85
15.20.05.03.i	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2	m	m	3
15.20.05.03.j	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2	m	m	3
15.20.05.03.k	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2	m	m	3,17
15.20.05.03.l	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2	m	m	3,99
15.20.05.04	Lieferung und Montage eines Datenauslasses	Fornitura e posa in opera di punto dati	Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multimode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden, um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (Patchpanel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.04.a	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	84,8
15.20.05.04.b	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	St	cad	128
15.20.05.04.c	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	St	cad	173
15.20.05.04.d	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	St	cad	217
15.20.05.04.e	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	St	cad	255
15.20.05.04.f	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	St	cad	359
15.20.05.04.g	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	91,2
15.20.05.04.h	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	St	cad	135
15.20.05.04.i	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	St	cad	180
15.20.05.04.j	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	St	cad	223
15.20.05.04.k	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	St	cad	261
15.20.05.04.l	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	St	cad	365
15.20.05.04.m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	95,7
15.20.05.04.n	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	St	cad	139
15.20.05.04.o	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	St	cad	184
15.20.05.04.p	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	St	cad	228
15.20.05.04.q	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	St	cad	265
15.20.05.04.r	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	St	cad	370
15.20.05.05	Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche	Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni	Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche - der Verkabelungsstrecke in Glasfaser ausgeführt gemäß den Referenzstandards, mit Messgeräte mit hoher Genauigkeit in Rückstreumesstechnik des Typs OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) und/oder Power Meter. Die Messungen müssen auf jeder einzelnen Strecke, von einem Datenschrank zum anderen Datenschrank durchgeführt werden, indem das Messgerät an das Patchpanel des zu zertifizierenden Kabels mittels Verbindungsfasern (Prüfschnur) angeschlossen wird. Alle Geräteverbindungsschnuren, welche verwendet werden, müssen bereits vom Hersteller zertifiziert und geprüft sein. Bevor die aktiven Apparaturen angeschlossen werden, müssen folgende Werte geprüft werden wie: Dämpfungsmessung auf der gesamten Strecke, optische Rückstreumessung (return loss), Messung der Bandbreite, Messung der chromatischen Dispersion, an allen passiven Teilen zwischen dem Sender und Empfänger, um festzustellen, dass die gemessenen Werte nicht die vorgeschriebenen Werte überschreiten. Für jede einzelne Strecke der Glasfaser muss eine Messung und ein Textteil - Protokoll mit graphischer und numerischer Angabe der erhaltenen Werte durchgeführt werden. Alle Tests müssen für alle Glasfasern sei es für das erste als auch für das zweite optische Fenster ausgeführt werden. Aus den Tests müssen in Übereinstimmung mit der Strecke folgende Parameter hervorgehen: Adresse des Unternehmens, welche die Zertifizierung ausführt; Datum und Uhrzeit der Messung; Name des Messtechnikers; Typologie, Seriennummer, Software-Revision des verwendeten Gerätes; Erkennungsnummer der Messstrecke; Nutz-Wellenlänge; Dämpfung der Strecke (Power Meter); Länge der Strecke; return loss; Dämpfungskurve. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich aller Aufwand und jedes erforderliche Zubehör für die Zertifizierung - Qualitätskontrolle und Ausdruck - Speicherung auf digitalem Support um eine komplette Leistung nach guter Art der Technik zu geben.	Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni - di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test dovranno essere effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno utilizzate dovranno essere già certificate dalla casa costruttrice. Prima di collegare gli apparati attivi, deve essere eseguita la verifica dei seguenti valori come: misura dell' attenuazione sulla completa tratta, misura della dispersione ottica (return loss), misura della larghezza di banda, misura della dispersione cromatica, di tutte le parti passive interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che i valori misurati non superino il valori prescritti. Per ogni singola tratta di fibra deve essere eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test devono essere effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra che in seconda finestra. Dai test eseguiti dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: nominativo dell'azienda certificatrice; data e ora della misurazione; nominativo dell'operatore; tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; numero identificativo della tratta testata; lunghezza d'onda utilizzata; attenuazione della tratta (Power Meter); lunghezza della tratta; return loss; curva di attenuazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la certificazione - verifica di qualità e stampa-memorizzazione su supporto digitale per dare la prestazione completa a regola d'arte.	St	cad	10,6
15.20.10	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori
15.20.10.01	Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten)	Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità)	Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) / Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schließung von Öffnungen mittels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüße, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung / vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung.	Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte. / Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.
15.20.10.01.a	Rackverteiler Wandmontage 6 Einheiten (HxLxT) (310-350x600x500)	Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 6 Einheiten (HxLxT) (310-350x600x500)	Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500)	St	cad	484
15.20.10.01.b	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (450-x600x500)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (450-x600x500)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500)	St	cad	499
15.20.10.01.c	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (500x600x600)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (500x600x600)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600)	St	cad	633
15.20.10.01.d	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x400)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x400)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400)	St	cad	491
15.20.10.01.e	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x500)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x500)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500)	St	cad	530
15.20.10.01.f	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x600)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x600)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600)	St	cad	663
15.20.10.01.g	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x400)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x400)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400)	St	cad	629
15.20.10.01.h	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x500)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x500)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)	St	cad	574
15.20.10.01.i	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (750-800x600x600)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (750-800x600x600)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600)	St	cad	721
15.20.10.01.j	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x400)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x400)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400)	St	cad	680
15.20.10.01.k	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x500)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x500)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500)	St	cad	720
15.20.10.01.l	Rackverteiler Wandmontage 21 Einheiten (HxLxT) (1000-1050x600x600)	Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 21 Einheiten (HxLxT) (1000-1050x600x600)	Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600)	St	cad	856
15.20.10.02	Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten)	Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)	Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten) / Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten) für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schließung von Öffnungen mittels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüße, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung / vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung.	Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità) Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte. / Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.
15.20.10.02.a	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x600x600)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x600x600)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)	St	cad	1330
15.20.10.02.b	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x800x800)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x800x800)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)	St	cad	1520
15.20.10.02.c	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x600x600)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x600x600)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)	St	cad	1380
15.20.10.02.d	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x800x800)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x800x800)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)	St	cad	1660
15.20.10.02.e	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)	St	cad	1430
15.20.10.02.f	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x800x800)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x800x800)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)	St	cad	1800
15.20.10.02.g	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x600x600)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x600x600)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)	St	cad	1370
15.20.10.02.h	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x800x800)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x800x800)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)	St	cad	1670
15.20.10.02.i	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-2100x600x600)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-2100x600x600)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)	St	cad	1430
15.20.10.02.j	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)	St	cad	1790
15.20.10.02.k	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x600x1000)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x600x1000)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)	St	cad	2380
15.20.10.02.l	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)	St	cad	1650
15.20.10.02.m	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x800)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x800)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)	St	cad	2290
15.20.10.02.n	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)	St	cad	2400
15.20.10.03	Telefon-/Datenstecker	Presa telefono/dati	Telefon-/Datenstecker für Montage auf Patchpanel, komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono/dati per il montaggio su pannello di permutazione, completa di accessori, fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.10.03.a	Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel	Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione	Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel	Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione	St	cad	10,9
15.20.10.03.b	Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione	St	cad	13,9
15.20.10.03.c	Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione	St	cad	17,2
15.20.10.03.d	Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione	St	cad	23,7
15.20.10.04	Patchpanel leer	Pannello di permutazione vuoto	Patchpanel leer / Patchpanel 19" ohne Telefon-/Datenstecker, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Pannello di permutazione vuoto / Pannello di permutazione 19" senza prese telefoniche o dati, completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.04.a	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 12 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 12 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti	St	cad	90,4
15.20.10.04.b	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti	St	cad	90,4
15.20.10.04.d	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti	St	cad	174
15.20.10.05	Patchpanel belegt	Pannello di permutazione attrezzato	Patchpanel belegt / Patchpanel 19" mit Telefon-/ Datenstecker, komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Pannello di permutazione attrezzato / Pannello di permutazione 19" con presa telefonica e dati, completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso
15.20.10.05.a	Patchpanel mit 12 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 12 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	215
15.20.10.05.b	Patchpanel mit 24 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 24 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	346
15.20.10.05.c	Patchpanel mit 48 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 48 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	693
15.20.10.05.d	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	251
15.20.10.05.e	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	419
15.20.10.05.f	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	837
15.20.10.05.g	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	290
15.20.10.05.h	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	497
15.20.10.05.i	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	993
15.20.10.05.j	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	369
15.20.10.05.k	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	654
15.20.10.05.l	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	1310
15.20.10.06	Ablage für 19" Rack	Ripiano per rack 19"	Ablage für 19" Rack / Ablage für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Ripiano per rack 19" Ripiano per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.06.a	Ablage Tiefe 30cm	Ripiano profondità 30cm	Ablage Tiefe 30cm	Ripiano profondità 30cm	St	cad	77,8
15.20.10.06.b	Ablage Tiefe 60cm	Ripiano profondità 60cm	Ablage Tiefe 60cm	Ripiano profondità 60cm	St	cad	93,2
15.20.10.06.c	Ablage Tiefe 80cm	Ripiano profondità 80cm	Ablage Tiefe 80cm	Ripiano profondità 80cm	St	cad	112
15.20.10.07	Ablage ausziehbar für 19" Rack	Ripiano estraibile per rack 19"	Ablage ausziehbar für 19" Rack / Ablage ausziehbar für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Ripiano estraibile per rack 19" / Ripiano estraibile per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.07.a	Ablage ausziehbar Tiefe 60cm	Ripiano estraibile profondità 60cm	Ablage ausziehbar Tiefe 60cm	Ripiano estraibile profondità 60cm	St	cad	235
15.20.10.07.b	Ablage ausziehbar Tiefe 80cm	Ripiano estraibile profondità 80cm	Ablage ausziehbar Tiefe 80cm	Ripiano estraibile profondità 80cm	St	cad	295
15.20.10.08	Blindabdeckung für 19" Rack	Copertura cieca per rack 19"	Blindabdeckung für 19" Rack / Blindabdeckung für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Copertura cieca per rack 19" / Copertura cieca per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.08.a	Blindabdeckung 1HE	Copertura cieca 1HE	Blindabdeckung 1HE	Copertura cieca 1HE	St	cad	23,5
15.20.10.08.b	Blindabdeckung 2HE	Copertura cieca 2HE	Blindabdeckung 2HE	Copertura cieca 2HE	St	cad	28,1
15.20.10.08.c	Blindabdeckung 3HE	Copertura cieca 3HE	Blindabdeckung 3HE	Copertura cieca 3HE	St	cad	32,3
15.20.10.08.d	Blindabdeckung 4HE	Copertura cieca 4HE	Blindabdeckung 4HE	Copertura cieca 4HE	St	cad	35,1
15.20.10.09	Kabelführung horizontal für 19" Rack	Passacavi orizzontale per rack 19"	Kabelführung horizontal für 19" Rack / Kabelführung horizontal für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Passacavi orizzontale per rack 19" / Passacavi orizzontale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.09.a	Kabelführung 1HE	Passacavi 1HE	Kabelführung 1HE	Passacavi 1HE	St	cad	41,6
15.20.10.09.b	Kabelführung 2HE	Passacavi 2HE	Kabelführung 2HE	Passacavi 2HE	St	cad	69,8
15.20.10.09.c	Kabelführung 3HE	Passacavi 3HE	Kabelführung 3HE	Passacavi 3HE	St	cad	109
15.20.10.09.d	Kabelführung 4HE	Passacavi 4HE	Kabelführung 4HE	Passacavi 4HE	St	cad	137
15.20.10.10	Kabelführung vertikal für 19" Rack	Passacavi verticale per rack 19"	Kabelführung vertikal für 19" Rack / Kabelführung vertikal für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Passacavi verticale per rack 19" / Passacavi verticale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.10.a	Kabelführung bis Höhe 100cm	Passacavi fino all'altezza di 100cm	Kabelführung bis Höhe 100cm	Passacavi fino all'altezza di 100cm	St	cad	211
15.20.10.10.b	Kabelführung bis Höhe 150cm	Passacavi fino all'altezza di 150cm	Kabelführung bis Höhe 150cm	Passacavi fino all'altezza di 150cm	St	cad	315
15.20.10.10.c	Kabelführung bis Höhe 200cm	Passacavi fino all'altezza di 200cm	Kabelführung bis Höhe 200cm	Passacavi fino all'altezza di 200cm	St	cad	420
15.20.10.10.d	Kabelführung bis Höhe 220cm	Passacavi fino all'altezza di 220cm	Kabelführung bis Höhe 220cm	Passacavi fino all'altezza di 220cm	St	cad	463
15.20.10.11	Patchpanel mit Din-Schiene	Pannello di permutazione con guida DIN	Patchpanel mit Din-Schiene / Patchpanel mit Din-Schiene zur Unterbringung von Reihenschaltschrankgeräten für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Pannello di permutazione con guida DIN / Pannello di permutazione con guida DIN per sistemazione apparecchi per armadi elettrici collegati in serie per rack 19" completo di accessori,fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.11.a	Patchpanel mit Din-Schiene 1HE	Pannello di permutazione con guida DIN 1HE	Patchpanel mit Din-Schiene 1HE	Pannello di permutazione con guida DIN 1HE	St	cad	69,5
15.20.10.11.b	Patchpanel mit Din-Schiene 2HE	Pannello di permutazione con guida DIN 2HE	Patchpanel mit Din-Schiene 2HE	Pannello di permutazione con guida DIN 2HE	St	cad	98,5
15.20.10.11.c	Patchpanel mit Din-Schiene 3HE	Pannello di permutazione con guida DIN 3HE	Patchpanel mit Din-Schiene 3HE	Pannello di permutazione con guida DIN 3HE	St	cad	127
15.20.10.11.d	Patchpanel mit Din-Schiene 4HE	Pannello di permutazione con guida DIN 4HE	Patchpanel mit Din-Schiene 4HE	Pannello di permutazione con guida Din 4HE	St	cad	156
15.20.10.12	Steckdosenleiste für 19" Rack	Listello prese per rack 19"	Steckdosenleiste für 19" Rack / Steckdosenleiste für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Listello prese per rack 19" / Listello prese per rack 19" completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso
15.20.10.12.a	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern	Listello prese con 8 prese Schuko	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern	Listello prese con 8 prese Schuko	St	cad	159
15.20.10.12.b	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter	Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter	Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore	St	cad	163
15.20.10.12.c	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni	St	cad	211
15.20.10.12.d	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und magnetothermischen Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und magnetothermischen Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico	St	cad	300
15.20.10.13	Ventilatoreneinheit für 19" Rack	Unità ventilatore per rack 19"	Ventilatoreneinheit für 19" Rack / Ventilatoreneinheit für 19" Rack komplett mit Thermostat und Zubehör, fertig geliefert und montiert	Unità ventilatore per rack 19" / Unità ventilatore per rack 19", completa di termostato e accessori, fornita e montata pronta all'uso
15.20.10.13.a	Ventilatoreneinheit mit 1 Ventilator	Unità ventilatore con 1 ventilatore	Ventilatoreneinheit mit 1 Ventilator	Unità ventilatore con 1 ventilatore	St	cad	161
15.20.10.13.b	Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren	Unità ventilatore con 2 ventilatori	Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren	Unità ventilatore con 2 ventilatori	St	cad	188
15.20.10.13.c	Ventilatoreneinheit mit 4 Ventilatoren	Unità ventilatore con 4 ventilatori	Ventilatoreneinheit mit 4 Ventilatoren	Unità ventilatore con 4 ventilatori	St	cad	222
15.20.11	Telefonauslass Kategorie 3	Punto fonia cat. 3	Telefonauslass Kategorie 3	Punto fonia cat. 3
15.20.11.01	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Unterputzausführung	Punto fonia categoria 3 con sistema di posa sotto intonaco	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Unterputzausführung / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, mit Verlegesystem in Unterputzausführung (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegesystem (Unterputz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia da armadio rack cat. 3 con sistema di posa sotto intonaco / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa sotto intonaco (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.01.a	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m	St	cad	24,4
15.20.11.01.b	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	St	cad	46,2
15.20.11.01.c	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	St	cad	68,1
15.20.11.01.d	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	St	cad	90
15.20.11.01.e	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	St	cad	112
15.20.11.02	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Aufputzausführung	Punto fonia categoria 3 con sistema di posa in esecuzione a vista	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Aufputzausführung / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, mit Verlegesystem in Aufputzausführung (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegesystem (Aufputz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia cat. 3 con sistema di posa in esecuzione a vista / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa a vista (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.02.a	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	St	cad	53,5
15.20.11.02.b	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	St	cad	107
15.20.11.02.c	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	St	cad	161
15.20.11.02.d	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	St	cad	214
15.20.11.02.e	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von80m bis maximal 100m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von80m bis maximal 100m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	St	cad	268
15.20.11.03	Telefonauslass Kategorie 3 ohne Verlegesystem	Punto fonia categoria 3 senza sistema di posa	Telefonauslass Kategorie 3 ohne Verlegesystem / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, ohne Verlegesystem (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose. / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia cat. 3 senza sistema di posa / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, senza sistema di posa (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.03.a	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	St	cad	20,4
15.20.11.03.b	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	St	cad	40,7
15.20.11.03.c	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	St	cad	61,1
15.20.11.03.d	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	St	cad	81,5
15.20.11.03.e	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	St	cad	102
15.20.12	Telefonsteckdosen	Prese telefono	Telefonsteckdosen	Prese telefono
15.20.12.01	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse / Telefonsteckdose in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media / Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.12.01.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	St	cad	21,8
15.20.12.02	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse / Telefonsteckdose in unter Putz Ausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta / Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alto completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.12.02.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	St	cad	56,4
15.20.12.03	Telefonsteckdose in Aufputzausführung	Presa telefono in esecuzione a vista	Telefonsteckdose in Aufputzausführung / Telefonsteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Zubehör, wie Rahmen, Gehäuse usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono in esecuzione a vista / Presa telefono in esecuzione a vista, completa di accessori, come telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.12.03.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP40	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP40	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP40	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP40	St	cad	41,7
15.20.12.03.b	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP44	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP44	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP44	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP44	St	cad	63,6
15.20.12.03.c	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP65	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP65	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP65	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP65	St	cad	63,6
15.20.13	Datenauslässe	Attacchi dati	Datenauslässe	Attacchi dati
15.20.13.01	Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Attacco dati sotto intonaco con sistema di posa	Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem / Realisierung eines Datenauslasses in Unterputzausführung (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegesystem (Unter Putz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Realizzazione di punto dati sotto intonaco, (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65 mm (26-22AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.01.a	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	30,5
15.20.13.01.b	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	58,4
15.20.13.01.c	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	86,4
15.20.13.01.d	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	114
15.20.13.01.e	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	133
15.20.13.01.f	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	38,4
15.20.13.01.g	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	74,2
15.20.13.01.h	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	110
15.20.13.01.i	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	146
15.20.13.01.j	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	168
15.20.13.01.k	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	42
15.20.13.01.l	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	81,4
15.20.13.01.m	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	121
15.20.13.01.n	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	160
15.20.13.01.o	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	184
15.20.13.01.p	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	43,8
15.20.13.01.q	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	85
15.20.13.01.r	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	126
15.20.13.01.s	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	167
15.20.13.01.t	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	192
15.20.13.02	Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa	Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem. / Realisierung eines Datenauslasses in Aufputzausführung (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegesystem (Aufputz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa / Realizzazione di punto dati in esecuzione a vista (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.02.a	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	51,6
15.20.13.02.b	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	102
15.20.13.02.c	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	152
15.20.13.02.d	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	203
15.20.13.02.e	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	233
15.20.13.02.f	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	59,5
15.20.13.02.g	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	118
15.20.13.02.h	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	176
15.20.13.02.i	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	234
15.20.13.02.j	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	269
15.20.13.02.k	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	63,1
15.20.13.02.l	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	125
15.20.13.02.m	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	187
15.20.13.02.n	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	248
15.20.13.02.o	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	285
15.20.13.02.p	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	64,9
15.20.13.02.q	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	128
15.20.13.02.r	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	192
15.20.13.02.s	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	256
15.20.13.02.t	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	293
15.20.13.03	Datenauslass ohne Verlegesystem	Attacco dati senza sistema di posa	Datenauslass ohne Verlegesystem. / Realisierung eines Datenauslasses ohne Verlegesystem (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, ohne Verlegesystem. / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Attacco dati a vista senza sistema di posa / Realizzazione di punto dati senza sista di posa (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, senza istema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.03.a	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	22,1
15.20.13.03.b	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	42,8
15.20.13.03.c	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	63,6
15.20.13.03.d	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	84,3
15.20.13.03.e	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	98,5
15.20.13.03.f	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	29,9
15.20.13.03.g	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	58,6
15.20.13.03.h	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	87,2
15.20.13.03.i	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	116
15.20.13.03.j	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	134
15.20.13.03.k	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	33,5
15.20.13.03.l	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	65,8
15.20.13.03.m	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	98
15.20.13.03.n	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	130
15.20.13.03.o	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	150
15.20.13.03.p	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	35,3
15.20.13.03.q	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	69,4
15.20.13.03.r	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	103
15.20.13.03.s	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	138
15.20.13.03.t	Datenauslass RJ45, Länge 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	158
15.20.14	Datensteckdosen	Prese dati	Datensteckdosen	PRESE DATI
15.20.14.01	Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse	Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media	Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse / Datensteckdose in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media / Presa dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.01.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	22,4
15.20.14.01.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	25,7
15.20.14.01.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	32,2
15.20.14.02	Datensteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta	Datensteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse / Datensteckdose in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta / Presa dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.02.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	53,7
15.20.14.02.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	56,9
15.20.14.02.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	63,5
15.20.14.03	Datensteckdose in Aufputzausführung	Presa dati in esecuzione a vista	Datensteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Zubehör, wie Rahmen, Gehäuse usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati in esecuzione a vista, completa di accessori, quali telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.03.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	St	cad	33,7
15.20.14.03.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	St	cad	61,1
15.20.14.03.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	St	cad	61,1
15.20.14.03.d	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	St	cad	37
15.20.14.03.e	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	St	cad	65,4
15.20.14.03.f	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	St	cad	65,4
15.20.14.03.g	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	St	cad	43,5
15.20.14.03.h	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	St	cad	75,4
15.20.14.03.i	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	St	cad	75,4
15.23	Alarmanlagen	Impianti di allarme	Alarmanlagen	Impianti di allarme
15.23.01	Alarmmeldezentrale	Centrale di allarme	Alarmmeldezentrale	Centrale di allarme
15.23.01.01	Alarmmeldezentrale bis 8 loop	Centrale di allarme fino a 8 loop	Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verkabelung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Technische Charakteristiken: / - 8 loop für min. 80 Teilnehmer / - bis auf 24 loop erweitbar / - 8 Zonen / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbar / - geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Relais-Ausgänge / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - serielle Schnittstelle RS-232 für die Verbindung zum PC / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zum Tastenbedienelement, komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zu anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230V AC / 12V DC / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose. / Einschliesslich erforderlicher Zubehörteile, Befestigungsmaterial, des notwendigen Arbeitsaufwands sowie sämtlicher sonst noch erforderlicher Aufwendungen für die betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Impianti digitali / Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. / Caratteristiche tecniche: / - 8 loop per min. 80 dispositivi / - espandibile fino a 24 loop / - 8 zone / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazioine delle funzioni / - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile / - uscite protette per segnali acustici / - 2 uscite a relè / - 4 ingressi programmabili / - memorizzazione fino a 500 eventi / - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando, completa di scheda di interfaccia / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230 V AC / 12 V DC / - batterie per alimentazione autonoma / - armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) / - software di gestione, manutenzione e diagnostica. / Compresi ogni accessorio occorrente, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	St	cad	2086
15.23.01.02	Alarmmeldezentrale bis 16 loop	Centrale di allarme fino a 16 loop	Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verbindung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Technische Charakteristiken: / - 16 loop für min. 80 Teilnehmer / - bis auf 32 loop erweitbar / - 16 Zonen / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbar / - geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Relais-Ausgänge / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - serielle Schnittstelle RS-232 für die Verbindung zum PC / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zum Tastenbedienelement, komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zu anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230V AC / 12V DC / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose. / Einschliesslich erforderlicher Zubehörteile, Befestigungsmaterial, des notwendigen Arbeitsaufwands sowie sämtlicher sonst noch erforderlicher Aufwendungen für die betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Impianti digitali / Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. / Caratteristiche tecniche: / - 16 loop per min. 80 dispositivi / - espandibile fino a 32 loop / - 16 zone / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazioine delle funzioni / - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile / - uscite protette per segnali acustici / - 4 uscite a relè / - 4 ingressi programmabili / - memorizzazione fino a 500 eventi / - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando, completa di scheda di interfaccia / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230 V AC / 12 V DC / - batterie per alimentazione autonoma / - armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) / - software di gestione, manutenzione e diagnostica. / Compresi ogni accessorio occorrente, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	St	cad	4172
15.23.01.03	Alarmmeldezentrale bis 24 loop	Centrale di allarme fino a 24 loop	Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verkabelung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Technische Charakteristiken: / - 24 loop für min. 240 Teilnehmer / - bis auf 48 loop erweitbar / - 24 Zonen / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbar / - geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 8 Relais-Ausgänge / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - serielle Schnittstelle RS-232 für die Verbindung zum PC / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zum Tastenbedienelement, komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zu anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230V AC / 12V DC / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose. / Einschliesslich erforderlicher Zubehörteile, Befestigungsmaterial, des notwendigen Arbeitsaufwands sowie sämtlicher sonst noch erforderlicher Aufwendungen für die betriebsfertige und fachgerechte Montage. Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verbindung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen.	Impianti digitali / Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. / Caratteristiche tecniche: / - 24 loop per min. 240 dispositivi / - espandibile fino a 48 loop / - 24 zone / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazioine delle funzioni / - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile / - uscite protette per sagnali acustici / - 8 uscite a relè / - 4 ingressi programmabili / - memorizzazione fino a 500 eventi / - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando completa di scheda di interfaccia / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230 V AC / 12 V DC / - batterie per alimentazione autonoma / - idoneo armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) / - software di gestione, manutenzione e diagnostica. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	St	cad	6177
15.23.02	Melder für Loopanlage	Rilevatori per impianti a loop	Melder für Loopanlage	Rilevatori per impianti a loop
15.23.02.01	Passiver Infrarotmelder	Rilevatore passivo ad infrarossi	Passiver Infrarotmelder - Erfassungsreichweite 15x15 m / Lieferung, Montage und Verbindung von passiven Infrarotmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore passivo ad infrarossi, portata 15x15 m. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.01.a	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angoolo di ricezione 90°	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 90°	St	cad	232
15.23.02.01.b	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angoolo di ricezione 360°	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 360°	St	cad	416
15.23.02.02	Passiver Duplex Infrarotmelder	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia	Passiver Duplex Infrarotmelder mit 2 verknüpften PIR Sensoren, Erfassungsreichweite 15x15 m. / Lieferung, Montage und Verkabelung von passiven Infrarotmeldern für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, con 2 sensori PIR associati, portata 15x15 m. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.02.a	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angoolo di ricezione 90°	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 90°	St	cad	345
15.23.02.02.b	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angoolo di ricezione 360°	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 360°	St	cad	530
15.23.02.03	Passiver Triplex Infrarotmelder	Rilevatore passivo ad infrarossi triplex	Passiver Triplex Infrarotmelder mit 2 verknüpften PIR Sensoren und Mikrowellenelement, Erfassungsreichweite 15x15 m. / Lieferung, Montage und Verkabelung von passiven Infrarotmeldern für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, con 2 sensori PIR e un sensore a microonde associati, portata 15x15 m. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.03.a	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angoolo di ricezione 90°	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 90°	St	cad	516
15.23.02.03.b	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angoolo di ricezione 360°	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 360°	St	cad	644
15.23.02.04	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno
15.23.02.04.a	Passiver Duplex Infrarotmelder für Außenbereich, Erfassungswinkel 90°	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 90°	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich, Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 90°	St	cad	536
15.23.02.04.b	Passiver Duplex Infrarotmelder für Außenbereich, Erfassungswinkel 360°	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 360°	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich, Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 360°	St	cad	707
15.23.02.05	Glasbruchmelder	Sensori di rottura vetro	Glasbruchmelder für Montage direkt an der Fensterscheibe. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Glasbruchmeldern für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sensore di rottura vetri per montaggio diretto sulla lastra vetrata della finestra. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori di rottura vetri su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.05.a	Potenzialfreier Glasbruchmelder	Sensore di rottura vetro con contatti puliti	Potenzialfreier Glasbruchmelder für Fensterscheibe.	Sensore di rottura vetri per montaggio sulla lastra vetrata della finestra, con contatti puliti.	St	cad	153
15.23.02.05.b	Akustischer Glasbruchmelder	Sensore di rottura vetro di tipo acustico	Akustischer Glasbruchmelder für Raum	Sensore di rottura vetri con dispositivo acustico per locali	St	cad	281
15.23.02.06	Dual Infrarot Lichtschranke	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia	Dual Infrarot Lichtschranke für Freilandsicherung. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Dual Infrarot Lichtschranke für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia per spazi aperti. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivi a fotocellula ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.06.a	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand bis zu 60 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia per distanza fino a 60 m	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand bis zu 60 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza fino a 60 m	St	cad	2553
15.23.02.06.b	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand über 60 bis zu 120 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza oltre 60 fino a 120 m	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand über 60 bis zu 120 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza oltre 60 fino a 120 m	St	cad	3520
15.23.02.07	Öffnungsmelder	Contatto magnetico	Öffnungsmelder für Einbau oder Aufbau mit Magnetkontakt. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Dual Infrarot Lichtschranke für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sensore di apertura con contatto magnetico incassato o in vista. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivi a fotocellula ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.07.a	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Contatto magnetico con cavo incassato di lunghezza fino a 10 m	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Sensore di apertura con contatto magnetico incassato e cavo di lunghezza fino a 10 m	St	cad	98
15.23.02.07.b	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Contatto magnetico con cavo incassato di lunghezza da 11 fino a 10 m	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Sensore di apertura con contatto magnetico incassato e cavo di lunghezza da 11 a 20 m	St	cad	108
15.23.02.07.c	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Contatto magnetico con cavo in vista di lunghezza fino a 10 m	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Sensore di apertura con contatto magnetico in vista e cavo di lunghezza fino a 10 m	St	cad	134
15.23.02.07.d	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Contatto magnetico con cavo in vista di lunghezza da 11 fino a 10 m	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Sensore di apertura con contatto magnetico in vista e cavo di lunghezza da 11 a 20 m	St	cad	145
15.23.02.08	Rauchmelder	Rilevatore di fumo	Rauchmelder für Anschluss an Alarmanlage / Lieferung, Montage und Verbindung von Rauchmelder für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Melders. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore di fumo da collegare ad impianto di allarme. / Fornitura, montaggio e cablaggio di rilevatore di fumo su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.08.a	Optischer Rauchmelder	Rilevatore di fumo ottico	Optischer Rauchmelder	Rilevatore di fumo ottico	St	cad	127
15.23.02.08.b	Thermo Differenzial Rauchmelder	Rilevatore di fumo termodifferenziale	Thermo Differenzial Rauchmelder	Rilevatore di fumo termodifferenziale	St	cad	114
15.23.03	Alarmiergeräte	Apparecchiature di allarme	Alarmiergeräte	Apparecchi di allarme
15.23.03.01	Überfallknopfmelder	Pulsante di allarme aggressione	Überfallknopfmelder / Lieferung, Montage und Verkabelung von Druckknopfmelder für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - Ausführung für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Fuktionieren des Druckknopfmelders. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pulsante di allarme aggressione. / Fornitura, montaggio e cablaggio di pulsanti di allarme aggressione su loop. / Caratteristiche tecniche: / - involucro in materiale plastico di colore rosso / - idoneo per montaggio ad incasso o in vista / - grado di protezione meccanica IP44 / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.03.01.a	Überfallknopfmelder für Unterputzmontage	Pulsante di allarme aggressione, installazione incassata	Überfallknopfmelder für Unterputzmontage	Pulsante di allarme aggressione per installazione incassata	St	cad	174
15.23.03.01.b	Überfallknopfmelder für Aufputzmontage	Pulsante di allarme aggressione, installazione in vista	Überfallknopfmelder für Aufputzmontage	Pulsante di allarme aggressione per installazione in vista	St	cad	188
15.23.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.23.04.01	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verkabelung von Fernbedienteil zur Anzeige und Steuerung. / Technische Eigenschaften: / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230 V AC / 12 V DC / - Batterie. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pannello remoto / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di segnalazione e comando da remoto. / Caratteristiche tecniche: / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di controllo con tastiera numerica integrata per la programmazione delle funzioni / - alimentatore 230 V AC /12 V DC / - batterie. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.01.a	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil	Pannello remoto	St	cad	686
15.23.04.02	Einschaltung berührungslos	Dispositivo di inserzione a sfioramento	Einschaltung berührungslos. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Einschaltung für die Bedienung der Anlage mittels berührungslosen Chip. / Technische Eigenschaften: / - Berührungsloser Leser / - Sichere Datenübertragung / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Dispositivo di inserzione a sfioramento. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di inserzione mediante chip a sioramento. / Caratteristiche tecniche: / - lettore a sfioramento / - trasmissione dati sicura. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.02.a	Einschaltung berührungslos für Aufputzmontage	Inserimento con dispositivo a sfioramento, installazione in vista	Einschaltung berührungslos für Aufputzmontage.	Dispositivo di inserzione a sfioramento, esecuzione in vista.	St	cad	363
15.23.04.02.b	Einschaltung berührungslos für Unterputzmontage	Inserimento con dispositivo a sfioramento, installazione incassata	Einschaltung berührungslos für Unterputzmontage.	Dispositivo di inserzione a sfioramento, esecuzione incassata.	St	cad	369
15.23.04.03	Einschaltung mit Schlüssel	Inserimento con chiave	Einschaltung mit Schlüssel. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Einschaltung für die Bedienung der Anlage mittels Schlüsselschalter, / Technische Eigenschaften: / - gesicherter Schlüsselschalter / - sichere Datenübertragung. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Inserzione con selettore a chiave. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di inserzione dell'impianto mediante selettore a chiave. / Caratteristiche tecniche: / - selettore a chiave di sicurezza / - trasmissione dati sicura. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.03.a	Einschaltung mit Schlüssel für Aufputzmontage	Inserimento con chiave, installazione in vista	Einschaltung mit Schlüssel für Aufputzmontage.	Inserzione con selettore a chiave, esecuzione in vista.	St	cad	472
15.23.04.03.b	Einschaltung mit Schlüssel für Unterputzmontage	Inserimento con chiave, installazione incassata	Einschaltung mit Schlüssel für Unterputzmontage.	Inserzione con selettore a chiave, esecuzione incassata.	St	cad	472
15.23.04.11	Loop-Erweiterungsmodul	Modulo di espansione per loop	Loop-Erweiterungsmodul. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Loop-Erweiterungsmodul für Alarmmeldezentrale. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Modulo di espansione per loop. / Fornitura, montaggio e cablaggio di modulo di espansione su loop per centrale di allarme. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.11.a	Erweiterungsmodul für 8 Loop	Modulo di espansione per 8 loop	Erweiterungsmodul für 8 Loop für je min. 80 Teilnehmer	Modulo di espansione per 8 loop e almeno 80 dispositivi per loop	St	cad	686
15.23.04.11.b	Erweiterungsmodul für 16 Loop	Modulo di espansione per 16 loop	Erweiterungsmodul für 16 Loop für je min. 160 Teilnehmer	Modulo di espansione per 16 loop e almeno 160 dispositivi per loop	St	cad	1277
15.23.04.12	Loop-Modul I/O	Modulo I/O su loop	Loop-Modul I/O. / Lieferung, Montage und Verkabelung von LOOP-adressierten I/O-Modulen. / Technische Eigenschaften: / - überwachter Eingang / - Relais-Ausgang mit potentialfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom der Kontakte: 48 V DC / 5 A - 250 V AC / 5 A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Modul I/O su loop. / Fornitura, montaggio e cablaggio di modulo I/O indirizzato su loop. / Caratteristiche tecniche: / - ingresso monitorato / - uscita a relè con contatto pulito di scambio / - corrente nominale dei contatti: 48 V DC / 5 A - 250 V AC / 5 A / - alimentazione loop / - con sezionatore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.12.a	Loop-Modul 1 IN / 1 OUT	Modulo loop da 1 ingresso e 1 uscita	Loop-Modul 1 IN / 1 OUT	Modulo loop da 1 ingresso e 1 uscita	St	cad	453
15.23.04.12.b	Loop-Modul 5 IN / 5 OUT	Modulo loop da 5 ingressi e 5 uscite	Loop-Modul 5 IN / 5 OUT	Modulo loop da 5 ingressi e 5 uscite	St	cad	553
15.23.05	Alarmgeräte	Apparecchi di allarme	Alarmgeräte für Alarmanlage	Apparecchi di allarme
15.23.05.01	Alarmsirene	Sirena di allarme	Alarmsirene / Lieferung, Montage und Verkabelung von Alarmsirene. / Technische Eigenschaften: / - alarmüberwacht und vandalensicher / - akustische Leistung bis 100 dB / - Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sirena di allarme. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sirena di allarme. / Caratteristiche tecniche: / - monitorata e in esecuzione antivandalo / - livello di potenza sonora fino a 100 dB / - colore a scelta della DL. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.05.01.a	Alarmsirene für Innenbereich	Sirena di allarme per interno	Alarmsirene für Innenbereich	Sirena di allarme per interno	St	cad	114
15.23.05.01.b	Alarmsirene für Aussenbereich	Sirena di allarme per esterno	Alarmsirene für Aussenbereich	Sirena di allarme per esterno	St	cad	255
15.23.05.02	Telefonwählergerät	Combinatore telefonico	Telefonwählergerät. / Lieferung, Montage und Verkabelung eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM-Platine, mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelöst mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow-me-Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Komplett mit Akkufür 60 Min. Autonomie.	Combinatore telefonico. / Fornitura, montaggio e cablaggio di combinatore telefonico, alloggiato in un involucro in lamiera di acciaio, controllato da microprocessore, con possibilità di gestione mediante scheda GSM e con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per il disinserimento di conversazioni in corso / – 2 uscite con comando remoto da rete telefonica fissa o mobile / – 8 numeri memorizzabili con funzione follow-me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 s di comunicazione / – diagnostica da remoto con comunicazione vocale / Comprese batterie per un'autonomia di 60 minuti.
15.23.05.02.a	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico.	St	cad	999
15.23.11	Auslässe	Attacchi	Auslässe	Attacchi
15.23.11.01	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale	Attacco per apparecchio su loop, dalla centrale di allarme	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal von der Zentrale / - Kabel 2x0,75+4x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchio su loop, dalla centrale. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per apparecchio su loop dalla centrale, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x0,75 + 4x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.01.a	Länge bis zu 45 m	Lunghezza fino a 45 m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale, Länge bis 45 m	Attacco per dispositivo su loop dalla centrale, lunghezza fino a 45 m	St	cad	125
15.23.11.01.b	Länge über 45 bis zu 90 m	Lunghezza oltre 45 fino a 90 m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale, Länge über 45 bis zu 90 m	Attacco per dispositivo su loop dalla centrale, lunghezza oltre 45 fino a 90 m	St	cad	250
15.23.11.02	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher	Attacco per dispositivo su loop, dall'apparecchio precedente	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal vom Gerät vorher / - Kabel 2x0,75+4x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchio su loop, dal dispositivo precedente. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per apparecchiosu loop dal dispositivo precedente, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - eventuali scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x0,75 + 4x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.02.a	Länge bis zu 15 m	Lunghezza fino a 15 m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher, Länge bis 15 m	Attacco per apparecchio su loop dal dispositivo precedente, lunghezza fino a 15 m	St	cad	42
15.23.11.02.b	Länge über 15 bis zu 30 m	Lunghezza oltre 15 fino a 30 m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher, Länge über 16 bis zu 30 m	Attacco per apparecchio su loop dal dispositivo precedente, lunghezza da 16 a 30 m	St	cad	81,6
15.23.11.03	Auslass für Öffnungsmelder	Attacco per contatto magnetico	Auslass für Öffnungsmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 4x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per sensore di apertura. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per sensore di apertura, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale / - cavo 4x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.03.a	Länge bis zu 10 m	Lunghezza fino a 10 m	Auslass für Melder, Länge bis zu 10 m	Attacco per sensore di lunghezza fino a 10 m	St	cad	22,3
15.23.11.03.b	Länge von 11 bis zu 20 m	Lunghezza da 11 fino a 20 m	Auslass für Melder, Länge von 11 bis zu 20 m	Attacco per sensore di lunghezza da 11 fino a 20 m	St	cad	44,5
15.23.11.04	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale	Attacco per apparecchi di allarme, dalla centrale di allarme	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1+ 6x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchio di allarme, dalla centrale. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per dispositivo di allarme incendio dalla centrale, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x1 + 6x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.04.a	Länge bis zu 45 m	Lunghezza fino a 45 m	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale, Länge bis 45 m	Attacco per dispositivo di allarme dalla centrale, lunghezza fino a 45 m	St	cad	125
15.23.11.04.b	Länge von 46 bis zu 90 m	Lunghezza da 46 fino a 90 m	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale,Länge von 46 bis zu 90 m	Attacco per dispositivo di allarme dalla centrale, lunghezza da 46 a 90 m	St	cad	250
15.23.11.05	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher	Attacco per apparecchi di allarme, dall'apparecchio precedente	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x0,75+ 6x0,22mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di allarme, dal dispositivo precedente. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per dispositivo di allarme incendio dal dispositivo precedente, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - eventuali scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x0,75 + 6x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.05.a	Länge bis zu 15 m	Lunghezza fino a 15 m	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher, Länge bis 15 m	Attacco per dispositivo di allarme dal dispositivo precedente, lunghezza fino a 15 m	St	cad	42
15.23.11.05.b	Länge von 16 bis zu 30 m	Lunghezza da 16 a 30 m	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher, Länge von 16 bis zu 30 m	Attacco per dispositivo di allarme dal dispositivo precedente, lunghezza oltre 16 fino a 30 m	St	cad	81,6
15.27	Uhrenanlagen	Impianto di segnalazione oraria	Uhrenanlagen	Impianto di segnalazione oraria
15.27.01	Hauptuhren	Orologi principali	Hauptuhren	Orologi principali
15.27.01.01	Hauptuhr mit bis zu 16 Nebenuhren	Orologio principale idoneo fino a 16 orologi secondari	Hauptuhr mit DCF- oder GPS-Zeitsignal als Signalgeber von bis zu 16 Nebenuhren. Einfache Bedienung und programmierbare Zeitumstellung. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 16 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	St	cad	2054
15.27.01.02	Hauptuhr mit bis zu 64 Nebenuhren	Orologio principale idoneo fino a 64 orologi secondari	Hauptuhr mit DCF- oder GPS-Zeitsignal als Signalgeber von bis zu 64 Nebenuhren. Einfache Bedienung und programmierbare Zeitumstellung. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 64 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	St	cad	2824
15.27.01.03	Hauptuhr mit bis zu 256 Nebenuhren	Orologio principale idoneo fino a 256 orologi secondari	Hauptuhr mit DCF- oder GPS-Zeitsignal als Signalgeber von bis zu 256 Nebenuhren. Einfache Bedienung und programmierbare Zeitumstellung. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 256 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	St	cad	4445
15.27.02	Nebenuhren	Orologi secondari	Nebenuhren	Orologi secondari
15.27.02.01	Nebenuhren Innenraum analog	Orologi secondari analogici per interno	Nebenuhren Innenraum analog, runde Ausführung mit selbstrichtenden Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger über das Signal der Hauptuhr gesteuert. Flaches Gehäuse aus hochwertigem Material samt allem Zubehör fertig montiert.	Orologi secondari analogici per interno, in esecuzione rotonda, con indicazione corrente di ora, minuti e secondi asservita al segnale dell'orologio principale. Involucro piatto in materiale di alta qualità, compreso ogni accessorio per il completo montaggio.
15.27.02.01.a	Nebenuhren Innenraum analog d=30cm einseitig	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 30 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 30cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 30 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	277
15.27.02.01.b	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm einseitig	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 40cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	360
15.27.02.01.c	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 40cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogicomonofacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	664
15.27.02.01.d	Nebenuhren Innenraum analog d=60cm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 60cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 60 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	925
15.27.02.01.e	Nebenuhren Innenraum analog d=30cm doppelseitig	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 30 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 30cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 30 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	621
15.27.02.01.f	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm doppelseitig	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 40cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	760
15.27.02.01.g	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 40cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	1165
15.27.02.01.h	Nebenuhren Innenraum analog d=60cm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 60cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 60 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	1454
15.27.02.02	Nebenuhren Innenraum digital	Orologi secondari digitali per interno	Nebenuhren Innenraum digital, rechteckige Ausführung mit selbstrichtenden Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige über das Signal der Hauptuhr gesteuert. Flaches Gehäuse aus hochwertigem Material samt allem Zubehör fertig montiert.	Orologi secondari digitali da interno in esecuzione rettangolare, con indicazione corrente delle ore, minuti e secondi asservita al segnale dell'orologio principale. Involucro in materiale di alta qualità, compreso ogni accessorio per il completo montaggio.
15.27.02.02.a	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm einseitig	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm einseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione monofacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	980
15.27.02.02.b	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm einseitig	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm einseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione monofacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	1413
15.27.02.02.c	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm einseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione monofacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	1211
15.27.02.02.d	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm einseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione monofacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	2212
15.27.02.02.e	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm doppelseitig	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione bifacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	1789
15.27.02.02.f	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm doppelseitig	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione bifacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	3341
15.27.02.02.g	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione bifacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	2175
15.27.02.02.h	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione bifacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	3861
15.29	Elektrische Heizanlage	Riscaldamento elettrico	Die Gruppe 15.29 umfasst folgende Untergruppen: / 15.29.01 Steuergeräte für Heizkabel / 15.29.02 Heizkabel / 15.29.03 Temperaturhalteband / 15.29.04 Heizmatten / 15.29.05 Elektroheizkörper / 15.29.06 Hand - Haartrockner	Il gruppo 15.29 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.29.01 Centraline per cavi scaldanti / 15.29.02 Cavi riscaldanti / 15.29.03 Fascia scaldante / 15.29.04 Tappeto riscaldante / 15.29.05 Radiatori elettrici / 15.29.06 Asciugamani /asciugacapelli
15.29.01	Steuergeräte für Heizkabel	Centraline per cavi scaldanti	Steuergeräte für Heizkabel	Centraline per cavi scaldanti
15.29.01.02	Elektronisches Steuergerät für Freiflächen und Rinnenheizung	Centralina elettronica per impianti di riscaldamento di superfici esterne e grondaie	Elektronisches Steuergerät für die Flächenheizung sowie Heizung der Dachrinne und der Regenfallrohre; Schaltleistung: 10A; im Hauptverteiler eingebaut, komplett mit: Temperatur- Feuchte - Eis und Schneesensor, dem prozentuellen Anteil am Verteilergehäuse, sowie dem notwendigen Zubehör.	Centralina elettronica di comando per impianti di riscaldamento di superfici esterne, grondaie e pluviali, corrente nominale 10A, montata nel quadro elettrico e completa di sensore di temperatura, umidità, ghiaccio e neve, inclusa quotaparte del quadro e occorrenti accessori.
15.29.01.02.a	Schaltleistung: 10 A	corrente nominale 10 A	Schaltleistung: 10 A	corrente nominale 10 A	St	cad	1404,33
15.29.02	Heizkabel	Cavi riscaldanti	Heizkabel. / Verlegung und Aufbau der Anlage entsprechend den Angaben des Herstellers einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den Regeln entsprechende Montage.	Cavi riscaldanti. / Realizzazione dell'impianto secondo le istruzioni del costruttore, inclusi tutti gli accessori di montaggio e fissaggio occorrenti per dare l'opera finita a regola d'arte.
15.29.02.03	Selbstregulierende Heizleitung ca. 20 W/m bis 36 W/m	Cavo scaldante autoregolante ca. 20 W/m a 36 W/m	Selbstregelnde Heizleitung mit PVC-Kunststoffmantel und Schutzgeflecht, Heizleistung 20 bis 36 W/m in Luft bei 0° C, Maximallänge 80 m, in den erforderlichen Teillängen liefern komplett mit Befestigungsmaterial.	Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in PVC e treccia di protezione, potenza di riscaldamento a 0 °C in aria compresa tra 20 e 36 W/m. / Lunghezza massima 80 m. / Fornitura nella lunghezza richiesta, compreso materiale di fissaggio.	St	cad	27,31
15.29.02.04	Selbstregelnde Heizleitung ca. 80 W/m	Cavo scaldante autoregolante ca. 80 W/m	Selbstregelnde Heizleitung mit Kunststoffmantel und Schutzgeflecht, Heizleistung ca. 80 W/m bei 0° C in Schnee, maximale Länge 55 m, in den erforderlichen Teillängen; komplett mit Befestigungsmaterial.	Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in PVC e treccia di protezione, potenza di ca. 80 W/m a 0°C con cavo annegato nella neve. / Lunghezza massima 55 m. / Fornitura nella lunghezza richiesta, compreso materiale di fissaggio.	St	cad	40,18
15.29.02.05	Anschlussgarnitur mit Endabschluss IP68	Kit di connessione con chiusura terminale IP68	Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung und Endabschluss IP68.	Kit di connessione con 1,5 m di cavo di alimentazione elettrica. Chiusura terminale IP68.	St	cad	134,1
15.29.02.06	Verbindungsgarnitur IP68	Elemento di giunzione IP68	Verbindungsgarnitur IP68 für 2 Heizbänder	Elemento di giunzione IP68 di due tratte di cavo scaldante	St	cad	252,06
15.29.02.07	T- Abzweig für Verbindung von 3 Bändern	Diramazione a T con connessione per tre cavi scaldanti	T- Abzweig für Verbindung von 3 Bändern	Diramazione a T con connessione per tre cavi scaldanti	St	cad	277,3
15.29.02.08	Kantenschutzprofil	Profilo di protezione per spigoli	Kantenschutzprofil z.B. am Übergang Rinne/ Fallrohr	Profilo di protezione per spigoli, ad es. per canalette o pluviali	St	cad	27,64
15.29.02.09	Clip zur Befestigung der Heizkabel in der Rinne	Staffa in acciaio inox per fissaggio del cavo scaldante alla grondaia	Clip zur Befestigung der Heizkabel in der Rinne.	Staffa in acciaio inox per fissaggio del cavo scaldante alla grondaia.	St	cad	12,03
15.29.03	Temperaturhalteband	Fascia scaldante	Temperaturhalteband	Fascia scaldante
15.29.03.01	Selbstregelndes Temperaturhalteband für das Warmwassersystem	Fascia scaldante autoregolante per sistemi di produzione di acqua calda	Selbstregelndes Temperaturhalteband mit PVC Mantel und Schutzgeflecht ca. 9 W/m bei 55°C, für das Warmwassersystem in Gebäuden, komplett mit Befestigungsmaterial und nötigen Zubehör.	Fascia scaldante autoregolante con guaina in PVC, potenza ca. 9 W/m a 55°C, lunghezza massima 100 m, per il mantenimento della temperatura dell'acqua calda sanitaria, completa di sistemi di fissaggio e accessori.	m	m	35,09
15.29.03.02	Selbstregelndes Frostschutzsystem für Rohrleitungen in frostgefährdeten Bereichen	Fascia scaldante autoregolante per protezione antigelo delle tubazioni	Selbstregelnde Rohrbegleitheizung mit PVC Mantel und Schutzgeflecht ca. 9 W/m bei 5°C, Maximallänge 100m, für Rohrleitungen in frostgefährdeten Bereichen für Löschwasser - und Sprinklerleitungen komplett mit Alu - Klebeband, Befestigungsmaterial und Zubehör.	Fascia scaldante autoregolante con guaina in PVC, potenza ca. 9 W/m a 5°C, lunghezza massima 100 m, per la protezione delle tubazioni contro il gelo, tubazioni dell'impianto idrico antincendio o dell'impianto Sprinkler, completa di adesivo in alluminio, sistemi di fissaggio e accessori.	m	m	35,8
15.29.04	Heizmatten	Tappeto riscaldante	Heizmatten	Tappeto riscaldante
15.29.04.01	Heizmatten für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc.	Heizmatten mit konstanter Heizleistung für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw. geeignet für Einbau im Estrich, Beton oder Sandbett, ca. 300 W/m², bei einer Spannung von 400 V, ein Kaltleiter mit Länge 10 m.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc., idoneo per installazione annegata nel sottofondo del pavimento o in letto di sabbia. Alimentazione elettrica 400 V, potenza erogata 300 W/m², linea fredda della lunghezza di 10 m.
15.29.04.01.a	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	m2	m2	63,69
15.29.04.01.b	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	m2	m2	64,68
15.29.04.01.c	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	m2	m2	67,91
15.29.04.02	Heizmatten für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc.	Heizmatten mit konstanter Heizleistung für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw. geeignet für Einbau im Estrich, Beton oder Sandbett, ca. 300 W/m², bei einer Spannung von 230 V, ein Kaltleiter mit Länge 4 m.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di superfici, rampe di accesso garages, scale, ecc., idoneo per installazione annegata nel sottofondo del pavimento o in letto di sabbia. Alimentazione elettrica 230 V, potenza erogata ca. 300 W/m², linea fredda della lunghezza di 4 m.
15.29.04.02.a	Lieferbreite 60 cm	Larghezza di fornitura 60 cm	Lieferbreite 60 cm	Larghezza di fornitura 60 cm	m2	m2	78,89
15.29.04.03	Walzasphalt - Heizmatten 400 V	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, alimentazione elettrica 400 V	Walzasphalt - Heizmatten, Einbautemperatur bis kurzfristig 240°C, für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw., ca. 300 W/m² bei einer Spannung von 400 V, ein Kaltleiter mit Länge 10 m.	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, temperatura di posa fino a 240°C per breve durata, per riscaldamento di rampe, scale, ecc., alimentazione elettrica 400 V, potenza erogata ca. 300 W/m², con linea fredda della lunghezza di 10 m.
15.29.04.03.a	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	m2	m2	69,2
15.29.04.03.b	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	m2	m2	70,89
15.29.04.03.c	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	m2	m2	72,16
15.29.04.04	Walzasphalt - Heizmatten 230 V	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, alimentazione elettrica 230 V	Walzasphalt - Heizmatten, Einbautemperatur bis kurzfristig 240°C, für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw. ca. 300 W/m² bei einer Spannung von 230 V, ein Kaltleiter mit Länge 3 m.	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, temperatura di posa fino a 240°C per breve durata, per riscaldamento di rampe, scale, ecc. Larghezza 100 cm, alimentazione elettrica 230 V, potenza erogata ca. 300 W/m², con linea fredda della lunghezza di 3 m.
15.29.04.04.a	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	m2	m2	90,54
15.29.04.05	Elektrische Fussbodenheizung , Dünnbettheizungmatten	Tappeto riscaldante su supporto adesivo per applicazioni strato sottile	Dünnbettheizmatte mit konstanter Heizleistung, auf selbstklebenes Trägernetz, zu Verlegen im Fließenkleber 230 V, Lieferbreite 50 cm, Kaltleiter mit Länge 3 m.	Tappeto riscaldante su supporto adesivo per applicazioni strato sottile, a potenza costante, alimntazione elettrica 230 V, larghezza 50 cm, con linea fredda della lunghezza di 3 m.
15.29.04.05.a	Wärmeabgabe ca. 90 W/m²	potenza erogata ca. 90 W/m²	Wärmeabgabe ca. 90 W/m²	potenza erogata ca. 90 W/m²	m2	m2	158,72
15.29.04.05.b	Wärmeabgabe ca. 150 W/m²	potenza erogata ca. 150 W/m²	Wärmeabgabe ca. 150 W/m²	potenza erogata ca. 150 W/m²	m2	m2	296,24
15.29.05	Elektroheizkörper	Radiatori elettrici	Lieferung, Montage und Anschluss von Elektroheizkörpern entsprechend den Angaben des Herstellers einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den Regeln entsprechende Montage.	Fornitura, montaggio e collegamento elettrico di radiatore elettrico secondo indicazioni del produttore, inclusi occorrenti accessori di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione per l'installazione a regola d'arte.
15.29.05.01	Elektroheizkörper als Wandkonvektor	Convettore elettrico a parete	Elektroheizkörper als Wandkonvektor, Spannung 230V, mit Standard Wandbefestigung komplett mit eingebautem Ein- Ausschalter und Temperaturregler, Farbe weiß.	Convettore elettrico a parete, alimentazione elettrica 230 V, completo dispositivo di accensione/spegnimento e regolatore di temperatura incorporati e di sistemi di fissaggio. Colore bianco.
15.29.05.01.a	Anschlussleistung ca. 600 W	potenza nominale ca. 600 W	Anschlussleistung ca. 600 W	potenza nominale ca. 600 W	St	cad	214,27
15.29.05.01.b	Anschlussleistung ca. 1000 W	potenza nominale ca. 1000 W	Anschlussleistung ca. 1000 W	potenza nominale ca. 1000 W	St	cad	238,2
15.29.05.01.c	Anschlussleistung ca. 1500 W	potenza nominale ca. 1500 W	Anschlussleistung ca. 1500 W	potenza nominale ca. 1500 W	St	cad	267,66
15.29.05.01.d	Anschlussleistung ca. 2000 W	potenza nominale ca. 2000 W	Anschlussleistung ca. 2000 W	potenza nominale ca. 2000 W	St	cad	315,39
15.29.06	Hand - Haartrockner	Asciugamani /asciugacapelli	Hand - Haartrockner	Asciugamani /asciugacapelli
15.29.06.01	Hand - Haartrockner	Asciugamani /asciugacapelli	Hand - Haartrockner mit 3 Leistungsstufen, ca. 600-1200W, Spannung 230V, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits - Tastschalter geeignet für elektrischen Festanschluss komplett mit Wandhalter mit Netztrennschalter und Spiralkabel.	Asciugamani /asciugacapelli per installazione fissa a parete, 3 livelli di potenza e 2 velocità dell'aria, alimentazione elettrica 230 V, potenza nominale 600 - 1200 W, pulsante di azionamento, completo di sezionatore di rete, cavo spiralato e sistemi di fissaggio.	St	cad	86,92
15.29.06.02	Händetrockner für Wandmontage mit Stahlgehäuse	Asciugamani ad aria calda involucro in acciaio	Händetrockner für Wandmontage, Anschlussleistung ca. 1000W, Spannung 230V, berührungslose Aktivierung, vandalensicheres Stahlgehäuse, eingebautem Sicherheitstemperaturbegrenzer und Thermosicherung ,Schutzklasse 1, Farbe weiß.	Asciugamani ad aria calda, installazione a parete, alimentazione 230 V, potenza nominale ca. 1000 W, involucro in acciaio in esecuzione antivandalismo, dispositivo di azionamento senza contatto, limitatore di temperatura di sicurezza e protezione termica integrati, classe di isolamento I, colore bianco.	St	cad	440,8
15.29.06.03	Händetrockner für Wandmontage mit ABS-Kunststoffgehäuse	Asciugamani ad aria calda involucro in ABS	Händetrockner für Wandmontage, Anschlussleistung ca. 1000W, Spannung 230V, berührungslose Aktivierung, ABS - Kunststoffgehäuse, eingebautem Sicherheitstemperaturbegrenzer, IP 23, Farbe weiß.	Asciugamani ad aria calda, installazione a parete, alimentazione 230 V, potenza nominale ca. 1000 W, involucro in ABS, dispositivo di azionamento senza contatto, limitatore di temperatura di sicurezza integrato, grado di protezione meccanica IP 23, colore bianco.	St	cad	237,24
15.29.06.04	Händetrockner für Wandmontage mit Stahlgehäuse aus inox	Asciugamani ad aria calda in acciaio inox	Heißluft-Händetrockner für Wandmontage, Anschlussleistung 2250 W, Spannung 230 V, berührungslose Aktivierung durch Fotozelle, vandalensicheres Stahlgehäuse aus Inox, eingebautem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzklasse I, IP 21.	Asciugamani ad aria calda in acciaio inox ed esecuzione antivandalismo, per installazione a parete, alimentazione elettrica 230 V, potenza assorbita 2250 W, dotato di fotocellula di azionamento, con dispositivo di protezione di massima temperatura integrato, classe di isolamento I, grado di protezione meccanica IP21.	St	cad	635,35
15.31	Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione	Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione
15.31.01	Zentrale Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione centrale	Zentrale Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione centrale
15.31.01.01	Zentrale Staubsaugeranlage 230V	Impianto di aspirazione centrale 230V	Zentrale Staubsaugeranlage 230V / Zentrale Staubsaugeranlage 230V mit folgenden Eigenschaften: / - Einphasenmotor in schallgedämpftem Gehäuse mit Sanft-Starter zur Reduzierung des Anlaufstromes / - Elektromagnetischer Motorschutz und Absicherung des Hilfsstromkeises / - Betriebsspannung 220/240V / - Schutzgrad mindestens IP44 / - Sicherheitsventil zur Unterbrechung des Unterdrucks bei Störungen / - Anschlussmöglichkeit des Saugrohres auf der linken oder rechten Seite des Gerätes. / - Bordcomputer mit der Software, für die Steuerung der Anlage und Anzeige des Betriebszustandes und Wartungsanweisungen / - Anzeige über Display des vorhandenen Unterdrucks im System und der Betriebsparameter der Anlage; / - Möglichkeit der Fernanzeige für die Wartung / - Anschluss für die Steuerung des Absaugers über die Saugdose / - Filtersystem mit geringem Wartungsbedarf und Ableitung der statischen Aufladung / - Antistatischer Mikrofilter mi großer Filterfläche aus Aluminium Fiber und waschbaren Polyester mit Filterklasse M / - Abluft Entladung in den Außenbereich / - Durchmesser Saugrohranschluss 50 mm / - Filterfläche mindestens 6700 cm² / - Fassungsvermögen mindestens Staubbehälter 21 lt / - Fassungsvermögen mindestens Staubbeutel 18 lt / fertig geliefert, montiert und in Betrieb genommen	Impianto di aspirazione centrale 230V / Impianto di aspirazione centrale 230V dalle seguenti caratteristiche: / - motore monofase in scatola isolata acusticamente con starter soft per la riduzione della corrente di avviamento / - interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario / - tensione d'esercizio 220/240V / - grado di protezione almeno IP44 / - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento / - possibilità di collegare il tubo di aspirazione alla parte sinistra o destra dell'apparecchio / - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione / - segnalazione sul display della depressione presente nel sistema e dei parametri di esercizio dell'impianto: / - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione / - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione / - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica / - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M / - scarico dell'aria viziata nella zona esterna / - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 50 mm / - superficie filtro minimo 6700 cm² / - capacità del contenitore della polvere 21 lt / - capacità del sacco polvere 18 lt / Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.
15.31.01.01.a	Staubsaugerzentrale 1,25 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,25 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 1,25 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,25 kW	St	cad	1530
15.31.01.01.b	Staubsaugerzentrale 1,35 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,35 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer; Motorleistung mindestens 1,35 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,35 kW	St	cad	1640
15.31.01.01.c	Staubsaugerzentrale 1,9 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,9 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 1,9 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,9 kW	St	cad	1880
15.31.01.01.d	Staubsaugerzentrale 2,1 kW 230V	Centrale di aspirazione 2,1 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 2,1 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 2,1 kW	St	cad	2190
15.31.01.02	Zentrale Staubsaugeranlage 400V	Impianto di aspirazione centrale 400V	Zentrale Staubsaugeranlage 400V / Zentrale Staubsaugeranlage 400V 3p + N mit folgenden Eigenschaften: / - Einphasen-bzw. Dreiphasenmotor in schallgedämpftem Gehäuse / - Frequenzumrichter zur stufenlosen Regulierung der Saugkraft je nach Anzahl der gleichzeitigen Benützer / - Elektromagnetischer Motorschutz und Absicherung des Hilfsstromkeises / - Betriebsspannung 400V / - Schutzgrad mindestens IP20 / - Sicherheitsventil zur Unterbrechung des Unterdrucks bei Störungen / - Anschlussmöglichkeit des Saug bzw. Abluftrohres auf der linken oder rechten Seite des Gerätes. / - Bordcomputer mit der Software, für die Steuerung der Anlage und Anzeige des Betriebszustandes und Wartungsanweisungen / - Ethernetschnittstelle für die Verbindung mit einem Computer für die Überwachung der Anlage / - Möglichkeit der Fernanzeige für die Wartung / - Anschluss für die Steuerung des Absaugers über die Saugdose / - Filtersystem mit geringem Wartungsbedarf und Ableitung der statischen Aufladung / - Antistatischer Mikrofilter mi großer Filterfläche aus Aluminium Fiber und waschbaren Polyester mit Filterklasse M / - Anschlussmöglichkeit eines selbsttätigen Filterreinigers mit Druckluft / - Abluft Entladung in den Außenbereich / - Durchmesser Saugrohranschluss 63 mm / - Filterfläche mindestens 17800 cm² / - Fassungsvermögen Staubbehälter mindestens 106 lt / fertig geliefert, montiert und in Betrieb genommen	Impianto di aspirazione centrale 400V / Impianto di aspirazione centrale 400V 3p + N dalle seguenti caratteristiche: / - motore monofase o trifase in scatola isolata acusticamente / - invertitore di frequenza per regolazione continua della forza di aspirazione a seconda nel numero di utilizzatori in contemporanea - Interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario / - tensione d'esercizio 400 V / - grado di protezione almeno IP20 / - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento / - possibilità di collegare il tubo di aspirazione o scarico alla parte sinistra o destra dell'apparecchio / - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione / - interfaccia ethernet per allacciamento a computer per il monitoraggio dell'impianto / - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione / - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione / - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica / - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M / - scarico dell'aria viziata nella zona esterna / - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 63 mm / - superficie filtro minimo 17800 cm² / - capacità del contenitore della polvere minimo 106 lt / Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.
15.31.01.02.a	Staubsaugerzentrale 2,2 kW 400V	Centrale di aspirazione 2,2 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für zwei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 2,2 kW	Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 2,2 kW	St	cad	6120
15.31.01.02.b	Staubsaugerzentrale 4 kW 400V	Centrale di aspirazione 4 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für zwei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 4 kW	Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V almeno 4 kW	St	cad	6190
15.31.01.02.c	Staubsaugerzentrale 6 kW 400V	Centrale di aspirazione 6 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für drei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 6 kW	Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 6 kW	St	cad	13300
15.31.01.02.d	Staubsaugerzentrale 8 kW 400V	Centrale di aspirazione 8 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für drei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 8 kW	Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 8 kW	St	cad	17300
15.31.03	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri
15.31.03.01	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri	System zum automatischen Reinigen des Staubfilters durch Druckluft; Kompressor 230V mindestens 250W; / Druckbehälter Fassungsvermögen mindestens 6 l; Luftdruck 3,5 bar	Sistema automatico di pulizia dei filtri polvere attraverso aria compressa; compressore 230V min. 250W; / contenitore a pressione capacità almeno 6 l; pressione aria 3,5 bar	St	cad	2140
15.31.04	Anschlüsse	Attacchi	Anschlüsse	Attacchi
15.31.04.01	Auslass UP-Saugdose	Attacco presa di aspirazione sotto traccia	Auslass für Saugdose mit Einbaudose , Form nach Angabe der Bauleitung; mit Putzdeckel; / Fertig geliefert und montiert,	Attacco per presa di aspirazione con scatola a incasso, forma secondo indicazioni della DL; fornita e montata pronta all'uso.	St	cad	30,7
15.31.04.02	Saugdose UP, Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard	Saugdose Unterputzausführung, Standardpreisklasse / Saugdose für Einbaudose Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; in Standardpreisklasse. Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard / Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo standard. Fornita, montata e collegata
15.31.04.02.a	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	53,3
15.31.04.02.b	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	53,3
15.31.04.03	Saugdose UP, mittlere Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo media	Saugdose Unterputzausführung, mittlere Preisklasse / Saugdose für Einbaudose Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; in mittlerer Preisklasse. Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo medio / Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo media. Fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.31.04.03.a	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	59,9
15.31.04.03.b	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	59,9
15.31.04.04	Saugdose AP	Presa di aspirazione a vista	Saugdose in Aufputzausführung Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori. Fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.31.04.04.a	AP-Saugdose mit Öffnungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	AP-Saugdose mit Öffnungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	St	cad	80,5
15.31.04.04.b	AP-Saugdose mit Berührungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	AP-Saugdose mit Berührungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	St	cad	80,5
15.31.05	Rohrleitungen	Tubazioni	Rohrleitungen	Tubazioni
15.31.05.01	Starre Rohrleitung aus PVC für Unterputzausführung	Tubazione rigida in PVC per posa sotto traccia	Starre Rohrleitung aus PVC für Unterputzausführung / Starre Rohrleitung aus PVC inklusiv notwendige Muffen , Bögen, Reduzierer und Abzweiger, in Unterputzausführung, fertig geliefert und montiert	Tubazione rigida in PVC per realizzazione sotto traccia / Tubazione rigida in PVC, inclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera
15.31.05.01.a	UP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm	UP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm	m	m	10,5
15.31.05.01.b	UP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm	UP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm	m	m	18,6
15.31.05.01.c	UP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm	UP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm	m	m	24,5
15.31.05.02	Starre Rohrleitung aus PVC für Aufputzausführung	Tubazione rigida in PVC per installazione a vista	Starre Rohrleitung aus PVC für Aufputzausführung / Starre Rohrleitung aus PVC inklusiv notwendige Muffen, Bögen, Reduzierer und Abzweiger in Aufputzausführung, fertig geliefert und montiert	Tubazione rigida in PVC per installazione a vista / Tubazione rigida in PVC inclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera
15.31.05.02.a	AP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC per installazione a .50 mm	AP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.50 mm	m	m	16,3
15.31.05.02.b	AP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm	AP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm	m	m	26,4
15.31.05.02.c	AP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm	AP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm	m	m	34,2
15.31.05.03	Steuerkabel für Unterputzausführung	Cavo di comando per installazione sotto traccia	Steuerkabel für Unterputzausführung / Steuerkabel 2x1 mm² zum Ein- bzw. Ausschalten der Staubsaugerzentrale über die Saugdose; in flexiblen Schutzrohr mit Durchmesser 16 mm eingezogen; in Unterputzausführung fertig geliefert und montiert	Cavo di comando per realizzazione sotto traccia / Cavo di comando 2x1 mm² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo flessibile diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	m	2,62
15.31.05.04	Steuerkabel für Aufputzausführung	Cavo di comando per installazione a vista	Steuerkabel für Aufputzausführung / Steuerkabel 2x1 mm² zum Ein- bzw. Ausschalten der Staubsaugerzentrale über die Saugdose; in starren Schutzrohr mit Durchmesser 16 mm eingezogen; in Aufputzausführung fertig geliefert und montiert	Cavo di comando per installazione a vista / Cavo di comando 2x1 mm² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo rigido diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	m	4,44
15.31.06	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.31.06.01	Kit Reinigungszubehör	Set di accessori per pulizia	Kit Reinigungszubehör / Kit Reinigungszubehör für rechteckige und quadratische Saugdosen bestehend aus: Wandhalterung; flexiblen Saugschlauch D.32 mm , Länge 9 mt komplett mit Dosenanschluss mit Funkfernsteuerung; Handrohr verchromt mit Luftregler und Funkfernsteuerung, Teleskopsaugrohr D32 verchromt; Set mit verschiedenen Bürsten und Düsen.	Set di accessori per pulizia / Set di accessori per pulizia per prese di aspirazione rettangolari e quadrate, composto da: supporto a parete, tubo di aspirazione flessibile d 32 mm, lunghezza 9 mt, completo di attacco presa e telecomando, tubo telescopico di aspirazione d 32, cromato; set di varie spazzole e boccagli.	St	cad	365
15.32	Photovoltaikanlage	Impianto fotovoltaico	Photovoltaikanlage / Die Gruppe 15.32 umfasst folgende Untergruppen: / 15.32.01 Komplette Photovoltaikanlagen / 15.32.02 Komponenten der Photovoltaikanlage / 15.32.03 Zubehöhr für Photovoltaikanlagen	Impianto fotovoltaico / Il gruppo 15.32 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.32.01 Impianti fotovoltaici completi / 15.32.02 Componenti per impianti fotovoltaici / 15.32.03 Accessori per impianti fotovoltaici
15.32.01	Komplette Photovoltaikanlagen	Impianti fotovoltaici completi	Komplette Photovoltaikanlagen	Impianti fotovoltaici completi
15.32.01.01	Komplette Photovoltaikanlagen	Impianti fotovoltaici completi	Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage, bestehend aus: / - Starre Photovoltaikmodule aus Monocristallin-Siliziumzellen, mit hagelbeständigem Antireflex-Hartglas nach IEC61215 (mit Prüfbescheinigung für Test mit Ø 25 mm bei 23 m/s), Gehäuse aus Sandwich-Profilen und eloxiertem Alu-Rahmen mit Schutzklasse II, mit Wirkungsgrad > 20 %,, höchste Spannung der Anlage 1000 V, Leistungsgarantie 90 % nach 10 Jahren, 80 % nach 25 Jahren, Produktgarantie mind. 10 Jahre, einschliesslich Halterung und Befestigungssysteme aus rostfreiem Stahl geeignet für jede Dachstruktur. Inbegriffen sind darüber hinaus die By-Pass Dioden, die Verkabelung samt dazugehörenden Verlegesystemen, die Steckverbindungen samt erforderlichen Installationsdosen mit Schutzgrad IP 65, / Die Module müssen von einem unabhängigen Prüfanstalt nach den IEC-Normen 61215 und 61646 zertifiziert sein. / - Wechselrichter geeignet für die Größe und die Eigenschaften der Photovoltaikanlage, Gehäuse mit Schutzgrad IP 65, zum Netzanschluss ohne Transformator, komplett mit eingebautem Übergabeschutzsystem (SPI) gemäß der CEI 0-21 (in geltender Fassung), Oberwellenfilter, Erdschluss- Überwachung, LCD-Display und serieller Kommunikations-Schnittstelle. / Das Gerät muss den Vorschriften der CEI-Norm 0-21 in der geltenden Fassung entsprechen. / - Übergabeschutzvorrichtung (DI) bestehend aus einem zweipoligem Schütze in Modulbauweise mit Unterspannungsauslöser, Nennspannung 230 V, Gebrauchskategorie AC3, Nennstrom passend zur Leistung der Anlage, Montage im Parallel-Schaltschrank. / Einschliesslich aller erforderlichen Gleichstrom-Anschlussleitungen aus Kabeln des Typs H1Z2Z2-K, 1,5/1,5 kV, der Wechselstrom-Anschlussleitungen bis zur Parallel-Schalttafel, aus Kabeln des Typs FG16OR16 – 0,6/1 kV, sowie aller erforderlichen Steuer- und Kontrollleitungen, inklusive der dazugehörenden Verlegesysteme. / Im Preis ist weiters die Lieferung folgender Unterlagen inbegriffen: / - Konformitätserklärung der Photovoltaikmodule im Sinne der CEI EN 61215 und CEI EN 61646 / - Bedienungsanleitung und Wartungsbuch der installierten Geräte mit Angabe der Matrikelnummer / - Produktgarantie der installierten Geräte / - Leistungsgarantie der installierten Geräte. / Im Preis ist schließlich die erforderliche Mauerbeihilfe inbegriffen.	Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico completo, comprendente: / - Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio monocristallino, con vetro temperato antiriflesso resistente alla grandine secondo IEC IEC61215 (con certificazione di test di resistenza con Ø 25 mm a 23 m/s), involucro realizzato mediante profilati sandwich e telaio in alluminio anodizzato in classe di isolamento II, con, efficienza di conversione > 20 %, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione del 90 % in 10 anni e del 80 % in 25 anni, garanzia di prodotto 10 anni, comprensivo di struttura di sostegno in acciaio inox idonea per qualsiasi tipo di tetto. Sono altresì compresi i diodi di bypass, i necessari cablaggi, i cavidotti, i connettori e relative scatole con grado di protezione meccanica IP 65. / I moduli devono essere certificati da un organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. / - Convertitore fotovoltaico, adatto alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impianto, in contenitore con grado di protezione meccanica IP 65, connessione in rete realizzata senza trasformatore, completo di sistema di protezione di interfaccia (SPI) incorporato conforme a CEI 0-21 (nella vigente versione), filtri, dispositivo di controllo di isolamento, display a cristalli liquidi, interfaccia di comunicazione seriale. / L’apparecchio deve essere conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-21 nella vigente versione, / - Dispositivo di interfaccia (DI) composto da contattore bipolare modulare comandato da bobina di minima tensione, tensione nominale 230 V, categoria di impiego AC3, corrente nominale commisurata alla potenza dell’impianto, montaggio nel quadro elettrico di parallelo. / Sono compresi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici in corrente continua, da realizzarsi mediane cavi di tipo H1Z2Z2-K, 1,5/1,5 kV, i collegamenti elettrici in corrente alternata fino al quadro elettrico di parallelo, eseguiti con cavi di tipo FG16OR16 – 0,6/1 kV e tutte le necessarie linee elettriche di comando e controllo, inclusi gli occorrenti sistemi di posa. / Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura della seguente documentazione: / - dichiarazione di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61646 / - manuale d’uso e manutenzione degli apparecchi installati, con specificazione del numero di matricola / - garanzia di prodotto sugli apparecchi installati / - garanzia di prestazione degli apparecchi installati / Nel prezzo sono infine comprese le occorrenti assistenze murarie.
15.32.01.01.a	bis zu 1 kW	fino a 1 kW	Nennleistung (STC) der Anlage bis zu 1 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: fino a 1 kW	St	cad	2785
15.32.01.01.b	über 1 kW bis zu 2 kW	oltre 1 kW fino a 2 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 1 kW bis zu 2 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 1 kW fino a 2 kW	St	cad	4308
15.32.01.01.c	über 2 kW bis zu 3 kW	oltre 2 kW fino a 3 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 2 kW bis zu 3 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 2 kW fino a 3 kW	St	cad	5711
15.32.01.01.d	über 3 kW bis zu 4 kW	oltre 3 kW fino a 4 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 3 kW bis zu 4 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 3 kW fino a 4 kW	St	cad	7332
15.32.01.01.e	über 4 kW bis zu 5 kW	oltre 4 kW fino a 5 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 4 kW bis zu 5 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW	St	cad	8738
15.32.01.01.f	über 5 kW bis zu 6 kW	oltre 5 kW fino a 6 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 5 kW bis zu 6 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 5 kW fino a 6 kW	St	cad	10322
15.32.02	Komponenten der Photovoltaikanlage	Componenti per impianti fotovoltaici	Komponenten der Photovoltaikanlage	Componenti per impianti fotovoltaici
15.32.02.01	Photovoltaikmodule	Modulo fotovoltaico	Photovoltaikmodule in starrer Ausführung, bestehend aus Monokristallin-Siliziumzellen mit hagelbeständigem Antireflex-Hartglas nach IEC61215 (mit Prüfbescheinigung für Test mit Ø 25 mm bei 23 m/s), Rahmen aus eloxiertem Alu und Struktur geeignet für Zonen mit höher Schneelast (bis 240 kg/m²), windfest nach den geltenden Normbedingungen, Wirkungsgrad > 20 %, max. Spannung der Anlage 1000 V, Schutzklasse II. / Einschließlich Befestigungssystem aus rostfreiem Stahl zur Befestigung der Module an die Dachstriktut bzw. an die eigens vorbereitete Halterungsstruktur (diese ausgeschlossen). / Inbegriffen sind darüber hinaus die By-Pass Dioden, die Verkabelung samt dazugehörenden Verlegesystemen, die Steckverbindungen samt erforderlichen Installationsdosen mit Schutzgrad IP 65. / Die Module müssen von einem unabhängigen Prüfanstalt nach den IEC-Normen 61215 und 61646 zertifiziert sein. / Betriebstemperatur: -40 / +85 °C / Produkt-Garantie: mind. 10 Jahre / Leistungsgarantie: / - 25 Jahre > 80% der Nennleistung / - 12 Jahre > 90% der Nennleistung / Temperaturkoeffiziente: / - Leistung: < .0,40 %/K / - Spannung: < -180 mV/K / - Strom: < 3,50 mA/K	Modulo fotovoltaico a struttura rigida, composto da celle solari in silicio monocristallino, con vetro temperato antiriflesso resistente alla grandine secondo IEC IEC61215 (con certificazione di test di resistenza con Ø 25 mm a 23 m/s), telaio in alluminio anodizzato e struttura idonea per zone ad alto carico di neve (fino a 240 kg/m²), resistenza al vento secondo normativa vigente, efficienza di conversione totale > 20 %, tensione massima di sistema 1000 V, classe di isolamento II. / Compresi sistemi in acciaio inox per il fissaggio del modulo alla struttura del tetto o alla apposita sottostruttura di sostegno (questa esclusa). / Sono altresì compresi i diodi di bypass, i cablaggi con relativi sistemi di posa, i connettori e le scatole di installazione con grado di protezione meccanica IP 65. / I moduli devono essere certificati da un organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. / Temperatura di esercizio: . -40 / +85 °C / Garanzia di prodotto: 10 anni. / Garanzia sulla potenza prodotta: / - 25 anni per potenza prodotta maggiore dell'80 % della potenza nominale, / - 12 anni per potenza prodotta maggiore del 90 % della potenza nominale. / Coefficienti di temperatura: / - potenza: < .0,40 %/K / - tensione: < -180 mV/K / - corrente: < 3,50 mA/K
15.32.02.01.a	- Nennleistung (STC): von 230 W bis zu 270 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Nennleistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 180 W/m²	- potenza nominale (STC): da 230 W a 270 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 180 W/m²	- Nennleistung (STC): von 230 W bis zu 270 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Nennleistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 180 W/m²	- potenza nominale (STC): da 230 W a 270 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 180 W/m²	St	cad	190
15.32.02.01.b	- Nennleistung (STC): über 270 W bis zu 300 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 189 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 270 W fino a 300 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 189 W/m²	- Nennleistung (STC): über 270 W bis zu 300 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 189 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 270 W fino a 300 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 189 W/m²	St	cad	214
15.32.02.01.c	- Nennleistung (STC): über 300 W bis zu 325 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 200 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 300 W fino a 325 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 200 W/m²	- Nennleistung (STC): über 300 W bis zu 325 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 200 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 300 W fino a 325 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 200 W/m²	St	cad	235
15.32.02.01.d	- Nennleistung (STC): über 325 W bis zu 350 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 215 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 325 W fino a 350 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 215 W/m²	- Nennleistung (STC): über 325 W bis zu 350 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 215 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 325 W fino a 350 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 215 W/m²	St	cad	258
15.32.02.01.e	- Nennleistung (STC): über 350 W bis zu 370 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche > 230 W/m²	- potenza nominale (STC): da 350 W a 370 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 230 W/m²	- Nennleistung (STC): über 350 W bis zu 370 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche > 230 W/m²	- potenza nominale (STC): da 350 W a 370 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 230 W/m²	St	cad	314
15.32.02.01.f	- Nennleistung (STC): über 370 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 240 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 370 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 240 W/m²	- Nennleistung (STC): über 370 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 240 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 370 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 240 W/m²	St	cad	386
15.32.02.02	Einphasiger Phovoltaik-Wechselrichter	Convertitore fotovoltaico con uscita monofase	Einphasiger Phovoltaik-Wechselrichter, gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16 und 0-21, ausgestattet mit serieller Kommunikation-Schnittstelle, ohne Transformator zur galvanischen Trennung der Gleichstrom- und Wechselstromkreise. / Der Wechselrichter muss weiters mit folgenden Geräten und Vorrichtungen komplett sein: Isolationsüberwachungsgerät für die Gleichstromkreise, MPPT (Maximum Power Point Tracker) füdie Optimierung der Stromerzeugung Kontrollsystem der Innentemperatur, Syncronisiersystema zur automatischen Neta-Parallelschaltung und Ausgangspannungsregler. / Wirkungsgrad > 98 %. Komplett mit korrosionsgeschütztem Metallgehäuse ausgeführt mit Schutzgrad IP 65 und eingebautem, automatisch angesteuertem Kühlsystem. / Eine vom Hersteller ausgestellte 2 Jahre Garantie ist angefordert. / Zulässige Betriebstemperatur: von -25 bis +60 °C / Eingangsdaten: / - max. DC-Spannung: 1000 V / - Überspannungskategorie: II (IEC 60664-1). / Ausgangsdaten: / - Nennspannung: 230 V / - Überspannungskategorie: III (IEC 60664-1).	Convertitore fotovoltaico con uscita monofase, conforme alle prescrizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, dotato di interfaccia di comunicazione seriale, senza trasformatore di isolamento per la separazione galvanica del sistema elettrico in corrente continua da quello in corrente alternata. / Il convertitore deve inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature e dispositivi: controllo dell'isolamento verso terra del sistema elettrico in corrente continua, MPPT (Maximum Power Point Tracker) per la massimizzazione dell'energia prodotta, sistema di controllo della temperatura interna, sistema di sincronizzazione per l'effettuazione automatica del parallelo con la rete, regolatore della tensione di uscita. / Rendimento > 98 %. Completo di custodia metallica protetta dalla corrosione, in esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, e di sistema di raffreddamento incorporato comandato automaticamente. / E’ richiesta una garanzia di almeno 3 anni rilasciata dal produttore. / Campo di temperatura ammissibile: da -25 a +60 °C. / Dati di ingresso: / - tensione massima DC: 1000 V / - categoria di sovratensione: II (IEC 60664-1). / Dati di uscita: / - tensione nominale: 230 V / - categoria di sovratensione: III (IEC 60664-1).
15.32.02.02.a	Nennleistung 3 kW	Potenza nominale 3 kW	Nennleistung 3 kW	Potenza nominale 3 kW	St	cad	1563
15.32.02.02.b	Nennleistung 6 kW	Potenza nominale 6 kW	Nennleistung 6 kW	Potenza nominale 6 kW	St	cad	2103
15.32.02.02.c	Nennleistung 10 kW	Potenza nominale 10 kW	Nennleistung 10 kW	Potenza nominale 10 kW	St	cad	3106
15.32.02.03	Dreiphasiger Phovoltaik-Wechselrichter	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase	Dreiphasiger Phovoltaik-Wechselrichter, gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16 und 0-21, ausgestattet mit serieller Kommunikation-Schnittstelle, ohne Transformator zur galvanischen Trennung der Gleichstrom- und Wechselstromkreise. / Der Wechselrichter muss weiters mit folgenden Geräten und Vorrichtungen komplett sein: Isolationsüberwachungsgerät für die Gleichstromkreise, MPPT (Maximum Power Point Tracker) füdie Optimierung der Stromerzeugung Kontrollsystem der Innentemperatur, Syncronisiersystema zur automatischen Neta-Parallelschaltung und Ausgangspannungsregler. / Wirkungsgrad > 98 %. Komplett mit korrosionsgeschütztem Metallgehäuse ausgeführt mit Schutzgrad IP 65 und eingebautem, automatisch angesteuertem Kühlsystem. / Eine vom Hersteller ausgestellte 2 Jahre Garantie ist angefordert. / Zulässige Betriebstemperatur: von -25 bis +60 °C / Eingangsdaten: / - Anzahl an MPPT-Eingängen: 2 / - max. DC-Spannung: 1000 V / - Überspannungskategorie: II (IEC 60664-1). / Ausgangsdaten: / - Nennspannung: 400 V / - Überspannungskategorie: III (IEC 60664-1).	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase, conforme alle prescrizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, dotato di interfaccia di comunicazione seriale, senza trasformatore di isolamento per la separazione galvanica del sistema elettrico in corrente continua da quello in corrente alternata. / Il convertitore deve inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature e dispositivi: controllo dell'isolamento verso terra del sistema elettrico in corrente continua, MPPT (Maximum Power Point Tracker) per la massimizzazione dell'energia prodotta, sistema di controllo della temperatura interna, sistema di sincronizzazione per l'effettuazione automatica del parallelo con la rete, regolatore della tensione di uscita. / Rendimento > 98 %. Completo di custodia metallica protetta dalla corrosione, in esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, e di sistema di raffreddamento incorporato comandato automaticamente. / E’ richiesta una garanzia di almeno 3 anni rilasciata dal produttore. / Campo di temperatura ammissibile: da -25 a +60 °C. / Dati di ingresso: / - numero di ingressi MPPT: 2 / - tensione massima DC: 1000 V / - categoria di sovratensione: II (IEC 60664-1) / Dati di uscita: / - tensione nominale: 400 V / - categoria di sovratensione: III (IEC 60664-1)
15.32.02.03.a	Nennleistung 2x3 kW	Potenza nominale 2x3 kW	Nennleistung 2x3 kW	Potenza nominale 2x3 kW	St	cad	2070
15.32.02.03.b	Nennleistung 2x5 kW	Potenza nominale 2x5 kW	Nennleistung 2x5 kW	Potenza nominale 2x5 kW	St	cad	2877
15.32.02.03.c	Nennleistung 2x10 kW	Potenza nominale 2x10 kW	Nennleistung 2x10 kW	Potenza nominale 2x10 kW	St	cad	5619
15.32.02.03.d	Nennleistung 2x15 kW	Potenza nominale 2x15 kW	Nennleistung 2x15 kW	Potenza nominale 2x15 kW	St	cad	6811
15.32.02.04	Installationsdose zur Stringen-Parallelschaltung	Cassetta di parallelo stringhe	Installationsdose zur Stringen-Parallelschaltung, / aus Kunststoff, geeignet zur Außeninstallation, Deckel mit Schraubenbefestigung und Dichtung, Schutzart IP 65, einschließlich Befestigung, erforderlicher Klemmleisten, Metallschiene zur Montage der zweipoligen Lasttrennschalter in Modulbauweise (diese ausgeschlossen) für max. 8 Moduleinheiten.	Cassetta di parallelo stringhe / in materiale plastico, idonea per installazione all’aperto, coperchio con chiusura a vite e guarnizioni di tenuta, grado di protezione meccanica IP 65, compresi sistemi di fissaggio, occorrenti morsettiere, guide metalliche per fissaggio degli interruttori di manovra sezionatori bipolari di tipo modulare (questi esclusi) per un massimo di 8 moduli.	St	cad	600
15.32.02.05	Feldschaltschrank	Armadio per quadro di campo	Feldschaltschrank / aus Kunststoff, geeignet zur Wand-Außeninstallation, mit scharniertem Türchen mit Verschluß und Dichtungen, Schutzart IP 65, einschließlich Wandbefestigung, erforderlicher Klemmleisten, DIN-Schiene zur Montage der Schutzgeräte in Modulbauweise (diese ausgeschlossen) für insgesamt 18 Moduleinheiten.	Armadio per quadro di campo / in materiale plastico, idonea per installazione a parete all’aperto, portina cernierata con chiusura a chiave e guarnizioni di tenuta, grado di protezione meccanica IP 65, compresi sistemi di fissaggio a parete, occorrenti morsettiere, guide DIN per fissaggio degli apparecchi di protezione modulari (questi esclusi) idonea per 18 moduli.	St	cad	235
15.32.02.06	Kontroll und Überwachungssystem für Photovoltaikanlagen	Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico	Kontroll und Überwachungssystem für Photovoltaikanlagen, / geeignet für die Betriebsüberwachung und zur Datenerwerbung von bis zu sieben Wechselrichtern, mit 20 Meßkanälen und Tageswertspeicher für ein Jahr. / Das Kontroll- und Überwachungssystem muss Ereignissprotokolle, Warnungen und Fehler erbringen und mit einem Display der Mindestgröße 35 x 35 cm mit 3 x 6 Zeichen und einer RS-482 Schnittstelle zum Netzwerkverbindung ausgestattet sein.	Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico, / idoneo per il controllo e l'acquisizione dei dati da un massimo di sette convertitori, dotato di 20 canali di misura e in grado di memorizzazione valori giornalieri per un anno. / Il sistema di controllo dovrà fornire protocolli di evento, avvisi, errori ed essere dotato di display di dimensioni minime 35 x 35 cm con 3 x 6 caratteri e scheda di interfaccia RS-482 per collegamento alla rete.	St	cad	472
15.32.02.07	Übergabeschutzsystem (SPI)	Sistema di protezione di interfaccia (SPI)	Übergabeschutzsystem (SPI) für Photovoltaikanlagen, ausgestattet mit allen von den CEI-Normen 0-16 und 0-21 angeforderten Schutzfunktionen und mit zwei Digital-Eingängen für die zukünftigen Netz-Warnsignale (Fernausschaltung und Erniedrigung der Schaltgrenzen) vorbereitet sein. / Das System muß weiters folgende zusätzliche Vorgänge verwalten können: / - oszillographische Einzeichnung / - programmierbare Logik / - automatische Wiedereinschaltung für Photovoltaikanlagen.	Sistema di protezione di interfaccia (SPI) per impianto fotovoltaico, dotato di tutte le funzioni di protezione richieste dalle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e deve essere predisposta con due ingressi logici per i futuri segnali esterni di guardia (telescatto e attivazione delle soglie restrittive). / Deve inoltre disporre delle seguenti funzioni aggiuntive: / - registrazione oscillografica, / - logica programmabile (PLC) / - richiusura automatica per impianti fotovoltaici.	St	cad	366
15.32.03	Zubehöhr für Photovoltaikanlagen	Accessori per impianti fotovoltaici	Zubehöhr für Photovoltaikanlagen	Accessori per impianti fotovoltaici
15.32.03.01	Leistungsoptimierer für Photovoltailmodule	Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici	Leistungsoptimierer für Photovoltailmodule zur Modulüberwachung und zur automatischen Reduzierung der Modulspannung auf einen Sicherheitswert falls der Wechselrichter außer Betrieb gesetzt oder das Netz ausgeschaltet wird und zur Abtrennung des Moduls vom String bei Beschattung des einzelnen Moduls, damit die Leistungsreduzierung des ganzen Strings vermieden wird. / Ausführung mit Schutzgrad IP 65. / Einscliesslich der elektrischen Anschlüsse an das Modul und der Befestigungssysteme. / Spannungsbereich: 5 – 25 V DC / Leistungsaufnahme: ≤ 1 W / Betriebstemperatur: von - 30 bis zu +70 °C / Abmessungen: 126x130x26 mm (Richtwerte).	Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici, per il monitoraggio del modulo e la riduzione automatica della tensione del modulo a livelli di sicurezza in caso di fuori servizio dell'inverter o disconnessione della rete e per la disconnessione del modulo dalla stringa in caso di ombreggiamento del singolo modulo, evitando così la riduzione di potenza dell’intera stringa. / Esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65. / Compresi collegamenti elettrici al modulo e sistemi di fissaggio. / Campo di tensione: 5 – 25 V DC / Potenza assorbita: ≤ 1 W / Temperatura di esercizio: da -30 a ÷ +70 °C / Dimensioni; 126x130x26 mm (valori indicativi).	St	cad	100
15.32.03.02	Kollaudierung und Inbetriebnahme der ganzen PV-Anlage	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico	Kollaudierung und Inbetriebnahme der ganzen PV-Anlage,bestehend aus: / - Sichtkontrolle der Anlage, / - Anschluß der Hauptleitung ans Netz (gemeinsam mit dem Netzbetreiber), / - Anschluß des Zählers der PV-Anlage (gemeinsam mit dem Netzbetreiber), / - Aufnahme der elektrischen Parameter der einzelnen Stringen, / - Erdungsmessung, / - Einstellung der Schutzschalter, / - Überprüfung der Sicherheitsvorrichtungen, / - Einschulung des Personals, / - Lieferung der vollständigen Zeichnungen der Anlage, gemäß der Ausführung, komplett mit elektrischem Schaltschema und Lageplänen.	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, comprendente: / - controllo a vista dell'impianto, / - collegamento della linea principale in parallelo alla rete (assieme al gestore locale di rete), / - collegamento del contatore dell'impianto fotovoltaico (assieme al gestore locale di rete), / - misurazione dei parametri elettrici delle singole stringhe, / - verifica dell'impianto di messa a terra, / - taratura dei dispostivi di protezione, / - controllo dei dispositivi di sicurezza, / - addestramento del personale destinato a gestire l'impianto, / - fornitura dei disegni completi dell'impianto, conformi all'eseguito e comprendenti schema elettrico e planimetrie.
15.32.03.02.a	Nennleistung (STC) der Anlage bis zu 6 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: fino a 6 kW	Nennleistung (STC) der Anlage bis zu 6 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: fino a 6 kW	St	cad	788
15.32.03.02.b	Nennleistung (STC) der Anlage: über 6 kW bis zu 20 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 6 kW fino a 20 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 6 kW bis zu 20 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 6 kW fino a 20 kW	St	cad	1524
15.32.03.02.c	Nennleistung (STC) der Anlage: über 20 kW bis zu 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 20 kW fino a 50 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 20 kW bis zu 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 20 kW fino a 50 kW	St	cad	2164
15.32.03.02.d	Nennleistung (STC) der Anlage: über 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 50 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 50 kW	St	cad	3859
15.34	E-Ladestationen	Stazioni di carica auto elettriche	E-Ladestationen	Stazioni di carica auto elettriche
15.34.01	E-Ladestatione zur Wandmontage	Stazioni di carica auto elettriche da parete	E-Ladestatione zur Wandmontage	Stazioni di carica auto elettriche da parete
15.34.01.01	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC Standardausführung	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione standard in AC	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC Standardausführung. / Lieferung und Montage einer Wallbox für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3) und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 /+50 °C / Maße (BxHxT): 200x800x237 mm (Richtwerte) / Gewicht: 15 kg (Richtwert).	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione standard in AC. / Fornituea e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3) e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) / Peso: 15 kg (valore indicativo).
15.34.01.01.a	Einphasege E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasege E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	961
15.34.01.01.b	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1284
15.34.01.01.c	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1737
15.34.01.01.d	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1275
15.34.01.01.e	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1181
15.34.01.01.f	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1521
15.34.01.01.g	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1811
15.34.01.01.h	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1512
15.34.01.02	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der mittleren Klasse	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe media in AC	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der mittleren Klasse. / Lieferung und Montage einer Wallbox für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 /+50 °C / Maße (BxHxT): 200x800x237 mm (Richtwerte) / Gewicht: 15 kg (Richtwert).	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe media in AC. / Fornituea e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) / Peso: 15 kg (valore indicativo).
15.34.01.02.a	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1434
15.34.01.02.b	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / media, senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / media, senza interruttore differenziale	St	cad	1680
15.34.01.02.c	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1927
15.34.01.02.d	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2541
15.34.01.02.e	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1806
15.34.01.02.f	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1917
15.34.01.02.g	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2185
15.34.01.02.h	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2138
15.34.01.03	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der erhobenen Klasse	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe superiore in AC	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der erhobenen Klasse. / Lieferung und Montage einer Wallbox für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler, Betriebsstatusanzeige, Autorisierungszugang über App und RFID, ausgestattet für die Vernetzung über Gateway. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / +50 °C / Maße (BxHxT): 200x800x237 mm (Richtwerte) / Gewicht: 15 kg (Richtwert).	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe superiore in AC. / Fornituea e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia, indicazione delle condizioni di esercizio integrati e dispositivo di abilitazione all’accesso tramite app e RFID, predisposto per il collegamento alla rete per mezzo di un gateway. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) / Peso: 15 kg (valore indicativo).
15.34.01.03.a	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1625
15.34.01.03.b	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2169
15.34.01.03.c	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2670
15.34.01.03.d	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2541
15.34.01.03.e	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1856
15.34.01.03.f	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2354
15.34.01.03.g	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2839
15.34.01.03.h	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2740
15.34.02	Freistehende E-Ladestationen	Colonnine di carica auto elettriche	Freistehende E-Ladestationen	Colonnine di carica auto elettriche
15.34.02.01	Freistehende E-Ladestationen in AC Standardausführung	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	Freistehende E-Ladestationen in AC Standardausführung. / Lieferung und Montage einer freistehenden E-Ladestation für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3) und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / + 50 °C / Maße (BxHxT): 260x1510x385 mm (Richtwerte)	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC. / Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3) e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).
15.34.02.01.a	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	1628
15.34.02.01.b	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	1988
15.34.02.01.c	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2540
15.34.02.01.d	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	1979
15.34.02.01.e	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	1847
15.34.02.01.f	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2225
15.34.02.01.g	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2551
15.34.02.01.h	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2216
15.34.02.02	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der mittleren Klasse	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der mittleren Klasse. / Lieferung und Montage einer freistehenden E-Ladestation für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / +50 °C / Maße (BxHxT): 260x1510x385 mm (Richtwerte)	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC. / Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).
15.34.02.02.a	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / isenza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / isenza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2119
15.34.02.02.b	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2384
15.34.02.02.c	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2613
15.34.02.02.d	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2836
15.34.02.02.e	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2528
15.34.02.02.f	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2621
15.34.02.02.g	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2925
15.34.02.02.h	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2842
15.34.02.03	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der erhobenen Klasse	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der erhobenen Klasse. / Lieferung und Montage einer freistehenden E-Ladestation für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler, Betriebsstatusanzeige, Autorisierungszugang über App und RFID, ausgestattet für die Vernetzung über Gateway. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / + 50 °C / Maße (BxHxT): 260x1510x385 mm (Richtwerte)	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC. / Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia, indicazione delle condizioni di esercizio integrati e dispositivo di abilitazione all’accesso tramite app e RFID, predisposto per il collegamento alla rete per mezzo di un gateway. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).
15.34.02.03.a	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2271
15.34.02.03.b	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2851
15.34.02.03.c	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	3408
15.34.02.03.d	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	3260
15.34.02.03.e	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2483
15.34.02.03.f	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	3000
15.34.02.03.g	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	3521
15.34.02.03.h	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	3459
15.34.03	E-Ladestationen Zubehör	Accessori per stazioni di carica auto elettriche	E-Ladestationen Zubehör	Accessori per stazioni di carica auto elettriche
15.34.03.01	Ladekabel für E-Ladestationen in Mode 3	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	Ladekabel für E-Ladestationen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), mit Typ 2-Steckern (CEI EN 62196), inklusive Zubehör.	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 (CEI EN 61851-1), con connettori di tipo 2 (CEI EN 62196), inclusi accessori.
15.34.03.01.a	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 4 m mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 4 m mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	St	cad	483
15.34.03.01.b	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	St	cad	518
15.34.03.01.c	Einphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	St	cad	264
15.34.03.01.d	Einphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	St	cad	298
15.34.03.01.e	Dreiphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	Dreiphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	St	cad	318
15.34.03.01.f	Dreiphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	Dreiphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	St	cad	453
15.34.03.02	Gateway für Ladestationen	Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici	Lieferung und Montage eines Gateway für E-Ladestationen zur Fernüberwachung, einschließlich der Einrichtung zum Anschluss von Abrechnungssystemen sowie der Programmierung und jeder sonst noch erforderlichen Leistung zur fachgeregten Montage und Inbetriebnahme.	Fornitura e montaggio di un gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici per monitoraggio da remoto. Inclusa la predisposizione per il collegamento di sistemi di contabilizzazione, la programmazione ed ogni altra prestazione occorrente per l’installazione a regola d’arte e la messa in esercizio.
15.34.03.02.a	Gateway zur Vernetzung von bis zu 4 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete fino a 4 punti di carica	Gateway zur Vernetzung von bis zu 4 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete fino a 4 punti di carica	St	cad	1954
15.34.03.02.b	Gateway zur Vernetzung von über 4 bis zu 8 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 4 fino a 8 punti di carica	Gateway zur Vernetzung von über 4 bis zu 8 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 4 fino a 8 punti di carica	St	cad	2455
15.34.03.02.c	Gateway zur Vernetzung von über 8 bis zu 16 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 8 fino a 16 punti di carica	Gateway zur Vernetzung von über 8 bis zu 16 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 8 fino a 16 punti di carica	St	cad	3325
15.45	Brandmeldeanlage	Impianto rivelazione incendi	Die Gruppe 15.45 umfasst folgende Untergruppen: / 15.45.01 Brandschutzmeldezentrale / 15.45.02 Rauchmelder für Loopanlage / 15.45.03 Druckknopfmelder / 15.45.04 Zubehör / 15.45.05 Brandalarmgeräte für Brandalarm / 15.45.11 Auslässe / 15.45.20 EVAC-Anlage	Il gruppo 15.45 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.45.01 Centrali rivelazione incendio / 15.45.02 Rivelatori per impianto a loop / 15.45.03 Pulsanti manuali / 15.45.04 Accessori / 15.45.05 Dispositivi di segnalazione allarme incendio / 15.45.11 Attacchi / 15.45.20 Impianto EVAC
15.45.01	Brandschutzmeldezentrale	Centrale rivelazione incendio	Brandschutzmeldezentrale	Centrale rivelazione incendio
15.45.01.01	Brandschutzmeldezentrale bis 2 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 2 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analoge Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop für min. 126 Vorrichtungen / - bis auf 2 loop ausbaubar / - 16 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbare / - 2 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Ausgangsrelais / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop per minimo 126 dispositivi / - espandibile fino a 2 loop / - 16 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 2 uscite protette per suonerie / - 2 relè di uscita / - 4 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.01.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 24h	St	cad	3470
15.45.01.01.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 72 h	St	cad	3780
15.45.01.02	Brandschutzmeldezentrale bis 4 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 4 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 4 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 4 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.02.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 24h	St	cad	4540
15.45.01.02.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 72 h	St	cad	4880
15.45.01.03	Brandschutzmeldezentrale bis 8 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 8 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 8 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 8 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.03.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 24h	St	cad	5950
15.45.01.03.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 72 h	St	cad	6340
15.45.02	Rauchmelder für Loopanlage	Rivelatori per impianto a loop	Rauchmelder für Loopanlage	Rivelatori per impianto a loop
15.45.02.01	Optischer Rauchmelder	Rivelatore ottico puntiforme di fumo	Optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/7 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore ottico puntiforme di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.01.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Rauchmelder mit Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo con isolatore	St	cad	119
15.45.02.01.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Rauchmelder ohne Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo senza isolatore	St	cad	92,3
15.45.02.02	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Lüftungskanäle für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/7 / - für runde und eckige Kanäle / - Gehäuse mit einem Ein-/Ausgangsrohr / - Testöffnung / - eventueller Filter für staubige Umgebungen / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Paralellanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - per condotte circolari, quadrate, rettangolari / - contenitore con tubo di ingresso ed uscita / - apertura d'ispezione / - eventuale filtro per ambienti polverosi / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.02.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle mit Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte con isolatore	St	cad	334
15.45.02.02.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle ohne Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte senza isolatore	St	cad	308
15.45.02.03	Wärme Differenzialmelder	Rivelatore di calore puntiforme differenziale	Wärme Differenzialmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärmedifferenzialmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore di calore puntiforme differenziale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.03.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Wärme Differenzialmelder mit Trenner	Rivelatore di calore puntiforme differenziale con isolatore	St	cad	107
15.45.02.03.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Wärme Differenzialmelder ohne Trenner	Rivelatore di calore puntiforme differenziale senza isolatore	St	cad	81
15.45.02.04	Wärme Maximalmelder	Rivelatore di calore puntiforme massimale	Wärme Maximalmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärme Maximalmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwacung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore di calore puntiforme massimale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.04.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Wärme Maximalmelder mit Trenner	Rivelatore di calore puntiforme massimale con isolatore	St	cad	108
15.45.02.04.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Wärme Maximalmelder ohne Trenner	Rivelatore di calore puntiforme massimale senza isolatore	St	cad	81,4
15.45.02.05	Optischer Wärmemultisensormelder	Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico	Optischer Wärmemultisensormelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Wärmemultisensormelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 und EN 54/7 / - verschiedene Modalitäten programmierbar (optisch/thermisch/kombiniert) / - einstellbare Empfindlichkeit durch Programmierung der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 / - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.05.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Wärmemultisensormelder mit Trenner	Rivelatore multisensore ottico termico con isolatore	St	cad	141
15.45.02.05.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Wärmemultisensormelder ohne Trenner	Rivelatore multisensore ottico termico senza isolatore	St	cad	114
15.45.02.06	Linear optischer Rauchmelder	Rivelatore lineare ottico di fumo	Linear optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von linearem optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/12 / - Ausrichtung im Sender integriert / - Stromversorgung direkt von der Ringbusmelderleitung / - automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen und Kompensation evtl. Verschmutzungen / - Anschluss über Ringbus-Modul / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore lineare ottico di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/12 / - sistema di allineamento integrato / - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop / - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco / - modulo per collegamento al loop / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.06.a	Bestehend aus Sender und Empfänger, Reichweite 5-100 m	Composto da trasmettitore e ricevitore, portata 5-100m	Linearer Melder Sender und Empfänger	Rivelatore lineare trasmettitore e ricevitore	St	cad	1030
15.45.02.06.b	Bestehend aus Sender und Reflektorspiegel, Reichweite 5-30 m	Composto da trasmettitore e riflettore, portata 5-30m	Linearer Melder Sender und Reflektorspiegel	Rivelatore lineare trasmettitore e riflettore	St	cad	905
15.45.03	Druckknopfmelder	Pulsanti manuali	Druckknopfmelder	Pulsanti manuali
15.45.03.01	Druckknopfmelder	Pulsante manuale	Druckknopfmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Druckknopfmelder, durch Glasbruch, für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/11 / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Druckknopfmelders / - komplett mit Schild UNI7546-16 / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pulsante manuale / Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/11 / - custodia in materiale plastico di colore rosso / - per posa da incasso o a vista / - grado di protezione IP44 / - LED per segnalazione intervento e funzionamento / - completo di cartello indicatore UNI7546-16 / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.03.01.a	mit Kurzschlusstrenner	con isolatore di cortocircuito	Manueller Drücker mit Schutzscheibe und mit Kurzschlusstrenner	Pulsante manuale a rottura vetro, con isolatore	St	cad	115
15.45.03.01.b	ohne Kurzschlusstrenner	senza isolatore di cortocircuito	Manueller Drücker mit Schutzscheibe und ohne Kurzschlusstrenner	Pulsante manuale a rottura vetro, senza isolatore	St	cad	94,4
15.45.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.45.04.01	Melderparallelanzeige	Ripetitore ottico	Melderparallelanzeige / Lieferung, Montage und Verbindung von Melderparallelanzeige für Ringbus. / Eigenschaften: / - Sichtwinkel auf rote Kalotte 360° / - leuchtstarke LED / - niedriger Stromverbrauch / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Ripetitore ottico / Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - angolo di visuale della calotta rossa a 360° / - LED ad elevata intensità / - basso consumo di corrente / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.01.a	Für den Anschluss an den Melder	Per collegamento al rivelatore	Melderparallelanzeige angeschlossen an den Melder	Ripetitore ottico collegato al rivelatore	St	cad	17,4
15.45.04.01.b	Für den Anschluss an den Ringbus	Per collegamento al loop	Melderparallelanzeige angeschlossen an den Ringbus	Ripetitore ottico collegato al loop	St	cad	75,3
15.45.04.11	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verbindung von Fernbedienteil für Anzeige und Steuerung. / Eigenschaften: / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pannello remoto / Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. / Caratteristiche: / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per funzioni programmabili / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.11.a	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil	Pannello remoto	St	cad	1130
15.45.04.21	Loop-Erweiterungsmodul	Scheda espansione loop	Loop-Erweiterungsmodul / Lieferung, Montage und Verbindung von Loop-Erweiterungsmodul für Brandmeldezentrale. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Scheda espansione loop / Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.21.a	Erweiterungsmodul 2 Loop	Scheda espansione 2 Loop	Erweiterungsmodul 2 Loop für je min. 126 Vorrichtungen	scheda espansione 2 Loop per minimo 126 dispositivi ciascuno	St	cad	1090
15.45.04.21.b	Erweiterungsmodul 1 Loop	Scheda espansione 1 Loop	Erweiterungsmodul 1 Loop für min. 126 Vorrichtungen	Scheda espansione 1 Loop per minimo 126 dispositivi	St	cad	734
15.45.04.31	Loop-Modul 1 in 1 out	Modulo Loop 1 in 1 out	Loop-Modul 1 in 1 out / Lieferung, Montage und Verbindung von Modul auf Loop adressiert. / Eigenschaften: / - 1 überwachter Eingang / - 1 Relaisausgang mit spannungsfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom Kontakte 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Modulo Loop 1 in 1 out / Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. / Caratteristiche: / - 1 ingresso monitorato / - 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione / - portata contatti 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - alimentazione da Loop / - con isolatore / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.31.a	Loop-Modul 1 IN 1 OUT	Modulo Loop 1 IN 1 OUT	Loop-Modul 1 IN 1 OUT	Modulo Loop 1 IN 1 OUT	St	cad	131
15.45.05	Brandalarmgeräte für Brandalarm	Dispositivi di segnalazione allarme incendio	Brandalarmgeräte für Brandalarm	Dispositivi di segnalazione allarme incendio
15.45.05.01	Brandalarmsirene	Sirena allarme incendio	Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.05.01.a	Sirene mit Trenner	Sirena con isolatore	Sirene, komplett mit Sockel mit Trenner	Sirena, completa di zoccolo con isolatore	St	cad	137
15.45.05.01.b	Sirene ohne Trenner	Sirena senza isolatore	Sirene, komplett mit Sockel ohne Trenner	Sirena, completa di zoccolo senza isolatore	St	cad	113
15.45.05.01.c	Sirene mit Blinkleuchte und Trenner	Sirena con lampeggiante con isolatore	Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel mit Trenner	Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo con isolatore	St	cad	170
15.45.05.01.d	Sirene mit Blinkleuchte ohne Trenner	Sirena con lampeggiante senza isolatore	Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel ohne Trenner	Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo senza isolatore	St	cad	146
15.45.05.02	Brandalarmaußensirene	Sirena esterna allarme incendio	Brandalarmaußensirene / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena esterna allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / - con lampeggiante / - autoalimentata / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Sirena esterna allarme incendio / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmaußensirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / - mit Blinkleuchte / - selbstversorgend / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
15.45.05.02.a	Außensirene	Sirena esterna	Außensirene	Sirena esterna	St	cad	202
15.45.05.03	Telefonwählergerät	Combinatore telefonico	Telefonwählergerät / Lieferung und in Betriebnahme eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM Platine mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelösend mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow me Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Postzugelassen komplett mit Akku	Combinatore telefonico / Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore, con la possibilità di ampliamento scheda GSM con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per blocco chiamate in corso / – 2 uscite telecomandabili a distanza tramite telefono fisso o cellulare / – 8 numeri telefonici memorizzabili con funzione follow me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 secondi di messaggi / – messaggi vocali per interrogazione a distanza sullo stato dell'impianto / approvato P.T., completo di accumulatore
15.45.05.03.a	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	St	cad	396
15.45.11	Auslässe	Attacchi	Auslässe	Attacchi
15.45.11.01	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.01.a	Länge bis zu 45m	Lunghezza fino a 45m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale bis zu 45m	Attacco apparecchiatura loop da centrale fino a 45m	St	cad	125
15.45.11.01.b	Länge von 45m bis zu 90m	Lunghezza da 45m fino a 90m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale von 45m bis zu 90m	Attacco apparecchiatura loop da centrale da 45 m fino a 90m	St	cad	250
15.45.11.02	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.02.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher 15m	Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 15m	St	cad	42
15.45.11.02.b	Länge von 15m bis zu 30m	Lunghezza da 15m fino a 30m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher von 15m bis zu 30m	Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente da 15 m fino a 30m	St	cad	81,6
15.45.11.03	Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden	Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore	Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista per ripetitore ottico collegato al rivelatore. / Comprensivo di: / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.03.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Gerät 15m	Attacco per ripetitore 15m	St	cad	22,3
15.45.11.04	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1 mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.04.a	Länge bis zu 45m	Lunghezza fino a 45m	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale 45m	Attacco dispositivo di segnalazione da centrale 45m	St	cad	125
15.45.11.04.b	Länge von 45m bis zu 90m	Lunghezza da 45m fino a 90m	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale von 45m bis zu 90m	Attacco dispositivo di segnalazione da centrale da 45m fino a 90m	St	cad	250
15.45.11.05	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.05.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher 15 m	Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente 15m	St	cad	42
15.45.11.05.b	Länge von 15m bis zu 30m	Lunghezza da 15m fino a 30m	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher von 15m bis zu 30 m	Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente da 15m fino a 30m	St	cad	81,6
15.45.20	EVAC-Anlage	Impianto EVAC	EVAC-Anlage	Impianto EVAC
15.45.20.01	Mischpult/Verstärker	Mixer/amplificatore	Mischpult/Verstärker, / für Evakuierungsanlagen, zertifiziert nach EN 54-16, eingeschlossen in einer kompakten Einheit einschließlich Stromversorgung, Verstärkerteil, Überwachung, hinterbeleuchteten Display 4,3” mit touch screen zur Auswahl der Bereiche, allgemeinen Mikrofonlautstärkeregelung, Lautstärkeregelung und Aktivierung für die einzelnen Bereichen, Konfigurierung des Gerätes und Fehler-Visualisierung. / Konfiguration, Verwaltung, Überwachung über das LAN-Netzwerk, einschließlich der dazu erforderlichen Software. / Stromversorgung und Überwachung für 5 Bereiche, Audio-Gesamtleistung 200 W /100 V mit Doppelausgang für jeden Bereich, Eingang für 2 Mikrofone, Eingang für Alarmsignale aus der Brandalarmzentrale, Steckkarte zur Digital-Aufzeichnung einer Alarmmeldung von 1 Minute, Transformator für den 100 V Ausgang, für Rackschrank-Montage. / Das Gerät ermöglicht auch die Verbreitung von Grundmusik und allgemeinen Sprachmeldungen über einen Hilfseingang. / Einschließlich zusätzlichen Netzgerätes als Reserve, zertifiziert nach EN 54-4, und Batteriensatzes 24 V für eine Autonomiedauer von 30 Minuten samt erforderlichem Ladegerät. / Einschließlich darüber hinaus jeden sonst noch erforderlichen Zubehörteils zum fachgerechten Montage und einwandfreien Betrieb des Gerätes, der Programmierung, der Inbetriebnahme und der Kollaudierung der Evakuierungsanlage mit Einschulung des Personals.	Mixer/amplificatore, / per sistemi di evacuazione vocale (EVAC), certificata secondo EN 54-16, realizzata in unità compatta comprensiva di sistema di alimentazione, sezione amplificatore, sezione di controllo, display 4,3” retroilluminato con touch screen per selezione delle zone, regolazione livelli sonori generale e per zona, configurazione dell’apparecchio e visualizzazione guasti. / Configurazione, gestione, monitoraggio via rete LAN, compreso il necessario software. / Sistema di alimentazione e controllo per 5 zone, potenza audio complessiva 200 W /100 V con doppia uscita per zona, ingresso per 2 microfoni, ingresso per segnale da centrale di allarme incendio, scheda per la registrazione digitale di un messaggio della durata di un minuto, trasformatore per uscita linea 100 V, montaggio in armadio rack. / Possibilità di diffondere musica di sottofondo e chiamate di carattere generico da ingresso ausiliario. / Compreso alimentatore supplementare di riserva, certificato secondo EN 54-4 e gruppo batterie 24 V per autonomia di 30 minuti completo di dispositivo di carica batterie. / Compreso inoltre ogni altro occorrente accessorio per il montaggio a regola d’arte e il regolare esercizio della centrale, la programmazione, la messa a punto e il collaudo dell’impianto EVAC, con addestramento del personale.	St	cad	4518,5
15.45.20.02	Standmikrofon	Base microfonica	Standmikrofon, / zertifiziert nach EN 54-16, mit Wahltasten für 5 unabhängige Bereiche, einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs. / Einschließlich darüber hinaus der Zustandsanzeige und der Busleitung für die Kommunikation mit der Kontrolleinheit. / Stromversorgung: 24 V DC.	Base microfonica, / certificata secondo EN 54-16, con pulsanti di selezione per 5 zone indipendenti, compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio. / Compresa inoltre visualizzazione di stato e linea bus per la comunicazione con l’unità di controllo. / Alimentazione: 24 V DC.	St	cad	478
15.45.20.03	Mikrofon für die Feuerwehr	Microfono per vigili del fuoco	Mikrofon für die Feuerwehr, / für Schrankmontage, für allgemeine Sprach-Warnmeldungen, zertifiziert nach EN 54-16, einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs. / Einschließlich darüber hinaus des Wandschrankes aus pulverbeschichtetem Stahlblech in roter Farbe mit scharniertem Türchen, Abmessungen (HxBxT): 300x230x115 mm (Richtwerte) und der Busleitung für die Kommunikation mit der Kontrolleinheit. / Stromversorgung: 24 V DC.	Microfono per vigili del fuoco, / per montaggio in armadietto, per messaggi vocali generali di emergenza, certificato secondo EN 54-16, compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio. / Compreso inoltre l’armadio per montaggio a parete in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore rosso delle dimensioni (HxLxP): 300x230x115 mm (valori orientativi) e la linea bus per la comunicazione con l’unità di controllo. / Alimentazione: 24 V DC.	St	cad	419,5
15.45.20.04	Professioneller Leistungsverstärker	Amplificatore professionale	Professioneller Leistungsverstärker, / Verstärkermodul der Klasse D als Reserve-Einheit, zum Rackschrankeinbau, zertifiziert nach EN 54-16, Nennleistung 200 W / 4 Ω, Frequenzbereich: 68 Hz ÷ 20 kHz. Komplett mit Netzgerät zertifiziert nach EN 54-4 und Transformator für 100 V-Ausgang, Belüftungssystem für Zwangsluftkühlung. Einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs.	Amplificatore professionale, / modulo amplificatore di potenza in classe D, quale unità di riserva, certificato secondo EN 54-16, potenza nominale 200 W / 4Ω, risposta in frequenza: 68 Hz ÷ 20 kHz. Completo di alimentatore certificato secondo EN 54-4 e trasformatore per uscita a 100 V, sistema di ventilazione forzata. Montaggio in armadio rack 19”. Compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio.	St	cad	559,5
15.45.20.05	Rack-Standschrank 19"	Armadio rack 19", da pavimento	Rack-Standschrank 19", / Zur Unterbringung sämtlicher Geräte der Evakuierungsanlage, Seitenwände aus gelochtem Stahlblech, Tragstruktur aus Stahlprofilen, Boden- und Dachplatte, Sockel mit Nivellierfüssen, Tür aus gelochtem Stahlblech mit Verschluss und Schloss, Versorgungseinheit, Erdungsklemme, Schutzart IP 20, Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für die fachgerechte Ausführung der Arbeit. / Abmessungen (HxBxT): 1600x600x600 mm (33 Moduleinheiten).	Armadio rack 19", da pavimento, / per il contenimento di tutte le apparecchiature dell’impianto EVAC, composto da pannelli laterali in lamiera di acciaio forellata e struttura di supporto in profilati di acciaio, piastra di base e tetto, zoccolo con piedini di livellamento, porta in lamiera forellata con maniglia e chiusura a chiave, pannello di alimentazione, morsetto di messa a terra, grado di protezione meccanica IP 20, colore a scelta della direzione lavori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la installazione e per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.45.20.05.a	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x600x600)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x600x600)	St	cad	1800
15.45.20.06	Lautsprecher 4 W	Diffusore acustico da 4 W	Lautsprecher 4 W, / zertifiziert nach EN 54-24, Frequenzbereich 100 Hz ÷ 20 kHz, Empfindlichkeit (1 W/1 m) 90 dB, mit eingebautem Transformator für 100 V-Betrieb samt Leistungsumschalter 1-2-4 W, Gehäuse aus selbstlöschendem Kunststoff und Frontseite in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, Abmessungen: 220x190x87 mm (Richtwerte). / Aufputz- oder Unterputzmontage über der abgehängten Decke. / Einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern, Befestigungssysteme und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs.	Diffusore acustico da 4 W, / certificato secondo EN 54-24, risposta in frequenza 100 Hz ÷ 20 kHz, sensibilità (1 W/1 m) 90 dB, con trasformatore interno per linea 100 V, con selettore di potenza 1-2-4 W, involucro in materiale plastico autoestinguente e griglia del colore a scelta della direzione lavori, dimensioni indicative: 220x190x87 mm. / Installazione in vista a soffitto o ad incasso nel controsoffitto. / Compreso allacciamento elettrico con relativi connettori, sistemi di fissaggio e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio.	St	cad	68,5
15.45.20.07	Audio-Kabel	Cavo audio per diffusore acustico	Audio-Kabel / Typ FTG10(O)M1 - 300/300 V, 2x1,5 mm², mit erniedrigter Giftgasemission und halogenfrei, einschließlich Stecker und Steckerverbindungen.	Cavo audio per diffusore acustico, / di tipo FTG10(O)M1 - 300/300 V, 2x1,5 mm², a ridotta emissione di gas tossici ed esente da alogeni, comprese intestazioni e connettori.	m	m	5,8
16	Aufzugsanlagen	Impianti elevatori	Das Kapitel 16 umfasst folgende Gruppen: / 16.01 Personenaufzüge / 16.02 Lastenaufzüge / 16.03 Kleingüteraufzüge / 16.04 Treppenaufzüge	Il capitolo 16 comprende i seguenti gruppi: / 16.01 Ascensori / 16.02 Montacarichi / 16.03 Piccoli montacarichi / 16.04 Servoscala
16.01	Personenaufzüge	Ascensori	Die Gruppe 16.01 umfasst folgende Untergruppen: / 16.01.01 Elektrisch betriebene Aufzüge / 16.01.02 Hydraulisch betriebene Aufzüge / 16.01.03 Aufpreis für Türblätter	Il gruppo 16.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.01.01 Ascensori ad azionamento elettrico / 16.01.02 Ascensori ad azionamento idraulico / 16.01.03 Supplementi per porte
16.01.01	Elektrisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento elettrico	Elektrisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento elettrico
16.01.01.01	Pers.Aufzug 630kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Aufzugsschacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für das Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75m, Tiefe: 1,80m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 5,5 KW; max. Stromaufnahme: 14A-28A, auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110 ÷ 130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200 mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Inox; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler. / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 900x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portal und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi trainanti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H 2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 5,5 KW, assorbimenti max.: 14A-28A, installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/- 10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90 ÷ 110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110 ÷ 130cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inox, luce netta: 900x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	25500
16.01.01.02	Pers.Aufzug 480kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05 m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 4 KW; Stromaufnahme: ca. 10A-22A; auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt, um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H) mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H) mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberflächenbehandlung aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF); / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 4 KW, assorbimenti: ca. 10A-22A; installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H 90÷110cm; pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	24100
16.01.01.03	Pers.Aufzug 630kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenr., Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75 m, Tiefe 1,80 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 5,5 KW, Stromaufnahme: 14A-28A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 900x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 900x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase; potenza motore max.: 5,5 KW; assorbimenti: 14A-28A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10 mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 900x2100(H)mm, con fotocellula vertikale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	29000
16.01.01.04	Pers. Aufzug 430kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenraum, neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg bzw. 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,55 m, Tiefe 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 4,0 KW, max. Stromaufnahme: 11A-21A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Bekleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 800x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 800x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle, Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1.0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa max.: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza con motore elettrico trifase, potenza motore max.: KW 4,0, assorbimenti max.: 11A-21A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 800x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	27800
16.01.02	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico
16.01.02.01	Pers. Aufzug 630kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 630kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; indirekter Antrieb, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht, mit eigenem Triebwerksraum mit maximaler Entfernung von 10 m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg oder 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,80 m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; Hauptgeschoß mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile. / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Softstarter, max. Motorstärke: 9,5 KW; Stromaufnahme: 22A-66A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/-20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl, Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als autom. zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung mit Edelstahl; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Stocklichte: 900x2100(H)mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90 ÷ 110 cm; Rufabgabe- Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,80 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettiva per discesa nei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso e regolato allo spunto di corrente, potenza motore max.: 9,5 KW, assorbimenti: 22A-66A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme, dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130cm; soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 900x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	24000
16.01.02.02	Pers.Aufzug 480kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 480kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzuganlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk, mit indirektem Antrieb; Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht; mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10 m vom Fahrschacht; mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,55m Tiefe: 1,70m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - MAx. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Max. Motorstärke: 8 KW; max. Stromaufnahme: 19A-57A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl, Oberflächen aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90÷110 cm, Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettivanei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 8 KW, assorbimenti max.: 19A-57A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/- 20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete, indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione di prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) m; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in laminato plastico come la cabina, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura: / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio, finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza compresa tra 90 e 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce direzionali e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	22900
16.01.02.03	Pers.Aufzug 630kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.01 beschrieben, Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.01, portata 630 kg - 8 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	26700
16.01.02.04	Pers-Aufzug 480kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.02 beschrieben, Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziali) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.02, portata 480 kg - 6 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	25690
16.01.03	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte
16.01.03.01	Aufpreis Feuerschutz-Schachttüren:	Sovrappr. porta al piano tagliafuoco:	Aufpreis für Schachttür als Feuerschutztür, einschließlich Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand:	Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta:
16.01.03.01.a	EI 120'	EI 120'	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Fertigung: Lackierung, Primer	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Finitura: verniciatura, primer	St	cad	1100
16.01.03.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone
16.01.03.02.a	Tragfähigkeit 480kg	portata 480kg	Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 480 kg - 6 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1400
16.01.03.02.b	Tragfähigkeit 630kg	portata 630kg	Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 630 kg - 8 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1400
16.01.03.03	Aufpreis zweite Schachttüre an Haltestelle:	Sovrappr. per cadaun doppio servizio al piano:	Aufpreis für jede zweite Schachttür an der Haltestelle:	Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano:
16.01.03.03.a	800/900x2000/2100(H)mm	800/900x2000/2100(H)mm	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	800
16.02	Lastenaufzüge	Montacarichi	Die Gruppe 16.02 umfasst folgende Untergruppen: / 16.02.01 Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge / 16.02.02 Aufpreis für Türen	Il gruppo 16.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.02.01 Elevatori ad azionamento idraulico / 16.02.02 Supplemento per porte
16.02.01	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico
16.02.01.01	Lastenaufzug, 2000kg, 3 Haltest.	Ascensore merci, 2000kg, 3 ferm.	Lastenaufzug für die Beförderung von Gütern und Personen; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; mit indirektem hydraulischem Heber, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Fahrschacht, mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 2000 kg oder 27 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,30 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 3 / - Anzahl der Türen: 3 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 2500 mm, Tiefe: 3200 mm / - Förderhöhe: 6,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Abwärtssammelsteuerung, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal; Bedienungselemente: im Fahrkorb, Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, max. Motorstärke: 18,5 KW; max. Stromaufnahme: 40A-80A; Softstarter, Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle. Bodenbündiges Anhalten an den Stockwerken; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung; RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Fahrkorbboden aus Rifflblech; Schutzprofil für Wände aus Stahl an allen Seitenwänden; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen. Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1500x2700x2300(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiteilige seitlich öffnende Schiebetür aus Stahlblech mit Grund- und Deckbeschichtung, RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schließkantenüberwachung durch Lichtschranke, Schaltleiste und Schließkraftregler. Stocklichte: 1300x2200(H)mm, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische zweiflügelige, seitlich öffnende Schiebetür. Türen mit Fahrkorbtüren gekoppelt; mit Türportale und Schwellen aus Aluminium; Türen und Türportale aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung, RAL Farbton nach Wahl des AG. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Elevatore adibito al trasporto di merci e di persone; impianto elevatore con vano proprio (vano corsa elevatore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico laterale rinviato, con pistone nel vano corsa, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 2000 kg oppure 27 persone / - velocità nominale: 0,30 m/s / - fermate: 3 / - servizi: 3 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza: 2500mm, profondità: 3200mm / - corsa: 6,80 m / - fossa: 1,50 m / - testata max.: 3,80 m / - macchinario: in basso / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: / di tipo universale per discesa con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina, ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata, con segnalazione posizione cabina al piano principale; / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 18,5 KW; assorbimenti max.: 40A-80A; dispositivo elettronico di riduzione di assorbimento di potenza allo spunto, gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / cabina in lamiera di acciaio, verniciata con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente; bottoniera, campanello di allarme e citofono, illuminazione cabina con plafoniera incassata, pavimento cabina in lamiera striata, fasce paraurti in lamiera su tutte le pareti, manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano più vicino al mancare della corrente con successiva apertura automatica della porta, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1500x2700x2300(H)mm; / - porte cabina: / porta cabina automatica, a due ante scorrevoli lateralmente, in acciaio verniciato con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, con fotocellula, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; luce netta 1300x2200(H)mm; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, complete di portali e di soglie in alluminio; porte e portali costruiti in lamiera d'acciaio, verniciati con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	28900
16.02.02	Aufpreis für Türen	Supplementi porte	Aufpreis für Türen	Supplementi porte
16.02.02.01	Aufpreis für Feuerschutz-Schach-Schiebtür:	Sovrappr. porte al piano scorrevole tagliafuoco:	Aufpreis für automatische 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend als Feuerschutztür:	Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco:
16.02.02.01.a	1300x2200(H)	1300x2200(H)	Türlichte: 1300x2200(H)mm, EI 120'	luce porta: 1300x2200(H)mm, EI 120'	St	cad	1820,01
16.02.02.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti:
16.02.02.02.a	Tragfähigkeit 2000Kg	portata 2000kg	Tragfähigkeit Fahrkorb 2000 Kg	portata cabina 2000kg	St	cad	2250
16.02.02.03	Aufpreis zweite Schachttür an Haltestelle:	Sovrappr. seconda porta al piano:	Aufpreis für selektive Haltestelle mit einer zweiten Schachttür als 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend:	Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente:
16.02.02.03.a	1300x2200(H)mm	1300x2200(H)mm	Türlichte: 1300x2200(H)mm	luce porta: 1300x2200(H)mm	St	cad	1346,04
16.03	Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi	Die Gruppe 16.03 umfasst folgende Untergruppen: / 16.03.01 Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Il gruppo 16.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.03.01 Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01.01	Kleingüteraufzug, 24kg, 2 Haltest.	Piccolo montacarichi, 24kg, 2 ferm.	Kleingüteraufzug für die Beförderung von Gütern; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht, mit elektrischem Triebwerk; Seilzug und Führungen gemäß der in Italien geltenden Vorschriften; mit Gegengewicht. Triebwerksraum im Schachtkopf; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 24 kg / - Nenngeschwindigkeit: 0,45 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 2 / - Anzahl der Türen: 2 / - Fahrschachtquerschnitt: Breite: 950 mm, Tiefe: 900 mm / - Förderhöhe: 3300 mm / - Fahrschachtkopfhöhe: 2600 mm / - Ladehöhe: 800 mm / - Triebwerksraum: im Schachtkopf angeordnet / - Nennspannung: 220 Volt / - Schacht: / Tragendes Schachtgerüst aus Stahlkonstruktion, Stahlblechverkleidung mit Grundbeschichtung (Lieferung und Montage), / - Steuerung: / Außen-Druckknopf-Steuerung zum Holen und Senden von und nach jeder Haltestelle. / - Triebwerk: / Schneckenradgetriebe, elektrisch. / - Triebwerksraum: / Stahlkonstruktion mit Triebwerksraumtür, abschließbar, mit Grundbeschichtung. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus nichtrostendem satiniertem Stahl, Zwischenboden herausnehmbar, aus Edelstahl; Innenabmessungen Fahrkorb: Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 800 mm. / - Schachtabschlüsse: / Schachttür aus nichtrostendem satiniertem Stahl als zweiteilige, Vertikal-Schiebetür, Befestigung am Schachtgerüst, mit Türverriegelung und Türkontakt. Maße B/H 500x800 mm. / Inbegriffen sind das Befestigen des Schachtgerüstes, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme der Hauptzuleitung für den Stromanschluss bis zum Maschinenraum, welche ausreichend geschützt werden muss.	Piccolo montacarichi per sole cose; elevatore con vano corsa proprio, ad azionamento elettrico; funi e guide di scorrimento conforme normativa nazionale con contrappeso; locale macchinario posizionato in alto nella testata, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 24 kg / - velocità nominale: 0,45 m/s / - fermate: 2 / - servizi: 2 / - vano corsa: larghezza: 950 mm, profondità: 900 mm / - corsa: 3300 mm / - testata 2600 mm / - altezza fermata (da pavimento): 800 mm / - macchinario: posizionato in alto nella testata / - tensione: 220 Volt / - vano corsa: / struttura autoportante in acciaio, rivestita in lamiera verniciata con mano di fondo (fornitura e posa in opera), / - manovra: / di tipo universale con pulsanti di chiamata e rimando, indicatori di presente ad ogni piano. / - macchinario: / argano a vite senza fine, funzionamento elettrico. / - locale macchinario: / struttura in acciaio, con sportello e serratura; verniciatura con mano di fondo. / - cabina: / cabina in acciaio inossidabile satinato; ripiano asportabile in acciaio inossidabile; dimensioni interne: larghezza 600 mm, profondità 600 mm, altezza 800 mm. / - porte ai piano: / a due ante in acciaio inossidabile satinato scorrevoli del tipo a ghigliottina, fissaggio sulla struttura del vano corsa; catenaccio di blocco e contatto elettrico a ponte asportabile; luce netta: L/H 500x800 mm. / S'intendono compresi nel prezzo il fissaggio della struttura portante del vano corsa, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione del delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte fino ai macchinari.	Anlage	imp	6500
16.04	Treppenaufzüge	Servoscala	Die Gruppe 16.04 umfasst folgende Untergruppe: / 16.04.01 Treppenlifte	Il gruppo 16.04 comprende il seguente sottogruppo: / 16.04.01 Servoscala
16.04.01	Treppenlifte	Servoscala	Treppenlifte	Servoscala
16.04.01.01	Treppenlift für Rollstuhltransport	Servoscala per sedia a ruote	Treppenlift, behindertengerecht für Rollstuhltransport; mit räumlich geführter Fahrbahn über eine einläufige, zweiarmige Treppe mit Halbpodest und zweimal gewinkeltem Lauf, im Gebäude; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Einzelbeschreibung wie folgt: / Technische Eigenschaften. / - Führungsschienen: zwei Schienen aus Stahlrohr, parallel und übereinanderliegend mit Zwischenraum, als Handlauf zu benutzen, Zugseile verdecktliegend in den Schienen, / - Antriebsaggregat: am oberen Ende der Führungsschienen, / - Steuerspannung: 24 Volt, / - Fangvorrichtung: Treppenlift mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Bremsfangvorrichtung bei Abwärtsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit, / - Elektro-Verteiler: getrennt - an geeigneter Stelle montiert, / - Notsteuerung: handbetätigte Vorrichtung zum Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, / - Fahrtstrecke: gleichbleibender Abstand zwischen Plattform und Stufen, bzw. Haltestellen, Mindestabstand: 100 mm, / - Wandabstand: max. 9 cm Wandabstand bis Außenkante Führungsschiene, max. 25 cm Wandabstand bis Außenkante hochgeklappte Plattform, / technische Daten: / - Plattform: 800x1200 mm mit händischer Klappvorrichtung, bewegliche Auffahrtsrampen und Bordeinfassung; Seitenschutz gegen Absturz an der Zugangsseite, Plattform ausfahrbar auf Rollenlaufwerk, Sicherheitssteuerung für Aufwärts-, Abwärtsfahrt; / Beschichtung mit Lackfarbe, Farbton RAL nach Wahl des AG / - Triebwerk: Triebswerkaggregat mit Drehstrommotor und Betriebsbremse, Stromspannung: 380 V / - Förderleistung: 150 kg / - Fördergeschwindigkeit: 0,10 m/s / - Abfahrtsposition: gerade / - Förderhöhe: 340 cm / - Treppenbreite: 120 cm / - Haltestellen: 2 / - Antriebsaggregat: Schneckenuntersetzungsgetriebe mit selbsttätiger Dauerschmierung, / - Fahrtstrecke: 1270 cm mit 2 Kurven, / - Führungsschienenhalterung: Wandbefestigung, / - Oberflächenbehandlung Schienen: Lackbeschichtung Farbton RAL nach Wahl des AG, / - Sicherheitsvorrichtungen: mechanische und elektrische Sicherheitsvorrichtungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, / - Steuerung: Totmannsteuerung auf der Plattform durch Drucktaster, Endschalter, elektrische Notbremssicherung, Außensteuerung an beiden Enden, zum Holen und zum Senden der Plattform. / Inbegriffen sind der Einbau entsprechend den gesetzlichen Vorschriften; die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Servoscala per disabili con piattaforma per sedia a ruote; con guide inclinate, predisposto a servire scala a gradini con rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / caratteristiche tecniche / - guide: due guide in tubolare d'acciaio, parallele e sovrapposte, distanziate fra di loro con funzione di corrimano, funi incassate a scomparsa nelle guide, / - macchinario: a monte dei gruppi di sospensione e trazione, / - tensione d'esercizio: 24 Volt, / - paracadute: mezzo mobile con limitatore di velocità, dispositivo per arresto e sostegno nel caso di eccesso di velocità nel senso di discesa, / - quadro elettrico: staccato - ubicato in posizione adeguata, / - manovra d'emergenza: manuale con volantino per consentire di riportare il mezzo al piano, / - corsa: con spazio libero costante tra piattaforma e gradini oppure piano imbarco/sbarco, spazio minimo 100 mm, / - distanza filo parete: fra filo esterno guide e parete max. 9 cm, fra filo esterno piattaforma ripiegata e parete max. 25 cm, / specifiche tecniche: / - piattaforma: 800x1200 mm ribaltabile manualmente con alettoni di sicurezza sui lati di imbarco/sbarco e barra di protezione anticaduta; piattaforma montata su carrello scorrevole, con comandi elettrici di sicurezza salita/discesa; verniciatura al finito, colori RAL a scelta del committente; / - macchinario: gruppo di traino con motore autofrenante trifase, tensione 380 V / - portata utile: 150 kg / - velocità nominale: 0,10 m/s / - rampa di accesso: frontale / - dislivello: 340 cm / - larghezza scale: 120 cm / - fermate: 2 / - gruppo di traino: motoriduttore a vite senza fine, lubrificato a vita / - percorso: 1270 cm con due curve / - fissaggio guide: a muro / - finitura guide: verniciatura, colori RAL a scelta del committente / - requisiti di sicurezza: sicurezze meccaniche ed elettriche a norma di legge; / - comandi: apparecchiatura di controllo e comando elettrico, completo di fine corsa, blocchi elettrici di sicurezza, n. 2 pulsantiere per chiamare e rimandare la piattaforma ai punti di chiamata. / Si intendono compresi nel prezzo la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	Anlage	imp	15809,2
16.04.01.02	Zulage autom. Klappvorrichtung	Suppl. ribaltamento autom.	Zulage für Plattform mit automatischer Klappvorrichtung	Supplemento per piattaforma con ribaltamento automatico	St	cad	848,69
17	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori
17.01	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco
17.01.01	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista
17.01.01.01	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.01.a	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	m2	m2	93,89
17.01.01.01.b	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	m2	m2	69,32
17.01.01.02	Trockene Reinigung	Pulitura a secco	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen (Absaugen, Abblasen, Abstauben) bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.02.a	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	m2	m2	15,14
17.01.01.03	Wässrige Reinigung	Pulitura ad acqua	Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.01.03.a	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	19,18
17.01.01.03.b	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	13,4
17.01.01.03.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	117,1
17.01.01.04	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.04.c	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	17,3
17.01.01.05	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Bereiche und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.05.a	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	m2	m2	29,56
17.01.01.06	Entsalzung von Mauerwerk	Desalinizzazione della muratura	Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.06.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	70,63
17.01.01.06.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	102,18
17.01.02	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura
17.01.02.01	Verfüllung der Hohlstellen	Riempimento delle cavità	Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	m2	m2	76,49
17.01.02.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	m2	m2	112,04
17.01.02.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	m2	m2	170,9
17.01.02.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	m2	m2	228,26
17.01.02.02	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m ) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m ) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	23,63
17.01.02.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	114,28
17.01.02.04	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.04.a	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	m2	m2	27,01
17.01.02.04.b	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	m2	m2	70,03
17.01.02.04.c	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	m2	m2	90,28
17.01.02.05	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.05.a	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	m2	m2	13,05
17.01.02.05.b	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	m2	m2	31,97
17.01.02.05.c	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	m2	m2	48,35
17.01.02.06	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk exakt in der formalen Steinsetzung des Bestandes hinsichtlich der Steinform, der Steingröße, der Fugenabstände von Lager- und Stußfugen, der Steinart, des Verhältnisses zwischen den Steingrößen, Auszwickungen und sonstigen, die Form des Mauerwerks bestimmenden Elemente. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.06.a	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	m2	m2	375,81
17.01.02.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Sockelbereich: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Stopfung der Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Sieblinie dem Bestand entsprechen. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.07.a	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	m2	m2	219,05
17.01.03	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate
17.01.03.01	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	37,74
17.01.03.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	23,95
17.01.03.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	45,31
17.01.03.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	50,99
17.01.03.01.e	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	28,04
17.01.03.02	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.02.a	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	104,62
17.01.03.02.b	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	93,72
17.01.03.03	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab,	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.03.a	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	m2	m2	18,57
17.01.03.04	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.03.04.a	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	22,71
17.01.03.04.b	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	10,27
17.01.03.04.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	119,16
17.01.03.05	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.05.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	17,3
17.01.03.06	Abnahme salzverseuchter Putzflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzflächen und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Putzflächen und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.06.a	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	m2	m2	35,25
17.01.03.07	Entsalzung von Putzoberflächen	Desalinizzazione di intonacature	Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.07.b	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	69,73
17.01.03.07.c	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	101,93
17.01.04	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature
17.01.04.01	Verfüllung der Hohlstellen am Putz	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco	Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	m2	m2	75,82
17.01.04.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	m2	m2	108,98
17.01.04.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	m2	m2	168,76
17.01.04.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	m2	m2	225,55
17.01.04.02	Festigung von losen Farbschollen	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate	Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.02.a	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	m2	m2	101,4
17.01.04.02.b	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	m2	m2	136,62
17.01.04.02.c	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	m2	m2	219,33
17.01.04.02.d	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	m2	m2	292,41
17.01.04.03	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.03.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	23,33
17.01.04.03.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	18,29
17.01.04.04	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.04.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	112,94
17.01.04.05	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Riparazione di intonacature mediante chiusura	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.05.a	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	27,54
17.01.04.05.b	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	51,85
17.01.04.05.c	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	81,44
17.01.04.05.d	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	44,51
17.01.04.05.e	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	82,18
17.01.04.05.f	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	151,78
17.01.04.06	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.06.a	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	m2	m2	75,77
17.01.04.06.b	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	99,49
17.01.04.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse i	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.07.a	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	m2	m2	179,57
17.01.04.07.b	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	203,93
17.01.05	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)
17.01.05.01	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	383,87
17.01.05.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	132,21
17.01.05.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	299,22
17.01.05.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	450,83
17.01.05.02	Trockene Reinigung von Stuck	Pulitura a secco dello stucco	Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.05.02.a	trockene Reinigung	Pulizia a secco	trockene Reinigung	Pulizia a secco	m2	m2	30,52
17.01.05.02.b	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	m2	m2	62,09
17.01.05.02.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	141,42
17.01.05.03	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.03.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	25,87
17.01.05.04	Entsalzung von Stuck	Desalinizzazione dello stucco	Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.04.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	92,92
17.01.05.04.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	133
17.01.06	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco
17.01.06.01	Neuverklebung von losen Stuckteilen	Reincollaggio di parti di stucco	Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.01.a	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	m2	m2	112,77
17.01.06.01.b	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	m2	m2	225,18
17.01.06.01.c	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	m2	m2	414,25
17.01.06.01.d	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	m2	m2	541,13
17.01.06.02	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen	Pre-consolidamento di parti di stucco	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	47,16
17.01.06.02.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	36,7
17.01.06.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	151,18
17.01.06.04	Reparatur von kleinen Fehlstellen:	Riparazione di piccole parti mancanti:	Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.04.a	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	m2	m2	69,71
17.01.06.04.b	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	m2	m2	140,37
17.01.06.04.c	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	m2	m2	283,73
17.01.06.05	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate:	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen: Ergänzung am Stuck in einer exakt in der Form, dem Stil und Verlauf des Bestandes nachgestellten Art mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione dello stucco rispettando esattamente la forma, lo stile e lo sviluppo dello stucco già presente, usando una malta a base di calce adeguata a quella esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.05.a	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	m2	m2
17.01.07	Retusche	Integrazione pittorica	Retusche	Integrazione pittorica
17.01.07.01	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk	Integrazione pittorica della muratura	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.01.a	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	m2	m2	17,43
17.01.07.01.b	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	m2	m2	35,6
17.01.07.01.c	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	m2	m2	48,6
17.01.07.02	Retusche von Putzoberflächen	Integrazione pittorica delle intonacature	Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.02.a	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	19,87
17.01.07.02.b	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	30,87
17.01.07.02.c	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	39,74
17.01.07.02.d	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	m2	m2	228,16
17.01.07.02.e	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	m2	m2	324,75
17.01.07.02.f	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	m2	m2	414,8
17.01.07.02.g	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	28,93
17.01.07.02.h	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	44,72
17.01.07.02.i	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	60
17.01.07.03	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione pittorica dello stucco	Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.03.a	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	m2	m2	45,21
17.01.07.03.b	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	m2	m2	84,6
17.01.07.03.c	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	m2	m2	129,02
17.01.07.04	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.04.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	22,71
17.01.07.04.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	m2	m2	35,4
17.01.07.04.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	m2	m2	47,21
17.01.07.05	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione cromatica dello stucco	Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.05.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	m2	m2	50,04
17.01.07.05.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	97,05
17.01.07.05.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	m2	m2	143,01
17.01.07.06	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.06.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	18,18
17.01.07.06.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	19,32
17.01.07.06.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	17,48
17.01.07.06.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	22,46
17.01.07.07	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.07.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	39,09
17.01.07.07.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	41,83
17.01.07.07.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	34,76
17.01.07.07.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	45,26
17.02	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno
17.02.01	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno
17.02.01.01	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.01.a	Holzoberflächen	superfici in legno	Holzoberflächen	superfici in legno	psch	a c
17.02.01.02	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.02.a	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	psch	a c
17.02.01.02.b	Metallteile Möbel	superfici in metallo di mobili	Metallteile Möbel: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl, Gummi Arabicum.	superfici in metallo di mobili: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi specifici ed eventuale copertura con cera pigmentata o olio di lino, gomma arabica.	psch	a c
17.02.01.03	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster / Freilegung der gestrichenen Oberflächen auf Holzsichtigkeit (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials: Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) aus pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno verniciate (adattandole esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“) utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale (adattandolo esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“), in rivestimenti pigmentati con l’aggiunta di leganti che corrispondono per carattere e brillanza al legno usato. Diversamente rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.03.a	Reparatur der Fenster	Riparazione delle finestre	Reparatur der Fenster: / Wiederherstellung der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Zierwinkel, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle finestre: / ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente.	psch	a c
17.02.01.03.b	Reparatur von Gläsern:	Riparazione di vetri:	Reparatur von Gläsern: / Austausch von gebrochenen Scheiben mit Gläsern, die dem Bestand möglichst nahe kommen, teils Reparatur der Verbleiung, teils Neuverbleiung; wo erforderlich Neueinkittung der Glasscheiben bei Abnahme sämtlicher brüchiger Kittstellen.	Riparazione di vetri: / sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice fissurate.	psch	a c
17.02.01.03.c	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente copertura con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.04	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug bei ursprünglich pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.04.a	Reparatur der Türen:	Riparazione delle porte:	Reparatur der Türen: / Reparatur der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Bänder, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle porte: / Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale.	psch	a c
17.02.01.04.b	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentierten Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.05	Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche von Stubentäfelungen	Pannellatura in legno da „Stube“: messa a nudo della superficie originale in legno	Oberfläche von Stubentäfelungen / Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Pannellatura in legno da „Stube“ / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura, la finitura e lo smaltimento del materiale. Adeguamento del colore delle parti in legno riparate utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la brillanza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove brillanza e carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.05.a	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion vor Ort	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione sul posto	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion / Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau vor Ort.	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione / Ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli sul posto.	psch	a c
17.02.01.05.b	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau	Somtaggio, riparazione e rimontaggio	Abbau des Stubengetäfels inkl. der vollständigen Durchnummerierung und sämtlicher notwendiger Vorarbeiten, Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau.	Smontaggio dei pannelli da stube compresi la completa numerazione degli elementi e tutti i lavori preliminari necessari, ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli.	psch	a c
17.02.01.06	Reinigung und Reparatur von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Reinigung und Reparatur von Holzböden / Reinigung der Oberfläche mit geeigneten Lösemittelsystemen und Methoden bei Vorlegung einer Reinigungsprobe zur Begutachtung, Reparatur von störenden offenen Fugen und Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepassten Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; Wachsüberzug inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Pulitura della superficie con solventi e metodiche adeguate e presentazione di un campione che evidenzia l’efficienza della pulitura da valutare. Riparazione delle fessure e delle parti mancanti del pavimento con del legno uguale a quello originale posizionandolo con precisione e senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Rivestimento in cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.02.01.07	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden / Sukzessiver Abbau des Bodens in Teilen, Nummerierung der Stücke, Abnahme von späteren störenden, im Holz und im Faserverlauf nicht dem Bestand entsprechenden Einstückungen, Herausnahme der Unterkonstruktion und Neubau derselben in der Art des Bestandes, dort, wo möglich, Reparatur der Unterkonstruktion, Ergänzung der Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepasstem Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; die Restaurierung muss, da sukzessive in Teilen fortschreitend, vor Ort erfolgen; farbliche Integrierung der Ergänzungen und Überzug mit Wachs inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Smontaggio del pavimento a tappe con numerazione dei pezzi smontati, rimozione delle parti e delle integrazioni successive che non corrispondono al legno usato originariamente ed alla venatura originale. Rimozione della sottostruttura e sostituzione con una sottostruttura nuova con la stessa tecnica originaria o possibilmente riparazione della sottostruttura, completamento delle parti mancanti nel pavimento con del legno esattamente uguale a quello originale, posizionato senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Il restauro, siccome viene eseguito in fasi successive, va effettuato sul luogo. Adattamento del colore nelle parti sostituite e rivestimento con cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.03	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)
17.04	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)
18	Bauteile für Gebäude mit KlimaHaus Standard	Elementi costruttivi di edifici con standard CasaClima	Das Kapitel 18 umfasst folgende Gruppen: / 18.01 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / 18.02 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit besonders wärmedämmenden Ziegeln / 18.03 Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / 18.04 Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / 18.05 Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / 18.06 Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / 18.07 Wärmegedämmte Massivdächer / 18.08 Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / 18.09 Wärmegedämmte Wände zu Erdreich	Il capitolo 18 comprende i seguenti gruppi: / 18.01 Parete esterna portante con isolamento termico / 18.02 Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / 18.03 Parete esterna portante in legno con isolamento termico / 18.04 Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / 18.05 Platea di fondazione con isolamento termico nel pacchetto pavimento su interrato / 18.06 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / 18.07 Tetti massicci isolati termicamente / 18.08 Tetti in legno isolati termicamente / 18.09 Pareti isolate termicamente controterra
18.01	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung	Parete esterna portate con isolamento termico	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.01 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.01 umfasst folgende Untergruppen: / 18.01.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.01.02 Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.01 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.01 comprende seguenti sottogruppi: / 18.01.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico / 18.01.02 Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico
18.01.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico esterno con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	147,67
18.01.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	172,03
18.01.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	205,38
18.01.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 58,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 58,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	222,66
18.01.01.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	126,69
18.01.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 49,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 49,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	145,47
18.01.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 20 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 20 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	140,73
18.01.01.02.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 28 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 61,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 28 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 61,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	159,17
18.01.01.03	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS con grafite	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 d / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	126,64
18.01.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	131,39
18.01.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	136,28
18.01.01.03.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 24 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 24 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	145,57
18.01.01.04	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con lastre in sughero	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.04.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	164,01
18.01.01.04.b	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	177,22
18.01.01.04.c	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 30,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	200,5
18.01.01.04.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 26,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 26 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	226,38
18.01.02	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem WDVS	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.02.01	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. portante in c.a. con isol. termico est. con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.80.05 d, 02.04.72.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.80.05 d, 02.04.72.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	186,28
18.01.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	198,46
18.01.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	222,67
18.01.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 63,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 63,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	255,21
18.02	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.02 umfasst folgende Untergruppen: / 18.02.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / 18.02.02 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.02.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco esterno isolante / 18.02.02 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco esterno isolante
18.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno
18.02.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 d / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 d / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	131,42
18.02.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 40,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 40,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	144,88
18.02.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 42,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	143,64
18.02.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 46,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 46,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	157,11
18.02.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolati e int. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolati e intonaco esterno
18.02.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolate e int. termoisol. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	164,38
18.02.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 42,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	182,21
18.02.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	201,51
18.02.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	214,97
18.05	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.05 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.05 umfasst folgende Untergruppen: / 18.05.01 Betonbodenplatte mit Dämmung im Bodenaufbau / 18.05.02 Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.05 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.05.01 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento / 18.05.02 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento
18.05.01.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.71.02 + 02.04.80.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02 + 02.04.80.05 d / Spessore platea 25 cm
18.05.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 8,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 43,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 8,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 43,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	m2	m2	203,04
18.05.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 12,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 47,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 12,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 47,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	m2	m2	229,02
18.05.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 51,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 51,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	255,02
18.05.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 20,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 55,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 20,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 55,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	280,98
18.05.02	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.02.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.71.02, 02.04.80.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02, 02.04.80.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18
18.05.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 10,0 cm, Gesamtstärke 44,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo schiumato 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 10,0 cm, spessore totale 44,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	m2	m2	168,76
18.05.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Gesamtstärke 50,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore totale 50,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	216,02
18.05.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 22,0 cm, Gesamtstärke 56,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 22,0 cm, spessore totale 56,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	276,42
18.05.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 32,0 cm, Gesamtstärke 66,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 32,0 cm, spessore totale 66,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	373,47
18.06	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.06 umfasst folgende Untergruppen: / 18.06.01 Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung / 18.06.02 Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.06.01 Solaio in calcestruzzo con isolamento termico esterno / 18.06.02 Solaio in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno
18.06.01.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.03 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a
18.06.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	190,44
18.06.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	196,4
18.06.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	205,37
18.06.01.02	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.03 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a
18.06.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 16,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	174,74
18.06.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 20,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	192,36
18.06.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 24,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	202,12
18.06.01.03	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	176,09
18.06.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	183,58
18.06.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	190,96
18.06.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.02.01	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	186,46
18.06.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	192,48
18.06.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	m2	m2	198,45
18.06.02.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.02.a	Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	m2	m2	187,19
18.06.02.02.b	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	204,81
18.06.02.02.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	214,57
18.06.02.03	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.03.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	251,67
18.06.02.03.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	276,7
18.06.02.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	302,76
18.09	Wärmegedämmte Wände zu Erdreich	Pareti isolate termicamente controterra	Wärmegedämmte Wände zu Erdreich / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.09 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.09 umfasst folgende Untergruppen: / 18.09.01 Betonwände zu Erdreich	Pareti isolate termicamente controterra / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.09 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.09.01 Parete in calcestruzzo controterra
18.09.01	Betonwände zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra	Betonwände zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra
18.09.01.01	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten	Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra
18.09.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,36 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 10,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,36 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 10,0 cm, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K	m2	m2	148,82
18.09.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 14,0 cm, Gesamtstärke 45,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 14,0 cm, spessore totale 45,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	m2	m2	181,84
18.09.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 18,0 cm, Gesamtstärke 49,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 18,0 cm, spessore totale 49,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	206,93
18.09.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 20,0 cm, Gesamtstärke 51,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 20,0 cm, spessore totale 51,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	219,26
18.09.01.02	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS	Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich	Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra
18.09.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 10,0 cm, Gesamtstärke 42,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 10,0 cm, spessore totale 42,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	99,06
18.09.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 12,0 cm, Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 12,0 cm, spessore totale 44,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	102,07
18.09.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 18,0 cm, Gesamtstärke 50,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 18,0 cm, spessore totale 50,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	110,94
18.09.01.02.d	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 22,0 cm, Gesamtstärke 54,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 22,0 cm, spessore totale 54,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	116,97
18.11	Luftdichtes Abkleben	Incollaggio con tenuta all'aria	Luftdichtes Abkleben	Incollaggio con tenuta all'aria
18.11.01	Abkleben der Fugen (Übergänge)	Incollaggio delle giunture (raccordi)	Abkleben der Fugen (Übergänge)	Incollaggio delle giunture (raccordi)
18.11.01.01	Abkleben mit vließkaschierten Klebebänder durch Verwendung von elastischen Fugenbändern b=15 cm, inklusive Glattspachtelung mit Baukleber und Anbringen von Primer.	Incollaggio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura.	Abkleben mit vließkaschierten Klebebänder durch Verwendung von elastischen Fugenbändern, inklusive Glattspachtelung mit Baukleber und Anbringen von Primer.	Incollagio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, larghezza nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura.	m	m	15,89
19	Hafner-Arbeiten	Lavori da fumista	Hafner-Arbeiten	Lavori da fumista
19.01	Speicherofen	Stufa ad accumulo	Der Grundofen ist ein Speicherofen. Die Feueranlage besteht aus hochwertigem Schamottematerial. Das bei der Verbrennung entstehende heiße Rauchgas wird durch keramische Züge geleitet, um möglichst viel Wärme zu entziehen und diese in der Keramik zu speichern. Die Wärme gelangt vom Schmottematerial an die Kacheloberfläche und wird gleichmäßig an den Raum abgegeben. Der Anteil gesunder, angenehmer Strahlungswärme ist beim Grundofen besonders hoch. Er umfasst wie folgt: Bodenaufbau entkoppelt, Feuerraum und keramische Heizgaszüge nach Leistung und Berechnung lt. EN15544, gebaut mit Qualitätsschamotte und Qualitätsmörtel, verputzt und armiert (temperaturbeständig bis 150°), fachgerechter Kaminanschluss, Heiztür Standard mit Zuluftzarge, Zweifachverglasung und händischer Luftschuber. Explizit ausgenommen davon sind Kacheln (Keramik), Verkleidungen jeglicher Art, spezielle Heiztüren, der gedämmte Zuluftkanal, Abbrandsteuerung und Schornstein.	La stufa piena è una stufa ad accumulo. La camera di combustione è realizzata in argilla refrattaria (chamotte) di elevata qualità. I gas caldi che si formano durante la combustione vengono incanalati in tubature in ceramica, in modo da per poter sottrarre ai gas quanto più calore possibile, per accumularlo poi nella ceramica. Il calore viene trasmesso lentamente dall’argilla alla superficie della stufa, e ceduto uniformemente al locale. Nelle stufe piene, la quantità di calore irradiato è particolarmente elevata. La stufa comprende: la base disaccoppiata, la camera di combustione e le tubature in ceramica per i gas caldi, prestazioni e calcoli come da EN15544, costruita con argilla refrattaria e malta di qualità, intonacata e armata (resistente a temperature fino a 150°), raccordo al camino a regola d’arte, portina standard con telaio per aria d’immissione, doppio vetro e regolatore aria manuale. Non sono comprese le mattonelle (ceramica), i rivestimenti di ogni genere, portine speciali, il canale isolato per l’aria di immissione, la regolazione della combustione e il camino.
19.01.01	Grundofen/Speicherofen traditionell	Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale	Grundofen/Speicherofen traditionell	Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale
19.01.01.01	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr	9170,64
19.01.01.02	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.01.03	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.01.04	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit) mit Ecktür	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit) mit Ecktür	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo	St	cad	10175,41
19.01.02	Speicherofen mehrschalig gebaut	Stufa ad accumulo realizzata a più strati	Speicherofen mehrschalig gebaut, mit Luftspalt	Stufa ad accumulo realizzata a più strati
19.01.02.01	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.02.02	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.02.03	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.03	Speicherofen mit Umwelt+ und low emission	Stufa ad accumulo ecologica a bassa emissione	Speicherofen mit Umwelt+ und low emission	Stufa ad accumulo ecologica a bassa emissione
19.01.03.01	traditionell	tradizionale	traditionell	tradizionale
19.01.03.01.a	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.03.01.b	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.03.01.c	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.03.02	mehrschalig	realizzato a più strati	mehrschalig	realizzato a più strati
19.01.03.02.a	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.03.02.b	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.01.03.02.c	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	St	nr
19.02	Kombiofen	Stufa combinata	Der Kombiofen vereint die Mölgichkeiten des Grundofens und des Warmluft-Kachelofens. Nach dem Verlassen des Heizeinsatzes werden die Rauchgase in gemauerte Rauchzüge geleitet und geben dort ihre Wärme an die Schamotte und in der Folge an die Ofenkachel ab. Die Wärme des Heizeinsatzes kann über Warmluft und Zirkulation unmittelbar dem Wohnbereich zugeführt werden oder mittels regelbarer Luftgitter zeitweilig im Kachelmantel aufgestaut werden. So kann der Anteil der Strahlungswärme erhöht und der der Warmluft reduziert werden.	La stufa combinata è una combinazione tra stufa piena e stufa ad aria calda. Dalla caldaia i gas di combustione vengono condotti in tubature murate, dove cedono il calore all’argilla refrattaria (chamotte), e di conseguenza alle mattonelle della stufa. Il calore della caldaia può essere convogliato immediatamente al locale mediante aria calda e ricircolo d’aria, oppure essere accumulato temporaneamente nel mantello di mattonelle mediante bocchette regolabili. In questo modo è possibile aumentare la quantità di calore irradiato e ridurre quella dell’aria calda.
19.02.01	gerade Scheibe	Vetro piatto	gerade Scheibe	Vetro piatto	St	nr
19.02.02	Eckscheibe	Vetro con angolo	Eckscheibe	Vetro con angolo	St	nr
19.02.03	Durchsicht	Vetro opposto	Durchsicht	Vetro opposto	St	nr
19.03	Warmluftofen	Stufa ad aria calda	Der Ofenaufbau des Warmluftofens besteht aus einem industriell gefertigten Heizeinsatz und nachgeschalteten Heizzügen aus Stahl oder Gusseisen und eventueller Schamotteauskleidung zur Erhöhung der Speicherwirkung. In der Heizkammer, zwischen Heizeinsatz, Heizgaszug und Kachelmantel, wird die Raumluft erwärmt. Durch Lüftungskacheln oder Luftgitter wird sie dem Wohnraum zugeführt und sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung zusammenhängender Wohnflächen. Durch Warmluft- und Rückluftkanäle kann der Ofen zum Beheizen mehrerer auch separater Räume benutzt werden.	La struttura della stufa ad aria calda è costituita da una caldaia di produzione industriale, da tubature in acciaio o in ghisa a valle, ed eventualmente da un rivestimento in argilla refrattaria per aumentare la capacità di accumulo. Tra caldaia, il giro dei fumi e il rivestimento in mattonelle viene riscaldata l'aria dell'ambiente, e convogliata nel locale grazie a mattonelle o griglie di aerazione, garantendo così un riscaldamento rapido ed uniforme del locale. Attraverso i canali dell’aria calda e dell’aria di ritorno è possibile utilizzare la stufa per riscaldare numerosi locali anche separati tra loro.
19.03.01	gerade Scheibe	Vetro piatto	gerade Scheibe	Vetro piatto	St	nr
19.03.02	Eckscheibe	Vetro con angolo	Eckscheibe	Vetro con angolo	St	nr
19.03.03	Durchsicht	Vetro opposto	Durchsicht	Vetro opposto	St	nr
19.03.04	U-Scheibe	Vetro a U	U-Scheibe	Vetro a U	St	nr
19.04	Koch- und Durchheizherd	Stufa cucina ad accumulo termico	Koch- und Durchheizherd	Stufa cucina ad accumulo termico
19.05	Ofen für Warmwasseraufbereitung - Ganzhausheizung	Stufa per acqua calda e riscaldamento di tutta la casa	Ofen für Warmwasseraufbereitung - Ganzhausheizung	Stufa per acqua calda e riscaldamento di tutta la casa
19.06	Zusatzleistungen	Prestazioni aggiuntive	Zusatzleistungen	Prestazioni aggiuntive