## LISTINO
HBED21	Autonome Provinz Bozen Südtirol	Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige	Richtpreisverzeichnis Hochbau (2021)	Elenco prezzi informativi - Opere edili (2021)
Kode - Codice	Bezeichnung	Denominazione	Beschreibung	Descrizione	U.M.	U.M. 2	Euro	Bemerkung	Note
00	Vorbemerkung	Premesse generali	Vorbemerkung	Premesse generali
00.01	Einleitende Hinweise	Note introduttive	Alle Vergabestellen laut Art 3, Absatz 1, Buchstabe o) des GvD 50/2016 sind verpflichtet, die von den territorial zuständigen Regionen und autonomen Provinzen erstellten Preisverzeichnisse, im Einklang mit den zuständigen Stellen des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr, für die Zwecke nach Art. 23 Absätze 7 und 16 zu verwenden. Die Pflicht zur Verwendung der Richtpreisverzeichnisse der Autonomen Provinz Bozen ist vom Art. 16, Abs. 1 LG 16/2015 für alle Vergabestellen vorgesehen welche Vergabeverfahren im Interessensbereich des Landes lt. Art. 2 LG 16/2015 durchführen. / Das Richtpreisverzeichnis hat den Zweck, auf einheitliche Weise die für die in der Provinz Bozen ausgeführten Bauarbeiten geforderten Leistungen festzulegen. Die entsprechenden Preise haben Informationscharakter und dienen der Angabe von Mittelwerten und sind daher als solche bei ihrer Verwendung zu betrachten. Sie beziehen sich auf die wesentlichen Lieferungen und Leistungen für Bauarbeiten mittleren Umfangs und Schwierigkeitsgrads, Außenarbeiten und städtebauliche Maßnahmen. / Die Berechnung des Ausschreibungsbetrags und die Kosten- Massenberechnung für die einzelnen Projekte müssen mittels der Durchschnittspreise des Richtpreisverzeichnisses durchgeführt werden. / Die Verwendung von Preisen, die von jenen des Richtpreisverzeichnisses abweichen ist nur in Ausnahmefällen erlaubt (zum Beispiel wegen großer Mengen, idealer Logistik, wegen anomaler Fälle besonderer Ausführungsschwierigkeit, bei Arbeiten in Gebäuden, in denen keine Baustelle eingerichtet werden kann, wo der Einsatz von Maschinen unmöglich ist, bei Arbeiten an schwierig zu erreichenden Orten usw.). Der Projektant muss das evtl. Vorhandensein von Preisabweichungen rechtfertigen und eine spezifische Preisanalyse erstellen. / Das Preisverzeichnis ist in Kapiteln unterteilt. Das erste Kapitel bezieht sich auf die elementaren Preise aller aufgelisteten Bauarbeiten und umfasst Stundenlöhne, Mieten, Transport und gelieferte Materialien. Die Kapitel 2 bis 19 betreffen die Arbeiten für die einzelnen Baubereiche. Nicht alle Materialien, die für die Arbeiten verwendet werden, sind in den elementaren Preisen des ersten Kapitels angeführt, diese sind durch Kodexe die mit einem Buchstaben beginnen gekennzeichnet. / Die betrieblichen Sicherheitskosten sind in den allgemeinen Spesen enthalten, die im geltenden Dekret (Art. 32 des D.P.R 207/2010) enthalten sind. Diese gehören nicht zu den geschätzten Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Punkt 4 des Anhanges XV des D.Lgs. 81/2008 in geltender Fassung. Die betrieblichen Sicherheitskosten sind somit unabhängig vom Vertragsverhältnis und nicht zu Lasten des Auftraggebers (z.B. Kosten für den Einsatzsicherheitsplan, Kosten für allgemeine Maßnahmen und Verfahren zur Unfallverhütung, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschulungen der Arbeiter, usw.) und sind im Ausmaß von 0,6% im Richtpreisverzeichnis in den einzelnen Einheitspreisen inbegriffen. / Alle Preise verstehen sich ohne MwSt. / Die Preise gelten auch für jene Fälle, in denen der Auftragnehmer für bestimmte Leistungen auf andere Unternehmen zurückgreifen muss. / Die Ermittlung der Preise dieser Auflage wurde im Zeitraum zwischen September und Dezember 2020 durchgeführt. / Zum Zwecke der Ermittlung der Preise 2021 für Hoch- und Tiefbauarbeiten wurden nur bei einigen vorhandenen Produktpositionen die Mindestumweltkriterien (CAM) nach MD 11.10.2017, veröffentlicht im Amtsblatt, Allgemeine Serie Nr. 259 vom 06.11.2017, berücksichtigt. Die Überprüfung der Übereinstimmung mit dem MD vom 11.10.2017 der verwendeten Produkte wird dem Verantwortlichen der Vertragsausführung aufgetragen.	Tutte le Stazioni Appaltanti, di cui all’art 3 comma 1 lettera o) del Dlgs 50/2016, sono tenute a utilizzare i Prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i fini di cui all’art 23 commi 7 e 16. L’obbligo di utilizzo degli Elenchi prezzo della Provincia Autonoma di Bolzano è previsto dall´art. 16, comma 1 LP 16/2015 per tutte le stazioni appaltanti che svolgono appalti di interesse provinciale ai sensi dell´art. 2 LP 16/2015. / Il presente Elenco prezzi ha lo scopo di definire in modo uniforme le prestazioni richieste per le opere pubbliche edili eseguite in Provincia di Bolzano. I relativi prezzi hanno carattere medio e informativo e come tali vanno considerati nel loro uso, essi sono riferiti alle principali forniture e prestazioni per opere edili di media consistenza e difficoltà, sistemazioni esterne ed opere di urbanizzazione. / L´importo a base d´asta e il computo metrico estimativo dei singoli progetti deve essere predisposto avendo come riferimento i prezzi medi dell’Elenco prezzi. / L´utilizzo di prezzi difformi rispetto a quelli presenti in elenco è consentito solo in casi eccezionali (p. e. a causa di grandi quantità, logistica ideale, per casi anormali o in casi di particolare difficoltà di esecuzione, per lavori in edifici dove non si può impostare un cantiere od usare macchine, per lavori in località di difficile raggiungibilità, ecc. ) Il progettista deve motivare l’eventuale presenza di scostamenti di prezzo e redigere una specifica analisi prezzo. / L'elenco prezzi è suddiviso in capitoli. Il primo capitolo si riferisce ai prezzi elementari di tutte le lavorazioni elencate e comprende la mano d'opera, i noli, i trasporti e i materiali di fornitura; i capitoli da 2 a 19 riguardano le lavorazioni per i singoli ambiti edili. Non tutti i materiali utilizzati per le opere sono elencati nei prezzi elementari del primo capitolo, queste sono contraddistinte nelle analisi prezzo da codici che iniziano con una lettera. / Gli oneri di sicurezza afferenti all’impresa sono contenuti nella quota parte delle spese generali sostenute dall’operatore economico prevista dalla norma ancora vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali oneri di sicurezza afferenti all’impresa sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale, quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS – costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione lavoratori ecc.) e sono già compresi nella misura fissa del 0,6% di ogni singolo prezzo unitario così come risultante dal presente Elenco prezzi. / Tutti i prezzi sono sempre pubblicati al netto dell’I.V.A.. / I prezzi valgono anche per quei casi in cui l'appaltatore per determinate prestazioni debba ricorrere ad altre ditte. / Il rilevamento dei prezzi della presente edizione è stato eseguito nel periodo tra settembre e dicembre 2020. / Ai fini della determinazione dei prezzi 2021 delle opere edili e non edili, solo per alcune voci di prodotti presenti sono stati considerati i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11.10.2017 pubblicato in GU, Serie Generale n. 259 del 06.11.2017. La verifica di corrispondenza al DM del 11.10.2017 dei prodotti utilizzati è imputata al responsabile esecuzione contratto.
00.01.01	Anwendung des Richtpreisverzeichnisses	Uso dell'elenco prezzi informativi	Die im Richtpreisverzeichnis vorhandenen Beschreibungen und die entsprechenden Kodifizierungen sind das Ergebnis einer Standardisierung und dürfen nicht verändert werden. / Wenn in einer offiziellen Position Änderungen am Text vorgenommen werden, oder wenn es aus Projektspezifischen Erfordernissen notwendig ist Arbeiten durchzuführen welche nicht im Richtpreisverzeichnis vorgesehen sind, muss den Positionen ein Kodex zugeteilt werden der nicht im vorliegenden Richtpreisverzeichnis verwendet wird und mit einem Markierungskennzeichen (*) versehen werden. / PRIORITÄTEN BEI WIDERSPRÜCHLICHEN DEFINITIONEN / Im Falle widersprüchlicher Beschreibungen gilt der Grundsatz, dass die jeweils spezifischeren und detaillierteren Angaben über die allgemeineren überwiegen. Dabei wird im Allgemeinen folgendermaßen vorgegangen: / 1. Position, Unterposition oder im Text erwähnte Zeichnungen und Details; / 2. Hauptposition; / 3. Unterkapitel; / 4. Kapitel; / 5. In weiteren Zeichnungen; / 6. Allgemeine Vorbemerkungen dieses Preisverzeichnisses; / 7. Besondere und Allgemeine Vergabebedingungen; / 8. In den anderen Projektunterlagen; / 9. In Italien anerkannte Normen; / 10. In den Normen der Europäischen Union.	Le descrizioni presenti nell’Elenco prezzi e le relative codifiche sono il risultato di una standardizzazione e non possono essere modificate. / Se in una voce ufficiale vengono fatte delle modifiche nel testo, oppure qualora sia necessario, per esigenze specifiche del progetto, ricorrere a lavorazioni non previste dall’Elenco prezzi, deve essere loro assegnato un numero di codice non usato dal presente Elenco prezzi informativi contrassegnato da un asterisco (*) / PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE / In caso di descrizioni contraddittorie, vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche ed in linea generale così come di seguito riportato: / 1. nella voce, sottovoce o disegni e particolari richiamati; / 2. nella voce principale; / 3. nel sottocapitolo; / 4. nel capitolo; / 5. negli ulteriori disegni; / 6. nelle premesse generali dell'Elenco Prezzi; / 7. nel capitolato speciale e generale d'appalto; / 8. negli altri allegati di progetto; / 9. nelle norme riconosciute in Italia; / 10. nelle norme della Comunità Europea.
00.01.02	Kode	Codici	POSITIONSNUMMER / Jede Position des Preisverzeichnisses ist durch eine Positionsnummer, bestehend aus 4 Gruppen zu 2 Ziffern, gekennzeichnet. Bei Bedarf kann die Positionsnummer durch einen Buchstaben am rechten Rand erweitert werden. Die Bedeutung der Zifferngruppen, von links gegen rechts, ist: / XX.00.00.00. Kapitel / XX.XX.00.00. Unterkapitel / XX.XX.XX.00. Hauptposition / XX.XX.XX.XX. Position / XX.XX.XX.XX.X Unterposition / Der vollständige Text einer Position oder Unterposition setzt sich zusammen, indem man die einzelnen Textblöcke, die mit den jeweiligen Zifferngruppen verbunden sind, zusammensetzt, und zwar von links nach rechts in der Positionsnummer fortschreitend. Jener Text, der mit einer Zifferngruppe höherer Hierarchie gekoppelt ist, gilt für den gesamten folgenden Text, der an die Zifferpaare mit niedrigerer Hierarchie gekoppelt ist.	NUMERO DI CODICE / Ogni voce dell'elenco prezzi è identificata da un numero di codice composto da 4 gruppi a 2 cifre. In caso di necessità il numero di codice può essere esteso con una lettera sul lato destro. / Il significato, da sinistra verso destra, delle coppie di cifre è il seguente: / XX.00.00.00. Capitolo / XX.XX.00.00. Sottocapitolo / XX.XX.XX.00. Voce principale / XX.XX.XX.XX. Voce / XX.XX.XX.XX.X Sottovoce / Il testo completo di una voce o sottovoce si compone sommando i singoli blocchi di testo connessi alle coppie di cifre, procedendo da sinistra verso destra nel numero di codice. Così il testo connesso ad una coppia di cifre di gerarchia superiore vale per tutto il testo connesso a coppie di cifre con gerarchia inferiore.
00.01.03	Seite	Pagina	Auf jeder Seite ist am oberen linken Rand das Kapitel und die Gruppe mit der jeweiligen Kodenummer angegeben.	Ogni pagina riporta nella testata in alto a sinistra il capitolo e il gruppo con i relativi codici.
00.01.04	Zeichen	Simboli	(*) Fußnote / --- nicht erhobener Preis	(*) nota / --- prezzo non rilevato
00.02	Einheitspreise	Prezzi unitari	In den angeführten Preisen sind Gemeinkosten (15%) und Unternehmensgewinn (10%) mit inbegriffen. / Die unter einem Einheitspreis beschriebene Leistung umfasst, falls nicht anders angegeben, die angeführten Aufwendungen:	I prezzi di seguito riportati sono comprensivi delle spese generali (15%) ed utile d' impresa (10%). / Salvo diversa indicazione, nei prezzi stessi si intende compensato:
00.02.01	Mieten	Noli	Mieten: alle Fracht-, Fuhr- und Ladekosten für den An- und Abtransport der Geräte vom Lagerplatz zur Baustelle und zurück; der üblich anfallende Abfall und Verschleiß der Materialien; die Kosten für den Aufbau und - nach Beendigung der Bauarbeiten - Abbau der Gerüste, Kräne und gleichartiger Baugeräte. Für die Miete von Kraftfahrzeugen sind in den Kosten die Betriebsstoffe, die Schmier- und Reinigungsmittel, sowie die Löhne des Betriebspersonals inbegriffen. Die Preise beziehen sich also auf Baumaschinen und auf die verschiedenen Anlagen in betriebsfähigem und einsatzbereitem Zustand mit sämtlichen Zubehörteilen und Unfallverhütungsvorrichtungen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Eventuelle Reparatureingriffe fallen zu Lasten des Vermieters. Für den Transport, die Montage und die Demontage wird eine Vergütung nur in jenem Fall zuerkannt, in dem der Gegenstand der Miete ausschließlich für die betreffende Regiearbeit zur Verfügung gestellt wurde.	Noli: ogni onere di trasporto per e da cantiere all'inizio ed al termine del nolo; tutti i normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e lo smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate di tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezione antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione rimangono a carico del noleggiatore. Verrà riconosciuto un compenso per il trasporto, montaggio e smontaggio soltanto se l'oggetto del nolo è stato messo a disposizione esclusivamente per il lavoro in economia.
00.02.02	Bau- und Werkstoffe	Materiali	Bau- und Werkstoffe: alle Fracht- und Fahrkosten, das Abladen, das Stapeln bzw. das Einlagern auf der Baustelle. Die Preise beziehen sich auf ungebrauchte Baumaterialien von bester Qualität und entsprechen den vereinbarten Gütebedingungen. / Eignung der eingesetzten Baumaterialien: / Mit Gesetzesvertretendem Dekret Nr. 106 vom 16. Juni 2017 wurde die nationale Gesetzesvorschrift mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in Einklang gebracht. Damit werden harmonisierte Bedingungen für den Verkauf von Baumaterialien festgelegt, die Richtlinie 89/106/EWG wird abgeschafft, der Geltungsbereich erstreckt sich auf die neuen auf den Markt eingebrachten und in den Bauwerken, einschließlich der öffentlichen, verwendeten Produkte. / Für die Baumaterialien, . die in den Geltungsbereich der neuen Vorschrift fallen, haben die Angaben der Verordnung selbst Vorrang gegenüber den Angaben des Preisverzeichnisses. / Eine Liste der Produkte, welche der CE-Markierung unterliegen, findet sich unter folgendem Link: / http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_it	Materiali: ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o immagazzinamento in cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali non usati, di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale; / Idoneita’ all’utilizzo dei materiali da costruzione: / Con Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 è stato adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, applicabile ai nuovi prodotti da costruzione immessi sul mercato e impiegati nelle opere, comprese quelle pubbliche. / Per i prodotti da costruzione che ricadono nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento prevalgono le indicazioni del regolamento stesso rispetto a quelle indicate dall’elenco prezzi. / Una lista dei prodotti per le costruzioni soggetti a marcatura CE si trova sotto il seguente link: / http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_it
00.02.03	Halbfabrikate	Semilavorati	Halbfabrikate: alle Fracht- und Fahrkosten frei Baustelle für vorgefertigte Halbfabrikate und sämtliche Verarbeitungskosten für Ortbeton- und Ortmörtelmischungen.	Semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere, per quelli preconfezionati ed ogni lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere.
00.02.04	Leistungsbeschreibungen	Opere compiute	Leistungsbeschreibungen: alle Kosten für den Einsatz geeigneter Arbeitskraft und Verwendung einwandfreier Bau- und Werkstoffe im Einklang mit den allgemeinen Normen und den Allgemeinen technischen Vertragsbest. für öff. Bauarbeiten Teil II. / Die Kosten zur Durchführung von Arbeiten an Gebäuden zur baulichen Umgestaltung, Sanierung und außerordentlichen Instandhaltung, auch innerhalb historisch gewachsener Bausubstanz, müssen, mit Ausnahme der Stundenlohnarbeit, von Fall zu Fall in Anbetracht der jeweiligen besonderen und spezifischen Bau- sowie Arbeitsgegebenheit ermittelt und entsprechend der Erschwerung zu den Preisen zugerechnet werden. / Alle jene vom Gesetz vorgeschriebenen und für die Benützungsgenehmigung sowie die technischen und verwaltungsmäßigen Abnahmeprüfungen notwendigen Abmessungen und Bescheinigungen, die vom Unternehmen übernommen werden müssen. / Nicht inbegriffen sind die dazugehörigen Kosten bezüglich der Sicherheit auf der Baustelle; die besonderen Sicherheitsvorkehrungen samt der Ausrüstung und der Geräte müssen getrennt vergütet werden. Im Preis inbegriffen ist die Erfüllung der im Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" vorgesehenen Maßnahmen.	Opere compiute: ogni onere per l'impiego di idonea manodopera e di materiali selezionati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme generali e nel capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte II. / Per lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria di edifici, anche se situati in centro storico, i prezzi, esclusa la sola manodopera per i lavori condotti in economia, dovranno essere di volta in volta aumentati, in considerazione degli oneri conseguenti alle particolari e singole situazioni ambientali e di lavoro. / Tutte le misurazioni e certificazioni prescritte dalla legge per l'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati e dei collaudi tecnico-amministrativi, che le imprese sono tenute a fornire. / Non sono compresi gli oneri correnti relativi alla sicurezza nei cantieri; si dovranno quantificare separatamente i costi corrispondenti agli apprestamenti e alle attrezzature di prevenzione particolari. Sono compresi nel prezzo gli adempimenti richiesti ai sensi della Delibera G.P. 1552 del 08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio".
00.03	Abrechnungsbestimmungen	Criteri di misurazione e valutazione delle opere	Abrechnungsbestimmungen	Criteri di misurazione e valutazione delle opere
00.03.01	Allgemeines	Prescrizioni generali	Materialien und Leistungen werden nach ihrem tatsächlichen Umfang berechnet, soweit diese Leistung den Zeichnungen bzw. den Anordnungen der Bauleitung entspricht. Die angeführten Einheitspreise gelten alle Leistungen ab, die zur Ausführung der Arbeiten gehören: Von der Lieferung und Abladen auf der Baustelle bis zur Fertigstellung, von der Ergreifung von Schutzmaßnahmen bis zur durchgeführten Abnahme. / Wenn nicht anders beschrieben gelten die in den allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen (ATV) angeführten Abrechnungsbestimmungen.	Tutti i materiali e i lavori verranno calcolati nelle loro effettive dimensioni quando queste rispondano alle prescrizioni del progetto od alle istruzioni impartite dalla direzione dei lavori. / Nei prezzi dei lavori si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dalla fornitura e scarico dei materiali in cantiere, fino alla loro completa e perfetta posa, alla protezione delle opere, fino al collaudo. / Se non diversamente specificato valgono le disposizioni tecnico contrattuali (DTC).
00.03.02	Abrechnung	Norme di misurazione	Der Umfang der Leistungen und der Lieferungen wird nach Aufmaß, nach Stückzahl oder nach Menge bestimmt.	Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o ponderali.
00.03.02.01	Abkürzungen	Abbreviazioni	Abkürzungen	Abbreviazioni
00.03.02.01.a	Abkürzungen für Maßeinheiten	abbreviazioni per unità di misura	Abkürzungen für Maßeinheiten: / mm = Millimeter / cm = Zentimeter / dm = Dezimeter / m = Meter / km = Kilometer / mm2 = Quadratmillimeter / cm2 = Quadratzentimeter / dm2 = Quadratdezimeter / m2 = Quadratmeter / dm3 = Kubikdezimeter / m3 = Kubikmeter / l = Liter / g = Gramm / kg = Kilogramm / t = Tonne / s = Sekunde / min = Minute / h = Stunde / d = Tag / psch = pauschal / St = Stück / St = Stück / Anlage = Anlage / % = Prozent / Glied = Glied / m2cm = Quadratmeterzentimeter	abbreviazioni per unità di misura: / mm = millimetro / cm = centimetro / dm = decimetro / m = metro / km = chilometro / mm2 = millimetro quadrato / cm2 = centimetro quadrato / dm2 = decimetro quadrato / m2 = metro quadrato / dm3 = decimetro cubo / m3 = metro cubo / l = litro / g = grammo / kg = kilogrammo / t = tonnellata / s = secondo / min = minuto / h = ora / d = giorno / a c = a corpo / cad = cadauno / nr = numero / imp = impianto / % = Percento / elem = Elemento / m2cm = metro quadrato centimetro
00.03.02.01.b	Abkürzungen für kombinierte Maßeinheiten:	abbreviazioni per unità di misura composte:	Abkürzungen für kombinierte Maßeinheiten: / md = Meter x Tage / m2d = Quadratmeter x Tage / m3d = Kubikmeter x Tage / Sth = Stück x Stunden / tkm = Tonne x Kilometer / kWh = Kilowattstunde	abbreviazioni per unità di misura composte: / md = metro x giorni / m2d = metroquadrato x giorni / m3d = metrocubo x giorni / cadh = pezzo x ore / tkm = tonnellata x chilometro / kWh = kilowatt ora
00.03.02.01.c	Abkürzungen für technische Einheiten:	abbreviazioni per unità tecniche:	Abkürzungen für technische Einheiten: / °C = Grad Celsius / K = Kelvin / dB = Dezibel / Hz = Hertz / g/m2 = Gramm pro Quadratmeter / kg/cm2 = Kilogramm pro Quadratzentimeter / kg/m2 = Kilogramm pro Quadratmeter / kg/m3 = Kilogramm pro Kubikmeter / kN = Kilonewton / m3/h = Kubikmeter pro Stunde / St/m = Stück pro Meter / V = Volt / l/min = Liter pro Minute / C = Mindestzylinderdruckfestigkeit / Mindestwürfeldruckfestigkeit (Beton)	abbreviazioni per unità tecniche: / °C = grado Celsius / K = kelvin / dB = decibel / Hz = hertz / g/m2 = grammi a metroquadrato / kg/cm2 = kilogrammi a centimetroquadrato / kg/m2 = kilogrammi a metroquadrato / kg/m3 = kilogrammi a metrocubo / kN = kilonewton / m3/h = metrocubo all'ora / cad/m = pezzo a metro / V = volt / l/min = litri al minuto / C = resistenza caratteristica cilindrica / cubica (calcestruzzo)
00.03.02.01.d	Abkürzungen für sonstige Begriffe:	abbreviazioni varie:	Abkürzungen für sonstige Begriffe: / (BxH) = Breite x Höhe / H = Höhe / U = Wärmedurchgangskoeffizient / W = Watt / kW = Kilowatt / ML = muffenloses Material / DN = Nennweite / REI = Feuerwiderstand von Bauteilen: Standfestigkeit (R), Dichtheit (E), thermische Dämmung (I) / Klasse 0-5 = Brandverhalten von Baustoffen (Klasse 0 = nicht brennbare Stoffe) / UNI = Italienischer Normausschuss / EN = Europäische Norm / DIN = Deutsches Institut für Normung / ISO = International Organisation for Standardization	abbreviazioni varie: / (LxH) = larghezza x altezza / H = altezza / U = coefficiente di trasmittanza termica / W = watt / kW = kilowatt / ML = materiale senza manicotto / DN = diametro nominale / REI = resistenza al fuoco di elementi strutturali: stabilità (R), tenuta (E), isolamento termico (I) / classe 0-5 = reazione al fuoco di materiali (classe 0 = materiali non combustibili) / UNI = Unificazione Italiana, Ente Nazionale Italiano di Unificazione / EN = norma europea / DIN = Unificazione tedesca, Ente nazionale tedesco di unificazione / ISO = International Organisation for Standardization
00.03.02.02	Bau- und Werkstoffe	Materiali	Bau- und Werkstoffe / Die angeführten Einheitspreise für Bau- und Werkstoffe auf der Baustelle werden nur für Regiearbeiten angewendet, welche der Auftragnehmer auf Antrag der Bauleitung ausführen muß.	Materiali / I prezzi di elenco per i materiali si applicano soltanto alle provviste dei materiali a piè d'opera per lavori in economia che l'appaltatore è tenuto a fare, su richiesta della direzione dei lavori.
00.03.02.03	Mieten	Noli	Mieten / Die Dauer der Miete für Maschinen und Geräte wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, ab dem diese betriebsfertig und vollkommen funktionstüchtig am Verwendungsort bereitstehen. Es werden nur die tatsächlichen Arbeitsstunden berechnet ohne Berücksichtigung von Zeitverlust aus irgendwelchen Gründen. Natürlich wird die Zeit, in der die Maschinen nicht zum Einsatz kommen, nicht vergütet. Die Teile von Stunden, die sich bei der Gesamtberechnung des Zeitaufwandes bei Regiearbeiten ergeben, gelten als ganze Stunden. Die Pauschalvergütung für die Bereitstellung der Pumpen umfasst außer allen oben angeführten Leistungen auch die Ausgaben für die werkgerechte Installation dieser Pumpen, für das Entfernen des ausgepumpten Wassers und für die Instandhaltung aller verwendeten Zusatzgeräte und ausgeführten Arbeiten, sowie für den Abbau der Anlage nach Abschluss der Arbeiten.	Noli / La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa. Non verrà ovviamente riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari. Le frazioni di ora, risultanti dal computo complessivo del tempo impiegato per lavori in economia, saranno valutate come un'ora intera. / Il compenso a corpo per l'approntamento delle pompe si intende comprensivo, oltre che di tutti gli oneri sopra esposti , anche delle spese occorrenti per l'installazione a regola d'arte delle pompe stesse, per l'allontanamento delle acque sollevate e per l'eventuale manutenzione di tutti gli accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo smontaggio dell'impianto a lavori ultimati.
00.03.02.04	Ausgeführte Leistungen	Opere compiute	Ausgeführte Leistungen / Sämtliche Leistungen werden laut den bereits vorhandenen allgemeinen und genehmigten einzelnen "allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen" (ATV) verrechnet. Bei nicht vorhanden sein derselben gilt weiterhin der Art. 53 der besonderen Vergabebedingungen für öffentliche Bauarbeiten Zweiter Teil.	Opere compiute / Tutte le prestazioni vanno computate secondo quanto previsto dalle "Disposizioni tecnico contrattuali" (DTC) generali e singole approvate e in vigore. Ove ancora non presenti si farà riferimento all'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte seconda.
00.03.03	Deponiegebühren	Diritti di discarica	DEPONIEGEBÜHREN / Es ist strengstens verboten, Abfälle in nicht genehmigten Deponien abzulagern, zu verbrennen oder einzugraben. / Mit Ausnahme von reinem, natürlichem Aushubmaterial müssen sämtliche Abfälle in öffentlichen Deponien gelagert werden. / Verschmutzende, chemische, giftige Materialien und alle jene, die von "normalen" Mülldeponien nicht aufgenommen werden, müssen strengstens getrennt gesammelt, zwischengelagert und in die nächstgelegene Sondermülldeponie gebracht werden oder autorisierten Entsorgungsfirmen oder -organisationen übergeben werden. / Die Kosten für die Entsorgung werden mit den Positionen - 02.01.04 Deponiegebühren - vergütet. / Die Vergütung wird anerkannt nach Vorlage regulärer Lieferscheine, aus denen die Herkunft, die Bestimmung, die Menge und Art des Abfalles (Deponieklasse) und das Datum der Übergabe klar hervorgehen. / Für darüber hinausgehende Entfernungen wird der Transport gemäß 01.03 vergütet.	DIRITTI DI DISCARICA / E` assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto. / Fatta eccezione del puro materiale naturale lapideo di scavo, tutti i materiali di rifiuto devono essere depositati in pubbliche discariche. / Materiali inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono accettati dalla discarica pubblica "normale" devono essere separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure organizzazioni ufficialmente autorizzate. / Gli oneri per lo smaltimento verranno compensati con le voci - 02.01.04 diritti di discarica. / Il compenso verrà riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento, sulle quali devono risultare chiaramente la qualità, la provenienza, la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto (categoria) e la data della consegna. / Per le distanze eccedenti i 5 km verrà compensato l'onere di trasporto con le voci 01.03.
00.03.04	Bewertung der Baustoffe und Halbfabrikate	Valutazione dei materiali e semilavorati per l'edilizia	Die in der Herausgabe eingefügten Baustofftabellen bezüglich der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit der wichtigsten Baustoffe, wurden von der Agentur für Umwelt und Arbeitsschutz ausgearbeitet. / Die Bewertungen wurden am Ende des Teils 01 (Elementarpreise) eingefügt mit den entsprechenden Bewertungskriterien und Erläuterungen.	L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e Tutela del Lavoro, ha elaborato delle schede relativamente alla salubrità ed ecocompatibilità dei principali materiali edili presenti nella pubblicazione. Le schede sono state inserite al termine della parte 01, prezzi elementari, con i relativi criteri di elaborazione e lettura delle valutazioni.
01	Elementarpreise	Prezzi elementari	Das Kapitel 01 umfasst folgende Gruppen: / 01.01 Stundenlöhne / 01.02 Mieten / 01.03 Transporte / 01.04 Bau- und Werkstoffe / 01.05 Bauteile / 01.06 Allgemeine Lasten der Baustelle	Il capitolo 01 comprende i seguenti gruppi: / 01.01 Mano d'opera / 01.02 Noli / 01.03 Trasporti / 01.04 Materiali / 01.05 Semilavorati / 01.06 Oneri generali di cantiere
01.01	Stundenlöhne	Mercedi orarie della mano d'opera	Durchschnittliche Stundenlöhne für Bauleistungen während der allgemeinen Arbeitszeit auf dem Landesgebiet der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol. Sie beinhalten: / den Tariflohn; die vom Gesetz vorgesehenen Sozialkosten; die Lohnnebenkosten und die De-facto-Aufwendungen für Lohnzulagen, die Benützung der Standardausstattung an Arbeitsgeräten und Werkzeugen, die Gemeinkosten von ca. 15% und den Unternehmensgewinn von 10% / . / Bei "selbständigen" Stundenlohnarbeiten, die im reinen Stundenlohnvertrag ausgeführt werden (Bauleistungen geringen Umfanges, die überwiegend Lohnkosten verursachen), können die Stundenlöhne entsprechend Schwierigkeitsgrades des Bauwerkes (technisch oder architektonisch) erhöht werden. / Die Gruppe 01.01 umfasst folgende Untergruppen: / 01.01.01 Baugewerbe / 01.01.02 Metallsektor / 01.01.03 Holzsektor / 01.01.04 Anlagensektor	Prezzi medi orari per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, comprensivi di: / retribuzione contrattuale; gli oneri di legge, gli oneri aggiuntivi e di fatto gravanti sulla mano d'opera, l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, il ricarico del 15% ca. per spese generali e utile d'impresa del 10%. / Per l'esecuzione di "lavori in economia" eseguiti mediante appalto in economia (lavori di lieve entità e di particolare natura e specialità che producono prevalentemente costi di manodopera), le mercedi orarie possono essere aumentate in relazione al grado di difficoltà del manufatto (difficoltà tecnica o architettonica). / Il gruppo 01.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.01.01 Settore edile / /civile / 01.01.02 Settore / metallo / 01.01.03 Settore legno / 01.01.04 Settore impianti / (elettrotecnici ed idraulici)
01.01.01	Bausektor	Settore edile/civile	Bausektor	Settore edile/civile
01.01.01.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	40,75
01.01.01.02	Spez. Facharbeiter	Operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	38,44
01.01.01.03	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	35,45
01.01.01.04	Arbeiter	Operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	31,4
01.01.02	Metallsektor	Settore metallo	Metallsektor	Settore metallo
01.01.02.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	39,1
01.01.02.02	Spez. Facharbeiter	Operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	37,37
01.01.02.03	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	35,63
01.01.02.04	Arbeiter	Operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	33,65
01.01.03	Holzsektor	Settore legno	Holzsektor	Settore legno
01.01.03.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	37,31
01.01.03.02	Spez. Facharbeiter	operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	36,49
01.01.03.03	Qual. Facharbeiter	operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	34,08
01.01.03.04	Arbeiter	operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	31,82
01.01.04	Anlagensektor (Elektrotechniker und Installateure)	Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)	Anlagensektor (Elektrotechniker und Installateure)	Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)
01.01.04.01	Hochspez. Facharbeiter oder Meister	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	h	42,65
01.01.04.02	Spez. Facharbeiter	Operaio spec.	Spezialisierter Facharbeiter	Operaio specializzato	h	h	39,78
01.01.04.03	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qual.	Qualifizierter Facharbeiter	Operaio qualificato	h	h	37,27
01.01.04.04	Arbeiter	Operaio com.	Arbeiter	Operaio comune	h	h	35
01.01.04.05	Techniker	Tecnico	Techniker	Tecnico	h	h	52,08
01.02	Mieten	Noli	Miete von Baugeräten einsatzbereit auf den Arbeitsplatz gestellt, einschließlich Betriebsstoffe, Schmier- und Reinigungsmittel, sowie Bedienung, wenn sonst nicht anders angegeben. / Die Gruppe 01.02 umfasst folgende Untergruppen: / 01.02.01 Transportgeräte / 01.02.02 Pumpen / 01.02.03 Erdbewegungsmaschinen / 01.02.04 Betonmischmaschinen / 01.02.05 Kräne - Aufzugwinden / 01.02.06 Kompressoren / 01.02.07 Verschiedene Kleingeräte / 01.02.08 Arbeits- und Schutzgerüste / 01.02.09 Baurutschen / 01.02.10 Stromaggregate / 01.02.11 Container	I mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese per carburante, grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito. / Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.02.01 Mezzi di trasporto / 01.02.02 Pompe / 01.02.03 Macchine per movimento terra / 01.02.04 Betoniere / 01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento / 01.02.06 Compressori / 01.02.07 Macchine utensili / 01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione / 01.02.09 Scivoli per macerie / 01.02.10 Gruppi elettrogeni / 01.02.11 Vani contenitori
01.02.01	Transportgeräte	Mezzi di trasporto	Transportgeräte	Mezzi di trasporto
01.02.01.06	Personenwagen	Autovettura	Personenwagen	Autovettura
01.02.01.06.a	für 5 Personen, ca. 45 kW (60 PS)	per trasporto 5 persone, ca. 45 kW (60 HP)	für 5 Personen, ca. 45 kW (60 PS)	per trasporto 5 persone, ca. 45 kW (60 HP)	h	h	36,18
01.02.01.06.b	für gemischte Verwendung 5/2 Personen, ca. 55 kW (75 PS)	per uso promiscuo 5/2 persone, ca. 55 kW (75 HP)	für gemischte Verwendung 5/2 Personen, ca. 55 kW (75 PS)	per uso promiscuo 5/2 persone, ca. 55 kW (75 HP)	h	h	38,69
01.02.01.06.c	Geländewagen, 5 Personen, ca. 65 kW (90 PS)	fuoristrada, 5 persone, ca. 65 kW (90 HP)	Geländewagen, 5 Personen, ca. 65 kW (90 PS)	fuoristrada, 5 persone, ca. 65 kW (90 HP)	h	h	41,46
01.02.01.07	Lastkraftwagen ohne Kippkasten, Traglast 2,5 - 13,5 t	Autocarro non ribaltabile, portata da 2,5 a 13,5 t	Lastkraftwagen ohne Kippkasten, Traglast 2,5 - 13,5 t	Autocarro non ribaltabile, portata da 2,5 a 13,5 t
01.02.01.08	Lastkraftwagen ohne Kippkasten, Traglast 18 - 33 t	Autocarro non ribaltabile, portata da 18 a 33 t	Lastkraftwagen ohne Kippkasten, Traglast 18 - 33 t	Autocarro non ribaltabile, portata da 18 a 33 t
01.02.01.09	Leichter Traktor, gummibereift, bis 22 kW (30 PS)	Trattore leggero, gommato, fino 22 kW (30 HP)	Leichter Traktor, gummibereift, bis 22 kW (30 PS)	Trattore leggero, gommato, fino 22 kW (30 HP)
01.02.01.09.a	Zweiradantrieb	2 ruote motrici	Zweiradantrieb	2 ruote motrici	h	h	33,81
01.02.01.09.b	Vierradantrieb	4 ruote motrici	Vierradantrieb	4 ruote motrici	h	h	39,35
01.02.01.10	Tankanhänger für Bewässerung, Inhalt bis 1,0 m3	Rimorchio con botte per innaffiamento, capacità fino a 1,00 m3	Tankanhänger für Bewässerung, Inhalt bis 1,0 m3	Rimorchio con botte per innaffiamento, capacità fino a 1,00 m3	h	h	11,38
01.02.01.11	Tankwagen für Bewässerung, Inhalt 2,50 - 3,50 m3	Autobotte per innaffiamento, capacità 2,50 - 3,50 m3	Tankwagen für Bewässerung, Inhalt 2,50 - 3,50 m3	Autobotte per innaffiamento, capacità 2,50 - 3,50 m3	h	h	38,67
01.02.01.12	Lastwagen mit Kippbrücke, 3- seitig	Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati	Lastwagen mit Kippbrücke, nach 3 Seiten kippbar, für Transport von Aushubmaterial, Steinblöcken, Zuschlagstoffen usw. / Als "Gewicht" ist das Gesamtgewicht bei voller Ladung definiert. / Als Nutzlast ist die effektiv zur Verfügung stehende Nutzlast definiert.	Autocarro con cassa per trasporto materiale di scavo, massi, inerti ecc. con cassa ribaltabile a 3 lati. / Per peso si intende il peso totale a pieno carico. / Per portata si intende quella utile.
01.02.01.12.g	Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t	peso (Autorizzazione speciale) 33 t	Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t	peso (Autorizzazione speciale) 33 t	h	h	83,68
01.02.01.12.h	Gewicht (Sondergenehmigung) 40 t	peso (Autorizzazione speciale) 40 t	Gewicht (Sondergenehmigung) 40 t	peso (Autorizzazione speciale) 40 t	h	h	90,11
01.02.01.12.k	Sattelschlepper, Gewicht (Sondergenehmigung) 56 t	motrice con semirimorchio, peso (Autorizzazione speciale) 56 t	Sattelschlepper, Gewicht (Sondergenehmigung) 56 t	motrice con semirimorchio, peso (Autorizzazione speciale) 56 t	h	h	100,68
01.02.01.12.l	Aufpreis für Allradantrieb Gewicht bis 18 to	sovrapprezzo per trazione integrale peso fino 18 to	Aufpreis für Allradantrieb Gewicht bis 18 to	sovrapprezzo per trazione integrale peso fino 18 to	h	h	2,58
01.02.01.12.m	Aufpreis für Allradantrieb Gewicht über 18 to	sovrapprezzo per trazione integrale peso oltre 18 to	Aufpreis für Allradantrieb Gewicht über 18 to	sovrapprezzo per trazione integrale peso oltre 18 to	h	h	4,15
01.02.01.12.n	Aufpreis für Anhänger	sovrapprezzo per rimorchio	Aufpreis für Anhänger	sovrapprezzo per rimorchio	h	h	14,6
01.02.01.12.o	Aufpreis für Kran	sovrapprezzo per gru	Aufpreis für Kran	sovrapprezzo per gru	h	h	10,11
01.02.01.13	Tiefladeanhänger für Transport von Baumaschinen	Rimorchio speciale per trasporto di macchine operatrici	Tiefladeanhänger für Transport von Baumaschinen / Zugmaschinen sind ausgeschlossen.	Rimorchio speciale per trasporto di macchine operatrici / (escluso motrice)
01.02.01.13.a	Nutzlast bis 10 t	portata fino a 10 t	Nutzlast bis 10 t	portata fino a 10 t	h	h	33,46
01.02.01.13.b	Nutzlast über 10 bis 20 t	portata oltre 10 fino a 20 t	Nutzlast über 10 bis 20 t	portata oltre 10 fino a 20 t	h	h	52,34
01.02.01.13.c	Nutzlast über 20 bis 35 t	portata oltre 20 fino a 35 t	Nutzlast über 20 bis 35 t	portata oltre 20 fino a 35 t	h	h	91,05
01.02.01.13.d	Breite über 2,5 m inbegriffen technische Begleitung	larghezza oltre 2,5 m incluso scorta tecnica	Breite über 2,5 m inbegriffen technische Begleitung	larghezza oltre 2,5 m incluso scorta tecnica	h	h	216,21
01.02.01.14	Hydraulik-Dumper	Dumper con azionamento idraulico	Hydraulik-Dumper	Dumper con azionamento idraulico
01.02.01.14.a	Nutzlast bis 2,00 t	portata fino a 2,00 t	Nutzlast bis 2,00 t	portata fino a 2,00 t	h	h	35,43
01.02.01.14.b	Nutzlast über 2,00 - 3,5 t	portata oltre 2,00 - 3,5 t	Nutzlast über 2,00 - 3,5 t	portata oltre 2,00 - 3,5 t	h	h	40,29
01.02.01.15	Hubschrauber	Elicottero	Hubschrauber inklusive Pilot. / Verrechnet wird die Flugzeit in Minuten, ab bzw. bis zum Stationierungsort bzw. ab bzw. bis zur Landesgrenze, wenn der Stationierungsort außerhalb liegt.Mit "Nutzlast" ist die effektive Nutztragfähigkeit bis zur Meereshöhe "H" definiert.	Elicottero, compreso pilota. / Verrà compensato il tempo di volo in minuti dell'elicottero a partire dal e rispettivamente fino all'eliporto di stazionamento se stazionato in Provincia, o a partire dal e rispettivamente fino al confine di Provincia se stazionato fuori Provincia. / Per carico utile è inteso l'effettivo carico utile fino alla quota "H" s.l.m..
01.02.01.15.a	Nutzlast 500 kg / H=3000 m	carico utile 500 kg / H=3000 m	Nutzlast 500 kg / H=3000 m	carico utile 500 kg / H=3000 m	min	min	21,6
01.02.01.15.b	Nutzlast 700 kg / H=2500 m	carico utile 700 kg / H=2500 m	Nutzlast 700 kg / H=2500 m	carico utile 700 kg / H=2500 m	min	min	23,65
01.02.01.15.c	Nutzlast 800 kg / H=2500 m	carico utile 800 kg / H=2500 m	Nutzlast 800 kg / H=2500 m	carico utile 800 kg / H=2500 m	min	min	26,73
01.02.02	Pumpen	Pompe	Pumpen	Pompe
01.02.02.01	Wasserpumpe fahrbar:	Pompa prosciugamenti su carrello:	Miete einer fahrbaren Wasserpumpe für die Trockenlegungen, einschließlich der Gerätsausrüstung für das Ansaugen und die Ableitung des Wassers:	Nolo di pompa su carrello per prosciugamenti, compreso ogni accessorio per il funzionamento e lo smaltimento delle acque:
01.02.02.01.a	Dieselmotor	motopompa diesel	mit Dieselmotor; Motorstärke: 4,4 kW, Fördermenge: 650-200 l pro Minute, Förderhöhe: 2-8 m	motopompa con motore diesel della potenza di 4,4 kW della portata di 650-200 l al minuto, con prevalenza da 2 a 8 m	h	h	5,89
01.02.02.02	Wasserpumpe:	Pompa prosciugamenti:	Die Pumpen verstehen sich komplett mit Rohrleitung bis zu einer Länge von 25 m, an Ort und Stelle funktionierend. Während der reinen Installationszeit ohne Betrieb (z.B. nachts, Feiertage) wird die Vergütung reduziert indem der Einheitspreis nur auf 1/3 der effektiven Zeit angewandt wird.	Le pompe si intendono complete di tubazioni fino ad una lunghezza di m 25, funzionanti in opera. Nel periodo di sola installazione senza funzionamento (p.es. ore notturne, festività) verrà ridotto il compenso, applicando il prezzo unitario solo su un terzo del tempo effettivo.
01.02.02.02.a	bis 2,5 kW (über 500 bis 1000 l/min)	fino a 2,5 kW (da 500 a 1000 l/min)	bis 2,5 kW (über 500 bis 1000 l/min)	fino a 2,5 kW (da 500 a 1000 l/min)	h	h	4,25
01.02.02.02.b	über 2,5 bis 5,0 kW (über 1000 bis 1500 l/min)	oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min)	über 2,5 bis 5,0 kW (über 1000 bis 1500 l/min)	oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min)	h	h	5,1
01.02.02.02.c	über 5,0 bis 7,0 kW (über 1500 bis 2000 l/min)	oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000 l/min)	über 5,0 bis 7,0 kW (über 1500 bis 2000 l/min)	oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000 l/min)	h	h	7,44
01.02.02.02.d	über 7,0 bis 9,5 kW (über 2000 bis 3000 l/min)	oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min)	über 7,0 bis 9,5 kW (über 2000 bis 3000 l/min)	oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min)	h	h	10,85
01.02.02.02.e	über 9,5 bis 13,0 kW (über 3000 bis 5000 l/min)	oltre 9,5 fino a 13,0 kW (da 3000 a 5000 l/min)	über 9,5 bis 13,0 kW (über 3000 bis 5000 l/min)	oltre 9,5 fino a 13,0 kW (da 3000 a 5000 l/min)	h	h	14,39
01.02.03	Erdbewegungsmaschinen	Macchine per movimento terra	Erdbewegungsmaschinen	Macchine per movimento terra
01.02.03.04	Hydraulik-Bagger mit gummibereift, Motorleistung:	Escavatore idraulico gommato, potenza motore:	Hydraulik-Bagger mit gummibereift, Motorleistung:	Escavatore idraulico gommato, potenza motore:
01.02.03.04.b	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 37 bis 50 kW (49 - 68 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 37 a 50 kW (49 - 68 HP)	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 37 bis 50 kW (49 - 68 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 37 a 50 kW (49 - 68 HP)	h	h	78,99
01.02.03.04.c	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 51 a 76 kW (69 - 102 HP)	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 51 a 76 kW (69 - 102 HP)	h	h	84,27
01.02.03.04.d	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 77 a 101 kW (103 - 136 HP)	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 77 a 101 kW (103 - 136 HP)	h	h	96,91
01.02.03.04.e	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 102 a 152 kW (137 - 204 HP)	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 102 a 152 kW (137 - 204 HP)	h	h	106,56
01.02.03.04.f	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 153 a 203 kW (205 - 272 HP)	Hydraulik-Bagger gummibereift, Motorleistung: von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS)	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 153 a 203 kW (205 - 272 HP)	h	h	131,87
01.02.03.05	Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage:	Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze:	Löffelbagger mit Raupen, Schnellverschluss, Hammer und Zangenanlage:	Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze:
01.02.03.05.a	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: bis 36 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: bis 36 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW	h	h	69,26
01.02.03.05.b	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 37 bis 50 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 37 a 50 kW	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 37 bis 50 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 37 a 50 kW	h	h	75,59
01.02.03.05.c	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 51 bis 76 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW	h	h	84,86
01.02.03.05.d	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 77 bis 109 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 77 a 109 kW	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 77 bis 109 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 77 a 109 kW	h	h	90,7
01.02.03.05.e	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 110 bis 152 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 110 a 152 kW	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 110 bis 152 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 110 a 152 kW	h	h	101,78
01.02.03.05.f	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 153 bis 203 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 153 a 203 kW	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 153 bis 203 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 153 a 203 kW	h	h	132,46
01.02.03.05.g	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: über 203 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: oltre 203 kW	Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: über 203 kW	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: oltre 203 kW	h	h	161,21
01.02.03.06	Geländegängiger Kleinbagger "Spinne" mit 2 Rädern und 2 Teleskopbeinen	Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici	Geländegängiger Kleinbagger "Spinne" mit 2 Rädern und 2 Teleskopbeinen	Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici
01.02.03.06.a	Motorleistung von 30 bis 45 kW	potenza da 30 a 45 kW	Motorleistung von 30 bis 45 kW	potenza da 30 a 45 kW	h	h	87,9
01.02.03.06.b	Motorleistung von 46 bis 55 kW	potenza da 46 a 55 kW	Motorleistung von 46 bis 55 kW	potenza da 46 a 55 kW	h	h	95,25
01.02.03.06.c	Motorleistung von 56 bis 70 kW	potenza da 56 a 70 kW	Motorleistung von 56 bis 70 kW	potenza da 56 a 70 kW	h	h	98,9
01.02.03.06.d	Motorleistung von 71 bis 85 kW	potenza da 71 a 85 kW	Motorleistung von 71 bis 85 kW	potenza da 71 a 85 kW	h	h	101,99
01.02.03.06.e	Motorleistung von 86 bis 90 kW	potenza da 86 a 90 kW	Motorleistung von 86 bis 90 kW	potenza da 86 a 90 kW	h	h	108,58
01.02.03.06.f	Motorleistung von 91 bis 110 kW	potenza da 91 a 110 kW	Motorleistung von 91 bis 110 kW	potenza da 91 a 110 kW	h	h	112,98
01.02.03.07	Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung:	Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore:	Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung:	Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore:
01.02.03.07.a	bis 30 kW (41 PS)	fino a 30 kW (41 HP)	bis 30 kW (41 PS)	fino a 30 kW (41 HP)	h	h	49,02
01.02.03.07.b	über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)	oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)	über 30 bis 50 kW (42 - 68 PS)	oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)	h	h	50,66
01.02.03.07.c	über 51 bis 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP)	über 51 bis 76 kW (69 - 102 PS)	oltre 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP)	h	h	55,55
01.02.03.07.d	über 77 bis 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP)	über 77 bis 101 kW (103 - 136 PS)	oltre 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP)	h	h	71,26
01.02.03.07.e	über 102 bis 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP)	über 102 bis 152 kW (137 - 204 PS)	oltre 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP)	h	h	82,57
01.02.03.07.f	über 153 bis 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 fino a 203 hW (205 - 272 HP)	über 153 bis 203 kW (205 - 272 PS)	oltre 153 fino a 203 hW (205 - 272 HP)	h	h	101,64
01.02.03.07.g	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	h	h	119,04
01.02.03.08	Planierraupe (Bulldozer), Motorleistung:	Apripista (bulldozer), potenza motore:	Planierraupe (Bulldozer), Motorleistung:	Apripista (bulldozer), potenza motore:
01.02.03.08.a	bis 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	bis 36 kW (48 PS)	fino a 36 kW (48 HP)	h	h	50,59
01.02.03.08.b	von 37 bis 50 kW (49 - 68 PS)	da 37 fino a 50 kW (49 - 68 HP)	von 37 bis 50 kW (49 - 68 PS)	da 37 fino a 50 kW (49 - 68 HP)	h	h	53,28
01.02.03.08.c	von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS)	da 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP)	von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS)	da 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP)	h	h	66,16
01.02.03.08.d	von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS)	da 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP)	von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS)	da 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP)	h	h	70,84
01.02.03.08.e	von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS)	da 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP)	von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS)	da 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP)	h	h	75,39
01.02.03.08.f	von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS)	da 153 fino a 203 kW (205 - 272 HP)	von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS)	da 153 fino a 203 kW (205 - 272 HP)	h	h	102,72
01.02.03.08.g	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	über 203 kW (272 PS)	oltre 203 kW (272 HP)	h	h	128,51
01.02.03.09	Straßenhobel (Grader), Motorleistung:	Livellatrice (grader), potenza motore:	Straßenhobel (Grader), Motorleistung:	Livellatrice (grader), potenza motore:
01.02.03.09.a	bis 152 kW (204 PS)	fino a 152 kW (204 HP)	bis 152 kW (204 PS)	fino a 152 kW (204 HP)	h	h	54,38
01.02.03.09.b	über 152 kW (204 PS)	oltre 152 kW (204 HP)	über 152 kW (204 PS)	oltre 152 kW (204 HP)	h	h	64,73
01.02.04	Betonmischmaschinen	Betoniere	Betonmischmaschinen	Betoniere
01.02.04.02	Umkehrmischer	Betoniera a tamburo	Elektrisch betriebener Umkehrmischer, betriebsbereit, ohne Bedienung.	Betoniera a tamburo girevole, a inversione di marcia, funzionamento elettrico, data funzionante, escluso il personale per il funzionamento.
01.02.04.02.a	bis zu 200 l	fino a 200 l	bis zu 200 l	fino a 200 l	h	h	2,25
01.02.04.02.b	über 200 l bis zu 300 l	oltre 200 l fino a 300 l	über 200 l bis zu 300 l	oltre 200 l fino a 300 l	h	h	2,49
01.02.04.02.c	über 300 l bis zu 400 l	oltre 300 l fino a 400 l	über 300 l bis zu 400 l	oltre 300 l fino a 400 l	h	h	2,6
01.02.04.02.d	über 400 l bis zu 500 l	oltre 400 l fino a 500 l	über 400 l bis zu 500 l	oltre 400 l fino a 500 l	h	h	3,58
01.02.04.02.e	über 500 l bis zu 700 l	oltre 500 l fino a 700 l	über 500 l bis zu 700 l	oltre 500 l fino a 700 l	h	h	4,62
01.02.04.03	Transportbetonmischer (Trommelmischer)	Autobetoniera (mescolatore a tamburo)	Transportbetonmischer (Trommelmischer)	Autobetoniera (mescolatore a tamburo)
01.02.04.03.c	Nutzinhalt über 6,00 bis 8,00 m3	volume utile oltre 6,00 fino a 8,00 m3	Nutzinhalt über 6,00 bis 8,00 m3	volume utile oltre 6,00 fino a 8,00 m3	h	h	66,02
01.02.04.04	Betonpumpe	Pompa per conglomerato cementizio	Betonpumpe, komplett mit flexiblem Schlauch bis zu einer Länge von 25,0 m. Bewertungskriterium sind die Punkte A e B der charakteristischen Förderlinie (m3/h - bar).	Pompa per conglomerato cementizio, completa di tubazione flessibile fino a una lunghezza di m 25,0. Criterio di valutazione sono i due punti A e B della linea caratteristica portata/prevalenza (m3/ora - bar).
01.02.04.04.d	25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar	25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar	25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar	25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar	h	h	75,23
01.02.05	Kräne - Aufzugwinden, Hebegeräte	Gru edili - Argani di sollevamento, macchine per sollevamento	Kräne - Aufzugwinden, Hebegeräte / Sämtliche statischen Berechnungen die für die Nutzung der Kräne/Aufzugwinden notwenig sind, sind in den Positionen enthalten. Nicht enthalten sind eventuelle spezielle statische Maßnahmen wie beispielsweise Gründungspfähle. Ebenfalls nicht enthalten ist dei die Erstellung eines Geologischen Gutachtens.	Gru edili - Argani di sollevamento, macchine per sollevamento / Nelle voci sono compresi tutti i calcoli statici necessari per l'utilizzo di gru/argani di sollevamento. Non sono compresi eventuali provvedimenti statistici specifici come ad esempio pali. Inoltre non è compresa la predisposizione di perizie geologiche.
01.02.05.03	Mobilkran	Gru semovente	Miete eines hydraulischen Mobilkranes auf gummibereiftem Fahrwerk, mit einer Tragkraft von 15 t.	Nolo di gru idraulica semovente autocarrata della portata di 15 t:	h	h	80,16
01.02.05.04	Etagenkran	Elevatore	Miete eines Etagenkranes mit Elektrozug und waagrechter Laufschiene; Tragkraft bis zu 350 kg, ohne Bedienung.	Nolo di elevatore elettrico, a cavalletto, portata fino a 350 kg, escluso operatore:	h	h	5,09
01.02.05.05	Kranwagen:	Autogru:	Miete eines Kranwagens, mit Teleskopkran, einschließlich Antransport zur Baustelle und Abtransport von der Baustelle:	Nolo di autogru telescopica, compreso il tempo di trasporto al cantiere e dal cantiere:
01.02.05.05.a	Tragkraft 12t-25t	portata 12t-25t	Tragkraft von 12t bis 25t	portata da 12t fino a 25t	h	h	111,24
01.02.05.05.d	30t	30t	Tragkraft bis zu 30 t	portata fino a 30 t	h	h	119,2
01.02.05.05.e	35t	35t	Tragkraft bis zu 35 t	portata fino a 35 t	h	h	149
01.02.05.05.f	45t	45t	Tragkraft bis zu 45 t	portata fino a 45 t	h	h	160,45
01.02.05.05.g	60t	60t	Tragkraft bis zu 60 t	portata fino a 60 t	h	h	177,64
01.02.05.05.h	Tragkraft 70t-80t	portata 70t-80t	Tragkraft von 70t bis 80t	portata da 70t fino a 80t	h	h	183,39
01.02.05.05.l	90t	90t	Tragkraft bis zu 90 t	portata fino a 90 t	h	h	194,86
01.02.05.05.m	Tragkraft 120t-140t	portata 120t-140t	Tragkraft von 120t bis 140t	portata da 120t fino a 140t	d	d	2177,53
01.02.05.05.o	160t	160t	Tragkraft bis zu 160 t	portata fino a 160 t	d	d	2406,27
01.02.05.05.p	225t	225t	Tragkraft bis zu 225 t	portata fino a 225 t	d	d	3380,67
01.02.05.05.q	Technische Begleitung von Autokran	Scorte tecniche per Autogrù	Technische Begleitung von Autokran. / In der Vergütung sind, gemäß geltenden Bestimmungen, 2 Fahrzeuge mit befähigtem Personal und die entsprechenden Leerfahrten inbegriffen. Hin- und Rückfahrt.	Scorte tecniche per Autogrù. / Nel compenso sono compresi come da norme in vigore, 2 veicoli e personale abilitato ed i relativi viaggi a vuoto. Andata e ritorno.	psch	a c
01.02.05.05.r	Transport Gegengewichte und Zubehör	Trasporto zavorre e o accessori, con autocarro o autoarticolato	Transport Gegengewichte und Zubehör, mit Lastwagen oder Sattelschlepper. / In der Vergütung sind die entsprechenden Leerfahrten inbegriffen. Hin- und Rückfahrt.	Trasporto zavorre e o accessori, con autocarro o autoarticolato. / Nel compenso sono compresi i relativi viaggi a vuoto. Andata e ritorno.	psch	a c
01.02.05.06	Ausschließlich Verleih von obendrehenden el. Turmkran, für das erste Monat	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per il primo mese	Ausschließlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran. / Der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. / Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.06.a	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	St	nr	1538,68
01.02.05.06.b	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	St	nr	1691,85
01.02.05.06.c	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	St	nr	1847,02
01.02.05.06.d	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	St	nr	2052,58
01.02.05.06.e	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	St	nr	2564,46
01.02.05.06.f	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	St	nr	3899,6
01.02.05.07	Ausschließlich Verleih von obendrehenden el. Turmkran, für jeden auf das erste Monat folgenden Tag	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per giorno succ. al primo mese	Ausschließlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran. / Der Preis versteht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Arbeitstag, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. / Il prezzo è inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.07.a	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	d	d	73,08
01.02.05.07.b	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	d	d	80,24
01.02.05.07.c	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	d	d	88
01.02.05.07.d	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	d	d	97,22
01.02.05.07.e	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	d	d	121,77
01.02.05.07.f	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	d	d	185,17
01.02.05.08	Ausschließlich Verleih von obendrehenden el. Turmkran, pro Stunde	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per ora	Ausschließlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran. / Der Preis versteht sich pro Mietstunde, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. / Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.08.a	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	h	h	7,26
01.02.05.08.b	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	H: bis 25,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	h	h	7,98
01.02.05.08.c	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	h	h	8,74
01.02.05.08.d	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	H: über 25,00 bis 30,00m B: über 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	h	h	9,66
01.02.05.08.e	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	H: über 30,00 bis 35,00m B: über 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	h	h	12,12
01.02.05.08.f	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	H: über 35,00 bis 40,00m B: über 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	h	h	18,46
01.02.05.10	Ausschließlich Verleih von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran, für das erste Monat	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese	Ausschließlich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran. / Der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. / Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.10.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	St	nr	1135,23
01.02.05.10.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	St	nr	1209,87
01.02.05.10.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	St	nr	1324,98
01.02.05.10.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	St	nr	1503,35
01.02.05.10.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	St	nr	1844,9
01.02.05.10.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	St	nr	2339,51
01.02.05.10.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	St	nr	2769,61
01.02.05.11	Ausschließlich Verleih von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran, für jeden auf das erste Monat folgenden Tag	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per giorno succ. al primo mese	Ausschließlich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran. / Der Preis versteht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Arbeitstag, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. / Il prezzo è inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.11.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	d	d	39
01.02.05.11.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	d	d	46,19
01.02.05.11.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	d	d	55,94
01.02.05.11.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	d	d	65,68
01.02.05.11.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	d	d	80,57
01.02.05.11.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	d	d	97,5
01.02.05.11.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	d	d	109,82
01.02.05.12	Ausschließlich Verleih von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran, pro Stunde	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per ora	Ausschließlich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran. / Der Preis versteht sich pro Mietstunde, ohne Transport, Montage und Demontage. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. / Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.12.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	h	h	3,9
01.02.05.12.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	h	h	4,61
01.02.05.12.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	h	h	5,59
01.02.05.12.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	h	h	6,57
01.02.05.12.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	h	h	8,06
01.02.05.12.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	h	h	9,74
01.02.05.12.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	h	h	10,98
01.02.05.13	Aufstellen von untendrehenden el. Selbstmontageturmkran	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso	Aufstellen von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran, inklusive An- und Abtransport, Auf- und Abladen, die Montage und Demontage der notwendigen Hilfsmittel. / H: Haken Höhe / B: Auslegerlänge / P: Maximallast am äußersten Auslegerpunkt	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso, compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie. / H: altezza sotto gancio / B: sbraccio utile / P: portata utile in punta
01.02.05.13.a	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	St	nr	3017,88
01.02.05.13.b	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	St	nr	3017,88
01.02.05.13.c	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	H: über 16,00 bis 20,00m B: über 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	St	cad	3169,68
01.02.05.13.d	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	St	nr	3625,08
01.02.05.13.e	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	H: über 20,00 bis 24,00m B: über 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	St	nr	3890,73
01.02.05.13.f	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	H: über 24,00 bis 30,00m B: über 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	St	nr	4156,38
01.02.05.13.g	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	H: über 30,00 bis 34,00m B: über 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	St	nr	4422,03
01.02.05.24	Leiteraufzug	Scala montacarichi	Leiteraufzug	Scala montacarichi
01.02.05.24.a	Leiteraufzug bei einer Traufhöhe bis zu 10m	Scala montacarichi per altezze gronda fino a 10 m	Liefern, Montage und Demontage eines Leiteraufzuges, bei einer Traufhöhe bis zu 10 Meter, inklusive Erdung desselben und Ausstellen der Konformitätserklärung durch einen Fachmann; inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una scala montacarichi per altezze gronda fino a 10 m, inclusa la messa a terra della stessa e il rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per tutta la durata dei lavori.	St	cad	756,53
01.02.05.24.b	Leiteraufzug bei einer Traufhöhe ab 10m	Scala montacarichi per altezze gronda superiori a 10 m	Liefern, Montage und Demontage eines Leiteraufzuges, bei einer Traufhöhe ab 10 Meter, inklusive Erdung desselben und Ausstellen der Konformitätserklärung durch einen Fachmann, inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una scala montacarichi per altezze gronda superiori a 10 m, inclusa la messa a terra della stessa e il rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per tutta la durata dei lavori.	St	cad	1125,05
01.02.05.24.c	Aufpreis, kein Kran	Sovrapprezzo per lavori senza gru	Aufpreis für die Ausführung aller Arbeiten ohne Baukran.	Sovrapprezzo per l'esecuzione di tutti i lavori senza gru.	%	%	15
01.02.05.25	Elektrisches, mobiles Förderband	Nastro trasportatore elettrico, mobile	Elektrisches, mobiles Förderband	Nastro trasportatore elettrico, mobile
01.02.05.25.a	Breite ca. 40 cm, Länge 4,00 - 6,00 m	larghezza ca. 40 cm, lunghezza 4,00 - 6,00 m	Breite ca. 40 cm, Länge 4,00 - 6,00 m	larghezza ca. 40 cm, lunghezza 4,00 - 6,00 m	h	h	3,94
01.02.05.25.b	Breite ca. 40 cm, Länge über 6,00 - 8,00 m	larghezza ca. 40 cm, lunghezza oltre 6,00 - 8,00 m	Breite ca. 40 cm, Länge über 6,00 - 8,00 m	larghezza ca. 40 cm, lunghezza oltre 6,00 - 8,00 m	h	h	7,4
01.02.05.26	Selbstfahrende Arbeitsbühne als Personenlift	Piattaforme semoventi per sollevamento persone	Selbstfahrende Arbeitsbühne als Personenlift, mit Plattformkorb laut gesetzlichen Vorschriften.	Piattaforme semoventi per sollevamento persone,munite di cestello a norma di legge.
01.02.05.26.a	Höhe bis 18m	altezza fino a 18m	Höhe bis 18m	altezza fino a 18m	h	h	86,01
01.02.05.26.b	Höhe bis 27m	altezza fino a 27m	Höhe bis 27m	altezza fino a 27m	h	h	118,72
01.02.05.26.c	Höhe bis 35m	altezza fino a 35m	Höhe bis 35m	altezza fino a 35m	h	h	133,26
01.02.06	Kompressoren und pneumatische Geräte	Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici	Kompressoren und pneumatische Geräte	Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici
01.02.06.03	Fahrbarer Kompressor, schallgedämmte Ausführung, mit Diesel Motor, Betriebsdruck von 6 bis 8 bar.	Compressore d'aria, gommato, di tipo silenziato, con motore Diesel, pressione d'esercizio da 6 a 8 bar.	Fahrbarer Kompressor, schallgedämmte Ausführung, mit Diesel Motor, Betriebsdruck von 6 bis 8 bar.	Compressore d'aria, gommato, di tipo silenziato, con motore Diesel, pressione d'esercizio da 6 a 8 bar.
01.02.06.03.a	bis 3,00 m3/min	fino a 3,00 m3/min	bis 3,00 m3/min	fino a 3,00 m3/min	h	h	11,48
01.02.06.03.b	über 3,00 bis 6,00 m3/min	oltre 3,00 fino a 6,00 m3/min	über 3,00 bis 6,00 m3/min	oltre 3,00 fino a 6,00 m3/min	h	h	14,04
01.02.06.03.c	über 6,00 bis 10,00 m3/min	oltre 6,00 fino a 10,00 m3/min	über 6,00 bis 10,00 m3/min	oltre 6,00 fino a 10,00 m3/min	h	h	17,41
01.02.06.04	Pneumatischer, händischer Preßlufthammer	Martello demolitore pneumatico, manuale	Pneumatischer, händischer Preßlufthammer mit flexiblem Schlauch und Meißel (ohne Mann).	Martello demolitore pneumatico, manuale, con tubo flessibile e fioretto (escluso l'operatore).
01.02.06.04.a	Gewicht bis 10,00 kg	peso fino a 10,00 kg	Gewicht bis 10,00 kg	peso fino a 10,00 kg	h	h	7,87
01.02.06.04.b	Gewicht über 10,00 bis 20,00 kg	peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg	Gewicht über 10,00 bis 20,00 kg	peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg	h	h	10,83
01.02.06.05	Hydraulik-Brechhammer	Martello demolitore idraulico	Hydraulik-Brechhammer auf hydraulischem Bagger montiert (Bagger separat vergütet), inklusive Meißel / Hammerfrequenz 4 - 25 Hz. / Als "Gewicht" ist das Gesamtgewicht, inklusive Verbindungsplatte und Standardmeißel definiert.	Martello demolitore idraulico montato su escavatore idraulico (escavatore compensato a parte), compreso scalpello / Frequenza colpi 4 - 25 Hz / Per peso si intende quello del martello operativo, compresi la piastra di accoppiamento e lo scalpello standard.
01.02.06.05.a	Gewicht bis 100 kg	peso fino 100 kg	Gewicht bis 100 kg	peso fino 100 kg	h	h	18,33
01.02.06.05.b	Gewicht über 100 bis 300 kg	peso oltre 100 fino a 300 kg	Gewicht über 100 bis 300 kg	peso oltre 100 fino a 300 kg	h	h	18,18
01.02.06.05.c	Gewicht über 300 bis 700 kg	peso oltre 300 fino a 700 kg	Gewicht über 300 bis 700 kg	peso oltre 300 fino a 700 kg	h	h	24,53
01.02.06.05.d	Gewicht über 700 bis 1100 kg	peso oltre 700 fino a 1100 kg	Gewicht über 700 bis 1100 kg	peso oltre 700 fino a 1100 kg	h	h	33,23
01.02.06.05.e	Gewicht über 1100 bis 1700 kg	peso oltre 1100 fino a 1700 kg	Gewicht über 1100 bis 1700 kg	peso oltre 1100 fino a 1700 kg	h	h	46,44
01.02.06.05.f	Gewicht über 1700 bis 2500 kg	peso oltre 1700 fino a 2500 kg	Gewicht über 1700 bis 2500 kg	peso oltre 1700 fino a 2500 kg	h	h	59,13
01.02.06.05.g	Gewicht über 2500 bis 3000 kg	peso oltre 2500 fino a 3000 kg	Gewicht über 2500 bis 3000 kg	peso oltre 2500 fino a 3000 kg	h	h	67,73
01.02.06.05.i	Gewicht über 3000 kg	peso oltre 3000 kg	Gewicht über 3000 kg	peso oltre 3000 kg	h	h	74,47
01.02.07	Verschiedene Kleingeräte	Macchine utensili	Verschiedene Kleingeräte	Macchine utensili
01.02.07.01	Elektrobohrer	Trapano elettr.	Elektrobohrer für Beton- und Mauerwerk (0,75kW), ohne Bedienung.	Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura (0,75kW), escluso l'operatore.	h	h	2,42
01.02.07.02	Schlagbohrer	Trapano a percuss.	Schlagbohrer für Beton und Mauerwerk, ohne Bedienung.	Trapano a percussione per calcestruzzo e muratura, escluso l'operatore.	h	h	3,17
01.02.07.03	Tischkreissäge	Sega circolare	Elektrische Tischkreissäge, ohne Bedienung.	Sega circolare elettrica fissa, escluso l'operatore.	h	h	3,38
01.02.07.04	Schweißgerät	Saldatrice	Schweißausrüstung, transportabel, inkl. Elektroden, für Baustellenschweißungen, ohne Bedienung.	Attrezzatura trasportabile per saldatura in cantiere, compresi elettrodi, escluso l'operatore.
01.02.07.04.a	Autogenschweißung	Saldatura autogena	für Autogenschweißung	per saldatura autogena	h	h	1,83
01.02.07.04.b	Elektroschweißung	Saldatura elettrica	für Elektroschweißung	per saldatura elettrica	h	h	4,28
01.02.07.05	Schmirgelmaschine	Smerigliatrice	Miete einer elektrischen Schmirgelmaschine, ohne Schmirgelscheiben und ohne Bedienung.	Nolo di smerigliatrice elettrica a squadra esclusi consumo dischi e addetto alla manovra:	h	h	2,1
01.02.07.06	Schlaghammer	Demolitore	Bauhammer mit integriertem Verbrennungs- oder Elektromotor zum Bohren und Stemmen, ohne Bedienung.	Martello demolitore con motore a scoppio oppure elettrico incorporato, per perforazioni e demolizioni, escluso addetto alla manovra.
01.02.07.06.a	mit Verbrennungsmotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.	mit Verbrennungsmotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.	h	h	6,49
01.02.07.06.b	mit Elektromotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW.	mit Elektromotor, Leistung bis 2,00 kW.	con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW.	h	h	5,49
01.02.07.07	Schweißbrenners	Cannello ossidrico	Miete eines Schweißbrenners samt Flaschen, ohne Bedienung.	Nolo di cannello ossidrico completo di bombole, escluso addetto alla manovra.	h	h	12,88
01.02.07.08	Gewindeschneidemaschine	Macchina filettatrice	Miete einer Gewindeschneidemaschine, ohne Bedienung.	Nolo di macchina filettatrice, escluso addetto alla manovra.	h	h	3,8
01.02.07.09	Transportable Motorsäge	Motosega trasportabile	Transportable Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Kettenleiste 40 cm (ohne Arbeitskraft)	Motosega trasportabile con motore a scoppio, barra 40 cm (escluso l'operatore)	h	h	4,44
01.02.08	Arbeits- und Schutzgerüste	Ponteggi da costruzione e da manutenzione	Arbeits- und Schutzgerüste / In den Positionen nicht enthalten sind die Statischen Berechnungen für Gerüste über eine Höhe von 20m.	Ponteggi da costruzione e da manutenzione / Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.
01.02.08.02	Bockgerüst	Ponte a cavaletti	Miete eines Bockgerüstes als flächenorientiertes Standgerüst (Raumgerüst), Bockgerüst aus Metall, höhenverstellbar mit einer Gerüstlage, Höhe über Fußboden bis 2,0 m, mit Seitenschutz bei Höhen über 2,0 m (Öffnungen), Standfläche waagrecht. Ausführung des Bockgerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet wird die Fläche der Arbeitsebene:	Nolo di impalcatura di tipo fisso ad estensione superficiale (impalcatura interna), su cavalletti metallici regolabili in altezza con piano di lavoro continuo, altezza dal piano di calpestio fino a 2,0 m, con parapetto per altezze superiori (in corrispondenza di aperture), piano d'appoggio orizzontale. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione in estensione superficiale del piano di lavoro:
01.02.08.02.c	3 kN/m2	3 kN/m2	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2	carico di servizio fino a 3 kN/m2	m2d	m2d	0,34
01.02.08.04	Abschalkonsolen:	Mensola per casseratura laterale	Miete einer Abschalkonsole als Konsolengerüst, Auskragung über 1 bis 1,3m, Befestigung am Bauwerk über Fußboden/Gelände bis 5 m, mit einer Gerüstlage, Seitenschutz und Bordbrett , Breite der Belagsfläche > 60 cm , Verankerung laut Zulassung. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß laut Abgedeckter Flächen:	Nolo di mensola per casseratura laterae per ponteggio con mensole, sbalzo oltre 1 fino a 1,3m, fissaggio all’opera fino a 5 m oltre il piano di calpestio/terreno, con un piano di lavoro, parapetto e tavola fermapiede, larghezza del piani di lavoro > 60 cm, ancoraggio secondo autorizzazione. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e tutela della salute e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo il carico e scarico sul posto di stoccaggio e in cantiere, i trasporti, il montaggio e lo smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta:
01.02.08.04.a	3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	9,66
01.02.08.04.b	für jede folgende Kalenderwoche	per ogni settimana naturale successiva	für jede folgende Kalenderwoche	per ogni settimana naturale successiva	m2	m2	0,45
01.02.08.06	Fassadengerüst:	Ponte di facciata:	Transport, Montage und Demontage eines zugelassenen System-Rahmengerüstes aus feuerverzinktem Stahl oder Aluminium. Bestehend aus vorgefertigten Stellrahmen, Gerüstboden, Bordbrett, Geländer- und Zwischenholm, Diagonalstreben und Verankerungen im Bauwerk, laut Auf-bau und Verwendungsanleitung des Herstellers (ministerielle Genehmigung Nr. 20037/OM-4), sowie jede sonst noch erforderlichen Gerüstteile. Innenliegender Aufstieg mit Leiter nach Bedarf. / Schutzgerüst („sottoponte“) wo vom Gesetz vorgesehen, Breitenklasse W 06. Maximaler Bauwerks-abstand 20 cm. / Die Gerüstfläche wird nach Aufmaß wie folgend beschrieben ermittelt: / Länge des Gerüstfeldes multipliziert mit der Höhe, gemessen ab der Aufstandsquote bis zum obersten Seitengeländer. Es wird das größte, umschriebene Rechteck berechnet. / Konsolen: Länge des eingebauten Gerüstbelages multipliziert mit folgendem Faktor: / Konsolen mit einer Breite von 19cm bis 36cm: ................................... 0,50 / Konsolen mit einer Breite von 50cm bis 75cm: ................................... 0,75 / Konsolen mit einer Breite bis 1,20m: ................................................... 1,50 / Überbrückungen mittels Gitterträgerverbau oder ähnlichen Konstruktionen: Fläche Hohl für voll, ab Aufstandsquote der anliegenden Gerüstfelder.	Trasporto, montaggio e smontaggio di un sistema certificato di ponteggio a telaio in acciaio zincato o alluminio. Composto da telai prefabbricati, piani di lavoro, tavole fermapiedi, parapetto e corrente intermedio, controventi diagonali e ancoraggio all’opera, come da istruzioni di montaggio e uso del produttore (autorizzazione ministeriale n. 20037/OM-4), e tutti gli altri elementi di ponteggio necessari. / Salita interna con scala al bisogno. / Sottoponte ove previsto dalla legge, classe di larghezza W 06. Distanza massima dall’opera 20 cm. / La superficie dell’impalcatura viene calcolata a misurazione come segue: / lunghezza del campo moltiplicata per l’altezza, misurata dalla quota della base fino al parapetto più alto. Viene calcolato il rettangolo massimo circoscritto. / Mensole: lunghezza del piano installato moltiplicato per il seguente fattore: / mensole larghe da 19cm a 36cm: ................................... 0,50 / mensole larghe da 50cm a 75cm: ................................... 0,75 / mensole larghe fino a 1,20m: ................................................... 1,50 / Collegamenti realizzati con tralicci o costruzioni similari: superficie vuoto per pieno, dalla quota della base dei campi adiacenti.
01.02.08.06.b	Fassadengerüst – 2 kN/m2	Ponte di facciata - 2 kN/m2	Lastklasse 3, für Wartungsarbeiten mit begrenzter Materiallagerung für einen Arbeitstag - gleichmäßig verteilte Last: max. 2,00 kN/m2 / Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4 Wochen:	Classe di carico 3, per lavori di manutenzione con deposito materiale limitato a un giorno di lavoro – carico distribuito in modo uniforme: max 2,00 kN/m2 / Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4 settimane:	m2	m2	10,76
01.02.08.06.c	Fassadengerüst – 3 kN/m2	Ponte di facciata - 3 kN/m2	Lastklasse 4, für Baumeisterarbeiten wie Maurer- und Betonarbeiten; gleichmäßig verteilte Last: max. 3,00 kN/m². / Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4 Wochen:	Classe di carico 4, per opere edili quali opere da muratore e in calcestruzzo; carico distribuito in modo uniforme: max 3,00 kN/m2 / Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4 settimane:	m2	m2	11,39
01.02.08.06.d	Fassadengerüst – 4,5 kN/m2	Ponte di facciata - 4,5 kN/m2	Lastklasse 5, für temporäre Materiallagerung; gleichmäßig verteilte Last: max. 4,50 kN/m². / Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4 Wochen:	Classe di carico 5 per deposito temporaneo di materiali; carico distribuito in modo uniforme: max 4,50 kN/m2 / Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4 settimane:	m2	m2	15,18
01.02.08.06.e	Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 b),c)	Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 b), c)	Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 b),c)	Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 b), c)	m2	m2	0,57
01.02.08.06.f	Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 d)	Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 d)	Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 d)	Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 d)	m2	m2	0,76
01.02.08.06.g	Innenschutz (Grundeinsatzzeit):	Protezione interna (intervento base):	Montage von Innengeländern bestehend aus Mittelwehr und Geländerholm bei Bauwerksabständen über 20cm: / Die Innenschutzfläche wird nach Aufmaß wie folgend beschrieben ermittelt: / Länge des Gerüstfeldes mit eingebauten Innenschutz multipliziert mit dem Faktor 2	Montaggio di parapetti interni composti da parapetto e corrente intermedio per distanze dall'opera superiori a 20 cm. / La superficie della protezione interna viene calcolata come segue: / lunghezza della stilata con protezione interna installata moltiplicata per 2	m2	m2	2,53
01.02.08.06.h	Innenschutz für jede folgende Kalenderwoche	Protezione interna per ogni settimana di calendario successiva	Innenschutz für jede folgende Kalenderwoche	Protezione interna per ogni settimana di calendario successiva	m2	m2	0,72
01.02.08.06.i	Aufpreis für aufwändigere Ausführung bei bewohnten Gebäuden während Sanierungsarbeiten	Sovrapprezzo esecuzione più complessi in caso di edifici abitati durante lavori di risanamento	Aufpreis für aufwändigere Ausführung bei bewohnten Gebäuden. Mit dieser Position wird der Mehraufwand für Schützen der bestehenden Gebäudeteile (während der gesamten Dauer), wie bestehende Bodenbeläge, Gitterroste usw., sowie Mehraufwand für die eventuelle Anpassungen an die Anforderungen der Nutzer, abgegolten. Nicht inbegriffen ist das Schützen von Fenstern, Mauerabdeckungen und Geländern, welche mit separaten Positionen abgegolten werden.	Sovrapprezzo esecuzione più complessi in caso di edifici abitati. Con questa posizione vengono compensato gli oneri aggiuntivi per proteggere parti di edifici esistenti, come pavimentazioni esistenti (durante tutta la durata dei lavori), griglie, ecc., nonché gli oneri aggiuntivi per adattamenti ai requisiti degli utenti. Non incluso sono il proteggere di finestre, copertine e ringhiere, le quali vengono comperaste con voci separate.	m2	m2	2,56
01.02.08.07	Fußgängertunnel:	Sottopassaggio pedonale:	Fußgängertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerüstes, mit Abdeckung aus Gerüstbeläge und Folien in wasserdichten Ausführung, mit einseitiger Bekleidung aus Netzen, lichte Breite über 1,2 m bis 1,5 m, lichte Höhe 2,2 m, Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Sottopassaggio pedonale quale allargamento del ponteggio precedentemente descritto, con copertura formata da piani di lavoro e teli in esecuzione impermeabile, rivestimento unilaterale con rete, luce netta di passaggio oltre 1,2 m e fino a 1,5 m, luce netta in altezza 2,2 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
01.02.08.07.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	18,6
01.02.08.07.b	für jede folgende Kalenderwoche	per ogni settimana naturale successiva	für jede folgende Kalenderwoche	per ogni settimana naturale successiva	m	m	0,34
01.02.08.08	Schutzdach:	Parasassi:	Ausbau des vorbeschriebenen längsgerichteten Standgerüstes zum Fanggerüst (Schutzdach) mit geneigtem Seitenschutz, Mindestbreite der Fanglage von Baufluchtlinie: 2,4 m, Außenkante des Gerüstes mindestens 1,65 m Überragend, Bordwände mindestens 0,6m hoch. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Completamento del ponteggio di tipo fisso ad estensione longitudinale precedentemente descritto, con mensola schermo parasassi; con sponda di protezione inclinata, larghezza minima della protezione da filo esterno muratura: 2,4 m, sporgenza minima da filo esterno ponteggio: 1,65 m, altezza minima della sponda: 0,6m. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
01.02.08.08.a	ersten 4 Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	14,96
01.02.08.08.b	für jede folgende Kalenderwoche	per ogni settimana naturale successiva	für jede folgende Kalenderwoche	per ogni settimana naturale successiva	m	m	1,12
01.02.08.09	Leitergang:	Scala a pioli:	Zusätzlicher Leitergang für vorbeschriebenes Gerüst, als einfeldiges Gerüst vorbauen, Breite 0,7 m; Leitergang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, am Gerüst verankert. Ausführung laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Höhe des Leiterganges:	Scala a pioli aggiuntiva per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato al ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro, ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo altezza della scala a pioli:
01.02.08.09.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	8,68
01.02.08.09.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m	m	1,12
01.02.08.10	Traggerüst:	Impalcatura portante:	Miete eines Traggerüstes einschließlich Trägerlage auf bauseitig hergestellter Gründung, zur Lagerung von Baustoffen, Halbzeuge, Geräten, mit rückspringenden Gerüstlagen, Seitenschutz und Bordbrett; Höhenabstand der Gerüstlagen 3,40 m, Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers. Ausführung des Traggerüstes laut gesetzlichen Vorschriften über Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flächenmaß der einzelnen Gerüstlagen:	Nolo di impalcatura portante compreso travature di ripartizione, su piano d'appoggio preesistente, per il deposito di materiali, semilavorati, macchinari, con piani di lavoro rientranti, parapetti e tavole fermapiedi, distanza in altezza fra i piani di lavoro 3,40 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione in estensione superficiale dei singoli piani di lavoro:
01.02.08.10.a	3 kN/m2, ersten vier Wochen	3 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	18,61
01.02.08.10.b	4,5 kN/m2, ersten vier Wochen	4,5 kN/m2, prime 4 settimane	flächenbezogenes Nutzgewicht bis 4,5 kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	22,03
01.02.08.11	Fahrbare Arbeitsbühne:	Ponte su ruote	Miete für fahrbare Arbeitsbühne mit Innenaufstieg, einschließlich Arbeitsböden, Fanggerüst mit Durchstiegs-Belagtafeln, Seitenschutz und Bordbrett:	Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di piano di lavoro, sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:
01.02.08.11.a	H 5m	H 5m	Gerüsthöhen bis zu 5,00 m	per altezza sino a 5,00 m	d	d	48,19
01.02.08.11.b	H 5-8m	H 5-8m	Gerüsthöhen von 5,00 bis 8,00 m	per altezza da 5,00 a 8,00 m	d	d	58,71
01.02.08.12	Gerüstabdeckung-Passantenschutz:	Rivestimento ponte-protez. passanti:	Miete von Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst, als Passantenschutz, mit Netzen aus Kunststoffgewebe, lichtdurchlässig, Maschenanzahl: 3000 bis 5000, einschließlich zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen. Ausführung der Gerüstabdeckung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Befestigen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Abdeckungsfläche:	Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per la protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie da 3000 a 5000, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:
01.02.08.12.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	3
01.02.08.12.b	jede weitere volle Woche	ogni sett. Successiva	für jede weitere volle Woche	per ogni settimana successiva ultimata	m2	m2	0,24
01.02.08.13	Gerüstabdeckung-Staubschutz:	Rivestimento ponte-protez. antipolvere:	Miete von Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst, als Staubschutz, mit Planen mit Polyäthylengewebeträger, lichtdurchlässig, einschließlich zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen. Ausführung der Gerüstabdeckung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Befestigen und Abbauen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Abdeckungsfläche:	Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per impedire il passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:
01.02.08.13.a	ersten vier Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	m2	4,21
01.02.08.13.b	jede weitere Woche	ogni sett. successiva	für jede weitere volle Woche	per ogni settimana successiva ultimata	m2	m2	0,3
01.02.08.14	Dachzaun/Absturznetze	Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza	Dachzaun/Absturznetze	Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza
01.02.08.14.a	Dachzaun bis Traufhöhe 6m	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda fino a 6 m	Liefernung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und Netzen bei einer Traufhöhe bis zu 6 Meter, Inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e reti per altezze gronda fino a 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.	m	m	26,77
01.02.08.14.b	Dachzaun ab Traufhöhe 6m	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda superiori a 6 m	Liefererung, Montage und Demontage eines genormten Dachzauns, inklusive Bretter und Netzen bei einer Traufhöhe über 6 Meter, Inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e reti per altezze gronda superiori ai 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.	m	m	49,49
01.02.08.14.c	Absturznetze	Reti di sicurezza	Lieferung, Verlegung und Demontage der Absturznetze unterhalb der Sparren, ab einer Absturzhöhe von 2 Meter; falls keine Schalung vorhanden sein sollte; inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten	Fornitura, posa e smontaggio di reti di sicurezza aldisotto dei travetti inclinati, per altezze a partire da 2 m; se non c'è la cassaforma; incluso noleggio per tutta la durata dei lavori.	m2	m2	8,19
01.02.08.16	Statik für Sonderkonstruktionen und Aufbauhöhen > 20m	Statica per costruzioni speciali e altezze superiori a 20 m	Gerüste sind generell entsprechend der Standardausführung gemäß ministerieller Genehmigung zu montieren. Davon abweichende Gerüstausführungen, Gerüste mit Zusatzlasten (zusätzliche Windlast in Bezug auf Gerüstfassadennetze, Werbetafeln, usw., Schneelast in Abhängigkeit der Meereshöhe, Materialrutschen, Hebemittel, usw.) und Gerüste mit einer Höhe von über 20 m, müssen entsprechend eines Projekts mit statischem Nachweis erstellt werden.	I ponteggi vanno montati in generale secondo la realizzazione standard prevista dall'autorizzazione ministeriale. Realizzazioni differenti, ponteggi con carichi aggiuntivi (resistenza maggiore al carico del vento per le reti a copertura della facciata dei ponteggi, pannelli pubblicitari, etc., carico neve a seconda dell'altitudine, scivoli per macerie, mezzi di sollevamento, etc.) e ponteggi di altezza superiore a 20 m dovranno essere eseguiti come da progetto specifico con prova statica.	psch	a c	1518
01.02.08.17	Gerüst mit Rohrverbindungssystem aus Metallrohrwerk	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici	Gerüst mit Rohrverbindungssystem aus Metallrohrwerk mit angemessenem Korrosionsschutz, komplett mit doppeltem Seitenschutz mit Bordbrett, Struktur der Blende, Verankerungen und jedem anderen erforderlichen Aufwand und notwendiger Nebenarbeit für die Übergabe einer fachgerecht nach den geltenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften ausgeführten Arbeit, mit Ausnahme jeder Gerüstlage und Schutzvorrichtung, die separat zu verrechnen sind, für Gerüste mit einer Höhe bis zu 20 m. Nach Verbindung berechnet.	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.
01.02.08.17.a	Miete, Aufbau und Abbau einschließlich Transport, Versorgung, Abladen und Hochziehen der Materialien, für die ersten 30 Tage oder Bruchteil davon	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione	Miete, Aufbau und Abbau einschließlich Transport, Versorgung, Abladen und Hochziehen der Materialien, für die ersten 30 Tage oder Teil davon.	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.	St	cad	10,37
01.02.08.17.b	Miete pro Monat oder Bruchteil ab Funktionstüchtigkeit, einschließlich der ordentlichen Instandhaltung und was sonst noch für die Wahrung der Sicherheit der fertiggestellten Werke erforderlich ist	Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	Miete für den Monat oder Teil des Monats ab Funktionstüchtigkeit, einschließlich der ordentlichen Instandhaltung und was sonst noch für die Wahrung der Sicherheit der fertiggestellten Werke erfordelrich ist.	Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.	St	cad	2,64
01.02.08.18	Seitenschutz für Bauindustriesysteme bestehend aus Metallelementen, mit einem deltaförmigen Befestigungssystem oder Befestigung an Einbauteilen in der Decke	Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema di fissaggio a "delta" o su inserti predisposti nel solaio	Seitenschutz für Bauindustriesysteme bestehend aus Metallelementen, mit einem deltaförmigen Befestigungssystem oder Befestigung an Einbauteilen in der Decke, komplett mit Über- und Zwischenholm und Bordbrett, Achsenabstand m 1,20.	Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema di fissaggio a "delta" o su inserti predisposti nel solaio, completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede, interasse m. 1.20.
01.02.08.18.a	Miete pro Monat oder Bruchteil, nur des Materials	Nolo mensile o frazione del solo materiale	Monatliche Miete oder Teil davon, nur des Materials.	Nolo mensile o frazione del solo materiale.	m	m	0,6
01.02.08.18.b	Für jeden Auf- und Abbau	Per ogni montaggio e smontaggio	Für jeden Auf- und Abbau.	Per ogni montaggio e smontaggio.	m	m	4,31
01.02.08.19	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) - mit Dübeln an der Halterung befestigt	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - fissate al supporto tramite tasselli	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) mit festem Winkel UNI EN 13374 Klasse A, an waagerechten oder bis zu max. 10° geneigten Stahlbetonplatten oder Decken anzubringen, Mindestdicke cm 14, bestehend aus waagerechten Metallstäben und Montageplatten in einem einzigen Teil, an der Halterung mit zwei Dübeln befestigt (Nutzlast mind. 7 kN beim Ziehen, vom Hersteller erklärt), Zwischenabstand 180 cm, waagerechte Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe cm 20 und Dicke cm 4, an drei Mensolen pro Pfosten blockiert. Pro Meter.	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN all’estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.
01.02.08.19.a	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	13,54
01.02.08.19.b	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	6,8
01.02.08.19.c	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	m	1,77
01.02.08.20	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) - mit Schraubstock an der Halterung verankert	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - ancorate al supporto con blocco a morsa	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) UNI EN 13374 Klasse A und B, an waagerechten oder bis zu max. 30° geneigten Stahlbetonplatten oder Decken anzubringen, bestehend aus waagerechten Metallstäben und Montageplatten, an der Halterung mit Schraubstock befestigt, Zwischenabstand 180 cm, waagerechte Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe cm 20 und Dicke cm 4, an drei Mensolen pro Pfosten blockiert. Pro Meter.	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.
01.02.08.20.a	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	14,08
01.02.08.20.b	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	7,34
01.02.08.20.c	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	m	2,41
01.02.08.21	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) - mit Vorrichtung mit einstellbarem Winkel an der Halterung verankert	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - ancorato al supporto con dispositivo di regolazione dell’angolo di inclinazione	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) UNI EN 13374 Klasse A und B, an ebener oder bis zu max. 30° geneigter Struktur aus Holzbalken mit Kragmensole, bestehend aus Plattenschraubstock, der an den Balken anzubringen ist, und aus senkrechtem Metallstab, der an der Halterung mit einer Vorrichtung mit einstellbarem Neigungswinkel befestigt ist, Zwischenabstand 180 cm, waagerechte Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe cm 20 und Dicke cm 4, an drei (oder vier) Mensolen pro Pfosten blockiert.	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su struttura piana o inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola costituito da morsa a piastra mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica verticale ancorata al supporto con dispositivo di regolazione dell’angolo di inclinazione, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante.
01.02.08.21.a	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	15,1
01.02.08.21.b	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	8,93
01.02.08.21.c	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	m	3,65
01.02.08.22	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) - an Decken oder waagerechten oder bis zu 10° geneigten Platten oder an Treppen befestigt	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - ancorato su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su scale	Temporärer Seitenschutz mit vorgefertigten Pfosten (Schutzgeländer) UNI EN 13374 Klasse A, aus senkrechten Metallstäben bestehend und an Decken oder waagerechten oder bis zu max. 10° geneigten Platten oder an Treppen aus Stahlbeton mit einer Mindestdicke von 20 cm verankert, mit Befestigungsdübel, Zwischenabstand 180 cm, waagerechte Schutzriegel und Bordbrett aus Holz, Mindesthöhe cm 20 und Dicke cm 4, an drei Mensolen pro Pfosten blockiert. Pro Meter.	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, costituito da aste metalliche verticali ancorate su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su scale in c.a. con spessore min. cm. 20, con tassello di fissaggio, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.
01.02.08.22.a	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau mit Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	10,57
01.02.08.22.b	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile	Preis für den ersten Monat oder Bruchteil. Komplett mit Auf- und Abbau ohne Einsatz von fahrbaren Hebebühnen.	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	m	5,69
01.02.08.22.c	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo	Preis pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten.	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	m	2,5
01.02.08.23	Fußgängerbrücke aus Metall	Passerella pedonale metallica	Fußgängerbrücke aus Metall, Länge bis zu 4 m, Breite bis zu 1,20 m, ausgestattet mit beidseitigem Geländer:	Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m. 1.20, fornita di parapetti su ambo i lati:
01.02.08.23.a	Miete pro Monat oder Bruchteil	Nolo per un mese o frazione	Miete für einen Monat oder Bruchteil.	Nolo per un mese o frazione.	St	cad	89,88
01.02.08.23.b	Verlegung mit Einsatz eines Lastwagens mit hydraulischem Arm. Für jedes Verstellen	Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento	Verlegung mit Einsatz eines Lastwagens mit hydraulischem Arm. Für jedes Verstellen.	Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento.	St	cad	25,01
01.02.08.24	Schutzgeländer an Öffnungen	Parapetto di protezione di aperture	Schutzgeländer an Öffnungen am Abgrund, vollständig aus Holz mit 4 bis 5 cm dicken Brettern, Handlauf auf ein Meter Höhe über Fußboden, 20 cm hohes Bordbrett und Zwischenholm wie Bordbrett, Streben, Befestigung an den Strukturen. Auf- und Abbau und Miete für einen Monat oder Bruchteil.	Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.	m	m	9,03
01.02.08.25	Fußwegschutz	Protezione percorso pedonale	Fußwegschutz zum Abgrund mit Schutzgeländer, bestehend aus zwei Querbrettern aus Holz, Dicke 3 cm, Pfosten im Boden mit Zwischenabstand von 1,20 m eingelassen, Bordbrett 20 cm hoch.	Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di legno spess. cm. 3 pali infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm.	m	m	12,8
01.02.08.26	Sicherheitsnetz	Rete di sicurezza	Sicherheitsnetz gemäß UNI EN 1263, aus Propylenfilamentgarn, Maschenweite 10 x 10 cm, mit Einfassung aus Polyamidseil Durchmesser 18 mm, aufgehängt an Metallseilen, die mit Metallklemmen an Pfeilern befestigt sind.	Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.
01.02.08.26.a	Miete pro Monat oder Bruchteil	Nolo per un mese o frazione	Miete pro Monat oder Bruchteil.	Nolo per un mese o frazione.	m2	m2	1,85
01.02.08.26.b	Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, nur mit Hilfe von Leitern und fahrbaren Standgerüsten (bis zu einer Höhe von 4,00 m)	Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale a mano e trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00)	Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, nur mit Hilfe von Leitern und fahrbaren Standgerüsten (bis zu einer Höhe von 4,00 m).	Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale a mano e trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00).	m2	m2	4,2
01.02.08.26.c	Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, mit fahrbaren Standgerüsten bis zu einer Höhe von 6,00 m	Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 6.00	Für jeden Auf- und Abbau mit manueller Positionierung, mit fahrbaren Standgerüsten bis zu einer Höhe von 6,00 m.	Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 6.00.	m2	m2	5,44
01.02.08.26.d	Für jeden Auf- und Abbau mit Hilfe von mechanischen Systemen für das Anheben der Arbeiter in die Höhe (bis zu einer Höhe von 25 m)	Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota. (fino ad altezza di m. 25)	Für jeden Auf- und Abbau mit Hilfe von mechanischen Systemen für das Anheben der Arbeiter in die Höhe (bis zu einer Höhe von 25 m).	Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota. (fino ad altezza di m. 25).	m2	m2	7,47
01.02.08.27	Metallgerüst mit Rampen, Leitern und Podesten	Castello metallico con rampe scale e pianerottoli	Metallgerüst mit Leiterrampen und Podesten, erstellt mit vorgefertigten Metallelementen. Versetzte Rampen bestehend aus 8 Auftritten, Breite jeweils 60 cm; Podest cm 120x60; Gesamtgröße im Grundriss cm 120x300; Treppenabsatz auf 150 cm Höhe. Gesamtheit der für den Zusammenbau jedes Moduls erforderlichen Elemente, Höhe 3.00 m.	Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da elementi metallici prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm. 120x60; dimensioni totali in pianta cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di altezza. Complesso di elementi necessari all'assemblaggio di ogni modulo di altezza m. 3.00.
01.02.08.27.a	Miete pro Monat oder Bruchteil	Nolo per un mese o frazione	Miete pro Monat oder Bruchteil.	Nolo per un mese o frazione.	St	cad	16,46
01.02.08.27.b	Für jeden Zusammenbau vor Ort von Modulelementen bis zu 3,00 m Höhe (2 Rampen und 2 Podeste)	Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 pianerottoli)	Für jeden Zusammenbau vor Ort von Modulelementen bis zu 3,00 m Höhe (2 Rampen und 2 Podeste).	Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 pianerottoli).	St	cad	96,38
01.02.08.28	Holzbretter, Dicke 5 cm	Tavolato in legno dello spessore di cm. 5	Holzbretter, Dicke 5 cm, zum Schutz von Öffnungen in Decken, auf Holzlatten im Zwischenabstand von höchstens 1,80 m ausgerichtet und befestigt.	Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max.
01.02.08.28.a	Miete pro Monat oder Bruchteil, nur des Materials	Nolo per un mese o frazione del solo materiale	Miete pro Monat oder Bruchteil, nur des Materials.	Nolo per un mese o frazione del solo materiale.	m2	m2	0,58
01.02.08.28.b	Auf- und Abbau vor Ort	Montaggio e smontaggio in opera	Auf- und Abbau vor Ort.	Montaggio e smontaggio in opera.	m2	m2	16,34
01.02.08.29	Holzgerüst	Impalcato in legno	Holzgerüst aus 5 cm dicken Brettern, untereinander und am Boden befestigt, zum Schutz von Öffnungen in der Decke. Auf- und Abbau und Miete für einen Monat oder Bruchteil davon.	Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 fissate tra loro ed a terra da montare a protezione di aperture nel solaio. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.	m2	m2	6,6
01.02.08.30	Wetterschutzplane	Telo protettivo contro intemperie	Wetterschutzplane, Das Gerüst wird mit einer weißen Gerüstplane aus Bändchengewebe bekleidet und schützt gegen Regen, Schnee und Kälte. (Zugfestigkeit: 600 N/5 cm, Ausreißfestigkeit Aluminiumösen: 350 N, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C, Ø-Planengewicht: 150 g/m²). Notwendig ist die Montage von zusätzlichen Gerüstverankerungen, da das Gerüst zusätzlichen Lasten ausgesetzt wird.	Telo protettivo contro intemperie. Il ponteggio viene rivestito con un telo bianco in tessuto antistrappo a protezione da pioggia, neve e freddo. (Resistenza allo strappo 600 N/5 cm, resistenza strappo degli anelli in alluminio: 350 N, resistenza alle temperature: -40°C a +80°C, Ø peso del telo: 150 g/m²). È necessario il montaggio di ulteriori ancoraggi del ponteggio in quanto quest'ultimo è esposto a ulteriori carichi.
01.02.08.30.a	ersten vier Wochen	per le prime quattro settimane	Transport, Montage, Demontage und Miete für die ersten vier Wochen:	Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio per le prime quattro settimane:	m2	m2	3
01.02.08.30.b	jede weitere volle Woche	per ogni ulteriore settimana piena	jede weitere volle Woche	per ogni ulteriore settimana piena	m2	m2	0,24
01.02.09	Baurutschen	Scivoli per macerie	Baurutschen	Scivoli per macerie
01.02.09.01	Baurutsche:	Scivolo macerie:	Miete einer Baurutsche aus einzelnen Schuttrohren aus PVC mit fest montierten Ketten, Innendurchmesser Rohre: 40/50 cm, Nutzlänge Rohre 100 cm, einschließlich Einfülltrichter, Einfüllöffnungen, Rutschabzweig, Staubmanschette und Führungsring, für Höhen bis zu 40 m:	Nolo di scivolo per macerie composto da un singolo convogliatore in tubo di PVC con attacchi a catena, tubo avente diametro interno di 40/50 cm e una lunghezza utile di 100 cm, compreso tramoggia di carico, tramoggia intermedia, deviatori intermedi, manicotto antipolvere e anello di guida, per altezze fino a 40 m:
01.02.09.01.a	ersten 4 Wochen	prime 4 settimane	für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit)	per le prime 4 settimane (intervento base)	m	m	15,99
01.02.09.01.b	jede weitere Woche	ogni settimana successiva	jede weitere volle Woche	per ogni settimana successiva ultimata	m	m	2,62
01.02.10	Stromaggregate	Gruppi elettrogeni	Stromaggregate	Gruppi elettrogeni
01.02.10.01	Diesel-Stromaggregat:	Gruppo elettrogeno-Diesel:	Diesel-Stromaggregat für Drehstrom, schallgedämmt, mit Schalttafel, Stundenzähler, Tageskraftstoffbehälter. / Leistung = Ausgangs-Dauerleistung	Gruppo elettrogeno-Diesel, trasportabile, silenziato, corrente alternata trifase, completo di quadro di comando, contaore e serbatoio per autonomia giornaliera. / Potenza = potenza in uscita
01.02.10.01.a	bis 15 KVA	fino 15 KVA	Leistung bis zu 15,0 KVA	potenza fino a 15,0 KVA	h	h	11,53
01.02.10.01.b	15-25 KVA	15-25 KVA	Leistung über 15,00 bis zu 25,0 KVA	potenza oltre 15,00 fino a 25,0 KVA	h	h	14,21
01.02.10.01.c	25-35 KVA	25-35 KVA	Leistung über 25,00 bis zu 35,0 KVA	potenza oltre 25,00 fino a 35,0 KVA	h	h	16,86
01.02.10.01.d	35-50 KVA	35-50 KVA	Leistung über 35,00 bis zu 50,0 KVA	potenza oltre 35,00 fino a 50,0 KVA	h	h	19,86
01.02.10.01.e	50-100 KVA	50-100 KVA	Leistung über 50,00 bis zu 100,0 KVA	potenza oltre 50,00 fino a 100,0 KVA	h	h	28,11
01.02.11	Container	Vani contenitori	Container	Vani contenitori
01.02.11.01	Container:	Contenitori:	Miete eines Containers:	Nolo di un vano contenitore (container):
01.02.11.01.a	5 m3	5 m3	Fassungsvermögen: 5 m3	capacità: 5 m3	d	d	5,37
01.02.11.01.b	12 m3	12 m3	Fassungsvermögen: 12 m3	capacità: 12 m3	d	d	11,01
01.02.11.02	Transportkosten Container:	Spese trasporto container:	Transportkosten eines Containers:	Spese di trasporto per un vano contenitore (container):
01.02.11.02.a	bis 4 km	fino 4 km	Förderweg bis 4 km	trasporto fino 4 km	St	cad	48,71
01.02.11.02.b	bis 10 km	fino 10 km	Förderweg bis 10 km	trasporto fino 10 km	St	cad	54,04
01.02.11.02.c	bis 20 km	fino 20 km	Förderweg bis 20 km	trasporto fino 20 km	St	cad	108,06
01.02.11.02.d	bis 25 km	fino 25 km	Förderweg bis 25 km	trasporto fino 25 km	St	cad	135
01.02.12	STRASSENVERKEHR-SIGNALANLAGEN	IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE	STRASSENVERKEHR-SIGNALANLAGEN	IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE
01.02.12.01	Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-Signalanlage	Impianto semaforico da cantiere, omologato	Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-Signalanlage rot-gelb-grün mit 220V/12V Betrieb und Notbatterie, automatische Umschaltung bei Stromausfall oder Batteriebetrieb, Kabel- oder Funksteuerung. / Es werden die Kalendertage der Installation vergütet.	Impianto semaforico da cantiere, omologato, rosso-giallo-verde esercizio 220V/12V con accumulatore tampone e funzionamento automatico a batteria in caso di assenza di corrente, oppure funzionamento normale a batteria, comando a cavo o via radio. / Verranno contabilizzati i giorni naturali dell'installazione.
01.02.12.01.a	2 Phasen, Kabel	2 fasi, cavo	2 Phasen, Kabel	2 fasi, cavo	d	d	38,34
01.02.12.01.b	3 Phasen, Kabel	3 fasi, cavo	3 Phasen, Kabel	3 fasi, cavo	d	d
01.02.12.01.c	4 Phasen, Kabel	4 fasi, cavo	4 Phasen, Kabel	4 fasi, cavo	d	d
01.02.12.01.g	2 Phasen, Funk	2 fasi, radiocomando	2 Phasen, Funk	2 fasi, radiocomando	d	d	43,54
01.02.12.01.h	3 Phasen, Funk	3 fasi, radiocomando	3 Phasen, Funk	3 fasi, radiocomando	d	d
01.02.12.01.i	4 Phasen, Funk	4 fasi, radiocomando	4 Phasen, Funk	4 fasi, radiocomando	d	d
01.03	Transporte	Trasporti	TRANSPORTE / Die nachstehend angeführten Preise beinhalten das Aufladen und Abladen, sowie alle Zusatzleistungen, wie z.B. Maut-, Waaggebühren usw.. / Der Preis wird nur auf die Fahrt vom Ladeort zum Abladeort vergütet und beinhaltet auch die Leerfahrten. / Für die Berechnung der Fahrtwege gelten die offiziellen Distanzkarten, und wo diese fehlen, gilt die unter vernünftigen Umständen kürzest mögliche Fahrtstrecke. / Die Gruppe 01.03 umfasst folgende Untergruppe: / 01.03.01.00 Transport von Schüttgut / 01.03.02.00 Transport von sperrigen Gütern / 01.03.03.00 Transport von Maschinen	TRASPORTI / I prezzi di seguito elencati comprendono gli oneri di caricamento e scaricamento, nonchè tutti gli oneri secondari come p.es. pedaggi, diritti di pesa ecc.. / Il prezzo verrà applicato per il solo viaggio dal luogo di caricamento a quello di scaricamento e comprende il viaggio a vuoto. / Per il computo delle distanze valgono le carte polimetriche ufficiali e, dove mancano, vale la distanza più breve ragionevolmente percorribile dal mezzo scelto. / Il gruppo 01.03 comprende il seguente sottogruppo: / 01.03.01.00 Trasporto di materiali sciolti / 01.03.02.00 Trasporto di materiali non sciolti / 01.03.03.00 Trasporto di macchine
01.03.01	Transport von Schüttgut	Trasporto di materiali sciolti	Transport von Schüttgut	Trasporto di materiali sciolti
01.03.01.01	Transport von 1 m3 Schüttgut	Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti	Transport von 1 m3 Schüttgut; Preis versteht sich bei voller Auslastung des Transportfahrzeuges	Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti; il prezzo si intende con mezzo di trasporto a pieno carico	km	km	0,45
01.03.02	Transport von sperrigen Gütern	Trasporto di materiali non sciolti	Transport von sperrigen Gütern	Trasporto di materiali non sciolti
01.03.02.01	Transport von 1 t sperrigen Gütern	Trasporto di 1 t di materiali non sciolti	Transport von 1 t sperrigen Gütern; Preis versteht sich bei voller Auslastung des Transportfahrzeuges	Trasporto di 1 t di materiali non sciolti; il prezzo si intende con mezzo di trasporto a pieno carico	km	km	0,25
01.03.03	Transport von Maschinen	Trasporto di macchine	Transport von Maschinen	Trasporto di macchine
01.03.03.01	Transport von Maschinen, Geräten und Materialien für die Anlagen	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	Transport von Maschinen, Geräten und Materialien für die Anlagen	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	%	2
01.04	Materialien	Materiali	Die Gruppe 01.04 umfasst folgende Untergruppen: / 01.04.01 Zuschlagstoffe / 01.04.02 Bindemittel / 01.04.03 Künstliche Steine (Mauerziegel, Hohlblocksteine) / 01.04.04 Natursteine / 01.04.05 Bauplatten / 01.04.06 Bauholz / 01.04.07 Metalle / 01.04.08 Schornsteine und Rohre / 01.04.09 Abdichtungsstoffe / 01.04.10 Dämmstoffe / 01.04.11 Dachdeckungsstoffe / 01.04.12 Fertigteile aus Beton / 01.04.13 Glasbausteine / 01.04.14 Material für Gärtnerarbeiten / 01.04.15 Materialien für Malerarbeiten / 01.04.16 Materialien für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten / 01.04.17 Materialien für Naturwerksteinarbeiten / 01.04.18 Materialien für Bodenbelagarbeiten und Holzböden / 01.04.19 Materialien für Zimmermannsarbeiten / 01.04.20 Materialien für Spenglerarbeiten / 01.04.21 Materialien für Tischlerarbeiten / 01.04.24 Materialien für Verglasungsarbeiten / 01.04.25 Materialien für Heizungsanlagen / 01.04.26 Materialien für sanitäre Anlagen / 01.04.27 Materialien für Elektroanlagen / 01.04.28 Recyclingbaustoffe	Il gruppo 01.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.04.01 Inerti / 01.04.02 Leganti / 01.04.03 Pietre artificiali (laterizi, blocchi) / 01.04.04 Pietre naturali / 01.04.05 Lastre / 01.04.06 Legname d'opera e tavolame / 01.04.07 Materiali ferrosi / 01.04.08 Canne e tubi / 01.04.09 Materiali impermeabilizzanti / 01.04.10 Materiali coibenti insonorizzanti / 01.04.11 Materiali di copertura / 01.04.12 Manufatti in cemento / 01.04.13 Vetrocemento / 01.04.14 Materiali per opere da giardiniere / 01.04.15 Materiali per opere da pittore / 01.04.16 Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica / 01.04.17 Materiali per opere in pietra naturale / 01.04.18 Materiali per pavimenti caldi / 01.04.19 Materiali per opere da carpentiere / 01.04.20 Materiali per opere da lattoniere / 01.04 21 Materiali per opere da falegname / 01.04.24 Materiali per opere da vetraio / 01.04.25 Materiali per impianti di riscaldamento / 01.04.26 Materiali per impianti idrico-sanitari / 01.04.27 Materiali per impianti elettrici / 01.04.28 Materiali riciclati
01.04.01	Zuschlagstoffe	Inerti	Zuschlagstoffe	Inerti
01.04.01.10	Ungewaschener natürlicher Grubenkies 0/30	Misto cava lavato 0/30	Ungewaschener natürlicher Grubenkies (Toutvenant), Größtkorn: 30 mm	Misto cava lavato (toutvenant) max. 30 mm	m3	m3	29,88
01.04.01.11	Ungewaschener natürlicher Grubengrobkies 0/70	Misto cava lavato 0/70	Ungewaschener natürlicher Grubengrobkies (Toutvenant), Größtkorn: 70 mm	Misto cava lavato (toutvenant) max. 70 mm	m3	m3	24,65
01.04.01.20	Gewaschener Sand „zur Betonherstellung“	Sabbia lavata per calcestruzzo.	Gewaschener Sand „zur Betonherstellung“	Sabbia lavata per calcestruzzo.
01.04.01.20.a	Körnung 0,063 - 4,000 mm	pezzatura 0,063 - 4,000 mm	Körnung 0,063 - 4,000 mm	pezzatura 0,063 - 4,000 mm	m3	m3	32,57
01.04.01.21	Ungewaschener Sand für Deckenoberbau usw.	Sabbia non lavata per massicciata ecc.	Ungewaschener Sand für Deckenoberbau usw.	Sabbia non lavata per massicciata ecc.
01.04.01.21.a	Körnung 0 - 7 mm	pezzatura 0 - 7 mm	Körnung 0 - 7 mm	pezzatura 0 - 7 mm	m3	m3	22,23
01.04.01.22	Gewaschener Kies 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	Ghiaia lavata 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	Gewaschener Kies 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	Ghiaia lavata 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	m3	m3	29,52
01.04.01.23	Gemischte Zuschlagstoffe für Beton.	Componenti inerti misti per calcestruzzo.	Gemischte Zuschlagstoffe für Beton.	Componenti inerti misti per calcestruzzo.
01.04.01.23.a	Körnung 0,075 bis 32 mm	pezzatura 0,075 fino a 32 mm	Körnung 0,075 bis 32 mm	pezzatura 0,075 fino a 32 mm	m3	m3	32,97
01.04.01.23.b	Körnung 0,075 bis 32 mm	pezzatura 0,075 fino a 32 mm	Körnung 0,075 bis 32 mm	pezzatura 0,075 fino a 32 mm	t	t	19,59
01.04.01.24	Gewaschenes Filtermaterial	Materiale filtrante lavato	Gewaschenes Filtermaterial	Materiale filtrante lavato
01.04.01.24.a	Körnung 8 - 25 mm	pezzatura 8 - 25 mm	Körnung 8 - 25 mm	pezzatura 8 - 25 mm	m3	m3	28,36
01.04.01.25	Steine mittlerer Größen	Ciottoli	Steine mittlerer Größen	Ciottoli
01.04.01.25.a	Steine mittlerer Größen, nicht gewaschen, Körnung 60 - 200mm	Ciottoli non lavati, pezzatura 60 - 200mm	Steine mittlerer Größen, nicht gewaschen, Körnung 60 - 200mm	Ciottoli non lavati, pezzatura 60 - 200mm	m3	m3	40,87
01.04.02	Bindemittel	Leganti	Bindemittel	Leganti
01.04.02.03	Hydr. Kalk NHL 5	Calce idraulica NHL 5	Hydraulischer Kalk NHL 5 in Papiersäcken	Calce idraulica NHL 5 in sacchi di carta	kg	kg	0,23
01.04.02.09	Weißkalkteig	Grassello	Weißkalkteig gelöscht, in PVC Säcken	Grassello di calce spenta, in sacchi di PVC	kg	kg	0,2
01.04.02.10	Weißkalkfeinputz	Malta pronta	Weißkalkfeinputz, teigig, in PVC Säcken	Malta e stabilitura pronte per l'uso in sacchi di PVC	kg	kg	0,13
01.04.02.11	Trockenfertigmörtel M5	Intonaco premisc. M5	Vorgemischter Trockenfertigmörtel M5, in Säcken	Intonaci premiscelati M5, in sacchi	kg	kg	0,1
01.04.02.12	Quellmörtel	Malta espansa	Quellmörtel, fertig abgemacht	Malta espansiva pronta all'uso	kg	kg	2,38
01.04.02.13	Gips	Gesso	Alabastergips, in Säcken	Gesso scagliola, in sacchi	kg	kg	0,38
01.04.02.15	Trass-Zement	Cemento pozzolanico	Trass-Zement, in Säcken	Cemento pozzolanico (trass), in sacchi	kg	kg	0,23
01.04.02.20	Weißkalk (CaO) in Schollen, in Säcken, Fässern usw. abgefüllt	Calce viva (CaO) in zolle, confezionata in sacchi, fusti ecc.	Weißkalk (CaO) in Schollen, in Säcken, Fässern usw. abgefüllt	Calce viva (CaO) in zolle, confezionata in sacchi, fusti ecc.	kg	kg	0,18
01.04.02.21	Kalkhydrat (Ca(OH)2), in Säcken, Fässern usw. abgefüllt	Idrato di calce (Ca(OH)2), confezionato in sacchi, fusti ecc.	Kalkhydrat (Ca(OH)2), in Säcken, Fässern usw. abgefüllt	Idrato di calce (Ca(OH)2), confezionato in sacchi, fusti ecc.	kg	kg	0,24
01.04.02.22	Portlandzement R32.5	Cemento Portland R32.5	Portlandzement R32.5	Cemento Portland R32.5
01.04.02.22.a	in Säcken	in sacchi	in Säcken	in sacchi	kg	kg	0,18
01.04.02.22.b	lose, im Silo	sciolto, in silo	lose, im Silo	sciolto, in silo	kg	kg	0,12
01.04.02.23	Hochfester Zement R42.5	Cemento ad alta resistenza R42.5	Hochfester Zement R42.5	Cemento ad alta resistenza R42.5
01.04.02.23.a	in Säcken	in sacchi	in Säcken	in sacchi	kg	kg	0,2
01.04.02.23.b	lose, im Silo	sciolto, in silo	lose, im Silo	sciolto, in silo	kg	kg	0,13
01.04.02.24	Spezialzement, "mäßige" Sulfatbeständigkeit	Cemento speciale, "moderata" resistenza ai solfati	Sulfatbeständiger Spezialzement (Portland, puzzolanisch, Hochofen mit niedrigem C3A-Gehalt): Beständigkeit "mäßig" (moderata)	Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno, con basso contenuto di C3A): resistenza "moderata"
01.04.02.24.a	in Säcken	in sacchi	in Säcken	in sacchi	kg	kg	0,22
01.04.02.24.b	lose, im Silo	sciolto, in silo	lose, im Silo	sciolto, in silo	kg	kg	0,15
01.04.02.25	Spezialzement, "hohe" Sulfatbeständigkeit	Cemento speciale, "alta" resistenza ai solfati	Sulfatbeständiger Spezialzement (Portland, puzzolanisch, Hochofen mit niedrigem C3A-Gehalt): Beständigkeit "hoch" (alta)	Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno con basso contenuto di C3A): resistenza "alta"
01.04.02.25.a	in Säcken	in sacchi	in Säcken	in sacchi	kg	kg	0,32
01.04.02.25.b	im Silo	in silo	im Silo	in silo	kg	kg	0,16
01.04.02.26	Spezialzement, "sehr hohe" Sulfatbeständigkeit	Cemento speciale, "altissima" resistenza ai solfati	Sulfatbeständiger Spezialzement (Portland, puzzolanisch, Hochofen mit niedrigem C3A-Gehalt): Beständigkeit "sehr hoch" (altissima)	Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno con basso contenuto di C3A): resistenza "altissima"
01.04.02.26.a	in Säcken	in sacchi	in Säcken	in sacchi	kg	kg	0,37
01.04.02.26.b	im Silo	in silo	im Silo	in silo	kg	kg	0,17
01.04.03	Künstliche Steine (Mauerziegel, Hohlblocksteine usw.)	Pietre artificiali (laterizi, blocchi, ecc.)	Künstliche Steine (Mauerziegel, Hohlblocksteine usw.)	Pietre artificiali (laterizi, blocchi, ecc.)
01.04.03.01	Vollziegel, UNI-Format: 5,5x12x25 cm	Mattoni pieni, dimensione UNI: 5,5x12x25 cm	Vollziegel, UNI-Format: 5,5x12x25 cm	Mattoni pieni, dimensione UNI: 5,5x12x25 cm	St	cad	0,54
01.04.03.02	Langlochziegel:	Foratoni:	Langlochziegel:	Foratoni:
01.04.03.02.b	8 Lochreihen, Format: 8x25x33 cm (Stückgewicht 4,0 kg)	a 8 fori, dimensione 8x25x33 cm (4,0 kg al pezzo)	8 Lochreihen, Format: 8x25x33 cm (Stückgewicht 4,0 kg)	a 8 fori, dimensione 8x25x33 (4,0 kg al pezzo)	St	cad	0,76
01.04.03.02.c	8 Lochreihen, Format: 12x33x25 cm (Stückgewicht 6,5 kg)	a 8 fori, dimensione 12x33x25 cm (6,5 kg al pezzo)	8 Lochreihen, Format: 12x33x25 cm (Stückgewicht 6,5 kg)	a 8 fori, dimensione 12x33x25 (6,5 kg al pezzo)	St	cad	1,11
01.04.03.03	Hochlochziegel, Doppel-UNI-Format: 12x12x25 cm	Mattoni multifori, dimensione doppio UNI: 12x12x25 cm	Hochlochziegel, Doppel-UNI-Format: 12x12x25 cm	Mattoni multifori, dimensione doppio UNI: 12x12x25 cm	St	cad	0,46
01.04.03.05	Hochlochziegel, Schallschluckend mit einer Rohdichte von max. 1,2 kg/dm3:	Mattone multiforo, fonoassorbente con densità massima 1,2 kg/dm3:	Hochlochziegel, Schallschluckend mit einer Rohdichte von max. 1,2 kg/dm3:	Mattone multiforo, fonoassorbente con densità massima 1,2 kg/dm3:
01.04.03.05.a	8x25x50/8,8kg	8x25x50/8,8kg	Format: 8x25x50 cm (8,8 kg), Wanddicke 8 cm	da 8x25x50 cm (8,8 kg), per spessori di 8 cm	St	cad	1,04
01.04.03.05.b	12x25x50/12kg	12x25x50/12kg	Format: 12x25x50 cm (12 kg), Wanddicke 12 cm	da 12x25x50 cm (12 kg), per spessori di 12 cm	St	cad	1,29
01.04.03.05.c	25x25x37/13,5kg	25x25x37/13,5kg	Format: 25x25x37 cm (13,5 kg), Mauerdicke 25-30 cm	da 25x25x37 cm (13,5 kg), per spessori di 25-30 cm	St	cad	1,64
01.04.03.05.d	38x25x24/18kg	38x25x24/18kg	Format: 38x25x24 cm (18 kg), Mauerdicke 38 cm	da 38x25x24 cm (18 kg), per spessori di 38 cm	St	cad	2,13
01.04.03.05.e	Format: 240/238/372	Dimensione: 240/238/372	Format 175/238/372	Dimensione: 175/238/372	St	cad	1,92
01.04.03.05.f	Format: 175/238/373	Dimensione: 175/238/373	Format: 175/238/373	Dimensione: 175/238/373	St	cad	2,31
01.04.03.06	Planziegel y=0,09 gedeckelt	Mattone a superficie piana y=0,09 coperto	Planziegel y=0,09 gedeckelt (KL)	Mattone a superficie piana y=0,09 coperto (KL)
01.04.03.06.e	Format: 365/249/247	Dimensione: 365/249/247	Format: 365/249/247	Dimensione: 365/249/247	St	cad	3,62
01.04.03.06.f	Format: 425/249/247	Dimensione: 425/249/247	Format: 425/249/247	Dimensione: 425/249/247	St	cad	4,45
01.04.03.06.g	Format: 490/249/247	Dimensione: 490/249/247	Format: 490/249/247	Dimensione: 490/249/247	St	cad	5,22
01.04.03.06.h	Format: 175/249/372	Dimensione: 175/249/372	Format: 175/249/372	Dimensione: 175/249/372	St	cad	2,19
01.04.03.09	Gipsplatten D 8cm	Tramezza gesso spess. 8cm	Wandbauplatten aus Gips, Wanddicke 8 cm	Tramezze in gesso piene, spessore 8 cm	m2	m2
01.04.03.10	Beton-Hohlblocksteine:	Blocco cavo calcestruzzo:	Hohlblocksteine aus verdichtetem Beton:	Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso:
01.04.03.10.a	12x20x50/17kg	12x20x50/17kg	Format: 12x20x50 cm (17 kg), Wanddicke 12 cm	da 12x20x50 cm (kg 17), spessore 12 cm	St	cad	1,44
01.04.03.10.b	25x20x50/31kg	25x20x50/31kg	Format: 25x20x50 cm (31 kg), Mauerdicke 25 cm	da 25x20x50 cm (31 kg), spessore cm 25	St	cad	2,59
01.04.03.10.c	30x20x50/37,5kg	30x20x50/37,5kg	Format: 30x20x50 cm (37,5 kg), Mauerdicke 30 cm	da 30x20x50 cm (kg 37,5), spessore 30 cm	St	cad	2,89
01.04.03.11	Hohlblocksteine aus Blähton-Leichtbeton:	Bloccchi cavi in conglomerato di cemento e granuli di argilla espansa:	Hohlblocksteine aus Blähton-Leichtbeton:	Bloccchi cavi in conglomerato di cemento e granuli di argilla espansa:
01.04.03.11.c	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (16kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (16 kg), spessore muratura 25 cm	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (16kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (16 kg), spessore muratura 25 cm	St	cad	3,33
01.04.03.11.d	Hochlochblocksteine Format: 30x24x30 cm (20kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 30x24x30 cm (20 kg), spessore muratura 30 cm	Hochlochblocksteine Format: 30x24x30 cm (20kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 30x24x30 cm (20 kg), spessore muratura 30 cm	St	cad	4,31
01.04.03.11.e	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 25 cm	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 25cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 25 cm	St	cad	2,48
01.04.03.11.f	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 30 cm	Hochlochblocksteine Format: 25x24x30 cm (25kg), Mauerdicke 30cm	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (25 kg), spessore muratura 30 cm	St	cad	3,33
01.04.03.13	Porenbeton-Plansteine Rohdichte 450-500 kg/m3:	Mattone in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 450-500 kg/m3:	Porenbeton-Plansteine Rohdichte 450-500 kg/m3:	Mattone in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 450-500 kg/m3:
01.04.03.13.a	Porenbeton 5,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 5,0cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 5,0cm 62,5x25 Glatt	Calcestruzzo alveolare 5,0cm 62,5x25 liscio	St	cad	1,63
01.04.03.13.b	Porenbeton 8,0cm 62,5x25 Glatt oder N+F	Calcestruzzo alveolare 8,0cm 62,5x25 liscio o maschiato	Porenbeton 8,0cm 62,5x25 Glatt oder N+F	Calcestruzzo alveolare 8,0cm 62,5x25 liscio o maschiato	St	cad	2,35
01.04.03.13.c	Porenbeton 10,0cm 62,5x25 Glatt oder N+F	Calcestruzzo alveolare 10,0cm 62,5x25 liscio o maschiato	Porenbeton 10,0cm 62,5x25 Glatt oder N+F	Calcestruzzo alveolare 10,0cm 62,5x25 liscio o maschiato	St	cad	2,95
01.04.03.13.d	Porenbeton 12,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 12,0cm 62,5x25 maschiato	Porenbeton 12,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 12,0cm 62,5x25 maschiato	St	cad	3,53
01.04.03.13.e	Porenbeton 15,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 15,0cm 62,5x25 maschiato	Porenbeton 15,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 15,0cm 62,5x25 maschiato	St	cad	4,39
01.04.03.13.f	Porenbeton 20,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 20,0cm 62,5x25 maschiato	Porenbeton 20,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 20,0cm 62,5x25 maschiato	St	cad
01.04.03.13.g	Porenbeton 24,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 24,0cm 62,5x25 maschiato	Porenbeton 24,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 24,0cm 62,5x25 maschiato	St	cad
01.04.03.13.h	Porenbeton 30,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 30,0cm 62,5x25 maschiato	Porenbeton 30,0cm 62,5x25 N+F	Calcestruzzo alveolare 30,0cm 62,5x25 maschiato	St	cad
01.04.03.14	Porenbeton-Blocksteine Rohdichte 300-400 kg/m3 lambda = 0,072-0,10 W/m2K	Blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 300-400 kg/m3 lambda = 0,072-0,10 W/m2K	Porenbeton-Blocksteine Rohdichte 300-400 kg/m3 lambda = 0,072-0,10 W/m2K	Blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 300-400 kg/m3 lambda = 0,072-0,10 W/m2K
01.04.03.14.a	Porenbeton 24cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 24cm 62,5x20 FN	Porenbeton 24cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 24cm 62,5x20 FN	St	cad	5,54
01.04.03.14.b	Porenbeton 30cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 30cm 62,5x20 FN	Porenbeton 30cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 30cm 62,5x20 FN	St	cad	7,32
01.04.03.14.c	Porenbeton 36cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 36cm 62,5x20 FN	Porenbeton 36cm 62,5x20 N+F	Calcestruzzo alveolare 36cm 62,5x20 FN	St	cad	9,03
01.04.03.14.d	Porenbeton 40cm 62,5x20 N+F	calcestruzzo cellulare 40cm 62,5x20 maschiato	Porenbeton 40cm 62,5x20 N+F	calcestruzzo cellulare 40cm 62,5x20 maschiato	St	cad
01.04.03.14.e	Porenbeton 45cm 62,5x20 N+F	calcestruzzo cellulare 45cm 62,5x20 maschiato	Porenbeton 45cm 62,5x20 N+F	calcestruzzo cellulare 45cm 62,5x20 maschiato	St	cad
01.04.03.14.f	Porenbeton 48cm 62,5x20 N+F	calcestruzzo cellulare 48cm 62,5x20 maschiato	Porenbeton 48cm 62,5x20 N+F	calcestruzzo cellulare 48cm 62,5x20 maschiato	St	cad
01.04.03.15	Hydrophobiert Porenbeton-Blocksteine Rohdichte 550-575 kg/m3 Lambda<=0,143 W/mK:	Blocchi in calcestruzzo cellulare idrofobizzato "Porenbeton" densità 550-575 kg/m3 lambda<=0,143 W/mK:	Hydrophobiert Porenbeton-Blocksteine Rohdichte 550-575 kg/m3 Lambda<=0,143 W/mK:	Blocchi in calcestruzzo cellulare idrofobizzato "Porenbeton" densità 550-575 kg/m3 lambda<=0,143 W/mK:
01.04.03.15.a	Porenbeton 10cm 62,5x25 glatt	calcestruzzo cellulare 10cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 10cm 62,5x25 glatt	calcestruzzo cellulare 10cm 62,5x25 liscio	St	cad
01.04.03.15.b	Porenbeton 12cm 62,5x20 glatt	calcestruzzo cellulare 12cm 62,5x25 liscio	Porenbeton 12cm 62,5x20 glatt	calcestruzzo cellulare 12cm 62,5x25 liscio	St	cad
01.04.03.15.c	Porenbeton 24cm 62,5x20 glatt	calcestruzzo cellulare 24cm 62,5x20 liscio	Porenbeton 24cm 62,5x20 glatt	calcestruzzo cellulare 24cm 62,5x20 liscio	St	cad
01.04.03.15.d	Porenbeton 30cm 62,5x20 glatt	calcestruzzo cellulare 30cm 62,5x20 liscio	Porenbeton 30cm 62,5x20 glatt	calcestruzzo cellulare 30cm 62,5x20 liscio	St	cad
01.04.08	Schornsteine und Rohre.	Canne e tubi	Schornsteine und Rohre.	Canne e tubi
01.04.08.03	Lüftungsschacht Fasern-Zement:	Canna esalazione in fibro-cemento:	Lüftungsschacht aus Formstücken aus Fasern-Zement (asbestfrei) mit Steckmuffe, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt:	Canne in fibro-cemento (senza amianto) con bicchiere per esalazione, sezione quadrata o rettangolare:
01.04.08.03.a	10x10cm	10x10cm	Formstück zu 3 m, Innenquerschnitt: 10x10 cm	canna da 3 m, sezione interna 10x10 cm	St	cad
01.04.08.03.b	10x15cm	10x15cm	Formstück zu 3 m, Innenquerschnitt: 10x15 cm	canna da 3 m, sezione interna 10x15 cm	St	cad
01.04.08.04	PVC-U-Rohr:	Tubo in PVC-U:	PVC-Rohre mit Steckmuffe für Lüftungen, mit Kennzeichen "B":	Tubi in materia plastica con giunto a manicotto, per ventilazione, marcato tipo "B":
01.04.08.04.a	DN 82	DN 82	Rohrstück zu 3 m, DN 82 mm, Wanddicke: 1,5 mm	tubo intero da 3 m, DN 82 mm, spessore 1,5 mm	St	cad	5,36
01.04.08.04.b	DN 100	DN 100	Rohrstück zu 3 m, DN 100 mm, Wanddicke: 1,7 mm	tubo intero da 3 m, DN 100 mm, spessore 1,7 mm	St	cad	6,91
01.04.08.04.c	DN 125	DN 125	Rohrstück zu 3 m, DN 125 mm, Wanddicke: 2,0 mm	tubo intero da 3 m, DN 125 mm, spessore 2,0 mm	St	cad	10,13
01.04.08.04.d	DN 160	DN 160	Rohrstück zu 3 m, DN 160 mm, Wanddicke: 2,6 mm	tubo intero da 3 m, DN 160 mm, spessore 2,6 mm	St	cad	17,46
01.04.08.04.e	DN 200	DN 200	Rohrstück zu 3 m, DN 200 mm, Wanddicke: 3,2 mm	tubo intero da 3 m, DN 200 mm, spessore 3,2 mm	St	cad	26,08
01.04.09	Abdichtungsstoffe	Materiali impermeabilizzanti	Abdichtungsstoffe	Materiali impermeabilizzanti
01.04.09.03	Bitumendachbahn:	Cartonfeltro bitumato:	Bitumendachbahn:	Cartonfeltro bitumato e cilindrato:
01.04.09.03.a	300 g/m2	300 g/m2	von 300 g/m2	da 300 g/m2	m2	m2	0,43
01.04.09.03.b	500 g/m2	500 g/m2	von 500 g/m2	da 500 g/m2	m2	m2	0,58
01.04.09.03.c	700 g/m2	700 g/m2	von 700 g/m2	da 700 g/m2	m2	m2	0,79
01.04.09.03.d	1000 g/m2	1000 g/m2	von 1000 g/m2	da 1000 g/m2	m2	m2	2,55
01.04.10	Dämmstoffe	Materiali coibenti e insonorizzanti	Dämmstoffe	Materiali coibenti e insonorizzanti
01.04.10.02	Glasfaser:	Fibra di vetro:	Glasfaser:	Fibra di vetro:
01.04.10.02.d	Glasvlies-Bahnen , D 3mm	feltri in teli, spess. 3mm	Glasvlies-Bahnen für die Fußböden, Dicke: ca. 3 mm	feltri a fibra lunga in teli per isolamento acustico di pavimenti, spessore ca. 3 mm	m2	m2	3,67
01.04.10.02.e	Platten, 80kg/m3, D 15mm	pannelli, 80kg/m3, spess. 15mm	druckbelastbare-kunstharzgebundene Glasfaserdämmstoffplatten, Dicke: 15 mm, Rohdichte: 80 kg/m3, für Fußböden	pannelli rigidi resinati, per isolamento acustico per pavimenti, spessore 15 mm, densità 80 kg/m3	m2	m2	3,2
01.04.10.03	Steinwolle:	Lana di roccia:	Steinwolle:	Lana di roccia feldspatica:
01.04.10.03.a	Platten, 60kg/m3	pannelli, 60kg/m3	kunstharzgebundene Platten für Wände, Rohdichte: 60 kg/m3	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3	m2cm	m2cm	1,43
01.04.10.03.b	Platten, 80kg/m3	pannelli, 80kg/m3	kunstharzgebundene Platten für Wände, Rohdichte: 80 kg/m3	pannelli resinati per pareti, densità 80 kg/m3	m2cm	m2cm	1,77
01.04.10.03.e	Platten, 150kg/m3, D 15mm	pannelli, 150kg/m3, spess. 15mm	trittfeste Platten, Rohdichte: 150 kg/m3, Plattendicke 15 mm, für die Dämmung von Fußböden	pannelli rigidi per isolamento pavimenti, densità 150 kg/m3, spessore 15 mm	m2	m2	3,2
01.04.10.04	Polystyrol als Partikelschaum in Platten: EPS	Polistirolo espanso in lastre: EPS	Polystyrol als Partikelschaum in Platten: EPS	Polistirolo espanso in lastre: EPS
01.04.10.04.a	15kg/m3	15kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 15 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 15 kg/m3	m2cm	m2cm	0,75
01.04.10.04.b	20kg/m3	20kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 20 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 20 kg/m3	m2cm	m2cm	0,83
01.04.10.04.c	25kg/m3	25kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 25 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 25 kg/m3	m2cm	m2cm	1,09
01.04.10.04.d	30kg/m3	30 kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 30 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 30 kg/m3	m2cm	m2cm	1,32
01.04.10.04.e	35kg/m3	35 kg/m3	Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte: 35 kg/m3	Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 35 kg/m3	m2cm	m2cm	1,5
01.04.10.04.f	selbstlösch. Platt.	autoesting.	selbsterlöschend, gelagert, homologiert Klasse 1, Aufpreis auf Position .04 a), b), c), d), e)	tipo autoestinguente, stagionato, omologato classe 1, sovrapprezzo alle voci .04 a), b), c), d), e)	%	%	16,8
01.04.10.05	Hartschaum als XPS Extruderschaum in Platten:	Schiuma rigida XPS espanso estruso in lastre:	Hartschaum als XPS Extruderschaum in Platten:	Schiuma rigida XPS espanso estruso in lastre:
01.04.10.05.b	33-35kg/m3	30-35kg/m3	mit Extrudierhaut, Rohdichte: 33-35 kg/m3	con pellicola, densità 30-35 kg/m3	m2cm	m2cm	1,37
01.04.10.06	Polyurethanschaumplatten, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	Lastre di schiuma poliuretanica, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	Polyurethanschaumplatten, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	Lastre di schiuma poliuretanica, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	m2cm	m2cm	1,96
01.04.10.08	Gummigranulat-Matten:	Pannelli con truciolare di gomma:	Dämmatten bestehend aus Gummigranulat und beidseitiger Deckschicht aus Bitumenpappe:	Pannelli isolanti, costituiti da due cartonfeltri bituminosi con interposto truciolare di gomma:
01.04.10.08.b	D 7mm	spess. 7mm	Dicke: 7 mm	spessore 7 mm	m2	m2	6,15
01.04.10.08.c	D 10mm	spess. 10mm	Dicke: 10 mm	spessore 10 mm	m2	m2	7,32
01.04.10.10	Natürl.- und synthetische Kautschuk-Matten, 0,75 kg/dm3	Materassino di gomma naturale e sintetiche, 0,75 kg/dm3	Ökologische Schalldämmung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk, sowie aus wiedergewonnenen Kautschuk von Autoreifen außer Gebrauch, Polyurethan-Verbindung, Dichte 0,75 kg/dm3 (+ 3%), in Matten:	Materassino ecologico fonoisolante di mescole di gomma naturale e sintetiche anche provenienti dal recupero dei pneumatici fuori uso, legati da resine poliuretaniche, densità 0,75 kg/dm3 (+ 3%), in rotoli:
01.04.10.10.a	D 3mm	spess. 3 mm	Dicke: 3 mm	spessore: 3 mm	m2	m2	5,26
01.04.10.10.b	D 4mm	spess. 4mm	Dicke: 4 mm	spessore: 4 mm	m2	m2	4,2
01.04.10.10.c	D 5mm	spess. 5mm	Dicke: 5 mm	spessore: 5 mm	m2	m2	10,13
01.04.10.10.d	D 6mm	spess. 6mm	Dicke: 6 mm	spessore: 6 mm	m2	m2	6,79
01.04.10.10.e	D 8mm	spess. 8mm	Dicke: 8 mm	spessore: 8 mm	m2	m2	15,02
01.04.10.10.f	D 10mm	spess. 10mm	Dicke: 10 mm	spessore: 10 mm	m2	m2	12,2
01.04.10.12	Holzwolle-Bauplatten zementgebunden:	Pannelli in fibra di legno e cemento:	Dämmplatten aus mineralisierter, zementgebundener Holzwolle:	Pannelli in fibra di legno, legati con cemento:
01.04.10.12.a	D 2cm	spess. 2cm	Dicke: 2 cm	spessore 2 cm	m2	m2	9,34
01.04.10.12.b	D 3cm	spess. 3cm	Dicke: 3 cm	spessore 3 cm	m2	m2	11,28
01.04.10.12.c	D 4cm	spess. 4cm	Dicke: 4 cm	spessore 4 cm	m2	m2	13,64
01.04.10.12.d	D 5cm	spess. 5cm	Dicke: 5 cm	spessore 5 cm	m2	m2	15,27
01.04.10.13	Zellulose- und Viscosefaserdämmstoff	Fibra di legno di cellulosa e viscosa	Holzfaserdämmstoff aus sauerstoffgebleichten Zellulose- und Viscosefasern, in Matten:	Coibentazione in fibra di legno di cellulosa e viscosa, in materassini:
01.04.10.13.a	Dicke: 50 mm	spessore: 50 mm	Dicke: 50 mm	spessore: 50 mm	m2	m2	12,3
01.04.10.13.b	Dicke: 75 mm	spessore: 75 mm	Dicke: 75 mm	spessore: 75 mm	m2	m2	11,64
01.04.10.13.c	Dicke: 100 mm	spessore: 100 mm	Dicke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	18,67
01.04.10.13.d	Dicke: 120 mm	spessore: 120 mm	Dicke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	21,3
01.04.10.13.e	Dicke: 150 mm	spessore: 150 mm	Dicke: 150 mm	spessore: 150 mm	m2	m2	25,54
01.04.10.13.f	Dicke: 140 mm	spessore: 140mm	Dicke: 140 mm	spessore: 140mm	m2	m2	29,8
01.04.10.14	Geschäumtes Polyäthylen	Polietilene espanso	Rollen aus geschäumtem Polyäthylen mit geschlossenem Zellengefuge in physischer Vernetzung:	Rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente:
01.04.10.14.b	Dicke: 5mm	spessore: 5mm	Dicke: 5mm	spessore: 5mm	m2	m2	2,2
01.04.11	Dachdeckungsstoffe	Materiali da copertura	Dachdeckungsstoffe	Materiali da copertura
01.04.11.01	Mönch-Nonneziegel	Coppi	Rinnenförmiger Lagerziegel (Mönch und Nonne, engobiert antik, Bedarf 40 Stück/m2)	Tegola curva di laterizio (coppi, tipo antico, 40 pezzi/m2)	St	cad	0,63
01.04.11.02	Falz-Dachziegel	Tegola piana di laterizio	Falz-Dachziegel (Doppelmuldenfalzziegel) (Bedarf 14 Stück/m2)	Tegola piana di laterizio (marsigliesi - 14 pezzi/m2)	St	cad	0,69
01.04.11.03	Falz-Dachstein	Tegola piana di cemento	Falz-Dachstein aus Beton (DR-10 Stück/m2)	Tegola piana di cemento (DR-10 pezzi/m2)	St	cad	0,84
01.04.11.04	Faserzement-Dachplatten, D 6,5mm:	Lastre in fibro-cemento, spess. 6,5mm:	Gewellte Faserplatten aus Fasern-Zement für Dachabdeckungen, naturgrau, Dicke: 6,5 mm:	Lastre ondulate in fibro-cemento per copertura, colore grigio naturale, spessore 6,5 mm:
01.04.11.04.a	gewellte Platten	lastre ondulate	gewellte ebene Platten	lastre ondulate rette	m2	m2	9,34
01.04.11.05	Polyesterharz-Platten:	Lastre in resina poliestere:	Glasfaserverstärkte Polyesterharz-Platten in den normalen Musterkatalogfarben:	Lastre in resina poliestere rinforzate con fibra di vetro, colori vari:
01.04.11.05.a	Wellplatten 375g/m2	lastre ondulate 375g/m2	Wellplatten, 375g/m2	lastre ondulate rette da 375 g/m2	m2	m2	7,04
01.04.12	Fertigteile aus Beton	Manufatti in cemento	Fertigteile aus Beton	Manufatti in cemento
01.04.12.02	Sickerschacht:	Pozzo perdente:	Sickerschacht bestehend aus vorgefertigten Betonringen:	Pozzo perdente ad anelli prefabbricati di calcestruzzo:
01.04.12.02.a	ø 125cm, H 50cm	ø 125 cm, H 50cm	ø 125 cm, Höhe: 50 cm	ø 125 cm, H = 50 cm	St	cad	102,98
01.04.12.02.b	ø 150cm, H 50cm	ø 150cm, H 50cm	ø 150 cm, Höhe: 50 cm	ø 150 cm, H = 50 cm	St	cad	107,11
01.04.12.02.c	ø 200cm, H 50cm	ø 200cm, H 50cm	ø 200 cm, Höhe: 50 cm	ø 200 cm, H = 50 cm	St	cad	155,12
01.04.12.03	Kanalschacht ohne Schachtabdeckung	Pozzetto esclusa soletta di copertura	Schacht, rechteckig mit Stufenfalz. Die angegebenen Abmessungen sind die Innenabmessungen in cm. Der Preis wird auf den cm Außenhöhe angewandt.	Pozzetti rettangolari con giunti ad incastro. Le misure indicate sono quelle interne espresse in cm. Il prezzo unitario è al cm di altezza esterna.
01.04.12.03.a	Abm. 30x30cm, mit Boden	dim. 30x30cm, con pavimento	Abmessungen 30 x 30 cm, mit Boden	dimensioni 30 x 30 cm, con pavimento	St	cad	8,25
01.04.12.03.b	Abm. 40x40cm, mit Boden	dim. 40x40cm, con pavimento	Abmessungen 40 x 40 cm, mit Boden	dimensioni 40 x 40 cm, con pavimento	St	cad	12,38
01.04.12.03.c	Abm. 50x50cm, mit Boden	dim. 50x50cm, con pavimento	Abmessungen 50 x 50 cm, mit Boden	dimensioni 50 x 50 cm, con pavimento	St	cad	20,03
01.04.12.03.d	Abm. 60x60cm, mit Boden	dim. 60x60cm, con pavimento	Abmessungen 60 x 60 cm, mit Boden	dimensioni 60 x 60 cm, con pavimento	St	cad	35,44
01.04.12.03.e	Abm. 80x80*80 cm	dim. 80x80*80cm	Abmessungen 80 x 80 *80cm	dimensioni 80 x 80*80 cm	St	cad	80,24
01.04.12.03.f	Abm. 100x100*100 cm	dim. 100x100*100cm	Abmessungen 100 x 100*100 cm	dimensioni 100 x 100*100 cm	St	cad	171,13
01.04.12.03.g	Abm. 100x120*100 cm	dim. 100x120*120cm	Abmessungen 100 x 120*100 cm	dimensioni 100 x 120*120cm	St	cad	183,48
01.04.12.04	Zusatzelement Kanalschacht:	Prolunga pozzetto:	Zusatzelement für Kanalschacht aus vorgefertigtem Betonteil:	Prolunga per pozzetto di raccordo, in elementi prefabbricati di calcestruzzo:
01.04.12.04.a	Abm. 40x40x20(H)cm	dim. 40x40x20(H)cm	Abmessungen: 40x40x20(H) cm	dimensioni 40x40x20(H) cm	St	cad	10,07
01.04.12.04.b	Abm. 50x50x25(H)cm	dim. 50x50x25(H)cm	Abmessungen: 50x50x25(H) cm	dimensioni 50x50x25(H) cm	St	cad	14,14
01.04.12.04.c	Abm. 60x60x30(H)cm	dim. 60x60x30(H)cm	Abmessungen: 60x60x30(H) cm	dimensioni 60x60x30(H) cm	St	cad	26,22
01.04.12.04.d	Abm. 80x80x50(H)cm	dim. 80x80x50(H)cm	Abmessungen: 80x80x50(H) cm	dimensioni 80x80x50(H) cm	St	cad	61,91
01.04.12.04.e	Abm. 100x100x50(H)cm	dim. 100x100x50(H)cm	Abmessungen: 100x100x50(H) cm	dimensioni 100x100x50(H) cm	St	cad	105,2
01.04.12.04.f	Abm. 100x120x50(H)cm	dim. 100x120x50(H)cm	Abmessungen: 100x120x50(H) cm	dimensioni 100x120x50(H) cm	St	cad	130,92
01.04.12.05	Randstein 12/15x30x100cm	Cordonata 12/15x30x100cm	Vorgefertigte Randsteine aus Beton der angegebenen Festigkeitsklasse C (N/mm2) / Randstein Typ "Bolzano" 12/15/30 cm	Cordonate prefabbricate di conglomerato cementizio della classe C (N/mm2) specificata / Cordone tipo "Bolzano" 12/15/30 cm
01.04.12.05.a	Randstein 12/15x30 C20/25	Cordonata 12/15x30 C20/25	C 20/25, Normaltyp	C 20/25 tipo normale	m	m	13,93
01.04.12.05.b	Randstein 12/15x30 C35/45	Cordonata 12/15x30 C35/45	C 35/45, frost- und tausalzbeständig	C 35/45 resistente a gelo e sali	m	m	16,12
01.04.12.06	Waschbetonplatten:	Lastre cls lavato:	Waschbetonplatten:	Lastre in cls, superficie in ghiaino lavato:
01.04.12.06.b	Abm. 50x50x3,5cm	dim. 50x50x3,5cm	Abmessungen: 50x50x3,5 cm, bewehrt	dimensione 50x50x3,5 cm, con armatura	m2	m2	14,38
01.04.12.07	Stelzlager Betonplatten:	Supporto lastre:	Stelzlager aus Kunststoff für Waschbetonplatten:	Supporti in materiale plastico, per lastre in cls:
01.04.12.07.a	nicht höhenverstellbar	fisso	nicht höhenverstellbar	fisso	St	cad	0,37
01.04.12.07.b	höhenverstellbar	regolabile	höhenverstellbar	regolabile	St	cad	0,49
01.04.12.08	Klärgruben	Fosse settiche	Liefern einer Klärgrube (zertifizierte Systemlösung) aus verdichteten und bewehrten Betonfertigteilen mit Fälzen, aus verdichteten und bewehrten Betonfertigteilen mit Fälzen, konischem Schachtboden, einem Abscheideraum gemäß Zulassung, Klärraum von 0,3 m³/ Einwohnerwert. Ausführung gemäß Zeichnung, Mindestnutzvolumen 2,0m³. / Inbegriffen sind: / - innenliegende Abschottungen, Schaumschutz und belüftete Schachtabdeckung, / - Zu- und Ablauf DN 100 bei einem Klärraumvolumen kleinergleich 6m³, DN 150 größer 6m³ / - Befahrbare Schachtabdeckung mit einer Nutzlast von 1000 kg/m2, Schachthals mit Inspektionsschacht DN600, / - Fugendichtung mit Zementmörtel, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, / Ausgenommen ist der Gußdeckel	Fornitura di una fossa settica (sistema certificato) a elementi prefabbricati in c.a. compresso, con raccordi a incastro, fondo conico, volume di sedimentazione secondo autorizzazione, volume di digestione di 0,3 m³/abitanti equivalenti (AE). Esecuzione conforme disegno, volume utile minimo: 2,0m³. / Sono compresi: / - paratie interne, paraschiuma e chiusini ventilati, / - afflusso e deflusso DN 100 per un volume di digestione inferiore o uguale a 6m³, DN 150 per volumi superiori a 6m³ / - soletta di copertura carrabile con carico utile di 1000 kg/m2, riduzione con pozzetto d'ispezione DN600 / - sigillatura dei giunti con malta cementizia, creazione delle aperture di raccordo con sigillatura dei punti di collegamento. / Il chiusino in ghisa è escluso.
01.04.12.08.a	6 EW	6 AE	6 EW	6 AE	St	cad
01.04.12.08.b	11 EW	11 AE	11 EW	11 AE	St	cad
01.04.12.08.c	33 EW	33 AE	33 EW	33 AE	St	cad
01.04.12.08.d	86 EW	86 AE	86 EW	86 AE	St	cad
01.04.13	Glasbausteine	Vetrocemento	Glasbausteine	Vetrocemento
01.04.13.01	Betonglas einwandig für Decken:	Diffusore a tazza per solai:	Betonglas, einwandig glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Deckenöffnungen:	Diffusore semplice a tazza, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto, per strutture orizzontali:
01.04.13.01.a	145x145x55mm	145x145x55mm	quadratisches, offenes Betonglas, 145x145x55 mm	diffusore quadrato, semplice a tazza, 145x145x55 mm	St	cad	4,94
01.04.13.01.b	200x200x70mm	200x200x70mm	quadratisches, offenes Betonglas, 200x200x70 mm	diffusore quadrato, semplice a tazza, 200x200x70 mm	St	cad	7,47
01.04.13.02	Betonglas hohl für Decken:	Diffusore a camera d'aria murat.:	Betonglas, hohl, glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Deckenöffnungen:	Diffusore a camera d'aria, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto per strutture orizzontali:
01.04.13.02.a	190x190x80mm	190x190x80mm	quadratisches, hohles Betonglas, 190x190x80 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 190x190x80 mm	St	cad	8,18
01.04.13.02.b	145x145x105mm	145x145x105mm	quadratisches, hohles Betonglas, 145x145x105 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 145x145x105 mm	St	cad	9,62
01.04.13.03	Glasbaustein massiv für Wand:	Diffusore semplice per murat.:	Glasbaustein, massiv, glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Wände:	Diffusore semplice, a superficie liscia, non riflettente, parzialmente trasparente, in vetro ricotto, per strutture verticali:
01.04.13.03.a	160x160x30mm	160x160x30mm	quadratischer Glasbaustein, 160x160x30mm	diffusore quadrato, 160x160x30mm	St	cad	5,77
01.04.13.04	Glasbaustein hohl für Wand:	Diffusore a camera d'aria per murat.:	Glasbaustein, hohl, glatt, lichtdurchlässig, blendarm, aus gepresstem Glas, für Wände:	Diffusore a camera d'aria, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto, per strutture verticali:
01.04.13.04.a	190x190x80mm	190x190x80mm	quadratischer, hohler Glasbaustein, 190x190x80 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 190x190x80 mm	St	cad	7,29
01.04.13.04.b	240x115x80mm	240x115x80mm	rechteckiger, hohler Glasbaustein, 240x115x80 mm	diffusore rettangolare a camera d'aria, 240x115x80 mm	St	cad	8,31
01.04.13.04.c	240x240x80mm	240x240x80mm	quadratischer, hohler Glasbaustein, 240x240x80 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 240x240x80 mm	St	cad	12,08
01.04.13.04.d	300x300x100mm	300x300x100mm	quadratischer, hohler Glasbaustein, 300x300x100 mm	diffusore quadrato a camera d'aria, 300x300x100 mm	St	cad	15,72
01.04.14	Material für Gärtnerarbeiten	Materiali per opere da giardiniere	Material für Gärtnerarbeiten	Materiali per opere da giardiniere
01.04.14.01	Gartenerde	Terra da coltivo	Gartenerde aus guter Mutterbodenschicht abgetragen, wurzellos und frei von Dauerunkräutern, Schotter, Bauschutt u.ä.	Terra da coltivo, proveniente da terreni produttivi, priva di radici e di piante infestanti, ciottoli, macerie, ecc.	m3	m3	14,32
01.04.14.02	Torf	Torba	Torf in Ballen zu 0,17 m3	Torba in balle da 0,17 m3	St	cad	12,7
01.04.14.03	Setzstange	Palo di conifera	Setzstange aus Nadelholz, entrindet, imprägniert, zugespitzt an der Seite des größeren Durchmessers, Durchmesser: 7-9 cm, Länge: 250 cm	Palo di conifera, scortecciato, impregnato, appuntito all'estremità del diametro maggiore, diametro maggiore, diametro da 7 a 9 cm, lunghezza 250 cm	St	cad	8,48
01.04.14.04	Saatgut für Sportplätze	Sementi per campo sportivo	Saatgut für Sportplätze (zusammengesetzt aus 50% Festuca arundinacea, NUBA-TURF, 20% Lolium perenne-LORETTA, 20% Poa pratensis-JULIA, 10% Poa pratensis-GERONIMO)	Miscuglio di sementi per campo sportivo (composto da 50% Festuca arundinacea, NUBA-TURF, 20% Lolium perenne - LORETTA, 20% Poa pratensis-JULIA, 10% Poa pratensis - GERONIMO)	kg	kg	8,61
01.04.14.05	Saatgut für Rasenplätze	Sementi per prato	Saatgut für Rasenplätze (zusammengesetzt aus 40% Lolium perenne-LORETTA, 10% Lolium perenne LISABELLE, 10% Lolium perenne-LORINA, 15%, Festuca rubra com.-WALDORF, 10% Poa pratensis-PARADE, 15% Poa pratensis-BARON)	Miscuglio di sementi per prato da giardino (composto da 40% Lolium perenne-LORETTA, 10% Lolium perenne-LISABELLE, 10% Lolium perenne - LORINA, 15% festuca rubra com.-WALDORF, 10% Poa pratensis-PARADE, 15% Poa pratensis-BARON)	kg	kg	7,9
01.04.14.06	Pflanzen H 2,5-3m:	Piante H 2,5-3m:	Pflanzen mit einer Höhe von 2,50 bis 3,00 m:	Piante altezza da 2,50 a 3,00 m:
01.04.14.06.a	Cedrus deodara	cedrus deodara	Cedrus deodara	cedrus deodara	St	cad	242,98
01.04.14.06.b	Pinus nigra austriaca	pinus nigra austriaca	Pinus nigra austriaca, verschiedenartig	pinus nigra austriaca, di varie forme	St	cad	238,68
01.04.14.06.c	Picea excelsa	picea excelsa	Picea excelsa	picea excelsa	St	cad	159,89
01.04.14.06.d	Cedrus atlantica glauca	cedrus atlantica glauca	Cedrus atlantica glauca	cedrus atlantica glauca	St	cad	232,82
01.04.14.06.e	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	St	cad	319,83
01.04.14.06.f	Pinus austriaca	pinus austriaca	Pinus austriaca	pinus austriaca	St	cad	237,45
01.04.14.06.g	Chamaecyparis	Chamaecyparis	Chamaecyparis, verschiedenartig ausgetrieben	chamaecyparis, con diversi sviluppi vegetali	St	cad	166,84
01.04.14.06.h	Cupressus	Cupressus	Cupressus, verschiedenartig	cupressus, di varie forme	St	cad	163,81
01.04.14.07	Pflanzen H 3-3,5m:	Piante H 3-3,5m:	Pflanzen, H: 3,00 bis 3,50 m:	Piante altezza da 3,00 a 3,50 m:
01.04.14.07.a	Cedrus deodara	cedrus deodara	Cedrus deodara	cedrus deodara	St	cad	264,69
01.04.14.07.b	Pinus nigra austriaca	pinus nigra austriaca	Pinus nigra austriaca, verschiedenartig	pinus nigra austriaca, di varie forme	St	cad	338,07
01.04.14.07.c	Picea excelsa	Picea excelsa	Picea excelsa	picea excelsa	St	cad	208,9
01.04.14.07.d	Cedrus atlantica glauca	Cedrus atlantica glauca	Cedrus atlantica glauca	cedrus atlantica glauca	St	cad	299,57
01.04.14.07.e	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	Magnolia grandiflora gallisonensis	magnolia grandiflora gallisonensis	St	cad	377,68
01.04.14.07.f	Pinus austriaca	pinus austriaca	Pinus austriaca	pinus austriaca	St	cad	326,84
01.04.14.07.g	Chamaecyparis	chamaecyparis	Chamaecyparis, verschiedenartig ausgetrieben	chamaecyparis, con diversi sviluppi vegetali	St	cad	184,75
01.04.14.07.h	Cupressus	cupressus	Cupressus, verschiedenartig	cupressus, di varie forme	St	cad	194,9
01.04.14.08	Pflanzen Stammumfang 12-14cm:	Piante con circonferenza tronco 12-14cm:	Pflanzen mit einem Stammumfang von 12 bis 14 cm (gemessen auf 1 m Höhe), mit Erdballen:	Piante con circonferenza tronco da 12 a 14 cm (misurata a 1 m da terra), con zolla:
01.04.14.08.a	Platanus	platanus	Platanus	platanus	St	cad	73,12
01.04.14.08.b	Acer platanoides pseudoplatanus	acer platanoides pseudoplatanus	Acer platanoides pseudoplatanus (durch Anzucht)	acer platanoides pseudoplatanus (da seme)	St	cad	74,73
01.04.14.08.c	Quercus	quercus	Quercus, verschiedenartig	quercus in varietà	St	cad	117,68
01.04.14.08.d	Acer	acer	Acer, verschiedenartig (durch Veredelung)	acer, di varie forme (d'innesto)	St	cad	95,34
01.04.14.08.e	Betula	betula	Betula, verschiedenartig	betula, di varie forme	St	cad	91,72
01.04.14.09	Pflanzen wie Pos. .08, jedoch:	Piante come alla voce precedente .08, ma:	Pflanzen wie Pos. .08, jedoch:	Piante come alla voce precedente .08, ma:
01.04.14.09.a	Stammumfang 15-18cm	circonferenza 15-18cm	mit einem Stammumfang von 15 bis 18 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 15-18 cm, maggiorazione	%	%	50,6
01.04.14.09.b	Stammumfang 18-21cm	circonferenza 18-21cm	mit einem Stammumfang von 18 bis 21 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 18-21 cm, maggiorazione	%	%	70,84
01.04.14.09.c	Stammumfang 21-25cm	circonferenza 21-25cm	mit einem Stammumfang von 21 bis 25 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 21-25 cm, maggiorazione	%	%	111,32
01.04.14.09.d	Stammumfang 25-30cm	circonferenza 25-30 cm	mit einem Stammumfang von 25 bis 30 cm, Aufpreis	circonferenza tronco 25-30 cm, maggiorazione	%	%	182,16
01.04.14.10	Sträucher H 60-80cm:	Cespugli H 60-80cm:	Sträucher, H: 60 bis 80 cm:	Cespugli, altezza da 60 a 80 cm:
01.04.14.10.a	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Cydonia, Cytisus	forsythia, weigelia, spiraea, cydonia, cytisus	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Cydonia, Cytisus	forsythia, weigelia, spiraea, cydonia, cytisus	St	cad	10,18
01.04.14.11	Sträucher H 100-120cm:	Cespugli H 100-120cm:	Sträucher, H: 100 bis 120 cm:	Cespugli, altezza da 100 a 120 cm:
01.04.14.11.a	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Hibiscus Syriacus	forsythia, weigelia, spiraea, hibiscus syriacus	Forsythie, Weigelia, Spiraea, Hibiscus Syriacus, verschiedenartig; Malus, verschiedenartig	forsythia, weigelia, spiraea, hibiscus syriacus in varietà, malus di varie forme	St	cad	20,07
01.04.14.11.b	Lagerstroemia indica	lagerstroemia indica	Lagerstroemia indica	lagerstroemia indica	St	cad	21,53
01.04.14.11.c	Magnolia soulangiana	magnolia soulangiana	Magnolia soulangiana	magnolia soulangiana	St	cad	47,54
01.04.14.11.d	Cydonia	cydonia	Cydonia, verschiedenartig	cydonia in varietà	St	cad	21,42
01.04.14.12	Niederstämmige Nadelbäume:	Conifere nane:	Niederstämmige Nadelbäume: Juniperus chiensis, verschiedenartig; Juniperus sabina, verschiedenartig; Juniperus communis, verschiedenartig; Taxus baccata, verschiedenartig; Pinus mugus, Picea, verschiedenartig:	Conifere nane: Juniperus chinensis, di varie forme, juniperus sabina, di varie forme; juniperus communis, di varie forme: taxus baccata, di varie forme; pinus mugus, picea, di varie forme:
01.04.14.12.a	Kronendurchmesser 40-50cm	diametro 40-50cm	Kronendurchmesser: 40 bis 50 cm	diametro 40/50 cm	St	cad	28,5
01.04.14.12.b	Kronendurchmesser 50-60 cm	diametro 50-60 cm	Kronendurchmesser: 50 bis 60 cm	diametro 50/60 cm	St	cad	49,51
01.04.14.13	Sträucher:	Arbusti:	Sträucher:	Arbusti:
01.04.14.13.a	Pyracantha H 60-80cm	pyracantha H 60-80cm	Pyracantha, verschiedenartig, H: 60 bis 80 cm	pyracantha, di varie forme, altezza da 60 a 80 cm	St	cad	9,69
01.04.14.13.b	Cotoneaster ø 30-40cm	cotoneaster ø 30-40cm	Cotoneaster, verschiedenartig, Durchmesser: 30 bis 40 cm	cotoneaster, di varie forme diametro da 30 a 40 cm	St	cad	4,33
01.04.14.13.c	Cotoneaster H 80-100cm	cotoneaster H 80/100cm	Cotoneaster, verschiedenartig, H: 80 bis 100 cm	cotoneaster, altezza da 80 a 100 cm	St	cad	8,1
01.04.14.13.d	Ligustrum ovalifolium und Chinensis H 80-100cm	ligustrum ovalifolium e chinensis H 80-100cm	Ligustrum ovalifolium und Chinensis, H: 80 bis 100 cm	ligustrum ovalifolium e chinensis, altezza da 80 a 100 cm	St	cad	2,97
01.04.14.13.e	Prunus laurocerasus H 80-100cm	prunus laurocerasus H 80-100cm	Prunus laurocerasus, H: 80 bis 100 cm	prunus laurocerasus, altezza da 80 a 100 cm	St	cad	11,83
01.04.14.14	Polsterpflanzen:	Piante tapezzanti:	Polsterpflanzen:	Piante pulvinate:
01.04.14.14.a	Topf-Durchmesser 9cm	vaso 9cm	Hyppericum calycinum, Vinca minor, Pachisandra terminalis, Topf-Durchmesser 9 cm	Hyppericum calycinum, vinca minor, pachisandra terminalis, vaso ø 9 cm	St	cad	2,51
01.04.14.14.b	Topf-Durchmesser 12cm	vaso 12cm	Cotoneaster dammeri, Salicifolia repens, Gualteria procumbens, Hedera, verschiedenartig, Evonimus emerald gold, Evonimus emerald queen, Topf-Durchmesser 12 cm	cotoneaster dammeri, salicifolia repens, gualteria procumbens, hedera di diverse forme, evonimus emerald gold, evonimus emerald queen, (vaso ø 12 cm)	St	cad	7,47
01.04.14.15	Kletterpflanzen H 120-160cm	Piante rampicanti H 120-160 cm	Kletterpflanzen, H: 120 bis 160 cm: Hedera helix hybernica, Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata weitchii, Lanicera periclineum, Wistaria sinensis, Bignonia radicans.	Piante rampicanti, H da 120 a 160 cm: hedera helix hybernica, parthenocissus quinquefolia, parthenocissus tricuspidata weitchii, lanicera periclineum, wistaria sinensis, bignonia radicans	St	cad	14,35
01.04.14.16	Substratmischung für intensive und estensive Dachbegrünung	Terriccio speciale per giardini pensili intensivi ed estensivi	Substratmischung für intensive und estensive Dachbegrünungen in Mehrschichtbauweise entschprechend der FLL und DDV-Richtlinien, bestehend zu etwa 3/4 aus mineralischen Leichtbaustoffen, vorwiegend Recycling-Tonziegeln und -Bims, Körnung 4/16, und etwa 1/4 Reifkompost, Ton und Faserstoffen, pH-neutral. , Feuchtgewicht ca. 1100 Kg/m3 , strukturstabil und frostbeständig, liefern und in einer Menge von 220 l/m2 (20cm) aufbringen.	Terriccio speciale per giardini pensili intensivi ed estensivi, rispondente alle normative FLL e DDV composto per circa 3/4 di sostanze minerali scelte, laterizi riciclati e pomice con granulometria 4/16 e per 1/4 di humus prodotto da compostaggio arricchito con argilla e fibre, pH neutro, peso umido ca. 1100 kg/m3, a struttura stabile e resistente al gelo, fornito e posto in opera in quantità di 220 l/m2 (20cm).	l	l	0,15
01.04.14.17	Sedumteppich	tappeto di Sedum per inverdimento pensile	Herstellen von Sedumteppich durch Pflanzenansiedlung von Sedumsprossen.	Tappeto di Sedum per l'inverdimento pensile composto da miscuglio di talee scelte.	kg	kg	1,71
01.04.15	Stoffe für Malerarbeiten	Materiali per opere da pittore	Stoffe für Malerarbeiten	Materiali per opere da pittore
01.04.15.01	Leinölfirnis	Olio di lino cotto	Leinölfirnis	Olio di lino cotto	l	l	4,6
01.04.15.02	Lösungs- und Verdünnungsmittel:	Solventi, diluenti:	Lösungs- und Verdünnungsmittel	Solventi, diluenti
01.04.15.02.a	Terpentin	acquaragia	Terpentin, mineralisch	acquaragia minerale	l	l	2,55
01.04.15.02.b	Kunstharzlösungsmittel	solvente per sintetici	Lösemittel für Kunstharzlacke	solvente per smalti sintetici	l	l	3,17
01.04.15.02.c	für Epoxidharzlacke	per epossidici	Lösemittel für Epoxidharzlacke	solvente per smalti epossidici	l	l	4,29
01.04.15.03	Spachtelmassen:	Stucchi:	Spachtelmassen:	Stucchi:
01.04.15.03.a	hydr. abbindende Spachtelmasse	emulsionati in acqua	hydraulisch abbindende Spachtelmasse	emulsionati in acqua	kg	kg	2,34
01.04.15.03.b	Kunstharz-Spachtelmasse	sintetici	Kunstharz-Spachtelmasse	sintetici	kg	kg	5,63
01.04.15.03.c	Epoxidharz-Spachtelmasse	epossidici	Epoxidharz-Spachtelmasse	epossidici	kg	kg	7,54
01.04.15.04	Fungizidlösung	Soluzione antimuffa	Fungizidlösung	Soluzione antimuffa	l	l	7,83
01.04.15.05	Kunstharzlösung zur Tiefengrundierung	Consolidante a solvente per intonaci	Kunstharzlösung zur Tiefengrundierung mineralischer Untergründe	Consolidante a solvente per intonaci	l	l	11,74
01.04.15.06	Abbeizmittel:	Sverniciatore:	Abbeizmittel	Sverniciatore
01.04.15.06.a	lösungsmittelbasis	solvente	lösungsmittelbasis	a solvente	l	l	7,23
01.04.15.06.b	bio	bio	biologisch abbaubar	biodegradabile	l	l	12,51
01.04.15.07	Sand in Säcken:	Sabbia nazionale in sacchi:	Sand in Säcken:	Sabbia nazionale in sacchi:
01.04.15.07.a	Quarzsand	quarzifera	Quarzsand	quarzifera	kg	kg	0,19
01.04.15.07.b	Siliziumsand	silicea	Siliziumsand	silicea	kg	kg	0,12
01.04.15.08	Weiße Kalkfarbe	Pittura bianca alla calce	Weiße Kalkfarbe	Pittura bianca alla calce	l	l	1,59
01.04.15.09	Tempera	Tempera	Tempera in weißem Farbton (Mischpolymerisatharz-Dispersion)	Tinta a tempera bianca (idropittura non lavabile)	l	l	2,42
01.04.15.10	Kunststoffdisp.:	Idropitture bianche:	Kunststoffdispersion in weißem Farbton:	Idropitture bianche:
01.04.15.10.a	für Innen	per interni	für Innenflächen	per interni	l	l	4,34
01.04.15.10.b	Akrylpolymerisat für Außen	acriliche per esterni	Akrylpolymerisat für Außenflächen	acriliche per esterni	l	l	6,83
01.04.15.10.c	Akrylpolymerisatfarb. für Außen	acriliche	Akrylpolymerisat in gängigen Farben für Außenflächen	acriliche a colori di base correnti per esterni	l	l	7,34
01.04.15.11	Absperrmittel:	Fondi isolanti:	Absperrmittel:	Fondi isolanti:
01.04.15.11.a	Kunststoffdisp.	resine in disp.	Kunststoffdispersion (wasserverdünnbar)	resine in dispersione all'acqua	l	l	4,76
01.04.15.11.b	Bindemittellösung	a solvente	Bindemittellösung (lösemittelverdünnbar)	a solvente	l	l	6,33
01.04.15.12	Ölfarben:	Pittura oleosa:	Ölfarben:	Pittura oleosa:
01.04.15.12.b	Matt-Ölfarbe	opaca bianca tipo cementite	Matt-Ölfarbe	opaca bianca tipo cementite	l	l	10,51
01.04.15.13	Lackfarben:	Pitture oleosintetiche:	Lackfarben:	Pitture oleosintetiche/smalti:
01.04.15.13.a	Alkydharz/Eisenoxydrot	all'ossido di ferro	für Grundbeschichtungen von Metallflächen: Alkydharz/Eisenoxydrot	di fondo, per superfici ferrose: oleosintetica all'ossido di ferro	l	l	9,05
01.04.15.13.c	Öl-Lackfarbe weiß	bianca a smalto	für Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Öl-Lackfarbe in weißem Farbton	intermedie e di finitura: smalto con colore bianco	l	l	11,28
01.04.15.13.d	Öl-Lackfarbe	colori di base	für Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Öl-Lackfarbe in gängigen Farbtönen	intermedie e di finitura: smalto con colori di campionatura	l	l	12,67
01.04.15.14	Alkydharzlackfarbe:	Pitture sint. alchidiche:	Alkydharzlackfarben:	Pitture sintetiche alchidiche:
01.04.15.14.a	Alkydharz/Zinkchromat	al cromato di zinco	für Grundbeschichtungen von Metallflächen: Alkydharz/Zinkchromat	di fondo, per superfici ferrose: antiruggine oleosintetica al cromato di zinco	l	l	9,45
01.04.15.14.b	weiß glänzend	bianche lucide	Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Alkydharzlackfarbe, weiß, glänzend	intermedie di finitura: smalto sintetico-alchidico bianco lucido	l	l	14,5
01.04.15.14.c	weiß matt	bianche satinate	Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Alkydharzlackfarbe, weiß, matt	intermedie di finitura: smalto sintetico-alchidico bianco satinato	l	l	14,5
01.04.15.14.d	farbig	colori base	Zwischen- und Schlussbeschichtungen: Alkydharzlackfarbe in gängigen oder matten Farbtönen	intermedie di finitura: smalto sintetico alchidico nei colori di campionatura o satinato	l	l	15,08
01.04.15.16	2K-Polyurethanlackfarbe:	Pitture poliuretaniche 2 comp.:	Zweikomponenten-Polyurethanlackfarbe:	Pitture poliuretaniche a due componenti:
01.04.15.16.a	weiß	bianche	für Zwischen- und Deckbeschichtungen: weiß, nicht vergilbend	intermedie e di finitura: bianche non ingiallenti	l	l	16,68
01.04.15.16.b	farbige	colori base	für Zwischen- und Deckbeschichtungen: gängige Farben, nicht vergilbend	intermedie e di finitura: colori correnti non ingiallenti	l	l	17,83
01.04.15.17	Farblose Kunstharzlacke:	Vernici trasparenti:	Farblose Kunstharzlacke:	Vernici trasparenti flatting:
01.04.15.17.a	Alkydharzlack	alchidiche	Alkydharzlack	alchidiche	l	l	15,84
01.04.15.17.b	Polyurethanharzlack	poliuretaniche	Polyurethanharzlack	poliuretaniche monocomponente	l	l	18,45
01.04.15.18	Imprägnierungsmittel:	Vernici idrorepellenti:	Imprägnierungsmittel:	Vernici idrorepellenti:
01.04.15.18.a	Siliconharz	siliconiche	mit lösungsmittelhaltigem Siliconharz	siliconiche a solvente	l	l	8,99
01.04.15.18.b	Akryl-Mischpolymerisat	acriliche	auf Kunststoffbasis von Akryl-Mischpolymerisat	acriliche	l	l	15,04
01.04.15.19	Lösemittelfreie Holzlasur	Vernice senza solventi	Lösemittelfreie Holzlasur ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe:	Vernice senza solventi di supporti in legno senza sostanze protettive biocide:
01.04.15.19.a	farbig glänzend	colorato	farbig glänzend, für innen und außen	colorato, per interni ed esterni	l	l	22,39
01.04.15.19.b	farblos leicht honigtönend	incolore con leggera tonalità miele	farblos leicht honigtönend, für innen	incolore con leggera tonalità miele, per interni	l	l	19,33
01.04.15.20	Lösemittelfreier Decklack für Holz	Smalto coprente per legno	Lösemittelfreier Decklack für Holz ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe:	Smalto coprente senza solventi di supporti in legno senza sostanze protettive biocide:
01.04.15.20.a	farbig glänzend	colorato brillante	farbig glänzend, für innen und außen	colorato brillante, per interni ed esterni	l	l	35,61
01.04.15.20.b	farbig seidenmatt	colorato opaco	farbig seidenmatt, für innen	colorato opaco, per interni	l	l
01.04.15.21	Lösemittelfreier Decklack für Metallflächen	Smalto coprente senza solventi per superfici metalliche	Lösemittelfreier Decklack für Metallflächen	Smalto coprente senza solventi per superfici metalliche
01.04.15.21.a	farbig glänzend	colorato brillante	farbig glänzend, für innen und außen	colorato brillante, per interni ed esterni	l	l	35,61
01.04.15.21.b	farbig seidenmatt	colorato opaco	farbig seidenmatt, für innen	colorato opaco, per interni	l	l	35,61
01.04.15.22	Grundierung für Hölzer-und Holzwerkstoffe	Fondo per legno e suoi derivati	Grundierung für Hölzer-und Holzwerkstoffe:	Fondo per legno e suoi derivati:
01.04.15.22.a	Lösemittelhaltige, biozidfreie Grundierung:	Fondo con solvente privo di biocidi:	Lösemittelhaltig mit Orangenöl, biozidfreie; speichel-und schweißecht	solvente a base di oglio di arancio, privo di biocidi; resistenza a saliva e al sudore	l	l	21,65
01.04.16	Stoffe für keramische Fliesen und Plattenarbeiten	Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica	Stoffe für keramische Fliesen und Plattenarbeiten	Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica
01.04.16.01	Rote Steinzeugplatten	Grès rosso	Rote Steinzeugplatten mit glatter Oberfläche, quadratisch bzw. rechteckig:	Piastrelle per pavimenti in grès rosso, superficie liscia, quadrate o rettangolari:
01.04.16.01.a	7,5x15cm	7,5x15cm	7,5x15 cm, Dicke 8-9 mm	7,5x15 cm, spessore 8-9 mm	m2	m2	7,17
01.04.16.01.b	10x10cm	10x10cm	10x10 cm, Dicke 8-9 mm	10x10 cm, spessore 8-9 mm	m2	m2	9,32
01.04.16.01.c	10x20cm	10x20cm	10x20 cm, Dicke 8-9 mm	10x20 cm, spessore 8-9 mm	m2	m2	7,61
01.04.16.02	Einbrandplatten	Piastrelle monocottura	Bodenbelag aus keramischen Einbrandplatten aus rotem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle per pavimenti in monocottura, ad impasto rosso, superficie smaltata:
01.04.16.02.a	10x20cm	10x20cm	10x20 cm	10x20 cm	m2	m2	14,32
01.04.16.02.b	20x20cm, geflammt	20x20cm, tipo fiammato	20x20 cm, geflammt	20x20 cm, tipo fiammato	m2	m2	15,24
01.04.16.02.c	20x20cm, einfarbig	20x20cm, tipo tinte unite	20x20 cm, einfarbig (uni)	20x20 cm, tipo tinte unite	m2	m2	16,78
01.04.16.02.d	30x30cm, geflammt	30x30cm, tipo fiammato	30x30 cm, geflammt	30x30 cm, tipo fiammato	m2	m2	18,41
01.04.16.02.e	30x30cm, einfarbig	30x30cm, tipo tinte unite	30x30 cm, einfarbig (uni)	30x30 cm, tipo tinte unite	m2	m2	21,43
01.04.16.02.f	30x30cm, gemustert	30x30cm, tipo decorati	30x30 cm, gemustert	30x30 cm, tipo decorati	m2	m2	30,63
01.04.16.03	Einbrandplatten:	Piastrelle monocottura:	Bodenbelag aus keramischen Einbrandplatten aus weißem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle per pavimenti in monocottura, ad impasto bianco, superficie smaltata:
01.04.16.03.a	20x20cm, einfarbig	20x20cm, tipo monocolore	20x20 cm, einfarbig (uni)	20x20 cm, tipo monocolore	m2	m2	19,61
01.04.16.03.b	30x30cm, einfarbig	30x30cm, tipo monocolore	30x30 cm, einfarbig (uni)	30x30 cm, tipo monocolore	m2	m2	23,95
01.04.16.03.c	40x40cm, einfarbig	40x40cm, tipo monocolore	40x40 cm, einfarbig (uni)	40x40 cm, tipo monocolore	m2	m2	32,91
01.04.16.04	Steinzeug-Platten:	Piastrelle grès porcellanato:	Bodenbelag aus Platten aus feinem Steinzeug mit eingefärbter Körpermasse, unglasierte Oberfläche:	Piastrelle per pavimenti in grès fine porcellanato colorato in pasta, superficie non smaltata:
01.04.16.04.a	20x20cm, einfarbig	20x20cm, tinta unita	20x20 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche eben	20x20 cm, tinta unita, superficie piana	m2	m2	25,63
01.04.16.04.b	20x20cm, einfarbig, rutschhemmend	20x20cm, tinta unita, antiscivolo	20x20 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche als Netzprofil, rutschhemmend	20x20 cm, tinta unita, superficie incisa a maglia, antiscivolo	m2	m2	21,24
01.04.16.04.c	20x20cm, einfarbig, geschliffen	20x20cm, tinta unita, levigata	20x20 cm, einfarbig, Oberfläche geschliffen	20x20 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	74,89
01.04.16.04.d	20x20cm, einfarbig, mit Schieferstruktur	20x20cm, tinta unita, tipo ardesia	20x20 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche mit Schieferstruktur	20x20 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	21,4
01.04.16.04.e	30x30cm, einfarbig	30x30cm, tinta unita	30x30 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche eben	30x30 cm, tinta unita, superficie piana	m2	m2	24,6
01.04.16.04.f	30x30cm, einfarbig, mit Schieferstruktur	30x30cm, tinta unita, tipo ardesia	30x30 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche mit Schieferstruktur	30x30 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	25,65
01.04.16.04.g	30x30cm, einfarbig, geschliffen	30x30cm, tinta unita, levigate	30x30 cm, einfarbig, (uni), Oberfläche geschliffen	30x30 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	64,19
01.04.16.05	Steinzeug-Platten:	Piastrelle grès porcellanato:	Bodenbelag aus Platten aus feinem Steinzeug mit eingefärbter Körpermasse, glatte Oberfläche:	Piastrelle per pavimenti in grès fine porcellanato colorato in pasta, superficie liscia:
01.04.16.05.g	20x20 cm, graniten, Oberfläche natur	20x20cm, tipo graniti, superfice naturale	20x20 cm, graniten, Oberfläche natur	20x20cm, tipo graniti, superfice naturale	m2	m2	14,93
01.04.16.05.h	20x20 cm graniten, Oberfläche rutschhemmend	20x20cm, tipo graniti, superfice antisdrucciolo	20x20 cm graniten, Oberfläche rutschhemmend	20x20cm, tipo graniti, superfice antisdrucciolo	m2	m2	15,5
01.04.16.05.i	30x30 cm, graniten, Oberfläche natur	30x30cm, tipo graniti, superfice naturale	30x30 cm, graniten, Oberfläche natur	30x30cm, tipo graniti, superfice naturale	m2	m2	15,88
01.04.16.05.j	30x30 cm, graniten, Oberfläche rutschhemmend	30x30cm, tipo graniti superfice antisdrucciolo	30x30 cm, graniten, Oberfläche rutschhemmend	30x30cm, tipo graniti superfice antisdrucciolo	m2	m2	16,45
01.04.16.05.k	30x60cm natur, Oberfläche rutschhemmend	30x60 tipo naturale, superfice antisdrucciolo	30x60cm natur, Oberfläche rutschhemmend	30x60 tipo naturale, superfice antisdrucciolo	m2	m2	37,57
01.04.16.05.l	60x60cm 40x80 Oberfläche natur	60x60cm 40x80 cm superfice naturale	60x60cm 40x80 Oberfläche natur	60x60cm 40x80 cm superfice naturale	m2	m2	42,12
01.04.16.05.m	60x120cm/40x120/30x120 Oberfläche natur	60x120cm/40x120/30x120 superfice naturale	60x120cm/40x120/30x120 Oberfläche natur	60x120cm/40x120/30x120 superfice naturale	m2	m2	57,3
01.04.16.05.n	75x75cm Oberfläche natur	75x75cm superfice naturale	75x75cm Oberfläche natur	75x75cm superfice naturale	m2	m2	41,75
01.04.16.05.o	75x150cm Oberfläche natur	75x150cm superfice naturale	75x150cm Oberfläche natur	75x150cm superfice naturale	m2	m2	57,68
01.04.16.05.p	80x80cm Oberfläche natur	80x80cm superfice naturale	80x80cm Oberfläche natur	80x80cm superfice naturale	m2	m2	59,58
01.04.16.05.q	100x100cm 120x120 natur	100x100cm + 120x120 naturale	100x100cm 120x120 natur	100x100cm + 120x120 naturale	m2	m2	79,13
01.04.16.05.r	80x180cm 90x180 Oberfläche natur	80x180cm + 90x180 superfice naturale	80x180cm 90x180 Oberfläche natur	80x180cm + 90x180 superfice naturale	m2	m2	70,59
01.04.16.05.s	30x30 cm graniten, Nasenstufenplatte	30x30cm, tipo graniti, gradino con becco civetta	30x30 cm graniten, Nasenstufenplatte	30x30cm, tipo graniti, gradino con becco civetta	St	cad	5,43
01.04.16.05.t	30x60cm graniten, Winkelplatte für Stufen	30x60 cm, tipo graniti, gradino con becco civetta	30x60cm graniten, Winkelplatte für Stufen	30x60 cm, tipo graniti, gradino con becco civetta	St	cad	26,7
01.04.16.05.u	120x32x4 cm Stufenplatte mit abgerundeten Kanten, graniten natur	120x32x4 cm gradone con bordi arrontondati, tipo graniti naturale	120x32x4 cm Stufenplatte mit abgerundeten Kanten, graniten natur	120x32x4 cm gradone con bordi arrontondati, tipo graniti naturale	St	cad	122,96
01.04.16.06	Frostbeständige Platten:	Piastrelle Klinker ingelive:	Bodenbelag aus stranggepressten frostbeständigen Keramik-Platten:	Piastrelle per pavimenti in Klinker trafilato, resistenti al gelo:
01.04.16.06.a	13x26cm ; 25x25cm ; 30x30cm ; 24x48cm	13x26cm ; 25x25cm ; 30x30cm ; 24x48cm	13x26cm ; 25x25cm ; 30x30cm ; 24x48cm	13x26cm ; 25x25cm ; 30x30cm ; 24x48cm	m2	m2	20,34
01.04.16.06.c	Winkelplatte für Stufe, 5x13,5x24cm	angolare per gradino 5x13,5x24cm	Winkelplatte für Stufe, 5x13,5x24cm	angolare per gradino 5x13,5x24cm	St	cad	8,39
01.04.16.06.d	Stufenplatte, 24x34cm	elemento gradino 24x34cm	Stufenplatte, 24x34 cm (Dicke 5 mm)	elemento gradino 24x34 cm (spessore 5 mm)	St	cad	15,94
01.04.16.07	Cotto Toscano-Platten:	Mattonelle cotto toscano:	Bodenbelag "Cotto toscano" aus keramischen, stranggepressten, frostsicheren Platten mit Tonmasse und Oberfläche in rot-braunem Naturfarbton:	Mattonelle per pavimenti in cotto toscano trafilato ingelivo, con pasta e superficie rosso naturale:
01.04.16.07.a	30x30cm, feingeschliffen	30x30cm, levigata	30x30 cm, Oberfläche eben feingeschliffen	30x30 cm, superficie levigata fine	m2	m2	61,99
01.04.16.07.b	40x40cm, feingeschliffen	40x40cm, levigata	40x40 cm, Oberfläche eben feingeschliffen	40x40 cm, superficie levigata fine	m2	m2	79,01
01.04.16.07.c	30x30cm, rauh	30x30cm, ruvida	30x30 cm, rauhe, Oberfläche rutschhemmend (vor dem Brand geschurt)	30x30 cm, superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole	m2	m2	25,74
01.04.16.07.d	40x40cm, rauh	40x40cm, ruvida	40x40 cm, rauhe, Oberfläche rutschhemmend (vor dem Brand geschurt)	40x40 cm, superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole	m2	m2	41,73
01.04.16.07.e	30x30cm, Oberfläche stranggepr.	30x30cm, superficie originale	30x30 cm, Oberfläche original stranggezogen	30x30 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	17,69
01.04.16.07.f	40x40cm, Oberfläche stranggepr.	40x40cm, superficie originale	40x40 cm, Oberfläche original stranggezogen	40x40 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	38,56
01.04.16.07.g	Winkelplatte für Stufe, 30x35cm, feingeschliffen	gradino sagomato 30x35cm, levigato	Winkelplatte für Stufe, 30x35 cm, Oberfläche feingeschliffen, maßhaltig	gradino sagomato 30x35 cm, superficie levigata, rettificato	m	m	77,35
01.04.16.07.h	Winkelplatte für Stufe, 30x35cm	gradino sagomato 30x35cm	Winkelplatte für Stufe, 30x35 cm, Oberfläche rauh (vor dem Brand geschurt)	gradino sagomato 30x35 cm, rustico arrotato prima della cottura	m	m	39,23
01.04.16.08	Wandfliesen:	Piastrelle da rivestimento:	Wandverkleidung aus keramischen Einbrandfliesen aus rotem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle da rivestimento in monocottura ad impasto rosso, superficie smaltata:
01.04.16.08.a	15x15cm, weiß	15x15cm, bianco	15x15 cm, weiß	15x15 cm, colore bianco	m2	m2	24,44
01.04.16.08.c	15x15cm, lebhafte Farben	15x15cm, colori forti	15x15 cm, lebhafte Farben	15x15 cm, colori forti	m2	m2	21,76
01.04.16.08.d	20x20cm, weiß	20x20cm, bianco	20x20 cm, weiß	20x20 cm, colore bianco	m2	m2	21,76
01.04.16.08.e	20x20cm, lebhafte Farben	20x20cm, colori forti	20x20 cm, lebhafte Farben	20x20cm, colori forti	m2	m2	29,09
01.04.16.08.h	20X20cm dekoriert	20X20cm decorati	20X20cm dekoriert	20X20cm decorati	m2	m2	39,9
01.04.16.08.i	25x38cm ; 20x50cm ; 30X60cm weiß matt/glänzig	25x38cm ; 20x50cm ; 30X60cm bianco opaco/lucido	25x38cm ; 20x50cm ; 30X60cm weiß matt/glänzig	25x38cm ; 20x50cm ; 30X60cm bianco opaco/lucido	m2	m2	25,05
01.04.16.08.j	25X38cm ; 30X60cm dekoriert	25X38cm ; 30X60cm decorati	25X38cm ; 30X60cm dekoriert	25X38cm ; 30X60cm decorati	m2	m2	22,58
01.04.16.08.k	30x120cm ; 40x120cm ; 30x100cm ; 50x100cm ; 60x120cm dekoriert	30x120cm ; 40x120cm ; 30x100cm ; 50x100cm ; 60x120cm decorati	30x120cm ; 40x120cm ; 30x100cm ; 50x100cm ; 60x120cm dekoriert	30x120cm ; 40x120cm ; 30x100cm ; 50x100cm ; 60x120cm decorati	m2	m2	76,09
01.04.16.09	Wandfliesen:	Piastrelle da rivestimento:	Wandverkleidung aus keramischen Einbrandfliesen aus weißem Scherben, mit Glasur:	Piastrelle da rivestimento in monocottura ad impasto bianco, superficie smaltata:
01.04.16.09.a	20x25cm, einfarbig	20x25cm, tinte unite	20x25 cm, einfarbig (uni)	20x25 cm, tinte unite	m2	m2	18,51
01.04.16.10	Wandsockel:	Zoccolino battiscopa:	Wandsockel:	Zoccolino battiscopa:
01.04.16.10.a	rote Steingutplatten H 7,5cm	grès rosso, H 7,5cm	rote Steingutplatten (grès rosso), H = 7,5 cm, L=30cm	grès rosso, H = 7,5 cm, L=30cm	m	m	9,5
01.04.16.10.b	Steinzeug frostbeständig H 10cm	grès porcellanato, H 10cm	feines Steinzeug, H = 10 cm, L=30cm	grès porcellanato, H = 10 cm, L=30cm	m	m	9,37
01.04.16.10.c	Steinzeug mit Hohlkehle H 10cm	grès porcellanato con gola, H 10cm	feines Steinzeug mit Hohlkehle, H = 10 cm, L=20cm	grès porcellanato con gola, H = 10 cm, L=20cm	m	m	14,8
01.04.16.10.d	Steinzeug frostbeständig H 6cm	grès porcellanato, H 6cm	feines Steinzeug mit Hohlkehle, H = 6 cm, L=60cm	grès porcellanato, H 6cm, L=60cm	m	m	12,13
01.04.16.11	Hartwachs für Fußboden	Cera solida per pavimenti	Hartwachs für Fußboden bestehend aus lösemittelfreien Bienenwachs-und Pflanzenwachsbalsam, für innen, transparent für unglasierte Tonfliesen.	Cera solida per pavimenti composto dal balsamo di cera d'api e cera vegetale, priva di solventi, per interni, trasparente per pavimenti in piastrelle non smaltate.	l	l	18,05
01.04.16.12	Holzoptikfliesen	Piastrella finta legno	Holzoptikfliesen / Feinsteinzeug in Holzoptik mit eben oder rutschfester Oberfläche für den Innenbereich	Piastrella finta legno / Gres porcellanato con effetto legno per interni con superficie liscia o antiscivolo
01.04.16.12.a	20x80 13x100cm rutschfest	20x80 13x100cm antiscivolo	20x80 13x100cm rutschfest	20x80 13x100cm antiscivolo	m2	m2	31,12
01.04.16.12.b	20x120 30x120 cm rutschfest	20x120 30x120cm antiscivolo	20x120 30x120 cm rutschfest	20x120 30x120cm antiscivolo	m2	m2	55,03
01.04.16.13	Stelzlagerfliese 2cm	piastrelle su supporti 2cm	Stelzlagerfliese 2cm / Feinsteinzeug für den Aussenbereich Balkon/Terrassen mit einer Stärke von 2 cm mit rutschfester Oberfläche und frostbeständig	Piastrelle per posa su piedini 2cm / Gres porcellanato per esterni balconi o Terrazze Spessore 2cm con superficie antiscivolo e resistenti al gelo
01.04.16.13.a	60x60cm	60x60cm	60x60cm	60x60cm	m2	m2	49,97
01.04.16.13.b	40x120cm ; 60x120cm ; 50X100cm ; 80x80cm	40x120 ; 60x120 ; 50x100 ; 80x80cm	40x120cm ; 60x120cm ; 50X100cm ; 80x80cm	40x120 ; 60x120 ; 50x100 ; 80x80cm	m2	m2	68,31
01.04.16.13.c	80x180cm	80x180cm	80x180cm	80x180cm	m2	m2	72,74
01.04.16.13.d	120x120cm rutschfest	120x1200 cm antiscivolo	120x120cm rutschfest	120x1200 cm antiscivolo	m2	m2	84,38
01.04.16.13.e	120x240 rutschfest	120x240 cm antiscivolo naturale	120x240 rutschfest	120x240 cm antiscivolo naturale	m2	m2	106,73
01.04.16.13.f	Tropfnasen mit Entwässerungsschlitze	Profili gocciolatoi con fessura	Tropfnasen mit Entwässerungsschlitze	Profili gocciolatoi con fessura	m	m	19,08
01.04.16.13.g	Verbindungstück	giunzioni	Verbindungstück	giunzioni	St	cad	6,01
01.04.16.13.h	Ecken	Angoli	Ecken	Angoli	St	cad	25,89
01.04.17	Stoffe für Naturwerksteinarbeiten	Materiali per opere in pietra naturale	Stoffe für Naturwerksteinarbeiten	Materiali per opere in pietra naturale
01.04.17.01	Granit:	Granito:	Granit / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 120x60 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Granito / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni massime pari a 120x60 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, con coste fresate:
01.04.17.01.a	Rosa Beta D 2cm	rosa beta spess. 2cm	Granit Rosa Beta (Sardinien), Dicke: 2 cm	granito rosa beta (Sardegna), spessore 2 cm	m2	m2	55,96
01.04.17.01.b	Rosa Beta D 3cm	rosa beta spess. 3cm	Granit Rosa Beta (Sardinien), Dicke: 3 cm	granito rosa beta (Sardegna), spessore 3 cm	m2	m2	74,48
01.04.17.01.c	Grigio Perla D 2cm	grigio perla spess. 2cm	Granit Grigio Perla (Sardinien), Dicke: 2 cm	granito grigio perla (Sardegna), spessore 2 cm	m2	m2	78,09
01.04.17.01.d	Grigio Perla D 3cm	grigio perla spess. 3cm	Granit Grigio Perla (Sardinien), Dicke: 3 cm	granito grigio perla (Sardegna), spessore 3 cm	m2	m2	103,63
01.04.17.01.e	Balmoral, rot D 2cm	Balmoral rosso spess. 2cm	Granit Balmoral, rot (Schweden), Dicke: 2 cm	granito Balmoral rosso (Svezia), spessore 2 cm	m2	m2	92,12
01.04.17.01.f	Balmoral, rot D 3cm	Balmoral rosso spess. 3cm	Granit Balmoral, rot (Schweden), Dicke: 3 cm	granito Balmoral rosso (Svezia), spessore 3 cm	m2	m2	124,57
01.04.17.02	Travertin:	Travertino:	Travertin / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 130x65 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Travertino / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 130x65 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, con coste fresate:
01.04.17.02.a	Romano, hell D 2cm	romano chiaro spess. 2cm	Travertino Romano, Navona (Latium), Dicke: 2 cm	travertino romano Navona (Lazio), spessore 2 cm	m2	m2	86,13
01.04.17.02.b	Romano, hell D 3cm	romano chiaro spess. 3cm	Travertino Romano, Navona (Latium), Dicke: 3 cm	travertino romano Navona (Lazio), spessore 3 cm	m2	m2	115,83
01.04.17.02.c	Romano, classico D 2cm	romano classico spess.2cm	Travertino Romano, Typ classico (Latium), Dicke: 2 cm	travertino romano classico (Lazio), spessore 2 cm	m2	m2	66,13
01.04.17.02.d	Romano, classico D 3cm	romano classico spess. 3cm	Travertino Romano, Typ classico (Latium), Dicke: 3 cm	travertino romano classico (Lazio), spessore 3 cm	m2	m2	90,1
01.04.17.02.e	Romano, dunkel D 2cm	romano noce spess. 2cm	Travertino Romano, dunkel (Latium), Dicke: 2 cm	travertino romano noce (Lazio), spessore 2 cm	m2	m2	73,86
01.04.17.02.f	Romano, dunkel D 3cm	romano noce spess. 3cm	Travertino Romano, dunkel (Latium), Dicke: 3 cm	travertino romano noce (Lazio), spessore 3 cm	m2	m2	97,02
01.04.17.03	Porphyr D 2-5:	Porfido spess. 2-5:	Porphyr / Bruchplatten, Dicke 2-5 cm, mit spaltrauhen Oberflächen, mit gefrästen Kantenflächen, in Längsbahnen:	Porfido / Lastre a spacco naturale di cava, spessore 2-5 cm, con faccia vista a spacco rustico, coste segate, lunghezza a correre:
01.04.17.03.a	Porphyr B 15-19cm	porfido largh. 15-19cm	lokaler Porphyr, Breite: 15-19 cm	porfido locale, larghezza 15-19 cm	m2	m2	63,86
01.04.17.03.b	Porphyr B 20-40cm	porfido largh. 20-40cm	lokaler Porphyr, Breite: 20-40 cm	porfido locale, larghezza 20-40 cm	m2	m2	55,93
01.04.17.03.c	Porphyr B 20-40cm, auf Maß	porfido largh.20-40cm, misure fisse	lokaler Porphyr, Breite: 20-40 cm, auf Maß	porfido locale, larghezza 20-40cm, misure fisse	m2	m2	67,62
01.04.17.03.d	Porphyr B 50-60cm	porfido largh. 50-60cm	lokaler Porphyr, Breite: 50-60 cm	porfido locale, larghezza 50-60 cm	m2	m2	69,3
01.04.17.04	Sandstein:	Arenarie:	Sandstein / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, mit sägerauhen Oberflächen und gefrästen Kantenflächen:	Arenarie / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, due facce a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.04.a	Pietra Serena D 2cm	pietra serena spess. 2cm	Pietra Serena (Toscana), Dicke: 2 cm	pietra serena (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	48,52
01.04.17.04.b	Pietra Serena D 3cm	pietra serena spess. 3cm	Pietra Serena (Toscana), Dicke: 3 cm	pietra serena (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	62,08
01.04.17.04.c	Sandstein-Pietra Maremma D 2cm	arenaria-pietra maremma spess. 2cm	Sandstein-Pietra Maremma, Dicke: 2 cm	arenaria-pietra maremma, spessore 2 cm	m2	m2	63,86
01.04.17.04.d	Sandstein-Pietra Maremma D 3cm	arenaria-pietra maremma, spess. 3cm	Sandstein-Pietra Maremma, Dicke: 3 cm	arenaria-pietra maremma, spessore 3 cm	m2	m2	81,28
01.04.17.04.e	Sandstein Südtirol D 2cm	arenaria A.Adige, spess. 2cm	Grauer Sandstein (Südtirol), Dicke: 2 cm	arenaria grigia (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	78,51
01.04.17.04.f	Sandstein Südtirol D 3cm	arenaria A.Adige, spess. 3cm	Grauer Sandstein (Südtirol), Dicke: 3 cm	arenaria grigia (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	100,49
01.04.17.05	Weißer Marmor:	Marmi bianchi:	Weißer und geaderter Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi bianchi e venati / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.05.a	Bianco Carrara CD, D 2cm	bianco Carrara CD spess. 2cm	Marmor Bianco Carrara mit Gütemerkmal "CD" (Toskana), Dicke: 2 cm	bianco Carrara, qualità CD (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	58,21
01.04.17.05.b	Bianco Carrara CD, D 3cm	bianco Carrara CD spess. 3cm	Marmor Bianco Carrara mit Gütemerkmal "CD" (Toskana), Dicke: 3 cm	bianco Carrara, qualità CD (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	75,74
01.04.17.05.c	Bianco Carrara C, D 2cm	bianco Carrara C spess. 2cm	Marmor Bianco Carrara mit Gütemerkmal "C" (Toskana), Dicke: 2 cm	bianco Carrara, qualità buona C (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	94,21
01.04.17.05.d	Bianco Carrara C, D 3cm	bianco Carrara C spess. 3cm	Marmor Bianco Carrara Gütemerkmal "C" (Toskana), Dicke: 3 cm	bianco Carrara, qualità buona C (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	125,73
01.04.17.05.e	Bianco Gioia, D 2cm	bianco Gioia spess. 2cm	Marmor Bianco Gioia (Toskana), Dicke: 2 cm	bianco Gioia (Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	75,84
01.04.17.05.f	Bianco Gioia, D 3cm	bianco Gioia spess. 3cm	Marmor Bianco Gioia (Toskana), Dicke: 3 cm	bianco Gioia (Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	93,76
01.04.17.05.g	Laaser Marmor weiß Bianco Perla D 2cm	Lasa bianco Perla scelto spess. 2cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Bianco Perla (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco assoluto tipo bianco Perla (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	613,83
01.04.17.05.h	Laaser Marmor weiß Bianco Perla D 3cm	Lasa bianco Perla scelto spess. 3cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Bianco Perla (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco assoluto tipo bianco Perla (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	859,35
01.04.17.05.i	Laaser Marmor weiß Typ Classico D 2cm	Lasa bianco classico spess. 2cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Classico (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco assoluto tipo classico (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	302,95
01.04.17.05.k	Laaser Marmor weiß Typ Classico D 3cm	Lasa bianco classico spess. 3cm	Laaser Marmor rein weiß (uni) ohne Einschlüsse, Typ Classico (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco assoluto tipo classico (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	424,73
01.04.17.05.l	Laaser Marmor Ortles D 2cm	Lasa bianco Ortles spess. 2cm	Laaser Marmor Typ Ortles (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco tipo Ortles (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	223,16
01.04.17.05.m	Laaser Marmor Ortles D 3cm	Lasa bianco Ortles spess. 3cm	Laaser Marmor Typ Ortles (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco tipo Ortles (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	308,89
01.04.17.05.n	Laaser Marmor Cevedale nuvolato D 2cm	Lasa bianco Cevedale nuvolato spess. 2cm	Laaser Marmor Typ Cevedale nuvolato (Südtirol), Dicke: 2 cm	Lasa bianco tipo Cevedale nuvolato (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	183,85
01.04.17.05.o	Laaser Marmor Cevedale nuvolato D 3cm	Lasa bianco Cevedale nuvolato spess. 3cm	Laaser Marmor Typ Cevedale nuvolato (Südtirol), Dicke: 3 cm	Lasa bianco tipo Cevedale nuvolato (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	257,41
01.04.17.06	Marmor mit warmer Tönung:	Marmi tinta calda:	Marmor mit warmer Tönung / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi a tinta calda / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.06.a	Breccia Sarda D 2cm	breccia sarda spess. 2cm	Breccia Sarda (Sardinien), Dicke: 2 cm	breccia sarda (Sardegna), spessore 2 cm	m2	m2	54,2
01.04.17.06.b	Breccia Sarda D 3cm	breccia sarda spess. 3cm	Breccia Sarda (Sardinien), Dicke: 3 cm	breccia sarda (Sardegna), spessore 3 cm	m2	m2	69,15
01.04.17.06.c	Botticino fiorito D 2cm	botticino fiorito spess. 2cm	Marmor Botticino fiorito (Lombardei), Dicke: 2 cm	botticino fiorito (Lombardia), spessore 2 cm	m2	m2	51,78
01.04.17.06.d	Botticino fiorito D 3cm	botticino fiorito spess. 3cm	Marmor Botticino fiorito (Lombardei), Dicke: 3 cm	botticino fiorito (Lombardia), spessore 3 cm	m2	m2	69,7
01.04.17.06.e	Botticino class. D 2cm	botticino class. spess. 2cm	Marmor Botticino, Typ classico (Lombardei), Dicke: 2 cm	botticino tipo classico (Lombardia), spessore 2 cm	m2	m2	54,65
01.04.17.06.f	Botticino class. D 3cm	botticino class. spess. 3cm	Marmor Botticino, Typ classico (Lombardei), Dicke: 3 cm	botticino tipo classico (Lombardia), spessore 3 cm	m2	m2	70,79
01.04.17.06.g	Trani fiorito D 2cm	trani fiorito spess. 2cm	Trani fiorito (Apulien), Dicke: 2 cm	trani fiorito (Puglie), spessore 2 cm	m2	m2	59,95
01.04.17.06.h	Trani fiorito D 3cm	trani fiorito spess. 3cm	Trani fiorito (Apulien), Dicke: 3 cm	trani fiorito (Puglie), spessore 3 cm	m2	m2	83,96
01.04.17.06.k	Biancone Asiago D 2cm	biancone Asiago spess. 2cm	Biancone Asiago (Venetien), Dicke: 2 cm	biancone Asiago (Veneto), spessore 2 cm	m2	m2	53,81
01.04.17.06.l	Biancone Asiago D 3cm	biancone Asiago spess. 3cm	Biancone Asiago (Venetien), Dicke: 3 cm	biancone Asiago (Veneto), spessore 3 cm	m2	m2	67,32
01.04.17.06.m	Perlato Svevo D 2cm	perlato svevo spess. 2cm	Perlato Svevo (Apulien), Dicke: 2 cm	perlato svevo (Puglia), spessore 2 cm	m2	m2	66,48
01.04.17.06.n	Perlato Svevo D 3cm	perlato svevo spess. 3cm	Perlato Svevo (Apulien), Dicke: 3 cm	perlato svevo (Puglia), spessore 3 cm	m2	m2	85,14
01.04.17.06.o	Perlato Royal D 2cm	perlato royal spess. 2cm	Perlato Royal (Kampanien), Dicke: 2 cm	perlato royal (Campania), spessore 2 cm	m2	m2	70,04
01.04.17.06.p	Perlato Royal D 3cm	perlato royal spess. 3cm	Perlato Royal (Kampanien), Dicke: 3 cm	perlato royal (Campania), spessore 3 cm	m2	m2	92,07
01.04.17.07	Grauer Marmor:	Marmi grigi:	Grauer Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi grigi / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.07.c	Bardiglio D 2cm	bardiglio spess. 2cm	Bardiglio nuvolato (Carrara-Toskana), Dicke: 2 cm	bardiglio nuvolato (Carrara-Toscana), spessore 2 cm	m2	m2	64,01
01.04.17.07.d	Bardiglio D 3cm	bardiglio spess. 3cm	Bardiglio nuvolato (Carrara-Toskana), Dicke: 3 cm	bardiglio nuvolato (Carrara-Toscana), spessore 3 cm	m2	m2	81,97
01.04.17.07.e	Nero Marquina D 2cm	Nero Marquina spess. 2cm	Nero Marquina (Spanien), Dicke: 2 cm	Nero Marquina (Spagna), spessore 2 cm	m2	m2	88,8
01.04.17.07.f	Marquina schwarz D 3cm	Marquina nero spess. 3cm	Marquina schwarz (Spanien), Dicke: 3 cm	Marquina nero (Spagna), spessore 3 cm	m2	m2	119,79
01.04.17.08	Roter und rosaroter Marmor:	Marmi rossi e rosa:	Roter und rosaroter Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi rossi e rosa / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.08.a	Rosso Asiago D 2cm	rosso Asiago spess. 2cm	Marmor Rosso Asiago (Venetien), Dicke: 2 cm	rosso Asiago (Veneto), spessore 2 cm	m2	m2	63,17
01.04.17.08.b	Rosso Asiago D 3cm	rosso Asiago spess. 3cm	Marmor Rosso Asiago (Venetien), Dicke: 3 cm	rosso Asiago (Veneto), spessore 3 cm	m2	m2	78,31
01.04.17.08.c	Rosso Verona D 2cm	rosso Verona spess. 2cm	Marmor Rosso Verona (Venetien), Dicke: 2 cm	rosso Verona (Veneto), spessore 2 cm	m2	m2	62,51
01.04.17.08.d	Rosso Verona D 3cm	rosso Verona spess. 3cm	Marmor Rosso Verona (Venetien), Dicke: 3 cm	rosso Verona (Veneto), spessore 3 cm	m2	m2	77,37
01.04.17.09	Grüner Marmor:	Marmi verdi:	Grüner Marmor / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Marmi verdi / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.09.a	Verde Alpi D 2cm	Verde Alpi spess. 2cm	Verde Alpi (Piemont/Aosta), Dicke: 2 cm	Verde Alpi (Piemonte/Val d'Aosta), spessore 2 cm	m2	m2	78,7
01.04.17.09.b	Verde Alpi D 3cm	Verde Alpi spess. 3cm	Verde Alpi (Piemont/Aosta), Dicke: 3 cm	Verde Alpi (Piemonte/Val d'Aosta), spessore 3 cm	m2	m2	105,29
01.04.17.09.c	grüner Serpentin D 2cm	serpentino verde spess. 2cm	grüner Serpentin (Südtirol), Dicke: 2 cm	serpentino verde (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	111,48
01.04.17.09.d	grüner Serpentin D 3cm	serpentino verde spess. 3cm	grüner Serpentin (Südtirol), Dicke: 3 cm	serpentino verde (A. Adige), spessore 3 cm	m2	m2	156,13
01.04.17.09.e	grüner Serpentin, sägerauh D 2cm	serpentino verde piano sega spess. 2cm	grüner Serpentin, sägerauh (Südtirol), Dicke: 2 cm	serpentino verde a piano sega (A. Adige), spessore 2 cm	m2	m2	101,48
01.04.17.09.f	grüner Serpentin, sägerauh D 3cm	serpentino verde piano sega spess. 3cm	grüner Serpentin, sägerauh (Südtirol), Dicke: 3 cm	serpentino verde a piano sega (A. Adige) spessore 3 cm	m2	m2	146,27
01.04.17.10	Brekzien:	Brecce:	Brekzien / Die Preise der entsprechenden Naturwerksteine beziehen sich auf rechteckige Platten mit Abmessungen von ca. 100x50 cm, Dicke von 2 bzw. 3 cm, einer polierten und einer sägerauhen Oberfläche, mit gefrästen Kantenflächen:	Brecce / I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:
01.04.17.10.a	Breccia oniciata D 2cm	breccia oniciata spess. 2cm	Breccia oniciata (Lombardai), Dicke: 2 cm	breccia oniciata (Lombardia), spessore 2 cm	m2	m2	64,65
01.04.17.10.b	Breccia oniciata D 3cm	breccia oniciata spess 3cm	Breccia oniciata (Lombardai), Dicke: 3 cm	breccia oniciata (Lombardia), spessore 3 cm	m2	m2	81,18
01.04.18	Stoffe für Bodenbelagarbeiten und Holzböden	Materiali per pavimenti caldi	Stoffe für Bodenbelagarbeiten und Holzböden	Materiali per pavimenti caldi
01.04.19	Stoffe für Zimmermannsarbeiten	Materiali per opere di carpenteria in legno	Stoffe für Zimmermannsarbeiten	Materiali per opere di carpenteria in legno
01.04.19.01	Kantholz Kl II:	Travi a 4 fili:	Kantholz, als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Gütemerkmale der Klasse II:	Travi a quattro fili - legname per costruzioni in legno, 2a scelta
01.04.19.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	385,83
01.04.19.01.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	740,03
01.04.19.02	Bretter, Bohlen, Kl II:	Tavole, tavoloni, 2a:	Bretter, Bohlen als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Gütemerkmale der Klasse II:	Tavole, tavoloni - legname per costruzioni in legno, 2a scelta
01.04.19.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	506
01.04.19.02.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	784,3
01.04.19.03	Bretter, Bohlen, Kl III:	Tavole, tavoloni, 3a:	Bretter, Bohlen als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Gütemerkmale der Klasse III:	Tavole, tavoloni - legname per costruzioni in legno, 3a scelta
01.04.19.03.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	262,49
01.04.19.03.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	255,22
01.04.19.04	Latten Kl II:	Listelli 2a:	Latten, als Bauholz für Zimmermannsarbeiten; Güteklasse II, Querschnitt von 24x48 mm bis 40x80 mm	Listelli - legname per costruzioni in legno 2a scelta, sezione da 24x48 mm fino a 40x80 mm
01.04.19.04.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	296,01
01.04.19.04.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	531,3
01.04.20	Werkstoffe für Spenglerarbeiten	Materiali per opere da lattoniere	Werkstoffe für Spenglerarbeiten	Materiali per opere da lattoniere
01.04.20.01	Bänder:	Nastri:	Bänder:	Nastri:
01.04.20.01.a	verz. Stahl, B 500mm	acciaio zincato, nastro 500mm	Feuerverzinktes Stahlband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	8,9
01.04.20.01.b	verz. Stahl, B 670mm	acciaio zincato, nastro 670mm	Feuerverzinktes Stahlband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	8,85
01.04.20.01.c	verz. Stahl, B 1000mm	acciaio zincato, nastro 1000mm	Feuerverzinktes Stahlband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	9
01.04.20.01.d	verz. besch. Stahl, B 500mm	acciaio zinc. prev., nastro 500mm	Feuerverzinktes und beschichtetes Stahlband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	11,35
01.04.20.01.e	verz. besch. Stahl, B 670mm	acciaio zinc. prev., nastro 670mm	Feuerverzinktes und beschichtetes Stahlband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	11,42
01.04.20.01.f	verz. besch. Stahl, B 1000mm	acciaio zinc. prev., nastro 1000mm	Feuerverzinktes und beschichtetes Stahlband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	11,22
01.04.20.01.g	Kupfer, B 500mm	rame, nastro 500mm	Kupferband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	33,26
01.04.20.01.h	Kupfer, B 670mm	rame, nastro 670mm	Kupferband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	33,26
01.04.20.01.i	Kupfer, B 1000mm	rame, nastro 1000mm	Kupferband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	33,26
01.04.20.01.j	Zink, B 500mm	zinco, nastro 500mm	Zinkband, Breite: 500 mm, Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, nastro da 500 mm, spessore 0,70 mm	m2	m2	27,39
01.04.20.01.k	Zink, B 670mm	zinco, nastro 670mm	Zinkband, Breite: 670 mm, Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, nastro da 670 mm, spessore 0,70 mm	m2	m2	27,39
01.04.20.01.l	Zink, B 1000mm	zinco, nastro 1000mm	Zinkband, Breite: 1000 mm, Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, nastro da 1000 mm, spessore 0,70 mm	m2	m2	26,9
01.04.20.02	Halbrunde Dachrinnen:	Grondaie semicircolari:	Halbrunde Hängedachrinnen:	Canali di gronda semicircolare:
01.04.20.02.a	verz. Stahl ø105	acciaio zinc. ø105	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	m	3,47
01.04.20.02.b	verz. Stahl ø127	acciaio zinc. ø127	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	m	4,06
01.04.20.02.c	verz. Stahl ø153	acciaio zinc. ø153	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	m	4,99
01.04.20.02.d	verz. Stahl ø192	acciaio zinc. ø192	Stahl feuerverzinkt, Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	m	6,07
01.04.20.02.e	verz. besch. Stahl ø105	acciaio zinc. prev. ø105	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	m	4,3
01.04.20.02.f	verz. besch. Stahl ø127	acciaio zinc. prev. ø127	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	m	4,79
01.04.20.02.g	verz. besch. Stahl ø153	acciaio zinc. prev. ø153	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	m	5,48
01.04.20.02.h	verz. besch. Stahl ø192	acciaio zinc. prev. ø192	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	m	6,65
01.04.20.02.i	Kupfer ø105	rame ø105	Cu, Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	m	12,72
01.04.20.02.j	Kupfer ø127	rame ø127	Cu, Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	m	14,87
01.04.20.02.k	Kupfer ø153	rame ø153	Cu, Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	m	16,63
01.04.20.02.l	Kupfer ø192	rame ø192	Cu, Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	m	20,54
01.04.20.02.m	Zink ø105	zinco ø105	Zn, Zuschnittbreite: 250 mm (ø 105), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,70 mm	m	m	9,78
01.04.20.02.n	Zink ø127	zinco ø127	Zn, Zuschnittbreite: 285 mm (ø 127), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,70 mm	m	m	10,76
01.04.20.02.o	Zink ø153	zinco ø153	Zn, Zuschnittbreite: 333 mm (ø 153), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,70 mm	m	m	12,72
01.04.20.02.p	Zink ø192	zinco ø192	Zn, Zuschnittbreite: 400 mm (ø 192), Dicke: 0,70 mm	lamiera di zinco, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,70 mm	m	m	15,16
01.04.20.03	Rinnenwinkel halbrunde Dachrinnen:	Angoli grondaie semicircolari:	Rinnenwinkel für halbrunde Hängedachrinnen:	Angoli di gronda semicircolare:
01.04.20.03.a	verz. Stahl ø105	acciaio zinc. ø105	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	14,87
01.04.20.03.b	verz. Stahl ø127	acciaio zinc. ø127	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	15,07
01.04.20.03.c	verz. Stahl ø153	acciaio zinc. ø153	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	16,63
01.04.20.03.d	verz. Stahl ø192	acciaio zinc. ø192	Stahlblech feuerverzinkt, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	28,37
01.04.20.03.e	verz. besch. Stahl ø105	acciaio zinc. prev. ø105	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	17,12
01.04.20.03.f	verz. besch. Stahl ø127	acciaio zinc. prev. ø127	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	17,61
01.04.20.03.g	verz. besch. Stahl ø153	acciaio zinc. prev. ø153	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	18,2
01.04.20.03.h	verz. besch. Stahl ø192	acciaio zinc. prev. ø192	Stahlblech, feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	28,86
01.04.20.03.i	Kupfer ø105	rame ø105	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	19,96
01.04.20.03.j	Kupfer ø127	rame ø127	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	20,94
01.04.20.03.k	Kupfer ø153	rame ø153	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	24,95
01.04.20.03.l	Kupfer ø192	rame ø192	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	34,93
01.04.20.03.m	Zink ø105	zinco ø105	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	22,7
01.04.20.03.n	Zink ø127	zinco ø127	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	26,9
01.04.20.03.o	Zink ø153	zinco ø153	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	28,86
01.04.20.03.p	Zink ø192	zinco ø192	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	36,69
01.04.20.04	Rinnenköpfe halbrunde Dachrinnen:	Testate grondaie semicircolari:	Rinnenköpfe für halbrunde Hängedachrinnen:	Testate di gronda semicircolare
01.04.20.04.a	verz. Stahl ø105	acciaio zinc. ø105	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	0,78
01.04.20.04.b	verz. Stahl ø127	acciaio zinc. ø127	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	0,78
01.04.20.04.c	verz. Stahl ø153	acciaio zinc. ø153	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	0,81
01.04.20.04.d	verz. Stahl ø192	acciaio zinc. ø192	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	0,84
01.04.20.04.e	verz. besch. Stahl ø105	acciaio zinc. prev. ø105	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	0,84
01.04.20.04.f	verz. besch. Stahl ø127	acciaio zinc. prev. ø127	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285 mm ø 127	St	cad	0,86
01.04.20.04.g	verz. besch. Stahl ø153	acciaio zinc. prev. ø153	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	1
01.04.20.04.h	verz. besch. Stahl ø192	acciaio zinc. prev. ø192	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	1,13
01.04.20.04.i	Kupfer ø105	rame (ø105)	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	1,39
01.04.20.04.j	Kupfer ø127	rame ø127	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	1,41
01.04.20.04.k	Kupfer ø153	rame ø153	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	1,66
01.04.20.04.l	Kupfer (ø192)	rame ø192	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	1,96
01.04.20.04.m	Zink ø105	zinco ø105	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 250 mm (ø 105)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	St	cad	1,55
01.04.20.04.n	Zink ø127	zinco ø127	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 285 mm (ø 127)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	St	cad	1,63
01.04.20.04.o	Zink ø153	zinco ø153	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm (ø 153)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	St	cad	1,68
01.04.20.04.p	Zink ø192	zinco ø192	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm (ø 192)	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	St	cad	1,91
01.04.20.05	Ablaufstutzen halbr. Dachrinnen:	Bocchelli grondaie semicircolari:	Rinnenablaufstutzen für halbrunde Hängedachrinnen:	Bocchelli ad imbuto per gronda semicircolare:
01.04.20.05.a	verz. Stahl 250/80	acciaio zinc. 250/80	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	4,26
01.04.20.05.b	verz. Stahl 285/80	acciaio zinc. 285/80	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	4,35
01.04.20.05.c	verz. Stahl 333/100	acciaio zinc. 333/100	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	5,28
01.04.20.05.d	verz. Stahl 400/120	acciaio zinc. 400/120	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	6,85
01.04.20.05.e	verz. besch. Stahl 250/80	acciaio zinc. prev. 250/80	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	4,99
01.04.20.05.f	verz. besch. Stahl 285/80	acciaio zinc. prev. 285/80	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	5,18
01.04.20.05.g	verz. besch. Stahl 333/100	acciaio zinc. prev. 333/100	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	6,11
01.04.20.05.h	verz. besch. Stahl 400/120	acciaio zinc. prev. 400/120	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	7,34
01.04.20.05.i	Kupfer 250/80	rame 250/80	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	8,02
01.04.20.05.j	Kupfer 285/80	rame 285/80	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	7,14
01.04.20.05.k	Kupfer 333/100	rame 333/100	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	8,61
01.04.20.05.l	Kupfer 400/120	rame 400/120	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	17,51
01.04.20.05.m	Zink 250/80	zinco 250/80	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 250/80 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	St	cad	8,02
01.04.20.05.n	Zink 285/80	zinco 285/80	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 285/80 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	St	cad	8,22
01.04.20.05.o	Zink 333/100	zinco 333/100	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333/100 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	St	cad	9,49
01.04.20.05.p	Zink 400/120	zinco 400/120	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400/120 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	St	cad	16,83
01.04.20.06	Kastenförmige Dachrinnen:	Grondaie quadre:	Kastenförmige Hängedachrinnen:	Canali di gronda quadri:
01.04.20.06.a	verz. Stahl Z 333	acciaio zinc. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,5 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 333 mm, spessore 0,5 mm	m	m	4,4
01.04.20.06.b	verz. Stahl Z 400	acciaio zinc. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	m	5,87
01.04.20.06.c	verz. Stahl Z 500	acciaio zinc. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	m	7,34
01.04.20.06.d	verz. Stahl Z 667	acciaio zinc. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt; Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera zincata a caldo, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	m	11,25
01.04.20.06.e	verz. besch. Stahl Z 333	acciaio zinc. prev. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,55	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 333 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,89
01.04.20.06.f	verz. besch. Stahl Z 400	acciaio zinc. prev. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	m	6,16
01.04.20.06.g	verz. besch. Stahl Z 500	acciaio zinc. prev.sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	m	8,22
01.04.20.06.h	verz. besch. Stahl Z 667	acciaio zinc. prev. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,6	lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	m	13,5
01.04.20.06.i	Kupfer Z 333	rame sv. 333	Kupferblech, Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 333 mm, spessore 0,6 mm	m	m	17,61
01.04.20.06.j	Kupfer Z 400	rame sv. 400	Kupferblech, Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	m	21,52
01.04.20.06.k	Kupfer Z 500	rame sv. 500	Kupferblech, Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	m	28,08
01.04.20.06.l	Kupfer Z 667	ramesv. 667	Kupferblech, Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,6 mm	lamiera di rame, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	m	39,91
01.04.20.06.m	Zink Z 333	zinco sv. 333	Zinkblech, Zuschnittbreite: 333 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 333 mm, spessore 0,7 mm	m	m	13,7
01.04.20.06.n	Zink Z 400	zinco sv. 400	Zinkblech, Zuschnittbreite: 400 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 400 mm, spessore 0,7 mm	m	m	16,14
01.04.20.06.o	Zink Z 500	zinco sv. 500	Zinkblech, Zuschnittbreite: 500 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 500 mm, spessore 0,7 mm	m	m	21,03
01.04.20.06.p	Zink Z 667	zinco sv.667	Zinkblech, Zuschnittbreite: 667 mm, Dicke: 0,7 mm	lamiera di zinco, sviluppo 667 mm, spessore 0,7 mm	m	m	28,86
01.04.20.07	Rinnenwinkel kastenför. Dachrinnen:	Angoli grondaie quadre:	Rinnenwinkel für kastenförmige Hängedachrinnen:	Angoli di gronda quadra:
01.04.20.07.a	verz. Stahl Z 333	acciaio zinc. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 333 mm	St	cad	18,69
01.04.20.07.b	verz. Stahl Z 400	acciaio zinc. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 400 mm	St	cad	30,82
01.04.20.07.c	verz. Stahl Z 500	acciaio zinc. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 500 mm	St	cad
01.04.20.07.d	verz. Stahl Z 667	acciaio zinc. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 667 mm	St	cad
01.04.20.07.e	verz. besch. Stahl Z 333	acciaio zinc. prev. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 333 mm	St	cad	22,01
01.04.20.07.f	verz. besch. Stahl Z 400	acciaio zinc. prev. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 400 mm	St	cad	32,77
01.04.20.07.g	verz. besch. Stahl Z 500	acciaio zinc. prev. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 500 mm	St	cad
01.04.20.07.h	verz. besch. Stahl Z 667	acciaio zinc. prev.sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 667 mm	St	cad
01.04.20.07.i	Kupfer Z 333	rame sv. 333	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 333 mm	St	cad	28,37
01.04.20.07.j	Kupfer Z 400	rame sv. 400	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 400 mm	St	cad	35,71
01.04.20.07.k	Kupfer Z 500	rame sv. 500	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 500 mm	St	cad
01.04.20.07.l	Kupfer Z 667	rame sv. 667	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo 667 mm	St	cad
01.04.20.07.m	Zink Z 333	zinco sv. 333	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	36,2
01.04.20.07.n	Zink Z 400	zinco sv. 400	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	42,07
01.04.20.07.o	Zink Z 500	zinco sv. 500	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.07.p	Zink Z 667	zinco sv. 667	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08	Rinnenköpfe kastenför. Dachrinnen:	Testate grondaie quadre:	Rinnenköpfe für kastenförmige Hängedachrinnen:	Testate di gronda quadra:
01.04.20.08.a	verz. Stahl Z 333	acciaio zinc. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	1,29
01.04.20.08.b	verz. Stahl Z 400	acciaio zinc. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	1,96
01.04.20.08.c	verz. Stahl Z 500	acciaio zinc. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.d	verz. Stahl Z 667	acciaio zinc. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08.e	verz. besch. Stahl Z 333	acciaio zinc. prev. sv. 333	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	1,75
01.04.20.08.f	verz. besch. Stahl Z 400	acciaio zinc. prev. sv. 400	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	2,54
01.04.20.08.g	verz. besch. Stahl Z 500	acciaio zinc. prev. sv. 500	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.h	verz. besch. Stahl Z 667	acciaio zinc. prev. sv. 667	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08.i	Kupfer Z 333	rame sv. 333	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	2,49
01.04.20.08.j	Kupfer Z 400	rame sv. 400	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	3,33
01.04.20.08.k	Kupfer Z 500	rame sv. 500	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.l	Kupfer Z 667	rame sv. 667	Kupferblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.08.m	Zink Z 333	zinco sv. 333	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 333 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	2,45
01.04.20.08.n	Zink Z 400	zinco sv. 400	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 400 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	3,18
01.04.20.08.o	Zink Z 500	zinco sv. 500	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 500 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 500 mm	St	cad
01.04.20.08.p	Zink Z 667	zinco sv. 667	Zinkblech, für Rinnenzuschnitt 667 mm	lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 667 mm	St	cad
01.04.20.09	Ablaufstutzen kastenför. Dachrinnen:	Bocchelli grondaie quadre:	Rinnenablaufstutzen für kastenförmige Hängedachrinnen:	Bocchelli ad imbuto per gronda quadra:
01.04.20.09.a	verz. Stahl 333/100	acc. zinc. 333/100	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 333/100 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	11,74
01.04.20.09.b	verz. Stahl 400/120	acc. zinc. 400/120	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 400/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 400/120 mm	St	cad	15,46
01.04.20.09.c	verz. Stahl 500/120	acc. zinc. 500/120	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 500/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.d	verz. Stahl 667/120	acc. zinc. 667/120	Stahlblech feuerverzinkt; Nennmaß: 667/120 mm	lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.09.e	verz. besch. Stahl 333/80	acc. zinc. prev. 333/80	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 333/80 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 333/80 mm	St	cad	12,62
01.04.20.09.f	verz. besch. Stahl 400/100	acc. zinc. prev. 400/100	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 400/100 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 400/100 mm	St	cad	19,76
01.04.20.09.g	verz. besch. Stahl 500/120	acc. zinc. prev. 500/120	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 500/120 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.h	verz. besch. Stahl 667/120	acc. zinc. prev. 667/120	Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet; Nennmaß: 667/120 mm	lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.09.i	Kupfer 333/100	rame 333/100	Kupferblech, Nennmaß: 333/100 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	27,78
01.04.20.09.j	Kupfer 400/120	rame 400/120	Kupferblech, Nennmaß: 400/120 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 400/120 mm	St	cad	39,13
01.04.20.09.k	Kupfer 500/120	rame 500/120	Kupferblech, Nennmaß: 500/120 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.l	Kupfer 667/120	rame 667/120	Kupferblech, Nennmaß: 667/120 mm	lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.09.m	Zink 333/100	zinco 333/100	Zinkblech, Nennmaß: 333/100 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	St	cad	25,83
01.04.20.09.n	Zink 400/100	zinco 400/100	Zinkblech, Nennmaß: 400/100 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 400/100 mm	St	cad
01.04.20.09.o	Zink 500/120	zinco 500/120	Zinkblech, Nennmaß: 500/120 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	St	cad
01.04.20.09.p	Zink 667/120	zinco 667/120	Zinkblech, Nennmaß: 667/120 mm	lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	St	cad
01.04.20.10	Rinnenhalter halbrunde Dachrinnen:	Staffe grondaie semicircolari:	Rinnenhalter für halbrunde Hängedachrinnen:	Staffe per gronda semicircolari:
01.04.20.10.a	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	2,64
01.04.20.10.b	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	2,54
01.04.20.10.c	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	2,64
01.04.20.10.d	verz. Stahl	acc. zinc.	Stahl, feuerverzinkt mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	3,47
01.04.20.10.e	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	4,11
01.04.20.10.f	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	4,4
01.04.20.10.g	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	5,48
01.04.20.10.h	verz. u. kupferplatt. Stahl	acc. zinc. incam. rame	Stahl, feuerverzinkt und kupferplattiert mit Haften; 25/5 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	6,07
01.04.20.10.i	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	rame, con linguette di fissaggio; 25/6 mm per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	7,34
01.04.20.10.j	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	rame, con linguette di fissaggio; 25/6 mm per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	8,71
01.04.20.10.k	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 30/6 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	rame, con linguette di fissaggio; 30/6 mm per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	9,39
01.04.20.10.l	Kupfer	rame	Kupfer, mit Haften; 25/8 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	rame, con linguette di fissaggio; 25/8 mm per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	13,7
01.04.20.10.m	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 250 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	St	cad	4,89
01.04.20.10.n	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 285 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	St	cad	5,14
01.04.20.10.o	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 333 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	St	cad	5,43
01.04.20.10.p	verz. u. zinkplatt. Stahl	acc. zinc. riv. zinco	Stahl, feuerverzinkt und zinkplattiert mit Haften; 25/6 mm, für Rinnenzuschnitt 400 mm	acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	St	cad	6,26
01.04.20.11	Kreisförmige Regenfallrohre:	Pluviali sez. rotonda:	Kreisförmige Regenfallrohre:	Pluviali a sezione rotonda:
01.04.20.11.a	verz. Stahl ø80mm	acc. zinc. ø80mm	Stahl feuerverzinkt, ø 80 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo, ø 80 mm, spessore 0,55 mm	m	m	3,72
01.04.20.11.b	verz. Stahl ø100mm	acc. zinc. ø100mm	Stahl feuerverzinkt, ø 100 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo, ø 100 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,3
01.04.20.11.c	verz. Stahl ø120mm	acc. zinc. ø120mm	Stahl feuerverzinkt, ø 120 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	6,16
01.04.20.11.d	verz. Stahl ø150mm	acc. zinc. ø150mm	Stahl feuerverzinkt, ø 150 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	m	11,25
01.04.20.11.e	verz. besch. Stahl ø80mm	acc. zinc. prev. ø80mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 80 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 80 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,79
01.04.20.11.f	verz. besch. Stahl ø100mm	acc. zinc. prev. ø100mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 100 mm, Dicke: 0,55 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 100 mm, spessore 0,55 mm	m	m	4,89
01.04.20.11.g	verz. besch. Stahl ø120mm	acc. zinc. prev. ø120mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 120 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	6,26
01.04.20.11.h	verz. besch. Stahl ø150mm	acc. zinc. prev. ø150mm	Stahl feuerverzinkt und beschichtet; ø 150 mm, Dicke: 0,6 mm	acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	m	12,82
01.04.20.11.i	Kupfer ø80mm	rame ø80mm	Kupfer, ø 80 mm, Dicke: 0,5 mm	rame, ø 80 mm, spessore 0,5 mm	m	m	14,09
01.04.20.11.j	Kupfer ø100mm	rame ø100mm	Kupfer, ø 100 mm, Dicke: 0,6 mm	rame, ø 100 mm, spessore 0,6 mm	m	m	17,61
01.04.20.11.k	Kupfer ø120mm	rame ø120mm	Kupfer, ø 120 mm, Dicke: 0,6 mm	rame, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	m	20,74
01.04.20.11.l	Kupfer ø150mm	rame ø150mm	Kupfer, ø 150 mm, Dicke: 0,6 mm	rame, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	m	30,82
01.04.20.11.m	Zink ø80mm	zinco ø80mm	Zink, ø 80 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 80 mm, spessore 0,70 mm	m	m	11,25
01.04.20.11.n	Zink ø100mm	zinco ø100mm	Zink, ø 100 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 100 mm, spessore 0,70 mm	m	m	13,45
01.04.20.11.o	Zink ø120mm	zinco ø120mm	Zink, ø 120 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 120 mm, spessore 0,70 mm	m	m	16,53
01.04.20.11.p	Zink ø150mm	zinco ø150mm	Zink, ø 150 mm, Dicke: 0,70 mm	zinco, ø 150 mm, spessore 0,70 mm	m	m	24,75
01.04.20.12	Kreisförmige Standrohre mit Auslaufknie:	Terminali con gomito sez. rotonda:	Kreisförmige Standrohre mit Auslaufknie:	Terminali con gomito a sezione rotonda:
01.04.20.12.a	besch. Stahl ø100	acc. prev. ø100	Stahl, beschichtet, ø 100 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	acciaio preverniciato, ø 100 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	27,88
01.04.20.12.b	besch. Stahl ø120	acc. prev. ø120	Stahl, beschichtet, ø 120 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	acciaio preverniciato, ø 120 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	38,15
01.04.20.12.c	besch. Stahl ø150	acc. prev. ø150	Stahl, beschichtet, ø 150 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 1,5 m	acciaio preverniciato, ø 150 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	45
01.04.20.12.d	Kupfer ø100	rame ø100	Kupfer, ø 100 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	rame, ø 100 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	78,26
01.04.20.12.e	Kupfer ø120	rame ø120	Kupfer, ø 120 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	rame, ø 120 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	88,05
01.04.20.12.f	Kupfer ø150	rame ø150	Kupfer, ø 150 mm, Dicke: 1,0 mm, Länge: 1,5 m	rame, ø 150 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	St	cad	96,85
01.04.20.13	Rohrschellen:	Collari:	Rohrschellen:	Collari:
01.04.20.13.a	verz. Stahl ø100	acc. zinc. ø100	Stahl, feuerverzinkt mit Wulst, Scharnier, Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 100 mm	acciaio zincato a caldo con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 100 mm	St	cad	1,86
01.04.20.13.b	verz. Stahl ø120	acc. zinc. ø120	Stahl, feuerverzinkt mit Wulst, Scharnier, Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 120 mm	acciaio zincato a caldo con bulbo , cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 120 mm	St	cad	1,86
01.04.20.13.c	verz. Stahl ø150	acc. zinc. ø150	Stahl, feuerverzinkt mit Wulst, Scharnier, Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 150 mm	acciaio zincato a caldo con bulbo , cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 150 mm	St	cad	2,54
01.04.20.13.d	Kupfer ø100	rame ø100	Kupfer mit Wulst, Scharnier Ringschraube und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 100 mm	rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 100 mm	St	cad	3,91
01.04.20.13.e	Kupfer ø120	rame ø120	Kupfer mit Wulst, Scharnier und Ringschraube, und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 120 mm	rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 120 mm	St	cad	3,91
01.04.20.13.f	Kupfer ø150	rame ø150	Kupfer mit Wulst, Scharnier und Ringschraube, und abgekröpftem Stift zum Einschlagen, für Rohr ø 150 mm	rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 150 mm	St	cad	4,79
01.04.21	Stoffe für Tischlerarbeiten	Materiali per opere da falegname	Stoffe für Tischlerarbeiten	Materiali per opere da falegname
01.04.21.01	Bretter und Bohlen:	Tavolame:	Bretter und Bohlen in normalen Ausmaßen, Güteklasse I (1a scelta):	Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta:
01.04.21.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	635
01.04.21.01.b	Föhre	pino	Föhre (Kiefer) (Nordeuropa)	pino del Nord	m3	m3	565
01.04.21.01.c	Edelkastanie	castagno	Edelkastanie	castagno	m3	m3	1090
01.04.21.01.d	Lärche	larice	Lärche, inländisches Holz	larice nazionale	m3	m3	805
01.04.21.01.e	Douglas	douglas	Douglas	douglas	m3	m3	1440
01.04.21.01.f	Pitch-Pine	pitch-pine	Pitch-Pine, Yellow-Pine	pitch-pine, yellow-pine	m3	m3	890
01.04.21.01.g	Eiche	rovere	Eiche, inländisches Holz	rovere nazionale	m3	m3	1292,65
01.04.21.01.h	slaw. Eiche	rovere Slav.	slawonische Eiche	rovere Slavonia	m3	m3	1105
01.04.21.01.i	Buche	faggio	Buche roh, importiertes Holz	faggio crudo d'importazione	m3	m3	647,75
01.04.21.01.j	Buche getr.	faggio essicato	Buche, importiertes, gedämpftes Holz, Feuchtigkeitsgehalt 3/4 12%	faggio evaporato d'importazione, umidità 3/4 12%	m3	m3	731,87
01.04.21.01.k	Nuß	noce	Nuß, inländisches Holz	noce nazionale	m3	m3	2125
01.04.21.01.l	Hemlock	hemlock	Hemlock	hemlock	m3	m3	975
01.04.21.02	Furniersperrholz Pappel:	Compensato pioppo:	Bau-Furniersperrholz aus Pappelhölzern in Platten in handelsüblichen Ausmaß:	Legno compensato pioppo in fogli di misura commerciale:
01.04.21.02.a	D 4mm	spess. 4mm	Dicke: 4 mm	spessore 4 mm	m2	m2	7,45
01.04.21.02.b	D 5mm	spess. 5mm	Dicke: 5 mm	spessore 5 mm	m2	m2	8,69
01.04.21.02.c	D 6mm	spess. 6mm	Dicke: 6 mm	spessore 6 mm	m2	m2	11,63
01.04.21.03	Furniersperrholz Buche:	Compensato faggio:	Bau-Furniersperrholz aus Buchenhölzern in Platten in handelsüblichen Ausmaß:	Legno compensato faggio in fogli di misura commerciale:
01.04.21.03.a	D 4mm	spess. 4mm	Dicke: 4 mm	spessore 4 mm	m2	m2	13,54
01.04.21.03.b	D 5mm	spess. 5mm	Dicke: 5 mm	spessore 5 mm	m2	m2	15,26
01.04.21.03.c	D 6mm	spess. 6mm	Dicke: 6 mm	spessore 6 mm	m2	m2	17,96
01.04.21.04	Holzfaserplatten (MD):	Pannelli fibra legno (MD):	Holzfaserplatten:	Pannelli di fibra di legno, grezze:
01.04.21.04.a	D 4mm	spess. 4mm	Medium Density-Platten, Dicke: 4 mm	medium density, spessore 4 mm	m2	m2	3,85
01.04.21.04.b	D 6mm	spess. 6mm	Medium Density-Platten, Dicke: 6 mm	medium density, spessore 6 mm	m2	m2	5,3
01.04.21.04.c	D 10mm	spess. 10mm	Medium Density-Platten, Dicke: 10 mm	medium density, spessore 10 mm	m2	m2	7,25
01.04.21.04.d	D 19mm	spess. 19mm	Medium Density-Platten, Dicke: 19 mm	medium density, spessore 19 mm	m2	m2	12,9
01.04.21.05	Bau-Stabsperrholz:	Paniforti listellari:	Bau-Stabsperrholz (Tischlerplatten):	Paniforti listellari:
01.04.21.05.a	D 13mm	spess. 13mm	Dicke: 13 mm	spessore 13 mm	m2	m2	22,07
01.04.21.05.b	D 19mm	spess. 19mm	Dicke: 19 mm	spessore 19 mm	m2	m2	27,24
01.04.21.05.c	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	33,11
01.04.21.06	Furniersperrholz:	Paniforti multistrati:	Bau-Furniersperrholzplatten aus Pappelholz (Furnierplatten):	Paniforti multistrato in pioppo:
01.04.21.06.a	D 10mm	spess. 10mm	Dicke: 10 mm	spessore 10 mm	m2	m2	12,67
01.04.21.06.b	D 15mm	spess. 15mm	Dicke: 15 mm	spessore 15 mm	m2	m2	16,17
01.04.21.06.c	D 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	21,04
01.04.21.06.d	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	26,02
01.04.21.07	Spanplatten:	Paniforti truciolari:	Spanplatten (Flachpreßplatten):	Paniforti truciolari:
01.04.21.07.a	D 8mm	spess. 8	Dicke: 8 mm	spessore 8 mm	m2	m2	5,34
01.04.21.07.b	D 13mm	spess. 13mm	Dicke: 13 mm	spessore 13 mm	m2	m2	7,04
01.04.21.07.c	D 19mm	spess. 19mm	Dicke: 19 mm	spessore 19 mm	m2	m2	8,1
01.04.21.07.d	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	11,15
01.04.21.07.e	feuerhemm. D 13mm	ignifugo, spess. 13mm	Dicke: 13 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 13 mm	m2	m2	18,08
01.04.21.07.f	feuerhemm. D 16mm	ignifugo, spess. 16mm	Dicke: 16 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 16 mm	m2	m2	19,84
01.04.21.07.g	feuerhemm. D19mm	ignifugo, spess.19mm	Dicke: 19 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 19 mm	m2	m2	22,19
01.04.21.07.h	feuerhemm. D 25mm	ignifugo, spess.25mm	Dicke: 25 mm, feuerhemmende Platten	ignifugo, spessore 25 mm	m2	m2	30,05
01.04.21.08	Schichtpreßstoffplatten:	Laminati plastici:	Schichtpreßstoffplatten aus Melaminharz:	Laminati plastici melamminici:
01.04.21.08.a	D 1mm	spess. 1mm	glänzend oder matt, Dicke: 1 mm	lucidi od opachi, spessore 1 mm	m2	m2	10,6
01.04.21.09	Gespundete Bretter, D 14mm:	Perline:	Gespundete Bretter, Dicke: 14 mm:	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 14 mm:
01.04.21.09.a	Fichte	abete	Fichte, inländisches Holz	abete nazionale	m2	m2	14,5
01.04.21.09.b	Föhre	pino	Föhre, inländisches Holz	pino nazionale	m2	m2	14,5
01.04.21.09.c	Lärche	larice	Lärche, inländisches Holz	larice nazionale	m2	m2	20,32
01.04.21.09.d	Pitch-Pine	pitch-pine	Pitch-Pine, Yellow-Pine	pitch-pine, Yellow-pine	m2	m2	23,13
01.04.21.09.e	Douglas	douglas	Douglas	douglas	m2	m2	27,94
01.04.24	Stoffe für Verglasungsarbeiten	Materiali per opere da vetraio	Stoffe für Verglasungsarbeiten	Materiali per opere da vetraio
01.04.24.02	Drahtglas, D 6mm:	Vetro retinato, spess. 6mm:	Drahtglas, Nenndicke: 6 mm:	Vetro retinato, spessore nominale 6 mm:
01.04.24.02.a	farblos	incolore	farblos	incolore	m2	m2	52,8
01.04.24.02.b	gefärbt	colorato	gefärbt	colorato	m2	m2	63,36
01.04.24.03	Floatglas:	Vetro float:	Floatglas, farblos mit gebrochener gesäumter Kante	Vetro float incolore con bordo filo grezzo
01.04.24.03.a	D 4mm	spess. 4mm	Nenndicke: 4 mm	spessore nominale 4 mm	m2	m2	23,52
01.04.24.03.b	D 5mm	spess. 5mm	Nenndicke: 5 mm	spessore nominale 5 mm	m2	m2	26,37
01.04.24.03.c	D 6mm	spess. 6mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale 6 mm	m2	m2	30,63
01.04.24.03.d	D 8mm	spess. 8mm	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale 8 mm	m2	m2	41,88
01.04.24.03.e	D 10mm	spess. 10mm	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale 10 mm	m2	m2	51,19
01.04.24.03.f	D 12mm	spess. 12mm	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale 12 mm	m2	m2	71,7
01.04.24.03.g	D 3mm	spess. 3 mm	Nenndicke: 3 mm	spessore nominale: 3 mm	m2	m2	21,2
01.04.24.03.h	D 4mm Weißglas	vetro extrachiaro spess. 4 mm	Nenndicke: 4 mm Weißglas	spessore nominale: vetro extrachiaro, 4 mm	m2	m2	47,1
01.04.24.03.i	D 5mm Weißglas	vetro extrachiaro spess. 5 mm	Nenndicke: 5 mm Weißglas	spessore nominale: vetro extrachiaro, 5 mm	m2	m2	53,4
01.04.24.03.j	D 6mm Weißglas	vetro extrachiaro spess. 6 mm	Nenndicke: 6 mm Weißglas	spessore nominale: vetro extrachiaro, 6 mm	m2	m2	59,76
01.04.24.03.k	D 8mm Weißglas	vetro extrachiaro spess. 8 mm	Nenndicke: 8 mm Weißglas	spessore nominale: vetro extrachiaro, 8 mm	m2	m2	79,73
01.04.24.03.l	D 10mm Weißglas	vetro extrachiaro spess. 10 mm	Nenndicke: 10 mm Weißglas	spessore nominale: vetro extrachiaro, 10 mm	m2	m2	107,74
01.04.24.03.m	D 4mm satiniert	spess. 4 mm, satinato	Nenndicke: 4 mm satiniert	spessore nominale: 4 mm satinato	m2	m2	56,28
01.04.24.03.n	D 5mm satiniert	spess. 5 mm, satinato	Nenndicke: 5 mm satiniert	spessore nominale: 5 mm satinato	m2	m2	59,12
01.04.24.03.o	D 6mm satiniert	spess. 6 mm, satinato	Nenndicke: 6 mm satiniert	spessore nominale: 6 mm satinato	m2	m2	62,07
01.04.24.03.p	D 8mm satiniert	spess. 8 mm, satinato	Nenndicke: 8 mm satiniert	spessore nominale: 8 mm satinato	m2	m2	88,54
01.04.24.03.q	D 10mm satiniert	spess. 10 mm, satinato	Nenndicke: 10 mm satiniert	spessore nominale: 10 mm satinato	m2	m2	93,57
01.04.24.04	ESG:	Vetro float temprato incolore:	Einscheiben-Sicherheitsglas mit gebrochenen Kanten:	Vetro float temprato incolore, bordi sgreggiati:
01.04.24.04.a	D 5mm	spess. 5mm	Nenndicke: 5 mm	spessore nominale 5 mm	m2	m2	40,2
01.04.24.04.b	D 6mm	spess. 6mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale 6 mm	m2	m2	46,5
01.04.24.04.c	D 8mm	spess. 8mm	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale 8 mm	m2	m2	67,2
01.04.24.04.d	D 10mm	spess. 10mm	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale 10 mm	m2	m2	86,4
01.04.24.04.e	D 12mm	spess. 12mm	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale 12 mm	m2	m2	131,04
01.04.24.04.f	D 4mm	spess. 4mm	Nenndicke: 4 mm	spessore nominale 4 mm	m2	m2	33,6
01.04.24.04.g	D 15mm	spess. 15mm	Nenndicke: 15 mm	spessore nominale 15 mm	m2	m2	184,51
01.04.24.04.h	D 19mm	spess. 19mm	Nenndicke: 19 mm	spessore nominale 19 mm	m2	m2	248,92
01.04.24.05	VSG: Floatglas	Vetro stratif.: vetro float	Verbund-Sicherheitsglas mit Floatglas:	Vetro di sicurezza stratificato:
01.04.24.05.a	2 scheibig D 6mm (Folie 0,38)	2 strati spess. 6mm (pvb 0,38)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 6 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm dick) 33.1	due strati, spessore complessivo nominale 6 mm (con interposto film di p.v.b. 0,38 mm) 33.1	m2	m2	52,6
01.04.24.05.b	2 scheibig D 8mm (Folie 0,38)	2 strati spess. 8mm (pvb 0,38)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm dick) 44.1	due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di p.v.b. 0,38 mm) 44.1	m2	m2	57,32
01.04.24.05.c	2 scheibig D 8mm (Folie 0,76)	2 strati spess. 8mm (pvb 0,76)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick) 44.2	due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di p.v.b. 0,76 mm) 44.2	m2	m2	71,11
01.04.24.05.d	2 scheibig D 10mm (Folie 0,76)	2 strati spess. 10mm (pvb 0,76)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 10 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick) 55.2	due strati, spessore complessivo nominale 10 mm (con interposto film di p.v.b. 0,76 mm) 55.2	m2	m2	71,71
01.04.24.05.e	2 scheibig D 10mm (Folie 0,38)	2 lastre spess. 10 mm (pellicola 0,38)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 10 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm dick) 55.1	a due lastre, spessore nominale totale: 10 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 0,38 mm) 55.1	m2	m2	60,91
01.04.24.05.f	2 scheibig D 12mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 12 mm (pellicola 0,76)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 12 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick) 66.2	a due lastre, spessore nominale totale: 12 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 0,76 mm) 66.2	m2	m2	86,11
01.04.24.05.g	2 scheibig D 16mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 16 mm (pellicola 0,76)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 16 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm dick) 88.2	a due lastre, spessore nominale totale: 16 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 0,76 mm) 88.2	m2	m2	118,13
01.04.24.05.h	2 scheibig D 20mm (Folie 1,52)	2 lastre spess. 20 mm (pellicola 1,52)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 20 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 1,52 mm dick) 1010.4	a due lastre, spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 1,52 mm) 1010.4	m2	m2
01.04.24.05.i	2 scheibig D 24mm (Folie 1,52)	2 lastre spess. 24 mm (pellicola 1,52)	zweischeibig, Gesamtnenndicke: 24 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 1,52 mm dick) 1212.4	a due lastre, spessore nominale totale: 24 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 1,52 mm) 1212.4	m2	m2
01.04.24.06	PMMA-Kunststofflichtplatten gegossen	Lastra PMMA colata	Kunststofflichtplatten durchsichtig, aus PMMA (Polymetilmetakryl), original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, gegossen:	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, di tipo colato, incolore:
01.04.24.06.a	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	m2	m2	32,9
01.04.24.06.b	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	m2	m2	42,06
01.04.24.06.c	Plattendicke: 5mm	spessore lastra: 5mm	Plattendicke: 5mm	spessore lastra: 5mm	m2	m2	49,98
01.04.24.06.d	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	m2	m2	59,75
01.04.24.06.e	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	m2	m2	79,25
01.04.24.06.f	Plattendicke: 10mm	spessore lastra: 10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastra: 10mm	m2	m2	99,35
01.04.24.06.g	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	m2	m2	374,19
01.04.24.06.h	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	m2	m2	690,8
01.04.24.07	PMMA-Kunststofflichtplatten extrudiert	Lastra PMMA estruso	Kunststofflichtplatten aus PMMA (Polymetilmetakryl), original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, extrudiert, durchsichtig	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, estruso:
01.04.24.07.a	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	m2	m2	25,6
01.04.24.07.b	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	m2	m2	34,14
01.04.24.07.c	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	m2	m2	42,67
01.04.24.07.d	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	m2	m2	51,2
01.04.24.07.e	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	m2	m2	71,93
01.04.24.07.f	Plattendicke: 10mm	spessore lastra: 10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastra:10mm	m2	m2	89,64
01.04.24.07.g	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	m2	m2	367,35
01.04.24.07.h	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	m2	m2
01.04.24.08	PC-Kunststofflichtplatten durchsichtig	Lastra trasparente PC	Kunststofflichtplatten durchsichtig, aus PC (Polykarbonat), original aus Synthese frei von wiedergewinnbaren Monomeren, extrudiert:	Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, estruso:
01.04.24.08.a	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	Plattendicke: 3mm	spessore lastra: 3mm	m2	m2	42,15
01.04.24.08.b	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	Plattendicke: 4mm	spessore lastra: 4mm	m2	m2	56,03
01.04.24.08.c	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	Plattendicke: 5mm	spessore lastra 5mm	m2	m2	70,17
01.04.24.08.d	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	Plattendicke: 6mm	spessore lastra: 6mm	m2	m2	84,32
01.04.24.08.e	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	Plattendicke: 8mm	spessore lastra: 8mm	m2	m2	112,08
01.04.24.08.f	Plattendicke: 10mm	spessore lastra:10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastra:10mm	m2	m2
01.04.24.08.g	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	Plattendicke: 20mm	spessore lastra: 20mm	m2	m2
01.04.24.08.h	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	Plattendicke: 30mm	spessore lastra: 30mm	m2	m2
01.04.24.09	VSG: aus 2 ESG Scheiben	vetro laminato di sicurezza: 2 lastre di vetro doppio	Verbundsicherheitsglas aus 2 ESG Scheiben	Vetro di sicurezza laminato composto da 2 lastre di vetro stratificato
01.04.24.09.a	2 scheibig D 8mm (Folie 0,38)	2 lastre spess. 8 mm (pellicola 0,38)	Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,38 mm) 44.1	spessore nominale totale: 8 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,38 mm) 44.1	m2	m2
01.04.24.09.b	2 scheibig D 8mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 8 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 44.2	spessore nominale totale: 8 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 44.2	m2	m2	88,85
01.04.24.09.c	2 scheibig D 10mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 10 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 10 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 55.2	spessore nominale totale: 10 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 55.2	m2	m2	95,4
01.04.24.09.d	2 scheibig D 12mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 12 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 12 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 66.2	spessore nominale totale: 12 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 66.2	m2	m2	103,2
01.04.24.09.e	2 scheibig D 16mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 16 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 16 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 88.2	spessore nominale totale: 16 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 88.2	m2	m2	132
01.04.24.09.f	2 scheibig D 20mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 20 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 20 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 1010.2	spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 1010.2	m2	m2	168,42
01.04.24.09.g	2 scheibig D 20mm (Folie 1,52)	2 lastre spess.20 mm (pellicola 1,52)	Gesamtnenndicke: 20 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 1,52 mm) 1010.4	spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1010.4	m2	m2	192,16
01.04.24.09.h	2 scheibig D 24mm (Folie 1,52)	2 lastre spess. 24 mm (pellicola 1,52)	Gesamtnenndicke: 24 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 1,52 mm) 1212.4	spessore nominale totale: 24 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1212.4	m2	m2	225,6
01.04.24.10	VSG: 2 TVG Scheiben	vetro laminato di sicurezza: 2 lastre di vetro parzialmente temprato	Verbundsicherheitsglas aus 2 TVG Scheiben	vetro di sicurezza laminato composto da 2 lastre di vetro di sicurezza parzialmente temprato
01.04.24.10.a	2 scheibig D 8mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 8 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 8 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 44.2	spessore nominale totale: 8 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 44.2	m2	m2	95,9
01.04.24.10.b	2 scheibig D 10mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 10 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 10 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 55.2	spessore nominale totale: 10 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 55.2	m2	m2	102,55
01.04.24.10.c	2 scheibig D 12mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 12 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 12 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 66.2	spessore nominale totale: 12 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 66.2	m2	m2	111,65
01.04.24.10.d	2 scheibig D 16mm (Folie 0,76)	2 lastre spess. 16 mm (pellicola 0,76)	Gesamtnenndicke: 16 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 0,76 mm) 88.2	spessore nominale totale: 16 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 88.2	m2	m2	141,7
01.04.24.10.e	2 scheibig D 20mm (Folie 1,52)	2 lastre spess. 20 mm (pellicola 1,52)	Gesamtnenndicke: 20 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 1,52 mm) 1010.4	spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1010.4	m2	m2	205,1
01.04.24.10.f	2 scheibig D 24mm (Folie 1,52)	2 lastre spess. 24 mm (pellicola 1,52)	Gesamtnenndicke: 24 mm (Zwischenschicht aus Polyvinylbutyral, 1,52 mm) 1212.4	spessore nominale totale: 24 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1212.4	m2	m2	245,67
01.04.25	Stoffe für Heizungsanlagen	Materiali per impianti di riscaldamento	Durchschnittspreise der Materialien und Gegenstände, einschließlich Gemeinkosten, Unternehmensgewinn, frei Baustelle und Montageort, komplett mit Verschleiß- und Kleinmaterial, aber ohne Montage. / Materialien und Gegenstände müssen qualitativ den handelsüblichen Gepflogenheiten entsprechen.	Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati franco cantiere e conteggiati in opera, compreso materiale minuto di montaggio, esclusa la mano d'opera. I prezzi valgono per materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle consuetudini commerciali.
01.04.25.01	Röhrenheizkörper:	Radiatore tubolare:	Röhrenheizkörper:	Radiatore tubolare:
01.04.25.01.a	H 500mm, 2-säulig	H 500mm, 2-colonne	Höhe: 500mm, 2-säulig	altezza 500 mm, a 2 colonne	Glied	elem	7,91
01.04.25.01.b	H 500mm, 3-säulig	H 500mm, 3-colonne	Höhe: 500 mm, 3-säulig	altezza 500 mm, a 3 colonne	Glied	elem	8,95
01.04.25.01.c	H 500mm, 4-säulig	H 500mm, 4-colonne	Höhe: 500 mm, 4-säulig	altezza 500 mm, a 4 colonne	Glied	elem	10,6
01.04.25.01.d	H 500mm, 5-säulig	H 500mm, 5-colonne	Höhe: 500 mm, 5-säulig	altezza 500 mm, a 5 colonne	Glied	elem	13,04
01.04.25.01.e	H 500mm, 6-säulig	H 500mm, 6-colonne	Höhe: 500 mm, 6-säulig	altezza 500 mm, a 6 colonne	Glied	elem	14,92
01.04.25.01.f	H 600mm, 2-säulig	H 600mm, 2-colonne	Höhe: 600 mm, 2-säulig	altezza 600 mm, a 2 colonne	Glied	elem	7,91
01.04.25.01.g	H 600mm, 3-säulig	H 600mm, 3-colonne	Höhe: 600 mm, 3-säulig	altezza 600 mm, a 3 colonne	Glied	elem	8,41
01.04.25.01.h	H 600mm, 4-säulig	H 600mm, 4-colonne	Höhe: 600 mm, 4-säulig	altezza 600 mm, a 4 colonne	Glied	elem	9,52
01.04.25.01.i	H 600mm, 5-säulig	H 600mm, 5-colonne	Höhe: 600 mm, 5-säulig	altezza 600 mm, a 5 colonne	Glied	elem	13,04
01.04.25.01.j	H 600mm, 6-säulig	H 600mm, 6-colonne	Höhe: 600 mm, 6-säulig	altezza 600 mm, a 6 colonne	Glied	elem	15,49
01.04.25.01.k	H 900mm, 2-säulig	H 900mm, 2-colonne	Höhe: 900 mm, 2-säulig	altezza 900 mm, a 2 colonne	Glied	elem	8,95
01.04.25.01.l	H 900mm, 3-säulig	H 900mm, 3-colonne	Höhe: 900 mm, 3-säulig	altezza 900 mm, a 3 colonne	Glied	elem	11,43
01.04.25.01.m	H 900mm, 4-säulig	H 900mm, 4-colonne	Höhe: 900 mm, 4-säulig	altezza 900 mm, a 4 colonne	Glied	elem	12,47
01.04.25.01.n	H 900mm, 5-säulig	H 900mm, 5-colonne	Höhe: 900 mm, 5-säulig	altezza 900 mm, a 5 colonne	Glied	elem	16,83
01.04.25.01.o	H 900mm, 6-säulig	H 900mm, 6-colonne	Höhe: 900 mm, 6-säulig	altezza 900 mm, a 6 colonne	Glied	elem	21,16
01.04.25.01.p	H 1000mm, 2-säulig	H 1000mm, 2-colonne	Höhe: 1000 mm, 2-säulig	altezza 1000 mm, a 2 colonne	Glied	elem	9,52
01.04.25.01.q	H 1000mm, 3-säulig	H 1000mm, 3-colonne	Höhe: 1000 mm, 3-säulig	altezza 1000 mm, a 3 colonne	Glied	elem	12,47
01.04.25.01.r	H 1000mm, 4-säulig	H 1000mm, 4-colonne	Höhe: 1000 mm, 4-säulig	altezza 1000 mm, a 4 colonne	Glied	elem	14,38
01.04.25.01.s	H 1000mm, 5-säulig	H 1000mm, 5-colonne	Höhe: 1000 mm, 5-säulig	altezza 1000 mm, a 5 colonne	Glied	elem	17,91
01.04.25.01.t	H 1000mm, 6-säulig	H 1000mm, 6-colonne	Höhe: 1000 mm, 6-säulig	altezza 1000 mm, a 6 colonne	Glied	elem	23,33
01.04.25.01.u	H 1500mm, 2-säulig	H 1500mm, 2-colonne	Höhe: 1500 mm, 2-säulig	altezza 1500 mm, a 2 colonne	Glied	elem	17,91
01.04.25.01.v	H 1500mm, 3-säulig	H 1500mm, 3-colonne	Höhe: 1500 mm, 3-säulig	altezza 1500 mm, a 3 colonne	Glied	elem	23,85
01.04.25.01.w	H 1500mm, 4-säulig	H 1500mm, 4-colonne	Höhe: 1500 mm, 4-säulig	altezza 1500 mm, a 4 colonne	Glied	elem	28,49
01.04.25.01.x	H 1500mm, 5-säulig	H 1500mm, 5-colonne	Höhe: 1500 mm, 5-säulig	altezza 1500 mm, a 5 colonne	Glied	elem	34,75
01.04.25.01.y	H 1500mm, 6-säulig	H 1500mm, 6-colonne	Höhe: 1500 mm, 6-säulig	altezza 1500 mm, a 6 colonne	Glied	elem	42,86
01.04.25.01.z	H 2000mm, 2-säulig	H 2000mm, 2-colonne	Höhe: 2000 mm, 2-säulig	altezza 2000 mm, a 2 colonne	Glied	elem	23,33
01.04.25.02	Heizkörper-Zubehör:	Accessori radiatori:	Heizkörper Zubehör:	Accessori radiatori:
01.04.25.02.a	Wandkonsole	Mensola	Universal-Wandkonsole, komplett	Mensola universale, completa	St	cad	2,08
01.04.25.02.b	Standkonsole	Piedino di sostegno	Standkonsole, komplett	Piedino di sostegno, completo	St	cad	13,45
01.04.25.03	Heizkörper-Thermostatventil:	Valvola termostatica per radiatori:	Heizkörper-Thermostatventil, max. Betriebstemperatur: 120° C:	Valvola termostatica per radiatori, temperatura max. di esercizio 120° C:
01.04.25.03.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	28,22
01.04.25.03.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	29,31
01.04.25.03.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	40,68
01.04.25.03.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	52,85
01.04.25.04	Heizkörper-Regulierventil:	Valvola per radiatori:	Heizkörper-Regulierventil, verchromt:	Valvola per radiatori, cromata:
01.04.25.04.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	7
01.04.25.04.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	9,21
01.04.25.04.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	11,45
01.04.25.04.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	16,46
01.04.25.05	Heizkörper-Rücklaufregler:	Detentore:	Heizkörper-Rücklaufregler, aus Preßmessing, verchromt:	Detentore in ottone cromato:
01.04.25.05.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	4,5
01.04.25.05.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	5,82
01.04.25.05.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	8,14
01.04.25.05.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	12,02
01.04.25.06	Heizkörper-Entlüftungsventil:	Valvolina di sfiato per radiatori:	Heizkörper-Entlüftungsventil, aus Messing, verchromt:	Valvolina di sfiato per radiatori, in ottone cromato:
01.04.25.06.a	G 3/8"	G 3/8"	Anschluß G 3/8"	G 3/8"	St	cad	1,35
01.04.25.07	Heizkörper-Entleerventil:	Valvolina di scarico per radiatori:	Heizkörper-Entleerventil, aus Messing verchromt:	Valvolina di scarico per radiatori, in ottone cromato:
01.04.25.07.a	G 3/8"	G 3/8"	Anschluß G 3/8"	G 3/8"	St	cad	1,35
01.04.25.08	Deckenstrahlungspaneele:	Termostriscia radiante:	Deckenstrahlungspaneele:	Termostriscia radiante:
01.04.25.08.a	L 1m, B 30cm	lungh. 1m, largh. 30cm	Länge: 1 m, Breite: 30 cm	lunghezza 1 m, larghezza 30 cm	St	cad	28,65
01.04.25.08.b	L 1m, B 60cm	lungh. 1m, largh. 60cm	Länge: 1 m, Breite: 60 cm	lunghezza 1 m, larghezza 60 cm	St	cad	44,74
01.04.25.08.c	L 1m, B 90cm	lungh. 1m, largh. 90cm	Länge: 1 m, Breite: 90 cm	lunghezza 1 m, larghezza 90 cm	St	cad	57,88
01.04.25.09	Wandluftheizgerät:	Aerotermo:	Wandluftheizgerät mit Cu-Al-Batterie:	Aerotermo con batteria in rame/alluminio:
01.04.25.09.a	9.000 W	9.000 W	9.000 W	9.000 W	St	cad	409,78
01.04.25.09.b	12.000 W	12.000 W	12.000 W	12.000 W	St	cad	444,7
01.04.25.09.c	19.000 W	19.000 W	19.000 W	19.000 W	St	cad	489,43
01.04.25.09.d	24.000 W	24.000 W	24.000 W	24.000 W	St	cad	535,83
01.04.25.09.e	32.000 W	32.000 W	32.000 W	32.000 W	St	cad	584,4
01.04.25.09.f	42.000 W	42.000 W	42.000 W	42.000 W	St	cad	641,12
01.04.25.10	Absperrventil:	Valvola di intercettazione:	Absperrventil:	Valvola di intercettazione:
01.04.25.10.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	5,95
01.04.25.10.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	7,63
01.04.25.10.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	12,16
01.04.25.10.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	17,49
01.04.25.10.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	23,99
01.04.25.10.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	35,29
01.04.25.11	Entlüftungsventil:	Valvola di sfiato:	Entlüftungsventil für Luftheizgerät:	Valvola di sfiato per aerotermo:
01.04.25.11.a	für Luftheizgerät	per aerotermo	Entlüftungsventil für Luftheizgerät	Valvola di sfiato per aerotermo	St	cad	10,44
01.04.25.12	Entleerventil:	Valvola di scarico:	Entleerventil für Luftheizgerät:	Valvola di scarico per aerotermo:
01.04.25.12.a	für Luftheizgerät	per aerotermo	Entleerventil für Luftheizgerät	Valvola di scarico per aerotermo	St	cad	6,92
01.04.25.13	Gewinderohr:	Tubo gas:	Gewinderohr, leichte Serie, nahtlos, schwarz, normale Ausführung:	Tubo gas, serie leggera, senza saldatura, nero, serie normale:
01.04.25.13.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	m	m	2,51
01.04.25.13.b	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	3,32
01.04.25.13.c	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	4,09
01.04.25.13.d	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	m	m	4,48
01.04.25.13.e	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	6,68
01.04.25.13.f	G 6/4"	G 6/4"	G 6/4"	G 6/4"	m	m	6,8
01.04.25.13.g	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	m	m	9,29
01.04.25.13.h	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	11,24
01.04.25.13.i	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"	m	m	14,81
01.04.25.13.j	G 4"	G 4"	G 4"	G 4"	m	m	21,54
01.04.25.13.k	G 5"	G 5"	G 5"	G 5"	m	m	29,6
01.04.25.13.l	G 6"	G 6"	G 6"	G 6"	m	m	38,77
01.04.25.14	Jutiertes Gewindestahlrohr:	Tubo d'acciaio catramato:	Jutiertes Gewindestahlrohr für Gas/Wasserleitunge:	Tubo d'acciaio catramato per tubazioni d'acqua o gas:
01.04.25.14.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	m	m	3,6
01.04.25.14.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	m	m	4,28
01.04.25.14.c	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	m	m	5,9
01.04.25.14.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	m	m	6,9
01.04.25.14.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	m	m	8,02
01.04.25.14.f	ø 2"	ø 2"	ø 2"	ø 2"	m	m	10,13
01.04.25.14.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	m	m	13,11
01.04.25.14.h	ø 3"	ø 3"	ø 3"	ø 3"	m	m	15,92
01.04.25.14.i	ø 4"	ø 4"	ø 4"	ø 4"	m	m	22,63
01.04.25.14.k	ø 5"	ø 5"	ø 5"	ø 5"	m	m	27,22
01.04.25.14.l	ø 6"	ø 6"	ø 6"	ø 6"	m	m	35,15
01.04.25.15	Strangventil:	Valvola piede colonna:	Strangventil mit Muffenanschlüssen:	Valvola di piede di colonna, attacchi a manicotto:
01.04.25.15.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	40,36
01.04.25.15.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	42,2
01.04.25.15.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	49,65
01.04.25.15.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	62,26
01.04.25.15.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	72,22
01.04.25.15.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	124,07
01.04.25.16	Schwimmer-Schnellentlüfter:	Eliminatore d'aria automatico a galleggiante:	Schwimmer-Schnellentlüfter, automatisch:	Eliminatore d'aria automatico a galleggiante:
01.04.25.16.a	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	St	cad	12,05
01.04.25.17	Zubehör:	Accessori:	Zubehör:	Accessori tubazione:
01.04.25.17.a	Füll- und Entleerhahn G 1/2"	Valvola di scarico G 1/2"	Füll- und Entleerhahn, Anschluß G 1/2"	Valvola di scarico G 1/2"	St	cad	5,53
01.04.25.18	Glaswollschalen:	Coppelle di lana di vetro:	Isolierung mittels Glaswollschalen:	Isolamento con coppelle di lana di vetro:
01.04.25.18.a	D 20mm, G 3/8"	spess. 20mm, G 3/8"	Isolierstärke: 20 mm, G 3/8"	spessore isolante 20 mm, G 3/8"	m	m	3,01
01.04.25.18.b	D 20mm, G 1/2"	spess. 20mm, G 1/2"	Isolierstärke: 20 mm, G 1/2"	spessore isolante 20 mm, G 1/2"	m	m	3,22
01.04.25.18.c	D 20mm, G 3/4"	spess. 20mm, G 3/4"	Isolierstärke: 20 mm, G 3/4"	spessore isolante 20 mm, G 3/4"	m	m	3,39
01.04.25.18.d	D 20mm, G 1"	spess. 20mm, G 1"	Isolierstärke: 20 mm, G 1"	spessore isolante 20 mm, G 1"	m	m	3,48
01.04.25.18.e	D 20mm, G 1 1/4"	spess. 20mm, G 1 1/4"	Isolierstärke: 20 mm, G 1 1/4"	spessore isolante 20 mm, G 1 1/4"	m	m	4
01.04.25.18.f	D 20mm, G 1 1/2"	spess. 20mm, G 1 1/2"	Isolierstärke: 20 mm, G 1 1/2"	spessore isolante 20 mm, G 1 1/2"	m	m	4,37
01.04.25.18.g	D 25mm, G 2"	spess. 25mm, G 2"	Isolierstärke: 25 mm, G 2"	spessore isolante 25 mm, G 2"	m	m	4,54
01.04.25.18.h	D 30mm, G 2 1/2"	spess. 30mm, G 2 1/2"	Isolierstärke: 30 mm, G 2 1/2"	spessore isolante 30 mm, G 2 1/2"	m	m	6,06
01.04.25.18.i	D 30mm, G 3"	spess. 30mm, G 3"	Isolierstärke: 30 mm, G 3"	spessore isolante 30 mm, G 3"	m	m	7,06
01.04.25.18.j	D 30mm, G 4"	spess. 30mm, G 4"	Isolierstärke: 30 mm, G 4"	spessore isolante 30 mm, G 4"	m	m	7,5
01.04.25.18.k	D 25mm, G 1/2"	spess. 25mm, G 1/2"	Isolierstärke: 25 mm, G 1/2"	spessore isolante 25 mm, G 1/2"	m	m	3,63
01.04.25.18.l	D 30mm, G 4"	spess. 30mm, G 4"	Isolierstärke: 30 mm, G 4"	spessore isolante 30 mm, G 4"	m	m	8,17
01.04.25.18.m	D 25mm, G 5"	spess. 25mm, G 5"	Isolierstärke: 25 mm, G 5"	spessore isolante 25 mm, G 5"	m	m	8,96
01.04.25.18.n	D 25mm, G 6"	spess. 25mm, G 6"	Isolierstärke: 25 mm, G 6"	spessore isolante 25 mm, G 6"	m	m	10,07
01.04.25.18.o	D 30mm, G 3/4"	spess. 30mm, G 3/4"	Isolierstärke: 30 mm, G 3/4"	spessore isolante 30 mm, G 3/4"	m	m	4,49
01.04.25.18.p	D 30mm, G 1"	spess. 30mm, G 1"	Isolierstärke: 30 mm, G 1"	spessore isolante 30 mm, G 1"	m	m	5,32
01.04.25.18.q	D 30mm, G 1 1/4"	spess. 30mm, G 1 1/4"	Isolierstärke: 30 mm, G 1 1/4"	spessore isolante 30 mm, G 1 1/4"	m	m	6,16
01.04.25.18.r	D 30mm, G 1 1/2"	spess. 30mm, G 1 1/2"	Isolierstärke: 30 mm, G 1 1/2"	spessore isolante 30 mm, G 1 1/2"	m	m	6,73
01.04.25.18.s	D 40mm, G 2"	spess. 40mm, G 2"	Isolierstärke: 40 mm, G 2"	spessore isolante 40 mm, G 2"	m	m	8,74
01.04.25.18.t	D 40mm, G 2 1/2"	spess. 40mm, G 2 1/2"	Isolierstärke: 40 mm, G 2 1/2"	spessore isolante 40 mm, G 2 1/2"	m	m	9,82
01.04.25.18.u	D 40mm, G 3"	spess. 40mm, G 3"	Isolierstärke: 40 mm, G 3"	spessore isolante 40 mm, G 3"	m	m	10,07
01.04.25.18.v	D 50mm, G 4"	spess. 50mm, G 4"	Isolierstärke: 50 mm, G 4"	spessore isolante 50 mm, G 4"	m	m	18,23
01.04.25.18.w	D 50mm, G 5"	spess. 50mm, G 5"	Isolierstärke: 50 mm, G 5"	spessore isolante 50 mm, G 5"	m	m	19,26
01.04.25.18.x	D 50mm, G 6"	spess. 50mm, G 6"	Isolierstärke: 50 mm, G 6"	spessore isolante 50 mm, G 6"	m	m	21,03
01.04.25.19	Verkleidung Rohrleitungen:	Rivestimento tubazioni:	Verkleidungen:	Rivestimento delle tubazioni:
01.04.25.19.a	PVC - Folie, D 0,5mm	foglio PVC, spess. 0,5 mm	Verkleidung der mit Glaswollschalen isolierten Rohrleitungen mittels PVC-Folie, 0,5 mm stark, komplett	Rivestimento completo mediante foglio di PVC, spessore 0,5 mm, delle tubazioni isolate con coppelle di lana di vetro	m2	m2	8,96
01.04.25.20	Isolierung m. Kunststoffschlauch:	Isolamento in materiale sintetico:	Isolierung mittels Kunststoffschlauch:	Isolamento delle tubazioni con tubo in materiale sintetico:
01.04.25.20.a	D 5mm, G 3/8"	spess. 5mm, G 3/8"	Isolierstärke: 5 mm, G 3/8"	spessore isolante 5 mm, G 3/8"	m	m	0,68
01.04.25.20.b	D 5mm, G 1/2"	spess. 5mm, G 1/2"	Isolierstärke: 5 mm, G 1/2"	spessore isolante 5 mm, G 1/2"	m	m	0,7
01.04.25.20.c	D 5mm, G 3/4"	spess. 5mm, G 3/4"	Isolierstärke: 5 mm, G 3/4"	spessore isolante 5 mm, G 3/4"	m	m	0,75
01.04.25.20.d	D 5mm, G 1"	spess. 5mm, G 1"	Isolierstärke: 5 mm, G 1"	spessore isolante 5 mm, G 1"	m	m	0,87
01.04.25.20.e	D 9mm, G 1 1/4"	spess. 9mm, G 1 1/4"	Isolierstärke: 9 mm, G 1 1/4"	spessore isolante 9 mm, G 1 1/4"	m	m	1,48
01.04.25.20.f	D 9mm, G 1 1/2"	spess. 9mm, G 1 1/2"	Isolierstärke: 9 mm, G 1 1/2"	spessore isolante 9 mm, G 1 1/2"	m	m	1,58
01.04.25.20.g	D 9mm, G 2"	spess. 9mm, G 2"	Isolierstärke: 9 mm, G 2"	spessore isolante 9 mm, G 2"	m	m	2,03
01.04.26	Stoffe für sanitäre Anlagen	Materiali per impianti idro-sanitari	Stoffe für sanitäre Anlagen	Materiali per impianti idro-sanitari
01.04.26.01	Gewinderohr:	Tubo gas:	Gewinderohr, nahtlos, verzinkt:	Tubo gas senza saldatura, zincato:
01.04.26.01.a	nahtlos verz. G 1/2"	s. s. zinc., G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	5,9
01.04.26.01.b	nahtlos verz. G 3/4"	s. s. zinc., G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	6,24
01.04.26.01.c	nahtlos verz. G 1"	s. s. zinc., G 1"	G 1"	G 1"	m	m	8,44
01.04.26.01.d	nahtlos verz. G 1 1/4"	s. s. zinc., G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	10,93
01.04.26.01.e	nahtlos verz. G 1 1/2"	s. s. zinc., G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	m	m	12,42
01.04.26.01.f	nahtlos verz. G 2"	s. s. zinc., G 2"	G 2"	G 2"	m	m	18,31
01.04.26.01.g	nahtlos verz. G 2 1/2"	s. s. zinc., G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	22,51
01.04.26.01.h	nahtlos verz. G 3"	s. s. zinc., G 3"	G 3"	G 3"	m	m	28,97
01.04.26.01.i	nahtlos verz. G 4"	s. s. zinc., G 4"	G 4"	G 4"	m	m	41,47
01.04.26.02	Freiflutventil:	Valvola inclinata:	Freiflutventil aus Messing, Muffenanschlüsse:	Valvola inclinata in ottone, attacchi a manicotto:
01.04.26.02.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	9,91
01.04.26.02.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	12,51
01.04.26.02.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	16,36
01.04.26.02.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	23,13
01.04.26.02.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	29,95
01.04.26.02.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	50,36
01.04.26.03	Rückschlagventil:	Valvola ritegno:	Rückschlagventil, Gehäuse aus Messing, Muffenanschlüsse:	Valvola di ritegno, attacchi a manicotto:
01.04.26.03.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	5,29
01.04.26.03.b	G 3/4 "	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	7,22
01.04.26.03.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	10,26
01.04.26.03.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad	15,81
01.04.26.03.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	St	cad	20,3
01.04.26.03.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	St	cad	34,49
01.04.26.04	Unterputzventil:	Rubinetto da incasso:	Unterputzventil:	Rubinetto da incasso:
01.04.26.04.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	23,13
01.04.26.04.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	29,12
01.04.26.04.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	39,47
01.04.26.05	Auslaufventil:	Rubinetto di erogazione:	Auslaufventil:	Rubinetto di erogazione:
01.04.26.05.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	7,19
01.04.26.05.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	10,73
01.04.26.06	Flansch-Absperrschieber:	Saracinesca flangiata:	Flansch-Absperrschieber, aus Grauguß, Flanschen nach PN 10/16:	Saracinesca flangiata corpo in ghisa, PN 10/16:
01.04.26.06.a	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	St	cad	155,21
01.04.26.06.b	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	St	cad	185,61
01.04.26.06.c	D 100	D 100	DN 100	DN 100	St	cad	249,36
01.04.26.07	Flansch-Rückschlagventil:	Valvola ritegno flangiata:	Flansch-Rückschlagventil aus Grauguß, Flanschen nach PN 10/16:	Valvola di ritegno flangiata, corpo in ghisa, PN 10/16:
01.04.26.07.a	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	St	cad	146,91
01.04.26.07.b	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	St	cad	170,55
01.04.26.07.c	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	St	cad	221,65
01.04.26.08	Wasserzähler:	Contatore d'acqua:	Wasserzähler mit Muffenanschlüssen:	Contatore d'acqua con attacchi a manicotto:
01.04.26.08.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	St	cad	28,35
01.04.26.08.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	St	cad	32,66
01.04.26.08.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	St	cad	55,53
01.04.26.08.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	St	cad
01.04.26.09	Isolierung Steigstränge D 9mm:	Isolamento colonne montanti spess. 9mm:	Isolierung der Anbindungsleitungen und der Steigstränge mittels zellenförmigen Kunststoffschlauch, Isolierstärke: 9 mm:	Isolamento delle tubazioni di allacciamento e delle colonne montanti con tubo in materiale sintetico, spessore isolante 9 mm:
01.04.26.09.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	0,8
01.04.26.09.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	0,96
01.04.26.09.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	m	m	1,14
01.04.26.09.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	1,39
01.04.26.09.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	m	m	1,53
01.04.26.09.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	m	m	2,1
01.04.26.09.g	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	2,77
01.04.26.10	Isolierung der Verteilungsleitungen D 13mm:	Isolamento tubaz. distribuzione spess. 13mm:	Isolierung der Verteilungsleitungen mittels zellenförmigem Kunststoffschlauch, Isolierstärke: 13 mm:	Isolamento delle tubazioni di distribuzione con tubo in materiale sintetico, spessore isolante 13 mm:
01.04.26.10.a	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	m	m	1,14
01.04.26.10.b	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	m	m	1,23
01.04.26.10.c	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	m	m	1,49
01.04.26.10.d	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	m	m	1,83
01.04.26.10.e	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	m	m	2,03
01.04.26.10.f	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	m	m	2,77
01.04.26.10.g	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	m	m	3,24
01.04.26.11	Waschtisch-Anlage:	Gruppo lavabo:	Waschtisch-Anlage mit Waschtisch aus Kristallporzellan, Einhebelmischer, Eckregulierventilen und Geruchverschluß:	Gruppo lavabo con lavabo in vitreous-china, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone:
01.04.26.11.a	Waschtisch 55x41cm	lavamani 55x41cm	Waschtisch 55x41 cm	lavamani 55x41 cm	St	cad	198,46
01.04.26.11.b	Waschtisch 60x48	lavamani 60x48 cm	Waschtisch 60x48 cm	lavamani 60x48 cm	St	cad	203,83
01.04.26.11.c	Doppelwaschtisch 130x55cm	lavamani doppio 130x55cm	Doppelwaschtisch 130x55 cm	lavamani doppio 130x55 cm	St	cad	622,64
01.04.26.12	Klosett-Anlagen:	Gruppo vaso a sedere:	Klosett-Anlagen:	Gruppo vaso a sedere:
01.04.26.12.a	wandhängende Klosettschale	vaso sospeso	Klosett-Anlage, komplett mit wandhängender Klosettschale aus Kristallporzellan, Unterputz-Spülkasten und Klosettsitz.	Gruppo vaso a sedere completo di vaso a cacciata sospeso in vitreous-china, cassetta di scarico ad incasso e sedile in plastica	St	cad	326,84
01.04.26.13	Bidet-Anlagen:	Gruppo bidet:	Bidet-Anlagen:	Gruppo bidet:
01.04.26.13.a	wandhängende Bidetschale	bidet sospeso	Bidet-Anlage, komplett mit wandhängender Bidet-Schale aus Kristallporzellan, Einhebelmischer, Eckregulierventile und Geruchverschluß.	Gruppo bidet completo di bidet sospeso in vitreous-china, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone	St	cad	292,03
01.04.26.14	Brause-Anlagen:	Gruppo doccia:	Brause-Anlagen:	Gruppo doccia:
01.04.26.14.a	emaill. Stahlblech 80x80x15 cm	Gruppo doccia: acciaio porcellanato 80x80x15cm	Brause-Anlage, komplett mit Brausewanne aus emailliertem Stahlblech 80x80x15 cm, Unterputz-Einhebelmischer, Kopfbrause und Geruchverschluß.	Gruppo doccia completo di piatto doccia in acciaio porcellanato 80x80x15 cm, gruppo miscelatore monocomando ad incasso, soffione e sifone	St	cad	297,67
01.04.26.15	Badewannen-Anlagen:	Gruppo vasca da bagno:	Badewannen-Anlagen:	Gruppo vasca da bagno:
01.04.26.15.a	email. Stahlblech 170x75cm	acciaio porcellanato 170x75cm	Badewannen-Anlage, komplett mit Badewanne aus emailliertem Stahlblech 170x75 cm, Unterputz-Einhebelmischer, Wanneneinlauf, Handbrausegarnitur und Wannenab- und Überlaufgarnitur.	Gruppo vasca da bagno completo di vasca in acciaio porcellanato 170x75 cm, gruppo miscelatore monocomando ad incasso, bocca di erogazione, doccia a mano e gruppo di scarico	St	cad	491,58
01.04.26.16	Spültisch-Anlagen:	Gruppo lavello:	Spültisch-Anlagen:	Gruppo lavello:
01.04.26.16.a	Doppelbecken Inox-Stahl 120x50cm	2 bacini acciaio inox 120x50cm	Spültisch-Anlage, komplett mit Einbau-Doppelbecken mit Tropfplatte aus Inox-Stahl 120x50 cm, Einhebelmischer, Eckregulierventile und Geruchverschluß.	Gruppo lavello completo di lavello in acciaio inox con 2 bacini e scolapiatti 120x50 cm, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone	St	cad	325,75
01.04.26.17	Waschtrog-Anlagen:	Gruppo lavatoio:	Waschtrog-Anlagen:	Gruppo lavatoio:
01.04.26.17.a	Ausgußbecken Inox-Stahl	lavatoio acciaio inox	Waschtrog-Anlage, komplett mit Ausgußbecken aus Inox-Stahl, Einhebel-Wandbatterie, Ablaufventile und Geruchverschluß.	Gruppo lavatoio completo di lavatoio in acciaio inox, gruppo miscelatore monocomando, piletta e sifone	St	cad	432,45
01.04.26.18	Anschlüsse:	Attacchi:	Anschlüsse:	Attacchi:
01.04.26.18.a	Waschmaschinenanschluß	lavatrice	Waschmaschinenanschluß, komplett mit Auslaufventil und Geruchverschluß.	Attacco per lavatrice completo di rubinetto di erogazione e sifone ad incasso	St	cad	40,12
01.04.26.19	PE-Anschlußrohr:	Tubazione PE temperato:	PE-Anschlußrohr:	Tubazione di scarico in PE temperato:
01.04.26.19.a	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	m	m	1,33
01.04.26.19.b	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	m	m	1,59
01.04.26.19.c	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	m	m	2,15
01.04.26.19.d	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	4,82
01.04.26.22	Abflußrohr aus Gußeisen:	Tubazione scarico in ghisa ML:	Muffenloses Abflußrohr aus Gußeisen ML mit CV-Verbindung:	Tubazione di scarico in ghisa senza bicchiere ML, con giunti CV:
01.04.26.22.a	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	m	m	18,45
01.04.26.22.b	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	21,66
01.04.26.22.c	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	29,17
01.04.26.22.d	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	m	m	36,39
01.04.26.26	Abflußrohr aus PVC-hart:	Tubazione scarico in PVC rigido:	Abflußrohr aus PVC-hart:	Tubazione di scarico in PVC rigido:
01.04.26.26.a	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	4,63
01.04.26.26.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	5,16
01.04.26.26.c	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	m	m	8,19
01.04.26.26.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	m	m	12,55
01.04.26.30	Bodenablauf:	Scarichi a pavimento:	Bodenablauf in PE:	Scarichi a pavimento in PE:
01.04.26.30.a	PE, DN 50	PE, DN 50	DN 50	DN 50	St	cad	18,16
01.04.26.30.b	PE, DN 70	PE, DN 70	DN 70	DN 70	St	cad	43,33
01.04.26.30.c	Guß, DN 100	ghisa DN 100	Kellerablauf aus Guß, DN 100	Scarico a pavimento in ghisa, DN 100	St	cad	55,62
01.04.26.31	Entlüftungsrohr aus PVC:	Tubazione di ventilazione in PVC:	Entlüftungsrohr aus PVC:	Tubazione di ventilazione in PVC:
01.04.26.31.a	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	m	m	1,64
01.04.26.31.b	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	m	m	1,92
01.04.26.31.c	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	3,24
01.04.26.32	Oberflurhydranten:	Idrante a colonna:	Oberflurhydranten:	Idrante a colonna:
01.04.26.32.a	Guß, DN 70	ghisa, DN 70	Guß, mit automatischer Entleerung, DN 70	in ghisa con scarico automatico, DN 70	St	cad	836,82
01.04.26.33	Wandhydranten:	Idrante a parete:	Wandhydranten:	Idrante a parete:
01.04.26.33.a	Storz "C"	Storz "C"	Storz "C"	attacco Storz "C"	St	cad	210,9
01.04.26.34	Löschwagenanschlüsse:	Gruppo per attacco motopompa:	Löschwagenanschlüsse:	Gruppo per attacco motopompa:
01.04.26.34.a	Storz "B" x G 2"	attacco Storz "B" x G 2"	Storz "B" x G 2"	attacco Storz "B" x G 2"	St	cad	96,87
01.04.26.34.b	Storz "B" x G 2 1/2"	attacco Storz "B" x G 2 1/2"	Storz "B" x G 2 1/2"	attacco Storz "B" x G 2 1/2"	St	cad	131,22
01.04.26.35	Regenwasserlagertank	Serbatoio per l'acqua piovana	Regenwasserlagertanks aus PE-LLD, PP oder Stahl mit lebensmittelfrundlichem Innenanstrich, außen Fiberglas für den Erdeinbau, mindest. 2 Anschlußstutzen DN 100, versehen mit besteigbaren Dom, Domschachtverlängerung min. 0,80, Domdeckel kindersicher verschließbar, Einlaufberuhigung, Überlauf selbstreinigend und schwimmender Ansaugleitung mit Rückschlagventil und Filter:	Serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio da interrare, minimo due bocchettoni DN 100, provvisto di apertura pedonabile, prolunga minima 0,80 m, coperchio con chiusura di sicurezza a prova di bambini, tubo di calma, sifone per il trabocco autopulente e tubo di aspirazione galleggiante con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso:
01.04.26.35.a	Volumen, 2000 lt	Volume, 2000 lt	Volumen: 2000 lt	Volumen: 2000 lt	St	cad	1053,83
01.04.26.35.b	Volumen, 3000 lt	Volumen, 3000 lt	Volumen : 3000 lt	Volume: 3000 lt	St	cad	1370
01.04.26.35.c	Volumen, 5000 lt	Volume, 5000 lt	Volumen: 5000 lt	Volume: 5000 lt	St	cad	1949,62
01.04.26.35.d	Volumen, 7500 lt.	Volume, 7500 lt.	Volumen: 7500 lt.	Volume: 7500 lt.	St	cad	2581,92
01.04.26.35.e	Volumen, 10000 lt	Volume, 10000 lt	Volumen: 10000 lt	Volume: 10000 lt	St	cad	3319,62
01.04.26.36	Regenwasserfilter	Filtri per l'acqua piovana	Regenwasserfilter zum Einbau in das Fallrohr oder zum Erdeinbau; bei Anlagen mit Ganzjahresbetrieb muß der Filter in Frosttiefe min. 0,80 m eingebaut werden:	Filtri per l'acqua piovana per la posa all'esterno o per la posa antigelo; filtri posti a profondità min. 0,80 per impianti ad uso continuato:
01.04.26.36.a	Fallrohrfilter aus verzinktem Stahlblech	filtro per il tubo pluviale in lamiera di zinco	Fallrohrfilter aus verzinktem Stahlblech DN 100	filtro per il tubo pluviale in lamiera di zinco DN 100	St	cad	226,1
01.04.26.36.b	Fallrohrfilter aus Kupferblech	filtro per il tubo pluviale in lamiera di rame	Fallrohrfilter aus Kupferblech DN 100	filtro per il tubo pluviale in lamiera di rame DN 100	St	cad	256,49
01.04.26.36.c	Fallrohrfilter aus wetterfestem Kunststoff	filtro per il tubo pluviale in lamiera di PE	Fallrohrfilter aus wetterfestem Kunststoff DN 80-100	filtro per il tubo pluviale in lamiera di PE DN 80-100	St	cad	68,25
01.04.26.36.d	Regenfiltertopf aus PE für Erdeinbau und freie Ausstellung	filtro in PE per la posa superficiale e da interno	Regenfiltertopf aus PE, für Erdeinbau und freie Ausstellung mit Einlauf, Überlauf, Auslauf DN 100	filtro in PE per la posa superficiale e da interno tre bocchette DN 100	St	cad	171,16
01.04.26.36.e	Regenfiltertopf aus PE	filtro in PE per la posa antigelo	Regenfiltertopf aus PE, höhenverstellbar bis 80 cm, für Erdeinbau mit Einlauf, Überlauf, Auslauf DN 100	filtro in PE per la posa antigelo di altezza variabile fino a 80 cm con copertura min. 0,80 m, con 3 bocchettoni DN 100	St	cad	218,63
01.04.26.36.f	Regenfiltertopf selbstreinigend aus PE	filtro autopulente in PE per la posa antigelo	Regenfiltertopf, selbstreinigend aus PE für Erdeinbau mit Einlauf, Auslauf DN 100, Teleskopaufsatz und Abdeckung Klasse A	filtro autopulente in PE per la posa antigelo con copertura min. 0,80 m, con bocchettoni DN 100, prolunga a telescopio e chiusino classe A	St	cad	397,26
01.04.26.37	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser	Impianto di pompaggio e di controllo per l'acqua potabile	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit integrierter mehrstufiger Druckerhöhungspumpe, elektronische Pumpensteuerung, vollautomatische elektronische Trinkwassernachspeisung ohne Umweg in den Speicher, elektronische Füllstandanzeige und Trockenlaufschutz:	Impianto di pompaggio e di controllo, centralina di pressione e comando per l'acqua con pompa pluristrato di acciaio INOX per pressurizzazione integra, comando di pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile diretto, senza passare dal serbatoio, segnalivelli elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
01.04.26.37.a	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	St	cad	1039,82
01.04.26.37.b	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung.20 lt./55 m - 100 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./55 m - 100 lt./10 m	mit Druckerhöhungspumpe, Leistung.20 lt./55 m - 100 lt./10 m	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./55 m - 100 lt./10 m	St	cad	1146,47
01.04.26.38	Kompakte Pumpeinheit, Schwimmerschalter ohne Umweg in den Tank	Unità compatta di pompaggio, reintegro dell'acqua potabile senza passare dal serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trinkwassernachspeisung mit Schwimmerschalter ohne Umweg in den Tank und Pumpsteuerung; mit mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpe, Druckschaltautomat mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante senza passare dal serbatoio; pompa centrifuga pluristadio autoadescante in acciaio inox, con o senza filtro fino risciacquabile, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
01.04.26.38.a	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 42 m ca.	senza filtro fino risciacquabile, altezza max.42 m ca.	mit selbstansaugendem, mehrstufigen Kreislauf aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, / Leistung max. 4,5 m2/h, max. Förderhöhe 42 m ca.:	pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,5 m2/h, altezza max.42 m ca.:	St	cad	1213,65
01.04.26.38.b	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 50 m ca.	senza filtro fino risciacquabile, altezza max.50 m ca.	mit selbstansaugendem, mehrstufigen Kreislauf aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, / Leistung max. 3,5 m2/h, max. Förderhöhe 50 m ca.:	pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.3,5 m2/h, altezza max.50 m ca.:	St	cad	1218,44
01.04.26.38.c	mit Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 50 m ca.	con filtro fino risciacquabile, altezza max.50 m ca.	mit selbstansaugendem, mehrstufigen Kreislauf aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 3,5 m2/h, max. Förderhöhe 50 m ca.:	pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.3,5 m2/h, altezza max.50 m ca.:	St	cad	1759,74
01.04.26.39	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Taucherpumpe	Centralina di pressurazione e comando, pompa pluristadio sommersa nel serbatoio	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Taucherpumpe aus Edelstahl im Tank, elektronische Pumpensteuerung, elektronische vollautomatische Trinkwassernachspeisung in den Regenwassersammeltank mit elektronischer Füllstandsanzeige und Trockenlaufschutz:	Centralina di pressurazione e comando per l'acqua d'uso con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione sommersa nel serbatoio, comando pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile diretto attraverso il serbatoio, segnalalivello elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
01.04.26.39.a	Leistung 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	prestazione 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	Leistung: 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	prestazione: 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	St	cad	970,53
01.04.26.39.b	Leistung 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	prestazione 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	Leistung 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	prestazione 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	St	cad	1039,82
01.04.26.40	Kompakte Pumpeinheit, Schwimmerschalter im Regenwassersammeltank	Unità compatta di pompaggio e controllo, galleggiante attraverso il serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trinkwassernachspeisung mit Schwimmerschalter in den Regenwassersammeltank, selbstansaugende mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl zur Aufstellung im Tank, Druckschaltautomat mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante attraverso il serbatoio; con pompa centrifuga sommersa pluristadio autoadescante in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
01.04.26.40.a	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h	senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h, max. Förderhöhe 37 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h, altezza max.37 m ca.	St	cad	1215,8
01.04.26.40.b	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h	senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h, max. Förderhöhe 47 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h, altezza max.47 m ca.	St	cad	1257,01
01.04.26.40.c	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.4,8 m2/h, max. Förderhöhe 37 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h, altezza max.37 m ca.	St	cad	1583,76
01.04.26.40.d	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h	mehrstufige Taucherpumpen aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max.5,0 m2/h, max. Förderhöhe 47 m ca.	pompe centrifughe in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h, altezza max.47 m ca.	St	cad	1626,42
01.04.26.41	Zubehör	Accessori	Regenwasserbeschilderung aus Aluminium, kein Trinwasser, Satz 3 Stück	Segnaletica per acqua piovana in alluminio non potabile, set 3 pezzi	St	cad	20,58
01.04.28	Recyclingbaustoffe	Materiali riciclati	Recyclingbaustoffe	Materiali riciclati
01.04.28.01	RA: 0/4mm	RA: 0/4mm	RA-Asfaltgranulat: 0/4 mm aus zertifiziertem Betrieb	RA-granulato di asfalto: 0/4 mm da azienda certificata	m3	m3	12,05
01.04.28.02	RA: 4/30mm	RA: 4/30mm	RA-Asfaltgranulat: 4/30 mm aus zertifiziertem Betrieb	RA-granulato di asfalto: 4/30 mm da azienda certificata	m3	m3	16,66
01.04.28.03	RB: 0/4mm	RB: 0/4mm	RB-Betongranulat: 0/4 mm aus zertifiziertem Betrieb	RB-granulato di calcestruzzo: 0/4 mm da azienda certificata	m3	m3	12,05
01.04.28.04	RB: 4/30mm	RB: 4/30mm	RB-Betongranulat: 4/30 mm aus zertifiziertem Betrieb	RB-granulato di calcestruzzo: 4/30 mm da azienda certificata	m3	m3	15,28
01.04.28.05	RB: 30/70mm	RB: 30/70mm	RB-Betongranulat: 30/70 mm aus zertifiziertem Betrieb	RB-granulato di calcestruzzo: 30/70 mm da azienda certificata	m3	m3	14,25
01.04.28.06	RM: 0/4mm	RM: 0/4mm	RM-Mischgranulat: 0/4 mm aus zertifiziertem Betrieb	RM-granulato misto: 0/4 mm da azienda certificata	m3	m3	10,9
01.04.28.07	RM: 4/30mm	RM: 4/30mm	RM-Mischgranulat: 4/30 mm aus zertifiziertem Betrieb	RM-granulato misto: 4/30 mm da azienda certificata	m3	m3	12,05
01.04.28.08	RM: 30/100mm	RM: 30/100mm	RM-Mischgranulat: 30/100 mm aus zertifiziertem Betrieb	RM-granulato misto: 30/100 mm da azienda certificata	m3	m3	11,91
01.04.30	Geotextilien	Geotessuti	Geotextilien	Geotessuti
01.04.30.01	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw. für Filter- und Trennschichten	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc. per strati filtranti e di separazione	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw., widerstandsfähig gegen die normalen chemisch-physikalischen Bedingungen im Boden und im Wasser, Resistenz gegen Mikroorganismen und Nagetiere. / Geotextil (Vlies) mit durchgehendem Faden für Filter- und Trennschichten. / R = Zugfestigkeit	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc., inattaccabile in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dell'acqua, a microorganismi e roditori. / Geotessuto a filo continuo per strati filtranti e di separazione. / R = Resistenza a trazione
01.04.30.01.a	R 7,5 kN/m	R 7,5 kN/m	R 7,5 kN/m	R 7,5 kN/m	m2	m2	1,16
01.04.30.01.b	R 11,5 kN/m	R 11,5 kN/m	R 11,5 kN/m	R 11,5 kN/m	m2	m2	1,52
01.04.30.01.c	R 19,0 kN/m	R 19,0 kN/m	R 19,0 kN/m	R 19,0 kN/m	m2	m2	2,28
01.04.30.01.d	R 28,0 kN/m	R 28,0 kN/m	R 28,0 kN/m	R 28,0 kN/m	m2	m2	4,36
01.04.30.02	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw. für erdstatische Zwecke	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc.per scopi statici	Geotextilien aus Polyäthylen, Polypropylen, Polyester, PVC usw., widerstandsfähig gegen die normalen chemisch-physikalischen Bedingungen im Boden und im Wasser, Resistenz gegen Mikroorganismen und Nagetiere. / Geotextil für erdstatische Zwecke	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc., inattaccabile in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dell'acqua, da microorganismi e roditori. / Geotessuto per scopi statici
01.04.30.02.a	R1/R2 15/15 kN/m	R1/R2 15/15 kN/m	R1/R2 15/15 kN/m	R1/R2 15/15 kN/m	m2	m2	2,2
01.04.30.02.b	R1/R2 25/25 kN/m	R1/R2 25/25 kN/m	R1/R2 25/25 kN/m	R1/R2 25/25 kN/m	m2	m2	3,26
01.04.30.02.c	R1/R2 40/40 kN/m	R1/R2 40/40 kN/m	R1/R2 40/40 kN/m	R1/R2 40/40 kN/m	m2	m2	4,08
01.04.30.02.d	R1/R2 80/80 kN/m	R1/R2 80/80 kN/m	R1/R2 80/80 kN/m	R1/R2 80/80 kN/m	m2	m2	7,87
01.04.30.02.e	R1/R2 120/120 kN/m	R1/R2 120/120 kN/m	R1/R2 120/120 kN/m	R1/R2 120/120 kN/m	m2	m2	11,9
01.04.30.02.f	R1/R2 200/40 kN/m	R1/R2 200/40 kN/m	R1/R2 200/40 kN/m	R1/R2 200/40 kN/m	m2	m2	12,7
01.04.31	Betonstahl	Acciaio per cemento armato	Betonstahl / Stäbe, Drähte, Bündel und Baustahlgittermatten aus geripptem Rundstahl, mit beliebigem Standarddurchmesser, technische Eigenschaften laut Norm.	Acciaio per cemento armato / Tondi, fili, trecce e rete elettrosaldata in barre ad aderenza migliorata, di qualunque diametro e formato standard, requisiti tecnici secondo norma.
01.04.31.01	Betonrippenstahl:	Acciaio tondo nervato per calcestruzzo:	Betonrippenstahl in gerippten Bewehrungsstäben:	Acciaio tondo nervato per calcestruzzo in barre ad aderenza migliorata:
01.04.31.01.a	B450C	B450C	B450C	B450C	kg	kg	0,89
01.04.31.02	Baustahlgittermatten	Rete elettrosaldata	Baustahlgittermatten	Rete elettrosaldata
01.04.31.02.a	Baustahlgittermatten, B450C	Rete elettrosaldata, B450C	aus geripptem Rundstahl B450C	barre B450C ad aderenza migliorata	kg	kg	0,92
01.05	Halbfabrikate	Semilavorati	Die Gruppe 01.05 umfasst folgende Untergruppen: / 01.05.01 Mörtel / 01.05.02 Beton	Il gruppo 01.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.05.01 Malte / 01.05.02 Calcestruzzi
01.05.01	Mörtel	Malte	Mörtel	Malte
01.05.01.01	Kalkmörtel:	Malta di calce:	Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk:	Malta di calce idrata:
01.05.01.01.a	Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk	Malta di calce idrata con sabbia vagliata	Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk ohne Mindestfestikeitsklasse, mit ausgesiebtem, gewaschenem Grubensand und Weißkalkteig	Malta di calce idrata senza resistenza minima con sabbia vagliata, lavata e grassello	m3	m3	91,85
01.05.01.02	Kalkmörtel aus hochhydraulischem Kalk	Malta di calce eminentemente idraulica	Kalkmörtel aus hochhydraulischem Kalk:	Malta di calce eminentemente idraulica:
01.05.01.02.a	mit hochhydr. Kalk	con calce eminen. idr.	mit ausgesiebtem, gewaschenem Grubensand und hochhydraulischem Kalk, Mindestfestigeit 1N/mm2	con sabbia vagliata e calce eminentemente idraulica, classe di resistenza 1N/mm2	m3	m3	72,03
01.05.01.02.b	mit hochhyd. Kalk	con calce emin. idr.	mit ausgesiebtem, gewaschenem Grubensand und hochhydraulischem Kalk, Mindestfestigeit M2,5	con sabbia vagliata e calce eminentemente idraulica, classe di resistenza M2,5	m3	m3	81,36
01.05.01.03	Zementmörtel für Mauerwerk:	Malta di cemento per muratura:	Zementmörtel	Malta di cemento
01.05.01.03.a	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M10	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M10	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M10.	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M10.	m3	m3	83,05
01.05.01.03.b	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M15	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15	mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M15.	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15.	m3	m3	82,93
01.05.01.04	Kalkzementmörtel für Mauerwerk:	Malta bastarda per muratura:	Kalkzementmörtel für Mauerwerk	Malta bastarda per muratura
01.05.01.04.a	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M2,5	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M2,5	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M2,5.	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M2,5.	m3	m3	81,21
01.05.01.04.b	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M5	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M5	Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M5	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M5	m3	m3	87,38
01.05.02	Beton	Calcestruzzi	Beton	Calcestruzzi
01.05.02.01	Fertigbeton, Konsistenzklasse S1	Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S1	Fertigbeton, Konsistenzklasse S1 / Festigkeitsklasse = C, Größtkorn = D (mm)	Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S1 / C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
01.05.02.01.a	C 8/10, S1, D30	C 8/10, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 8/10, S1, D30	Classe di resistenza minima C 8/10, S1, D30	m3	m3	64,03
01.05.02.01.b	C 12/15, S1, D30	C 12/15, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S1, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S1, D30	m3	m3	69,71
01.05.02.01.c	C 16/20, S1, D30	C 16/20, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S1, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S1, D30	m3	m3	75,35
01.05.02.01.d	C 20/25, S1 D15	C 20/25, S1, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S1, D15	Classe di resistenza minima C 20/25, S1, D15	m3	m3	81,46
01.05.02.01.e	C 20/25, S1, D30	C 20/25, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S1, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S1, D30	m3	m3	81,05
01.05.02.01.f	C 25/30, S1, D15	C 25/30, S1, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S1, D15	Classe di resistenza minima C 25/30, S1, D15	m3	m3	86,82
01.05.02.01.g	C 25/30, S1, D30	C 25/30, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S1, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S1, D30	m3	m3	83,85
01.05.02.01.h	C 32/40, S1, D15	C 32/40, S1, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S1, D15	Classe di resistenza minima C 32/40, S1, D15	m3	m3	92,4
01.05.02.01.i	C 32/40, S1, D30	C 32/40, S1, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S1, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S1, D30	m3	m3	89,61
01.05.02.02	Fertigbeton, Konsistenzklassen S2-S3	Conglomerato preconfezionato, classi di consistenza S2-S3	Fertigbeton, Konsistenzklassen S2 / -S3 / Festigkeitsklasse = C, Größtkorn = D (mm)	Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S2 / -S3 / C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
01.05.02.02.a	C 8/10, S2, D30	C 8/10, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 8/10, S2, D30	Classe di resistenza minima C 8/10, S2, D30	m3	m3	67,37
01.05.02.02.b	C 12/15, S2, D30	C 12/15, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S2, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S2, D30	m3	m3	73,05
01.05.02.02.c	C 16/20, S2, D30	C 16/20, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S2, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S2, D30	m3	m3	78,71
01.05.02.02.d	C 20/25, S2, D15	C 20/25, S2, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S2, D15	Classe di resistenza minima C 20/25, S2, D15	m3	m3	84,82
01.05.02.02.e	C 20/25, S2, D30	C 20/25, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S2, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S2, D30	m3	m3	84,39
01.05.02.02.f	C 25/30, S2, D15	C 25/30, S2, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S2, D15	Classe di resistenza minima C 25/30, S2, D15	m3	m3	90,16
01.05.02.02.g	C 25/30, S2, D30	C 25/30, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S2, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S2, D30	m3	m3	87,2
01.05.02.02.h	C 32/40, S2, D15	C 32/40, S2, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S2, D15	Classe di resistenza minima C 32/40, S2, D15	m3	m3	95,74
01.05.02.02.i	C 32/40, S2, D30	C 32/40, S2, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S2, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S2, D30	m3	m3	92,95
01.05.02.02.j	C 8/10, S3, D30	C 8/10, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 8/10, S3, D30	Classe di resistenza minima C 8/10, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.k	C 12/15, S3, D30	C 12/15, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S3, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.l	C 16/20, S3, D30	C 16/20, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S3, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.m	C 20/25, S3, D30	C 20/25, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S3, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.n	C 25/30, S3, D30	C 25/30, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S3, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.p	C 30/37, S3, D30	C 30/37, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 30/37, S3, D30	Classe di resistenza minima C 30/37, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.q	C 32/40, S3, D30	C 32/40, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S3, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S3, D30	m3	m3
01.05.02.02.r	C 35/45, S3, D30	C 35/45, S3, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 35/45, S3, D30	Classe di resistenza minima C 35/45, S3, D30	m3	m3
01.05.02.03	Beton aus Blähton 0/16 u.:	Cls con argilla espansa 0/16 e:	Beton, bestehend aus Blähton mit Korngröße 0/16 mm und mit:	Conglomerato cementizio composto da argilla espansa in granuli da 0/16 mm e con:
01.05.02.03.a	Mindestfestigkeitsklasse LC16/18	Classe di resistenza minima LC16/18	Mindestfestigkeitsklasse LC16/18, D1,6	Classe di resistenza minima LC16/18, D1,6	m3	m3	139,65
01.05.02.03.b	Mindestfestigkeitsklasse LC20/22	Classe di resistenza minima LC20/22	Mindestfestigkeitsklasse LC20/22, D1,8	Classe di resistenza minima LC20/22, D1,8	m3	m3	144,45
01.05.02.03.c	Mindestfestigkeitsklasse LC25/28	Classe di resistenza minima LC25/28	Mindestfestigkeitsklasse LC25/28, D1,8	Classe di resistenza minima LC25/28, D1,8	m3	m3	150,01
01.05.02.04	Beton aus Vermiculit u.:	Cls con vermiculite e:	Beton ohne Mindestfestigkeitsklasse, hergestellt aus 1 m3 Vermiculit, einschließlich Verflüssiger und:	Impasto di calcestruzzo senza classe di resistenza minima, confezionato con 1 m3 di vermiculite, compreso fluidificante e con:
01.05.02.04.a	200kg Z R325	200kg cem. R 325	200 kg Zement R 325	200 kg di cemento R 325	m3	m3	244,72
01.05.02.04.b	250kg Z R325	250kg cem. R325	250 kg Zement R 325	250 kg di cemento R 325	m3	m3	249,52
01.05.02.05	Beton aus Perlitgranulat 2/3 u.:	Cls con perlite 2/3 e:	Beton ohne Mindestfestigkeitsklasse, hergestellt aus 1 m3 Perlitgranulat von 2/3 mm, einschließlich Verflüssiger und:	Impasto di calcestruzzo senza classe di resistenza minima, confezionato con 1 m3 di perlite, grana 2/3 mm, compreso fluidificante e con:
01.05.02.05.a	200kg Z R325	200kg cem. R 325	200 kg Zement R 325	200 kg di cemento R 325	m3	m3	169,5
01.05.02.05.b	250kg Z R325	250kg cem. R325	250 kg Zement R 325	250 kg di cemento R 325	m3	m3	174,03
01.05.02.06	Fertigbeton, Konsistenzklassen S4-S5	Conglomerato preconfezionato, classi di consistenza S4-S5	Fertigbeton, Konsistenzklassen S4 / -S5 / Festigkeitsklasse = C, Größtkorn = D (mm)	Conglomerato preconfezionato, classi di consistenza S4 / -S5 / C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
01.05.02.06.a	C 12/15, S4, D15	C 12/15, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S4, D15	Classe di resistenza minima C 12/15, S4, D15	m3	m3	78,06
01.05.02.06.b	C 12/15, S4, D30	C 12/15, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, S4, D30	Classe di resistenza minima C 12/15, S4, D30	m3	m3	76,39
01.05.02.06.c	C 16/20, S4, D15	C 16/20, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S4, D15	Classe di resistenza minima C 16/20, S4, D15	m3	m3	83,73
01.05.02.06.d	C 16/20, S4, D30	C 16/20, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 16/20, S4, D30	Classe di resistenza minima C 16/20, S4, D30	m3	m3	82,05
01.05.02.06.e	C 20/25, S4, D15	C 20/25, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S4, D15	Classe di resistenza minima C 20/25, S4, D15	m3	m3	88,16
01.05.02.06.f	C 20/25, S4, D30	C 20/25, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 20/25, S4, D30	Classe di resistenza minima C 20/25, S4, D30	m3	m3	87,74
01.05.02.06.g	C 25/30, S4, D15	C 25/30, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S4, D15	Classe di resistenza minima C 25/30, S4, D15	m3	m3	93,5
01.05.02.06.h	C 25/30, S4, D30	C 25/30, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 25/30, S4, D30	Classe di resistenza minima C 25/30, S4, D30	m3	m3	90,56
01.05.02.06.i	C 32/40, S4, D15	C 32/40, S4, D15	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S4, D15	Classe di resistenza minima C 32/40, S4, D15	m3	m3	99,09
01.05.02.06.j	C 32/40, S4, D30	C 32/40, S4, D30	Mindestfestigkeitsklasse C 32/40, S4, D30	Classe di resistenza minima C 32/40, S4, D30	m3	m3	96,3
01.05.02.06.k	Aufpreis Konsistenzklasse S5	Sovraprezzo classe di consistenza S5	Aufpreis Konsistenzklasse S5	Sovraprezzo classe di consistenza S5	m3	m3
01.05.02.06.l	Aufpreis S5, Körnung 0/8	Sovraprezzo S5, granulometria 0/8	Aufpreis S5, Körnung 0/8	Sovraprezzo S5, granulometria 0/8	m3	m3
01.05.02.06.m	Aufpreis S5, Körnung 0/16	Sovraprezzo S5, granulometria 0/16	Aufpreis S5, Körnung 0/16	Sovraprezzo S5, granulometria 0/16	m3	m3
01.06	Allgemeine Lasten der Baustelle	Oneri generali di cantiere	Die Gruppe 01.06 umfasst folgende Untergruppen: / 01.06.01 Vorgefertigte Container / 01.06.02 Baustellenschilder / 01.06.03 Baustellenumzäunung / 01.06.04 Baustellenbeleuchtung / 01.06.10 Baustellenanlagen / 01.06.11 Serviceeinrichtungen	Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 01.06.01 Monoblocchi prefabbricati / 01.06.02 Tabelloni di cantiere / 01.06.03 Recinzione di cantiere / 01.06.04 Illuminazione di cantiere / 01.06.10 Impianti di cantiere / 01.06.11 Strutture di servizio
01.06.01	Vorgefertigte Container	Monoblocchi prefabbricati	Vorgefertigte Container	Monoblocchi prefabbricati
01.06.01.01	Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Bereich der Baustelle	Messa a disposizione di locali nel cantiere	Zurverfügungstellung im Bereich der Baustelle für die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit autonomem Zugang als Büro für die BL, Mindestnutzfläche wie weiter unten definiert. Das Lokal kann auch als Container zur Verfügung gestellt werden (mit ausreichender Wärmedämmung). Das Lokal muß als Büro eingerichtet sein und natürliches und künstliches Licht, ein Waschbecken und Heizung aufweisen. Im Einheitspreis sind inbegriffen der Energieverbrauch, die Verwendung der eventuellen Telefonlinie des Auftragnehmers, die Instandhaltung und die Reinigung. / Bei Arbeiten mit einer vertraglichen Dauer von über 180 Kalendertagen muß elektrisches Licht, eine Steckdose 220 V und ein autonomes WC bereitgestellt werden. / Die Vergütung erfolgt nach verlangten Büroeinheiten. / Als Büroeinheit wird ein Lokal mit einer Nutzfläche von mindestens 14,00 m2 mit einer neuwertigen Mindesteinrichtung von 1 Büroschreibtisch, 2 Bürodrehstühlen und einem verschließbaren Büro-Regalschrank definiert. / Im Falle von mehr als einer verlangten Büroeinheit müssen diese in unmittelbarer Verbindung zueinander stehen.	Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con accesso autonomo per la DL, superficie utile minima di seguito specificata, anche sotto forma di container (comunque sufficientemente coibentato). Il locale deve essere arredato da ufficio e dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e riscaldamento. Nel prezzo sono compresi il consumo di energia, l'utilizzo dell'eventuale linea telefonica dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia. / Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce elettrica, una presa da 220 V, ed un WC autonomo. / Il compenso avverrà per unità di ufficio. / Per unità d'ufficio è definita una superficie utile minima di m2 14,00 con arredamento in perfetto stato costituito da una scrivania d'ufficio, 2 sedie girevoli d'ufficio ed un armadio d'ufficio a chiusura con ripiani interni. / Se sono richieste più di un'unità, queste devono essere in collegamento diretto.
01.06.01.01.a	Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione	Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione	St	nr	307,9
01.06.01.01.b	Büroeinheit für jeden Folgetag	Unità d'ufficio per ogni giorno successivo	Büroeinheit für jeden Folgetag	Unità d'ufficio per ogni giorno successivo	St	nr	7,33
01.06.01.02	Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin	Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino	Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin; der Preis bezieht sich auf die Miete inklusiv Transport, Montage und Demontage.	Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino per cantiere; il prezzo è riferito al nolo incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
01.06.01.02.a	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	St	nr	247,51
01.06.01.02.b	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	6,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	St	nr	3,76
01.06.01.02.c	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	St	nr	227,71
01.06.01.02.d	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	3,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	St	nr	3,12
01.06.01.03	Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw.	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.	Vorgefertigter Container für Umkleide, Büro, usw.; im Preis ist die Elektro- und Telefonanlage sowie Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf den ersten Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti eletrrici, telefonici e rete PC; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.
01.06.01.03.a	6,0mx2,45mx2,50m (innen)	6,0mx2,45mx2,50m (interno)	6,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 2 Fenster und Rolläden	6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili	St	nr	391,07
01.06.01.03.b	3,0mx2,45mx2,50m (innen)	3,0mx2,45mx2,50m (interno)	3,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 1 Fenster und Rolladen	3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile	St	nr	331,66
01.06.01.03.c	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil (6,0mx2,45mx2,50m)	Nolo per ogni mese successivo o frazione (6,0mx2,45mx2,50m)	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil (6,0mx2,45mx2,50m).	Nolo per ogni mese successivo o frazione (6,0mx2,45mx2,50m).	St	cad	5,21
01.06.01.03.d	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil (3,0mx2,45mx2,50m)	Nolo per ogni mese successivo o frazione (3,0mx2,45mx2,50m)	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil (3,0mx2,45mx2,50m).	Nolo per ogni mese successivo o frazione (3,0mx2,45mx2,50m).	St	cad	4,42
01.06.01.04	Heizungsanlage	Impianto di riscaldamento	Heizungsanlage	Impianto di riscaldamento
01.06.01.04.a	Elektrische Heizungsanlage	Impianto di riscaldamento elettrico	Elektrische Heizungsanlage mit Heizkörpern, Leistung KW 1,2, in die bestehende Elektroanlage eingebaut.	Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente.	m2	m2	12,19
01.06.01.04.b	Heizkosten für Baustellencontainer	Costo di riscaldamento di baraccamento	Heizkosten für Baustellenfertigbaucontainer, elektrische Heizung für jeden Monat.	Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese.	m2	m2	4,55
01.06.01.05	Instandhaltung und Reinigung von Unterkünften, Baustellencontainern und Toiletten	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi	Instandhaltung und Reinigung von Unterkünften, Baustellencontainern und Toiletten. Monatliche Kosten.	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.	m2	m2	18,63
01.06.01.06	Dekontaminationsbox	Box di decontaminazione	Dekontaminationsbox mit drei spezifischen Räumen für Einsatz auf Baustellen zur Asbestsanierung, bestehend aus zwei Umkleideräumen zu sechs Plätzen mit Schränken, getrennt vom Duschraum, eingebaut mit Anschluss an die Wasserleitung und Abwassersammelbecken. Es ist alles inbegriffen, was für die Benutzung der Dekominationsbox (Grundfläche m² 15) erforderlich ist.	Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia, dato in opera conallacciamento all' acquedotto e vasca a tenuta per le acque reflue. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box di decontaminazione (base m² 15).
01.06.01.06.a	Auf- und Abbau und Miete für 1. Monat oder Bruchteil	Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	Auf- und Abbau und Miete für 1. Monat oder Bruchteil.	Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.	St	cad	1630,42
01.06.01.06.b	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil	Nolo per ogni mese successivo o frazione	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil.	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	St	cad	80,09
01.06.01.11	Chemisches verstellbares WC	Bagno chimico portatile	Chemisches verstellbares WC, aus stoßfestem Kunststoff, Größe 110 x 100 x 230 cm, Gewicht 75 kg, Aufbau und anschließend Abbau bei Abschluss der Arbeiten, wöchentliche Instandhaltung mit Aufsaugen der Abwässer, Reinigung der Kabine mit Druckschlauch, Einführung von sauberem Wasser mit chemischen Zersetzungsmitteln, Lieferung des Toilettenpapiers, Transport und Entsorgung der Sonderabfälle. Für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil davon.	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo.
01.06.01.11.a	Aufbau, Abbau und Miete für den ersten Monat oder Bruchteil davon	Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	Aufbau, Abbau und Miete für den ersten Monat oder Bruchteil davon.	Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.	St	cad	325,6
01.06.01.11.b	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil	Nolo per ogni mese successivo o frazione	Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil.	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	St	cad	143
01.06.02	Baustellenschilder	Tabelloni di cantiere	Lieferung, Einbau innerhalb von 7 Tagen nach Übergabe der Arbeiten, Instandhaltung, Demontage und Abbau von mehrsprachigen Baustellenschildern zur Identifizierung des zu errichtenden Bauwerkes. / Die Schilder müssen aus geeignetem Material und vom geeigneten Typ sein, damit sie die gesamte effektive Bauzeit in perfektem Zustand überstehen. / Vor der Errichtung muß der Auftragnehmer mit der BL den Inhalt, den Schrifttyp, die Farbe, das Material, die Typologie, den Aufstellungsort usw. vereinbaren und dazu die entsprechende Dokumentation vorlegen. / Der Inhalt muss immer die Daten des Bauträgers, des Bauwerkes, des Gesamtkoordinators, / des Amtsdirektors, des Verantwortlichen der Arbeiten und Projektsteuerers, des Projektanten,des Bauleiters, des Sicherheitskoordinators, des Abnahmeprüfers, der Baufirma, der Subunternehmer und eventuell der Baukonzession und der Finanzierung enthalten. / Wo mehr als ein Auftraggeber, Projektant usw. betroffen sind, müssen alle mit ihrer jeweiligen Funktion aufscheinen. / Wenn auf der Baustelle die Anwesenheit anderer Firmen vorgesehen ist, muss der Auftragnehmer die geeignete Struktur zur Verfügung stellen, damit die anderen Firmen ihre Schilder anfügen können. / Die Instandhaltung beinhaltet auch die Wiederherstellung im Falle von Beschädigung sowie das eventuelle Versetzen während der Dauer der Arbeiten. / Die in der Position angeführten Ausmaße beziehen sich auf die Nettofläche, die für die Schriften zur Verfügung steht.	Fornitura, installazione entro 7 gg. dalla consegna dei lavori, manutenzione, smontaggio e sgombero di tabelloni plurilingui di cantiere per l'identificazione dell'opera costruenda. / I tabelloni devono essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato per tutta la durata effettiva dei lavori. / Prima della realizzazione, l'appaltatore deve concordare con la DL il contenuto, il tipo di scritta, il colore, i materiali, la tipologia, l'ubicazione ecc., sottoponendo la necessaria documentazione. / Il contenuto deve comprendere sempre gli estremi della stazione appaltante, dell’opera, del coordinatore unico, del direttore d’ufficio, del responsabile dei lavori e responsabile di progetto, del progettista, della direzione dei lavori, del coordinatore, della sicurezza, del collaudatore, dell'impresa, dei subappaltatori ed eventualmente della concessione edilizia e del finanziamento. / Qualora siano interessati più committenti, progettisti, ecc., questi ultimi devono essere tutti nominati, anche con la loro funzione specifica. / Se nel cantiere è prevista anche la presenza di altre ditte, l'appaltatore deve provvedere alle strutture necessarie, affinchè le ditte possano aggiungere i loro cartelli. / La manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonchè l'eventuale spostamento nel corso dei lavori. / Le dimensioni specificate nella voce si riferiscono a quelle nette, riservate alle scritte.
01.06.02.01	Zweisprachiges Baustellenschild	Tabellone bilingue	Zweisprachiges Baustellenschild	Tabellone bilingue
01.06.02.01.a	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	psch	a c	287,11
01.06.02.01.b	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	psch	a c	311,86
01.06.02.01.c	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	m2	m2	77,23
01.06.02.02	Dreisprachiges Baustellenschild	Tabellone trilingue	Dreisprachiges Baustellenschild	Tabellone trilingue
01.06.02.02.a	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	Dimension 2,00 x 1,50 m	dimensione 2,00 x 1,50 m	psch	a c	287,11
01.06.02.02.b	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	Dimension 2,00 x 2,00 m	dimensione 2,00 x 2,00 m	psch	a c	311,86
01.06.02.02.c	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	Dimension nach Angabe der BL	dimensione su richiesta della DL	m2	m2	77,23
01.06.02.03	Warnzeichen	Cartelli di pericolo	Warnzeichen (gelb) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, mit lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
01.06.02.03.a	350 x 350 mm.	350 x 350 mm.	350 x 350 mm.	350 x 350 mm.	St	cad	0,35
01.06.02.03.b	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	St	cad	0,15
01.06.02.03.c	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	St	cad	0,46
01.06.02.03.d	dreieckig, eine Seite 350 mm.	triangolare, lato 350 mm.	dreieckig, eine Seite 350 mm.	triangolare, lato 350 mm.	St	cad	0,51
01.06.02.04	Verbotszeichen	Cartelli di divieto	Verbotszeichen (rot) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, mit lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
01.06.02.04.a	115 x 160 mm.	115 x 160 mm.	115 x 160 mm.	115 x 160 mm.	St	cad	0,11
01.06.02.04.b	270 x 330 mm.	270 x 330 mm.	270 x 330 mm.	270 x 330 mm.	St	cad	0,33
01.06.02.04.c	270 x 370 mm.	270 x 370 mm.	270 x 370 mm.	270 x 370 mm.	St	cad	0,39
01.06.02.04.d	270 x 430 mm.	270 x 430 mm.	270 x 430 mm.	270 x 430 mm.	St	cad	0,45
01.06.02.04.e	435 x 603 mm.	435 x 603 mm.	435 x 603 mm.	435 x 603 mm.	St	cad	0,85
01.06.02.04.f	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	St	cad	0,15
01.06.02.04.g	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	St	cad	0,46
01.06.02.04.h	700 x 500 mm.	700 x 500 mm.	700 x 500 mm.	700 x 500 mm.	St	cad	0,98
01.06.02.05	Gebotszeichen	Cartelli di obbligo	Gebotszeichen (blau) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, mit lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
01.06.02.05.a	270 x 370 mm.	270 x 370 mm.	270 x 370 mm.	270 x 370 mm.	St	cad	0,39
01.06.02.05.b	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	350 x 125 mm.	St	cad	0,15
01.06.02.05.c	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	500 x 330 mm.	St	cad	0,46
01.06.02.05.d	700 x 500 mm.	700 x 500 mm.	700 x 500 mm.	700 x 500 mm.	St	cad	0,98
01.06.02.06	Rettungszeichen, nur auf einer Seite bedruckt	Cartelli di salvataggio - monofacciale	Rettungszeichen (grün) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, auf einer Seite bedruckt, mit lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:
01.06.02.06.a	250 x 250 mm.	250 x 250 mm.	250 x 250 mm.	250 x 250 mm.	St	cad	0,17
01.06.02.06.b	250 x 310 mm.	250 x 310 mm.	250 x 310 mm.	250 x 310 mm.	St	cad	0,24
01.06.02.06.c	375 x 175 mm.	375 x 175 mm.	375 x 175 mm.	375 x 175 mm.	St	cad	0,32
01.06.02.06.d	400 x 500 mm.	400 x 500 mm.	400 x 500 mm.	400 x 500 mm.	St	cad	0,61
01.06.02.07	Rettungszeichen, nur auf einer Seite bedruckt und photolumineszierend	Cartelli di salvataggio - monofacciale fotoluminescente	Rettungszeichen (grün) nach Maßgabe des GvD 81/08, aus 5/10-Alu-Blech, auf einer Seite bedruckt und photolumineszierend, mit lichtbrechender Klebefolie; Preis für die Nutzung pro Monat oder Bruchteil:	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:
01.06.02.07.a	250 x 250 mm.	250 x 250 mm.	250 x 250 mm.	250 x 250 mm.	St	cad	0,66
01.06.02.07.b	250 x 310 mm.	250 x 310 mm.	250 x 310 mm.	250 x 310 mm.	St	cad	0,85
01.06.02.07.c	400 x 400 mm.	400 x 400 mm.	400 x 400 mm.	400 x 400 mm.	St	cad	1,61
01.06.03	Baustellenumzäunung	Recinzione di cantiere	Baustellenumzäunung / Die Einheitspreise beinhalten die Vergütung für Transport, Montage und Demontage. / Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am Verwendungsort.	Recinzione di cantiere / I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio. / La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a / piè d'opera.
01.06.03.01	Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m	Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m	Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m / mit Stahlrohren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonblöcke als Fußelement	Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m / prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio
01.06.03.01.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	6,09
01.06.03.01.b	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	für jeden folgenden Kalendertag	per ogni giorno naturale successivo	m	m	0,13
01.06.03.02	Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten	Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate	Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten, Höhe 2 m, mit Steher aus Stahl alle 2 m, im Boden verankert, inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur	Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti in acciaio infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura
01.06.03.02.a	für die gesamte nötige Dauer	per tutta la durata necessaria	für die gesamte nötige Dauer	per tutta la durata necessaria	m2	m2	12,38
01.06.03.03	Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus Polyäthylen-Gitternetz	Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m	Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus UV-beständigem Polyäthylen-Gitternetz zu mindestens 240 g/m2 mit einem Steher pro Meter aus Rundeisen im Boden verankert, inkl. Schutzkappen	Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240 g/m2, resitente ai raggi UV, altezza 1,0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro ancorati nel terreno compreso i tappi di protezione.
01.06.03.03.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	5,57
01.06.03.03.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	0,51
01.06.03.04	Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey	Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey	Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockelbreite von mindestens 60 cm und einer Höhe von mindestens 100 cm, aus Beton C 35/45 und Bewehrungsstahl B450C. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen und Entfernen der Betonleitelemente mit geeigneten Maschinen.	Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed altezza pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di armatura B450C. Il prezzo unitario comprende l’allestimento in opera e successiva rimozione con mezzi meccanici idonei.
01.06.03.04.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	25,51
01.06.03.04.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	4,49
01.06.03.05	Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ New Jersey	Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey	Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ New Jersey mit Einfüll- und Entleerungsöffnungen mit Wasser oder Sand zu füllen, mit einem Gewicht von ca. 8 kg in leerem Zustand und ca. 100 kg mit Wasserfüllung, bezogen auf Elemente zu 100 cm. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen das Füllen mit Wasser oder Sand, das Entleeren und das Entfernen der Leitelemente.	Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1m di ca. 8 kg a vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua, per ogni mese o frazione. Il prezzo unitario comprende l’allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione degli elementi.
01.06.03.05.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	2,83
01.06.03.05.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	0,79
01.06.03.06	Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Gerüstrohren, Rahmen auf Magerbetonsockeln und Well- oder Profilblech	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica	Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Gerüstrohren, Rahmen auf Magerbetonsockeln und Well- oder Profilblech. Einschließlich Befestigung des Metallbleches an den Rohren, Ausbau und Wiederherstellung des von der Umzäunung betroffenen Bereiches.	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
01.06.03.06.a	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	m2	6,12
01.06.03.06.b	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	m2	2,32
01.06.03.07	Baustellenumzäunung , ausgeführt mit eingefassten Holzpfosten, vernagelte Querträger, Stärke 25 mm	Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm	Baustellenumzäunung, ausgeführt mit eingelassenen Holzpfosten, vernagelte Querträger, Stärke 25 mm. Einschließlich Befestigung der Bretter an den Pfosten, Ausbau und Wiederherstellung des von der Umzäunung betroffenen Bereiches.	Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
01.06.03.07.a	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	m2	7,73
01.06.03.07.b	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	m2	1,49
01.06.03.08	Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Einfassrohren und elektroverschweißtem Metallnetz	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata	Baustellenumzäunung, ausgeführt mit Einfassrohren und elektroverschweißtem Metallnetz. Einschließlich Befestigung des Netzes an den Rohren, Ausbau und Wiederherstellung des von der Umzäunung betroffenen Bereiches.	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
01.06.03.08.a	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	m2	5,68
01.06.03.08.b	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Mietpreis für jeden Monat oder Monatsabschnitt für jeden weitered auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	m2	1,94
01.06.03.09	Provisorische Umzäunung für Baustellenbereiche mit Polyäthylen-Netz	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene	Provisorische Umzäunung von Baustellenbereichen aus hochdichtem Polyäthylen-Netz mit einem Gewicht von mindestens 220 g/m², nicht verformbar, Farbe leuchtend orange, nicht verformbar, in ovalen Maschen, Zugfestigkeit mindestens 1100 kg/m, aufgenommen von speziellen verzinkten Pflöcken mit Bodeneinfassung in einem Abstand von maximal 1,5 m. Lieferung und Errichtung.	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. fornitura e posa.
01.06.03.09.a	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	m2	5,84
01.06.03.09.b	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	m2	0,37
01.06.03.10	Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln mit elektroverschweißtem Metallnetz	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con rete metallica elettrosaldata	Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln, Ausführung mit verspannten Gerüstrohren und Verschluss mit elektroverschweißtem Metallnetz.	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
01.06.03.10.a	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt.	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.	m2	m2	6,99
01.06.03.10.b	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	m2	2,53
01.06.03.11	Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln in Well- oder Profilblech	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con lamiera ondulata o grecata	Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln, Ausführung mit verspannten Gerüstrohren und Vollverschluss mit Well- oder Profilblech.	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.
01.06.03.11.a	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	m2	7,51
01.06.03.11.b	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	m2	2,97
01.06.03.12	Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln aus Fichtenbrettern in einer Stärke von min. 25 mm.	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con tavole d'abete spessore min. mm. 25.	Baustellentor mit 1 oder 2 Flügeln, Ausführung in verspanntem Fichtenholzrahmen und Vollverschluss mit Fichtenholzbrettern in einer Mindeststärke von 25 mm.	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore min. mm. 25.
01.06.03.12.a	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	Aufbau, Abbau und Mietpreis für den ersten Mietmonat oder Monatsabschnitt	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	m2	15,18
01.06.03.12.b	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	Mietpreis für jeden weiteren auf den ersten Monat folgenden Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	m2	1,3
01.06.03.13	Provisorische Absperrung von den Arbeitsbereichen, ausgeführt mit modularen Schranken	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari	Provisorische Absperrung von den Arbeitsbereichen, ausgeführt mit modularen Schranken, bestehend aus einer Haupttragkonstruktion aus Eisenrohrwerk, Durchmesser 33 m, und vertikalen Rundeisenstangen, Durchmesser 8 mm, beide heiß verzinkt, ausgestattet mit Haken und Anschlüssen für die Dauerverbindung der Elemente ohne Ausrichtungsvorgaben. Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt.	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
01.06.03.13.a	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2000 mm.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2000 mm.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.	St	cad	1,8
01.06.03.13.b	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2500 mm.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2500 mm.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.	St	cad	2
01.06.03.13.c	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2000 mm mit einem Paneel mit wechselnd weißen und roten Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2000 mm mit einem Paneel mit wechselnd weißen und roten Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.	St	cad	2,34
01.06.03.13.d	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2500 mm mit einem Paneel mit weißen und roten Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.	Modul mit einer Höhe von 1110 mm und einer Länge von 2500 mm mit einem Paneel mit wechselnd weißen und roten Schrägstreifen, rückstrahlend in Klasse I.	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.	St	cad	2,68
01.06.03.13.e	Einbau und Ausbau pro Modul	Montaggio e smontaggio, per ogni modulo	Einbau und Ausbau pro Modul	Montaggio e smontaggio, per ogni modulo	St	cad	2,59
01.06.03.14	Provisorische Absperrung für gefährliche Arbeitsbereiche (Kabel mit reduziertem Querschnitt), Element mit den Abmessungen 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm	Provisorische Absperrung gefährlicher Arbeitsbereiche (Kabel in mit reduziertem Querschnitt), ausgeführt mit einer vierseitiger Schranke in feuerlackiertem Eisenprofil (verwendbar auch bei der Vorbereitung der Straßenbaustellen laut Umsetzungsvorschrift der StVO, Abb. II 402), ausbaubar und wiederverschließbar mit abwechselnd weißen und roten Schrägstreifen, rückstrahlend, in Klasse I. Element mit den Abmessungen 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.
01.06.03.14.a	Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt.	Nolo per ogni mese o frazione.	Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt.	Nolo per ogni mese o frazione.	St	cad	3,2
01.06.03.14.b	Einbau und Ausbau pro Element.	Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.	Einbau und Ausbau, pro Element.	Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.	St	cad	0,68
01.06.03.15	Absperrung von Bereichen mit farbigen Kunststoffbändern	Delimitazione di zone con bande in plastica colorata	Absperrung von Bereichen durch Metallpflöcke in einem Abstand von maximal zwei Metern und Verbindung durch farbige Kunststoffbänder. Lieferung, Errichtung und Entfernung.	Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.	m	m	1,74
01.06.03.16	Absperrung von Bereichen mit Metallstangen und farbigen Kunststoffbändern.	Delimitazione di zone con piantoni metallici con banda in plastica colorata.	Absperrung von Bereichen mit Metallstangen auf einem mit Beton oder ähnlichen Gewichten stabilisiertem Sockel, in Abständen von 3 Metern und Verbindung durch farbiges Kunststoffband.	Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m.3 e collegati con banda in plastica colorata.
01.06.03.16.a	Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt.	Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.	Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt.	Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.	m	m	0,25
01.06.03.16.b	Errichtung und anschließende Entfernung.	Messa in opera e successiva rimozione.	Errichtung und anschließende Entfernung.	Messa in opera e successiva rimozione.	m	m	0,79
01.06.03.17	Absperrung von Bereichen mit Doppelläufen in Metallrohrwerk und Bordbrett.	Delimitazione di zone con con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.	Absperrung von Bereichen mit Metallstangen auf einem mit Beton oder ähnlichen Gewichten stabilisiertem Sockel, in Abständen von 2 m mit Doppelläufen als Metallrohrwerk und Bordbrett.	Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.
01.06.03.17.a	Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt.	Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.	Mietpreis für Stangen pro Monat oder Monatsabschnitt.	Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.	m	m	0,93
01.06.03.17.b	Errichtung und anschließende Entfernung.	Allestimento in opera e successiva rimozione.	Errichtung und anschließende Entfernung.	Allestimento in opera e successiva rimozione.	m	m	1,59
01.06.03.18	Mobile Beleuchtung für Umzäunungen, Schranken oder Signale	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali	Mobile Beleuchtung für Umzäunungen, Schranken oder Signale, mit Lampen auch im Taktbetrieb, gespeist durch Batterien mit einer Reichweite von mindestens 16 Stunden Dauerbetrieb. Dauer ein Jahr.	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
01.06.03.18.a	Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt	Nolo per un ogni mese o frazione	Mietpreis pro Monat oder Monatsabschnitt.	Nolo per un ogni mese o frazione.	St	cad	1,65
01.06.03.18.b	Betriebskosten einschließlich Auswechslung und Batterieaufladung.	Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.	Betriebskosten einschließlich Auswechslung und Batterieaufladung.	Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.	d	d	3,1
01.06.04	Baustellenbeleuchtung	Illuminazione di cantiere	Baustellenbeleuchtung / Die Einheitspreise beinhalten die Vergütung für Transport, Montage, Wartung, laufenden Kosten und Demontage. / Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am Verwendungsort.	Illuminazione di cantiere / I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio, manutenzione, costi variabli e smontaggio. / La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a / piè d'opera.
01.06.04.01	Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte	Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare	Vorhalten von oragenfarbener Blinkleuchte	Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione
01.06.04.01.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	St	cad	1,06
01.06.04.02	Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung	Illuminazione fissa a bassissima tensione	Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung (24V) mittels Sicherheitstransformator (SELV) für die Beleuchtung von Einfriedungen und Gerüste, hergestellt mittels Kabel und Leuchten IP65 zu 60 W alle 5 Meter:	Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri:
01.06.04.02.a	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil	per il primo mese (30 gg) o frazione	m	m	13,27
01.06.04.02.b	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	für jeden folgenden Monat	per ogni mese successivo	m	m	3,66
01.06.04.03	Fixe Baustellenbeleuchtung mit elektrischen Lampen	Illuminazione fissa con lampade elettriche	Fixe Baustellenbeleuchtung mit elektrischen Lampen an Umzäunungen oder ähnlichem, Höchstsabstand 6 Lfm, einschließlich der Verbindungs- und Anschlussleitung bis zu 10 Lfm. Versorgung zu 24V, einschließlich Transformator. Pro Lfm der Umzäunung.	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.	m	m	14,31
01.06.04.04	Tragbares Beleuchtungsgerät	Apparecchio di illuminazione trasportabile	Tragbares Beleutchtungsgerät auf Dreifuß, Versorgung 24V, 20 m-Kabel H07RN-F, beweglicher Stecker, Lampe zu 200 W. Miete für einen Monat oder Bruchteil.	Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 24 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m.20 tipo H07RN-F, spina mobile, lampada 200 W. Nolo per un mese o frazione.	St	cad	7,54
01.06.10	Baustellenanlagen	Impianti di cantiere	Baustellenanlagen	Impianti di cantiere
01.06.10.03	Baustellenerdungsanlage	Impianto di terra del cantiere	Baustellenerdungsanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitätserklärung	Impianto di terra del cantiere; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di conformità	St	cad
01.06.10.04	Baustellenblitzschutzanlage	Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche	Baustellenblitzschutzanlage, inkl. aller notwendigen Materialien und Konformitätserklärung	Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di conformità	St	cad
01.06.10.05	Überprüfung des Blitzschlagrisikos	Verifica del rischio scariche atmosferiche	Überprüfung des Blitzschlagrisikos pro Gebäude oder großer Metallmasse (Überprüfung der Wahrscheinlichkeit und Bericht).	Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della probabilità e relazione).	St	cad	447,17
01.06.10.06	Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra	Kontrolle der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen. Pro Anlage, alle zwei Jahre.	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.	St	cad	494,21
01.06.10.07	Überprüfung der Bedingungen der Baustelle vor Wiederaufnahme der Arbeiten	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori	Überprüfung der Bedingungen der Baustelle vor Wiederaufnahme der Arbeiten mittels Kontrolle der Betriebstüchtigkeit aller Sicherheits- und Notgeräte (elektrische Schalter, Brandschutzmittel, etc.).	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.).	St	cad	73,7
01.06.11	Serviceeinrichtungen	Strutture di servizio	Serviceeinrichtungen	Strutture di servizio
01.06.11.01	Bereitstellung von Sende- und Empfangsgeräten (Paar)	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori (coppia)	Bereitstellung von Sende- und Empfangsgeräten, Leistung etwa 5 W, nutzbereit. Miete für einen Monat oder Bruchteil.	Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o frazione.	St	cad	15,28
01.06.11.02	Pulverfeuerlöscher	Estintore a polvere	Pulverfeuerlöscher, homologiert, mit Druckknopfventil, Sicherheitsventil mit Feder und Manometer zur Angabe der Ladung und Druckkontrollsystem über Rückschlagventil, einschließlich regelmäßiger Kontrollen, auf Bodenhalterung eingebaut. Miete pro Monat oder Bruchteil.	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione.
01.06.11.02.a	Zu 1 Kg. KLasse 3 A 13 BC.	Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC.	Zu 1 Kg. KLasse 3 A 13 BC.	Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC.	St	cad	0,94
01.06.11.02.b	Zu 2 Kg. Klasse 5 A 21 BC.	Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC.	Zu 2 Kg. Klasse 5 A 21 BC.	Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC.	St	cad	1,17
01.06.11.02.c	Zu 4 Kg. Klasse 8 A 55 BC.	Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC.	Zu 4 Kg. Klasse 8 A 55 BC.	Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC.	St	cad	1,66
01.06.11.02.d	Zu 6 Kg. Klasse 34 A 233 BC.	Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC.	Zu 6 Kg. Klasse 34 A 233 BC.	Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC.	St	cad	1,79
01.06.11.02.e	Zu 9 Kg. Klasse 34 A 233 BC.	Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC.	Zu 9 Kg. Klasse 34 A 233 BC.	Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC.	St	cad	2,16
01.06.11.02.f	Zu 12 Kg. Klasse 43 A 183 BC.	Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.	Zu 12 Kg. Klasse 43 A 183 BC.	Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.	St	cad	2,39
01.10	Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19	Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri	Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19	Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri
01.10.01	Information und Ausbildung	Informazione e formazione	Information und Ausbildung	Informazione e formazione
01.10.01.01	Information und Ausbildung: Verwendung der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Verhaltensweisen	Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di comportamento	Information und Ausbildung: Verwendung der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Verhaltensweisen. Modalitäten für die Information und Ausbildung über die anzuwendenden Verfahren und die Verwendung geeigneter PSA für das lohnabhängige Personal, den Sicherheitsbeauftragten der Arbeitnehmer und den LDAS vorsehen. Die Ausbildung hat unter Wahrung der Sicherheitsabstände mit einer beschränkten Anzahl an Personen zu erfolgen; falls dies nicht möglich ist, ist eine Fernausbildung mit digitalen Medien vorzusehen.	Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di comportamento. Prevedere opportune modalità di informazione e formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale dipendente, e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.	h	h	40,75
01.10.01.02	Information und Ausbildung: Verwendung und Sanitisierung der Arbeitsmittel und/oder Ausrüstungen für den gemeinsamen oder persönlichen Gebrauch	Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione	Information und Ausbildung: Verwendung und Sanitisierung der Arbeitsmittel und/oder Ausrüstungen für den gemeinsamen oder persönlichen Gebrauch. Modalitäten für die Information und Ausbildung über die anzuwendenden Verfahren und die Verwendung geeigneter PSA für das lohnabhängige Personal, den Sicherheitsbeauftragten der Arbeitnehmer und den LDAS vorsehen. Die Ausbildung hat unter Wahrung der Sicherheitsabstände mit einer beschränkten Anzahl an Personen zu erfolgen; falls dies nicht möglich ist, ist eine Fernausbildung mit digitalen Medien vorzusehen.	Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione . Prevedere opportune modalità di informazione e formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale dipendente, e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.	h	h	40,75
01.10.01.03	Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen ausgebildeten Personals am Ein- und Ausgang der Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks Umsetzung der Protokolle für die kontingentierten Zutritte	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi	Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen ausgebildeten Personals am Ein- und Ausgang der Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks Umsetzung der Protokolle für die kontingentierten Zutritte. / Interne Stelle zur Kontrolle und Umsetzung der Distanzierung der Menschen beim Zugang und bei der Nutzung der Räumlichkeiten oder von Gemeinschaftsräumen (Mensa, Umkleideräume, Bäder, etc.), ausgeführt mit internem und lohnabhängigem Personal des auftragnehmenden Unternehmens, einschließlich der Ausführung eines spezifischen Ausbildungskurses für die operativen Anleitungen und die Verhaltensweisen, die vom Kontrollpersonal zu befolgen sind.	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi. / Punto di controllo ed attuazione interno del distanziamento umano sia per l’ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc), eseguito con personale interno e dipedente della Ditta Appaltatrice compreso l’espletamento di apposito corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo.	h	h	38,44
01.10.01.04	Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen ausgebildeten Personals am Ein- und Ausgang der Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks Umsetzung der Protokolle für die Fiebermessung	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura corporea	Zur Verfügung stellen von zuständigem, angemessen ausgebildeten Personals am Ein- und Ausgang der Arbeitsstätten und Gemeinschaftsräume zwecks Umsetzung der Protokolle für die Körpertemperaturmessung. / Ausbildung und Information über die Vorgangsweisen für die Kontrolle und Fiebermessung des Personals mit Einsatz von elektronischen auf Abstand gehaltenen Geräten, Umsetzung der Verfahren für das Betreten der Baustelle.	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura corporea. / Formazione e informazione sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure di accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni .	h	h	38,44
01.10.01.05	Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und Pflichten, das an der Wand oder an einem Pfosten oder an vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, aus Aluminium, ca. 125x175 mm, Dicke 0,5mm, lesbar aus max. 4m Entfernung	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri	Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und Pflichten, das an der Wand oder an einem Pfosten oder an vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, aus Aluminium, ca. 125x175 mm, Dicke 0,5mm, lesbar aus höchstens 4 m Entfernung. / Lieferung und Einbau von passender Beschilderung für das Betreten der Baustelle und den Zugang zu den Arbeitsplätzen sowie zu den gemeinsamen Räumen (Mensa, Umkleideräume, Bäder), mit Vorschriften, die in Verbindung mit dem Covid-19-Notstand zu beachten sind.	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri . / Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.	St	cad	1,57
01.10.01.06	Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und Pflichten, an Wand, Pfosten oder an vorhandener Struktur befestigt, aus verschiedenen Materialien (Aluminium, Kunststoff, Klebefolie, usw.), ca. 500x700 mm, lesbar aus höchstens 4m Entfernung	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete, palo o su strutture esistenti, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza lettura max 4 metri	Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und Pflichten, das an der Wand oder an einem Pfosten oder an vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, aus verschiedenen Materialien (Aluminium, Kunststoff, Klebefolie, usw.), ca. 500x700 mm, lesbar aus höchstens 4 m Entfernung. / Lieferung und Einbau von passender Beschilderung für das Betreten der Baustelle und den Zugang zu den Arbeitsplätzen sowie zu den gemeinsamen Räumen (Mensa, Umkleideräume, Bäder), mit Vorschriften, die in Verbindung mit dem Covid-19-Notstand zu beachten sind.	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza lettura max 4 metri . / Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.	St	cad	12,14
01.10.02	Verfahren für den Zugang der externen Lieferanten zur Baustelle	Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri	Verfahren für den Zugang der externen Lieferanten zur Baustelle	Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
01.10.02.01	Verfahren für den Empfang von Waren am Eingang/Ausgang der Baustelle, Protokolle für den Empfang von Lieferungen	Operazioni per ricevimento merce all'ingresso/uscita del cantiere, protocolli per il ricevimento delle forniture	Verfahren für den Empfang von Waren und Lieferungen: Messung der Körpertemperatur des Fahrers, Hinweise zum Halteplatz und zum Ablauf der Abladetätigkeit, Überprüfung der persönlichen Schutzmaßnahmen der externen Person und eventuelle Aushändigung von Maske und Latexhandschuhen, Kontrolle der Desinfektion der Hände mit alkoholhaltigem Gel, Kontrolle der Vorgansgweisen für das Verlassen der Baustelle.	Operazioni per ricevimento merce delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita.	St	nr	6,53
01.10.02.02	Desinfektionsstation, ausschließlich für die Reinigung der Hände bestimmt	Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani	Desinfektionsstation, ausschließlich für die Reinigung der Hände bestimmt. / Lieferung und Einbau einer festen oder mobilen unabhängigen Station mit Behälter für Gel mit Wasser-Alkohol-Lösung am Eingang zur Baustelle oder in der Nähe des Eingangs zu den Baustellencontainern, Mensas, gemeinsamen Räumen, usw.. Für das externe Personal (Lieferanten, Transporteure, etc.) ist eine getrennte Station vorzusehen.	Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani. / Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile indipendente con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc. Una posizione separata dovrà essere predisposta ad uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..).	St	cad	120,18
01.10.03	Reinigung und Sanitisierung auf der Baustelle	Pulizia e sanificazione nel cantiere	Reinigung und Sanitisierung auf der Baustelle	Pulizia e sanificazione nel cantiere
01.10.03.01	Desinfektion der Arbeitsplätze oder geschlossener Räume	Disinfezione di luoghi o locali chiusi	Desinfektion der Arbeitsplätze oder geschlossener Räume. / Desinfektion von Räumen wie Mensas, Umkleideräumen, Büros durch Verfahren gemäß Absatz 1, Buchstabe b) des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82, laut denen die Desinfektionstätigkeiten jene Verfahren und Abläufe sind, mit denen eingeengte Arbeitsräume und dazugehörende Flächen durch die Zerstörung oder Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen behandelt werden; / Behandlung mit Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten; / - täglich in Räumen wie Mensas und Umkleidekabinen gemäß Punkt 2 des Dekrets des Ministerratspräsidenten / - periodisch in anderen Räumen der Baustelle, wie im SKP angegeben. / Die Behandlung ist nach der Reinigung gemäß Absatz 1 Buchstabe a) des MD Nr. 274/74, die bereits in den Ausgaben in Verbindung mit den Räumen inbegriffen ist, vorzunehmen. Auf einem Schild in den Räumen ist die durch Desinfektion vorgenommene Sanitisierung mit Angabe des Tages, der Uhrzeit, sowie des verwendeten Wirkstoffes und des Personals, das die Desinfektion durchgeführt hat, zu vermerken.	Disinfezione di luoghi o locali chiusi. / Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; / Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: / - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 2 del DPCM / - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. / Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.	m2	m2	1,33
01.10.03.02	Desinfektion im Freien	Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno	Desinfektion im Freien mit den Verfahren gemäß Absatz 1 Buchstabe b des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82, laut denen die Desinfektionstätigkeiten jene Verfahren und Abläufe sind, mit denen eingeengte Arbeitsräume und dazugehörende Flächen durch die Zerstörung oder Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen behandelt werden; Behandlung mit Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten.	Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%.	m2	m2	0,89
01.10.03.03	Desinfektion des Wageninneren oder der Fahrerkabine des Betriebsfahrzeuges	Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale	Desinfektion des Wageninneren oder der Fahrerkabine des Betriebsfahrzeuges laut Sicherheits- und Koordinierungsplan, mit den Verfahren gemäß Absatz 1 Buchstabe b des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82, laut denen die Desinfektionstätigkeiten jene Verfahren und Abläufe sind, mit denen die Flächen durch die Zerstörung oder Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen behandelt werden; Behandlung mit Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 70% oder Wasserstoffperoxid 0,1%. enthalten. Die Behandlung ist nach der Reinigung gemäß Absatz 1 Buchstabe a) des MD Nr. 274/74, die bereits in den Ausgaben in Verbindung mit den Fahrzeugen inbegriffen ist, vorzunehmen. / Auf einem Schild im Wageninneren ist die durch Desinfektion vorgenommene Sanitisierung mit Angabe des Tages, der Uhrzeit, sowie des verwendeten Wirkstoffes und des Personals, das die Sanitisierung durchgeführt hat, zu vermerken.	Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi. / Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.	St	cad	18,98
01.10.03.04	Desinfektion der von mehreren Personen benutzten Gegenstände	Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo	Desinfektion der von mehreren Personen benutzten Gegenstände. Desinfektion von Geräten, Schalttafeln, Stromkreisverteilern und ähnlichem, für die der Sicherheits- und Koordinierungsplan die Verwendung seitens mehrerer Personen vorsieht, mit den Verfahren gemäß Absatz 1 Buchstabe b des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82, laut denen die Desinfektionstätigkeiten jene Verfahren und Abläufe sind, mit denen die Flächen durch die Zerstörung oder Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen behandelt werden; Behandlung mit Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten. / Unbeschadet der Vorschrift, dass Arbeitsmittel und Geräte vorzugsweise immer von demselben Arbeitnehmer verwendet werden sollten, müssen Arbeitsmittel und Geräte, die von mehreren Arbeitnehmern verwendet werden, vor jedem Gebrauch durch eine andere Person gemäß Angaben im SKP desinfiziert werden. / Die Behandlung ist nach der Reinigung gemäß Absatz 1 Buchstabe a) des MD Nr. 274/74, die bereits in den Ausgaben in Verbindung mit den Geräten vorgesehen ist, vorzunehmen. / Preis pro Gegenstand.	Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo. / Disinfezione di attrezzature, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. / Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun diverso operatore secondo le indicazioni contenute nel P.S.C.. / Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature. / Prezzo per singolo oggetto.	St	cad	0,63
01.10.03.05	Sanitisierung mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten durch einen Fachbetrieb	Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa qualificata	Sanitisierung mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten durch einen Fachbetrieb. Aufsprühen von Produkten, die eine Lösung mit Natriumhypochlorit 0,1% oder Ethylalkohol 70% oder Wasserstoffperoxid 0,1% enthalten (Wirkstoffe der handelsüblichen Produkte, die eine zweckmäßige Verwendung gewährleisten, ohne eine Korrosion oder sonstiges zu bewirken). Der behandelte Bereich muss abgegrenzt und der Zugang zu demselben untersagt werden; anschließend muss der Bereich vor der nächsten Benutzung mindestens zwei Stunden lang gelüftet werden. / Die Tätigkeit muss von einem Fachbetrieb im Sinne des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82 durchgeführt werden. Diese Behandlung wird in Räumen durchgeführt, die nicht zu sanitären Zwecken verwendet werden und in denen sich festgestellte COVID-19-Fälle aufgehalten haben, bzw. wenn diese Behandlung in den Betriebsprotokollen vom Betriebsarzt aufgrund besonderer Bedingungen vorgeschrieben ist. / Auf einem Schild in den Räumen ist die vorgenommene Sanitisierung mit Angabe des Tages, der Uhrzeit, des verwendeten Wirkstoffes und des Unternehmens, das die Sanitisierung durchgeführt hat, zu vermerken.	Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. / Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. Tale trattamento è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate. / Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.	m2	m2	1,37
01.10.03.06	Von einem Fachbetrieb durchgeführte Sanitisierung des Wageninneren oder der Fahrerkabine des Betriebsfahrzeuges	Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguita da impresa qualificata	Von einem Fachbetrieb durchgeführte Sanitisierung des Wageninneren oder der Fahrerkabine des Betriebsfahrzeuges, mit Einsatz von ausgerüstetem und geschultem Personal und spezifischen Sanitisierungsausstattungen bestehend aus Einweg-Druckgasbehältern mit keimtötenden und virenhemmenden Desinfektionssprays mit vollständiger Entleerung, mit denen das Wageninnere oder die Fahrerkabine mit geschlossenen Wagentüren behandelt werden können; oder tragbarer Ozongenerator mit chemischer keimtötender und virenhemmender Wirkung, bei dem das Ozon in das Wageninnere oder in die Fahrerkabine eingeblasen wird. Das behandelte Fahrzeug muss abgeschlossen und der Zugang zu demselben untersagt werden; anschließend muss das Fahrzeug vor der nächsten Benutzung mindestens eine Stunde lang gelüftet werden. / Die Tätigkeit muss von einem Fachbetrieb im Sinne des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82 durchgeführt werden.	Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguita da impresa qualificata con personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare l’abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottopostao al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ore prima di consentire l'uso. / Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.	St	cad	18,98
01.10.03.07	Probenahmen für mikrobiologische Untersuchungen von Oberflächen	Campionamento microbiologico delle superfici	Probenahmen für mikrobiologische Untersuchungen von Oberflächen, zur Erhebung der Biokontamination von Oberflächen, durchgeführt gemäß UNI EN ISO 14698 und ISO 18593. Die Probenahme ermöglicht durch Einsatz von Geräten, welche die auf der Oberfläche haftenden Mikroorganismen einfangen, die Erhebung von bakterieller und mykotischer Kontamination auf der jeweiligen Oberfläche. / Die Stellen, an denen die Proben entnommen werden sollen, werden nach Ermessen der Person, welche die Untersuchung beantragt, gewählt, wobei kritische Stellen bzw. Stellen, in denen das Vorkommen von Krankheitserregern gefährlich sein kann, zu bevorzugen sind. Es sollten vor allem Stellen untersucht werden, die oft berührt werden, bzw. Handtouch-Stellen oder sonstige Stellen, welche indirekt Krankheitserreger übertragen könnten. / Im Preis sind die Probenahme mittels Oberflächenabstrich vor und nach dem Eingriff sowie die entsprechende Analyse und die Ausstellung der Laborbescheinigung inbegriffen.	Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l’utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi adesi sul substrato. / La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilengiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti hand touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni. / Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonchè relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio.	St	cad	569,25
01.10.03.08	Verfahren für die Entsorgung von Sonderabfällen nach der Sanitisierung von Räumen, in denen sich ein festgestellter COVID-19-Fall aufgehalten hat	Procedura di smaltimento rifiuti speciali, successiva alla sanificazione attivata per presenza all'intenro degli ambienti di persona conclamanta Covid-19	Verfahren für die Entsorgung von Sonderabfällen nach der Sanitisierung von Räumen, in denen sich ein festgestellter COVID-19-Fall aufgehalten hat. / Aktivierung des Verfahrens und Entsorgung der Sonderabfälle, die außerhalb von sanitären Einrichtungen erzeugt werden, dem Risiko nach jedoch mit den gefährlichen potentiell infektiösen Abfällen im Sinne des DPR 254/2003 gleichgestellt sind. Diese Art von Abfällen, denen der EAK-Kode 18.01.03 zugeordnet werden muss, wird von Artikel 2, Absatz 1 Buchstabe g) wie folgt definiert: / «die Sonderabfälle gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 5. Februar 1997 Nr. 22 [heute GVD 152/2006], die außerhalb von sanitären Einrichtungen erzeugt werden und die Merkmale laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) aufweisen, wie zum Beispiel die Abfälle von mikrobiologischen Labors für die Untersuchung von Lebensmitteln, Wasser, kosmetischen Produkten, oder die Abfälle von Industrien für Blutderivate, Schönheitszentren oder ähnlichem." / Die Tätigkeit muss von einem Fachbetrieb im Sinne des MD 7. Juli 1997, Nr. 274, Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 25. Jänner 1994, Nr. 82 durchgeführt werden.	Procedura di smaltimento rifiuti speciali, successiva alla sanificazione attivata per presenza all'intenro degli ambienti di persona conclamanta Covid-19. / Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g) come: / «i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari.» / Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.	St	nr	373,18
01.10.04	Persönliche Schutzausrüstungen	Dispositivi di protezione individuale	Persönliche Schutzausrüstungen	Dispositivi di protezione individuale
01.10.04.01	Lieferung von Masken	Fornitura di maschere	Lieferung von Masken	Fornitura di maschere
01.10.04.01.a	Chirurgische Einwegschutzmasken	Maschere facciali monouso di tipo chirurgico	Chirurgische Einwegschutzmasken bestehend aus zwei oder drei Lagen Vlies mit Filterfunktion. Die Maske muss mit Nasensteg, Bändern oder Gummibändern ausgestattet sein. In Bezug auf die Filterkapazität und den Atemwiderstand werden 4 Typen unterschieden: I, IR, II und IIR. Das Produkt muss mit CE-Kennzeichnung oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des ISS (Oberstes Institut für das Gesundheitswesen) versehen sein. Das Produkt muss der Norm EN 14683:2019 entsprechen.	Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici. In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell’ISS. Il prodotto deve essere conforme alla norma EN 14683:2019.	St	cad	0,63
01.10.04.01.b	FFP2-Masken	Mascherine di protezione di tipo FFP2	Filtrierende Staubschutz-Halbmaske (FFP2) ohne Ein- und Ausatemventil, ausgeführt mit mehreren Lagen Vlies, als Einwegmaske, zur Abdeckung von Nase und Mund, mit Bändern oder Gummibändern am Kopf befestigt. Konformität mit der EU-Verordnung 425/2016 und der Norm UNI EN 146:2009. Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17. März 2020 Nr. 18, Art. 15 ausgestattet sein. Auch die Ausrüstungen N95, N99, N100 (amerikanische Standards) müssen vom Arbeitsunfallinstitut INAIL validiert sein.	Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL.	St	cad	4,74
01.10.04.01.c	FFP3-Masken	Mascherine di protezione di tipo FFP3	Filtrierende Staubschutz-Halbmaske (FFP3) ohne Ein- und Ausatemventil, ausgeführt mit mehreren Lagen Vlies, als Einwegmaske, zur Abdeckung von Nase und Mund, mit Bändern oder Gummibändern am Kopf befestigt. Konformität mit der EU-Verordnung 425/2016 und der Norm UNI EN 146:2009. Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17. März 2020 Nr. 18, Art. 15 ausgestattet sein. Auch die Ausrüstungen N95, N99, N100 (amerikanische Standards) müssen vom Arbeitsunfallinstitut INAIL validiert sein.	Semimaschera filtrante antipolvere FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL.	St	cad	10,75
01.10.04.02	Lieferung eines Schutzanzugs	Fornitura di tuta	Lieferung eines Schutzanzugs	Fornitura di tuta
01.10.04.02.a	Einweg-Schutzanzug aus Vlies	Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto	Einweg-Schutzanzug aus Meltblown-Vlies zum Schutz vor Infektionserregern im Sinne der Norm UNI EN 14126 2004. Sie müssen gegen Durchdringung von kontaminierten Flüssigkeiten bei Wasserdruck (ISO/FDIS 16604) schützen, mit Nähten, Stößen und Verbindungsnähten, welche die Anforderungen der Norm EN 14325 erfüllen.	Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325.	St	cad	6,31
01.10.04.02.b	Ganzkörperanzug aus Vlies	Tuta completa realizzata in tessuto non tessuto	Ganzkörperanzug (Typ 3: Schutzkleidung gegen Flüssigkeiten), Ganzkörperanzüge oder zwei- oder mehrteilige Anzüge, mit oder ohne Kapuze oder Gesichtsschutz, mit oder ohne Schuh- oder Stiefelschutz, mit oder ohne Handschuhe, aus Vlies oder Polyethylen hoher Dichte für den Schutz des gesamten Körpers. Mit Komponenten wie Kapuze, Handschuhen, Stiefeln, Gesichtsschutz und/oder Geräten zum Schutz der Atemwege. Er muss gegen Durchdringung von kontaminierten Flüssigkeiten bei Wasserdruck (ISO/FDIS 16604) schützen, einschließlich aller Kleidungsteile, sowie flüssigkeitsabweisend, verschleiß- und reißfest sein.	Tuta completa (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido), tute intere o tute in due o più pezzi, con o senza cappuccio o visiere, con o senza calzari o copri stivali, con o senza guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione dell’intero corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali, visiere e/o apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento, repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi.	St	cad	9,35
01.10.04.02.c	Einweg-Ganzkörperanzug mit Kapuze aus mikroporösem Stoff	Tuta completa monouso con cappuccio in tessuto microporoso	Ganzkörperanzug (Typ 4: spritzdichte Kleidung), Gesamtkörperanzug oder zweiteiliger Anzug, mit Kapuze, Schuh- oder Stiefelschutz, mit oder ohne integrierte Handschuhe, aus Vlies oder Polyethylen hoher Dichte, flüssigkeitsabweisend und mit Schutz gegen kontaminierte Partikel. Er muss gegen Durchdringung von kontaminierten Flüssigkeiten bei Wasserdruck (ISO/FDIS 16604) schützen, einschließlich aller Kleidungsteile, sowie verschleiß- und reißfest sein.	Tuta completa (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi), tute intere o tute in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle contaminantii. Deve essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi.	St	cad	15,81
01.10.04.03	Lieferung von Schutzbrillen	Fornitura di occhiali prottetivi	Lieferung von Schutzbrillen	Fornitura di occhiali prottetivi
01.10.04.03.a	Durchsichtige Schutzbrille, aus Polyamid	Occhiali prottetivi trasparenti, in poliammidi	Durchsichtige Schutzbrille, beschlag- und blendfrei, stoßfest, UV-Schutz, aus durchsichtigem hochwertig hartem Polyamid, scheuerfest und chemikalienbständig, für den Schutz der Augen.	Occhiali trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all’abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi.	St	cad	15,37
01.10.04.03.b	Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und Unterschutz, aus Polyamid	Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed inferiore, in poliammidi	Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und Unterschutz, kratzfest und beschlagfrei, mit einstellbaren und schwenkbaren Bügeln, Beschlagschutz, blendfrei, stoßfest, UV-Schutz, aus durchsichtigem hochwertig hartem Polyamid, scheuerfest und chemikalienbständig, für den Schutz der Augen.	Occhiali trasparenti, tipo a protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabilie ed inclinabili, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all’abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi.	St	cad	24,22
01.10.04.03.c	Durchsichtige Schutzbrille als Überbrille für Brillenträger, mit kompatiblen Bügeln, aus Polycarbonat	Occhiali trasparenti, tipo sovraocchiale a stanghette compatibile con occhiale da vista, in policarbonato	Durchsichtige Schutzbrille, Typ Überbrille für Brillenträger, mit kompatiblen Bügeln, Seiten-, Ober- und Unterschutz und indirekter Belüftung an den Seiten, farbloses Gestell aus Polycarbonat, kratzfest und beschlagfrei.	Occhiali trasparenti, tipo sovraocchiale a stanghette compatibile con occhiale da vista, protezione laterale, superiore ed inferiore e aerazione indiretta sui lati, montatura incolore in policarbonato, antigraffio ed antiappannante.	St	cad	31,63
01.10.04.03.d	Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und Unterschutz, aus Polycarbonat	Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato	Durchsichtige Schutzbrille mit Seiten-, Ober- und Unterschutz, aus Polycarbonat, kratzfest und beschlagfrei, einstellbare und schwenkbare Bügel.	Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato, antigraffo ed antiappannate, stanghette regolabili ed inclinabili.	St	cad	24,22
01.10.04.04	Lieferung von Gesichtsschutz	Fornitura di visiera di protezione per l’intero viso	Lieferung von Gesichtsschutz, aus durchsichtigem hochwertigem Polyamid, mit steifer Kopfhalterung, Beschlagschutz, darf keine Sichtverzerrung zulassen.	Fornitura di visiera di protezione per l’intero viso, realizzata in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema anti appannamento non deve consentire una distorsione della visione.	St	cad	31,63
01.10.04.05	Lieferung von Einweg-Handschuhen	Fornitura di guanti monouso	Lieferung von Einweg-Handschuhen	Fornitura di guanti monouso
01.10.04.05.a	Einweg-Latexhandschuhe	Guanti monouso in lattice	Einweg-Handschuhe aus Naturlatex, oder aus einem anderen elastomerischen Material (PSA Kat. III), in Konformität mit Punkt 5 der Norm EN 455-1 2000 wasserdicht, sie müssen die allgemeinen Grundsätze und Standards der EN ISO 10993-1:2009 erfüllen. / Beständig gegen Chemikalien und gegen Mikroorganismen und müssen vor Kreuzkontamination schützen. Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17. März 2020 Nr. 18, Art. 15 ausgestattet sein. / Preis pro Paar	Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI III cat.), conformi a quanto previsto al punto 5 norma EN 455-1 2000 tenuta d’acqua, oltre che ad essere conformi ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009. / Resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. / Costo al paio	St	cad	0,13
01.10.04.05.b	Einweg-Handschuhe aus Nitryl	Guanti monouso in nitrile	Lieferung von Einweg-Schutzhandschuhen aus Nitryl gemäß UNI EN 420, UNI EN 374 (PSA Kat. III) oder aus einem anderen chemikalienbeständigen und vor Mikroorganismen schützenden Material; sie müssen zudem für den Schutz gegen Kreuzkontamination geeignet sein. Das Produkt muss mit der CE-Kennzeichnung oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17 März 2020 Nr. 18, Art. 15 ausgestattet sein. / Preis pro Paar	Fornitura di guanti di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420, UNI EN 374 (DPI III CAT.) o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. ll prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. / Costo al paio	St	cad	0,35
01.10.04.06	Lieferung von Wasser-Alkohol-Lösung	Fornitura di soluzione idroalcolica	Lieferung von Wasser-Alkohol-Lösung für die Händereinigung	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani	l	l	18,98
01.10.05	Ausstattungen für gemeinsame Räume	Gestione spazi comuni	Ausstattungen für gemeinsame Räume	Gestione spazi comuni
01.10.05.01	Desinfektionsstation, ausschließlich für die Reinigung der Hände bestimmt	Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani	Lieferung und Einbau einer festen oder mobilen Station für die Händereinigung mit Dosierer oder Behälter für Gel mit Wasser-Alkohol-Lösung am Eingang zur Baustelle oder in der Nähe des Eingangs zu den Baustellencontainern, Mensas, gemeinsamen Räumen, etc.	Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile per la pulizia delle mani con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	St	cad	120,18
01.10.05.02	Lieferung und Einbau eines chemischen WC auf der Baustelle	Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere	Lieferung und Einbau eines chemischen WC auf der Baustelle, bestehend aus einer einzigen Zelle mit WC und Waschbecken, gemäß UNI EN 16194. Gemietet mit internen Anlagen für die Wasserversorgung, Desinfektionsmitteln für das Händewaschen, Sammlung und wöchentlicher Entleerung des Schmutzwassers, Armaturen, Stromanschlüssen und schließbarer Tür mit Schnappschloss und Anzeige frei/besetzt. Kompakter Fertigbau. / Preis pro Monat	Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell’acqua, disinfettanti adeguati per il lavaggio delle mani, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/ocupato Prefabbricato del tipo compatto. / Costo mensile	St	cad	325,6
01.10.05.03	Lieferung und Einbau einer Barriere oder Schutzplatte aus Plexiglas	Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass	Lieferung und Einbau einer Barriere oder Schutzplatte aus Plexiglas zum Schutz vor biologischen Stoffen, Dicke 4-5 mm, durchsichtig, mit polierter Kante, für Schreibtische, Mensatische, komplett mit Auflage und/oder Verankerung oder Löchern für die senkrechte Befestigung und/oder Befestigung am Tisch, Mindestgröße ca. 50 cm x 100 cm.	Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass per la protezione dagli agenti biologici, dello spessore 4-5 mm, trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l’ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime 50cm x 100cm ca.	St	cad	106,07
01.10.05.04	Lüftungsanlage für Baustellencontainer	Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per baracca di cantiere	Lüftungsanlage für Baustellencontainer geeignet für einen Luftwechsel von 3 Vol./h, bestehend aus Zuluft- und Abluftradialventilatoren mit konstanter Drehzahl, Außenluftfilter der Klasse G4, verzinkten Luftverteilungskanälen geeignet für eine Luftgeschwindigkeit von 4 bis 5 m/s, linearen Zuluft- und Abluftauslässe aus Aluminium mit festen Lamellen, montiert auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes, verzinkte Außenluft- und Fortluftgitter ausgelegt für eine max. Luftgeschwindigkeit von 4 m/s. / Im Preis sind der Stromanschluss und die Ansteuerung der Ventilatoren sowie die verzinkten Halterungs- und Befestigungssysteme inbegriffen. / Preis pro Monat	Impianto di ventilazione per baracca di cantiere, per un ricambio dell’aria pari a 3 vol./h, composto da ventilatori centrifughi di mandata e ripresa a velocità costante, filtro sull’aria esterna di classe G4, canali di distribuzione dell’aria in acciaio zincato idonea per velocità dell’aria compresa tra 4 e 5 m/s, bocchette lineari di mandata e ripresa ad alette fisse in alluminio disposte su lati opposti del locale, griglie di presa aria esterna ed espulsione in acciaio zincato, dimensionate per una velocità max. dell’aria di 4 m/s. / Compresi allacciamento elettrico e comando dei ventilatori e sistemi di sostegno e fissaggio in acciaio zincato. / Costo mensile
01.10.05.04.a	Raumvolumen: 25 m³ / Luftmenge: 75 m³/h	Volume baracca: ca. 25 m³ / Portata aria: 75 m³/h	Raumvolumen: 25 m³ / Luftmenge: 75 m³/h	Volume baracca: ca. 25 m³ / Portata aria: 75 m³/h	St	cad	11,69
01.10.05.04.b	Raumvolumen: 35 m³ / Luftmenge: 105 m³/h	Volume baracca: ca. 35 m³ / Portata aria: 105 m³/h	Raumvolumen: 35 m³ / Luftmenge: 105 m³/h	Volume baracca: ca. 35 m³ / Portata aria: 105 m³/h	St	cad	14,56
01.10.06	Maßnahmen im Fall einer symptomatischen Person auf der Baustelle	Gestione di una persona sintomatica in cantiere	Maßnahmen im Fall einer symptomatischen Person auf der Baustelle	Gestione di una persona sintomatica in cantiere
01.10.06.01	Lieferung und Einbau eines Fertigbau-Containers für die Isolierung eines "Verdachtsfalles" bis zum Eintreffen der zuständigen Gesundheitsbehörde	Fornitura e posa in opera di box prefabbricato per confinamento "caso sospetto" in attesa dell'arrivo della competente Autorità Sanitaria.	Lieferung und Einbau eines Containers für symptomatische Personen - bestehend aus: vom Untergrund abgehobener Boden, Tragestruktur aus Metallprofilen, Abdeckung und Ausfachung mit selbsttragenden Sandwich-Panelen aus verzinktem Blech mit Zwischenisolierung, PVC-Bodenbelag auf wasserabweisender Holzstruktur, Fenster und Türen aus Eloxalaluminium, Elektroanlage, Heizanlage, Wasseranlage (Warm- und Kaltwasser) und Kanalisation; ausgeschlossen sind die Anschlüsse und die Ausführung der Aufstandsfläche. Auf- und Abbau inbegriffen. / Preis pro Monat	Fornitura e posa in opera di box adibito alla gestione della persona sintomatica - composto da: struttura di base sollevata da terra, avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. / Costo mensile	St	cad	600,88
02	Baumeisterarbeiten	Opere da impresario - costruttore	Das Kapitel 02 umfasst folgende Gruppen: / 02.01 Abbrucharbeiten / 02.02 Erdarbeiten / 02.03 Spezialgründungen und Baugrubensicherung / 02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile / 02.05 Betonstahl / 02.06 Decken- und Deckenverkleidung / 02.07 Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteine, Mauerziegel) / 02.08 Mauerwerk aus Naturstein / 02.09 Putzarbeiten / 02.10 Packlagen und Estricharbeiten / 02.11 Abdichtungsarbeiten / 02.12 Dämmarbeiten / 02.13 Schornsteine und Lüftungsschächte / 02.14 Glasbausteine / 02.15 Dachabdichtungsarbeiten / 02.16 Dränarbeiten, Abfluß-, Abwasserleitungen und Straßendecken / 02.17 Gärtnerarbeiten / 02.18 Maurerbeihilfen / 02.19 Sanierungsarbeiten / 02.20 Vermessungssysteme	Il capitolo 02 comprende i seguenti gruppi: / 02.01 Demolizioni / 02.02 Movimenti di terra / 02.03 Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi / 02.04 pere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati / 02.05 Ferro per cemento armato / 02.06 Solai e soffittature / 02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) / 02.08 Murature in pietrame / 02.09 Intonaci / 02.10 Vespai e sottofondi / 02.11 Impermeabilizzazioni / 02.12 Isolamenti / 02.13 Canne fumarie e di ventilazione / 02.14 Vetrocemento / 02.15 Impermeabilizzazioni di coperture / 02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali / 02.17 Opere da giardiniere / 02.18 Assistenze murarie / 02.19 Opere di risanamento / 02.20 Sistemi di misurazione
02.01	Abbrucharbeiten	Demolizioni	Die Gruppe 02.01 umfasst folgende Untergruppen: / 02.01.01 Totalabbruch / 02.01.02 Teilabbruch / 02.01.03 Abtragen von Bauteilen / 02.01.04 Deponiegebühren / 02.01.05 Abbruchplan / Folgende Leistungen und Aufwendungen sind in den Einheitspreisen enthalten: / - statische- und Unfallverhütungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz von Gegenständen; / - die Vergütung sämtlicher angerichteter Schäden; / - Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen; / - sämtliche Maßnahmen um die durch Lärm, Erschütterungen, Staub usw. verursachten Störungen auf ein Mindestmaß zu beschränken; / - Einschränkungen des Arbeitsstundenplanes aufgrund der verursachten Belästigung; / - das Aufladen und der Abtransport der Materialien, auch getrennt nach Qualität, an die Stellen innerhalb der Baustelle, die von der BL angegeben werden oder bis zu 5,0 km auf die öffentliche Deponie. Deponiegebühren werden separat vergütet. / In den Einheitspreisen für Abbruch, Kernbohren und Sägeschneiden in Beton, Stahlbeton, Stein usw. mit Spezialwerkzeug sind inbegriffen: Einrichten der Sonderbaustelle, Energie, Wasser, das schadlose Sammeln und Ableiten von Brauchwasser, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen und alles, was erforderlich ist, um die Arbeit nach den Regeln der Technik auszuführen. Bohrkerne und Sägeblöcke müssen schadlos entfernt werden, und es ist eine abschließende Reinigung durchzuführen.	Il gruppo 02.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.01.01 Demolizione completa / 02.01.02 Demolizioni parziali / 02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi / 02.01.04 Diritti di discarica / 02.01.05 Piano di demolizione / Oneri compresi nei prezzi unitari: / - le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare danni a cose; / - il risarcimento di tutti i danni causati; / - gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m ed i piani di lavoro; / - tutti i provvedimenti per limitare al più possibile il disturbo causato da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.; / - la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato; / - il caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualità, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla DL, oppure fino a 5,0 km in discarica. I diritti di discarica vengono compensati a parte. / Nei prezzi unitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati cementizi, pietrame, ecc. con attrezzi speciali sono compresi: impianto di cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua tecnologica, impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte, l'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonchè un'accurata pulizia.
02.01.01	Totalabbruch	Demolizione completa	Totalabbruch	Demolizione completa
02.01.01.01	Totalabbruch Gebäude:	Demolizione compl. fabbr.:	Totalabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, unter Ausschluß von Sprengstoff. / Die jeweiligen Materialien müssen getrennt und in der für die Entsorgung richtigen Reihenfolge demontiert und entfernt werden. / Die Vergütung erfolgt nach m3 umbauten Volumen. Entfernen der Fenster, Türen, Dachgerüste und eventueller Möbel werden gesondert und getrennt vergütet.	Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatte senza l'impiego di esplosivi. / I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente e nell'ordine giusto per un regolare smaltimento. / Il compenso è riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e di eventuale mobilio sarà retribuita a parte e separatamente.
02.01.01.01.a	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	6,6
02.01.01.01.b	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	6,6
02.01.01.01.c	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	m3	m3	7,44
02.01.01.01.d	Tragende Struktur aus Stahlbeton	struttura portante in c.a.	Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno,acciaio o come solai	m3	m3	7,92
02.01.02	Teilabbruch	Demolizioni parziali	Teilabbruch	Demolizioni parziali
02.01.02.01	Teilabbruch Gebäude:	Demoliz. parz. fabbr.:	Teilabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, einschließlich der Abstütz- und Vorsichtsmaßnahmen für die vorhandenen, vom Abbruch nicht betroffenen Bauteile, unter Ausschluß von Sprengstoff. / Die jeweiligen Materialien müssen für die Versorgung getrennt demontiert und entfernt werden. / Die Vergütung erfolgt nach effektivem Raummaß welches abgebrochen wurde.	Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatti, comprese le puntellazioni e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con esclusione di esplosivi. / I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento. / Il compenso è riferito al volume effettivamente demolito.
02.01.02.01.a	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	142,34
02.01.02.01.b	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	m3	247,36
02.01.02.01.c	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	m3	m3	258,27
02.01.02.01.d	Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai	Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai	m3	m3	288,11
02.01.02.02	Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos. .01	Demolizione in breccia Sovrappr. voce .01	Abstemmen und Abbruch nach vorgegebenem Querschnitt, maschinell oder händisch, einschließlich Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen, Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km, sowie die erforderlichen Sicherungs- und Abstützungsarbeiten. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren. Zuschlag auf die Einheitspreise von Position .01	Demolizione in breccia, a sezione obbligata, con mezzi meccanici o a mano, compresi impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e piani di lavoro, abbassamento e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche fino ad una distanza di 5 km e le opere provvisionali e di puntellazione. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica. Percentuale di aumento sui prezzi della voce .01	%	%	15
02.01.03	Abtragen von Bauteilen	Rimozioni di elementi costruttivi	Abtragen von Bauteilen	Rimozioni di elementi costruttivi
02.01.03.01	Abtragen:	Rimozione:	Abtragen von Bauteilen, Sortieren und Lagern der verwendbaren Baustoffe innerhalb der Baustelle, Befördern des Schuttmaterials auf die Straße, Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km, einschließlich Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Arbeitsbühnen, sowie die erforderlichen Sicherungs- und Abstützungsarbeiten. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen ist die Vergütung für Deponiegebühren:	Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito entro l'ambito del cantiere dei materiali ricuperabili, trasporto delle macerie al piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le necessarie opere provvisionali e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi dal prezzo corrispettivi per diritti di discarica:
02.01.03.01.a	Abtragen: Dachgerüst aus Holz	rimozione: tetto in legno	Dachgerüst aus Holz mit Sparren, Schalungen, Lattungen und Dachziegeln	di tetto in legno, compresi travetti, tavolato, listelli e tegole	m2	m2	18,02
02.01.03.01.b	Holzbalkendecke	solaio in legno	Holzbalkendecke mit Bretterboden, Schüttung, Schwartlinge, Abdeckleisten, untere Bretterschalung, Rohrmatten und Putzschicht	solaio in legno con travi, pavimento in tavolato, cappa sfusa, scorzoni, listelli di guida, sottostanti tavolato, arelle e intonaco	m2	m2	19,12
02.01.03.01.c	Riegelwand	parete con ossatura in legno	Riegelwand mit Holzfachwerk, Steinfüllung und beidseitiger Putzlage	parete con ossatura in legno, tamponamento in pietra e strato d'intonaco su ambo i lati	m2	m2	18,02
02.01.03.01.d	Trennwand aus Vollziegel	parete in mattoni pieni	Trennwand aus Vollziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage, Gesamtdicke 15 cm	parete in mattoni pieni dello spessore di 15 cm compreso intonaco	m2	m2	17,03
02.01.03.01.e	Trennwand aus Hohlziegel	parete in mattoni forati	nichttragende Trennwand aus Hohlziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage, Gesamtdicke: 15 cm	parete divisoria non portante in mattoni forati con strato d'intonaco su ambo i lati, spessore complessivo 15 cm	m2	m2	15,29
02.01.03.01.f	Deckenverkleidung	soffittature	Deckenverkleidung mit Putzträger aus Drahtputz oder Rohrmatten und Putzlage	soffittatura con graticcio metallico o arelle e strato di intonaco	m2	m2	9,63
02.01.03.01.g	Holzfußboden	pavimento in legno	Fußbodenbelag aus Holz mit Blindboden und Polsterhölzer	pavimento in legno con piano di posa in tavolato e travetti di supporto in legno	m2	m2	9,55
02.01.03.01.h	Schüttungen	cappa sfusa	Schüttungen der Holzbalkendecken, Dicke: ca. 10 cm	cappa sfusa su impalcato in travi di legno, spessore ca. 10 cm	m2	m2	8,31
02.01.03.01.i	Plattenboden	pavimento in marmette	Plattenboden, einschließlich Mörtelbett und Unterbeton, Gesamtdicke: 10 cm	pavimento in marmette compresi malta di allettamento e massetto di sottofondo, spessore complessivo 10 cm	m2	m2	15,51
02.01.03.01.j	Betonestrich	massetto in calcestruzzo	Betonestrich	massetto di sottofondo in calcestruzzo	m2cm	m2cm	1,53
02.01.03.01.k	Wandverkleidung aus Fliesen	rivestimento in piastrelle	Wandverkleidung aus Fliesen, einschließlich Mörtelbett	rivestimento in piastrelle, compresa malta di allettamento	m2	m2	10,04
02.01.03.01.l	Wand- und Deckenputz	intonaco su pareti e soffitti	Wand- und Deckenputz aus Mörtel, Dicke 1,5 bis 2 cm	intonaco in malta su pareti e soffitti, spessore da 1,5 cm a 2 cm	m2	m2	10,04
02.01.03.01.m	Wand- und Deckenputz, Mehrdicke D 1cm	intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm	Wand- und Deckenputz, Dicke über 2 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	intonaco su pareti e soffitti, oltre spessore 2 cm per ogni cm di spessore in più	m2	m2	1,7
02.01.03.01.n	Hohlsteindecke D 21-30cm	solaio di travetti e blocchi spess. 21-30cm	Hohlsteindecken aus vorgefertigten Stahlbetonrippen und Füllkörpern aus Ziegelstein, Dicke 21 bis 30 cm	solai di travetti prefabbricati in c.a. e blocchi in laterizio, spessore 21 fino 30 cm	m2	m2	20,02
02.01.03.01.o	Plattendecke D 21-30cm	solaio a lastra spess 21-30cm	Plattendecke aus bewehrten Betonplatten mit Füllkörpern, Dicke 21 bis 30 cm	solai a lastra in cls armato e blocchi di alleggerimento, spessore 21 fino 30 cm	m2	m2	21,97
02.01.03.01.p	Trennwand aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten	parete in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso	nichttragende Trennwand aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten, mit oder ohne beidseitiger Putzlage, inklusiv Unterkonstruktion und Füllstoff unabhängig von der Stärke	parete divisoria non portante in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso, con o senza strato d'intonaco su ambo i lati, inclusa la struttura portante ed il materiale di riempimento senza limitazione di spessore	m2	m2	19,42
02.01.03.02	Ausbauen von Fenster- und Türstock	Rimozione serramento	Ausbauen von Fenster- oder Türstock aus Holz oder Metall, einschließlich Drehflügel und Blindstock, Befördern der ausgebauten Teile auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m2	m2	25,34
02.01.03.03	Abtragen von sanit. Gegenständen	Rimozione apparecchi idrosanitari	Abnehmen und Entfernen von sanitären Einrichtungsgegenständen und Heizkörpern, einschließlich Ausbrechen der Halterungen und Verankerungen; das Befördern auf die Straße; die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione con sgombero di apparecchi idrosanitari e di corpi scaldanti, compresa la smuratura delle mensole ed ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	St	cad	22,31
02.01.03.04	Abtragen Abwasserleitung	Rimozione tubaz. fognat.	Abtragen von Abwasserleitungen aus Steinzeug oder Guss. Inbegriffen ist das Ausbrechen der Halterungen und Verankerungen, das Befördern auf die Straße und die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione di tubazioni in grès o ghisa in vista, compresi la smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	m	4,34
02.01.03.05	Abnehmen Verteilerleitungen aus Eisen	Rimozione tubazioni in ferro	Abnehmen der Verteilerleitungen aus Eisen von Sanitär- und Heizungsanlagen, sowie Gaszuleitungen, einschließlich Ausbrechen der Halterungen und Verankerungen, das Befördern auf die Straße; die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione di tubazioni in ferro dell'impianto idrosanitario, di riscaldamento o gas compresi la smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	m	3,13
02.01.03.06	Aufnehmen Pflaster:	Rimozione selciato:	Abbruch von Pflasterbelag auf Sandbett verlegt, Pflastersteine jedwelcher Natur und Dimension. / Im Fall von Abbruch von Pflasterbelägen auf Sand ist im Preis das Sortieren des wiederverwendbaren Materials, die Reinigung und die Stapelung oder der Transport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 5 km inbegriffen. Nicht inbegriffen sind die Vergütungen für Deponiegebühren. / Der Einheitspreis wird auf die gesamte Belagstärke angewandt.	Demolizione di pavimentazione in cubetti posti su letto di sabbia, cubetti di qualsiasi natura e dimensione. / Nel caso di demolizione di pavimentazioni con cubetti su letto di sabbia è compresa anche la cernita del materiale reimpiegabile, la pulizia e l'accatastamento per un reimpiego in cantiere o il trasporto in pubblica discarica entro una distanza di 5 km. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di discarica. / Il prezzo viene applicato sull'intero spessore di pavimentazione.
02.01.03.06.a	Abbruch von Pflasterbelag	Demolizione di pavimentazione in cubetti	Abbruch von Pflasterbelag auf Sandbett verlegt, Pflastersteine jedwelcher Natur und Dimension	Demolizione di pavimentazione in cubetti posti su letto di sabbia, cubetti di qualsiasi natura e dimensione.	m2	m2	4,32
02.01.03.06.b	Abbruch von Trocken-Grobpflaster	Demolizione di selciati a secco	Abbruch von Trocken-Grobpflaster, Stärke bis 40 cm	Demolizione di selciati a secco, spessore fino a 40 cm	m2	m2	9,59
02.01.03.06.c	Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt	Demolizione di selciati in letto di cs.	Abbruch von Grobpflaster in Betonbett verlegt, Stärke bis 40 cm	Demolizione di selciati in letto di cs., spessore fino a 40 cm	m2	m2	14,04
02.01.03.07	Abheben von Randstein	Asporto di cordonata	Abheben des Randsteins aus Naturwerkstein und Aufbrechen der Unterlage. Inbegriffen ist der Ausbau, die Sortierung, die Reinigung von Randsteinen und das Lagern der verwendbaren Baustoffe, die Räumung der unverwendbaren Randsteine und deren Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle bis zu 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Asporto di cordonata in pietra con demolizione del sottofondo. Sono compresi la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile, lo sgombero di quello inutilizzabile e il trasporto alle pubbliche discariche entro 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.
02.01.03.07.a	Randsteine aus Naturstein	cordonate in pietra naturale	Randsteine aus Naturstein	cordonate in pietra naturale	m	m	13,61
02.01.03.07.b	Randsteine aus Beton	cordonate in calcestruzzo	Randsteine aus Beton	cordonate in calcestruzzo	m	m	13,61
02.01.03.08	Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton	Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio	Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder Festigkeitsklasse mit Diamantkrone, inbegriffen die Bergung des Bohrkernes. Es wird kein Unterschied bezüglich Neigung der Bohrachse gemacht. Mit Durchmesser "D" ist der Außendurchmesser der Bohrkrone in mm definiert. Die Vergütung erfolgt nach cm Bohrtiefe.	Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione del nucleo. Non si fa differenza per l'inclinazione dell'asse di perforazione. Per diametro "D" è definito quello esterno della corona, in mm. Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.
02.01.03.08.a	D = 30 mm	D = 30 mm	D = 30 mm	D = 30 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.b	D = 32 mm	D = 32 mm	D = 32 mm	D = 32 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.c	D = 35 mm	D = 35 mm	D = 35 mm	D = 35 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.d	D = 37 mm	D = 37 mm	D = 37 mm	D = 37 mm	cm	cm	0,88
02.01.03.08.e	D = 42 mm	D = 42 mm	D = 42 mm	D = 42 mm	cm	cm	0,93
02.01.03.08.f	D = 52 mm	D = 52 mm	D = 52 mm	D = 52 mm	cm	cm	1,03
02.01.03.08.g	D = 62 mm	D = 62 mm	D = 62 mm	D = 62 mm	cm	cm	1,23
02.01.03.08.h	D = 72 mm	D = 72 mm	D = 72 mm	D = 72 mm	cm	cm	1,33
02.01.03.08.i	D = 82 mm	D = 82 mm	D = 82 mm	D = 82 mm	cm	cm	1,44
02.01.03.08.j	D = 92 mm	D = 92 mm	D = 92 mm	D = 92 mm	cm	cm	1,55
02.01.03.08.k	D von 102 mm bis 132 mm	D da 102 mm a 132 mm	D von 102 mm bis 132 mm	D da 102 mm a 132 mm	cm	cm	1,97
02.01.03.08.l	D = 142 mm	D = 142 mm	D = 142 mm	D = 142 mm	cm	cm	2,37
02.01.03.08.m	D = 152 mm	D = 152 mm	D = 152 mm	D = 152 mm	cm	cm	2,58
02.01.03.08.n	D = 162 mm	D = 162 mm	D = 162 mm	D = 162 mm	cm	cm	2,68
02.01.03.08.o	D = 172 mm	D = 172 mm	D = 172 mm	D = 172 mm	cm	cm	2,79
02.01.03.08.p	D = 182 mm	D = 182 mm	D = 182 mm	D = 182 mm	cm	cm	2,89
02.01.03.08.q	D = 202 mm	D = 202 mm	D = 202 mm	D = 202 mm	cm	cm	3,3
02.01.03.08.r	D = 225 mm	D = 225 mm	D = 225 mm	D = 225 mm	cm	cm	3,51
02.01.03.08.s	D = 250 mm	D = 250 mm	D = 250 mm	D = 250 mm	cm	cm	3,61
02.01.03.08.t	D = 300 mm	D = 300 mm	D = 300 mm	D = 300 mm	cm	cm	4,32
02.01.03.08.u	D = 350 mm	D = 350 mm	D = 350 mm	D = 350 mm	cm	cm	5,63
02.01.03.08.v	D = 400 mm	D = 400 mm	D = 400 mm	D = 400 mm	cm	cm	6,8
02.01.03.08.w	D = 450 mm	D = 450 mm	D = 450 mm	D = 450 mm	cm	cm	7,89
02.01.03.08.x	D = 500 mm	D = 500 mm	D = 500 mm	D = 500 mm	cm	cm	8,97
02.01.03.08.y	D = 600 mm	D = 600 mm	D = 600 mm	D = 600 mm	cm	cm	10,62
02.01.03.08.z	D = 800 mm	D = 800 mm	D = 800 mm	D = 800 mm	cm	cm	13,41
02.01.03.09	Säge- oder Seilsägeschnitt von Betonmauern und Stahlbetonmauern	Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato	SÄGESCHNITT IN BETON UND STAHLBETON / Sägeschnitt mit Kreis- oder Seilsäge in Beton und Stahlbeton jedwelcher Festigkeitsklasse.Das Bergen der Sägeblöcke wird mit Pos. 02.01.02.01.D Teilabbruch Strukturen aus Stahlbeton verrechnet. / Erforderliche Kernbohrungen werden separat vergütet. Es wird die geschnittene Querschnittsfläche verrechnet.	Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di pareti in conglomerato cementizio, anche armato, di qualunque classe. Il recupero dei nuclei tagliati viene calcolato con la voce 02.01.02.01.D Demolizione parziale delle strutture in cemento armato. Eventuali carotaggi vengono indennizzati a parte. Viene conteggiata la sezione di taglio.
02.01.03.09.a	Schneiden von Wänden, mit Kreissäge	Taglio di pareti, con sega circolare	Schneiden von Wänden, bis zu 20° geneigt, mit Kreissäge	Taglio di pareti con sega circolare, per inclinazioni fino a 20°	m2	m2	257,8
02.01.03.09.b	Schneiden von Wänden, mit Seilsäge	Taglio di pareti, con sega afilo d'acciaio	Schneiden von Wänden, bis zu 20° geneigt, mit Seilsäge,	Taglio di pareti con sega a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°	m2	m2	297,46
02.01.03.10	Säge- oder Seilsägeschnitt in Beton und Stahlbeton	Taglio a sega o filo di conglomerato cementizio	SÄGESCHNITT IN BETON UND STAHLBETON / Sägeschnitt mit Kreis- oder Seilsäge in Beton und Stahlbeton jedwelcher Festigkeitsklasse. ,Das Bergen der Sägeblöcke wird mit Pos. 02.01.02.01.D Teilabbruch Strukturen aus Stahlbeton verrechnet. / Erforderliche Kernbohrungen werden separat vergütet. Es wird die geschnittene Querschnittsfläche verrechnet.	Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di calcestruzzo e cemento armato di qualunque classe. Il recupero dei nuclei viene calcolato con la voce 02.01.02.01.D Demolizione parziale delle strutture in cemento armato. Eventuali carotaggi vengono indennizzati a parte. Viene conteggiata la sezione di taglio.
02.01.03.10.a	Schneiden von Deckenplatten, mit Kreissäge von oben nach unten	Taglio di lastre di solai con sega circolare, eseguito dall'alto verso il basso	Schneiden von Deckenplatten, bis zu 20° geneigt, mit Kreissäge, von oben nach unten ausgeführt,	Taglio di lastre di solai con sega circolare, per inclinazioni fino a 20°, eseguito dall'alto verso il basso	m2	m2	214,37
02.01.03.10.b	Schneiden von Deckenplatten, mit Seilsäge	Taglio di solette,con sega a filo d'acciaio	Schneiden von Deckenplatten, bis zu 20° geneigt, mit Seilsäge, von oben nach unten ausgeführt,	Taglio di lastre di solai con sega a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°, eseguito dall'alto verso il basso.	m2	m2	433,42
02.01.04	Deponiegebühren	Diritti di discarica	Deponiegebühren	Diritti di discarica
02.01.04.01	Deponiegebühren für Bodenaushub	Diritti di discarica per materiali da scavo	Deponiegebühren für Boden (Aushubmaterial). Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.01.f	Kl.1/A: Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch	cat.1/A: terra di coltivo senza limo e argilla	Material der Deponieklasse 1/A; Aushubmaterial der obersten Schicht des Bodens; Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch	rifiuto di categoria 1/A; materiale da scavo proveniente dallo strato superficiale del terreno; terra di coltivo senza la presenza di limo e di argilla	t	t
02.01.04.01.g	Kl.1/B: mit Kies als Hauptanteil	cat.1/B: parte prevalente ghiaia	Material der Deponieklasse 1/B; Aushubmaterial mit Kies als Hauptanteil, einschliesslich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Asphalt und ohne Baustellenabfall; Material in trockenem Zustand	rifiuto di categoria 1/B; materiale da scavo, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e di scarti di cantiere edile, materiale asciutto	t	t	1,47
02.01.04.01.h	Kl.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton	cat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla	Material der Deponieklasse 1/C; Böden der Bodenklasse A2, A3, Sand- Kies-Gemisch mit Beimengungen an Schluff und Ton, einschließlich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Asphalt und Baustellenabfall; Material auch in nassem Zustand	rifiuto di categoria 1/C; terre del gruppo A2, A3, miscuglio di sabbia e ghiaia con aggiunte di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale anche in stato umido	t	t	3,52
02.01.04.01.i	Kl.1/D: Sand-Kies-Gemisch	cat.1/D: miscuglio sabbia e ghiaia	Material der Deponieklasse 1/D; Böden der Bodenklasse A1 (CNR-UNI 10006), Sand- Kies-Gemisch mit Steinen ohne Beimengungen an Schluff und Ton, einschließlich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Asphalt und Baustellenabfall; Material in trockenem Zustand	rifiuto di categoria 1/D; terre del gruppo A1 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia, di ciottoli o/e pietre, senza aggregati di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale in stato secco	t	t	1,66
02.01.04.01.j	Kl.1/E: Findlinge	cat.1/E: trovanti	Material der Deponieklasse 1/E; Findlinge mit einem Volumen von 0,3 m3 bis 1 m3	rifiuto di categoria 1/E; trovanti del volume da 0,3 m3 fino 1 m3	t	t	11,25
02.01.04.01.k	Kl.1/F: Sand und Schlämme aus Nassbaggerung	cat.1/F: sabbia e fango da dragaggio	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/F; Sand und Schlämme aus Nassbaggerung, auch in flüssigem Zustand.	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/F; sabbia e fanghi di dragaggio, anche nello stato liquido.	t	t	11,25
02.01.04.02	Deponiegebühren für Bauschutt	Diritti di discarica per macerie edili	Deponiegebühren für Bauschutt. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.02.k	Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall	cat.2/A: macerie edili minerali	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/A; Bauschutt wie Ziegel, unbewehrter Beton mit einem Volumen bis zu 0,3m3, Mörtel und Fliesen, jedoch ohne Porenbeton, Holz, Kunststoff und andere Verunreinigungen.	Diritti di discarica per materiale di categoria 2/A; scarti di cantiere edile come laterizi, calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle, esclusi calcestruzzo alveolare, legname, materiale sintetico e altre impurità.	t	t	17,46
02.01.04.02.l	Kl.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig, Kies als Hauptanteil	cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/B; Material, mit Anteile von Asphalt und Kies als Hauptanteil, einschließlich Findlinge bis 0,3 m3, ohne Schutt; Material in trockenem Zustand.	Diritti di discarica per materiale di categoria 2/B; materiale con presenza di asfalto, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di macerie; materiale asciutto.	t	t	16,76
02.01.04.02.m	Kl.2/C: Asphalt	cat.2/C: asfalto	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/C; Asphaltschollen ohne Verunreinigungen und Fräsgut von Farbbahnbelägen.	Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurità e fresato proveniente dalla pavimentazione stradale.	t	t	17,74
02.01.04.02.n	Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen	cat.3/A: macerie edili frammiste al 10%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/A; Bauschutt mit einem Anteil von höchstens 10% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10%.	t	t	29,16
02.01.04.02.o	Kl.3/B: Bauschutt mit 20% Beimengungen	cat.3/B: macerie edili frammiste al 20%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/B; Bauschutt mit einem Anteil von höchstens 20% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/B; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 20%.	t	t	64,58
02.01.04.02.p	Kl.3/C: Bauschutt mit 30% Beimengungen	cat.3/C: macerie edili frammiste al 30%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/C; Bauschutt mit einem Anteil von höchstens 30% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/C; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 30%.	t	t	117,65
02.01.04.02.q	Kl.3/D: Bauschutt mit über 30% Beimengungen	cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30%	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/D; Bauschutt mit einem Anteil von über 30% an Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 3/D; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale oltre il 30%.	t	t	240,35
02.01.04.02.r	Kl.4/A: bewehrter Beton	cat.4/A: calcestruzzo armato	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A; bewehrte Betonelemente in jeder Form und Dimension.	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A; calcestruzzo armato in elementi di qualunque forma e qualsiasi dimensione.	t	t	24,05
02.01.04.02.s	Kl.4/B: Leitungsmasten Beton	cat.4/B: pali condutture aeree in cls	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/B; Freileitungsmasten aus Stahlbeton.	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/B; pali in calcestruzzo armato per linee aeree.	t	t	72,74
02.01.04.02.t	Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen	cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/C; Stahlbeton mit einem Anteil von höchstens 10% an Kunststoffen und anderen Verunreinigungen	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/C; calcestruzzo armato con materiale sintetico e altri impurità per una percentuale massima del 10%	t	t	79,07
02.01.04.02.u	Kl.4/D: unbewehrter Stahlbeton ohne Verunreinigungen und ohne Ziegel und Eisen	cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/D; unbewehrter Stahlbeton ohne Verunreinigungen und ohne Ziegel und Eisen.	Diritti di discarica per materiale di categoria 4/D; calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro.	t	t	18,03
02.01.04.03	Deponiegebühren für Kunststoff und Holz	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei	Deponiegebühren für Kunststoff, Verpackungsmaterial, Holz- und Holzwerkstoffe. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per derivati del legno. É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.03.a	Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff, Verpackungen	cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/A; Baustellenabfall wie Kunststoff, Bodenbeläge, Textilien, Verpackungsmaterial, Papier, Gips, Gipskarton, Elektromaterial.	Diritti di discarica per materiale di categoria 5/A; scarti di cantiere, come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.	t	t	271,35
02.01.04.03.b	Kl.5/B: behandeltes Holz	cat.5/B: legname trattato	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/B; behandeltes Holz wie lackierte Fenster und Türen, Rolläden, verleimtes Brettschichtholz und ähnliches.	Diritti di discarica per materiale di categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/o pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili	t	t	186,59
02.01.04.03.c	Kl.5/SP: Sperrmüll	cat.5/SP: rifiuti ingombranti	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 5/SP; Baustellenabfall sperrmüllähnlich wie Kunststoff, Bodenbeläge, Textilien, Verpackungsmaterial, Papier, Gips, Gipskarton, Elektromaterial.	Diritti di discarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni, come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.	t	t	271,35
02.01.04.03.d	Kl.6: unbehandeltes Holz	cat.6: legname non trattato	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6; unbehandeltes Holz wie Pallets, Balken, Bretter, Kisten und ähnliches.	Diritti di discarica per materiale di categoria 6; legname non trattato, come pallet, tavolame, travi, cassette e simili.	t	t	162,56
02.01.04.03.e	Kl.6/B: unbehandeltes Holz, Balken	cat.6/B: legname non trattato, travi	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6/B; unbehandeltes Holz, Balken mit einer Länge bis zu 3 m und Baumstämme mit einem Durchmesser bis zu 60 cm.	Diritti di discarica per materiale di categoria 6/B; legno non trattato, travi fino ad una lunghezza di 3 m e tronchi fino a un diametro di 60 cm.	t	t	162,56
02.01.04.03.f	Kl.6/F: Großkisten aus Holz	cat.6/B: casse grandi in legno	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 6/F; Großkisten aus Holz	Diritti di discarica per materiale di categoria 6/F; casse grandi in legno	t	t	162,56
02.01.04.04	Deponiegebühren für pflanzl. Reststoffe	Diritti di discarica materiale veget. vivo	Deponiegebühren für pflanzliche Reststoffe. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiale vegetale vivo (piante). É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.04.c	Kl.7/A pflanzl. Reststoffe	cat.7/A: mat. veget. Vivo	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/A; pflanzliche Reststoffe (Pflanzen und Wurzeln) ohne Steine, Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/A; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici) senza ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiale sintetico.	t	t	94,88
02.01.04.04.d	Kl.7/B: pflanzl. Reststoffe mit 10% Beimengung	cat.7/B: mat. veget. vivo con 10% macerie	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/B; pflanzliche Reststoffe (Pflanzen und Wurzeln) mit einem Anteil von höchstens 10% an Steine, Holz, Metall und Kunststoff.	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/B; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici) con ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiali sintetici per una percentuale massima del 10%.	t	t	126,5
02.01.04.04.e	Kl.7/C: Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser bis zu 150 cm	cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/C; Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser bis zu 150 cm.	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/C; ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm.	t	t	63,25
02.01.04.04.f	Kl.7/D: Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser über 150 cm	cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/D; Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser über 150 cm.	Diritti di discarica per materiale di categoria 7/D; ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm.	t	t	88,55
02.01.04.05	Deponiegebühren für Metallbauteile	Diritti di discarica per materiale metallico	Deponiegebühren für Metallbauteile. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per materiale metallico. É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.05.a	Kl.8: Eisen- und Metallbauteile	cat.8: materiale ferroso e metallico	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 8; Eisen- und Metallteile ohne Verunreinigungen	Diritti di discarica per materiale di categoria 8; materiale ferroso e metallico senza sostanze estranee	t	t
02.01.04.06	Deponiegebühren für gefährlichen Abfall	Diritti di discarica per rifiuti pericolosi	Deponiegebühren für gefährlichen Abfall, einschließlich Verpackung und Meldung (Stoffe, welche besonderen gesetzlichen Landes- und Staatsbestimmungen unterliegen). Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen:	Diritti di discarica per rifiuti pericolosi compreso imballaggio e notifica (sostanze soggette a specifica normativa di legge nazionale e provinciale). É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02.01.04.06.a	Kl.9/1: Lacke und Farben	cat.9/1: vernici e pitture	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 9/1; Abfall wie Lacke und Farben.	Diritti di discarica per materiale di categoria 9/1; rifiuti come vernici e pitture.	kg	kg	1,66
02.01.04.06.b	Kl.9/2: Öle und Kohlenwasserstoffe	cat.9/2: olii ed idrocarburi	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 9/2; Abfall wie Öle und Kohlenwasserstoffe.	Diritti di discarica per materiale di categoria 9/2; rifiuti come oli ed idrocarburi.	kg	kg	0,48
02.01.04.06.c	Kl.9/3: Asbest und asbesthaltige Materialien	cat.9/3: amianto e materiali contenenti amianto	Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 9/3; Asbest und asbesthaltige Materialien wie Asbest-Zement und ähnliches.	Diritti di discarica per materiale di categoria 9/3; amianto e materiali contenenti amianto come cemento-amianto e simili.	t	t	244,58
02.01.04.06.d	Dämmmaterial bestehend aus synthetisch mineralischen Fasern (KGF und RKF), / Glaswolle und Steinwolle, ordnungsgemäß verpackt in homologierten Big Bags	Materiali isolanti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV o FCR), lana di vetro e lana di roccia, imballati in big bags omologati	Dämmmaterial bestehend aus synthetisch mineralischen Fasern (KGF und RKF), / Glaswolle und Steinwolle, ordnungsgemäß verpackt in homologierten Big Bags	Materiali isolanti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV o FCR), lana di vetro e lana di roccia, imballati in big bags omologati	kg	kg	1,27
02.01.05	Abbruchplan	Piano di demolizione	Abbruchplan	Piano di demolizione
02.01.05.01	Erstellung Abbruchplan, inkl. statische/dynamische Nachweise bei abzubrechenden Bauteilen	Predisposizione del piano di demolizione, incluse le prove statiche e dinamiche per elementi costruttivi da demolire	Erstellung Abbruchplan, inkl. statische/dynamische Nachweise bei abzubrechenden Bauteilen	Predisposizione del piano di demolizione, incluse le prove statiche e dinamiche per elementi costruttivi da demolire	%	%
02.02	Erdarbeiten	Movimenti di terra	Die Gruppe 02.02 umfasst folgende Untergruppen: / 02.02.01 Vorbereiten des Baugeländes / 02.02.02 Oberboden / 02.02.03 Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten) / 02.02.04 Gräben, Schächte / 02.02.05 Hinterfüllen und Anschüttungen / 02.02.06 Verbauarbeiten	Il gruppo 02.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.02.01 Preparazione area cantiere / 02.02.02 Manto superficiale / 02.02.03 Scavi di sbancamento (a sezione aperta) / 02.02.04 Scavo a sezione obbligata / 02.02.05 Rinterri e rilevati / 02.02.06 Armature di pareti
02.02.01	Vorbereiten des Baugeländes	Preparazione area cantiere	Vorbereiten des Baugeländes	Preparazione area cantiere
02.02.01.01	Baugelände abräumen:	Sgombero area cantiere:	Baugelände in zusammenhängender Fläche abräumen, einschließlich Beseitigen des abgeräumten Materials:	Sgombero dell'area di cantiere a superficie continua, compreso asporto del materiale rimosso:
02.02.01.01.a	Obstbäume roden	sradicamento di frutteto	von Obstwiese mit Stämmen bis 15 cm Durchmesser (1 m über Gelände gemessen, einschl. Wurzelwerk)	rimozione di frutteto con tronchi del diametro fino a 15 cm (misurato a 1 metro di altezza), compreso l'estirpamento delle rispettive radici e ceppi	m2	m2	1,43
02.02.01.01.b	Wurzelstöcke entfernen	rimozione ceppi	von Wurzelstöcken bereits gefällter Bäume (Obstwiese), Durchmesser an der Schnittstelle bis 15 cm	rimozione di radici e ceppi di piante tagliate, diametro al taglio fino a 15 cm	St	cad	17,92
02.02.02	Oberboden	Manto superficiale	Oberboden	Manto superficiale
02.02.02.01	Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm	Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10	Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm abtragen, innerhalb der Baustelle den für Vegetationsflächen erforderlichen Boden lagern, Abtransport und Deponierung des überschüssigen Materials in einer zugelassenen Deponie oder gleichwertiger Entsorgungsstelle, Förderweg bis zu 5 km. Inbegriffen ist das Abräumen einzelner Steine oder Mauerreste bis 0,2 m3 Rauminhalt.	Scoticamento (scavo) di zolle erbose spessore ca. 10 cm, con deposito del materiale necessario per sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e trasporto del materiale eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.
02.02.02.01.a	maschinell	con mezzo meccanico	maschinell	con mezzo meccanico	m2	m2	1,13
02.02.02.01.b	von Hand	a mano	von Hand	a mano	m2	m2	6
02.02.02.02	Oberboden abtragen	Scavo di terra vegetale	Oberboden abtragen, innerhalb der Baustelle den für Vegetationsflächen erforderlichen Boden lagern, Abtransport und Deponierung des überschüssigen Materials in einer zugelassenen Deponie oder gleichwertiger Entsorgungsstelle, Förderweg bis zu 5 km. Inbegriffen ist das Abräumen einzelner Steine oder Mauerreste bis 0,2 m3 Rauminhalt.	Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo, con deposito del materiale necessario per sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e trasporto del materiale eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.
02.02.02.02.a	maschinell	con mezzo meccanico	maschinell und teilweise händisch	con mezzo meccanico e parzialmente manuale	m3	m3	5,48
02.02.02.02.b	von Hand	a mano	von Hand	a mano	m3	m3	54,8
02.02.03	Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten)	Scavi di sbancamento (a sezione aperta)	Als allgemeiner Aushub ist jener Aushub über Tage definiert, der mit offenem Querschnitt oberhalb und bis auf eine Tiefe von 3,50 m unter jenes Niveau ausgeführt wird, welches durch den tiefsten Punkt des ursprünglichen Geländes bzw. unterhalb einer möglichen Arbeitsfläche für die Aushub- und Transportgeräte geht. Dieses Niveau kann auch vorher mit einem separat vergüteten Aushub errichtet worden sein. / Im Regelfall werden die Grabenwände mit der natürlichen Böschungsneigung hergestellt oder mit einem Winkel wie er aus dem geologischen Gutachten hervorgeht. Eventuelle Schutz- und Stützmaßnahmen für Grabenwände werden separat vergütet, und zwar mit den entsprechenden Positionen dieses Verzeichnisses.	Per scavi di sbancamento sono intesi scavi a cielo aperto eseguiti a sezione aperta al di sopra e fino ad una profondità di 3,50 m sotto il piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale oppure al di sotto di un possibile piano di lavoro per i mezzi di scavo e di trasporto. Questo piano può essere stato eseguito anche precedentemente con uno scavo compensato a parte. / Di norma gli scavi di sbancamento vengono eseguiti con scarpate naturali o con angolo risultante dalla perizia geologica. Eventuali opere di protezione o di sostegno delle scarpate di scavo verranno compensate separatamente con le relative voci del presente elenco.
02.02.03.01	Boden Baugrube lösen:	Scavo generale:	Allgemeiner Aushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher Konsistenz und Natur, trocken oder naß, profilgerecht lösen, fördern und lagern, einschließlich Herstellen von Abtreppungen und Beseitigen von Baustellenverkehrswege und Rampen, mit inbegriffen der Abbruch von Gegenständen aus Beton, aus Stein oder gemischt Stein und Beton, wenn dies ohne spezielle Abbruchwerkzeuge möglich ist, sowie das Bergen von Steinblöcken bis zu einem Volumen von 0,30 m3. Nicht inbegriffen sind das nachträgliche Hinterfüllen und die eventuell erforderlichen Verbauarbeiten, sowie Vergütungen für Deponiegebühren:	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, compresi la formazione di gradinatura, l'eliminazione delle rampe, lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, compresa la demolizione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza attrezzi speciali di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,30 m3, esclusi il rinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo, nonché corrispettivi per diritti di discarica:
02.02.03.01.a	maschinell mit Abtransport	con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto	maschinell mit Laden, Fördern zur Ablagerungsstelle; mit Förderweg bis zu 5 km und Abkippen	con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche entro 5 km di distanza	m3	m3	9,34
02.02.03.01.b	maschinell, Lagerung auf Baugelände	con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere	maschinell mit Laden, Fördern und Kippen innerhalb des Baugeländes	con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e sistemazione del materiale entro l'area del cantiere	m3	m3	4,21
02.02.03.01.c	Aufpreis bei Quellwasser	sovrappr. per acque sorgive	Aufpreis auf die Positionen .01 a) und .01 b) für Bodenaushub, bei Vorhandensein von Wasser welches nicht in freiem Gefälle abgeleitet werden kann. / Dieser Preis wird angewandt für Wasserspiegelhöhen - im Ruhezustand - von über 20 cm über der Aushubsohle und wenn keine Wasserhaltung mittels Pumpen durchgeführt wird. Nicht inbegriffen sind die Wasserabsenkungseinrichtungen.	Sovrapprezzo alle voci .01 a) e .01 b) per scavo generale eseguiti in presenza d'acqua che non possa essere allontanata a gravità. / Questo prezzo trova applicazione quando non viene effettuato un aggottamento e per profondità d'acqua, in condizioni di riposo, oltre 20 cm sopra il piano di scavo. Esclusi gli oneri relativi all'aggottamento.	m3	m3	2,74
02.02.03.01.d	Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub	Estrazione di massi in scavi di sbancamento	Ausgraben von Steinblöcken mit Volumen über 0,30 m3, in Zusammenhang mit allgemeinem Aushub	Estrazione integrale di massi con volume superiore a 0,30 m3, in relazione a scavi di sbancamento	m3	m3	16,23
02.02.03.01.e	Aufpreis für Tiefen über 3,50 m bis zu 4,50m	Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a 4,50m	Aufpreis für Tiefen über 3,50 m bis zu 4,50m. / Der Preis wird nur für den über 3,50 m tiefen Bereich angewandt.	Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a 4,50m. / Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 3,50 m.	m3	m3	2,69
02.02.03.01.f	Aufpreis für Tiefen über 4,50 m bis zu 6,00m	Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a 6,00m	Aufpreis für Tiefen über 4,50 m bis zu 6,00m. / Der Preis wird nur für den über 4,50 m tiefen Bereich angewandt.	Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a 6,00m. / Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 4,50 m.	m3	m3	4,21
02.02.04	Gräben, Schächte	Scavo a sezione obbligata	Gräben, Schächte	Scavo a sezione obbligata
02.02.04.01	Boden Fundamente ausheben:	Scavo fondazione:	Grabenaushub der Streifenfundamente profilgerecht ab Baugrubensohle, in Material jedwelcher Konsistenz und Natur, trocken oder naß, bis zu einer Tiefe von 1,50m, inbegriffen die Zerkleinerung von Bauwerken aus Beton, Stein oder Stein und Beton gemischt, wenn dies ohne spezielle Abbruchgeräte möglich ist, sowie das Bergen von Steinblöcken bis zu einem Volumen von 0,50 m3. Im Einheitspreis ist die Bearbeitung, auch von Hand, der Grabensohle entsprechend den vorgeschriebenen Gradienten inbegriffen. Für die Fundamente muß die Grabensohle vollkommen steinfrei gemacht und planiert werden. Nicht inbegriffen ist die Hinterfüllung:	Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 1,50m, compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Per le fondazioni il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi e spianato. Escluso il rinterro:
02.02.04.01.a	händisch	a mano	händisch mit Lagerung des Aushubes im Bereich der Baugrubensohle in Material jedwelcher Konsistenz und Natur	a mano con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale in materiale di qualunque consistenza e natura	m3	m3	71,91
02.02.04.01.b	inkl. Aufladen und Transport	con caricamento su mezzo e con trasporto	maschinell inkl. Aufladen und Transport innerhalb einer Entfernung von 5,0 km in das Zwischenlager oder direkt an einen neuen Verwendungsort oder in die öffentliche Deponie und Abladen	con mezzo meccanico con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5,0 km in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e scaricamento	m3	m3	11,05
02.02.04.01.c	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	m3	m3	9,92
02.02.04.02	Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz	Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza	Grabenaushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher Konsistenz und Natur, trocken oder naß, bis zu einer Tiefe von 1,50m, inbegriffen die Zerkleinerung von Bauwerken aus Beton, Stein oder Stein und Beton gemischt, wenn dies ohne spezielle Abbruchgeräte möglich ist, sowie das Bergen von Steinblöcken bis zu einem Volumen von 0,50 m3. Im Einheitspreis ist die Bearbeitung, auch von Hand, der Grabensohle entsprechend den vorgeschriebenen Gradienten inbegriffen. Wenn der Aushub für den nachträglichen Einbau von Leitungen vorgesehen ist, muß die Grabensohle vollkommen steinfrei gemacht werden.	Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 1,50m, compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.
02.02.04.02.a	inkl. Aufladen und Transport	con caricamento su mezzo e con trasporto	inkl. Aufladen und Transport innerhalb einer Entfernung von 5 km in das Zwischenlager oder direkt an einen neuen Verwendungsort oder in die öffentliche Deponie und Abladen	con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5 km in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e scaricamento	m3	m3	10,47
02.02.04.02.b	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	m3	m3	9,78
02.02.04.02.c	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)	Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)	Aufpreis für Tiefe bei Grabenaushub über 1,5m bis 2,5m. Der Aufpreis wird auf das gesamte Aushubsvolumen angewandt und ist nicht kumulierbar.	Sovrapprezzo di profondità per scavi a sezione ristretta superiore a 1,5m fino a 2,5m. Vengono adottati per tutto il volume di scavo e non possono essere applicati cumulativamente.	m3	m3	0,88
02.02.04.02.d	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)	Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)	Aufpreis für Tiefe bei Grabenaushub über 1,5m bis 3,5m. Der Aufpreis wird auf das gesamte Aushubsvolumen angewandt und ist nicht kumulierbar.	Sovrapprezzo di profondità per scavi a sezione ristretta superiore a 1,5m fino a 3,5m. Vengono adottati per tutto il volume di scavo e non possono essere applicati cumulativamente.	m3	m3	1,42
02.02.04.03	Unterfangungen:	Scavo per opere di sottomurazione:	Bodenaushub für Unterfangungen in einzelnen Streifen von ca. 1 m Breite, abschnittweise durchgeführt. Inbegriffen sind der Verbau, die Abstützarbeiten, sowie die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, der Schutz der Baugrubenwand gegen das Aufweichen im Regen, das Laden, das Fördern und Kippen des gelösten Bodens zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle innerhalb einer Entfernung von 5 km. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren:	Scavo relativo ad opere di sottomurazione eseguito in tratti della larghezza di ca. 1 m a cuci e scuci. Sono compresi la puntellazione dello scavo e delle murature, nonché le necessarie misure di sicurezza, la protezione della parete di scavo da acque piovane, l'asporto, il carico e il trasporto del materiale scavato in una pubblica discarica entro un raggio di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
02.02.04.03.a	händisch im Gebäude	a mano all'interno di fabbricati	händisch im Gebäude	a mano all'interno di fabbricati	m3	m3	116,52
02.02.04.03.b	händisch im Freien	a mano all'esterno	händisch im Freien	a mano all'esterno	m3	m3	108,55
02.02.04.03.c	maschinell im Gebäude	con mezzi mecc. all'interno	maschinell im Gebäude	con mezzi meccanici all'interno di fabbricati	m3	m3	37,94
02.02.04.03.d	maschinell im Freien	con mezzi mecc. all'esterno	maschinell im Freien	con mezzi meccanici all'esterno di fabbricati	m3	m3	18,92
02.02.05	Hinterfüllen und Anschüttungen	Rinterri e rilevati	Hinterfüllen und Anschüttungen	Rinterri e rilevati
02.02.05.01	Anfüllen mit Aushubmaterial:	Rinterro con materiale di scavo:	Anfüllen und Überschütten von Gräben, Schächten und Bauwerken mit auf der Baustelle entnommenen und gelagerten Boden, einschließlich Laden, Fördern und Abkippen, sowie Verdichten:	Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in cantiere, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché l'onere per il costipamento del materiale di rinterro o riporto:
02.02.05.01.a	händisch	a mano	händisch	eseguito a mano	m3	m3	54,59
02.02.05.01.b	maschinell	con mezzi meccanici	maschinell	eseguito con mezzi meccanici	m3	m3	4,26
02.02.05.01.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3	22,81
02.02.05.02	Hinterfüllen mit Grubenschotter:	Rinterro e rilevato con materiale di cava:	Hinterfüllen und Anschütten von Bauwerken mit ungeschützter Abdichtung mit vom Auftragnehmer zu lieferndem, nicht bindigem Grubenschotter, einschließlich Laden, Fördern, Abkippen, Planieren, sowie Verdichten:	Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale ghiaioso non legante di cava fornito dall'appaltatore, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il costipamento:
02.02.05.02.a	händisch	a mano	händisch	eseguito a mano	m3	m3	61,39
02.02.05.02.b	maschinell	con mezzi meccanici	maschinell	eseguito con mezzi meccanici	m3	m3	24,46
02.02.05.02.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3	48,23
02.02.05.03	Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70:	Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70:	Hinterfüllen und Anschütten von Bauwerken mit ungeschützter Abdichtung, mit vom Auftragnehmer zu lieferndem Recycling-Baustoff gemäß den Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 0/70mm, einschließlich Laden, Fördern, Abkippen, Planieren, sowie Verdichten:	Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; fornito dall'appaltatore; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/70mm, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il costipamento:
02.02.05.03.a	händisch	a mano	händisch	eseguito a mano	m3	m3	60,02
02.02.05.03.b	maschinell	con mezzi meccanici	maschinell	eseguito con mezzi meccanici	m3	m3	21,52
02.02.05.03.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3	36,93
02.02.05.04	Füllmaterial	Materiale di riporto	Füllmaterial aus gewaschenem Grobschotter von max. 70 mm Durchmesser (Toutvenant), liefern, profilgerecht und schichtenweise in einer Schichtdicke bis zu 50 cm einbauen und verdichten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Transport, Abkippen und Planieren.	Materiale di riporto costituito da ghiaia lavata con diametro max. 70 mm (toutvenant), fornito e riportato in strati dello spessore di 50 cm, steso e costipato. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento.
02.02.05.04.c	mit Baukran	con gru di cantiere	mit Baukran	con gru di cantiere	m3	m3	33,19
02.02.05.05	Boden planieren	Livellamento superfici	Boden von Abtrag- und Anschüttungsflächen maschinell planieren. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Abräumen von Steinen, Mauerresten, Schutt und Unrat.	Livellamento con mezzo meccanico di superfici scavate o riportate. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo lo sgombero di pietre, macerie, calcinacci e detriti.	m2	m2	2,35
02.02.05.06	Verteilen des gelagerten Oberbodens	Spianamento terra veget. di accumulo	Verteilen des innerhalb des Baugeländes entnommenen und gelagerten Oberbodens, in einer durchschnittlichen Auftragdicke von 40 cm, einschließlich Laden, Fördern und Abkippen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Lockerung des Untergrundes, das Abräumen von Findlingen, Mauerresten und Bauschutt, sowie die Anschüttungen und Verfüllungen.	Spianamento della terra vegetale proveniente dallo scavo e accumulata in cantiere, in strato dello spessore medio di 40 cm, inclusi carico, trasporto e scarico. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'allentamento del sottofondo, l'asporto di massi, calcinacci e macerie, nonché i ricarichi e i rinterri.	m2	m2	3,03
02.02.05.07	Mutterboden	Terra di coltivo	Mutterboden liefern und profilgerecht auftragen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Laden, Fördern, Verteilen und Abkippen, sowie der Bodeneinbau für Erhöhungen und Einsenkungen.	Terra di coltivo fornita e spianata a profilo sagoma. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico, lo stendimento, nonché la sistemazione per rialzamenti e avvallamenti.	m3	m3	24,65
02.02.05.08	Füllmaterial Schotter 16/32	Materiale di riporto costituito da pietrisco 16/32	Füllmaterial Schotter 16/32 liefern, profilgerecht und schichtweise einbauen und verdichten. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind Transport, Abkippen und Planieren.	Materiale di riporto costituito da pietrisco 16/32, fornito e riportato in strati e costipato. Esecuzione / conforme disegno. Sono compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento.	m3	m3
02.03	Spezialgründungen und Baugrubensicherung	Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi	Siehe Richtpreisverzeichnis für TIEFBAUARBEITEN: / Kapitel: 56 GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN / Kapitel: 57 SPEZIALGRÜNDUNGEN	Vedi Elenco prezzi informativi per OPERE CIVILI NON EDILI: / Capitolo: 56 PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE / Capitolo: 57 FONDAZIONI SPECIALI
02.04	Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile	Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati	Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile / Die Kapitel 02.04.00.00 enthält enthalten folgende Unterkapitel: / 02.04.71.00 Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen / 02.04.72.00 Schalungen für Mauern und Wände / 02.04.73.00 Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen / 02.04.74.00 Schalungen für horizontale Strukturen, Träger / 02.04.75.00 Schalungen für Stützen / 02.04.76.00 Schalungen für Kleinbauwerke / 02.04.77.00 Stützmaßnahmen, Arbeitsbühnen H>3,00m / 02.04.78.00 Aufpreise bei Schalungen / 02.04.80.00 Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke / 02.04.85.00 Aufpreise / 02.04.90.00 Fertigteile / BETON / Bei den Lieferungen und Leistungen der Kategorie 02.04.00.00 wird nicht unterschieden zwischen Bauwerken aus bewehrtem, vorgespanntem, und unbewehrtem Beton. Jede Aufwendung und Erschwernis, die in Zusammenhang mit dem Vorhandensein einer Stahlbewehrung auftritt, wird mit den Positionen der Kategorie 02.05.00.00 """"Bewehrungsstahl"""" vergütet. Der AG kann zu jedem Zeitpunkt, unter der Voraussetzung, daß eine bereits eingebaute Schalung nicht abgebaut werden muß, den Einbau einer Stahlbewehrung verlangen. / In den angeführten Einheitspreisen sind folgende Leistungen inbegriffen: / - die genaue Absteckung und Profilierung des zu errichtenden Bauwerkes; / - Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe """"H"""" = 3,00 m; / - sämtliche Stützmaßnahmen (Lehrgerüste), wenn nicht ausdrücklich anders vorgesehen, bis """"H"""" = 3,00 m; / auf separat vergüteten Gründungsbauten oder Geschoßdecken. / - Abstützmaßnahmen (Streben); / - alle Lieferungen - Kleinteile und Verschnitt inbegriffen - Bearbeitungen, Arbeitsmittel und - geräte; / - das Feuchthalten des frischen Betongutes während der Abbindezeit sowie der Schutz der frischen Oberflächen vor den Witterungsunbilden; / - Ausführung von Dehnfugen (ausgenommen die Dichtungsbänder), Nischen und Öffnungen, welche in den Ausführungsplänen vorgeshen sind; / - das Liefern und der Einbau, laut Vorschrift des Herstellers, von profilierten Dichtungsbändern aus Kunststoff, aus industrieller Fertigung und von geeignetem Typ, im Bereich der Arbeitsfugen. Diese Leistung wird für im konstruktiven Projekt vorgesehene Fugen mit den Aufpreisen für wasserdichten Beton vergütet; / - die Ausführung von Zubehörelementen wie Rinnen, Konsolen usw., die in den Projektplänen wiedergegeben sind; / - alle Maßnahmen, um Flecken, Verkrustungen, Beschädigungen usw. der Sichtflächen zu vermeiden; / - insbesondere müssen sämtliche Eisenteile wie Drähte, Abstandhalter usw. an Sichtflächen die Mindesteisenüberdeckung lt. Statik einhalten, um Korrosion und Rostfahnen auf der Sichtfläche zu vermeiden. Betonschlieren und Schlemme auf den bereits ausgeführten Flächen, von nachträglichen Betonierphasen, müssen bei Sichtflächen sofort mit Wasser abgewaschen werden; / I1886 / Zwecks Klärung der Verrechnung und der Anwendung einer eventuellen Vergütung für Stützbauten, wenn diese ausdrücklich als getrennte Vergütung vorgesehen sind (Lehrgerüste), wird unter """"H"""" folgende Höhe festgelegt: entweder die mittlere Höhe sämtlicher Stützen einer Spannweite oder bei selbsttragenden Strukturen die theoretische Höhe, die man erhält, wenn die vertikale Fläche durch die Stützweite oder das überdeckte Volumen durch die horizontale überdeckte Fläche dividiert wird. / SCHALUNGEN / Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen / Wenn nicht bei einer Position ausdrücklich anders vorgesehen, sind bei den Einheitspreisen für Schalungen immer sämtliche Stützmaßnahmen bis zu einer Höhe """"H"""" = 3,0 m inbegriffen, die notwendig sind, um den Betonguß ohne unzulässige Verformungen aufzunehmen. Die Schalungen müssen die Ausführung des Bauwerks gemäß Projektzeichnungen gewährleisten. / Schalungen werden aufgrund der Oberflächenstruktur der fertigen Betonoberfläche wie folgt eingeteilt: / S1 Für nicht sichtbare Oberflächen: / ungehobelte Holzbretter, auch nicht parallelkantig, Schalelemente aus Sperrholzplatten oder Stahl mit nicht perfekt ebener und glatter Oberfläche, nach Wahl des AN. Die einzelnen Schalstöße müssen nicht perfekt dicht sein. Es sind leichte Austritte von Schlemme und Grate zulässig. / S2 Wie S1, aber mit dichten Schalstößen, leichte Schlemmeaustritte und Grate sind teilweise zugelassen. Schalreine Oberfläche, mit sichtbaren Schalungsstößen / S3 Für sichtbare Oberflächen Grossflächenschalung: / Schalelemente aus Sperrholz oder Stahl, Großflächenschalung in gutem Erhaltungszustand nach Wahl des AN. Die einzelnen Schalstöße müssen dicht sein. Schlemmeaustritte und Grate sind nicht zugelassen. Betonoberfläche glatt, mit sichtbaren Schalungsstoßen. Betonwarzen und Grate entfernen. / Schalungen vom Typ S1 dürfen nur für unbewehrten Beton verwendet werden. / Kanten, auch solche von Dehnfugen, Nischen, Öffnungen usw. von Sichtflächen müssen, ohne eigene Vergütung, mittels geeigneter Profile gebrochen werden. / Im Einheitspreis der entsprechenden Schalung ist auch inbegriffen die Erschwernis für das Durchführen einer eventuellen Verbindungsbewehrung für Strukturelemente oder Nebenelemente, Rohrleitungen usw., auch wenn an dieser Stelle der Schalungstyp gewechselt werden muß oder die Schalung geschnitten oder durchlöchert werden muß. / Die Abstandhalter müssen vom Auftragnehmer in Funktion des Bauwerks gewählt werden und sind immer zu Lasten des AN. Metallteile müssen nach dem Ausschalen entfernt werden, ohne den Beton zu beschädigen. / Für Sichtbetone und für wasserdichte Betone mit den Schalungstypen S3, S4, S5 dürfen nicht Abstandshalter verwendet werden, die im Beton verbleiben. Eventuelle Hülsenrohre für die Abstandshalter müssen eine innige Verbindung mit dem Beton gewährleisten und müssen mittels von der BL genehmigter Methoden verschlossen werden. / Wenn die Schalung ohne Abstandshalter vorgeschrieben ist, wird diese Aufwendung separat vergütet. / Mit Bezug auf die Anwendung der Aufpreise für gekrümmte Schalungen wird festgesetzt, daß das Abrunden von Kanten nicht als """"gekrümmte Schalung"""" eingestuft wird. / Die Anwendung eines Aufpreises für doppelt gekrümmte Schalung schließt die Anwendung eines Aufpreises für """"geneigte"""" Schalungen aus. / Gekrümmte Oberflächen ohne Diskontinuität zwischen """"Wand"""" und """"Decke"""" werden zur Gänze als """"Wand"""" verrechnet. / In den Einheitspreisen sind auch das Ausschalen, der Abbau und Abtransport sämtlicher Materialien, inbegriffen der Abbruch eventueller provisorischer Gründungsbauten, zur Abstützung der Schalung enthalten. / Der Zeitpunkt des Ausschalens muß vom AN gewählt werden. / Wenn in einer Position nicht anders festgesetzt, wird immer die benetzte Oberfläche gemessen und vergütet. / Der eventuelle Verschnitt von Schalungen geht zu Lasten des AN.	Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati / I capitoli 02.04.00.00 comprendono i seguenti sottocapitoli: / 02.04.71.00 Casseri per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni / 02.04.72.00 Casseri per muri e pareti / 02.04.73.00 Casseri per solette, mensole e scale / 02.04.74.00 Casseri per strutture orizzontali (travi) / 02.04.75.00 Casseri per pilastri / 02.04.76.00 Casseri per piccoli manufatti / 02.04.77.00 Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m / 02.04.78.00 Sovraprezzi per casseri / 02.04.80.00 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati / 02.04.85.00 Sovrapprezzi / 02.04.90.00 Elementi prefabbricati / CONGLOMERATO CEMENTIZIO / Per le forniture e prestazioni comprese nella categoria 02.04.00.00 non si fa alcuna differenziazione tra opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e non armato. Ogni onere di aggravio connesso con la presenza di un'armatura è compensato con le voci della categoria 02.05.00.00 ""Acciaio per armatura"". Il committente può richiedere in qualunque momento, a condizione che una casseratura eventualmente già posta in opera non debba essere rimossa, la posa in opera di un'armatura metallica. / Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri: / - la preventiva modinatura precisa dell'opera costruenda; / - impalcati e piani di lavoro fino ad un'altezza ""H"" = 3,0 m; / - opere di sostegno (centine), se non espressamente previsto diversamente, fino ad ""H"" = 300 m; / su fondazioni o solai compensati a parte. / - opere di puntellatura (puntelli); / - tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro; / - l'onere per tenere umido il getto durante la fase di presa nonché per la protezione delle superfici fresche dalle intemperie; / - l'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa nastri per impermeabilizzazione), nicchie ed aperture, riportati nei disegni di progetto; / - la fornitura e posa, secondo le prescrizioni del produttore, di nastri sagomati in materiale plastico, di produzione industriale e del tipo idoneo, in corrispondenza dei giunti di ripresa. Questo onere viene compensato con i sovrapprezzi per conglomerato impermeabile per i giunti previsti nel progetto costruttivo; / - l'esecuzione di tutti gli elementi accessori, come canalette, cunicoli, mensole, ecc., riportati nei disegni di progetto; / - tutti i provvedimenti per evitare macchie, incrostazioni, danneggiamenti, ecc. delle superfici in vista; / - tutte le parti metalliche come fili, distanziatori ecc. in corrispondenza delle facce in vista devono rispettare un copriferro minimo secondo statica, per evitare macchie di ruggine e corrosione. Fuoriuscite di boiacca e conglomerato su superfici già eseguite e provenienti da successive fasi di getto devono essere immediatamente eliminate con acqua dalle superfici in vista; / K1886 / Ai fini contabili e di applicazione di un eventuale compenso per opere di sostegno, se espressamente previsto a compenso separato (centine), per altezza ""H"" è stabilita quella media dei singoli sostegni di una campata oppure per strutture autoportanti l'altezza teorica ottenuta dalla divisione area verticale/interasse oppure volume/superficie proiettata orizzontalmente. / CASSEFORME / I casseri sono, se non espressamente previsto diversamente, comprensivi di tutte le opere di sostegno fino ad un'altezza ""H"" = 3,0 m e di puntellatura, adatti a contenere il conglomerato cementizio senza subire deformazioni non ammissibili. Essi devono garantire l'esecuzione dell'opera secondo i disegni di progetto. / I casseri vengono classificati, per la struttura della superficie del getto finito, come segue: / S1 Per superfici non in vista: / tavole non piallate di legno a spigoli non paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio con superficie non perfettamente piana e liscia, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi non devono essere a perfetta tenuta. Sono accettate leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature (protuberanze). / S2 Come S1, ma con giunti a tenuta. Sbavature e fuoriuscite di boiacca sono in parte ammesse. / S3 Per superfici faccia a vista: / Casserature per grandi superfici / Elementi in legno compensato o in acciaio in perfetto stato di conservazione, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi devono essere a perfetta tenuta. Non sono ammesse fuoriuscite di boiacca e sbavature. Superficie di calcestruzzo liscia, con giunti di casseratura a vista. Eliminare protuberanze e sbavature. / I casseri S1 possono essere utilizzati solo per conglomerati non armati. / Spigoli, anche quelli di giunti di dilatazione, nicchie, aperture, ecc. di superfici in vista devono essere, senza alcun compenso a parte, smussati con idonei profilati. / Nel prezzo unitario della rispettiva casseratura è compreso l'onere per il passaggio di un'eventuale armatura di collegamento per elementi strutturali od accessori, di tubazioni, ecc., anche se il tipo di casseratura usata in quella zona deve essere cambiato oppure la casseratura stessa deve essere tagliata o perforata. / I distanziatori devono essere scelti dall'appaltatore in funzione dell'opera e sono sempre a carico dell'appaltatore. La parte metallica deve essere tolta dopo il disarmo, senza danneggiare il getto. / Le casserature per conglomerati ""a faccia vista"" e per quelli impermeabili (S3, S4, S5) non possono avere distanziatori che rimangono nel conglomerato. Eventuali tubi di infilamento dei distanziatori devono garantire la presa con il conglomerato e devono essere chiusi con metodi approvati dalla DL. / Se la casseratura è prescritta senza alcun distanziatore, questo onere verrà compensato a parte. / Ai fini dell'applicazione dei sovrapprezzi si stabilisce che semplici raccordi di spigoli non sono considerati ""casseratura curva"". / L'applicazione di un sovrapprezzo per doppia curvatura esclude l'applicazione di un sovrapprezzo per superfici ""inclinate"". / Superfici curve, senza discontinuità tra parete e soletta sono considerate interamente ""parete"". / Nel compenso sono compresi anche il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali, compresa la demolizione di eventuali fondazioni provvisorie di sostegno della casseratura. / Spetta all'appaltatore scegliere il momento del disarmo. / Se non detto diversamente in una voce, si misura sempre la superficie bagnata. / Lo sfrido per adattamento dei casseri va a carico dell'appaltatore.
02.04.71	Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen	Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni	Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen	Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
02.04.71.01	Seitliche Abschalung für Gründungsplatten:	Casseratura laterale per solette e solettoni di base:	Seitliche Abschalung für Gründungsplatten, horizontal, jedenfalls ohne Konterlattung.	Casseratura laterale per solette e solettoni di base, orizzontali od inclinati, comunque senza controcasseratura superiore.
02.04.71.01.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	54,7
02.04.71.02	Seitliche Abschalung für Streifenfundamente	Casseratura laterale per fondazioni	Seitliche Abschalung für Streifenfundamente, Fundamentblöcke, Fundament- und Verteilungsträger, Gegengewichte usw.:	Casseratura laterale per fondazioni continue, plinti di fondazione, travi di fondazione e di ripartizione, contrappesi, ecc.:
02.04.71.02.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	38,37
02.04.71.04	Schalung für die Untermauerung von Fundamenten	Casseratura per sottomurazioni di fondazioni	Schalung für die Untermauerung von bestehenden Fundamenten und Mauern:	Casseratura per sottomurazioni di fondazioni e muri preesistenti:
02.04.71.04.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	26,84
02.04.71.51	Aufpreis für Schalungen, einseitig gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso	Aufpreis für Schalungen oder Konterschalungen, einseitig gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura o controcasseratura curva in un senso
02.04.71.51.a	R<5,00m	R<5,00m	mit Radius "R" kleiner als 5,00 m.	con raggio "R" inferiore a 5,00 m.	m2	m2	14,82
02.04.71.52	Aufpreis für Schalungen, doppelt gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi	Aufpreis für Schalungen oder Konterschalungen, doppelt gekrümmt	Sovrapprezzo per casseratura o controcasseratura curva in due sensi
02.04.71.53	Aufpreis für Konterschalung	Sovrapprezzo per controcasseratura	Aufpreis für Konterschalung	Sovrapprezzo per controcasseratura
02.04.71.53.a	von Kegelstumpf- Trichtern	di coni "conoidali"	von Kegelstumpf- Trichtern	di coni "conoidali"	m2	m2	22,03
02.04.71.53.b	von Pyramidenstumpf- Trichtern	di coni "piramidali"	von Pyramidenstumpf- Trichtern	di coni "piramidali"	m2	m2	23,71
02.04.72	Schalungen für Mauern und Wände	Casseforme per muri e pareti	Schalungen für Mauern und Wände	Casseforme per muri e pareti
02.04.72.01	Aufpreis Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und Wände:	Sovrapprezzo per casseratura unilaterale per muri e pareti diritte:	Aufpreis einseitige Schalung (ohne Abstandshalter) für geradlinige Mauern und Wände auf tragfähigen Untergrund, vertikal.	Sovrapprezzo per casseratura unilaterale (senza distanziatori) per muri e pareti diritte su fondo stabile, verticale.
02.04.72.01.b	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	15,23
02.04.72.01.c	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	16,69
02.04.72.02	Schalung für geradlinige Mauern und Wände:	Casseratura per muri e pareti diritte:	Schalung für geradlinige Mauern und Wände, vertikal	Casseratura per muri e pareti diritte, verticale
02.04.72.02.b	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	17,07
02.04.72.02.c	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	20,09
02.04.72.51	Aufpreis für einfach gekrümmte Schalung:	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso:	Aufpreis für einfach gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso
02.04.72.51.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	16,31
02.04.72.51.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	23,71
02.04.72.51.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	28,06
02.04.72.52	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung:	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi:	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi
02.04.72.52.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	21,93
02.04.72.52.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	28,65
02.04.72.52.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	33,2
02.04.72.53	Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, geneigt	Sovrapprezzo per casseratura di muri e pareti inclinati	Aufpreis für Schalung von Mauern und Wänden, geneigt	Sovrapprezzo per casseratura di muri e pareti inclinati
02.04.72.53.a	über 1° bis 20° von der Vertikalen	oltre 1° e fino a 20° dalla verticale	über 1° bis 20° von der Vertikalen	oltre 1° e fino a 20° dalla verticale	m2	m2	8,02
02.04.72.53.b	über 21 bis 45° von der Vertikalen	oltre 21° e fino a 45° dalla verticale	über 21° bis 45° von der Vertikalen	oltre 21° e fino a 45° dalla verticale	m2	m2	12,35
02.04.72.54	Aufpreis für Flächen kleiner als 2,00 m2	Sovrapprezzo per superfici inferiori a 2,00 m2	Aufpreis für Flächen kleiner als 2,00 m2	Sovrapprezzo per superfici inferiori a 2,00 m2	m2	m2	15,21
02.04.73	Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen	Casseforme per solette, mensole, scale	Schalungen für Platten, Kragplatten und Treppen / Die seitliche Abschalung wird mit den selben Einheitspreisen vergütet.	Casseforme per solette, mensole, scale / La casseratura laterale di contorno viene compensata con lo stesso prezzo.
02.04.73.01	Schalung für Platten und Kragplatten:	Casseratura di solette, solette a sbalzo:	Schalung für ebene Platten und Kragplatten, Ober- und Unterseite horizontal	Casseratura di solette piane e a sbalzo, lato superiore e inferiore orizzontale
02.04.73.01.a	für Oberflächenstruktur S2 Deckenstärke bis 30 cm	per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm	für Oberflächenstruktur S2 Deckenstärke bis 30 cm	per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm	m2	m2	27,96
02.04.73.01.b	für Oberflächenstruktur S3 Deckenstärke bis 30 cm	per struttura superficiale S3, spessore soletta fino a 30 cm	für Oberflächenstruktur S3 Deckenstärke bis 30 cm	per struttura superficiale S3, spessore soletta fino a 30 cm	m2	m2	29,33
02.04.73.01.c	Aufpreis für Deckenstärken von 31-50 cm	Sovrapprezzo per spessori soletta da 31 a 50 cm	Aufpreis für Deckenstärken von 31-50 cm	Sovrapprezzo per spessori soletta da 31 a 50 cm	m2	m2	5,06
02.04.73.01.d	Aufpreis für Stützmassnahmen für Deckenhöhe von 3,01 bis 6,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 3,01 a 6,00 m	Aufpreis für Stützmassnahmen für Deckenhöhe von 3,01 bis 6,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 3,01 a 6,00 m	m2	m2	16,73
02.04.73.01.e	Aufpreis für Stützmassnahmen für Deckenhöhe von 6,01 bis 9,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 6,01 a 9,00 m	Aufpreis für Stützmassnahmen für Deckenhöhe von 6,01 bis 9,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 6,01 a 9,00 m	m2	m2	31,99
02.04.73.02	Schalung für ebene Platten und Kragplatten, mit unteren Tragrippen	Casseratura di solette piane con nervatura inferiore e solette a sbalzo	Schalung für ebene Platten und Kragplatten, horizontal, mit unteren Tragrippen (diese werden nicht separat vergütet). Es wird die gesamte benetzte Oberfläche gemessen und berechnet.	Casseratura di solette piane e a sbalzo, orizzontali od inclinate fino a 10° dall'orizzontale, con nervatura inferiore (quest'ultima non viene compensata a parte). Si misura la superficie totale bagnata.
02.04.73.02.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	21,84
02.04.73.02.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	22,53
02.04.73.03	Schalung für Treppenplatten, Stufen	Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini	Schalung für Treppenplatten, inbegriffen die Stufen jedwelcher Form und mit beliebigem Steigungsverhältnis, mit oder ohne Konterschalung. Es werden die Laufmeter Stufe gemessen und abgerechnet.	Casseratura di solette per scale e pianerottoli, compresi i gradini di qualunque forma e rapporto alzata/pedata, con o senza controcasseratura. Si misura la superficie bagnata dei casseri senza distinzione.
02.04.73.03.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m	m	48,83
02.04.73.03.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m	m	51,8
02.04.73.04	Schalung von Treppenpodeste	Casseratura di ripiani scale	Schalung von Treppenpodeste, inbegriffen jedwelcher Form , mit oder ohne Konterschalung. Es wird die gesamte benetzte Oberfläche verrechnet:	Casseratura di ripiani scale, di qualsiasi forma, con o senza cassero esterno. Viene conteggiata l'intera superficie interessata:
02.04.73.04.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	49,99
02.04.73.04.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	60,56
02.04.73.50	Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso	Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso
02.04.73.50.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	17,04
02.04.73.50.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	24,15
02.04.73.50.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	28,36
02.04.73.51	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi
02.04.73.51.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	22,18
02.04.73.51.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	28,17
02.04.73.51.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	32,9
02.04.73.53	Aufpreis für Konterschalung von Platten und Kragplatten	Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette piane e a sbalzo	Aufpreis für Konterschalung von ebenen Platten und Kragplatten	Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette piane e a sbalzo
02.04.73.53.a	Aufpreis Konterschalung von Platten, 1° bis 10° von der Horizontalen	Sovrapprezzo per controcasseratura di solette oltre 1° e fino a 10° dall'orizzontale	Aufpreis für obenliegende Konterschalung von Platten und Kragplatten, Neigung über 1° bis 10° von der Horizontalen	Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette inclinate oltre 1° e fino a 10° dall'orizzontale	m2	m2	12,35
02.04.73.53.b	Aufpreis Konterschalung von Platten, 11° bis 45° von der Horizontalen	Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette inclinate da 11° e fino a 45° dall'orizzontale	Aufpreis für obenliegende Konterschalung von Platten und Kragplatten, Neigung von 11° bis 45° von der Horizontalen	Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette inclinate da 11° e fino a 45° dall'orizzontale	m2	m2	20,47
02.04.73.54	Aufpreis für Konterschalung, durchdringungsfrei	Sovrapprezzo per controcasseratura senza distanziatori	Aufpreis für die Ausführung von obenliegender Konterschalung ohne Durchdringungen (es wird die gesamte benetzte Oberfläche gemessen und verrechnet).	Sovrapprezzo per esecuzione di controcasseratura senza distanziatori passanti (si misura la superficie totale bagnata).	m2	m2	29,35
02.04.73.55	Aufpreis für die Ausführung der Schalung von Platten und Kragplatten mit geneigter Unterseite - ohne Zuhilfenahme von Konterschalung	Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcasserature	Aufpreis für die Ausführung der Schalung von Platten und Kragplatten mit geneigter Unterseite - ohne Zuhilfenahme von Konterschalung	Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcasserature
02.04.73.55.a	Neigung bis 10°	Inclinazione fino a 10°	Neigung bis 10°	Inclinazione fino a 10°	m2	m2	4,79
02.04.73.55.b	Neigung von 10,01° - 25°	Inclinazione da 10,01° a 25°	Neigung von 10,01° - 25°	Inclinazione da 10,01° a 25°	m2	m2	6,9
02.04.74	Schalungen für horizontale Strukturen, Träger	Casseforme per strutture orizzontali (travi)	Schalungen für horizontale Strukturen, Träger	Casseforme per strutture orizzontali (travi)
02.04.74.01	Schalung für geradlinige Träger:	Casseratura di travi rettilinee:	Schalung für geradlinige Träger mit beliebigem Querschnitt und beliebiger Länge.	Casseratura di travi rettilinee di qualunque sezione trasversale e lunghezza.
02.04.74.01.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	51,92
02.04.74.01.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	54,25
02.04.74.01.c	Aufpreis für Stützmassnahmen für Trägerunterkante von 3,01 bis 6,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per spigolo inferiore di trave da 3,01 a 6,00 m	Aufpreis für Stützmassnahmen für Trägerunterkante von 3,01 bis 6,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per spigolo inferiore di trave da 3,01 a 6,00 m	m2	m2	16,73
02.04.74.01.d	Aufpreis für Stützmassnahmen für Deckenhöhe von 6,01 bis 9,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezza soletta da 3,01 a 6,00 m	Aufpreis für Stützmassnahmen für Deckenhöhe von 6,01 bis 9,00 m	Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezza soletta da 3,01 a 6,00 m	m2	m2	31,98
02.04.74.50	Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso	Aufpreis für gekrümmte Schalung, gekrümmte Längsachse	Sovrapprezzo per casseratura curva nel senso longitudinale delle travi.
02.04.74.50.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	17,59
02.04.74.50.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	24,9
02.04.74.50.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	28,9
02.04.74.51	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi	Aufpreis für doppelt gekrümmte Schalung	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi
02.04.74.51.a	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	R = 10,00 - 5,01 m	m2	m2	23,25
02.04.74.51.b	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	R = 5,00 - 1,00 m	m2	m2	29
02.04.74.51.c	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	R kleiner als 1,00 m	R sotto 1,00 m	m2	m2	35,77
02.04.75	Schalungen für Stützen	Casseforme per pilastri	Schalungen für Stützen	Casseforme per pilastri
02.04.75.01	Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli	Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli
02.04.75.01.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	30,79
02.04.75.01.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	32,19
02.04.75.02	Schalung für Stützen mit polygonalem Querschnitt, mehr als 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale oltre 4 spigoli	Schalung für Stützen mit polygonalem Querschnitt, mehr als 4 Kanten	Casseratura di pilastri a sezione poligonale oltre 4 spigoli
02.04.75.02.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	32,54
02.04.75.02.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	33,74
02.04.75.03	Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione circolare	Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione circolare
02.04.75.03.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	36,07
02.04.75.03.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	36,07
02.04.75.04	Schalung für Stützen mit gekrümmtem, nicht kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione curva, non circolare	Schalung für Stützen mit gekrümmtem, nicht kreisförmigem Querschnitt	Casseratura per pilastri a sezione curva, non circolare
02.04.75.04.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	40,13
02.04.75.04.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	40,13
02.04.75.50	Aufpreis für Stützen mit geneigter Achse	Sovrapprezzo per pilastri con asse inclinato	Aufpreis für Stützen mit geneigter Achse	Sovrapprezzo per pilastri con asse inclinato
02.04.75.50.a	bis zu 10,00° von der Vertikalen	fino a 10,00° dalla verticale	bis zu 10,00° von der Vertikalen	fino a 10,00° dalla verticale	m2	m2	18,7
02.04.75.50.b	von 10,10° - 30,00° von der Vertikalen	da 10,10° - 30,00° dalla verticale	von 10,10° - 30,00° von der Vertikalen	da 10,10° - 30,00° dalla verticale	m2	m2	25,12
02.04.75.51	Aufpreis für Stützen mit geradliniger, geneigter Erzeugenden	Sovrapprezzo per pilastri con generatrice rettilinea inclinata	Aufpreis für Stützen, Säulen oder Teilen davon, mit geradliniger, geneigter Erzeugenden jedwelcher Neigung (Kegelstumpf- oder Pyramidenstumpfoberfläche).	Sovrapprezzo per pilastri o parte di essi con generatrice rettilinea inclinata di qualunque inclinazione (superficie troncoconica, troncopiramidale).	m2	m2	22,49
02.04.75.52	Aufpreis für Stützen mit gekrümmter Erzeugenden	Sovrapprezzoper pilastri con generatrice curva	Aufpreis für Stützen, Säulen oder Teilen davon, mit gekrümmter Erzeugenden jedwelcher Neigung bezogen auf die Vertikale.	Sovrapprezzo per pilastri o parte di essi con generatrice curva di qualunque inclinazione rispetto alla verticale.	m2	m2	29,32
02.04.76	Schalungen für Kleinbauwerke	Casseforme per piccoli manufatti	Schalungen für Kleinbauwerke / Als Kleinbauwerke sind alleinstehende Bauwerke mit einem Volumen bis zu 0,25 m3 Beton, bzw. selbständige Baukörper mit bevorzugter Ausdehnungsrichtung und einem Aufmaßquerschnitt kleiner als 0,10 m2 definiert. Diese Preise werden nicht angewandt bei Schächten und bei Kleinbauwerken, die in anderen Kapiteln, wie z.B. unter den "Regelbauwerken", angeführt sind und die Schalung bereits beinhalten.	Casseforme per piccoli manufatti / Per piccoli manufatti si intendono manufatti isolati con un volume fino a 0,25 m3 di conglomerato oppure manufatti autonomi, estesi in una direzione con una sezione trasversale contabile inferiore a 0,10 m2. Questi prezzi non vengono applicati a pozzetti ed a piccoli manufatti elencati in altri capitoli come p.es. tra i "manufatti tipo", già comprensivi della casseratura.
02.04.76.01	Schalung für Kleinbauwerke	Casseratura per piccoli manufatti	Schalung für Kleinbauwerke jedwelcher Form, Neigung und an beliebigem Ausführungsort, durchdringungsfrei.	Casseratura per piccoli manufatti di qualunque forma, inclinazione ed ubicazione, senza distanziatori passanti.
02.04.76.01.a	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	45,11
02.04.76.01.b	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	49,65
02.04.76.01.c	Parapetmauer von 0-110 cm	muro di parapetto da 0 a 110 cm	Parapetmauer von 0-110 cm	muro di parapetto da 0 a 110 cm	m2	m2	42
02.04.77	Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m	Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m	Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m	Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m
02.04.77.01	Stützmaßnahmen für Mauern, Wände und Stützen, H > 3,0 m	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m	Stützmaßnahmen für Mauern, Wände und Stützen H > 3,0 m. / Der Aufpreis wird auf die jeweilige Schalungsposition angewandt und ist nicht / kumulierbar.	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m. / Il sovraprezzo è da applicare sulle singole voci di casseratura e non è cumulabile.
02.04.77.01.a	H über 3,0 bis 6,0 m	H oltre 3,0 fino a 6,0 m	H über 3,0 bis 6,0 m	H oltre 3,0 fino a 6,0 m	m2	m2	7,03
02.04.77.01.b	H über 6,0 bis 8,0 m	H oltre 6,0 fino a 8,0 m	H über 6,0 bis 8,0 m	H oltre 6,0 fino a 8,0 m	m2	m2	9,86
02.04.77.01.c	H über 8,0 bis 10,0 m	H oltre 8,0 fino a 10,0 m	H über 8,0 bis 10,0 m	H oltre 8,0 fino a 10,0 m	m2	m2	12,66
02.04.77.01.d	H über 10,0 bis 14,0 m	H oltre 10,0 fino a 14,0 m	H über 10,0 bis 14,0 m	H oltre 10,0 fino a 14,0 m	m2	m2	21,11
02.04.77.03	Lehrgerüste	Centine	LEHRGERÜSTE / Unter Lehrgerüsten sind ingenieurmäßige, provisorische Stützstrukturen der Schalung definiert, die geeignet sind, ohne unzulässige Deformationen das Gewicht der Schalung, des Betons und der für die Ausführung notwendigen Nutzlasten schadlos aufzunehmen. / Selbsttragende oder halbselbsttragende Elemente, die Bestandteil der endgültigen Struktur sind, werden nicht als Lehrgerüste betrachtet, auch wenn diese provisorisch unterstützt werden müssen. Eventuell erforderliche Gründungsbauten der Lehrgerüste werden mit den entsprechenden Positionen des Verzeichnisses verrechnet. / Der Einheitspreis beinhaltet auch folgende Leistungen: / - Zufahrtspisten und ihre Beseitigung nach Abschluß der Arbeiten; / - den statischen Nachweis. / Es wird das Volumen des Leergerüstes verrechnet, welches sich durch die Projektion des fertigen Bauwerks auf eine horizontale Fläche mal der mittleren Höhe ergibt. / Die Vergütung kann ausschließlich bei Höhen "H" über 2,00 m angewandt werden.	CENTINE / Per centine si intendono strutture ingegneristiche provvisorie di sostegno della casseratura, idonee a sopportare senza deformazioni non ammissibili il peso dell'insieme casseratura/getto ed i sovraccarichi necessari per l'esecuzione dell'opera. / Elementi autoportanti o semiautoportanti facenti parte della struttura definitiva non sono considerati centine, anche se necessitano di sostegni provvisori. Eventuali centine o fondazioni necessarie vengono contabilizzate con le rispettive voci del prezziario. / Il compenso comprende anche i seguenti oneri : / - piste di accesso e la loro eliminazione a lavoro finito; / - la verifica statica. / Viene contabilizzato il volume della centinatura moltiplicando la proiezione dell'opera finita su un piano orizzontale per l'altezza media. / Il compenso può essere applicato esclusivamente per altezze "H" oltre 2,00 m.
02.04.77.03.a	Lehrgerüste jeglicher Höhe und Lichten Weite	Centine di qualsiasi altezza e luce	Lehrgerüste jeglicher Höhe und Lichten Weite	Centine di qualsiasi altezza e luce	m3	m3	13,5
02.04.78	Aufpreise	Sovrapprezzi	Aufpreise	Sovrapprezzi
02.04.78.01	Aufpreis für verlorene Schalung	Sovrapprezzi per casseratura a perdere	Aufpreis für verlorene Schalung, von der BL angeordnet.	Sovrapprezzi per casseratura a perdere su ordine della DL.
02.04.78.01.a	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	für Oberflächenstruktur S1	per struttura superficiale S1	m2	m2	8,06
02.04.78.01.b	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	für Oberflächenstruktur S2	per struttura superficiale S2	m2	m2	10,35
02.04.78.01.c	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	für Oberflächenstruktur S3	per struttura superficiale S3	m2	m2	15,14
02.04.78.02	Aufpreis für Sichtbetonschalungen	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista	Aufpreis für Sichtbetonschalungen, Aufpreis auf Schalungen der Oberflächenstruktur S3	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista, sovrapprezzo per casseratura per struttura superficiale S3
02.04.78.02.a	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, sägerauen Holzbrettern	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno a piano sega, larghe 8-14 cm	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, sägerauen Holzbrettern , Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der / Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno a piano sega, larghe 8-14 cm. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	32,24
02.04.78.02.b	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, gehobelten Holzbrettern	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno piallate, larghe 8-14 cm	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, gehobelten Holzbrettern, Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno piallate, larghe 8-14 cm. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	38,5
02.04.78.02.c	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels Finplyplatten	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels Finplyplatten, Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet.	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	58,33
02.04.78.02.d	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels OSB Platten	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli OSB	Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels OSB Platten, Ausführung gem. Planunterlagen und nach Angaben der BL. In den EP miteinzurechnen sind alle erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmaterialien, der Verschnitt, die Gerüste, das Beistellen von Holzleisten, v.a. zum Abfasen von Kanten bei Sichtbetonbauteilen oder zum Herstellen kleiner Schlitze, Deckenauslass oder Geräteauslass in Unterputz Ausführung für Sichtbetonwände in Ortbeton sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Sämtliche Rohre, Dosen und Abzweigkästen müssen vor dem Betonieren von der Installationsfirma abgesprochen werden. Schutzvorkehrungen/Reinigung: Sämtliche Sichtbetonoberflächen müssen während der gesamten Bauzeit vor Witterungseinflüssen, vor Verunreinigung und vor Beschädigung mittels geeigneter Hilfsmittel bzw. Maßnahmen ausreichend geschützt werden. Alle scharfkantigen Eckausbildungen an Sichtbetonteilen müssen auf der ganzen Länge mit einem Kantenschutz aus Holz versehen werden. Die Befestigung muss dauerhaft und resistent sein und darf in keiner Weise die Sichtbetonoberflächen beschädigen. Inbegriffen sind alle weiteren damit verbundenen Arbeiten, wie die Erneuerung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen (aufgrund von Abnützung oder Baufortschritt), sowie deren Entfernung nach Abschluss der gesamten Arbeiten. Aufpreise für Sichtbetonschalungen werden mit der effektiven Sichtbetonfläche abgerechnet.	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli OSB. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all’effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	m2	37,62
02.04.80	Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke	Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati	Die Positionen des Unterkapitels 02.04.10 beinhalten das Liefern und den Einbau, die Bearbeitung und Nachbehandlung während der Abbindezeit von Beton. Es wird kein Unterschied zwischen Fertigbeton und auf der Baustelle hergestelltem Beton gemacht, sofern der gelieferte und eingebaute Beton die garantierten Eigenschaften aufweist. Die Verantwortung bleibt in jedem Falle beim AN. / Der maximale Durchmesser der Zuschläge muss lt. Angaben der Statik verwendet werden. / Im Falle von Verarbeitungsproblemen muß die Verarbeitbarkeit durch geeignete Verflüssiger, von bekannter Herkunft und garantierter Qualität, hergestellt werden. Für den ausgehärteten Beton wird zu den Expositionsklassen (Umwelteinwirkungen) auf die Mindestdurckfestigkeitsklassen verwiesen gemäss der geltenden Gesetzes-bestimmungen. / Der für die Expositionklassen X0, XC1, XC2 (Standard-Expositionsklassen) verwendete Beton wird standardmäßig mit Zuschlägen Dmax 31,5mm und der Konsistenzklasse S3 hergestellt. / Für Betone mit höheren Ansprüchen und Eigenschaften wird auf die Aufpreise verwiesen. / Aufwendungen im Bereich von Dehnfugen, Schlitzen, Öffnungen, Nischen, Vorsprüngen oder für eine Ausführung in Einzelabschnitten werden nicht separat vergütet. / Der Beton muß mit sämtlichen Vorkehrungen eingebaut werden, um ein Entmischen zu vermeiden, und er muß mit den fallweise geeignetsten Mitteln verdichtet werden, um die Hohlräume auf ein Minimum zu reduzieren. / Was den Einbau betrifft, wird keine Unterscheidung bezüglich des vom AN gewählten Systems oder in einer speziellen Situation notwendigen System gemacht (Rutschen, Rohre, Kran, Pumpe, Schubkarren usw.). / Die von den Schalungen berührte fertige Betonoberfläche muß vollkommen geschlossen sein und die Oberflächenstruktur gemäß der entsprechenden vorgesehenen Schalung aufweisen. / Die obenliegende Oberfläche des Betons, die mit der Schalung nicht in Berührung steht, muß von Hand derart bearbeitet werden, daß sie die selbe Oberflächenstruktur aufweist, wie diejenigen Flächen, die mit den Schalungen in Berührung stehen. / Die Oberfläche von Platten muß, wenn nicht anders angegeben, glatt abgezogen werden. / Eventuell vorhandene Kiesnester dürfen nur mit Methoden behandelt werden, die vorher mit der BL vereinbart wurden. / Bei der Fortsetzung eines unterbrochenen Betonierabschnittes sind geänderte Betonzusammensetzungen absolut zu vermeiden, und die jeweiligen Betonierabschnitte müssen entweder parallel oder senkrecht zur Hauptrichtung des Bauwerks begrenzt werden. Im Zuge von nachfolgenden Betonierabschnitten oder nachfolgenden anderen Bearbeitungsphasen ist das Verschmutzen der Oberflächen zu vermeiden. Der AN muß auf eigene Initiative die sofortige Reinigung vornehmen.	Le voci del sottocapitolo 02.04.10 comprendono la fornitura, posa in opera, lavorazione ed il trattamento durante la fase di presa di conglomerato cementizio. Non si fa distinzione tra conglomerato preconfezionato oppure confezionato in cantiere, fermo restante la garanzia di fornitura e posa di conglomerati a prestazione garantita. La responsabilità rimane comunque dell'appaltatore. / Il diametro massimo degli inerti deve essere scelto in funzione di quanto stabilito nella statica. Nel caso di problemi di lavorabilità, questa deve essere migliorata con additivi fluidificanti di produzione nota e garantiti. / Per le classi di esposizione (esposizione ambientale) del calcestruzzo indurito, si rimanda alla classe di resistenza a compressione minima, fissata dalla normativa vigente. / Il calcestruzzo impiegato per le classi di esposizione X0, XC1 e XC2 (classi di esposizione ordinarie) deve essere confezionato normalmente con aggregati Dmax 31,5mm e classe di consistenza S3. / Per calcestruzzi con prestazioni e caratteristiche diverse da quanto sopra descritto, si rimanda ai successivi sovrapprezzi. / Non verranno compensati separatamente maggiori oneri connessi con l'esecuzione di giunti di dilatazione, feritoie, aperture, nicchie, sporgenze o per l'esecuzione "a campioni". / Il conglomerato deve essere posto in opera con tutte le precauzioni per evitare la separazione dei componenti della miscela, e deve essere costipato con i mezzi meccanici più adatti per eliminare al massimo i vuoti. / Per l'onere della posa in opera non si fa alcuna differenziazione per il sistema scelto dall'appaltatore o necessario per la situazione specifica (scivoli, tubi, gru, pompa, carriola, ecc.). / La superficie del conglomerato finito a contatto con i casseri deve essere perfettamente chiusa ed avere la struttura della casseratura prevista. / La superficie superiore del conglomerato non a contatto con la casseratura deve essere lavorata a mano in modo da avere la stessa struttura superficiale di quella a contatto con i casseri. Il piano superiore di solette deve essere tirato col frattazzo, se non detto diversamente. / Eventuali nidi di ghiaia possono essere trattati solo con sistemi preventivamente concordati con la DL. / Nelle riprese dei getti sono da evitare assolutamente impasti di composizione diversa ed i piani di ripresa devono essere paralleli od ortogonali alla linea direttrice dell'opera. Nelle riprese dei getti od in altre successive fasi di lavoro sono da evitare imbrattamenti delle superfici preesistenti. L'appaltatore deve provvedere di sua iniziativa all'immediata pulizia.
02.04.80.01	Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton	Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti	Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton, (Standard-Expositionsklassen) Oberfläche abgerieben.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti, superficie tirata a frattazzo.
02.04.80.01.a	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	m3	m3	127,63
02.04.80.01.b	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	m3	m3	130,39
02.04.80.01.c	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	m3	m3	144,41
02.04.80.01.d	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	m3	m3	148,55
02.04.80.01.e	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	m3	m3	152,7
02.04.80.02	Beton für Untermauerungen	Conglomerato cementizio per sottomurazioni	Liefern und Einbauen von Beton für Untermauerungen (Standard-Espositionsklassen)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) per sottomurazioni
02.04.80.02.a	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	Festigkeitsklasse C 8/10	classe C 8/10	m3	m3	111,04
02.04.80.02.b	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	m3	m3	115,93
02.04.80.02.c	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	m3	m3	121,31
02.04.80.02.d	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	m3	m3	126,2
02.04.80.02.e	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	m3	m3	131,09
02.04.80.05	Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung	Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione	Liefern und Einbauen von Beton (Standard-Espositionsklassen) für FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG. / Als Bauwerke sind sämtliche Bauwerke aus Beton oder Teile von ihnen definiert, unabhängig von ihrer Funktion, Abmessung, Form und Lage. / Die Positionen werden deshalb ohne diesbezüglicher Unterscheidung angewandt. / Die verschiedenen Ausführungsschwierigkeiten wurden bei der Vergütung der entsprechenden Schalungen berücksichtigt. / Bei wasserdichtem Beton, der mit dem entsprechenden Aufpreis vergütet wird, müssen bei eventuellen Arbeitsfugen geeignete, besonders geformte Kunststoff-Dichtungsprofile eingebaut werden, die vorher von der BL genehmigt sein müssen und die nicht separat vergütet werden. / Dichtungsprofile in Arbeitsfugen, die vom AG ausdrücklich angeordnet wurden oder im Projekt bereits vorgesehen waren, und jedenfalls immer im Bereich von Dehnfugen, werden getrennt vergütet.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE. / Per manufatti sono intese tutte le opere in conglomerato cementizio o parti di esse, indipendentemente dalla loro funzione, dimensione, forma ed ubicazione. / Perciò le voci verranno applicate senza distinzione in questo senso. / Delle diverse difficoltà di esecuzione è stato tenuto conto nel compenso per le rispettive casserature. / Nei conglomerati impermeabili, compensati con il relativo sovrapprezzo, in corrispondenza di eventuali giunti di ripresa devono essere inseriti idonei nastri sagomati di impermeabilizzazione, in materiale plastico, accettati preventivamente dalla DL, che non verranno compensati a parte. / Nastri di impermeabilizzazione in giunti di ripresa espressamente ordinati dal committente o previsti in progetto, e comunque nei giunti di dilatazione, verranno compensati a parte.
02.04.80.05.a	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	Festigkeitsklasse C 12/15	classe C 12/15	m3	m3	122,61
02.04.80.05.b	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	Festigkeitsklasse C 16/20	classe C 16/20	m3	m3	125,12
02.04.80.05.c	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	Festigkeitsklasse C 20/25	classe C 20/25	m3	m3	128,88
02.04.80.05.d	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	Festigkeitsklasse C 25/30	classe C 25/30	m3	m3	132,65
02.04.80.05.f	Festigkeitsklasse C 32/40	classe C 32/40	Festigkeitsklasse C 32/40	classe C 32/40	m3	m3	142,69
02.04.80.05.g	Festigkeitsklasse C 35/45	classe C 35/45	Festigkeitsklasse C 35/45	classe C 35/45	m3	m3	147,72
02.04.80.05.h	Festigkeitsklasse C 30/37	classe C 30/37	Festigkeitsklasse C 30/37	classe C 30/37	m3	m3	135,16
02.04.80.05.i	Festigkeitsklasse C 40/50	Classe C 40/50	Festigkeitsklasse C 40/50	Classe C 40/50	m3	m3	151,72
02.04.80.05.j	Festigkeitsklasse C 45/55	Classe C 45/55	Festigkeitsklasse C 45/55	Classe C 45/55	m3	m3	155,72
02.04.80.05.k	Festigkeitsklasse C 50/60	Classe C 50/60	Festigkeitsklasse C 50/60	Classe C 50/60	m3	m3	159,72
02.04.80.50	Beton mit Recyclingmaterial	Calcestruzzo con materiale riciclato	Liefern und Einbauen von Beton mit Recyclingmaterial, mindestens 5% Recyclingmaterial der Gesamtmasse	Fornitura e installazione di calcestruzzo con materiale riciclato, percentuale minima di materiale riciclato 5% della quantità totale
02.04.80.50.a	C 8/10 mit Recyclingmaterial, max. 100% Recyclingzuschläge	C 8/10 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 100%	C 8/10 mit Recyclingmaterial, max. 100% Recyclingzuschläge	C 8/10 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 100%	m3	m3	90
02.04.80.50.b	C 12/15 mit Recyclingmaterial, max. 60% Recyclingzuschläge	C 12/15 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 60%	C 12/15 mit Recyclingmaterial, max. 60% Recyclingzuschläge	C 12/15 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 60%	m3	m3	122,61
02.04.80.50.c	C 16/20 mit Recyclingmaterial, max. 60% Recyclingzuschläge	C 16/20 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 60%	C 16/20 mit Recyclingmaterial, max. 60% Recyclingzuschläge	C 16/20 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 60%	m3	m3	125,12
02.04.80.50.d	C 20/25 mit Recyclingmaterial, max. 60% Recyclingzuschläge	C 20/25 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 60%	C 20/25 mit Recyclingmaterial, max. 60% Recyclingzuschläge	C 20/25 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 60%	m3	m3	128,88
02.04.80.50.e	C 25/30 mit Recyclingmaterial, max. 30% Recyclingzuschläge	C 25/30 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 30%	C 25/30 mit Recyclingmaterial, max. 30% Recyclingzuschläge	C 25/30 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 30%	m3	m3	132,65
02.04.80.50.f	C 25/30 XC1 mit Recyclingmaterial, max. 30% Recyclingzuschläge	C 25/30 XC1 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 30%	C 25/30 XC1 mit Recyclingmaterial, max. 30% Recyclingzuschläge	C 25/30 XC1 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 30%	m3	m3	132,65
02.04.80.50.g	C 25/30 XC2 mit Recyclingmaterial, max. 30% Recyclingzuschläge	C 25/30 XC2 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 30%	C 25/30 XC2 mit Recyclingmaterial, max. 30% Recyclingzuschläge	C 25/30 XC2 con materiale riciclato, inerti riciclati max. 30%	m3	m3	132,65
02.04.85	Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse	Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza	Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse	Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza
02.04.85.01	Expositionsklasse XC	classe di esposizione XC	Aufpreis für wasserdichten Beton, Expositionsklasse XC.	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio impermeabile, classe di esposizione XC.
02.04.85.01.a	XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm	XC3 con penetrazione acqua 30 mm	XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm	XC3 con penetrazione acqua 30 mm	m3	m3	2,01
02.04.85.01.b	XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm	XC4 con penetrazione acqua 15 mm	XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm	XC4 con penetrazione acqua 15 mm	m3	m3	3,77
02.04.85.02	Expositionsklasse XA	classe di esposizione XA	Aufpreis für Expositionsklasse XA	Sovrapprezzo per classe di esposizione XA
02.04.85.02.a	XA1	XA1	XA1	XA1	m3	m3	4,94
02.04.85.02.b	XA2	XA2	XA2	XA2	m3	m3	7,97
02.04.85.02.c	XA3	XA3	XA3	XA3	m3	m3	11,94
02.04.85.03	Expositionsklasse XF	classe di esposizione XF	Aufpreis für frost-, tau- und tausalzbeständigen Beton, Expositionsklasse XF	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio resistente al gelo e disgelo ed ai sali antigelo, classe di esposizione XF
02.04.85.03.a	XF1	XF1	XF1	XF1	m3	m3	2,98
02.04.85.03.b	XF2	XF2	XF2	XF2	m3	m3	9,44
02.04.85.03.c	XF3	XF3	XF3	XF3	m3	m3	9,5
02.04.85.03.d	XF4	XF4	XF4	XF4	m3	m3	11,45
02.04.85.04	Expositionsklasse XD und XS	classi di esposizione XD e XS	Aufpreis für chloridbeständigen Beton, unabhängig von Herkunft der Chloride, Expositionsklasse XD und XS	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio resistente ai cloridi ed ai sali marini, classi di esposizione XD e XS
02.04.85.04.a	XD1 und XS1	XD1 e XS1	XD1 und XS1	XD1 e XS1	m3	m3	4,45
02.04.85.04.b	XD2 und XS2	XD2 e XS2	XD2 und XS2	XD2 e XS2	m3	m3	6,95
02.04.85.04.c	XD3 und XS3	XD3 e XS3	XD3 und XS3	XD3 e XS3	m3	m3	9,93
02.04.85.05	Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklassen	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza	Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklassen	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza
02.04.85.05.a	Konsistenzklasse S4, fließfähig	classe di consistenza S4, fluida	Konsistenzklasse S4, fließfähig	classe di consistenza S4, fluida	m3	m3	2,98
02.04.85.05.b	Konsistenzklasse S5, sehr fließfähig	classe di consistenza S5, superfluida	Konsistenzklasse S5, sehr fließfähig	classe di consistenza S5, superfluida	m3	m3	4,99
02.04.85.06	Aufpreis für Beton mit Zuschlägen anderen Durchmessers	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni	Aufpreis für Beton mit Zuschlägen anderen Durchmessers	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni
02.04.85.06.a	GK 16mm	diametro max. 16mm	GK 16mm	Diametro max. 16mm	m3	m3	3
02.04.85.06.b	GK 8mm	diametro max. 8mm	GK 8mm	Diametro max. 8mm	m3	m3	8
02.04.85.10	Aufpreis für Kleinbauwerke	Sovrapprezzo per piccoli manufatti	Aufpreis für Kleinbauwerke. / Als Kleinbauwerke sind alleinstehende Baukörper mit einem Volumen bis zu 0,25 m3 Beton, wie z.B. Fundamentsockel für Maschinen, Abdeck- oder Belagsplatten, Gründungsblöcke für Geländer, Leitpflöcke, Zäune usw. bzw. selbständige Baukörper mit bevorzugter Ausdehnungsrichtung und einem Aufmaßquerschnitt kleiner als 0,05 m2, wie z.B. alleinstehende Borde usw. definiert. Diese Preise werden nicht angewandt bei Schächten und bei Kleinbauwerken, die in anderen Kapiteln, wie z.B. unter den "Regelbauwerken" angeführt sind und bei denen im Einheitspreis diese Merkmale schon berücksichtigt sind.	Sovrapprezzo per piccoli manufatti. / Per piccoli manufatti si intendono manufatti isolati con un volume fino a 0,25 m3 di conglomerato come p. es. zoccoli, piastre di copertura o di pavimentazione, blocchi di fondazione per ringhiera, paracarri, recinzioni, ecc. oppure manufatti autonomi, estesi in una direzione con una sezione trasversale contabile inferiore a 0,05 m2 come p. es. cordoli isolati, ecc. Questi prezzi non vengono applicati a pozzetti ed a piccoli manufatti elencati in altri capitoli come p. es. tra i "manufatti tipo", per i quali nel prezzo unitario si è già tenuto conto di queste particolarità.	m3	m3	49,75
02.04.85.11	Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen	Sovrapprezzo per gettata di calcestruzzo su superfici inclinate	Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen von 1-15ᵒ, wie zb. Balkone oder Decken. Mit diesem Aufpreis werden sämtliche größeren Aufwendungen wie Mehrarbeit und Mehraufwand für das Herstellen von geneigten Oberflächen vergütet.	Sovrapprezzo per la gettata di calcestruzzo su superfici inclinate di 1-15°, come ad es. balconi o solai. Con questo sovrapprezzo saranno retribuiti tutti i lavori di maggiore entità come gli straordinari e i maggiori costi per la realizzazione delle superfici inclinate.	m2	m2	7,39
02.04.85.25	Aufpreis für Betonieren bei Kälte	Sovrapprezzo per getti in periodi freddi	Aufpreis für Betonieren bei Kälte, wenn dies von der Bauleitung verlangt wird. Mit diesem Aufpreis werden sämtliche größeren Aufwendungen vergütet, wie Zusätze, Heizung der Zuschläge, des Abmachwassers, Überdeckung und eventuelles Beheizen der frischen Betonierabschnitte, geringere Leistung der Arbeitskräfte usw. Die Verantwortung bleibt jedoch einzig und allein beim AN, der die Leistung auch verweigern kann.	Sovrapprezzo per getti in periodi freddi, se richiesto dalla direzione lavori. Con questo sovrapprezzo vengono compensati tutti i maggiori oneri come additivi, riscaldamento degli inerti, dell'acqua di impasto, copertura ed eventuale riscaldamento dei getti freschi, minore resa della mano d'opera, ecc.. La responsabilità però rimane unicamente dell'appaltatore, che può rifiutare la prestazione.	m3	m3	53,87
02.04.85.30	Aufpreis für WU-Beton	Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile	Aufpreis für bei WU-Beton. Mit diesem Aufpreis werden sämtliche Aufwendungen vergütet, wie Abdichtungen von Arbeits- und Bewegungsfugen, wasserdichte Schalungsbindeelemente, inklusive Garantieleistung. Die Rohrdurchführung wird gesondert berechnet.	Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile. Con questo sovrapprezzo vengono compensati tutti i maggiori oneri quali impermeabilizzazioni di giunti di costruzione e di dilatazione, distanziatori impermeabili, inclusa la garanzia. Il passaggio dei tubi viene computato a parte.	m3	m3	52,55
02.04.90	Fertigteile	Elementi prefabbricati	Fertigteile	Elementi prefabbricati
02.04.90.01	Doppelwand	Parete prefabbricata a doppia lastra	Lieferung und Montage von großflächigen, nicht an Modulmasse gebundenen Fertigteilwänden aus Stahlbeton, mit CE Kennzeichnung, bestehend aus zwei je ca. 5,5cm starken Scheiben (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), in denen die statisch erforderliche Längs- und Querbewehrung aus B450C, sowie die Gitterträger eingebaut sind. Die Außenscheibe wird bis auf Oberkante Decke geführt. Im Preis enthalten ist die Lieferung des zusätzlichen Ortbetons, das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse lt. statischem Projekt. Die Wandelemente haben beidseitig eine metallschalungsglatte, porenarme Oberfläche. Ausführung den fachlichen Anforderungen entsprechend und inkl. sämtlicher Nebenleistungen. / Inbegriffen sind die Gitterträger, sowie die konstruktiv notwendige Plattenbewerhrung. Nicht inbegriffen im Preis sind der Bewehrungsstahl (in den Scheiben und die nachträglich vor Ort eingelegte Verbindungsbewehrung, sowie die zusätzlich zur konstruktiven Bewehrung und zu den Gitterträgern erforderliche statische Bewehrung) sowie die Installation von Anlagen:	Fornitura e montaggio in opera di pareti prefabbricate in cemento armato a grandi elementi, non modulari, a doppia lastra, marchiate CE, formate da due lastre con spessore di ca. 5,5cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2) incorporanti tutte le armature longitudinali e trasversali in B450C ed i tralicci di collegamento. La lastra esterna viene eseguita fino a filo estradosso solaio. Il prezzo comprendente la fornitura del cemento per il getto integrativo, il getto integrativo in opera con calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Gli elementi presentano superficie liscia da cassero metallico su entrambe le facce. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere. / Sono compresi i tralicci di collegamento nonchè l'armatura platea necessaria per l'opera. Non sono inclusi nel prezzo i ferri d'armatura (nelle lastre prefabbricate e nell'armatura di collegamento posta successivamente in opera, nonché l'armatura statica necessaria oltre all'armatura dell'opera e ai tralicci di collegamento) e l'inserimento impiantistica:
02.04.90.01.a	Wandstärke 20 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 20 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 20 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 20 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	62,16
02.04.90.01.b	Wandstärke 25 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 25 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 25 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 25 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	67,69
02.04.90.01.c	Wandstärke 30 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 30 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 30 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 30 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	73,11
02.04.90.01.d	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	78,41
02.04.90.01.e	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m:	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	m2	83,83
02.04.90.02	Doppelwand mit integrierter Wärmedämmung	Parete prefabbricata a doppia lastra con isolamento termico interno	Lieferung und Montage von großflächigen, nicht an Modulmasse gebundene Fertigteilwände aus Stahlbeton, mit CE Kennzeichnung, bestehend aus zwei je ca. 5,5cm starken Scheiben (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), in denen die statisch erforderliche Längs- und Querbewehrung aus B450C, sowie die Gitterträger als Aussteifung eingebaut sind, mit integrierter Wärmedämmung aus PUR-Schaum ohne Wärmebrücken und durchgehenden Verbindungselementen aus Stahl. Die Außenscheibe wird bis auf Oberkante Decke geführt. Im Preis enthalten ist die Lieferung des zusätzlichen Ortbetons und das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Die Wandelemente haben beidseitig eine metallschalungsglatte, porenarme Oberfläche. Ausführung den fachlichen Anforderungen entsprechend und inkl. sämtlicher Nebenleistungen. Nicht inbegriffen im Preis sind der Bewehrungsstahl (in den Scheiben und die nachträglich vor Ort eingelegte Verbindungsbewehrung) sowie die Installation von Anlagen:	Fornitura e montaggio in opera di pareti prefabbricate in cemento armato a grandi elementi, non modulari, a doppia lastra, marchiate CE, formate da due lastre con spessore di ca. 5,5cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2) incorporanti tutte le armature longitudinali e trasversali in B450C e tralicci di irrigidimento, con interposto strato di isolamento termico in poliuretano espanso senza ponti termici e senza armatura di confezionamento passante. La lastra esterna viene eseguita fino a filo estradosso solaio. Il prezzo comprende la fornitura del cemento per il getto integrativo, il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Gli elementi presentano superficie liscia da cassero metallico su entrambe le facce. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere. Non sono inclusi nel prezzo il ferro d'armatura (nelle lastre prefabbricate e di collegamento posto in opera prima dei getti) e l'inserimento impiantistica:
02.04.90.02.a	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,32 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,32 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,32 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,32 W/m2K	m2	m2	130,5
02.04.90.02.b	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,26 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,26 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,26 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,26 W/m2K	m2	m2	136,5
02.04.90.02.c	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	142,5
02.04.90.02.d	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,28 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,28 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,28 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,28 W/m2K	m2	m2	132,5
02.04.90.02.e	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	138,5
02.04.90.02.f	Wandstärke 35 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,19 W/m2K	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,19 W/m2K	Wandstärke 35 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, Dampfdiffusionsdicht, barriera vapore, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,19 W/m2K	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,19 W/m2K	m2	m2	144,5
02.04.90.02.g	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,32 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,32 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,32 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,32 W/m2K	m2	m2	136,5
02.04.90.02.h	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,26 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,26 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,26 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,26 W/m2K	m2	m2	142,5
02.04.90.02.i	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,028 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	148,5
02.04.90.02.j	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 8 cm, U = 0,28 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,28 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 8 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,28 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,28 W/m2K	m2	m2	138,5
02.04.90.02.k	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 10 cm, U = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,22 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 10 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,22 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	m2	144,5
02.04.90.02.l	Wandstärke 40 cm, Dämmstärke 12 cm, U = 0,19 W/m2K	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,19 W/m2K	Wandstärke 40 cm für Wandhöhen bis zu 3,50m, Dämmstärke 12 cm, Dampfdiffusionsdicht, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/mK, U-Wert Wand = 0,19 W/m2K	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,19 W/m2K	m2	m2	150,5
02.04.90.05	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, usw.	Sovrapprezzi per impianti, aperture, ecc.	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, usw. auf Pos. .01, .02	Sovrapprezzi per impianti, aperture, ecc. su pos. .01, .02
02.04.90.05.a	Aufpreis für Wandhöhen über 3,50 m:	sovrapprezzo per altezza pareti di oltre 3,50 m:	Aufpreis für Wandhöhen über 3,50 m:	sovrapprezzo per altezza pareti di oltre 3,50 m:	%	%	15
02.04.90.05.b	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	St	cad	15
02.04.90.05.c	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	m	m	3,5
02.04.90.05.d	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	St	cad	68
02.04.90.05.e	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	St	cad	103
02.04.90.05.f	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	St	cad	156
02.04.90.05.g	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 2,01-3,00 m2	inserimento di aperture casserate: 2,01-3,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 2,01-3,00 m2	inserimento di aperture casserate: 2,01-3,00 m2	St	cad	217
02.04.90.05.h	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 3,01-4,00 m2	inserimento di aperture casserate: 3,01-4,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 3,01-4,00 m2	inserimento di aperture casserate: 3,01-4,00 m2	St	cad	268
02.04.90.05.i	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 4,01-5,00 m2	inserimento di aperture casserate: 4,01-5,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 4,01-5,00 m2	inserimento di aperture casserate: 4,01-5,00 m2	St	cad	348
02.04.90.05.j	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: >5,01 m2	inserimento di aperture casserate: >5,01 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: > 5,01 m2	inserimento di aperture casserate: > 5,01 m2	St	cad	388
02.04.90.05.k	Vorgefertigter Abschaler	cassero prefabbricato di testata	Vorgefertigter Abschaler aus Stahlbeton für Stirnseite inklusive Grundbewehrung nur für Doppelwand	cassero prefabbricato di testata in calcestruzzo compresa armatura di base solo per parete a doppia lastra	m	m	65
02.04.90.05.l	Versiegelung der Außenfugen	sigillatura giunti esterni	Versiegelung der Außenfugen mit dauerelastischem Material; nur für Doppelwand mit Wärmedämmung	sigillatura giunti esterni con materiale di tipo elastico; solo per parete a doppia lastra con isolamento termico	m	m	6
02.05	Betonstahl	Acciaio per c. a.	Die Gruppe 02.05 umfasst folgende Untergruppen: / 02.05.01 Betonstabstahl / 02.05.02 Betonstahlmatten / 02.05.03 Statische Sonderbauteile / 02.05.04 Tragende Wärmedämmelemente / 02.05.05 Tragende Trittschalldämmelemente / 02.05.06 Aufpreise Betonstahl	Il gruppo 02.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.05.01 Acciaio in barre / 02.05.02 Reti elettrosaldate / 02.05.03 Elementi statici speciali / 02.05.04 Elementi coibentanti portanti / 02.05.05 Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti / 02.05.06 sovraprezzi acciaio per c.a.
02.05.01	Betonstabstahl	Acciaio in barre	Betonstabstahl	Acciaio in barre
02.05.01.01	Betonstabstahl	Acciaio in barre	Betonstabstahl alle Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Einheitspreis inbegriffen sind die Abstandhalter, Verspannungen, Montageeisen u.ä., der Bindedraht, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi diametro, di tutte le lunghezze, fornito, tagliato, lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i distanziatori, le controventature, i cavallotti ecc., le legature con filo di ferro, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.05.01.01.a	gerippter Stahl B450C	acciaio ad aderenza migl. B450C	gerippter Betonstabstahl der Stahlgüte B450C, mit Werkzeugnis und Klassifizierungszeugnis	acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualità B450C, controllato in stabilimento, incluso l'attestato di qualificazione	kg	kg	1,33
02.05.01.02	Unterstützungskorb	Distanziatore a rete	Liefern und Verlegen von Unterstützungskörben / zwischen den Bewehrungslagen	Fornitura e posa in opera di distanziatori a rete tra gli strati di armatura	kg	kg	3,86
02.05.02	Betonstahlmatten	Reti elettrosaldate	Betonstahlmatten	Reti elettrosaldate
02.05.02.01	Betonstahlmatten	Reti elettrosaldate	Geschweißte Betonstahlmatten liefern, schneiden, biegen und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung. Im Einheitspreis inbegriffen sind Abstandhalter, Bindedraht, Verschnitt und Klassifizierungszeugnis	Fornitura, taglio, piegatura e posa di reti elettrosaldate; realizzazione come da disegno. Nel prezzo unitario sono compresi i distanziatori, il filo di ferro, lo sfrido e l'attestato di classificazione
02.05.02.01.a	Betonstahlmatten B450C	Reti elettrosaldate B450C	Betonstahlmatten aus gerippten Stählen der Stahlgüte B450C	Reti elettrosaldate in acciaio con fili ad aderenza migliorata, qualità B450C	kg	kg	1,26
02.05.03	Statische Sonderbauteile	Elementi statici speciali	Statische Sonderbauteile	Elementi statici speciali
02.05.03.01	Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung	Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento	Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung im Stützenbereich punktförmig gestützter Decken oder Fundamentplatten gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0454, versehen mit dem RAL Gütezeichen RAL-GZ 658/2 der Gütegemeinschaft Verankerungs- und Bewehrungstechnik e.V., aus geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur Verstärkung durchstanzgefährdeter Bereiche von Decken oder Fundamentplatten unter vorwiegend ruhenden Beanspruchungen. / Liefern und Einbauen unter Verwendung von Klemmbügeln oder Abstandshaltern (Zubehörteile) gem. Montageanleitung des Herstellers.	Fornitura e posa in opera di listello come armatura per punzonamento nella zona di puntellamento di solai a sostegno puntiforme o di piastre di fondazione ai sensi del "Benestare Tecnico Europeo ETA-12/0454", contraddistinto di marchio di qualità RAL-GZ 658/2 della "Gütegemeinschaft Verankerungs- und Bewehrungstechnik e.V.", in acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata o liscio B 500, per rinforzo di zone a rischio di punzonamento in solai o piastre di fondazione a carichi prevalentemente fermi. Fornitura e posa in opera con utilizzo di staffe a morsetto o distanziatori (elementi accessori) secondo istruzioni di montaggio del produttore.	kg	kg	9,7
02.05.03.02	Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen	Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature	Liefern und Einbauen von Rückbiegebewehrung als ein- und zweischnittigen Bewehrungsanschlüssen für kraftschlüssige Bauteilverbindungen. Inbegriffen sind das Liefern, das EInbauen, die Befestigungsmittel, die Montagehilfen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Abgerechnet werden nur jene Laufmeter Rückbiegebewehrung, die laut Statikpläne vorgegeben werden. In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen notwendige Entfernen des rückseitigen Deckels als auch das erforderliche Rückbiegen der Anschlussbewehrung gem. DBV Merkblatt "Rückbiegen" einzukalkulieren. 10/15cm	Fornitura e posa in opera di armatura ripiegabile come armatura di ripresa a uno/due tagli per collegamenti a parti costruttive con rafforzamento strutturale. Sono compresi la fornitura, la posa in opera, i mezzi di fissaggio, i supporti per il montaggio e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Si conteggiano solamente i metri di armatura ripiegabile previsti dai progetti statici. Nel prezzo unitario vanno compresi la necessaria rimozione del coperchio posteriore dopo il disarmo e la ripiegatura necessaria delle armature di collegamento ai sensi della scheda DBV "Rückbiegen". 10/15cm	m	m	14,1
02.05.03.03	Anschlussbewehrung zur Verankerung in Stahlbeton	Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato	Liefern und Herstellen von Injektionsverankerungen mit Zweikomponentenkleber zur Verankerung von Bewehrungsstäben in Stahlbetonbauten Bohrtiefe ca.20cm. Im Einheitspreis enthalten sind die Bohrung, alle Leistungen für die fachgerechte Montage des Ankers, sowie der Kleber. Nicht inbegriffen ist die einzubauende Bewehrung. Abgerechnet wird pro cm gebohrter Tiefe Injektionsanker, ohne Unterschied ob vertikal oder horizontal gebohrt, entsprechend den Ausführungsplänen. Das Gewicht der Anschlusseisen wird mit der Position Betoneisen abgerechnet.	Fornitura e realizzazione di ancoraggi a iniezione con colla bicomponente per l'ancoraggio di ferri di armatura in manufatti di cemento armato, profondità di perforazione ca. 20 cm. Nel prezzo unitario sono compresi la perforazione, tutte le prestazioni per il montaggio dell'ancora a regola d'arte e la colla. Non è compresa l'armatura da installare. Contabilizzazione a cm di profondità di perforazione dell'ancora iniettata, senza distinguere tra perforazione verticale e orizzontale, secondo il progetto esecutivo. Il peso dei ferri di ripresa viene calcolato con la voce ferri da cemento.
02.05.03.03.a	D von 8 bis 14mm	D da 8 a 14 mm	D von 8 bis 14mm	D da 8 a 14 mm	cm	cm	0,3
02.05.03.03.b	D von 16 bis 24 mm	D da 16 a 24 mm	D von 16 bis 24 mm	D da 16 a 24 mm	cm	cm	0,32
02.05.04	Tragende Wärmedämmelemente	Elementi coibentanti portanti	Tragende Wärmedämmelemente	Elementi coibentanti portanti
02.05.04.01	Tragende Wärmedämmelemente für frei auskragende Balkonplatten, ohne Höhendifferenz.	Elementi coibentanti portanti di piastre di balconi a sbalzo, senza differenze di livello.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den Anschluss einer frei auskragenden Balkonplatte in Stahlbeton an eine Deckenplatte in Stahlbeton. / Ausführung ohne Höhendifferenz (Oberkante Balkonplatte = Oberkante Rohdecke innen). / Das Element erlaubt die Übertragung von negativen Momenten, sowie Querkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo di una piastra di balcone a sbalzo in cemento armato a un solaio in cemento armato. / Realizzato senza differenze di livello (margine superiore della piastra balcone = margine superiore del solaio grezzo interno). / L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze trasversali. / Strato isolante da 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,031 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nella zona dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine / B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.01.a	Auskragung ca. bis 1,50mt	Sporgenza fino a ca. 1,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 1,50mt) / |mRD| >= 25,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 1,50mt) / mRD =min. 25,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	124,63
02.05.04.01.b	Auskragung ca. bis 2,00mt	Sporgenza fino a ca. 2,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,00mt) / |mRD| >= 40,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,00mt) / mRD =min. 40,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	147,49
02.05.04.01.c	Auskragung ca. bis 2,50mt	Sporgenza fino a ca. 2,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,50mt) / |mRD| >= 66,00 kNm/m, |vRD| >= 69,80 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,50mt) / mRD =min. 66,00 kN/m, vRD = + 69,80 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	186,48
02.05.04.02	Tragende Wärmedämmelemente für frei auskragende Balkonplatten, mit Höhendifferenz.	Elementi coibentanti portanti di piastre di balconi a sbalzo, senza differenze di livello.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den Anschluss einer frei auskragenden Balkonplatte in Stahlbeton an eine Deckenplatte in Stahlbeton. / Balkon mit Höherversatz gegenüber Stahlbetondecke nach unten oder oben, Balkonanbindung an vertikalen Wand nach oben oder unten. / Das Element erlaubt die Übertragung von negativen Momenten, sowie Querkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo di una piastra di balcone a sbalzo in cemento armato a un solaio in cemento armato. / Balcone con altezza spostata verso il basso o verso l'alto rispetto a solaio in cemento armato. Collegamento balcone a parete verticale verso l'alto o verso il basso. / L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze trasversali. / Strato isolante di 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,031 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.02.a	Auskragung ca. bis 1,50mt	Sporgenza fino a ca. 1,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 1,50mt) / |mRD| >= 25,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 1,50mt) / mRD =min. 25,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	166
02.05.04.02.b	Auskragung ca. bis 2,00mt	Sporgenza fino a ca. 2,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,00mt) / |mRD| >= 40,00 kNm/m, |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,00mt) / mRD =min. 40,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	197,63
02.05.04.02.c	Auskragung ca. bis 2,50mt	Sporgenza fino a ca. 2,50 m	Einwirkende Bemessungswerte (Auskragung ca. bis 2,50mt) / |mRD| >= 66,00 kNm/m, |vRD| >= 69,80 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,50mt) / mRD =min.66,00 kN/m, vRD = + 69,80 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio RO	m	m	245,06
02.05.04.03	Tragende Wärmedämmelemente für abgestützte Balkonplatten, lineare Elemente für die Übertragung positiver Querkräfte.	Elementi coibentanti portanti per piastre di balcone sostenute, lineari per la trasmissione di forze trasversali positive.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den linearen Anschluss einer abgestützten Balkonplatte in Stahlbeton an eine Deckenplatte in Stahlbeton. Das Element erlaubt die Übertragung von positiven Querkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo lineare di una piastra di balcone in cemento armato sostenuta a un solaio in cemento armato. L'elemento permette il trasferimento di forze trasversali positive. / Strato isolante di 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,031 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.03.a	Spannweite bis 4,00 mt	Luce fino a 4,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Spannweite bis 4,00 mt) / |vRD| >= 46,50 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (luce fino a 4,00 mt) / Vrd = min. + 46,50 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	81,84
02.05.04.03.b	Spannweite bis 6,00 mt	Luce fino a 6,00 m	Einwirkende Bemessungswerte (Spannweite bis 6,00 mt) / |vRD| >= 69,00 kN/m / Betondeckung CV = 30 mm / Elementhöhe = 200 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni (luce fino a 6,00 mt) / Vrd = min. + 69,00 kN/m / Copriferro CV = 30 mm / Altezza elemento = 200 mm / Realizzazione antincendio: RO	m	m	94,4
02.05.04.04	Tragendes Wärmedämmelement für Brüstungen, Attiken und Deckenrandbalken	Elemento coibentante portante per parapetti, attici e travi di cornicioni.	Lieferung und Einbau eines tragenden Wärmedämmelements für den punktuellen Anschluss einer Brüstung, einer Attika oder eines Deckenrandbalkens in Stahlbeton an einen Deckenplatte in Stahlbeton. Das Element erlaubt die Übertragung von positiven und negativen Momenten und Querkräften und von Normalkräften. / 80mm dicke Dämmschicht λ < 0,031 W/mK / Die technischen Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. Die bauseitige Anschlussbewehrung ist im Preis nicht inbegriffen.	Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo puntuale di un parapetto, un attico o una trave cornicione in cemento armato a un solaio in cemento armato. L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze normali. / Strato isolante min. 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo λ < 0,033 W/mK / Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm2. / Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm2 / Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.
02.05.04.04.a	Punktuelles Wärmedämmelement	Elemento coibentante puntuale	mRD min = +/- 5,90 kNm, vRD min >= +/- 12,00 kN, nRD min >= +/- 12,7 kN / Elementlänge nach Hersteller / Betondeckung CV = 30 mm / Elementbreite = 160-250 mm / Brandschutzausführung: RO	Valori di misurazione delle azioni / Lunghezza elementi come da produttore / Copriferro CV = 30 mm / Larghezza elemento = 160-250 mm / Realizzazione antincendio: RO	St	cad	79,98
02.05.05	Tragende Trittschalldämmelemente	Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti	Tragende Trittschalldämmelemente	Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti
02.05.05.01	Trittschallentkopplungselemente	Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio	Trittschallentkopplungselemente	Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio
02.05.05.01.a	Trittschallentkoppelungselement Wendeltreppe oder Podest mit Höhe 140-200mm	Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a chiocciola o pianerottoli, altezza 140-200 mm	Trittschallentkoppelungselement für eine Wendeltreppe oder Podest mit Höhe 140mm bis 200mm, bestehend aus Wandelement, Tragprofil und Laufhülse. Zur Auflagerung und schalltechnischen Entkoppelung von Treppe und Treppenhausmauer. Fugenbreite max. 50mm. Trittschallverbesserungsmaß DLw≥ 30dB. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.	Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a chiocciola o pianerottoli, altezza 140-200 mm, composto da elemento per parete, profilo portante e scatola di inserimento profilo. Per appoggio e disaccoppiamento acustico di scala e parete del vano scala. Larghezza giunzione max. 50mm. Riduzione dei rumori di calpestio DLw≥ 30dB. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	St	nr	164,09
02.05.05.01.b	Trittschallentkoppelungselement Podesttreppe mit Höhe 200-300mm	Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a rampe, altezza 200-300 mm	Trittschallentkoppelungselement für eine Podesttreppe mit Höhe 200mm bis 300mm, bestehend aus Wandelement und einem Tragelement. Zur Auflagerung und schalltechnischen Entkoppelung von Treppe und Treppenhausmauer. Trittschallverbesserungsmaß DLw≥ 23dB. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.	Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a rampe, altezza 200-300 mm, composto da elemento per parete un elemento portante. Per appoggio e disaccoppiamento acustico di scala e parete del vano scala. / Riduzione dei rumori di calpestio DLw≥ 23dB. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	St	nr	218,65
02.05.05.02	Vertikale Trittschallplatte zwischen Treppenlauf und Treppenmauer	Piastra verticale anticalpestio tra rampa e muro della scala	Trittschallplatte vertikal, für eine schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf und Treppenwand, Höhe mind. 360mm, Dicke 15mm. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.	Piastra verticale anticalpestio per la formazione della giunzione senza ponte acustico tra rampa e parete della scala, altezza min. 360 mm, spessore 15 mm. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	lfm	lfm	47,25
02.05.05.03	Waagrechtes Trittschalldämmelement zwischen Bodenplatte und Treppenlauf	Elemento orizzontale per isolamento acustico anticalpestio tra piastrella e rampa della scala	Waagrechtes Trittschalldämmelement zwischen Bodenplatte und Treppenlauf, zur schallbrückenfreien Ausführung im Sockelbereich der Treppe. Trittschallverbesserungsmaß mind. 30dB, Elementlänge mind.1,20x0,35m. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.	Elemento orizzontale per isolamento acustico anticalpestio tra piastrella e rampa della scala per la realizzazione senza ponte acustico dell’area dello zoccolo della scala. Riduzione del rumore da calpestio min. 30dB, lunghezza elemento min. 1,20x0,35m. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	St	nr	102,56
02.05.05.04	Trittschalldämmelement zwischen Decke und Treppenlauf	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra solaio e rampa di scala	Trittschalldämmelement zwischen Decke und Treppenlauf mit geradem Fugenprofil. Trittschallpegeldifferenz ≥28dB. Statische Höhe 20cm, Länge mind. 1,00m. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra solaio e rampa di scala con profilo per giunto lineare. Differenza acustica del calpestio ≥28dB. Altezza statica 20 cm, lunghezza min. 1,00m. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	St	nr	210,47
02.05.05.05	Trittschalldämmelement zwischen Fertigteiltreppe und Decke	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra scala a elementi prefabbricati e solaio	Trittschalldämmelement zwischen Fertigteiltreppe und Deckenauflager. Trittschallpegeldifferenz ≥30dB. Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra scala a elementi prefabbricati e appoggio solaio. Differenza acustica del calpestio ≥30dB. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	St	nr	75,23
02.05.06	Aufpreise Betonstahl	sovraprezzi acciaio per c.a.	Aufpreise Betonstahl	sovraprezzi acciaio per c.a.
02.05.06.01	Aufpreis auf POS 02.05.01.01.a für die Verarbeitung und Verlegung von Bewehrung mit d<=12mm	Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a per la lavorazione e la posa dell'armatura con d<=12mm	Aufpreis auf POS 02.05.01.01.a für die Verarbeitung und Verlegung von Bewehrung mit d<=12mm	Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a per la lavorazione e la posa dell'armatura con d<=12mm	kg	kg
02.05.06.02	Aufpreis auf POS 02.05.01.01.a und/oder 02.05.02.01.a für die vertikale Verlegung von Bewehrung	Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a e/o 02.05.02.01.a per la posa verticale dell'armatura	Aufpreis auf POS 02.05.01.01.a und/oder 02.05.02.01.a für die vertikale Verlegung von Bewehrung	Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a e/o 02.05.02.01.a per la posa verticale dell'armatura	kg	kg
02.06	Decken	Solai	Die Gruppe 02.06 umfasst folgende Untergruppen: / 02.06.01 Hohlsteindecken / 02.06.02 Plattendecken	Il gruppo 02.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.06.01 Solai in laterizio / 02.06.02 Solai a lastra
02.06.01	Hohlsteindecken	Solai in laterizio	Hohlsteindecken	Solai in laterizio
02.06.01.01	Hohlsteindecke:	Solaio in laterizio:	Hohlsteindecke aus vorgefertigten Stahlbetonrippen und Füllkörpern aus Ziegelstein oder fertige Hohlsteindeckenpaneele; liefern, mit Überbeton von 4 cm Dicke einbauen, einschließlich Verguss der Rippen, des Aufbetons und der Vollbetonstreifen an den Auflagern mit Beton mit garantierten Eigenschaften / der Güte C 25/30, Zuschlag Dmax 16mm, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen; Höhe der Deckenunterkante: bis 3,50 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,80 W/mK. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die lt. Statik vorgesehene Bewehrung der Stahlbetonrippen und die nachträglich eingelegte Bewehrung wird gesondert vergütet:	Solaio di travetti prefabbricati in calcestruzzo armato e blocchi interposti in laterizio o pannelli prefabbricati; fornito e posto in opera con soletta superiore di calcestruzzo dello spessore di 4 cm, compresi i getti di completamento delle nervature e della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, classe di resistenza C 25/30, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m, massima conducibilità termica 0,80 W/mK. Inclusa l'armatura di confezione nei travetti. L'armatura prevista sec. i calcoli statici nei travetti e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:
02.06.01.01.a	H 16cm (12+4)	H 16cm (12+4)	Konstruktionshöhe: 16 cm, 12 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 16 cm, 12 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	50,89
02.06.01.01.b	H 20cm (16+4)	H 20cm (16+4)	Konstruktionshöhe: 20 cm, 16 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 20 cm, 16 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	53,32
02.06.01.01.c	H 22cm (18+4)	H 22cm (18+4)	Konstruktionshöhe: 22 cm, 18 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 22 cm, 18 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	54,6
02.06.01.01.d	H 24cm (20+4)	H 24cm (20+4)	Konstruktionshöhe: 24 cm, 20 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 24 cm, 20 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	55,49
02.06.01.01.e	H 26cm (22+4)	H 26cm (22+4)	Konstruktionshöhe: 26 cm, 22 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 26 cm, 22 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	57,62
02.06.01.01.f	H 28cm (24+4)	H 28cm (24+4)	Konstruktionshöhe: 28 cm, 24 cm Hohlstein + 4 cm Überbeton	altezza totale 28 cm, 24 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	m2	61,13
02.06.01.01.g	cm Mehrdicke Beton	per cm maggior spess. cls	Aufpreis für jeden weiteren cm Mehrdicke Beton	sovrapprezzo per ogni cm di calcestruzzo in più	m2	m2	1,39
02.06.01.01.h	Neigung 10%-35%	solaio incl. 10%-35%	Aufpreis für Decken mit einer Neigung von über 10% und bis 35%	sovrapprezzo per solaio inclinato sul piano orizzontale in misura maggiore al 10% e fino al 35%	%	%	10
02.06.02	Plattendecken	Solai a lastra	Plattendecken	Solai a lastra
02.06.02.01	Plattendecke mit Styropor:	Solaio a lastra alleggerito:	Lieferung und Verlegung von vorgefertigten einachsig gespannten Fertigteildecken aus Stahlbeton mit Füllkörpern, mit CE Kennzeichnung, integrierter Längs- und konstruktiver Querbewehrung Typ B450C und Gitterträgern, in einer Stärke von 4 cm (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), mit Füllkörpern aus Styropor, Eisenüberstand mit Kröpfung an den Stirnseiten, geliefert und verlegt, einschließlich Verguss der Rippen, des Aufbetons und der Vollbetonstreifen an den Auflagern, mit Beton mit garantierten Eigenschaften, Zuschlag Dmax 16, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen, Höhe der Deckenunterkante bis 3,50 m. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die laut Statik vorgesehene Bewehrung der Betonplatte und die nachträglich eingebaute Bewehrung werden gesondert vergütet:	Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate allegerite con orditura unidirezionale in cemento armato, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C e tralicci, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), con blocchi di alleggerimento di polistirolo espanso, armatura sporgente sagomata in testata, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento delle nervature e della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura prevista secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:
02.06.02.01.a	H 20cm (4+12+4)	H 20cm (4+12+4)	Konstruktionshöhe: 20 cm (4 cm Deckenplatte + 12 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 20 cm (4 cm lastra + 12 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	50,85
02.06.02.01.b	H 22cm (4+14+4)	H 22cm (4+14+4)	Konstruktionshöhe: 22 cm (4 cm Deckenplatte + 14 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 22 cm (4 cm lastra + 14 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	53,05
02.06.02.01.c	H 24cm (4+16+4)	H 24cm (4+16+4)	Konstruktionshöhe: 24 cm (4 cm Deckenplatte + 16 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 24 cm (4 cm lastra + 16 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	55,61
02.06.02.01.d	H 26cm (4+18+4)	H 26cm (4+18+4)	Konstruktionshöhe: 26 cm (4 cm Deckenplatte + 18 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 26 cm (4 cm lastra + cm 18 polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	56,81
02.06.02.01.e	H 28cm (4+20+4)	H 28cm (4+20+4)	Konstruktionshöhe: 28 cm (4 cm Deckenplatte + 20 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 28 cm (4 cm lastra + 20 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	57,92
02.06.02.01.f	H 30cm (4+22+4)	H 30cm (4+22+4)	Konstruktionshöhe: 30 cm (4 cm Deckenplatte + 22 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 30 cm (4 cm lastra + 22 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	57,76
02.06.02.01.g	H 35cm (4+27+4)	H 35cm (4+27+4)	Konstruktionshöhe: 35 cm (4 cm Deckenplatte + 27 cm Polystyrol + 4 cm Überbeton)	altezza totale 35 cm (4 cm lastra + 27 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	m2	60,83
02.06.02.02	Plattendecke massiv, einachsig gespannt:	Solaio a lastra massiccio, orditura unidirezionale:	Lieferung und Verlegung von vorgefertigten Fertigteildecken aus Stahlbeton, einachsig gespannt, mit CE Kennzeichnung, integrierter Längs- und konstruktiver Querbewehrung Typ B450C und Gitterträgern, in einer Stärke von 4 cm (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), Eisenüberstand mit Kröpfung an den Stirnseiten, geliefert und verlegt, einschließlich des Aufbetons auf der gesamten Deckenfläche mit garantierten Eigenschaften, Zuschlag Dmax 16, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen, Höhe der Deckenunterkante bis 3,50 m. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die laut Statik vorgesehene Bewehrung der Betonplatte und die nachträglich eingebaute Bewehrung werden gesondert vergütet:	Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cemento armato, orditura unidirezionale, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C e tralicci, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), armatura sporgente sagomata in testata, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura prevista secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:
02.06.02.02.a	H 16cm (4+12)	H 16cm (4+12)	Konstruktionshöhe: 16 cm (4 cm Deckenplatte + 12 cm Überbeton)	altezza totale 16 cm (4 cm lastra + 12 cm getto integrativo)	m2	m2	57
02.06.02.03	Plattendecke massiv, zweiachsig gespannt mit Durchstanzbewehrung:	Solaio a lastra massiccio, orditura bidirezionale con armatura per il punzonamento:	Lieferung und Verlegung von vorgefertigten Fertigteildecken aus Stahlbeton, durch Verlegung der Zusatzbewehrung zweiachsig gespannt, mit CE Kennzeichnung, integrierter Längs- und konstruktiver Querbewehrung Typ B450C, Gitterträgern und Durchstanzbewehrung, in einer Stärke von 4 cm (Betonfestigkeitsklasse C25/30 / XC1-XC2), Eisenüberstand mit Kröpfung an den Stirnseiten, mit spezieller Fugenausbildung in den Druckzonen, geliefert und verlegt, einschließlich des Aufbetons auf der gesamten Deckenfläche mit garantierten Eigenschaften, Zuschlag Dmax 16, Konsistenzklasse S4. Inbegriffen sind die Auflager- und Montageunterstützungen, Höhe der Deckenunterkante bis 3,50 m. Im Preis enthalten ist das Einbringen und Verdichten des Ortbetons mit der Betonfestigkeitsklasse laut statischem Projekt. Inbegriffen ist die konstruktive Stahlbewehrung. Die laut Statik vorgesehene Längs- und Durchstanzbewehrung der Betonplatte und die nachträglich eingebaute Bewehrung werden gesondert vergütet:	Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cemento armato, orditura bidirezionale con l'aggiunta di armatura trasversale, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C, tralicci e armatura a punzonamento, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), armatura sporgente sagomata in testata, giunti speciali per zone compresse, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura e il punzonamento previsti secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e l’armatura posta in opera prima dei getti verranno contabilizzate a parte:
02.06.02.03.a	H 16cm (4+12)	H 16cm (4+12)	Konstruktionshöhe: 16 cm (4 cm Deckenplatte + 12 cm Überbeton)	altezza totale 16 cm (4 cm lastra + 12 cm getto integrativo)	m2	m2	61
02.06.02.05	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, Mehrstärkern, usw.	Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori ecc.	Aufpreise für Installationen, Öffnungen, Mehrstärkern, usw. auf Pos. .01, .02	Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori ecc. su pos. .01, .02
02.06.02.05.a	Neigung 10%-35%	solaio incl. 10%-35%	Aufpreis für Decken mit einer Neigung von über 10% und bis 35%	sovrapprezzo per solaio inclinato sul piano orizzontale in misura maggiore al 10 % e fino al 35%	%	%	12
02.06.02.05.b	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	Einbau von Steckdosen:	inserimento prese elettriche:	St	cad	15
02.06.02.05.c	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	Einbau von Leerrohren:	inserimento di tubi per installazione elettrica:	m	m	3,5
02.06.02.05.d	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2	inserimento di aperture casserate: 0,01-0,50 m2	St	cad	68
02.06.02.05.e	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,51-1,00 m2	inserimento di aperture casserate: 0,51-1,00 m2	St	cad	103
02.06.02.05.f	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	Einbau von Aussparungen/Öffnungen: 1,01-2,00 m2	inserimento di aperture casserate: 1,01-2,00 m2	St	cad	156
02.06.02.05.g	Aufpreis pro cm für zusätzliche Betonstärke des Fertigteils	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per lastra	Aufpreis pro cm für zusätzliche Betonstärke des Fertigteils	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per lastra	m2	m2	1,22
02.06.02.05.h	Aufpreis pro cm für zusätzliche Deckenstärke	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per soletta superiore	Aufpreis pro cm für zusätzliche Deckenstärke	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per soletta superiore	m2	m2	1,22
02.06.02.05.i	Aufpreis Blähtonschicht von 2 cm auf der Unterseite	Sovrapprezzo argilla espansa di 2 cm all' intradosso	Aufpreis Blähtonschicht von 2 cm auf der Unterseite	Sovrapprezzo argilla espansa di 2 cm all' intradosso	m2	m2	4
02.07	Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)	Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)	Die Gruppe 02.07 umfasst folgende Untergruppen: / 02.07.01 Mauerwerk / 02.07.02 Ausmauerungen / 02.07.03 Trennwände, Verblendungen / 02.07.04 Rolllädenkästen / 02.07.05 Bögen und Gewölbe	Il gruppo 02.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.07.01 Murature / 02.07.02 Murature di tamponamento / 02.07.03 Tramezze, rivestimenti / 02.07.04 Cassonetti per avvolgibili / 02.07.05 Archi e volte
02.07.01	Mauerwerk	Murature	Mauerwerk	Murature
02.07.01.01	Mauerwerk Vollziegel UNI:	Muratura mattoni pieni UNI:	Mauerwerk aus Vollziegeln in UNI-Format 5,5x12x25 cm, Mauerwerksdicke 25 bis 38 cm; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,50 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di mattoni pieni UNI, dimensioni 5,5x12x25 cm; spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli di muri, architravi (eseguiti fuori opera con laterizi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali a piè d'opera:
02.07.01.01.b	mit MG M5	con malta cl M5	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5	con malta bastarda della classe M5	m3	m3	469,85
02.07.01.02	Mauerwerk Doppel-UNI Hochlochziegel:	Muratura mattoni multifori doppio-UNI:	Mauerwerk aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format 12x12x25 cm, Mauerwerksdicke 25 bis 38 cm; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di bimattoni multifori tipo UNI, dimensioni 12x12x25 cm; spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli di muri, architravi (eseguiti fuori opera con laterizi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali a piè d'opera:
02.07.01.02.b	mit MG M5 mit Kalkzementmörtel	con malta cl M5	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5	con malta bastarda della classe M5	m3	m3	297,21
02.07.01.04	Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv.:	Mauerwerk aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 0,9 kg/dm3; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,21 W/mK, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5:	Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare della densità massima di 0,9 kg/dm3, per pareti, pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,21 W/mK, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di finestre e porte (eseguiti fuori opera con blocchi in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e di tutti gli elementi a piè d'opera, con malta bastarda di classe M5:
02.07.01.04.d	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 24-30 cm	con malta bastarda - spessore muratura 24-30 cm	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 24-30 cm	con malta bastarda - spessore muratura 24-30 cm	m3	m3	226,08
02.07.01.04.e	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 31-38 cm	con malta bastarda - spessore muratura 31-38 cm	mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 31-38 cm	con malta bastarda - spessore muratura 31-38 cm	m3	m3	220,63
02.07.01.05	Mauerwerk Hohlblocksteine Leichtbeton:	Murat. blocchi cavi argilla esp.:	Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlblocksteinen, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5:	Muratura di blocchi cavi in conglomerato di cemento e argilla espansa; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con blocchi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con malta bastarda della classe M5:
02.07.01.05.b	Mauerwerksdicke 25 cm	con malta cl M5	Mauerwerksdicke 25 cm	spessore muratura 25 cm	m3	m3	308,6
02.07.01.05.c	Mauerwerksdicke 30 cm	spessore muratura 30 cm	Mauerwerksdicke 30 cm	spessore muratura 30 cm	m3	m3	324,57
02.07.01.05.d	Mauerwerksdicke 38 cm	spessore muratura 38 cm	Mauerwerksdicke 38 cm	spessore muratura 38 cm	m3	m3
02.07.01.07	Mauerwerk Porenbeton-Blockst.:	Muratura blocchi Porenbeton:	Mauerwerk aus Porenbeton-Blocksteinen, mit einer Rohdichte von max. 0,6 kg/dm3, mit glatten Stoßflächen, mit mineralischem Dünnbettmörtel verarbeitet, Mauerwerksdicke 24 bis 40 cm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Mindestdruckfestigkeit 2,0 N/mm2; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Porenbeton-Sturzschalen, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Blocksteinen, Klasse G 2:	Muratura di blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" con superfici piane, della densità massima di 0,6 kg/dm3, liscia, confezionata con collante a base minerale su malta alleggerita, spessore muratura da 24 a 40 cm, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, resistenza a compressione min. 2,0 N/mm2, per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con elementi a U in calcestruzzo alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con blocchi, classe G2:
02.07.01.07.b	Mauerwerksdicke 24cm	spessore muratura 24 cm	Mauerwerksdicke 24cm	spessore muratura 24 cm	m3	m3	312,22
02.07.01.07.c	Mauerwerksdicke 30cm	spessore muratura 30 cm	Mauerwerksdicke 30cm	spessore muratura 30 cm	m3	m3	311,89
02.07.01.07.d	Mauerwerksdicke 36cm	spessore muratura 36 cm	Mauerwerksdicke 36cm	spessore muratura 36 cm	m3	m3	309,99
02.07.01.08	Mauerwerk Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv.:	Mauerwerk aus Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von 1,2 kg/dm3; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,30 W/mK, Mindestdruckfestigkeit 1,1 N/mm2, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di blocchi multifori della densità di 1,2 kg/dm3; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,30 W/mK, resistenza a compressione min. 1,1 N/mm2, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguite fuori opera con blocchi multifori in laterizio alveolare, acciaio d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera:
02.07.01.08.d	Mauerwerksdicke 17,5 cm	spessore muratura 17,5 cm	Mauerwerksdicke 17,5 cm	spessore muratura 17,5 cm	m3	m3	295,75
02.07.01.08.e	Mauerwerksdicke 24 cm	spessore muratura 24 cm	Mauerwerksdicke 24 cm	spessore muratura 24 cm	m3	m3	290,89
02.07.01.09	Mauerwerk porosierte Plan-Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv. calibrati:	Mauerwerk aus porosierten Plan-Hochlochziegeln mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung und Lagerfuge im Dünnbett oder mit zertifiziertem Polyurethanschaun nach Wahl der Bauleitung, für Außenwände, Höhe ab Standfläche bis 3,00 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK, Festigkeitsklasse 6, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura in mattoni multifori calibrati in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta e giunto in malta di spessore sottile con schiuma piluretanica certificata a scelta D.L., per pareti esterne, altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,09 W/mK, classe di resistenza 6, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,00 m, la formazione di vani, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera:
02.07.01.09.c	Mauerwerksdicke 36,5 cm	spessore muratura 36,5 cm	Mauerwerksdicke 36,5 cm	spessore muratura 36,5 cm	m3	m3	271,72
02.07.01.09.d	Mauerwerksdicke 42,5 cm	spessore muratura 42,5 cm	Mauerwerksdicke 42,5 cm	spessore muratura 42,5 cm	m3	m3	269,96
02.07.01.09.e	Mauerwerksdicke 49 cm	spessore muratura 49 cm	Mauerwerksdicke 49 cm	spessore muratura 49 cm	m3	m3	265,66
02.07.01.10	Blockziegeltrennwand aus Blähton - Feuerschutz	Blocco Tramezza in Argilla Espansa - tagliafuoco	Lieferung und Einbau von interner Freuerschutztrennwand mit Elementen aus Blähton, voll oder halbvoll, mit einer Trockendichte von höchstens 800 kg/m3 / Das Mauerwerk muss mit flüssigem Mörtel auf Zementbasis in waagerechten Stößen in der Aussparung und senkrechten Stoßausbildungen verlegt werden. Alternativ dazu kann das Mauerwerk mit Einsatz von halbvollen Blöcken in den waagerechten Stößen mit Mörtel an den Außenrippen und mit senkrechten Stoßausbildungen verlegt werden. Auch Sichtmauerwerk möglich, gestrichen, geglättet, verputzt oder mit Gipskartonplatten beschichtet. / Gerüst und Feinputz sind ausgeschlossen.	Fornitura e posa in opera di muratura interna divisoria tagliafuoco realizzata con elementi in argilla espansa tipo pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3 / La muratura deve essere posata con malta fluida a base di cemento nel giunto orizzontale all’interno dell’incavo e giunti verticali ad incastro. In alternativa, utilizzando i blocchi semipieni la muratura può essere posata nei giunti orizzontali con malta in corrispondenza delle costole esterne, e con i giunti verticali ad incastro. La muratura può essere lasciata facciavista, tinteggiata, rasata, intonacata o controplaccata con lastre in cartongesso. / È escluso il ponteggio e l’intonaco di finitura.
02.07.01.10.a	Dicke 8cm - EI90'	spessore 8cm - EI90'	Dicke 8cm - EI90'	spessore 8cm - EI90'	m2	m2
02.07.01.10.b	Dicke 10cm - EI 120'	spessore 10cm - EI 120'	Dicke 10cm - EI 120'	spessore 10cm - EI 120'	m2	m2
02.07.01.10.c	Dicke 12cm - EI 180 '	spessore 12cm - EI 180 '	Dicke 12cm - EI 180 '	spessore 12cm - EI 180 '	m2	m2
02.07.01.11	Schalldämmendes Blockziegelwerk aus Blähton - schalldämmend	Blocco Fonoisolante in Argilla Espansa - fonoisolante	Ausmauerungen mit halbvollem Blockziegel, mit Verputz mit Dicke cm 20, Trockendichte 1400 kg/m3, U-Wert maximal 1,03 W/m2K, verlegt mit herkömmlichem Mörtel. / Das Mauerwerk muss einen Rw-Wert bei 500 Hz von 54 dB mit Bescheinigung durch ein zugelassenes Labor haben. / Die (nichttragende) Mauer ist Brandschutzklasse EI 180. / Inbegriffen sind die Ausgaben für die Ausbilung der Leibungen, Stürze und die Ausbildung und Verlegung von leichter Metallbewehrung in die Mauer. / Das notwendige Gerüst bis zu Höhen von 3,50 m ab Arbeitsfläche ist inbegriffen.	Muratura di tamponamento realizzata con blocco semipieno da intonaco con di spessore cm 20 di densità a secco pari a 1400 kg/m3 trasmittanza termica U non superiore a 1,03 W/m2K, posati con impiego di malta tradizionale. / La muratura deve avere un indice di valutazione Rw a 500 Hz di 54 dB certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato. / La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 180. / Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura. / È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.	m2	m2
02.07.01.12	Schalldämmendes Blockziegelwerk aus Blähton - seismisch	Blocco Fonoisolante in Argilla Espansa - Sismico	Ausmauerungen oder tragende Mauern, auch in Erdbebengebieten, mit halbvollem Blockziegel, mit Verputz mit Trockendichte 1200 kg/m3, U-Wert (Innenwand) maximal 0,79 W/m2K, verlegt mit Mörtel M10 in den waagerechten und senkrechten Stoßfugen, Verputz für Innenräume auf beiden Seiten zu 1,5 cm Dicke . Ist die Wand auch in Erdbebengebieten tragend, muss der Blockziegel eine Druckfestigkeit fbk ≥ 5 N/mm2 aufweisen, mit Bescheinigung durch ein zugelassenes Labor. Das Mauerwerk muss einen Rw-Wert bei 500 Hz von 56,3 dB aufweisen, mit Bescheinigung durch ein zugelassenes Labor. / Inbegriffen sind die Ausgaben für die Ausbilung der Leibungen, Stürze und die Ausbildung und Verlegung von leichter Metallbewehrung in die Mauer. / Das notwendige Gerüst bis zu Höhen von 3,50 m ab Arbeitsfläche ist inbegriffen.	Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica realizzata con blocco semipieno da intonaco di densità a secco pari a 1200 kg/m3, Trasmittanza termica (parete interna) U non superiore a 0,79 W/m2K, posati con impiego di malta del tipo M10 nei giunti orizzontali e verticali e intonaco per interni sui due lati da 1,5 cm di spessore. Se la parete è portante anche in zona sismica, il blocco deve garantire una resistenza caratteristica a compressione fbk ≥ 5 N/mm2 come comprovato da un certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato. La muratura deve avere un indice di valutazione Rw a 500 Hz di 56,3 dB certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato. / Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura. È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.
02.07.01.12.a	Dicke 25cm	spessore 25cm	Dicke 25cm	spessore 25cm	m2	m2
02.07.01.12.b	Dicke 30cm	spessore 30cm	Dicke 30cm	spessore 30cm	m2	m2
02.07.01.12.c	Dicke 38cm	spessore 38cm	Dicke 38cm	spessore 38cm	m2	m2
02.07.01.13	Feuerschutz-Sichtmauerwerk	Muratura Tagliafuoco Facciavista	Sichtmauerwerk aus Blähton-Beton, Blockziegel, als Feuerschutz-Sichtmauerwerk / Die Bauwerke müssen eine Blähton-Betondichte zwischen 1.400 und 1.600 kg/m3 aufweisen. Die Wand muss mit Mörtel M5, das heißt mit Fertigmörtel für Feuerschutzziegel verlegt werden. Falls es sich um eine tragende Wand handelt, muss der Blockziegel eine Druckfestigkeit fbk von mindestens 5 N/mm2 aufweisen. / Die Ausbildung von Leibungen und Stürzen ist inbegriffen; die Kontrollstöße sind mit angemessenen, separat verrechneten Produkten zu versiegeln. Für Höhen bis zu 3,50m.	Muratura facciavista eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa tipo blocco Tagliafuoco Facciavista / I manufatti devono avere una densità del calcestruzzo di argilla espansa compresa tra 1.400 e 1.600 kg/m3. La parete deve essere posata con malta M5 ovvero con malta pronta per blocco Tagliafuoco. Se la parete è portante, il blocco deve garantire una resistenza caratteristica a compressione fbk non inferiore a 5 N/mm2. / Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi; i giunti di controllo sigillati con prodotti adeguati sono computati a parte. Per altezze fino a 3,50m.
02.07.01.13.a	Dicke 8cm - EI60'	spessore 8cm - EI60'	Dicke 8cm - EI60'	spessore 8cm - EI60'	m2	m2
02.07.01.13.b	Dicke 12cm - EI90'	spessore 12cm - EI90'	Dicke 12cm - EI90'	spessore 12cm - EI90'	m2	m2
02.07.01.13.c	Dicke 15cm - EI 120'	spessore 15cm - EI 120'	Dicke 15cm - EI 120'	spessore 15cm - EI 120'	m2	m2
02.07.01.13.d	Dicke 20cm - EI 180'	spessore 20cm - EI 180'	Dicke 20cm - EI 180'	spessore 20cm - EI 180'	m2	m2
02.07.01.13.e	Dicke 25cm - EI240'	spessore 25cm - EI240'	Dicke 25cm - EI240'	spessore 25cm - EI240'	m2	m2
02.07.01.13.f	Dicke 30cm - EI240'	spessore 30cm - EI240'	Dicke 30cm - EI240'	spessore 30cm - EI240'	m2	m2
02.07.01.14	Putz-Feuerschutzmauerwerk	Muratura Tagliafuoco da intonaco	Zu verputzendes Mauerwerk aus Blähton-Betonblockziegel, Feuerschutz für Verputz geeignet. / Die Bauwerke müssen eine Blähton-Betondichte zwischen 800 und 1.500 kg/m3 aufweisen. Die Wand muss mit Mörtelbeistellung M5 verlegt werden. Dichte etwa 1200 Kg/mc. / Die Ausbildung von Leibungen und Stürzen ist inbegriffen; die Kontrollstöße sind mit angemessenen, separat verrechneten Produkten versiegelt werden. Für Höhen bis zu 3,50m.	Muratura da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa tipo blocco Tagliafuoco da intonaco / I manufatti devono avere una densità del calcestruzzo di argilla espansa compresa tra 800 e 1.500 kg/m3. La parete deve essere posata con malta di allettamento M5. Densità circa 1200 Kg/mc. / Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi; i giunti di controllo sigillati con prodotti adeguati sono computati a parte. Per altezze fino a 3,50m.
02.07.01.14.a	Dicke 8cm	spessore 8cm	Dicke 8cm	spessore 8cm	m2	m2
02.07.01.14.b	Dicke 12cm	spessore 12cm	Dicke 12cm	spessore 12cm	m2	m2
02.07.01.14.c	Dicke 15cm	spessore 15cm	Dicke 15cm	spessore 15cm	m2	m2
02.07.01.14.d	Dicke 20cm	spessore 20cm	Dicke 20cm	spessore 20cm	m2	m2
02.07.01.14.e	Dicke 25cm	spessore 25cm	Dicke 25cm	spessore 25cm	m2	m2
02.07.01.14.f	Dicke 30cm	spessore 30cm	Dicke 30cm	spessore 30cm	m2	m2
02.07.03	Trennwände, Verblendungen	Tramezze, rivestimenti	Trennwände, Verblendungen	Tramezze, rivestimenti
02.07.03.01	Trennwand Vollziegel 12cm:	Tramezza mattoni pieni 12cm:	Trennwand aus Vollziegeln in UNI-Format, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni pieni UNI, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.01.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	60,22
02.07.03.01.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	60,22
02.07.03.02	Trennwand Doppel-UNI D 12 cm:	Tramezza doppio-UNI spess. 12cm:	Trennwand aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni formato doppio-UNI, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.02.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	38,3
02.07.03.02.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	38,3
02.07.03.03	Trennwand Lochziegel D 12cm:	Tramezza forati spess. 12cm:	Trennwand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.03.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta emin. idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	36,96
02.07.03.03.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	36,96
02.07.03.04	Trennwand Lochziegel D 8cm:	Tramezza forati spess. 8cm:	Trennwand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 8 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüst bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 8 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.04.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	32,11
02.07.03.04.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	32,11
02.07.03.05	Trennwand zweischalig:	Muratura cassavuota:	Trennwand, raumtrennend, zweischalig, mit zwei Trennwänden aus Langlochziegeln und zwischenliegender Luftschicht, einschließlich das Ausbilden von Nischen, Türstürzen (vorgefertigt aus Hohlziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüst bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Muratura a cassa vuota per interni, con doppia parete di laterizio e interposta camera d'aria, compresi la formazione di nicchie, architravi di porte (eseguiti fuori opera con laterizio, ferro d'armatura e malta cementizia), i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.05.a	8cm + 8cm Lochziegel	8cm + 8cm forati	zwei Wände aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke je 8 cm, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M4	tavolati in mattoni forati a 8 fori, spessore 8 cm, eseguiti con malta bastarda della classe M4	m2	m2	49,31
02.07.03.05.b	12cm + 8cm Lochziegel	12cm + 8cm forati	eine Wand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 12 cm und eine Wand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 8 cm, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M4	un tavolato di mattoni forati a 8 fori, spessore 12 cm e un tavolato in forati a 8 fori, spessore 8 cm, eseguiti in malta bastarda della classe M4	m2	m2	50,32
02.07.03.06	Trennwand Porenbeton-Plansteine:	Tramezza blocchi Porenbeton:	Trennwand aus Porenbeton-Plansteinen mit glatten Stoßflächen, mit mineralischem Dünnbettmörtel verlegt, einschließlich Stürze und Innengerüst bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" , a coste piane, confezionata con collante a base minerale, compresi architravi e ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.06.a	D 8cm G2	spess. 8cm G2	mit Plansteinen zu 8 cm Dicke, Klasse: G 2	con blocchi dello spessore di 8 cm, classe G 2	m2	m2	31,87
02.07.03.06.b	D 10cm G2	spess. 10cm G2	mit Plansteinen zu 10 cm Dicke, Klasse: G 2	con blocchi dello spessore di 10 cm, classe G 2	m2	m2	33,86
02.07.03.06.c	D 12cm G2	spess. 12cm G2	mit Plansteinen zu 12 cm Dicke, Klasse: G 2	con blocchi dello spessore di 12 cm, classe G 2	m2	m2	40,83
02.07.03.06.d	D 5cm G2	Spessore 5cm G2	mit Plansteinen zu 5 cm Dicke, Klasse: G 3 Schornsteineinfassungen	con mattoni piani, spessore 5 cm, classe G 3, rivestimento camini	m2	m2	44,1
02.07.03.07	Trennwand Leichtbetonlochstein:	Tramezza blocchi argilla esp.:	Trennwand aus Leichtbetonlochsteinen mit 8 Kammern, Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Lochsteinen, Betonstahl und Zementmörtel) und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,5 m:	Tramezza di blocchi forati in conglomerato di cemento e argilla espansa a 8 fori, spessore 12 cm, compreso gli architravi (eseguiti fuori opera con blocchi forati, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.07.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	26,39
02.07.03.07.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzemetmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	26,39
02.07.03.08	Trennwand als Montagewand	Parete divisoria in elementi prefabbricati	Trennwand als Montagewand / siehe 04 Malerarbeiten	Parete divisoria in elementi prefabbricati / vedi 04 opere da pittore
02.07.03.09	Ziegelpl. D 1,5cm:	Tavelle spess. 1,5cm:	Verblendung von Stahlbetonstrukturen mit gespaltenen Ziegelplatten, 1,5 cm dick, einschließlich Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Rivestimento di struttura in cemento con tavelle a spacco, spessore 1,5 cm, compresi sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.07.03.09.a	mit Mörtel	con malta	nach dem Betonieren eingebaut, einschließlich Dickbett aus Zementmörtel	eseguito dopo il getto, compreso allettamento con malta di cemento	m2	m2	23,64
02.07.03.09.b	in die Schalung	nei casseri	vor dem Betonieren in die Schalung eingelegt	eseguito prima del getto con predisposizione delle tavelle nei / casseri	m2	m2	20,4
02.07.03.10	Leicht-Hochlochziegel D12cm:	Tramezza later.alveolare spess.12cm:	Trennwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 1 kg/dm3; Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 kg/dm3, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.10.a	mit hydr.Kalkm.	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	37,77
02.07.03.10.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	37,77
02.07.03.11	Trennwand Leicht-Hochlochziegeln D8cm:	Tramezza later. alveolare spess.8cm:	Trennwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 1 kg/dm3; Dicke: 8 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 kg/dm3, spessore 8 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.07.03.11.a	mit hydr.Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	24,32
02.07.03.11.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M 2,5	con malta bastarda della classe M 2,5	m2	m2	24,5
02.07.03.12	Mauerwerk Plan-Hochlochziegel:	Murat. blocchi lat. multif. alv.:	Mauerwerk aus Plan-Hochlochziegeln mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung, mit einer Rohdichte von min. 1,4 kg/dm3, Mauerwerksdicke 25 cm, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,40 W/mK, Mindestdruckfestigkeitsklasse 12. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen:	Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta con una densità minima di 1,4 kg/dm3, spessore muratura 25 cm, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,40 W/mK, classe minima di resistenza a compressione 12. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi e il trasporto dei materiali a piè d'opera:
02.07.03.12.a	mit MG M4	con malta cl M4	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M4	con malta idraulica della classe M4	m2	m2	52,72
02.07.04	Sturzsysteme	Sistema intradosso	Sturzsysteme	Sistema intradosso
02.07.04.02	Sturzsystem mit integriertem Schacht zur Aufnahme von Rolläden, Raffstore oder Jalousien und textilen Beschattungen	Sistema intradosso con vano integrato per installazione di avvolgibili, raffstore, tapparelle o tendaggi	Selbsttragend vorgefertigter Kasten , zur Aufnahme von Rolläden, Raffstore oder Jalousien und textilen Beschattungen. Bis Maueröffnung von 1500 mm Breite keine Unterstützung erforderlich. Dämmelemente erfüllen Brennbarkeitsklasse von mind. B1 - schwerbrennbar. System anpassbar bis Mauerstärke von max. 44cm. Das System bestehend aus Schacht, Dämmkörper Innenraum, Dämmkörper Decke, Putzträger Fassade, Putzträger Innenraum. Das Schacht: aus verzinktem Stahlblech, Materialstärke 1mm. In den Seitenteilen Anpunktmuttern zur optimierten Montage der Lagerungen. Seitenteildämmung EPS-15. Dämmstärke mind. 30mm. Der Dämmkörper zum Innenraum: Aus EPS-15 in Sandwich-Bauweise unlöslich mit dem Schacht verbunden. Dämmstärke mind. 140mm .Der Dämmkörper zur Decke: Aus EPS-15 in Sandwich-Bauweise unlöslich mit dem Schacht verbunden. Dämmstärke mind. 30mm. Der Putzträger zur Fassade : Mit Putznase nach Erfordernis. Material des Putzträgers wahlweise mit: Styropor EPS-30, 20mm stark; Holzwolle-Leichtbauplatte 20mm, zementgebunden. Der Putzträger zum Innenraum: mit einer Holzwolle-Leichtbauplatte, 25mm stark, zementgebunden. Wärmeleitfähigkeit Dämmaterialien <0,038W/mK. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Liefern,Setzen und die Innengerüste bis 3,00m.	Cassone autoportante predisposto per tapparelle, raffstore o persiane e protezione solare in tessuto. Per aperture fino a 1500 mm di larghezza non occorrono sostegni. Gli elementi isolanti devono essere quantomeno della classe ignifuga B1 - difficilmente incendiabile. Sistema adattabile a spessori muratura fino a 44cm. Sistema composto da vano, corpo isolante interno, corpo isolante solaio, portaintonaco facciata, portaintonaco interni. Vano: di lamiera d'acciaio zincata, spessore materiale 1mm. Nelle parti laterali bulloni per montaggio ottimale dei cuscinetti. Isolamento parti laterali EPS-15. Corpo isolante verso l'interno: in EPS-15 a sandwich, collegato in modo indissolubile con vano. Spessore isolamento min. 140mm. Corpo isolante verso il solaio: in EPS-15 a sandwich, collegato in modo indissolubile con vano. Spessore isolamento min. 30mm. Portaintonaco verso facciata: al bisogno con elemento per infilaggio. Materiale del portaintoaco a scelta tra: polistirolo EPS-30, spessore 20mm; con pannello leggero in fibra di legno 20mm, legato con cemento. Portaintonaco verso l'interno: con pannello leggero in fibra di legno, spessore 25mm, legato con cemento. Conducibilità termica materiali coibentanti <0,038W/mK. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la fornitura, la posa in opera e i ponteggi interni fino a 3,00m.	m	m	98,77
02.07.05	Bögen und Gewölbe	Archi e volte	Bögen und Gewölbe	Archi e volte
02.07.05.01	Aufpreis Rundbogenschal.:	Sovrappr. archi:	Aufpreis für Rundbogenschalungen für Wände aus Mauerziegeln oder Blocksteinen von 25 bis 42,5 cm Dicke, einschließlich der Ausbildung des Lehrgerüstes, der Widerlager und des Ausrüstens:	Sovrapprezzo per la formazione di centine per archi a tutto sesto, per murature in mattoni o blocchi dello spessore da 25 a 42,5 cm, compresi la preparazione delle armature, gli appoggi e il disarmo:
02.07.05.01.a	R 80cm	R 80cm	für Rundbogen mit einem Radius bis 80 cm	per raggi fino a 80cm	St	cad	97,96
02.07.05.01.b	R 81-120cm	R 81-120cm	für Rundbogen mit einem Radius von 81 bis 120 cm	per raggi da 81 a 120 cm	St	cad	108,18
02.07.05.02	Aufpreis Flachbogenschal.:	Sovrappr. archi ribassati:	Aufpreis für Flachbogenschalungen für Wände aus Mauerziegeln oder Blocksteinen von 25 bis 42,5 cm Dicke, einschließlich der Ausbildung des Lehrgerüstes, der Widerlager und des Ausrüstens:	Sovrapprezzo per la formazione di centine per archi ribassati di muratura in mattoni o blocchi dello spessore da 25 a 42,5 cm, compresi la preparazione delle armature, gli appoggi e il disarmo:
02.07.05.02.a	Mauerlichte 120cm	luce 120cm	für Mauerlichte bis 120 cm	per luci muratura fino a cm 120	St	cad	115,87
02.07.05.02.b	Mauerlichte 121 - 180cm	luce 121 - 180cm	für Mauerlichte von 121 bis 180 cm	per luci muratura da 121 cm a 180 cm	St	cad	148,85
02.07.06	Elemente zur thermischen Entkopplung	Elementi per la separazione termica	Elemente zur thermischen Entkopplung	Elementi per la separazione termica
02.07.06.01	Wärmegedämmte Mauerfußelemente	Base della muratura con isolamento termico	Mauerfußelemente tragend, wasserundurchlässig, wärmedämmend. Als erste Reihe im aufgehenden Mauerwerk. Das Element besteht aus einer Tragstruktur aus hochfestem Leichtbeton und Polystyrol-Hartschaum. Mit entsprechender ETA-Zulassung oder gleichwertig, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: λ = 0.245 W/(mK)	Base della muratura portante, impermeabile all'acqua, con isolamento termico. Come prima fila nella muratura risalente. L'elemento è composto da una struttura portante di calcestruzzo leggero ad alta resistenza e schiuma rigida di polistirolo. Con corrispondente benestare ETA o similari, valore di misurazione conducibilità termica: λ = 0.245 W/(mK)
02.07.06.01.a	11,5cm breit	larghezza 11,5 cm	11,5cm breit	larghezza 11,5 cm	m	m	26,51
02.07.06.01.b	15cm breit	larghezza 15 cm	15cm breit	larghezza 15 cm	m	m	28,12
02.07.06.01.c	17,5cm breit	larghezza 17,5 cm	17,5cm breit	larghezza 17,5 cm	m	m	31,13
02.07.06.01.d	20cm breit	larghezza 20 cm	20cm breit	larghezza 20 cm	m	m	32,6
02.07.06.01.e	24cm breit	larghezza 24 cm	24cm breit	larghezza 24 cm	m	m	37,53
02.07.07	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk	Elemento per porta scorrevole per muratura	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk	Elemento per porta scorrevole per muratura
02.07.07.01	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk von 12cm, einflügelig, zum Verputzen für nicht verdecktem Türrahmen	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk, einflügelig, zum Verputzen. Lieferung und Montage / eines Schiebetür-Einbauelements für nicht verdeckten Türrahmen aus verzinktem Stahlblech mit horizontalen, profilierten Querstreben (0,7 mm stark). / Umlaufender Rahmen aus stranggepresstem Aluminium mit integriertem Kantenschutz, - dadurch entfällt der Einbau einer Holzumfassungszarge oder Gipskarton Laibung. / Inklusive überstehendes Putzgitter zur Vermeidung von Rissbildungen. / Der Schiebetürkasten ist für alle am Markt befindlichen Standard-Türblattmaße vorgerichtet, - und muss Bauseits nicht konfektioniert werden / Das Schiebetür-Einbauelement ist mit einer Laufschiene aus stranggepresstem Aluminium ausgestattet. Das Schiebetür-Einbauelement muss eine nachträgliche Montage des Türblattes gewährleisten / Lieferumfang inkl. Schraubenpaket , Türblattaufhängung, Laufwagen. Vorgerichtet für die Aufnahme von Schiebetüren aus Holz. Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge notwendig.	Elemento per porta porta scorrevole per muratura, a unico battente, da intonacare. Fornitura e montaggio di un elemento a incasso per porta scorrevole, per telaio non nascosto, in lamiera di acciaio zincata con barre profilate orizzontali (spessore 0,7 mm). / Telaio perimetrale in alluminio estruso con paraspigoli integrato, in modo che non occorra installare un'intelaiatura in legno o una spalla in cartongesso. Compresa griglia per intonaco sporgente per evitare la formazione di crepe. / La cassetta della porta scorrevole è predisposta per tutte le misure standard di porta esistenti sul mercato e non deve essere confezionata dal committente. / L'elemento a incastro per la porta scorrevole è dotato di una guida in alluminio estruso. L'elemento a incasso per la porta scorrevole deve garantire il successivo montaggio della porta. / Nella formitura sono compresi il pacchetto viti, la sospensione della porta, il carrello. Predisposizione per inserimento di porte scorrevoli in legno. Per porte a vetro occorrono ferramente specifiche.
02.07.07.01.a	einflügelig, 70*210 cm	a unico battente, 70*210 cm	einflügelig, 70*210 cm	a unico battente, 70*210 cm	St	cad	290,13
02.07.07.01.b	einflügelig, 80*210 cm	a unico battente, 80*210 cm	einflügelig, 80*210 cm	a unico battente, 80*210 cm	St	cad	297,54
02.07.07.01.c	einflügelig, 90*210 cm	a unico battente, 90*210 cm	einflügelig, 90*210 cm	a unico battente, 90*210 cm	St	cad	310,79
02.07.07.01.d	einflügelig, 100*210 cm	a unico battente, 100*210 cm	einflügelig, 100*210 cm	a unico battente, 100*210 cm	St	cad	317,75
02.07.07.01.e	einflügelig, 110 *210 cm	a unico battente, 110 *210 cm	einflügelig, 110 *210 cm	a unico battente, 110 *210 cm	St	cad	456,31
02.07.07.01.f	einflügelig, 120*210 cm	a unico battente, 120*210 cm	einflügelig, 120*210 cm	a unico battente, 120*210 cm	St	cad	475,11
02.07.07.02	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk von 12cm , einflügelig, zum Verputzen rahmenlos	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk, einflügelig, zum Verputzen. Lieferung und Montage / eines Schiebetür-Einbauelements für rahmenlos aus verzinktem Stahlblech mit horizontalen, profilierten Querstreben (0,7 mm stark). / Umlaufender Rahmen aus stranggepresstem Aluminium mit integriertem Kantenschutz, - dadurch entfällt der Einbau einer Holzumfassungszarge oder Gipskarton Laibung. / Inklusive überstehendes Putzgitter zur Vermeidung von Rissbildungen. / Der Schiebetürkasten ist für alle am Markt befindlichen Standard-Türblattmaße vorgerichtet, - und muss Bauseits nicht konfektioniert werden! / Das Schiebetür-Einbauelement ist mit einer Laufschiene aus stranggepresstem Aluminium ausgestattet .Das Schiebetür-Einbauelement muss eine nachträgliche Montage des Türblattes gewährleisten! / Lieferumfang inkl. Schraubenpaket , Türblattaufhängung, Laufwagen. Vorgerichtet für die Aufnahme von Schiebetüren aus Holz. Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge notwendig.	Elemento per porta porta scorrevole per muratura, a unico battente, da intonacare. Fornitura e montaggio di un elemento a incasso per porta scorrevole, senza telaio, in lamiera di acciaio zincata con barre profilate orizzontali (spessore 0,7 mm). / Telaio perimetrale in alluminio estruso con paraspigoli integrato, in modo che non occorra installare un'intelaiatura in legno o una spalla in cartongesso. Compresa griglia per intonaco sporgente per evitare la formazione di crepe. / La cassetta della porta scorrevole è predisposta per tutte le misure standard di porta esistenti sul mercato e non deve essere confezionata dal committente. / L'elemento a incastro per la porta scorrevole è dotato di una guida in alluminio estruso. L'elemento a incasso per la porta scorrevole deve garantire il successivo montaggio della porta. / Nella formitura sono compresi il pacchetto viti, la sospensione della porta, il carrello. Predisposizione per inserimento di porte scorrevoli in legno. Per porte a vetro occorrono ferramente specifiche.
02.07.07.02.a	einflügelig, 70*210 cm	a unico battente, 70*210 cm	einflügelig, 70*210 cm	a unico battente, 70*210 cm	St	cad	585,71
02.07.07.02.b	einflügelig, 80*210 cm	a unico battente, 80*210 cm	einflügelig, 80*210 cm	a unico battente, 80*210 cm	St	cad	585,71
02.07.07.02.c	einflügelig, 90*210 cm	a unico battente, 90*210 cm	einflügelig, 90*210 cm	a unico battente, 90*210 cm	St	cad	624,6
02.07.07.02.d	einflügelig, 100*210 cm	a unico battente, 100*210 cm	einflügelig, 100*210 cm	a unico battente, 100*210 cm	St	cad	663,85
02.07.07.02.e	einflügelig, 110*210 cm	a unico battente, 110*210 cm	einflügelig, 110*210 cm	a unico battente, 110*210 cm	St	cad	776,88
02.07.07.02.f	einflügelig, 120*210 cm	a unico battente, 120*210 cm	einflügelig, 120*210 cm	a unico battente, 120*210 cm	St	cad	776,88
02.08	Mauerwerk aus Naturstein	Murature in pietrame	Die Gruppe 02.08 umfasst folgende Untergruppen: / 02.08.01 Mauerwerk / 02.08.02 Verblendmauerwerk	Il gruppo 02.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.08.01 Murature / 02.08.02 Murature di rivestimento
02.08.01	Mauerwerk	Murature	Mauerwerk	Murature
02.08.01.01	Trockenmauerwerk:	Muratura pietrame a secco:	Mauerwerk aus Naturstein im Freien, als Trockenmauerwerk (Schwergewichtsmauer), einhäuptig, Sichtflächen eben, bruchrauh, unter geringer Bearbeitung in gutem Verband fluchtgerecht mit engen Fugen und kleinen Hohlräumen geschichtet, Stärke lt. Statik, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura di pietrame a secco per esterni (muro a gravità), con una faccia vista, paramento a pietra rasa e testa scoperta, adattate col martello e collocate in opera ben collegate e allineate, con minime connessure e minuti interstizi, spessore secondo calcoli statici, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.01.01.a	Porphyr	porfido	mit Porphyrsteinen aus Steinbruch, inkl. Lieferung	con porfido da cava, inclusa la fornitura	m3	m3	430,45
02.08.01.01.b	ortsgeb. Naturstein	pietra locale	mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein, aus Steinbruch inkl. Lieferung	con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava inclusa la fornitura	m3	m3	430,45
02.08.01.02	Zyklopenmauerwerk:	Muratura pietrame a mosaico:	Siehe Richtpreisverzeichnis für TIEFBAUARBEITEN: / Kapitel: 59.05 TROCKENMAUERWERK	Si veda l'Elenco prezzi informativi per opere civili non edili: / Capitolo: 59.05 OPERE IN PIETRAME A SECCO
02.08.01.03	Mauerwerk aus Naturstein	Muratura in pietrame	Mauerwerk aus Naturstein im Freien, als Bruchsteinmauerwerk, einhäuptig, Sichtflächen eben, bruchrauh, in anfallender Form, im Verband mit wenig bearbeiteten Lagerflächen mit Zementmörtel der Mörtelgruppe M5 vermauert, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung, Stärke lt. Statik. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Stoß- und Lagerfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura per esterni in pietrame sbozzato, con una faccia in vista, paramento a pietra rasa e testa scoperta alla rinfusa, con pietre sbozzate sul piano di posa, poste in opera ben collegate e allineate, allettate in malta cementizia della classe M5, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno, spessore secondo calcoli statici. Sono compresi l'esecuzione di feritoie, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.01.03.a	Porphyr	porfido	mit Porphyrsteinen aus Steinbruch, inkl. Lieferung	con porfido da cava, inclusa la fornitura	m3	m3	410,89
02.08.01.03.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein, aus Steinbruch inkl. Lieferung	con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava inclusa la fornitura	m3	m3	410,89
02.08.02	Verblendmauerwerk	Murature di rivestimento	Verblendmauerwerk	Murature di rivestimento
02.08.02.01	Mischmauerwerk:	Muratura mista:	Mischmauerwerk aus Naturstein im Freien, mit Hinterfüllung aus Beton, als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung ca. 25 cm, Sichtfläche eben, bruchrauh; Beton mit garantierten Eigenschaften mit einer Mindestfestigkeitsklasse C 12/15, Zuschlag Dmax 31,5mm, Konsistenzklasse S4. Das Verblendmauerwerk muss durch mindestens 30% Bindersteine mit der Hintermauerung verzahnt werden. Die Binder sollen mindestens 24 cm dick sein und mindestens 10 cm in die Hinterfüllung aus Beton einbinden. Fugenbreite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Lager- und Stoßfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura mista di pietrame per esterni, con retrostante gettata di calcestruzzo; muratura in pietra sbozzata, spessore rivestimento ca. 25 cm, paramento a pietra rasa e testa scoperta; calcestruzzo a prestazione garantita con una classe di resistenza minima C12/15, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S4. Il rivestimento esterno deve essere collegato per almeno il 30% con il retrostante getto di calcestruzzo. Le pietre di collegamento devono avere uno spessore minimo di 24 cm e raccordarsi col calcestruzzo per almeno 10 cm di profondità; larghezza connessioni 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.02.01.a	Porphyr	porfido	aus grauem Cembra-Porphyr	con porfido grigio della Val di Cembra	m3	m3	339,61
02.08.02.01.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	aus ortsgebundenem Naturstein	con pietra locale	m3	m3	339,61
02.08.02.02	Verblendmauerwerk:	Muratura di rivestimento:	Verblendmauerwerk aus Naturstein vor Wänden im Freien, als Vorsatzschale, einschließlich Drahtanker, als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: eben, bruchrauh; im Verband mit wenig bearbeiteten Lagerflächen in Mörtel verlegt; Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Fugenbreite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Lager- und Stoßfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Muratura di rivestimento in pietrame, da addossare a pareti estere, compresi legamenti in filo di ferro; muratura in pietra sbozzata, spessore 25 cm, paramento a pietra rasa e testa scoperta, pietre poste in opera ben collegate, sbozzate sul piano di posa, allettate in malta bastarda della classe M3. Larghezza connessioni ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.02.02.a	Porphyr	porfido	aus grauem Cembra-Porphyr	con porfido grigio della Val di Cembra	m2	m2	122,29
02.08.02.02.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	aus ortsgebundenem Naturstein	con pietra locale	m2	m2	122,29
02.08.02.02.c	Naturstein einschließlich Drahtanker	Pietra naturale compresi legamenti in filo di ferro	Verblendmauerwerk aus Naturstein vor Wänden im Freien, als Vorsatzschale, einschließlich Drahtanker, als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: leicht bearbeitet, Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Fugen gleichmäßig, Breite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietra naturale, da addossare a pareti esterne, compresi legamenti in filo di ferro; muratura in pietra sbozzata, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni regolare ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	212,84
02.08.02.02.d	Naturstein einschließlich Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl	Pietra naturale comprese le staffe d'acciaio inossidabile	Verblendmauerwerk aus Naturstein vor Wänden im Freien, einschließlich Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl als Bruchsteinmauerwerk, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: leicht bearbeitet, Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Fugen gleichmäßig, Breite: ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Einbau von Dämmungen, Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietra naturale, da addossare a pareti esterne, comprese staffe d'acciaio inossidabile; muratura in pietra sbozzata, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni regolare ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Posa della coibentazione e l'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori sono contabilizzate a parte.	m2	m2	236,87
02.08.02.02.e	Naturstein als Scheintrockenmauerwerk	Pietra naturale per muratura a secco fittizia	Verblendmauerwerk aus Naturstein, als Schein- Trockenmauerwerk vor Wänden im Freien, Steinbruch rau, Dicke der Verblendung: ca. 25 cm, Sichtfläche: leicht bearbeitet, Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3; Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietra naturale, per muratura a secco fittizia da addossare a pareti esterne, sbozzata grezza, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	340,03
02.08.02.03	Verblendschalenmauerwerk:	Parete di rivestimento:	Verblendschalenmauerwerk aus Naturstein an mitzuliefernden und in der tragenden Schale zu befestigenden Verbindungselementen aus rostfreiem Stahl, ohne Luftschicht, mit Dämmung, die gesondert vergütet wird, Schalenabstand 5 cm, vor Außenwänden, Verblendsteine aus viereckig geformtem Naturstein, Sichtfläche eben, bruchrauh, Schalendicke 25 cm im Läuferverband mit bearbeiteten Lager- und Stoßfugen in Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M3 verlegt. Fugenbreite ca. 3 cm. Höhe ab Standfläche bis 3,50 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung von Schlitzen für den Wasserabfluss, die Bearbeitung der Lager- und Stoßfugen mit Kalkzementmörtel und die Gerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Parete di rivestimento in muratura di pietrame ancorata al retrostante supporto con staffe d'acciaio inossidabile comprese nella fornitura, senza lama d'aria ma con frapposta coibentazione contabilizzata a parte, distanza pareti 5 cm; paramento esterno a pietra squadrata, faccia vista rasa a spacco, spessore rivestimento 25 cm, posta in opera a corsi regolari e ben collegati, pietre sbozzate sul piano di posa, allettate in malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:
02.08.02.03.a	Porphyr	porfido	Verblendsteine aus grauem Cembra-Porphyr	paramento con porfido grigio della Val di Cembra	m2	m2	167,29
02.08.02.03.b	ortsgeb. Naturst.	pietra locale	Verblendsteine aus ortsgebundenem Naturstein	paramento con pietra locale	m2	m2	167,29
02.08.02.04	Verblendmauerwerk d=25 cm	Muratura di rivestimento d=25 cm	Verblendmauerwerk aus Bruchsteinen, Ausführung als Fugenmauerwerk d=25 cm, an der Vorderseite bearbeitet ohne Bohrlöcher, nach den Regeln der Technik, im Verband vermauert, mit einer Hinterfüllung aus Zementmörtel, bis zu einer Distanzhöhe von 2,00 m. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietrame, esecuzione come muratura a fughe d=25 cm, lavorata su lato frontale senza fori, esecuzione a regola d'arte, posato nel disegno, con retrostante gettata di malta cementizia, fino ad un'altezza di 2,00 m. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	232,75
02.08.02.05	Verblendmauerwerk d=40 cm	Muratura di rivestimento d=40 cm	Verblendmauerwerk aus Bruchsteinen, Ausführung als Fugenmauerwerk d=40 cm, an der Vorderseite bearbeitet ohne Bohrlöcher, nach den Regeln der Technik, im Verband vermauert, mit Fugen aus Zementmörtel von 2-4 cm bis zu einer Standhöhe von 2 m. Ausführung von Schlitze, Nischen, Fenster und andere Aussparungen werden gesondert verrechnet.	Muratura di rivestimento in pietrame, esecuzione come muratura a fughe d=40 cm, lavorata su lato frontale senza fori, esecuzione a regola d'arte, posato nel disegno, con giunti in malta cementizia da 2-4 cm, fino ad un'altezza di 2,00 m. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	m2	240,52
02.09	Putzarbeiten	Intonaci	Die Gruppe 02.09 umfasst folgende Untergruppen: / 02.09.01 Putze / 02.09.02 Putzträger, Putzbewehrung / 02.09.03 Drahtputze / 02.09.04 Putze für Sonderzwecke / 02.09.05 Stuckarbeiten / 02.09.06 Trockenputz / 02.09.07 Einbauteile	Il gruppo 02.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.09.01 Intonaci / 02.09.02 Portaintonaco, armature per intonaco / 02.09.03 Intonaco armato / 02.09.04 Intonaco per applicazioni speciali / 02.09.05 Opere da stuccatore / 02.09.06 Intonaco a secco / 02.09.07 Profili
02.09.01	Putze	Intonaci	Putze	Intonaci
02.09.01.01	Spritzbewurf	Rinzaffo	Spritzbewurf mit Zementmörtel, Mindestfestigkeitsklasse M10. Für den Spritzbewurf darf nur grobkörniger Sand von 0 bis 7 mm verwendet werden, der Putzgrund muss deckend überzogen werden. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m.	Rinzaffo in malta di cemento, classe di resistenza minima M10. Il rinzaffo dovrà essere confezionato con sabbia grossa dello spessore da 0 a 7 mm e dovrà ricoprire complessivamente la superficie da intonacare. E` compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	m2	4,25
02.09.01.02	Grobputz 2 Lagen:	Intonaco grezzo 2 mani:	Grobputz auf Innenwänden und Innendecken, Dicke von 1,5 bis 2,0 cm in zwei Putzlagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Solllage auftragen und mit Reibbrett abreiben. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco grezzo su pareti e soffitti interni, spessore da 1,5 a 2,0 cm applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.02.a	Spritz+Weißkalkmörtel	rinzaffo+malta di calce	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus Weißkalkmörtel (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2.	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M2,5 e secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2.	m2	m2	16,08
02.09.01.02.b	Spritz+Kalkzementmörtel	rinzaffo+malta bastarda	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus Kalkzementmörtel aus hydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5.	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta bastarda di calce idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5.	m2	m2	16,14
02.09.01.02.c	Spritz+hydr. Kalkmörtel	rinzaffo+malta idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5.	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5.	m2	m2	16,58
02.09.01.03	Innenputz 2 Lagen:	Intonaco civile 2 mani:	Innenputz auf Wänden und Decken, Dicke ca. 1,5 cm, in zwei Lagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Solllage auftragen, mit Reibbrett abfilzen oder glätten. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco civile su pareti e soffitti interni, spessore ca. 1,5 cm applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce guida e tirato a frattazzino di spugna o lisciato. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.03.a	Weißkalkhydrat+gelösch. Weißkalk	calce idrata+grassello	Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 2N/mm2 und Dünnschichtoberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 2N/mm2 e stabilitura con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	16,95
02.09.01.03.b	Kalkzem.+Weißkalkfeinputz	malta bast.+malta fina	Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Dünnschichtoberputz aus Weißkalkfeinputz mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura con malta fina con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	16,95
02.09.01.03.c	hydr. Kalk+Kalk-Feinputz	malta emin. idr.+calce idrata	Unterputz aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Dünnschichtoberputz aus Kalk-Abrieb-Feinputz mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura con calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	18,1
02.09.01.04	Außenputz 2 Lagen:	Intonaco esterno 2 mani:	Außenputz auf Wänden und Decken, Dicke ca. 1,8 cm, in zwei Lagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen und mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore ca. 1,8 cm, applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e lavorato a frattazzo. E' compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.04.a	Spritz+Kalkzementmörtel	rinzaffo+malta bastarda	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	17,75
02.09.01.04.b	Spritz+hochhydr. Kalkmörtel	rinzaffo+malta emin. idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und zweite Lage aus hochhydraulischem Kalk mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	17,75
02.09.01.05	Außenputz 3 Lagen:	Intonaco est. 3 mani:	Außenputz auf Wänden und Decken, Dicke 2 cm, in drei Lagen nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen und mit einfacher Oberflächenbehandlung ausführen oder mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore 2 cm, applicato a tre mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida, lavorato a disegno semplice o a frattazzo. E' compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.05.a	Spritz+Weißkalkhydrat+gelösch. Weißkalk	rinzaffo+calce idrata+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2 und Oberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.05.b	Spritz+Kalkzementm.+Weißkalkhydrat	rinzaffo+malta bast.+malta calce idrata	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Oberputz aus Weißkalkhydrat mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e terzo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.05.c	Spritz+Zementmörtel+hydr. Kalkmörtel	rinzaffo+malta cem.+malta emin. idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und Oberschicht aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta in cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	19,49
02.09.01.06	Außenputz 3 Lagen ohne Putzleisten:	Intonaco est. 3 mani senza fasce:	Außenputz auf Wänden und Decken, Dicke 2 cm, in drei Lagen ohne Putzleisten auftragen und mit einfacher Oberflächenbearbeitung ausführen oder mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore 2 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida, lavorato a disegno semplice o a frattazzo. E` compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.06.a	Spritz+Weißkalkhydr.+gelösch. Weißkalk	rinzaffo+malta calce idrata+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Weißkalkhydrat (Baukalk) mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2 und Oberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.06.b	Spritz+Kalkzement+Weißkalkhydrat	rinzaffo+malta bast.+malta calce idrata	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M5 und Oberputz aus Weißkalkhydrat mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M5 e terzo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	19,69
02.09.01.06.c	Spritz+Zementmörtel+hydr. Kalkmörtel	rinzaffo + malta cem.+malta emin. idr.	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und Oberschicht aus hochhydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	19,49
02.09.01.07	Dünnschicht-Oberputz:	Strato di finitura:	Dünnschicht-Oberputz auf Außenwänden, Dicke 0,2 bis 0,5 cm, aus Kalkzementmörtel mit feinerem und gröberem Korn mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 auf vorhandenen Unterputz (im Preis nicht inbegriffen) auftragen. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Strato di finitura su pareti esterne, spessore da 0,2 fino a 0,5 cm, in malta bastarda e graniglia con una classe di resistenza minima M2,5 e applicato su sottofondo preesistente (escluso dal prezzo). E' compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.07.a	mit Reibbrett verrieben	rifinitura a frattazzo	mit Reibbrett Oberfläche verreiben	superficie a frattazzo	m2	m2	5,84
02.09.01.07.b	Besenspritzputz	superf. grumosa	Besenspritzputz (Mörtelüberzug mit feinster Körnung - leicht gerauhte Fläche)	superficie grumosa data a spruzzo (tipo terralba)	m2	m2	5,6
02.09.01.07.c	Kellenspritzputz	superf. scabra	Kellenspritzputz (mit Kellenspitze anwerfen), Sandkorn: 3-5 mm	superficie scabra data a cazzuola, sabbia 3-5 mm	m2	m2	5,9
02.09.01.07.d	Scheibenputz	superficie grattata	Scheibenputz (Mörtel mit Feinkieszusatz mit Holzscheibe waagrecht, senkrecht oder kreisrund verscheiben; Sandkorn: 2-3 mm)	superficie grattata (malta con aggiunta di sabbia del diametro da 2-3 mm, grattato ottenuto passando ripetutamente il frattazzo in senso verticale, orizzontale o circolare)	m2	m2	5,9
02.09.01.08	Fertigputz 2 Lagen:	Intonaco premisc. 2 mani:	Innenputz aus vorgemischtem Fertigmörtel auf Wänden und Decken, Dicke 1,5 cm, nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage zweilagig mit Putzmaschine auftragen und mit Reibbrett abreiben oder glätten. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,60 W/mK, Rohdichte ca. 1400 kg/m3. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco interno con malta premiscelata da stabilimento su pareti e soffitti, spessore 1,5 cm, applicato a macchina in due strati con l'obbligo della predisposizione di fasce-guida in lamiera zincata e tirato a frattazzino o lisciato. Massima conducibilità termica 0,60 W/mK, densità ca. 1400 kg/m3. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.08.a	auf Kalk-Zementbasis	a base di calce e cemento	auf Kalk- und Zementbasis mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5	a base di calce e cemento con una classe di resistenza minima M2,5	m2	m2	16,66
02.09.01.09	Wasserabweisender Zementputz:	Intonaco idrorepellente :	Wasserabweisender Zementputz auf Wänden und innerhalb von Inspektionsschächten, Mindestdicke 2 cm, zweilagig auftragen und glätten. Inbegriffen sind der Zementspritzbewurf und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco idrorepellente su pareti e all'interno di pozzetti d'ispezione spessore non inferiore a 2 cm, applicato a due strati e tirato a cazzuola rovescia. Sono compresi il rinzaffo e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.01.09.a	Zementmörtel u. Dichtungsmittel	malta di cem. e additivi	Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 mit wasserabweisenden Zusätzen	malta di cemento con una classe di resistenza minima M2,5 con aggiunta di additivo impermeabilizzante	m2	m2	15,61
02.09.01.10	Spachtel:	Rasatura:	Spachtel, auf Innenwänden und Innendecken, auf vorhandenem Grobputz mit geriebener Oberfläche, Spachtelmasse mit zwei Spachtelungen kreuzweise aufgetragen und glätten, Mindestdicke, 5 mm. Inbegriffen sind der Grundanstrich mit Absperrmittel, die Ausbildung von Kanten und Ecken, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sowie die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Rasatura per interni su pareti e soffitti, su preesistente intonaco rustico tirato a frattazzo fino, stucco applicato a due riprese incrociate e lisciato, spessore minimo: 5 mm. S'intende compreso nel prezzo una mano di fondo isolante, la formazione di spigoli e angoli, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.10.b	Zementspachtel	stucco a base cemento	Zementspachtelmasse	stucco a base di cemento	m2	m2	9
02.09.01.10.c	Acrylspachtel	stucco a base acrilica	Acrylspachtelmasse	stucco a base acrilica	m2	m2	8,51
02.09.01.11	Stufenputz	Intonaco di rivest. gradini	Stufenputz für glatte Betonstufen, mit Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M20 herstellen und 2 cm dick auf Tritt- und Setzstufen auftragen und mit Stahlkelle sauber glätten. Inbegriffen ist das Abrunden der Kanten.	Intonaco di rivestimento per gradini in calcestruzzo, eseguito con malta di cemento con una classe di resistenza minima M20, applicato nello spessore di 2 cm su pedate e alzata e lisciato a cazzuola rovescia. E' compresa la smussatura degli spigoli.	m2	m2	33,47
02.09.01.12	Kalk-Innenputz 2 Lagen:	Intonaco civile con malta di calce 2 mani:	Kalk-Innenputz für Wände und Decken auf allen normalen Putzgründen, frei von Zement. Ökologisch, raumklimaregulierend. Bestehend aus einer Lage Unterputz und verriebener Oberfläche mit Körnung 0 -1,4mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,80 W/mK, Rohdichte trocken ca. 1.550 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 8-12; Brandverhalten Euroklasse A1. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco civile con malta di calce su tutte le superfici comuni da intonacare, esente da cemento. Ecologico, regolazione climatica dell'ambiente. Composto da uno strato di sottofondo e superficie frattazzata con granulometria 0 – 1,4mm, massima conducibilià termica 0,80 W/mK, densità a secco ca. 1.550 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 8-12; reazione al fuoco: euroclasse A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.12.a	Dicke 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	18,25
02.09.01.13	Haft- und Armierungsmörtel:	Malta rasante e ponte di aderenza:	Mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Zement, Weißkalkhydrat, Feinsanden, Armierungsfasern und Vergütungszusätzen, als Haftbrücke für nachfolgende Kalk-, Kalkzement- und Zementputze sowie zum Kleben und Armieren von Dämmplatten. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,90 W/mK:	Malta minerale a base di cemento, calce idrata, sabbia fine, fibre di rinforzo e addittivi, come ponte di aderenza per successivi intonaci di calce, malta bastarda e cemento o il fissaggio di pannelli isolanti. Massima conducibilità termica 0,90 W/mK:
02.09.01.13.a	Haftspachtelung, Stärke 0,2 cm	rasatura, spessore 0,20cm	für Haftspachtelung, Stärke 0,2 cm	per rasatura, spessore 0,20 cm	m2	m2	3,28
02.09.01.13.b	Kammbettverfahren, Stärke 1,0 cm	finitura a pettine, spessore 1,0 cm	zur Ausführung von Kammbettverfahren, Stärke 1,0 cm	applicazione per finitura a pettine, spessore 1,0 cm	m2	m2	4,65
02.09.01.13.c	Wulst-Punkt-Verfahren, Stärke 1,5 cm	finitura puntuale, spessore 1,5 cm	zur Ausführung von Wulst-Punkt-Verfahren, Stärke 1,5 cm	applicazione per finitura con incollaggio perimetrale e centrale, spessore 1,5 cm	m2	m2	6,07
02.09.01.13.d	Gewebeeinbettung, Stärke 0,5 cm	rasatura con applicazione di rete d'armatura, spessore 0,5 cm	zur Anwendung für Gewebeeinbettung, Stärke 0,5 cm	rasatura con applicazione di rete d'armatura, spessore 0,5 cm	m2	m2	11
02.09.01.13.e	Haftspachtelung, Dichtungsbänder, Haftbrücke	malta rasante, nastro imp., ponte di aderenza	Erste Lage Haftspachtelung, Stärke ca. 1 cm, luftdichtes Abkleben mit Paraffin beschichtetem Dichtungsband, Breite 60mm, Stärke ca. 0,35mm und abschließend Aufbringen von Haftbrücke für Verputzarbeiten.	prima mano di malta rasante, spessore ca. 1 cm, applicazione di nastro adesivo in carta paraffinata sigillante, larghezza 60mm, spessore ca. 0,35mm e infine del ponte di aderenza per intonacatura	m	m	5,57
02.09.01.14	Spritzbewurf Trasskalk	Rinzaffo malta pozzolana trass	Spritzbewurf mit Trasskalk auf gebrannten Tonziegelsteinen oder Betonmauerwerk maschinell aufgebracht. Für den Spritzbewurf darf nur Trasskalk und Sand verwendet werden, der Putzgrund muss deckend überzogen werden. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m.	Rinzaffo in malta pozzolana trass su muratura in mattoni cotti o calcestruzzo applicato a macchina. Il rinzaffo dovrà essere confezionato con sabbia e malta trass e dovrà ricoprire integralmente la superficie da intonacare. È compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	m2	4,38
02.09.01.15	Innenputz aus Lehmgrundputz und Lehmfeinputzschicht	Intonaco interno a base di argilla	Innenputz aus Lehmgrundputz und Lehmfeinputzschicht auf Wänden und Decken, nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage zweilagig auftragen und mit Reibbrett abreiben oder glätten. Erhärtungszeit der Lehmgrundputzschicht 10 Tage; die Putzschienen werden vor Aufbringen der Lehmfeinputzschicht entfernt; Ecken abgerundet. Inbegriffen ist auch die Montage von Armierungsgewebe bei Untergrundwechsel, die Nachbearbeitung bei Rissen und die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco interno a base di argilla applicato a due mani, strato di fondo e di finitura, su pareti e soffitti con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo e lisciato. Tempo di maturazione dello strato di fondo 10 giorni; le fasce guida vengono tolte prima dell'applicazione della finitura; spigoli arrotondati. Sono compresi armature per intonaco su cambi di superficie, la lavorazione per eliminare crepe ed i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.15.a	Lehmputz Stärke 1,5 cm	Intonco a base di argilla, spessore 1,5 cm	Lehmputz Stärke 1,5 cm	Intonco a base di argilla, spessore 1,5 cm	m2	m2	28,38
02.09.01.16	Innenputz aus Lehm auf Holzuntergründen	Intonaco interno a base di argilla su superfici in legno	Innenputz aus Lehmgrundputz und Lehmfeinputzschicht auf Holzwänden und Holzdecken, nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage zweilagig auf Putzträger aus Schilfmatten auftragen und mit Reibbrett abreiben oder glätten. Erhärtungszeit der Lehmgrundputzschicht 10 Tage; die Putzschienen werden vor Aufbringen der Lehmfeinputzschicht entfernt; Ecken abgerundet. Inbegriffen ist auch die Montage der Putzträger, Armierungsgewebe bei Untergrundwechsel, die Nachbearbeitung bei Rissen und die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco interno a base di argilla applicato a due mani, strato di fondo e di finitura, su pareti e soffitti in legno con portaintonaco in stuoie di canne, con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo e lisciato. Tempo di maturazione dello strato di fondo 10 giorni; le fasce guida vengono tolte prima dell'applicazione della finitura; spigoli arrotondati. Sono compresi portaintonaco, armature per intonaco su cambi di superficie, la lavorazione per eliminare crepe ed i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.16.a	Lehmputz Stärke ca. 2cm	Intonco a base di argilla, spessore ca. 2cm	Lehmputz Stärke ca. 2 cm	Intonco a base di argilla, spessore ca. 2 cm	m2	m2	34,16
02.09.01.17	Spritzbewurf aus nat. hydraulischem Kalk NHL	Rinzaffo a base di calce idraulica naturale NHL	Spritzbewurf aus fertig gemischtem, grobkörnigem, natürlichem Mörtel mit sehr hoher Porosität, Hygroskopie und Atmungsfähigkeit, bestehend aus reinem, natürlichem, hydraulischem Kalk NHL 3.5, aus hydraulischem Kalk HL 5, fein gemahlenem, natürlichem Puzzolan und Zuschlägen aus Quarzsand und Dolomitkalk mit Sieblinie <2,5 mm, Auftragsdicke 5 ÷ 7 mm in einer einzigen Schicht, die von Hand oder maschinell aufgebracht wird. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m.	Rinzaffo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria <2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano o a macchina. È compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	m2	17,83
02.09.01.18	Kalk-Putz 2 Lagen, aus reinem natürlichen hydraulischen Kalk NHL	Intonaco 2 mani, a base di calce idraulica naturale NHL	Kalk-Putz für Wände und Decken auf allen normalen Putzgründen, frei von Zement, bestehend aus einer Lage Unterputz aus reinem natürlichen hydraulischen Kalk NHL 3.5, Puzzolan und Zuschlägen aus Quarzsand und Dolomitkalk mit Sieblinie < 2,5 mm, von Hand aufgetragen, verriebene Oberfläche; ökologisch, raumklimaregulierend, mikroporös, hygroskopisch, natürlich. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,55 W/mK, Dampfdiffusionswiderstand <=6; Endbeschichtung mit fertig gemischtem Putz für innen und außen auf der Basis von natürlichem, hydraulischem Kalk NHL 3.5 und Zuschlägen, von Hand aufgetragen, Brandverhaltensklasse A1. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco civile su tutte le superfici comuni da intonacare, esente da cemento, composto da intonaco grezzo a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria < 2,5 mm, applicato a mano, fratazzato; ecologico, regolazione climatica dell'ambiente, microporoso, igroscopico, naturale. Massima conducibilità termica 0,55 W/mK, permeabilità al vapore acqueo <=6; finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed inerti, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.01.18.a	Putz auf NHL Basis, Stärke 2,0 cm	Intonco a base di NHL, spessore 2,0 cm	Putz auf NHL Basis, Stärke 2,0 cm	Intonco a base di NHL, spessore 2,0 cm	m2	m2	32,17
02.09.02	Putzträger, Putzbewehrungen	Portaintonaco, armature per intonaco	Putzträger, Putzbewehrungen	Portaintonaco, armature per intonaco
02.09.02.03	Putzträger für Deckenverkleidung:	Rete portaintonaco rivest. soffitti:	Putzträger aus Rippenstreckmetall; Dicke: 0,2 mm, Gewicht: 0,85 kg/m2 für Deckenverkleidungen und Vordachschalungen; Befestigung an vorhandene Holzschalung; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsmittel, die Überdeckungen, der Verschnitt, der Ansetzmörtel und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di - 0,85 kg/m2 per soffittature o aggetti di gronda; fissaggio su preesistente tavolato; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido, una mano di malta di cemento e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.02.03.a	eben	superf. piana	Fläche eben	superficie piana	m2	m2	16,58
02.09.02.03.b	gegliedert	superf. modanata	Fläche gegliedert	superficie modanata	m2	m2
02.09.02.04	Putzträger für Wandanschluß:	Rete portaintonaco racc. vert.:	Putzträger aus Rippenstreckmetall; Dicke: 0,2 mm, Gewicht: 0,85 kg/m2 für Wandanschlüsse bei Abdichtungen von Terrassen liefern und an Mauerwerk befestigen. Inbegriffen sind die Befestigungsmittel, die Überdeckungen, der Verschnitt und der Ansetzmörtel:	Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di 0,85 kg/m2, per raccordi verticali di impermeabilizzazioni di terrazze, fornita e fissata su muratura, compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido e una mano di malta di cemento:
02.09.02.04.a	für Abw. 50cm	sv. 50cm	für Abwicklungen bis 50 cm	fino a 50 cm	m	m	13,87
02.09.02.04.b	für Abw. 50-75cm	sv. 50-75cm	für Abwicklungen über 50 bis 75 cm	sviluppo da 50 cm a 75 cm	m	m	15,84
02.09.02.04.c	für Abw. 75-100cm	sv. 75-100cm	für Abwicklungen über 75 bis 100 cm	sviluppo da 75 cm a 100 cm	m	m	19,48
02.09.02.05	Putzbewehrung:	Armatura intonaco:	Putzbewehrung liefern und einbauen. Inbegriffen sind die Befestigungsmittel, die Überlappungen, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Armatura per l'intonaco, fornita e posta in opera compresi materiali di fissaggio, sovrapposizioni, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.02.05.a	aus verz. Drahtgewebe 20x20mm	con retina ferro zinc. 20x20mm	aus verzinktem Drahtgewebe, Maschenweite: 20x20 mm, Dicke: 0,6 mm	retina in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spessore 0,6 mm	m2	m2	4,54
02.09.02.05.b	aus Kunststoffgewebe	con rete fibra sint.	aus Gittergewebe aus Kunststofffasern	rete in fibra sintetica	m2	m2	4,54
02.09.02.06	Putzbewehrung für WDVS:	Armatura intonaco per "sistemi di isolamento termico"	Putzbewehrung zur Armierung von WDVS, zur oberflächennahen Einbettung in geeigneten Armierungsmörtel liefern; alkalifrei und weichmacherfrei, mit guter Putzhaftung; Gewebestöße sind mit mindestens 10 cm Überlappung auszuführen, Flächengewicht mind. 0,15 kg/m2. Inbegriffen sind die Überlappungen, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Armatura per l'intonaco di "sistemi di isolamento termico", per l'applicazione superficiale in malta adeguata, antialcalina e senza ammorbidenti, con buon aggrappo dell'intonaco; i giunti sono da eseguire con una sovrapposizione min. 10 cm, peso min. 0,15 kg/m2. Compresi sovrapposizioni, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.02.06.a	aus Glasfasergewebe 4x4mm	con rete in fibra di vetro 4x4mm	aus Glasfasergewebe, Maschenweite: 4x4 mm	con rete in fibra di vetro, maglia 4x4 mm	m2	m2	13,11
02.09.03	Drahtputze	Intonaco armato	Drahtputze	Intonaco armato
02.09.03.01	Drahtputzwand:	Parete di rete nervata:	Drahtputzwand, Fläche eben, Höhe bis 3,5 m, Putzträger aus Rippenstreckmetall, verzinkt, mit vollwandigen Rippen, Befestigung an vorhandener Tragkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, Querschnitt entsprechend Belastung und Anforderung; Unterputz aus Zementspritzbewurf, Oberputz in zwei Lagen aus Kalkzementmörtel, Oberfläche gerieben; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Verankerung, die Überlappungen, der Putz, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Arbeitsbühnen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete in pannelli di rete nervata portaintonaco, superficie piana, altezza fino 3,5 m, rete portaintonaco in acciaio zincato, nervato e alettato, nervature compatte; fissaggio su preesistente struttura di sostegno in acciaio zincato di lamiera pressopiegata, sezione secondo sollecitazioni ed esigenza; rabboccatura con malta di cemento, intonaco di finitura a due mani con malta di calce idraulica lavorata a frattazzo; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l'ancoraggio, le sovrapposizioni, l'intonaco, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, i piani di lavoro, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.09.03.01.a	einseitigem Putz	intonaco su un lato	mit einseitigem Putz	con intonaco su un lato	m2	m2	22,42
02.09.03.01.b	zweiseitigem Putz	intonaco su due lati	mit zweiseitigem Putz	con intonaco su due lati	m2	m2	37,86
02.09.04	Putze für Sonderzwecke	Intonaco per applicazioni speciali	Putze für Sonderzwecke	Intonaco per applicazioni speciali
02.09.04.01	Dämmputz D 4cm:	Intonaco isol. spess. 4cm:	Dämmputz für Außenwandflächen und -decken, in der Mindestdicke von 4 cm, aus Zement und Weißkalkhydrat mit einer Mindestdruckfestigkeit von 0,5 N/mm2, nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen und mit einfacher Oberflächenbehandlung ausführen oder mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen sind die erste Lage aus Zementspritzbewurf, der Dünnschicht-Oberputz, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco termoisolante esterno dello spessore minimo di 4 cm di cemento e calce idrata con una resistenza a compressione minima di 0,5 N/mm2, applicato su pareti e soffitti esterni con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e lavorato a disegno semplice o con frattazzo. S'intendono compresi il primo strato con malta di cemento (rinzaffo), lo strato di finitura, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonchè i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.04.01.a	Vermiculitgemisch	vermiculite	Vermiculitgemisch	impasto di vermiculite	m2	m2	26,24
02.09.04.01.b	Perlitgemisch	perlite	Perlitgemisch	impasto di perlite	m2	m2	26,24
02.09.04.01.c	Polystyrolgemisch	polistirolo	Polystyrolgemisch, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK, Rohdichte ca. 300 kg/m3	impasto di polistirolo, massima conducibilità termica 0,09 W/mK, densità ca. 300 kg/m3	m2	m2	25
02.09.04.01.d	Aufpreis Mehrdicke D 1 cm	sovrappr. magg. spess. 1 cm	Aufpreis für jeden weiteren cm Mehrdicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m2	m2	3,37
02.09.04.03	Mineralischer Oberputz:	Intonaco minerale:	Mineralischer Oberputz als Endbeschichtung für WDVS, bestehend aus Luftkalk, Weißzement und weißem Marmorsand liefern und auftragen. Kornstärke von 0,7 mm bis 4,0 mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,60 W/mK, Rohdichte trocken ca. 1.500 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 12. Inbegriffen sind die Lieferung und das Auftragen des Dünnschicht-Oberputz, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco minerale come strato di finitura per „sistemi di isolamento termico“, consistente in calce spenta all'aria, malta di calce e sabbia bianca di marmo fornito ed applicato, granulometria 0,7 – 4 mm, massima conducibilità termica 0,60 W/mK, densità a secco ca. 1.500 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 12. S'intendono compresi la fornitura e la posa dello strato di finitura, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonchè i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.04.03.d	Mineralischer Oberputz: Dicke 1-2mm	Intonaco minerale: spessore 1-2 mm	Mineralischer Oberputz: Dicke 1-2mm	intonaco minerale: spessore 1-2 mm	m2	m2	8,78
02.09.04.03.e	Mineralischer Oberputz: Dicke 2-4mm	Intonaco minerale: spessore 2-4 mm	Mineralischer Oberputz: Dicke 2-4mm	intonaco minerale: spessore 2-4mm	m2	m2	10,78
02.09.04.03.f	Silikatputz weiß: Dicke 1-2mm	Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm	Silikatputz weiß: Dicke 1-2mm	intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm	m2	m2	12,29
02.09.04.03.g	Silikatputz weiß: Dicke 2-4mm	Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4 mm	Silikatputz weiß: Dicke 2-4mm	intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4mm	m2	m2	16,42
02.09.04.04	Grundierung für Wärmedämmverbundsysteme im Außenbereich	Fondo universale per i "sistemi di isolamento termico"	Liefern und Auftragen einer universellen Grundierung für Wärmedämmverbundsysteme im Außenbereich. Die Grundierung besteht aus einem pigmentierten Voranstrich mit mineralischen Füllstoffen und wird vor dem Dünnschicht-Oberputz aufgetragen; sie dient zur Egalisierung der Saugfähigkeit und zusätzlichen Hydrophobierung des Untergrundes (ca. 30 % Verbesserung), der optischen Gleichmäßigkeit des Erscheinungsbildes, und schützt etwaig vorhandene organische Pigmente (pH-Neutralisierung des Untergrundes). Auftrag erfolgt satt, gleichmässig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste auf trockenem Untergrund, welcher auch tragfähig sowie frei von Verunreinigungen (wie z.B. Staub, Russ, Algen etc.) sein muss. Verarbeitung nach Herstellerangaben. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken:	Fornitura e messa in opera di un fondo universale per i "sistemi di isolamento termico" esterni. Il fondo è costituito da un primer pigmentato a base minerale, e viene messo in opera prima dell'intonaco di finitura; serve per l'egualizzazione dell'assorbimento di acqua e per un'ulteriore idrofobizzazione del sottofondo (miglioramento ca. del 30%), per ottenere un'immagine ottica più uniforme e per proteggere eventuali pigmenti organici (neutralizzazione del ph del sottofondo). Posa di uno strato pieno e coprente mediante pennello, rotolo o spazzola su sottofondo asciutto che deve essere portante e libero da sporco (p.es. polvere, fuliggine, alghe, ecc.). Lavorazione secondo le indicazioni della ditta produttrice. Durante la lavorazione e la fase di asciugamento la temperatura ambiente e quella del sottofondo non possono scendere sotto i +5°C:
02.09.04.04.a	Dichte ca. 1,5 kg/l, PH-Wert ca. 8,5	densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5	Verbrauch ca. 0,20-0,25 kg/m2, Dichte ca. 1,5 kg/l, PH-Wert ca. 8,5.	consumo ca. 0,20-0,25 kg/m2, densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5.	m2	m2	3,13
02.09.04.05	Dämmputz aus vorwiegend natürlichem hydraulischem Kalk:	Intonaco isol. a base di calce idraulica naturale:	Wärmedämmputz mit Mörtel aus reinem, natürlichen hydraulischen Kalk NHL 3.5, Kork, weißem Bimsstein und Dolomitkalk, durch Aufspritzen aufgetragen, Wärmleitfähigkeit <=0,075 W/mK, Druckfestigkeit CS I bis CSII, kapillare Wasseraufnahme W1, Wasserdampfdurchlässigkeit <=15; Dämmputz mit sehr hoher Porosität, Hygroskopie und Atmungsfähigkeit, geeignet für Decken und Mauern für innen und außen, einschließlich Eckverstärkung aus Metall und Putzkanten; nach Erhärtung des Putzes auftragen eines lösungsmittelfreien Härtungsmittel; als Endbeschichtung auftragen von Glättputz aus reinem Kalk NHL 3.5, Zuschlägen aus Quarzsand oder Dolomitkalk mit Sieblinie <1,4 mm, in einer Stärke von 3 mm einschließlich Einfärbung mit mineralischem Anstrich auf Basis von Kaliumsilikaten.	Intonaco termoisolante a base di calce idraulica naturale NHL3,5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, applicato a spruzzo, conducibilità termica <= 0,075 W/mK, resistenza a compressione da CS I a CS II, assorbimento d'acqua per capillarità W 1, permeabilità al vapore acqueo <= 15, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per solai e muri interni ed esterni, compresi angolari metallici e fasce guida; successiva applicazione, ad avvenuta essiccazione dell'intonaco, di indurente esente da solventi; rasatura finale consolidante e protettiva con intonaco rasante di pura calce, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria <1,4 mm in spessore di 3 mm, compresa colorazione finale con pittura minerale ai silicati di potassio.
02.09.04.05.a	Stärke 4cm	spess. 4cm	Stärke 4cm	spessore 4cm	m2	m2	50,02
02.09.04.06	Sanierungs- und Entfeuchtungsputz auf Basis von nat. hydr. Kalk, 2 Lagen	Int. da risanamento e deumidificazione a base di calce idraulica naturale, 2 mani	Atmungsfähiger, entfeuchtender Putz mit hoher Porosität > 40%, Hygroskopie, Atmungsfähigkeit und reduzierter Kapillaraufnahme von Wasser für aufgehendes Mauerwerk aus Ziegel, Stein und Mischmauerwerk, das starker Feuchtigkeit und kapillarem Aufstieg ausgesetzt ist, unter Einsatz von Mörtel aus reinem, natürlichen, hydraulischen Kalk NHL 3.5, fein gemahlenem, natürlichen Puzzolan, Zuschlägen aus Quarzsand und Dolomitkalk mit Sieblinie < 2,5 mm, Dampfdiffusionswiderstand <=6, max. Wärmeleitfähigkeit 0,50 W/mK, eingeschlossene Luft bei Herstellung > 25%; in zwei Arbeitsgängen aufgetragen. Endbeschichtung aus fertig gemischtem Putz für innen und außen auf der Basis von natürlichem, hydraulischem Kalk NHL 3.5 und Zuschlägen, von Hand aufgetragen, Brandverhaltensklasse A1. Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m:	Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità> 40%, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria < 2,5 mm, permeabilità al vapore acqueo <= 3, massima conducibilità termica 0,50 W/mK, aria inglobata in fase d'impasto > 25%, applicato a mano in due strati; finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:
02.09.04.06.a	Stärke 2 cm	spess. 2 cm	Stärke 2 cm	spessore 2 cm	m2	m2	37,45
02.09.05	Stuckarbeiten	Opere da stuccatore	Stuckarbeiten	Opere da stuccatore
02.09.05.01	Umrahmung:	Cornicione finestra:	Stuck auf tragfähigem, fluchtrechtem Untergrund als vorspringende Fenster - u/o Türumrahmung auftragen und mit glatter Oberflächenbehandlung ausführen, einschließlich ausarbeiten der Ecken, Verkröpfungen und Endungen. Ausführung in Putzmörtel gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Stucco applicato su supporto portante tirato a filo per cornicione a rilievo di finestra e/o porta con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaco conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.05.01.a	Abw.15cm	sv.15cm	Abwicklung bis 15 cm	sviluppo fino a 15 cm	m	m	30,33
02.09.05.01.b	Abw.30cm	sv.30cm	Abwicklung bis 30 cm	sviluppo fino a 30 cm	m	m	33,75
02.09.05.01.c	Abw.50cm	sv.50cm	Abwicklung bis 50 cm	sviluppo fino a 50 cm	m	m	38,89
02.09.05.02	Fries:	Fregio:	Stuck auf tragfähigem, fluchtrechtem Untergrund als vorspringender Fries auftragen und mit glatter Oberflächenbehandlung ausführen, einschließlich ausarbeiten der Ecken, Verkröpfungen und Endungen. Ausführung in Putzmörtel gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Stucco su supporto portante tirato a filo per la formazione di fregio a rilievo con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaco conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.05.02.a	Abw.15cm	sv.15cm	Abwicklung bis 15 cm	sviluppo fino a 15 cm	m	m	27,73
02.09.05.02.b	Abw.30cm	sv.30cm	Abwicklung bis 30 cm	sviluppo fino a 30 cm	m	m	32,77
02.09.05.03	Gesims:	Cornicione:	Stuck auf Drahtputzkonstruktion als Gesims auftragen und mit glatter Oberflächenbehandlung ausführen, einschließlich ausarbeiten der Ecken, Kehlen, Verkröpfungen und Endungen. Ausführung in Putzmörtel gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Vorhalten der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Stucco su rete portaintonaco per la formazione di cornicione con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole convesse, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaci conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.09.05.03.a	Abw.30cm	sv.30cm	Abwicklung bis 30 cm	sviluppo fino a 30 cm	m	m	71,22
02.09.05.03.b	Abw.50cm	sv.50cm	Abwicklung bis 50 cm	sviluppo fino a 50 cm	m	m	79,34
02.09.05.03.c	Abw.75cm	sv.75cm	Abwicklung bis 75 cm	sviluppo fino a 75 cm	m	m	89,76
02.09.05.03.d	Abw.100cm	sv.100cm	Abwicklung bis 100 cm	sviluppo fino a 100 cm	m	m	103,21
02.09.05.04	Zulage Faschen:	Supplem. fasce:	Faschen als Zulage zu vorbeschriebenem Putz; Putznuten mit flachem Grund und senkrechten Seitenflächen; Breite Putznute: 2 cm, Tiefe Putznute: 1 cm. Ausführung gemäß Zeichnung.	Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione di fasce con bisellature rientrati lisce, larghezza biselli: 2 cm, profondità biselli: 1 cm. Esecuzione conforme disegno.
02.09.05.04.a	B 30cm	largh. 30cm	Faschenbreite: 30 cm	larghezza fasce: 30 cm	m2	m2	29,79
02.09.05.04.b	B 30-40cm	largh. 30-40cm	Faschenbreite: über 30 cm bis 40 cm	larghezza fasce: oltre 30 cm fino 40 cm	m2	m2	26,76
02.09.05.04.c	B 40-50cm	largh. 40-50cm	Faschenbreite: über 40 cm bis 50 cm	larghezza fasce: oltre 40 cm fino 50 cm	m2	m2	25,34
02.09.05.05	Zulage Quadermauerwerk:	Supplem.conci:	Quadrierung als Zulage zu vorbeschriebenem Putz für das Herstellen der Profilierung von Quadermauerwerk mit regelmäßigen Schichthöhen und Quaderabmessungen im Läuferverband mit 1/2 Quader-Verzahnung. Fugenbreite: ca. 2 cm, Fugentiefe: ca. 1 cm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione di sagoma di conci a corsi e blocchi regolari con giunti sfalsati di 1/2 blocco, larghezza giunti: ca. 2 cm, profondità: ca. 1 cm. Esecuzione conforme disegno:
02.09.05.05.a	Abm.110x30(H)cm	dim.110x30(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 110x30(H) cm	dimensione blocchi: ca. 110x30(H) cm	m2	m2	41,02
02.09.05.05.b	Abm.110x40(H)cm	dim.110x40(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 110x40(H) cm	dimensione blocchi: ca. 110x40(H) cm	m2	m2	37,86
02.09.05.05.c	Abm.110x50(H)cm	dim.110x50(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 110x50(H) cm	dimensione blocchi: ca. 110x50(H) cm	m2	m2	35,02
02.09.05.06	Zulage Eckquadrierung:	Supplem.conci d'angolo:	Eckquadrierung als Zulage zu vorbeschriebenem Putz für das Herstellen der Profilierung von gleichmäßig gezahnten Eckquadern, über die Putzfläche vorstehend; Putzvorstand: 2 cm, Fugenbreite: ca. 2 cm, Fugentiefe: ca. 1 cm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione a rilievo di conci d'angolo con blocchi alternati a strati successivi regolari; sporgenza rilievo: 2 cm, larghezza giunti: ca. 2 cm, profondità: ca. 1 cm. Esecuzione conforme disegno:
02.09.05.06.a	Abm.50x30x30(H)cm	dim.50x30x30(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 50x30x30(H) cm	dimensione blocchi: ca. 50x30x30(H) cm	m2	m2	47,45
02.09.05.06.b	Abm.50x30x40(H)cm	dim.50x30x40(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 50x30x40(H) cm	dimensione blocchi: ca. 50x30x40(H) cm	m2	m2	47,45
02.09.05.06.c	Abm.50x30x50(H)cm	dim.50x30x50(H)cm	Abmessungen Quader: ca. 50x30x50(H) cm	dimensione blocchi: ca. 50x30x50(H) cm	m2	m2	46,47
02.09.06	Trockenputz	Intonaco a secco	Trockenputz	Intonaco a secco
02.09.06.01	Trockenputz aus Gipskartonplatten	Intonaco a secco in lastre di cartongesso	Trockenputz aus Gipskartonplatten / siehe 04 Malerarbeiten	Intonaco a secco in lastre di cartongesso / vedi 04 opere da pittore
02.09.06.02	Wandverkleidung aus Gipskartonplatten-Glasfaserverbauplatten	Controparete preisolata, composta da lastre in cartongesso	Wandverkleidung aus Gipskartonplatten-Glasfaserverbauplatten / siehe 04 Malerarbeiten	Controparete preisolata, composta da lastre in cartongesso / vedi 04 opere da pittore
02.09.07	Einbauteile	Profili	Einbauteile	Profili
02.09.07.01	Eckschutzschiene:	Paraspigolo:	Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech mit Streckmetallschenkeln liefern und in Wandputz einbauen:	Paraspigolo in lamiera zincata con alette in lamiera stirata, fornito e posto sotto intonaco su parete:
02.09.07.01.a	Länge 2m	lungh. 2m	Einzellänge: 2,00 m	lunghezza 2,00 m	St	cad	6,55
02.09.07.01.b	Länge 2,5m	lungh. 2,5m	Einzellänge: 2,50 m	lunghezza 2,50 m	St	cad	7,04
02.09.07.01.c	Länge 3m	lungh. 3m	Einzellänge: 3,00 m	lunghezza 3,00 m	St	cad	7,58
02.10	Packlagen und Estricharbeiten	Vespai e sottofondi	Die Gruppe 02.10 umfasst folgende Untergruppen: / 02.10.01 Packlagen / 02.10.02 Schüttungen / 02.10.03 Estriche auf Dämmschicht / 02.10.04 Betonböden / 02.10.05 Trockenunterböden	Il gruppo 02.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.10.01 Vespai / 02.10.02 Riporti / 02.10.03 Massetti galleggianti / 02.10.04 Pavimenti in cemento / 02.10.05 Sottofondi a secco
02.10.01	Packlagen	Vespai	Packlagen	Vespai
02.10.01.01	Schotterunterbau:	Ossatura di sottofondo con pietrame:	Unterbau, in Fußböden nichtunterkellerter Räume, aus Grobkies und/oder Schotter; liefern, maschinell einbringen, anebnen und verdichten, einschließlich Anebnen und Verdichten des Untergrundes, Ausfüllen mit abgestuftem Splitt, der Transport, das Abladen, das Verteilen des Materials, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra, con inerti di ghiaia grossa e/o pietrame di cava; forniti e posti in opera a macchina, spianati a livello e costipati, compresi la spianatura e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.10.01.01.a	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore 25 cm	m2	m2	8,47
02.10.01.01.b	D 25-30cm	spess. 25-30cm	Schichtdicke: über 25 bis 30 cm	spessore superiore a 25 cm fino 30 cm	m2	m2	9,9
02.10.01.01.c	D 40-50cm	spess. 40-50cm	Schichtdicke: über 40 bis 50 cm	spessore superiore a 40 cm fino 50 cm	m2	m2	15,63
02.10.01.02	Unterbau RB-Granulat 40/70:	Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70:	Unterbau, in Fußböden nicht unterkellerter Räume, aus Recycling-Baustoff gemäß den Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 40/70mm; liefern, maschinell einbringen, anebnen und verdichten, einschließlich Anebnen und Verdichten des Untergrundes, Ausfüllen mit abgestuftem Splitt, der Transport, das Abladen, das Verteilen des Materials, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra, con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. Auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 40/70mm; fornito e posto in opera a macchina, spianato a livello e costipato, compresi la spianatura e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.10.01.02.a	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore 25 cm	m2	m2	6,9
02.10.01.02.b	D 25-30cm	spess. 25-30cm	Schichtdicke: über 25 bis 30 cm	spessore superiore a 25 cm fino 30 cm	m2	m2	8,02
02.10.01.02.c	D 40-50cm	spess. 40-50cm	Schichtdicke: über 40 bis 50 cm	spessore superiore a 40 cm fino 50 cm	m2	m2	12,5
02.10.02	Schüttungen	Riporti	Schüttungen	Riporti
02.10.02.01	Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:	Massetto su ossatura spess. 10 cm:	Unterbeton, Dicke: 10 cm; liefern, auf Unterlage aus Grobkies oder Schotter einbringen, eben oder mit Gefälle, Oberfläche mit der langen Latte abziehen; Beton mit garantierten Eigenschaften / Zuschlag Dmax 16mm, Konsistenzklasse S4, Ausführung gemäß Zeichnung:	Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10 cm; fornito e posto in opera su vespaio, tirato in piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo lungo; calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4, esecuzione conforme disegno:
02.10.02.01.a	Zementmörtel	impasto di cem.	mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C25	con una classe di resistenza minima di C25	m2	m2	12,78
02.10.02.02	Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .01 für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,14
02.10.02.03	Ausgleichschicht, D 5-6cm:	Strato livellante, spessore 5-6 cm	Ausgleichschicht, Dicke: 5-6 cm; liefern für Bodenausgleiche und Einebnungen auf tragenden Untergrund aufbringen, Oberfläche eben mit der langen Latte abziehen; Ausführung gemäß Zeichnung:	Strato livellante, spessore 5-6 cm; fornito e dato in opera su supporto portante per la formazione di piani di posa, tirato in piano con superficie finita a frattazzo lungo; esecuzione conforme disegno:
02.10.02.03.a	Zementmörtel	impasto di cemento	mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C10, Klasse F4	con una classe di resistenza minima di C10, classe F4	m2	m2	10,75
02.10.02.03.b	Schaumbeton, ab 10 m3 Mindestmenge	cemento cellulare, quantità minima 10m3	Schaumbeton, ab 10m3 Mindestmenge, mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C1, max. Wärmeleitfähigkeit 0,1 W/mK, maschinell verarbeiten und mit Pumpe einbringen.	cemento cellulare, quantità minima 10m3, con una classe di resistenza minima di C1, massima conducibilità termica 0,1 W/mK, eseguito a macchina e pompato in opera.	m2	m2	7,66
02.10.02.03.c	Leichtbeton Vermikulitgranulat	impasto di vermiculite	Leichtbeton ohne Mindestfestigkeitsklasse mit Zuschlägen aus Vermikulit im M.V. von 250 kg Zement R 325 pro m3 Fertiggemisch	impasto di vermiculite senza classe di resistenza minima dosato a 250 kg di cemento R 325 per m3 d'impasto	m2	m2	13,91
02.10.02.03.d	Leichtbeton Perlite	impasto di perlite	Leichtbeton ohne Mindestfestigkeitsklasse mit Zuschlägen aus Perlitgranulat, Korngröße von 2-3 mm ohne Mindestdruckfestigkeitsklasse, max. Wärmeleitfähigkeit 0,6 W/mK	impasto di perlite senza classe di resistenza minima confezionato con inerti granulometrici di mm 2-3 mm e dosato a 250 kg per m3 d'impasto, massima conducibilità termica 0,6 W/mK	m2	m2	13,12
02.10.02.03.e	Leichtbeton Blähton	impasto di argilla espansa	Leichtbeton mit Zuschlägen aus Blähton, Korngröße von 3-8 mm, Dichte ca. 1150 kg/m3, Druckfestigkeit >16N/mm2, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,32 W/mK	impasto di argilla espansa confezionato con inerti granulometrici di 3-8, denistà 1150 kg/m3, resistenza a compressione >16N/mm2, massima conducibilità termica 0,32 W/mK	m2	m2	11,6
02.10.02.03.g	Zementgebundene Styropor-Ausgleichschüttung, ab 10 m3 Mindestmenge	Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, quantità minima 10m3	Zementgebundene Styropor-Ausgleichschüttung, ab 10 m3 Mindestmenge	Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, quantità minima 10m3	m3	m3	166,6
02.10.02.04	Aufpreis Pos. .03 a) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 a) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 a) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 a) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,14
02.10.02.05	Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 b) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 b) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 b) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,43
02.10.02.06	Aufpreis Pos. .03 c) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 c) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 c) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 c) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	2,2
02.10.02.07	Aufpreis Pos. .03 d) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 d) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 d) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 d) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,76
02.10.02.08	Aufpreis Pos. .03 e) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .03 e) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 e) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .03 e) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,19
02.10.02.09	Gefälleestrich D 7cm	Massetto formaz. pendenze spess. 7cm	Verbundestrich aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C10, als Gefälleestrich von Flachdächern, durchschnittliche Estrichdicke: 7 cm; liefern, zur Aufnahme von Dachabdichtungen einbringen, Oberfläche eben oder mit Gefälle abziehen und glätten; Ausführung gemäß Zeichnung.	Massetto in malta di cemento con una classe di resistenza minima di C10, per la formazione di pendenze di tetti piani, spessore medio 7 cm; fornito e dato in opera per sottofondi di impermeabilizzazioni di coperture, tirato in piano o in pendenza e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	m2	16,5
02.10.02.10	Schutzestrich D min. 5cm	Massetto di protezione spess. min. 5cm	Zementestrich aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C10, als Schutzschicht von Abdichtungen, Dicke: min. 5 cm; liefern und einbringen, Oberfläche eben oder mit Gefälle abziehen und glätten; Ausführung gemäß Zeichnung.	Massetto in malta di cemento con una classe di resistenza minima di C10, per la protezione di impermeabilizzazioni, spessore min. 5 cm; fornito e dato in opera, tirato in piano o in pendenza e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	m2	15,5
02.10.02.11	Kehlsockel	Zoccolino con gola	Kehlsockel aus Zementmörtel, obere Fläche gerade, Sockelhöhe: 60 mm, Dicke: 10 mm; Ausführung gemäß Zeichnung.	Zoccolino con gola in malta di cemento e bordo superiore piano, altezza 60 mm, spessore 10 mm; esecuzione conforme disegno.	m	m	12,23
02.10.02.12	Schutzschicht Wandanschluss:	Rivest. protett. raccordo verticale:	Schutzschicht aus Zementmörtel für Wandanschluss der Abdichtung, Dicke: 5 cm; liefern und mit Putzträger aus verzinktem Draht (im Preis inbegriffen) einbringen; Ausführung gemäß Zeichnung:	Rivestimento protettivo in malta di cemento per raccordo verticale di impermeabilizzazione, spessore 5 cm, fornito e dato in opera con retina portaintonaco in ferro zincato (compresa nel prezzo); esecuzione conforme disegno:
02.10.02.12.a	H 50cm	H 50cm	für Höhen bis zu 50 cm	per altezze fino a 50 cm	m	m	21,03
02.10.02.12.b	H 50-75cm	H 50-75cm	für Höhen über 50 bis 75 cm	per altezze da 50 cm e fino a 75 cm	m	m	24,95
02.10.02.13	Schaumbeton, unter 10 m3 Mindestmenge	cemento cellulare con quantità minima inferiore a 10m3	Schaumbeton, unter 10m3 Mindestmenge, mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C1, max. Wärmeleitfähigkeit 0,1 W/mK, maschinell verarbeiten und mit Pumpe einbringen.	cemento cellulare, quantità minima inferiore a 10m3, con classe di resistenza minima C1, massima conducibilità termica 0,1 W/mK, eseguito a macchina e pompato in opera.	psch	a c	1531,92
02.10.02.14	Zementgebundene Styropor-Ausgleichschüttung, unter 10 m3 Mindestmenge	Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, con quantità minima inferiore a 10m3	Zementgebundene Styropor-Ausgleichschüttung, unter 10 m3 Mindestmenge	Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, con quantità minima inferiore a 10m3	psch	a c	1666,01
02.10.03	Estrich auf Dämmschicht	Massetti galleggianti	Estrich auf Dämmschicht	Massetti galleggianti
02.10.03.01	Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm	Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm	Zementestrich CT C20-F4 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 Zement CEMII 32,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4. Rohdichte ca. 2000 kg/m3, Estrichdicke: 5 cm; liefern, einbringen und verdichten zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 56 Tagen. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m2. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 5 cm, fornito e messo in opera e vibrato per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	16,14
02.10.03.02	Aufpreise Pos. .01	Sovrappr. voce .01	Aufpreise auf Position .01	Sovrapprezzi alla voce .01
02.10.03.02.a	Mehrdicke D 1cm	magg. spess. 1cm	für jeden weiteren cm Dicke	per ogni centimetro di maggiore spessore	m2cm	m2cm	1,13
02.10.03.02.b	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	m2cm	m2cm	0,66
02.10.03.02.c	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14gg	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14 gg	m2cm	m2cm	0,83
02.10.03.02.d	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7gg	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7 gg	m2cm	m2cm	1,15
02.10.03.02.e	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3gg	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3 gg	m2cm	m2cm	1,59
02.10.03.03	Heizestrich, 6,5cm	Massetto radiante spess. 6,5cm	Heizestrich, CT C20-F4 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 Zement CEMII 32,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4, min. Wärmeleitfähigkeit 1,4 W/m2K, Rohdichte ca. 2000 kg/m3, Estrichdicke: 6,5 cm; min. Heizrohrüberdeckung 4,5 cm, liefern, einbringen und verdichten zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 56 Tagen. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m2. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto radiante in sabbia cemento CT C20-F4, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Trasmittanza termica min. 1,4 W/m2K, peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 6,5 cm, spessore sopra tubo riscaldamento min. 4,5 cm. fornito e messo in opera per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	22,77
02.10.03.04	Aufpreise Pos. .03	Sovrappr. voce .03	Aufpreise auf Position .03	Sovrapprezzi alla voce .03
02.10.03.04.a	je cm Mehrdicke	per ogni cm di magg. spess.	für jeden weiteren cm Dicke.	per ogni centimetro di maggiore spessore.	m2cm	m2cm	2,66
02.10.03.04.b	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	für Belegreife von max. 21 Tagen	maturità di posa 21gg	m2cm	m2cm	0,66
02.10.03.04.c	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14gg	für Belegreife von max. 14 Tagen	maturità di posa 14 gg	m2cm	m2cm	0,83
02.10.03.04.d	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7gg	für Belegreife von max. 7 Tagen	maturità di posa 7 gg	m2cm	m2cm	1,15
02.10.03.04.e	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3gg	für Belegreife von max. 3 Tagen	maturità di posa 3 gg	m2cm	m2cm	1,59
02.10.03.04.f	pro CM Messstellen Markierung	per marcatura punto di misurazione carburo	pro CM Messstellen Markierung (1/100 m2).	per marcatura punto di misurazione carburo (1/100 m2).	St	cad	4,97
02.10.03.05	Schwimm. Anhydritestrich D4cm	Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm	Anhydritestrich als schwimmender, selbstnivellierender Estrich, aus Anhydritmörtel, hergestellt mit Zuschlagstoffen 0-4mm, Mindestfestigkeitsklasse C20, Estrichdicke: 4 cm; liefern und einbringen, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett; Oberflächen eben abziehen und glätten; Ausführung gemäß Zeichnung.	Massetto galleggiante autolivellante in malta di anidride, confezionato con inerti 0-4mm, classe di resistenza minima C20, spessore 4 cm, fornito e dato in opera per sottofondi di pavimenti posati con adesivo, tirato in piano e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	m2	19,5
02.10.03.06	Aufpreis Pos. .05 für Mehrdicke	Sovrappr. voce .05 per magg. spess.	Aufpreis auf Position .05 für jeden weiteren cm Dicke.	Sovrapprezzo alla voce .05 per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,58
02.10.03.08	Schwimm. sebstnivell. Estrich auf Zementbasis D4cm	Massetto gallegg. autolivell. a base cementiza spess. 4cm	Zementestrich CT C20-F4 als schwimmender, selbstnivellierender Estrich, aus Zementbeton. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4. Rohdichte ca. 2000 kg/m3, Estrichdicke: 4 cm; liefern und einbringen zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 28 Tagen. Ausführung gemäß Zeichnung. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, autolivellante. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 4 cm, fornito e messo in opera per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 28 giorni. Esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	17,4
02.10.03.09	Hochfester Estrich, Nutzlast 5kN/m2, D 6,5cm	Massetto ad alta resistenza, 5kN/m2, spess. 6,5cm	Hochfester Estrich, Zementestrich CT C40-F6 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 320 kg/m3 Zement CEMII 42,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C40-F6, min. Nutzlast 5 kN/m2. Rohdichte ca. 2100 kg/m3, Estrichdicke: 6,5 cm; liefern, einbringen und verdichten. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m2. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes.	Massetto ad alta resistenza in sabbia cemento CT C40-F6, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 320 kg/m3 di cemento CEMII 42,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C35-F6, carico utile min. 5 kN/m2, peso specifico ca. 2100 kg/m3, spessore 6,5 cm fornito e messo in opera e vibrato. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	m2	23,26
02.10.04	Betonböden	Pavimenti in cemento	Betonböden	Pavimenti in cemento
02.10.04.02	Industrieboden D 15cm:	Pav. industr. spess. 15cm:	Industrieboden, aus Unterbeton mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C25/30, Dicke: 15 cm; Verschleißschicht aus einem Gemisch aus Zement und kugeligem Quarzsand, Auftragmenge: 4 kg/m2; liefern und auf tragenden Untergrund eben oder mit Gefälle aufbringen, einschließlich der Unterteilung der Bodenfläche durch Dehnfugen in Feldern zu ca. 4x4 m, der Dehnfugenausbildung und der Fugenversiegelung; Ausführung gemäß Zeichnung. Die erforderliche Bewehrung lt. statischer Berechnung ist nicht inbegriffen und wird gesondert vergütet.	Pavimento industriale con massetto di sottofondo in calcestruzzo, classe di resistenza minima C25/30, spessore 15 cm, e strato superficiale d'usura in aggregato di cemento e quarzo sferoidale, in ragione, di 4 kg/m2; fornito e dato in opera su supporto portante, tirato in piano o in pendenza, compresa la suddivisione del pavimento mediante giunti di dilatazione a quadri da ca. 4x4 m, la formazione dei giunti di dilatazione e la sigillatura dei giunti; esecuzione conforme disegno. L'armatura necessaria secondo i calcoli statici non è compresa e verrà contabilizzata a parte.
02.10.04.02.a	mit rauher Oberfl.	superficie con finitura antiscivolo	mit rauher Oberfläche	superficie con finitura antiscivolo	m2	m2	30,42
02.10.04.02.b	mech. geglättete Oberfl.	superf. frattazzo mecc.	mit mechanisch geglätteter Oberfläche	con superficie finita con frattazzatura meccanica	m2	m2	30,42
02.10.04.02.c	Aufpreis Pos. .02 a) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .02 a) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .02 a) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .02 a) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,66
02.10.04.02.d	Aufpreis Pos. .02 b) Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce .02 b) magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .02 b) für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .02 b) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	m2cm	1,61
02.10.04.02.e	mit Fischgrätenmuster	a spina di pesce	mit Fischgrätenmuster	a spina di pesce	m2	m2	44,56
02.10.05	Trockenunterböden	Sottofondi a secco	Trockenunterböden	Sottofondi a secco
02.10.05.01	Rohrausgleichsschicht D 40mm	Strato livellante spess. 40mm	Rohrausgleichsschicht als Unterlagsestrich aus harten Holzfaserplatten, Dicke 8 mm, abgedeckt mit Schutzlage aus Polyäthylenfolie: 0,20 mm, Unterlagschüttung aus hydrofobierten Perlite; liefern, trocken auf tragenden Unterlagen aufbringen, Schüttung waagerecht abziehen und verdichten, Fertigteilestrichnenndicke (unter Belastung): 40 mm, zur Aufnahme von Zementestrichen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Strato livellante con piano di posa in pannelli compressi in fibra di legno, spessore 8 mm, sovrastante telo di protezione in polietilene, spessore 0,20 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite idrofobica; fornito e posto in opera a secco su supporto portante, sostrato di riporto tirato a livello e costipato; spessore nominale complessivo (sotto carico): 40 mm, per la posa di massetti in malta di cemento. Esecuzione conforme disegno.	m2	m2	14,89
02.10.05.02	Aufpreis Pos..01 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce.01 magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .01 für jeden weiteren cm Dicke	Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior spessore.	m2cm	m2cm	1,49
02.10.05.03	Rohrausgleichsschicht D 60mm	Strato livellante spess. 60mm	Rohrausgleichsschicht aus harten Holzfaserplatten, Dicke 8 mm, Ausgleichschüttung mit umhüllten Perlite (Bitumen, Naturharz- oder Mineralstoff); liefern, trocken auf tragenden Untergrund aufbringen, Schüttung waagerecht abziehen und verdichten, Platten dicht mit versetzten Kopfstoßfugen verlegen, einschließlich Randstreifen. Fertigteilestrichnenndicke (unter Belastung): 60 mm. Ausführung gemäß Zeichnung. Schüttungen über 55 mm Dicke sind mechanisch zu verdichten.	Strato livellante con piano di posa in pannelli compressi in fibra di legno conforme, spessore 8 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite rivestita (bitume, resine naturali, minerali), fornito e posto in opera a secco su supporto portante, sostrato di riporto tirato a livello e costipato, pannelli posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati, compreso le fasce antirumore a parete. Spessore nominale complessivo (sotto carico): 60 mm. Esecuzione conforme disegno. Riporti che superano i 55 mm sono da costipare meccanicamente.	m2	m2	23,5
02.10.05.04	Aufpreis Pos. .03 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce.03 magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .03 für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo alla voce .03 per ogni cm di maggior spessore.	m2cm	m2cm	2,38
02.10.05.05	Fertigteilestrich:	Sottofondo prefabbr.:	Fertigteilestrich aus Platten; liefern, dicht, mit versetzten Kopfstoßfugen auf vorhandenem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Piano di posa con pannelli, forniti e posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati su sottofondo preesistente con piano di posa in elementi prefabbricati. Esecuzione conforme disegno:
02.10.05.05.b	Gipsfaserplatte, wasserabweisend, D 20mm	pannelli fibra di gesso, idrofobica, spess. 20mm	Gipsfaserplatte, wasserabweisend, Brandverhalten Klasse A2, mit Nut und Feder, verleimt, Dicke: 20 mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,34 W/mK, Rohdichte 1.150 kg/m3, Diffusionswiderstandszahl ca. 13, geeignet zur Aufnahme von textilen Belägen, Parkett und Fliesenbelägen im Dünnbett	pannelli in fibra di gesso idrofobica e ignifuga classe A2, spessore 20 mm, lavorati a maschio e femmina con giunti incollati, spessore 19 mm, massima conducibilità termica 0,34 W/mK, densità ca. 1.150 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 13, idoneo per pavimenti caldi e freddi posati a colla	m2	m2	31,68
02.10.05.05.c	Holzspanplatten min. D 16mm	pannelli truciolari spess. min. 16mm	Holzspanplatten mit Nut und Feder, verleimt, Stärke min. 16 mm, zur Aufnahme von elastischen Belägen und Parkett	pannelli truciolari, lavorati a maschio e femmina, incollati, spessore min. 16 mm, per pavimenti caldi posati a colla	m2	m2	15,97
02.10.05.05.d	Perlite-Bauplatten D 25mm	lastre di perlite-cemento spess. 25mm	zementgebundene Perlite-Bauplatten, wasserbeständig, Brandverhalten Klasse A2, zweilagig, vollflächig verkleben, mit Schnellbauschrauben befestigen, Fugen verspachteln, Gesamtdicke: 25 mm, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbeläge im Dünnbett (Naßzellen)	lastre di perlite legata con cemento, idrofobiche, ignifughe classe A2, in duplice strato, completamente incollate, fissate con viti autofilettanti, giunti rasati, spessore complessivo 25 mm, per pavimenti freddi posati a colla (bagni)	m2	m2	47,53
02.10.05.06	Fertigteilestrich für Flachdachabdichtungen D 70mm	Sottofondo prefabbr. per manti imperm. spess. 70mm	Fertigteilestrich aus Dämmplatten aus Perlite und Naturfaser, Dicke: 20 mm, Unterlagschüttung aus umhüllten Perlit (Bitumen); auf Beton zur Aufnahme von Flachdachabdichtungen (im Preis nicht inbegriffen); liefern, trocken auf Untergrund mit vorhandener Dampfsperrschicht einbringen; Schüttung mit Gefälle abziehen und verdichten; Platten dicht mit versetzten Kopfstoßfugen auf die Gefälleschicht mit Adhäsionskleber befestigen. Durchschnittliche Fertigteilnenndicke (unter Belastung): 70 mm. Ausführung gemäß Zeichnung.	Sottofondo prefabbricato in pannelli isolanti a base di perlite e fibre naturali, spessore 20 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite rivestita (bitumata); su supporto cementizio per la posa di manti impermeabili di tetti piani (esclusi dal prezzo); fornito e posto in opera a secco su piano d'appoggio con barriera al vapore preesistente; sostrato di riporto tirato in pendenza e costipato; pannelli posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati, incollati con pasta adesiva sul sostrato di riporto. Spessore nominale medio del sottofondo prefabbricato (sotto carico): 70 mm. Esecuzione conforme disegno.	m2	m2	29,94
02.10.05.07	Aufpreis Pos..06 Mehrdicke D 1cm	Sovrappr. voce.06 per magg. spess. 1cm	Aufpreis auf Position .06 für jeden weiteren cm Dicke der Gefälleschicht aus Perlite	Sovrapprezzo alla voce .06 per ogni cm di maggior spessore di sostrato in perlite	m2cm	m2cm	3,07
02.10.05.08	Aufpreis Pos..06 Mehrdicke Dämmung D 1cm	Sovrappr. voce.06 per magg. spess. isolaz. 1cm	Aufpreis auf Position .06 für jeden weiteren cm Dicke der Dämmplatte	Sovrapprezzo alla voce .06 per ogni cm di maggior spessore di pannello isolante	m2cm	m2cm	2,2
02.10.05.09	Ausgleichsschüttung aus Perlitegranulat	Riporto livellante di perlite granulare	Ausgleichsschüttung aus Perlitegranulat in einer Wabenstruktur aus Karton, liefern und durch leichtes Verdichten setzungssicher in die vorhandenen Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,06 W/mK, Schüttrohdichte ca. 120-160 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2, Brandschutzklasse Euroklasse A1 (nicht brennbar), Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Wabenstruktur aus Karton in der Höhe der Schüttung, das leichte Verdichten (Klopfen, leichtes Nachdrücken), sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Riporto livellante di perlite granulare in una struttura a nido d'api in cartone, fornito e steso con leggero costipamento nella struttura della costruzione per prevenire assestamenti. Conducibilità termica 0,06 W/mK, densità del riporto ca. 120-160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 1-2. reazione al fuoco: euroclasse A1 (non infiammabile), esecuzione conforme disegno. Sono compresi la struttura a nido d'api in cartone nell' altezza del riporto, il costipamento leggero (battitura e pressione leggera), nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.10.05.09.a	Stärke 40mm	spess. 40mm	Stärke 40mm	Spessore 40mm	m2	m2	21,29
02.10.05.09.b	Stärke 60mm	spess. 60mm	Stärke 60mm	Spessore 60mm	m2	m2	24,51
02.11	Abdichtungsarbeiten	Impermeabilizzazioni	Die Gruppe 02.11 umfasst folgende Untergruppen: / 02.11.01 Waagerechte Abdichtung in Wänden / 02.11.02 Abdichtung von Außenwandflächen / 02.11.03 Abdichtung von Bodenflächen / 02.11.04 Trennschichten, Schutzschichten / 02.11.05 Abdichtungen über Bewegungsfugen / 02.11.06 Schließen von Fugen / 02.11.07 Hohlkehlen	Il gruppo 02.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale di pareti / 02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti / 02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi / 02.11.04 Strati di scorrimento, strati protettivi / 02.11.05 Giunti / 02.11.06 Sigillatura di giunti / 02.11.07 Gusci di raccordo
02.11.01	Waagerechte Abdichtung unter Wänden	Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti	Waagerechte Abdichtung unter Wänden	Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti
02.11.01.01	Waager. Abdich.:	Imperm. orizz.:	Waagerechte Abdichtung in Wänden gegen Bodenfeuchtigkeit, einschließlich der Reinigung des Untergrundes der abzudichtenden Flächen, der Stoßüberdeckungen und des Verschnittes:	Impermeabilizzazione orizzontale di murature contro la permeabilità capillare, compresa la pulizia della superficie da isolare, le sovrapposizioni e gli sfridi, eseguita con:
02.11.01.01.a	Bitumenbahn 1500g/m2, einlagig	feltro bitum. 1500g/m2, monostrato	mit Bitumenbahn zu 1500 g/m2, einlagig, Mindestdicke 1,5mm, Stoßüberdeckungen kleben	monostrato di feltro bitumato di 1500 g/m2, spessore minimo 1,5mm, con giunti sovrapposti e saldati	m2	m2	6,4
02.11.01.02	Waager. Abdichtung:	Imperm. orizz.:	Waagerechte Abdichtung in Wänden gegen Bodenfeuchtigkeit, einschließlich Reinigen des Untergrundes der abzudichtenden Flächen:	Impermeabilizzazione orizzontale contro la permeabilità capillare di murature in calcestruzzo, compresa la pulizia della superficie da isolare ed eseguita con:
02.11.01.02.a	Dichtungsschlämme 2000g/m2	malta imperm. 2000g/m2	aus Dichtungsschlämme mit einer Auftragsmenge von 2000 g/m2 entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes verarbeitet	malta fina impermeabilizzante messa in opera conforme le indicazioni della casa produttrice in quantità di 2000 g/m2	m2	m2	7,3
02.11.02	Abdichtung von Außenwandflächen	Impermeabilizzazione verticale di pareti	Abdichtung von Außenwandflächen	Impermeabilizzazione verticale di pareti
02.11.02.01	Wandabdichtung:	Imperm. vertic.:	Abdichtung von Außenwandflächen gegen Bodenfeuchtigkeit; liefern und ausführen. Inbegriffen sind die Reinigung der Wandfläche und der Verschnitt:	Impermeabilizzazione verticale di pareti esterne contro la permeabilità capillare, compresa la preventiva pulizia delle superfici e gli sfridi, eseguita con:
02.11.02.01.c	2 Kaltaufstr. Bitum.emuls. 2000g/m2	2 spalmat. bitum. emul. 2000g/m2	mit zwei Kaltaufstrichen aus Bitumenemulsion mit Wasser verdünnt in der Mindestauftragsmenge von 2000 g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	due spalmature di impasto bituminoso emulsionato, confezionato con acqua in quantità minima di 2000 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	7,71
02.11.02.01.d	1 Kaltaufst. Bitum.lösung 250 g/m2	1 spalm. pittura bitum. freddo 250 g/m2	mit einem Kaltaufstrich aus lösungsmittelhaltigem Bitumen, in einer Mindestauftragsmenge von 250 g/m2	una spalmatura di pittura a base di bitumi speciali al solvente data a freddo in quantità minima di 250 g/m2	m2	m2	5,92
02.11.02.01.f	Dichtungsschlämme 4000g/m2	malta imperm. 4000g/m2	mit trinkwassertauglichen Dichtungsschlämmen mehrschichtig aufgetragen und entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes verarbeitet in der Mindestauftragsmenge von 4000 g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	malta fina impermeabilizzante adatta per usi potabili applicata in strati sottili conforme alle indicazioni della casa produttrice in quantità minima di 4000 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	10,76
02.11.02.01.g	Kratz/Füllspachtelung	raschiatura/spatolato di massa bituminosa	Kratz/Füllspachtelung aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, in der Mindestauftragsmenge von 4000 g/m2; Voranstrich als Grundierung mit einer Bitumenemulsion mit Wasser verdünnt in der Mindestauftragsmenge von 200 g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 4000 g/m2, prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confenzionato con acqua in quantità minima di ca. 200 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	20,1
02.11.02.01.h	Kratz/Füllspachtelung	raschiatura/spatolato di massa bituminosa	Kratz/Füllspachtelung aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, in der Mindestauftragsmenge von 2000 g/m2. Voranstrich als Grundierung mit einer wasserverdünnten Bitumenemulsion in der Mindestauftragsmenge von 200g/m2. Der Untergrund muss staubfrei und frei von jeglichen Schalölrückständen sein.	raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 2000 g/m2, prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confenzionato con acqua in quantità minima di ca. 200 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	m2	14,67
02.11.02.02	Diffusionsoffene Fassadenbahn für hinterlüftete Fassaden	Telo permeabile al vapore per pareti ventilate esterne	Diffusionsoffene Fassadenbahn für hinterlüftete Fassaden, mit Acrylat-Spezialbeschichtung auf Polyestervlies, Brandverhalten Klasse B2, diffusionsäqualente Luftschichtdicke Sd ca. 0,09m, wasserundurchlässig, dauerhaft UV-beständig, liefern, verlegen und verkleben, mit mindestens 10 cm übergreifenden Stößen auf einem bereits vorhandenen Untergrund lose verlegen. Ausführung gemaess Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, einschließlich Reinigung der Wandflächen, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Telo permeabile al vapore per pareti ventilate esterne, con rivestimento speciale di acrilato su velo di poliestere, reazione al fuoco classe B2, permeabile al vapore Sd ca. 0,09m, impermeabile all'acqua, resistente ai raggi UV; fornito e posto in opera a secco incollato con giunti sovrapposti di almeno 10 cm su supporto già esistente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, compresa la preventiva pulizia delle superfici, gli sfridi e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.02.02.a	diffusionsoffene Fassadenbahn, Mindestauftragsmenge 260 g/ m2	telo permeabile, quantità minima di 260 g/ m2	diffusionsoffene Fassadenbahn, Mindestauftragsmenge 260 g/ m2	telo permeabile, quantità minima di 260 g/ m2	m2	m2	12,47
02.11.03	Abdichtung von Bodenflächen	Impermeabilizzazione di sottofondi	Abdichtung von Bodenflächen	Impermeabilizzazione di sottofondi
02.11.03.01	Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn:	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.:	Abdichtung von Bodenflächen mit einer Lage lose verlegter Bitumen-Schweißbahn, Zugwiderstand: 500-400 N/5cm, Temperaturbeständig: -15 C°, mit 10 cm Seitenlänge und 15 cm an der Kopfseite und übergreifenden heißverschweißten vertikalen Stößen von mindestens 20 cm, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Wandanschlüsse und Verschnitt:	Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in monostrato con membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa e con risvolti verticali per almeno di 20 cm saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi:
02.11.03.01.a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Polyestereinlage	Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,01
02.11.03.01.b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,85
02.11.03.01.c	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Glasfasereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - velo vetro	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Glasfasereinlage	con membrana bituminosa prefabbricata di 3 mm armata con velo vetro	m2	m2	7,28
02.11.03.01.d	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Glasfasereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Glasfasereinlage	con membrana bituminosa prefabbricata di 4 mm armata con velo vetro	m2	m2	7,99
02.11.03.02	Wannenausbildung 1x Dichtungsbahn:	Vasche imperm. 1xmembr.prefabbr.:	Wasserdichte Wannenausbildung in Naßeinheiten mit einer Lage lose verlegter Bitumen-Schweißbahn, Zugwiderstand: N/5cm, Temperaturbeständig:-15 C° mit 10 cm Seitenlänge und 15 cm Kopfseite übergreifenden heißverschweißten Stößen einschließlich Reinigung des Untergrundes, Ausbilden der Wand-, Gully- und Rohranschlüsse und Verschnitt:	Vasche impermeabili in monostrato di membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 800-600 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa, saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti, i raccordi con pozzetti e tubazioni e gli sfridi, eseguite nei locali a spandimento d'acqua con:
02.11.03.02.a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Polyestereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,22
02.11.03.02.b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	9,71
02.11.03.03	Bodenabdichtung Bitumen-Schweißbahn:	Imperm. sottof. membr. bituminose	Liefern und Einbau von Bitumenfolie, vorgefertigt, mit Glasfaser oder Polyestervlies mit Endlosfaden bewehrt, Wasserdiffusionswiderstand µ ca. 60.000, Bruchdehnung ca. 45- 60 %, Plastizität bis -10 °C, wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 0,50 N/mm2. / Die Folie wird mittels Propangasflamme auf den Untergrund verklebt. Stöße müssen mindestens 10,0 cm überlappt werden. / Im Falle von mehreren Schichten müssen die Stöße in Bezug auf die jeweils darunter liegende Schicht versetzt sein. / Der Einheitspreis wird jeweils pro Folienschichte verrechnet. / S = Folienstärke	Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa prefabbricata armata con fibra di vetro oppure con non tessuto in poliestere a filo continuo, permeabilità al vapore d'acqua µ ca. 60.000, allungamento alla rottura longitudinale 45 - 60 %, flessibilità al freddo fino a -10 °C, impermeabile all'acqua fino ad un battente di 0,50 N/mm2. / Incollaggio sul piano di posa mediante fiamma a gas di propano. I giunti devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. / Nel caso di più strati, le sovrapposizioni devono essere sfalsate rispetto a quelle dello strato inferiore. / Il prezzo unitario verrà applicato separatamente per ogni strato di guaina. / S = spessore guaina
02.11.03.03.a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm	S: 3 mm	S: 3 mm	m2	m2	13,16
02.11.03.03.b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm	S: 4 mm	S: 4 mm	m2	m2	13,68
02.11.03.04	Kunststoff-Bitumendickbeschichtung	Massa bituminosa sintetica	Abdichtung von Bodenflächen aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, mit einem Kaltaufstrich, einschließlich Voranstrich als Grundierung mit einer Bitumenemulsion mit Wasser verdünnt in der Mindestauftragsmenge von 300 ml/m2, Reinigung des Untergrundes der abzudichtenden Flächen, Ausbilden der Wandanschlüsse und Verschnitt:	Impermeabilizzazione di sottofondi di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante applicata a freddo sul piano di posa, compresa la prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confenzionato con acqua in quantità minima di ca. 300 ml/m2, la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi:
02.11.03.04.a	2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung	Massa bituminosa sintetica bicomponente	Kratz/Füllspachtelung aus 2-Komponenten-Kunststoff-Bitumendickbeschichtung, in der Mindestauftragsmenge von 4000 g/m2	raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 4000 g/m2	m2	m2	22,4
02.11.03.05	Stufenabdichtung Polymethylmetacrylat:	Imperm. di gradini in polimetilmetacrilato:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten Treppenabdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen auf dem vorbehandelten Untergrund nach den Richtlinien des Herstellers, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage, Einstreuen der noch feuchten Abdichtung mit Quarzsand 0,6-1,2 mm, Mindesteinstreumenge 6kg/m2 (Als Haftgrund für Nachfolgearbeiten Putz, Fliesen, usw.). / Die Produkte müssen UV-beständig, maßhaltig, hydrolyse-alkalibeständig, chemikalienbeständig, alterungsbeständig, wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, bitumenverträglich, verträglich mit PVC und PP Mischungen, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Gefälle und Klimazonen geeignet, Nutzlasten bis zu 4kN/m2. / Inbegriffen sind Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Ausbildung von Ecken und Kanten, sowie Anschlüsse an Aufkantungen und an bestehende Folienabdichtungen aller Art, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, per gradini secondo le indicazioni della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish finale con spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm nello strato di finish come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità minima 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile fino a 4kN/m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli, raccordi con risvolti verticali e con impermeabilizzazioni orizzontali di tutti i tipi, lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.11.03.05.a	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	m2	m2	151,79
02.11.04	Trennschichten, Schutzschichten	Strati separatori, strati protettivi	Trennschichten, Schutzschichten	Strati separatori, strati protettivi
02.11.04.01	Trennlage:	Strato separatore:	Trennlage auf Sohlen; liefern, mit 10 cm übergreifenden Stößen lose verlegen, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Ausbilden der Aufbordungen und der Verschnitt, ausgeführt mit:	Strato separatore, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti e gli sfridi, eseguito su superfici piane con:
02.11.04.01.b	Vliesbahnen Polyester 200g/m2	strato poliestere 200g/m2	Vliesbahnen aus Chemiefaser (Polyester) von 200 g/m2	strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2	m2	m2	2,12
02.11.04.01.d	Vliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m2	strato polipropilene 300g/m2	Vliesbahnen aus Polypropylenfaser von 300 g/m2	strato di polipropilene non tessuto di 300 g/m2	m2	m2	1,92
02.11.04.01.g	Polyäthylen 0,20mm	polietilene 0,20mm	Polyäthylenfolie von 0,20 mm	strato di polietilene, spessore 0,20 mm	m2	m2	1,39
02.11.04.01.h	Polyäthylen 0,30mm	polietilene 0,30mm	Polyäthylenfolie von 0,30 mm	strato di polietilene, spessore 0,30 mm	m2	m2	1,68
02.11.04.01.i	mikroperforierte Polyäthylenfolie 0,20mm	strato di polietilene microperforato 0,20mm	mikroperforierte Polyäthylenfolie von 0,20 mm	strato di polietilene microperforato, spessore 0,20 mm	m2	m2	2,03
02.11.04.02	Dampfsperre:	Barriera antivapore:	Dampfsperre auf Sohlen; liefern und verlegen:	Fornitura di barriera antivapore, posta in opera su supporti piani:
02.11.04.02.a	Glasvlies-Bitumenbahnen, Stärke 2,5 bis 3 mm	feltro vetro prebitum. spessore da 2,5 a 3 mm	Glasvlies-Bitumenbahnen, Stärke 2,5 bis 3 mm, mit heißverschweißten Stoßstellen punktförmig auf die Decke geklebt	feltro di fibra di vetro prebitumato, spessore da 2,5 a 3 mm, con giunti di sovrapposizione sigillati a caldo e collegato al sottofondo mediante bolli di bitume	m2	m2	5,37
02.11.04.02.b	Polyestervlies 200g/m2+Polyäthylen	strato poliestere da 200g/m2+polietilene	eine Lage Polyestervlies von 200 g/m2 und eine Lage Polyäthylen, 0,3 mm dick, sd>100m, Stoßüberdeckungen mit Doppelklebeband aus Butyl durchgehend verkleben, inklusive Durchdringungen und Wandanschlüsse	singolo strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2 e singolo strato di polietilene dello spessore di 0,3 mm, sd>100m, con giunti di sovrapposizione sigillati mediante applicazione di nastro biadesivo in butile continuo, inclusi i raccordi con elementi costruttivi e i raccordi a muro	m2	m2	6,8
02.11.04.02.c	Glasgewebe-Dichtungs. 3000g/m2 + Alu-Einlage	membr. 3000g/m2 armata allu.	eine Lage Glasgewebe-Dichtungsbahn 3 mm dick von 3000 g/m2, mit Aluminium-Folieneinlage von 0,10 mm Dicke, Sd Wert >1500m, vollflächig aufgeschweißt mit Stoßüberdeckungen von mindestens 10 cm	singolo strato di membrana impermeabile prefabbricata armata con vetro tessuto dello spessore complessivo di 3 mm di 3000 g/m2 con interposta lamina di alluminio di 0,10 mm, valore Sd>1500m, saldata a fiamma con giunti di sovrapposizione di 10 cm	m2	m2	10,73
02.11.04.02.d	Polyäthylenfolie + Alu-Einlage	Telo di polietilene + lamina allum.	Polyäthylenfolie mit Aluminium-Folieneinlage, Sd Wert >1500m, Stoßüberdeckungen, Durchdringungen und Randabschlüsse mit Systemklebeband dampfdicht verklebt	telo di polietilene con interposta lamina di alluminio, valore Sd >1500m, sormonti, raccordi con elementi costruttivi e raccordi a muro saldati con un nastri adesivi impermeabili al vapore	m2	m2	9
02.11.04.02.e	Baupapier in reiner Zellulose	carta di pura cellulosa	Trennlage aus Baupapier in reiner Zellulose, mit geruchlosem und unschädlichen Vaselinöl impregniert, wasserabweisende Folie, für ebene Flächen, von 160 g/m2, Dampfdiffusionswiderstand 1450, Dicke 0,19mm; liefern und verlegen auf Trittschalldaemmplatten mit 10 cm übergreifenden Stößen, nach Anweisungen der Herstellerfirma verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Strato separatore in carta di pura cellulosa, impregnata con olio di vasselina atossica e inodore, idrorepellente, per superfici piane, peso ca. 160 g/m2, permeabilità al vapore acqueo 1450, spessore 0,19mm; fornita e posto in opera a secco sui pannelli anticalpestio con giunti sovrapposti di ca. 10 cm su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione secondo disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, lo sfrido, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:	m2	m2	3,05
02.11.05	Abdichtungen über Bewegungsfugen	Giunti	Abdichtungen über Bewegungsfugen	Giunti
02.11.05.01	Fugenband Waterstop:	Profilato Waterstop:	Fugenband für Arbeits- und Bewegungsfugen für die Abdichtung von Betonstrukturen gegen drückendes Wasser. Ausführung gemäß Zeichnung und lt. Angaben des Herstellers. Inbegriffen sind Fugenbandspannklammern, Befestigungsstoffe, Anschlüsse, thermische Verschweißungen und Verschnitt:	Profilato per giunti di ripresa e per giunti di dilatazione, per la tenuta idraulica con pressione idrostatica di giunti in strutture di calcestruzzo, fornito e posto in opera; esecuzione conforme disegno e secondo prescrizioni del produttore. S'intendono compresi morsetti d'aggancio, materiali di fissaggio, raccordi, sovrapposizioni, saldature a caldo e sfridi:
02.11.05.01.a	Bewegungsfugen inn. B 240mm	giunti dilataz. int. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	23,52
02.11.05.01.b	Bewegungsfugen inn. B 320mm	giunti dilataz. int. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	28,37
02.11.05.01.c	Bewegungsfugen auß. B 240mm	giunti dilataz. est. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	19,95
02.11.05.01.d	Bewegungsfugen auß. B 320mm	giunti dilataz. est. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) mit Mittelschlauch für Bewegungsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	25,12
02.11.05.01.e	Arbeitsfugen inn. B 240mm	giunti ripresa int. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	19,81
02.11.05.01.f	Arbeitsfugen inn. B 320mm	giunti ripresa int. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau innerhalb des Bauteiles, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	25,02
02.11.05.01.g	Arbeitsfugen auß. B 240mm	giunti ripresa est. largh. 240mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 240 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 240 mm	m	m	19,25
02.11.05.01.h	Arbeitsfugen auß. B 320mm	giunti ripresa est. largh. 320mm	Fugenband aus PVC (Waterstop) für Arbeitsfugen, Einbau oberflächenbündig, Bandbreite: 320 mm	profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 320 mm	m	m	19,92
02.11.05.01.i	Arbeitsfugen, Fugenblech B 167mm	giunti ripresa, profilato alt. 167mm	Fugenband für Arbeitsfugen horizontal oder vertikal, in verzinktem Blech mit Spezialbeschichtung auf Bitumenbasis, wasserdicht bis 6 bar, widerstandsfähig gegen sämtliche organische Klär- und Abwässer, Höhe: 167 mm	profilato per giunti di ripresa orizzontali o verticali, in lamiera zincata rivestita con uno strato speciale a base di bitume, con tenuta fino a 6 bar, resistente contro le acque nere e organiche, altezza 167 mm	m	m	19,8
02.11.05.01.j	Arbeitsfugen, Fugenblech B 80mm	giunti ripresa, profilato alt. 80mm	Fugenband für Arbeitsfugen horizontal oder vertikal, in verzinktem Blech mit Spezialbeschichtung auf Bitumenbasis, wasserdicht bis 6 bar, widerstandsfähig gegen sämtliche organische Klär- und Abwässer, Höhe: 80 mm	profilato per giunti di ripresa orizzontali o verticali, in lamiera zincata rivestita con uno strato speciale a base di bitume, con tenuta fino a 6 bar, resistente contro le acque nere e organiche, altezza 80 mm	m	m	19,8
02.11.05.02	Fugenprofil Wand/Boden:	Giunto parete/pav.:	Bewegungsfugen-Dichtungsprofil mit Aluminium Trägerprofil, gelochten Alu-Befestigungswinkeln und auswechselbaren, witterungsbeständiger, elastischer Neopren-Einlage, für geflieste Wand- und Bodenflächen; liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Anschlüsse, Befestigungsstoffe, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Giunto di dilatazione-profilo di tenuta con profilo portante in alluminio, alette di ancoraggio multiforo e guarnizione intercambiabile in neoprene elastico, resistente agli agenti atmosferici, per giunti a parete e pavimento di superfici con rivestimento in piastrelle, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.05.02.a	30x20(H)mm	30x20(H)mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilhöhe: 20 mm	giunto della larghezza di 30 mm, altezza profilo 20 mm	m	m	53,19
02.11.05.02.b	30x70(H)mm	30x70(H)mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilhöhe: 70 mm (variabel)	giunto della larghezza di 30 mm, altezza profilo 70 mm (variabile)	m	m	94,04
02.11.05.03	Fugenprofil Decken- u. Wandfugen:	Giunto parete e soff.:	Bewegungsfugen-Dichtung aus Aluminium mit gelochten Seitenschenkeln und eingeschobener witterungsbeständiger, elastischer PVC-Einlage, für den Einbau unter Putz, für innen- und außenliegende Decken- und Wandfugen; liefern, nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlüsse, Befestigungsstoffe, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Giunto di dilatazione-profilo di tenuta in alluminio con alette di ancoraggio multiforo e guarnizione di tenuta a incastro in PVC elastico, resistente agli agenti atmosferici, installato sotto intonaco, per giunti a parete e soffitto interni ed esterni, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di ancoraggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.05.03.a	B 30mm	largh. 30mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilbreite: 110 mm	giunto della larghezza di 30 mm, larghezza profilo 110 mm	m	m	40,68
02.11.05.03.b	B 40mm	largh. 40mm	für Fugenbreite von 40 mm, Profilbreite: 120 mm	giunto della larghezza di 40 mm, larghezza profilo 120 mm	m	m	49,21
02.11.05.04	Fugenprofil Eckfugen:	Giunto angolo:	Bewegungsfugen-Dichtung aus Aluminium mit gelochten Seitenschenkeln und eingeschobener witterungsbeständiger, elastischer PVC-Einlage, für den Einbau unter Putz, für innen- und außenliegende Eckfugen; liefern, nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlüsse, Befestigungsstoffe, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Giunto di dilatazione-profilo di tenuta in alluminio con alette di ancoraggio multiforo e guarnizione di tenuta a incastro in PVC elastico, resistente agli agenti atmosferici, installato sotto intonaco, per giunti ad angolo interni ed esterni, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di ancoraggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.11.05.04.a	B 30mm	largh. 30mm	für Fugenbreite von 30 mm, Profilbreite: 110 mm	giunto della larghezza di 30 mm, larghezza profilo 110 mm	m	m	43,32
02.11.05.04.b	B 40mm	largh. 40mm	für Fugenbreite von 40 mm Breite, Profilbreite: 120 mm	per giunto della larghezza di mm 40, larghezza profilo 120 mm	m	m	50,26
02.11.06	Schließen von Fugen	Sigillatura di giunti	Schließen von Fugen	Sigillatura di giunti
02.11.06.01	Fugenabschluß in Estriche:	Sigill. giunto sottof.:	Schließen der Fugen in Estrichen aus Beton, mit heißflüssiger Bitumenvergußmasse, einschließlich Fugenvorbereitung und Hinterfüllung nach Angabe des Herstellers der Vergußmasse:	Sigillatura di giunti in massetti di cemento, con colatura a caldo di mastice bituminoso, compresi la preparazione del giunto e il tamponamento di fondo conforme indicazioni della casa produttrice del sigillante:
02.11.06.01.a	B 10mm	largh. 10mm	für Fugenbreite bis 10 mm	per giunto della larghezza fino a 10 mm	m	m	7,51
02.11.06.01.b	B 10-15mm	largh. 10-15mm	für Fugenbreite über 10 bis 15 mm	per giunti della larghezza oltre 10 mm fino a 15 mm	m	m	9,2
02.11.06.01.c	B über 15-20mm	largh. 15-20mm	für Fugenbreite über 15 bis 20 mm	per giunti della larghezza oltre 15 mm fino a 20 mm	m	m	13,45
02.11.06.02	Fugenprofil PVC für Fliesenböden:	Profili in PVC per pav. freddi:	Fugenprofil aus PVC mit V-förmigem Querschnitt, seitlichen Schenkeln und untenliegender Profilöffnung, für den Einbau im Mörtelbett von Fliesen- oder Plattenböden, liefern und verlegen, einschließlich Kuppelungselemente, Befestigungsstoffe und Verschnitt:	Profili in PVC con sezione a V, lembi laterali e apertura sulla parte inferiore, per giunti inseriti nella malta di allettamento di pavimenti freddi, forniti e posti in opera, compresi raccordi, materiali di fissaggio e sfridi:
02.11.06.02.a	9x14(H)mm	9x14(H)mm	Querschnitt: ca. 9x14(H) mm	sezione ca. 9x14(H) mm	m	m	5,36
02.11.06.02.b	29x25(H)mm	29x25(H)mm	Querschnitt: ca. 29x25(H) mm	sezione ca. 29x25(H) mm	m	m	6,55
02.11.06.03	Fugen mit 2x Eckschutz:	Giunto con 2x paraspigoli:	Dehnungsfugenabschluß aus doppelseitigen Eckschutzschienen aus verzinktem Stahlblech mit Streckmetallschenkeln, für Einbau unter Putz mit zwischenliegender Abdichtung aus dauerelastischer Fugenmasse auf Polyurethanbasis, liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Hinterfüllung mit Vordichtungsband aus porengeschlossener Rundschnur aus Polyäthylen, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Verschnitt:	Giunti di dilatazione con paraspigoli accostati in lamiera zincata con alette in lamiera stirata, forniti e posti in opera sotto intonaco, compresi interposto sigillante di elasticità permanente a base poliuretanica, cordone di tamponamento in polietilene espanso, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e sfridi:
02.11.06.03.a	B 10mm	largh. 10mm	für Fugenbreiten bis 10 mm	per giunti fino a 10 mm	m	m	19,48
02.11.06.03.b	B 10-15mm	largh. 10-15mm	für Fugenbreiten über 10 bis 15 mm	per giunti oltre 10 fino a 15 mm	m	m	20,5
02.11.06.03.c	B 15-20mm	largh. 15-20mm	für Fugenbreite über 15 bis 20 mm	per giunti oltre 15 fino a 20 mm	m	m	22,42
02.11.06.04	Bewegungsfugen:	Giunto di dilatazione:	Schließen von Bewegungsfugen mit elastischer Fugenmasse auf Silikon-Kautschukbasis und Hinterfüllung mit Vordichtungsband aus porengeschlossener Rundschnur aus Polyäthylen, einschließlich vorgehender Reinigung der Fuge, Primervoranstrich und Abdecken der Fugenflanken mit Selbstklebeband:	Sigillatura di giunti di dilatazione con mastice elastico a base siliconica-caucciù e tamponamento di fondo giunto con cordone in polietilene, compresi la preventiva pulizia del giunto, la spalmatura di primer e la protezione dei bordi del giunto con nastro adesivo:
02.11.06.04.a	10x10mm	10x10mm	Querschnitt (BxT): 10x10 mm	sezione di 10x10 (LxP) mm	m	m	9,95
02.11.06.04.b	15x10mm	15x10mm	Querschnitt (BxT): 15x10 mm	sezione di 15x10 (LxP) mm	m	m	11,14
02.11.06.04.c	20x10mm	20x10mm	Querschnitt (BxT): 20x10 mm	sezione di 20x10 (LxP) mm	m	m	13,37
02.11.06.05	Anschlußfugen:	Giunto di raccordo:	Schließen von Anschlußfugen mit schimmelfester, elastischer Fugenmasse auf Silikonbasis; mit Spezialspritzgeräten eingebracht:	Sigillatura dei giunti di raccordo con mastice elastico antibatterico a base siliconica eseguito a mezzo di pistola a mano, ad aria o a mezzo di pompa direttamente dai fustini:
02.11.06.05.a	4x4mm	4x4mm	Querschnitt: 4x4 mm	sezione di 4x4 mm	m	m	5,36
02.11.06.05.b	6x6mm	6x6mm	Querschnitt: 6x6 mm	sezione di 6x6 mm	m	m	6,04
02.11.07	Hohlkehlen	Gusci di raccordo	Hohlkehlen	Gusci di raccordo
02.11.07.01	Hohlkehlen:	Guscio di raccordo:	Ausbildung von Hohlkehlen im Wandsohlenanschluß mit Dichtmörtel entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes verarbeitet, einschließlich Voranstrich mit zementgebundenem Oberflächendichtstoff. Ausführung gemäß Zeichnung:	Formazione di guscio di raccordo fondomuro con malta impermeabilizzante lavorata conforme indicazioni della casa produttrice, compreso il pretrattamento superficiale con boiacca stabilizzante a base di cemento. Esecuzione conforme disegno:
02.11.07.01.a	an Wand-Fundamentanschluß	raccordo fondomuro-fondazione	an Wand-Fundamentanschlüssen	raccordo di fondomuro-fondazioni	m	m	11,28
02.11.07.01.b	an Wand- Fußbodenanschluss	raccordo parete-pavimento	an Wand-Fußbödenanschlüssen	raccordo parete-pavimento	m	m	13,83
02.12	Dämmarbeiten	Isolamenti	Die Gruppe 02.12 umfasst folgende Untergruppen: / 02.12.01 Wärmedämmungen / 02.12.02 Schalldämmungen / 02.12.03 Wärmedämmverbundsysteme / 02.12.04 Innendämmung auf Wänden und Decken / 02.12.05 Wärmedämmverbundsysteme [CAM] / 02.12.06 Innendämmung auf Wänden und Decken [CAM]	Il gruppo 02.12 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.12.01 Isolamenti termici / 02.12.02 Isolamenti acustici / 02.12.03 Sistemi di isolamento termico a cappotto / 02.12.04 Coibentazioni interni su pareti e solai / 02.12.05 Sistemi di isolamento termico a cappotto [CAM] / 02.12.06 Coibentazioni interni su pareti e solai [CAM]
02.12.01	Wärmedämmungen	Isolamenti termici	Wärmedämmungen	Isolamenti termici
02.12.01.01	Zem/Holzwolle-Platten Wände:	Pannelli legno/cem. pareti:	Wärmedämmschicht an Wänden, aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten liefern, mit versetzten Fugen in die Schalung von Betonschüttungen verlegen und durch Kunststoffanker befestigen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m:	Isolamento termico per pareti, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera con giunti sfalsati nelle casseforme per getti di calcestruzzo e fissati con ancoranti di materiale sintetico. Sono compresi i materiali di fissaggio, lo sfrido e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:
02.12.01.01.a	D 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	14,92
02.12.01.01.b	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	15,79
02.12.01.01.c	D 30mm	spess. 30mm	Dicke: 30 mm	spessore 30 mm	m2	m2	16,78
02.12.01.01.d	D 35mm	spess. 35mm	Dicke: 35 mm	spessore 35 mm	m2	m2	18,19
02.12.01.01.e	D 40mm	spess. 40mm	Dicke: 40 mm	spessore 40 mm	m2	m2	19,44
02.12.01.01.f	D 50mm	spess. 50mm	Dicke: 50 mm	spessore 50 mm	m2	m2	20,53
02.12.01.02	Zem/Holzwolle-Platten Fußböden:	Pannelli legno/cem. pav.:	Wärmedämmschicht an Fußböden, aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten liefern, lose, mit versetzten Fugen auf vorhandene Sandschichtung, bzw. Beton- oder Holzunterlage verlegen, einschließlich Verschnitt:	Isolamento termico per pavimenti, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera a secco su preesistente letto di sabbia o su supporto in calcestruzzo o legno, compreso lo sfrido:
02.12.01.02.a	D 20mm	spess. 20mm	Dicke: 20 mm	spessore 20 mm	m2	m2	11,9
02.12.01.02.b	D 25mm	spess. 25mm	Dicke: 25 mm	spessore 25 mm	m2	m2	12,41
02.12.01.02.c	D 30mm	spess. 30mm	Dicke: 30 mm	spessore 30 mm	m2	m2	13,29
02.12.01.03	Zem/Holzwolle-Platten Heizkörpernischen:	Pannelli legno/cem. nicchie rad.:	Wärmedämmschicht an Brüstungen und Heizkörpernischen, aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten liefern, durch Haftmörtel befestigen. Inbegriffen sind die verzinkten Drahtnetzstreifen für die Überdeckung der Stöße und der Verschnitt:	Isolamento termico per parapetti e nicchie radiatori, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera con boiacca di cemento. Sono compresi la retina coprigiunto in filo di ferro zincato e lo sfrido:
02.12.01.03.a	D 30mm	spess. 30mm	Dicke: 30 mm	spessore 30 mm	m2	m2	19,02
02.12.01.03.b	D 40mm	spess. 40mm	Dicke: 40 mm	spessore 40 mm	m2	m2	20,65
02.12.01.03.c	D 50mm	spess. 50mm	Dicke: 50 mm	spessore 50 mm	m2	m2	21,96
02.12.01.04	Mehrschichten-Zem/Holzwolle-Platten:	Pannelli multistrato legno/cem.:	Wärmedämmschicht an Wänden, aus Mehrschicht-Leichtbauplatten aus Holzwolle mit mineralischem Bindemittel als Deckschichten, Kunststoffhartschäume als Kernschicht, liefern, mit versetzten Fugen verlegen und durch Kunststoffanker, bzw. Dübel und Tellerscheiben in der Stückzahl von 9 pro m2 befestigen. Inbegriffen sind die Anker, der Verschnitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico per pareti, in pannelli multistrato con facce esterne in fibra di legno legata con cemento e nucleo in polistirolo espanso, forniti e posti in opera con giunti sfalsati, fissati con ancoranti in materiali sintetico o con tasselli e rondelle in quantità di 9 pezzi al m2. Sono compresi gli ancoranti, lo sfrido e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.04.b	D 35mm	spess. 35mm	Gesamtdicke: 35 mm	spessore complessivo 35 mm	m2	m2	24,95
02.12.01.04.d	D 50mm	spess. 50mm	Gesamtdicke: 50 mm	spessore complessivo 50 mm	m2	m2	28,18
02.12.01.04.e	D 100mm	spess. 100mm	Gesamtdicke: 100 mm	spessore complessivo 100 mm	m2	m2	43,24
02.12.01.05	Korkplatten 90-100 kg/m3:	Sughero 90-100 kg/m3:	Wärmedämmschicht aus Preßkorkplatten aus naturharzverschweißtem Blähkorngranulat (ohne Zusatz von Fremdbindemittel), maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte 90-100 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 15, Brandverhalten Euroklasse E liefern und mit versetzten Stößen verlegen; einschließlich Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten und lt. ATV auszuführen:	Isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero di tipo autocollato espanso (senza leganti aggiuntivi), massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità di 90-100 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 15, reazione al fuoco: euroclasse E, fornite e poste in opera con giunti accostati, compresi materiali di fissaggio, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV:
02.12.01.05.a	Böden, D 20mm	pavimenti, spess. 20mm	an Fußböden, Dicke: 20 mm	per pavimenti, spessore 20 mm	m2	m2	9,88
02.12.01.05.b	Böden, D 30mm	pavimenti, spess. 30mm	an Fußböden, Dicke: 30 mm	per pavimenti, spessore 30 mm	m2	m2	12,82
02.12.01.05.c	Böden, D 40mm	pavimenti, spess. 40mm	an Fußböden, Dicke: 40 mm	per pavimenti, spessore 40 mm	m2	m2	13,11
02.12.01.05.d	Wänden, D 20mm	pareti, spess. 20mm	an Wänden, Dicke: 20 mm	per pareti, spessore 20 mm	m2	m2	12,57
02.12.01.05.e	Wänden, D 30mm	pareti, spess. 30mm	an Wänden, Dicke: 30 mm	per pareti, spessore 30 mm	m2	m2	15,9
02.12.01.05.f	Wänden, D 40mm	pareti, spess. 40mm	an Wänden, Dicke: 40 mm	per pareti, spessore 40 mm	m2	m2	17,85
02.12.01.05.g	Wänden, D 80mm	pareti, spess. 80mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 80 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 80 mm	m2	m2	61,63
02.12.01.05.h	Wänden, D 100mm	pareti, spess. 100mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 100 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 100 mm	m2	m2	68,87
02.12.01.05.i	Wänden, D 120mm	pareti, spess. 120mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 120 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 120 mm	m2	m2	74,84
02.12.01.05.j	Wänden, D 140mm	pareti, spess. 140mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 140 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 140 mm	m2	m2	81,93
02.12.01.05.k	Wänden, D 160mm	pareti, spess. 160mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 160 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 160 mm	m2	m2	89,03
02.12.01.05.l	Wänden, D 200mm	pareti, spess. 200mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 200 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 200 mm	m2	m2	103,21
02.12.01.05.m	Wänden, D 240mm	pareti, spess. 240mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 240 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 240 mm	m2	m2	117,4
02.12.01.05.n	Wänden, D 260mm	pareti, spess. 260mm	an Wänden als WDVS, Rohdichte ca. 120 kg/m3, Dicke: 260 mm	per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 260 mm	m2	m2	124
02.12.01.06	Glasfaser:	Fibra di vetro:	Wärmedämmschicht aus Glasfaserdämmstoffen liefern, mit dichten Stößen verlegen, Baustoffklasse A1; einschließlich Befestigungsstoffe, Verschnitt und Nebenarbeiten, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Ausführung lt. Zeichnung.	Isolamento termico con fibra di vetro, fornito e posto in opera con giunti accostati, classe A1, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. Esecuzione conforme disegno:
02.12.01.06.a	Platten Wände, 40kg/m3, D 4cm	pannelli 40kg/m3, spess.4cm	halbstarre Platten an Wänden, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Rohdichte: 40 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	8,32
02.12.01.06.b	Platten Wände, 40kg/m3, D 5cm	pannelli 40kg/m3, spess. 5cm	halbstarre Platten an Wänden, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Rohdichte: 40 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	9,44
02.12.01.06.c	Platten Wände, 40kg/m3, D 6cm	pannelli 40kg/m3, spess. 6cm	halbstarre Platten an Wänden, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Rohdichte: 40 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	10,71
02.12.01.06.d	Platten Wände 100kg/m3, D 4cm	pannelli 100kg/m3, spess. 4cm	halbstarre Platten an Wänden, Wärmeleitfähigkeit <0,035 W/mK, Rohdichte: 100 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	16,29
02.12.01.06.e	Platten Wände 100kg/m3, D 5cm	pannelli 100kg/m3, spess. 5cm	halbstarre Platten an Wänden, Wärmeleitfähigkeit <0,035 W/mK, Rohdichte: 100 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	18,93
02.12.01.06.f	Platten Wände 100kg/m3, D 6cm	pannelli 100kg/m3, spess. 6cm	halbstarre Platten an Wänden, Wärmeleitfähigkeit <0,035 W/mK, Rohdichte: 100 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	21,52
02.12.01.06.h	Matten, 19kg/m3, D 5cm	materassini, 19kg/m3, spess. 5cm	weiche Matten in Bahnen, lose in Hohlräume verlegen, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Rohdichte: ca. 19 kg/m3, Dicke: 5 cm	materassini morbidi in rotoli, posati in intercapedini, conducibilità termica <0,04 W/mK, densità 19 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	6,51
02.12.01.06.i	Matten, 19kg/m3, D 6cm	materassini, 19kg/m3, spess. 6cm	weiche Matten in Bahnen, lose in Hohlräume verlegen, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Rohdichte: ca. 19 kg/m3, Dicke: 6 cm	materassini morbidi in rotoli, posati in intercapedini, conducibilità termica <0,04 W/mK, densità 19 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	7,04
02.12.01.06.k	Platten kunstharzgebunden, D 4cm	pannelli resinati, spess. 4cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 4 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 4 cm	m2	m2	11,25
02.12.01.06.l	Platten kunstharzgebunden, D 5cm	pannelli resinati, spess. 5cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 5 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 5 cm	m2	m2	13,7
02.12.01.06.m	Platten kunstharzgebunden, D 6cm	pannelli resinati, spess. 6cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 6 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 6 cm	m2	m2	16,14
02.12.01.06.n	Platten kunstharzgebunden, D 8cm	pannelli resinati, spess. 8cm	trittfeste kunstharzgebundene Platten für Terrassen und Decken, Druckfestigkeit >0,05 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dicke 8 cm	pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 8 cm	m2	m2	18,59
02.12.01.07	Gesteinsfaserdämmstoffe:	Lana di roccia:	Wärmedämmschicht aus Gesteinsfaserdämmstoffen, liefern, mit dichten Stößen verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico con feltro di lana di roccia feldspatica, fornito e posto in opera con giunti accostati, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.07.a	Platten, 60kg/m3, D 4cm	pannelli, 60 kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 60 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	9,73
02.12.01.07.b	Platten, 60kg/m3, D 5cm	pannelli, 60 kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 60 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	10,76
02.12.01.07.c	Platten, 60kg/m3, D 6cm	pannelli, 60 kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 60 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli resinati per pareti, densità 60 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	11,64
02.12.01.07.d	Platten, 90kg/m3, D 4cm	pannelli, 90 kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 90 kg/m3, Dicke: 4 cm	pannelli resinati per pareti, densità 90 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	22,5
02.12.01.07.e	Platten, 90kg/m3, D 5cm	pannelli, 90 kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 90 kg/m3, Dicke: 5 cm	pannelli resinati per pareti, densità 90 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	23,2
02.12.01.07.f	Platten, 90kg/m3, D 6cm	pannelli, 90 kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Platten an Wänden, Rohdichte: 90 kg/m3, Dicke: 6 cm	pannelli resinati per pareti, densità 90 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	25,78
02.12.01.07.g	Matten, 80kg/m3, D 4cm	materassini, 80kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Matten, gesteppt, Rohdichte: 80 kg/m3, Dicke: 4 cm	materassini trapuntati, densità 80 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	9,98
02.12.01.07.h	Matten, 80kg/m3, D 5cm	materassini 80kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Matten, gesteppt, Rohdichte: 80 kg/m3, Dicke: 5 cm	materassini trapuntati, densità 80 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	10,52
02.12.01.07.i	Matten, 80kg/m3, D 6cm	materassini 80kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Matten, gesteppt, Rohdichte: 80 kg/m3, Dicke: 6 cm	materassini trapuntati, densità 80 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	11,4
02.12.01.07.j	Matten, 50kg/m3, D 4cm	feltro, 50kg/m3, spess. 4cm	kunstharzgebundene Matten an Fußböden, nicht begehbaren Dachböden, Rohdichte: 50 kg/m3, Dicke: 4 cm	feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 50 kg/m3, spessore 4 cm	m2	m2	7,09
02.12.01.07.k	Matten, 50kg/m3, D 5cm	feltro, 50kg/m3, spess. 5cm	kunstharzgebundene Matten an Fußböden, nicht begehbaren Dachböden, Rohdichte: 50 kg/m3, Dicke: 5 cm	feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 50 kg/m3, spessore 5 cm	m2	m2	7,83
02.12.01.07.l	Matten, 50kg/m3, D 6cm	feltro, 50kg/m3, spess. 6cm	kunstharzgebundene Matten an Fußböden, nicht begehbaren Dachböden, Rohdichte: 50 kg/m3, Dicke: 6 cm	feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 50 kg/m3, spessore 6 cm	m2	m2	8,61
02.12.01.07.m	Platten, 120kg/m3, D 10mm	pannelli, 120 kg/m3 spess. 10mm	trittfeste Platten an Fußböden, Rohdichte: 120 kg/m3, Dicke: 10 mm	pannelli rigidi per pavimenti, densità 120 kg/m3, spessore 10 mm	m2	m2	8,07
02.12.01.07.n	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 8cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 8cm	hochverdichtete, druckfeste, einseitig beschichtete Mineralfaser-Putzträgerplatte als WDVS an Wänden. Die diffusionsoffenen Dämmplatten bestehen aus parallel zur Wandoberfläche liegender, mit Phenolharz gebundener Faserstruktur, sind nicht brennbar und schalldämmend. Brandverhalten Euroklasse A1. Alle notwendigen mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind lt. ATV auszuführen und im Preis inbegriffen. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Druckspannung bei 10% Stauchung >20 kN/m2, Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m3, Rohdichte verdichtete Zone ca. 150 kg/m3. / Dicke: 8,0 cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, altamente compatto e resistente alla compressione per "sistemi di isolamento termico" su pareti. I pannelli isolanti, permeabili al vapore, consistono in una struttura legata con resine fenoliche, con fibre disposte parallelamente alla superficie della parete, non infiammabilie e antirumore. Resistenza al fuoco: euroclasse A1, è compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV. Massima conducibilità termica 0,04 W/mK; trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% >20 kN/m2, densità media ca. 90 kg/m3, densità zona compattata ca. 150 kg/m3. / Spessore 8,0 cm	m2	m2	47,3
02.12.01.07.o	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 10cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 10cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 10,0 cm	come punto n), però spessore: 10,0 cm	m2	m2	53,42
02.12.01.07.p	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 12cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 12cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 12,0 cm	come punto n), però spessore: 12,0 cm	m2	m2	59,48
02.12.01.07.q	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 14cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 14cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 14,0 cm	come punto n), però spessore: 14,0 cm	m2	m2	65,55
02.12.01.07.r	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 16cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 16cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 16,0 cm	come punto n), però spessore: 16,0 cm	m2	m2	71,66
02.12.01.07.s	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 18cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 18cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 18,0 cm	come punto n), però spessore: 18,0 cm	m2	m2	77,68
02.12.01.07.t	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 20cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 20cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 20,0 cm	come punto n), però spessore: 20,0 cm	m2	m2	83,64
02.12.01.07.u	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 22cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 22cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 22,0 cm	come punto n), però spessore: 22,0 cm	m2	m2	95,87
02.12.01.07.v	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 24cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 24cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 24,0 cm	come punto n), però spessore: 24,0 cm	m2	m2	100,28
02.12.01.07.w	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 26cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 26cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 26,0 cm	come punto n), però spessore: 26,0 cm	m2	m2	107,61
02.12.01.07.x	Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 30cm	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 30cm	wie Punkt n), jedoch Dicke: 30,0 cm	come punto n), però spessore: 30,0 cm	m2	m2	122,29
02.12.01.08	Perlit	Perlite	Wärmedämmschicht aus Perlit, Glasfaserdämmstoffen, bituminösem Bindemittel, feuerfest, Feuerreaktion Güteklasse 1, Dichte 150 kg/m3, liefern und verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico in pannello di perlite, fibra di vetro, leganti bituminose, ininfiammabile, classe 1 di reazione al fuoco, densità 150 kg/m3, forniti e posti, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.08.a	D 3 cm	spess. 3 cm	Dicke: 3 cm	Spessore: 3 cm	m2	m2	4,26
02.12.01.08.b	D 5 cm	spess. 5 cm	Dicke: 5 cm	Spessore: 5 cm	m2	m2	6,41
02.12.01.08.c	D 8 cm	spess. 8 cm	Dicke: 8 cm	Spessore: 8 cm	m2	m2	10,76
02.12.01.09	EPS-Partikelschaum:	Polistirolo espanso estruso EPS:	Wärmedämmschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS als Partikelschaum in Platten liefern, mit versetzten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Der Dämmstoff besteht aus überwiegend geschlossenzelligem hartem Schaumstoff, hergestellt durch Wärmebehandlung eines expandierbaren Polystyrolgranulates. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten. / Rohdichte ca. 15-30 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 40-60, Brandklasse Euroklasse E, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK:	Isolamento termico in lastre di polistirolo espanso EPS, fornite e poste in opera con giunti sfalsati, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. L'isolamento consiste in prevalenza in materiale espanso rigido a cellule chiuse, prodotto, trattando termicamente il granulato di polistirene espandibile. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili. Densità ca. 15-30 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 40-60, reazione al fuoco: euroclasse E, massima conducibilità termica 0,04 W/mK:
02.12.01.09.a	Böden, D 3cm	pav., spess. 3cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,1 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	6,11
02.12.01.09.b	Böden, D 4cm	pav., spess. 4cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,1 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	7,34
02.12.01.09.c	Böden, D 5cm	pav., spess. 5cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,1 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	8,41
02.12.01.09.d	Böden, D 3cm	pav., spess. 3cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,15 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	6,85
02.12.01.09.e	Böden, D 4cm	pav., spess. 4cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,15 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	8,17
02.12.01.09.f	Böden, D 5cm	pav., spess. 5cm	an Fußböden, Druckfestigkeit >0,15 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	9,59
02.12.01.09.g	Wänden, D 3cm	pareti, spess. 3cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,08 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	10,52
02.12.01.09.h	Wänden, D 4cm	pareti, spess. 4cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,08 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	11,64
02.12.01.09.i	Wänden, D 5cm	pareti, spess. 5cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,08 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	12,72
02.12.01.09.j	Wänden, D 3cm	pareti, spess. 3cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,10 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 3 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	m2	10,76
02.12.01.09.k	Wänden, D 4cm	pareti, spess. 4cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,10 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 4 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	m2	12,23
02.12.01.09.l	Wänden, D 5cm	pareti, spess. 5cm	an Wänden, Druckfestigkeit >0,10 N/mm2 bei 10% Stauchung, Dicke: 5 cm	per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	m2	13,45
02.12.01.09.m	Wänden als WDVS, D 8cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 8cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 8 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 8 cm	m2	m2	24,6
02.12.01.09.n	Wänden als WDVS, D 10cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 10cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 10 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 10 cm	m2	m2	26,9
02.12.01.09.o	Wänden als WDVS, D 12cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 12cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 12 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 12 cm	m2	m2	29,35
02.12.01.09.p	Wänden als WDVS, D 14cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 14cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 14 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 14 cm	m2	m2	31,79
02.12.01.09.q	Wänden als WDVS, D 16cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 16cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 16 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 16 cm	m2	m2	34,24
02.12.01.09.r	Wänden als WDVS, D 20cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 20cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 20 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 20 cm	m2	m2	38,64
02.12.01.09.s	Wänden als WDVS, D 24cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 24cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 24 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 24 cm	m2	m2	43,53
02.12.01.09.t	Wänden als WDVS, D 28cm	pareti con sist. di isol. term., spess. 28cm	an Wänden als WDVS, Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2, Dicke: 28 cm	per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 28 cm	m2	m2	47,94
02.12.01.09.u	Aufpreis für Platte mit optimierten Dämmeigenschaften	Sovrap. per lastra con caratteristiche di isolam. termico ottimizzate	Aufpreis für Platte mit optimierten Dämmeigenschaften durch spezielle Wärmebehandlung und den Zusatz von Infrarotabsorber und -reflektoren für jeden weiteren cm Dicke. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK	Sovrapprezzo per lastra con caratteristiche di isolamento termico ottimizzate tramite speciale trattamento con calore e l'aggiunta di assorbitore e riflettore di raggi infrarossi per ogni cm di maggiore spessore. Massima conducibilità termica 0,032 W/mK	m2	m2	0,49
02.12.01.10	PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden:	Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.:	Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum als Extruderschaum, geschlossenzellig, Druckspannung >0,3 N/mm2 bei 10 % Stauchung, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK, Brandverhalten Euroklasse E, mit einer Rohdichte von mind. 32 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 80-250, Platten mit Stufenfalz; liefern, als Bodendämmschicht mit versetzten Stößen verlegen, einschl. Verschnitt:	Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistenza a compressione >0,3 N/mm2 con deformazione pari a 10 %, massima conducibilità termica 0,037 W/mK, reazione al fuoco: euroclasse E, densità min. di 32 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 80-250, lastre con battente perimetrale, fornite e poste in opera con giunti sfalsati per l'isolamento di pavimenti, compreso sfridi:
02.12.01.10.a	D 3cm	spess. 3cm	Dicke: 3 cm	spessore: 3 cm	m2	m2	7,65
02.12.01.10.b	D 4cm	spess. 4cm	Dicke: 4 cm	spessore 4 cm	m2	m2	9,23
02.12.01.10.c	D 5cm	spess. 5cm	Dicke: 5 cm	spessore 5 cm	m2	m2	10,75
02.12.01.10.d	D 10cm	spess. 10cm	Dicke: 10 cm	spessore 10 cm	m2	m2	18,99
02.12.01.10.e	D 14cm	spess. 14cm	Dicke: 14 cm	spessore 14 cm	m2	m2	23,64
02.12.01.10.f	D 16cm	spess. 16cm	Dicke: 16 cm	spessore 16 cm	m2	m2	26,81
02.12.01.10.g	D 18cm	spess. 18cm	Dicke: 18 cm	spessore 18 cm	m2	m2	29,9
02.12.01.10.h	D 20cm	spess. 20cm	Dicke: 20 cm	spessore 20 cm	m2	m2	32,48
02.12.01.11	PS-Extruderschaum 28 kg/m3, Wände:	Polistirolo estruso 28 kg/m3, pareti:	Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum als Extruderschaum, geschlossenzellig, druckbelastbar, schwer entflammbar, Klasse 1, mit einer Rohdichte von mind. 28 kg/m3, mit Nut und Feder, liefern, mit versetzten Stößen an Wänden punkt- oder streifenweise kleben, einschl. Befestigungsstoffe und Verschnitt:	Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistente a compressione e a ritardata propagazione di fiamma, classe 1, densità min. di 28 kg/m3, con incastro, fornite e poste in opera con giunti sfalsati, incollate a parete sia per punti che per fasce, compresi materiali di fissaggio e gli sfridi:
02.12.01.11.a	D 3cm	spess. 3cm	Dicke: 3 cm	spessore 3 cm	m2	m2	12,96
02.12.01.11.b	D 4cm	spess. 4cm	Dicke: 4 cm	spessore 4 cm	m2	m2	14,67
02.12.01.11.c	D 5cm	spess. 5cm	Dicke: 5 cm	spessore 5 cm	m2	m2	16,44
02.12.01.12	Schaumglasplatten, 0,040 W/mk	pannelli di vetro cellulare, 0,040 W/mk	Wärmedämmschicht aus Schaumglasplatten, gänzlich anorganisch, ohne Zusatzlegierungen, Dichte 120kg/m3, Druckfestigkeit 0,7 N/mm2, Wärmeleitfähigkeit a 0°C min. 0,040 W/mK, wasserdampfundurchlässig, nicht brennbar, Euroklasse A1, liefern, mit versetzten und dichten Stoßfugen verlegen, einschließlich Klebestoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta di leghe, densità 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mm2, conducibilità termica a 0°C min. 0,040 W/mK, impermeabilità al vapore acqueo, non infiammabile Euroclasse A1, forniti e posti in opera con giunti sfalsati, compresi colle, materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.12.01.12.a	D 4cm für Flachdächer	spess. 4cm per tetti piani	Platten für Flachdächer, Dicke 4cm	pannelli per tetti piani, spessore 4cm	m2	m2	35,8
02.12.01.12.b	D 6cm für Flachdächer	spess. 6cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 6cm	pannelli per tetti piani, spessore 6cm	m2	m2	46,2
02.12.01.12.c	D 8cm für Flachdächer	spess. 8cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 8cm	pannelli per tetti piani, spessore 8cm	m2	m2	47,45
02.12.01.12.d	D 10cm für Flachdächer	spess. 10cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 10cm	pannelli per tetti piani, spessore 10cm	m2	m2	56,84
02.12.01.12.e	D 12cm für Flachdächer	spess. 12cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 12cm	pannelli per tetti piani, spessore 12cm	m2	m2	67,26
02.12.01.12.f	D 14cm für Flachdächer	spess. 14cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 14cm	pannelli per tetti piani, spessore 14cm	m2	m2	76,6
02.12.01.12.g	D 16cm für Flachdächer	spess. 16cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 16cm	pannelli per tetti piani, spessore 16cm	m2	m2	97,83
02.12.01.12.h	D 4cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 4cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 4cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 4cm	m2	m2	33,75
02.12.01.12.i	D 6cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 6cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 6cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 6cm	m2	m2	45,3
02.12.01.12.j	D 8cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 8cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 8cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 8cm	m2	m2	50,43
02.12.01.12.k	D 10cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 10cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 10cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 10cm	m2	m2	65,06
02.12.01.12.l	D 12cm für vertikale unterkellerte Strukturen	spess. 12cm per strutture verticali interrate	Platten für vertikale unterkellerte Strukturen an der Unterseite mit Glasvlies und an der Oberseite mit Polypropylen beschichtet, Dicke 12cm	pannelli per strutture verticali interrate, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 12cm	m2	m2	75,52
02.12.01.12.m	D 18cm für Flachdächer	spess. 18cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 18cm	pannelli per tetti piani, spessore 18cm	m2	m2	108,6
02.12.01.12.n	D 20cm für Flachdächer	spess. 20cm per tetto piano	Platten für Flachdächer, Dicke 20cm	pannelli per tetti piani, spessore 20cm	m2	m2	119
02.12.01.14	Wärme-und Schalldämmmatte für Wände und Decken aus Hanf, Flachsfasern, Holzfasern	Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini in canapa, fibra di lino, fibra di legno	Wärme-und Schalldämmmatte für Wände und Decken aus Hanf, Flachsfasern mit Stärke und Borsalz oder Holzfasern, feuchtigkeitsregulierend, Rohdichte >30 kg/m3, Wärmeleitfähigkeit <0,04 W/mK, Dampfdiffusionswiderstand 1, Brandverhalten Euroklasse E, baubiologisch zertifiziert; liefern und mit dichten Stoßfugen zwischen der Holzlattung der Unterkonstruktion, welche gesondert vergütet wird, verlegen, Befestigung nach Anweisungen der Herstellerfirma. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini traspiranti in canapa, in fibra di lino con amido e sale borico o fibra di legno, regolatore della umidità, densità >30 kg/m3, conducibilità termica di calcolo <0,04 W/mK, permeabilità al vapore 1, reazione al fuoco euroclasse E, certificato per la bioedilizia; fornita e posta in opera a secco con giunti accostati nell'interasse tra i listelli in legno della sottostruttura (computato a parte) e fissaggio, realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il materiale di fissaggio, lo sfrido e il ponteggio interno fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.12.01.14.a	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	17,9
02.12.01.14.c	Dicke: 5 cm	spessore: 5 cm	Dicke: 5 cm	spessore: 5 cm	m2	m2	19,76
02.12.01.14.d	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	22,26
02.12.01.14.e	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	24,46
02.12.01.14.f	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	26,41
02.12.01.15	Holzfaserdämmplatten:	pannelli compatti in fibra di legno:	Wärmedämmschicht aus dichten, diffusionsoffenen und schalldämmenden Holzfaserdämmplatten geeignet als WDVS an Wänden liefern, und lt. Angaben der Herstellerfirma ein- oder zweilagig verlegen und befestigen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten. / Rohdichte > 160 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5, Brandklasse Euroklasse E, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK:	Isolamento termico con pannelli compatti in fibra di legno, permeabili al vapore e antirumore, per "sistemi di isolamento termico" su pareti, fornite, poste in opera e fissate secondo le disposizioni della ditta produttrice monostrato o in duplice strato, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili. / densità > 160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5, reazione al fuoco: euroclasse E, massima conducibilità termica 0,045 W/mK:
02.12.01.15.a	Holzfaserdämmplatte, D 4,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 4,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 4,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 4,0 cm	m2	m2	29,54
02.12.01.15.b	Holzfaserdämmplatte, D 6,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 6,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 6,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 6,0 cm	m2	m2	39,04
02.12.01.15.c	Holzfaserdämmplatte, D 8,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 8,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 8,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 8,0 cm	m2	m2	47,53
02.12.01.15.d	Holzfaserdämmplatte, D 10,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 10,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 10,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 10,0 cm	m2	m2	59,09
02.12.01.15.e	Holzfaserdämmplatte, D 12,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 12,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 12,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 12,0 cm	m2	m2	70,49
02.12.01.15.f	Holzfaserdämmplatte, D 14,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 14,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 14,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 14,0 cm	m2	m2	84,11
02.12.01.15.g	Holzfaserdämmplatte, D 16,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 16,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 16,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 16,0 cm	m2	m2	97,18
02.12.01.15.h	Holzfaserdämmplatte, D 18,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 18,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 18,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 18,0 cm	m2	m2	110,35
02.12.01.15.i	Holzfaserdämmplatte, D 20,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 20,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 20,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 20,0 cm	m2	m2	122,21
02.12.01.15.j	Holzfaserdämmplatte, D 24,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 24,0 cm	Holzfaserdämmplatte, D 24,0 cm	pannelli in fibra di legno, spess. 24,0 cm	m2	m2	148,27
02.12.01.16	Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS:	pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS:	Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS, liefern und an Wänden oder Decken lt. Angaben der Herstellerfirma verlegen und befestigen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten und lt. ATV auszuführen. / Wasseraufnahme maximal 0,2% des Volumens, Rohdichte ca. 35-40 kg/m3, mit Stufenfalz, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK:	Pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS, forniti e posti in opera su pareti o soffitti e fissati secondo le disposizioni della ditta produttrice, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV. / assorbimento di acqua mass. 0,2% del volume, densità ca. 35-40 kg/m3, con battuta, massima conducibilità termica 0,037 W/mK:
02.12.01.16.a	Dämmplatte XPS, D 10,0 cm	pannelli in XPS, spess. 10,0 cm	Dicke 10,0 cm	spessore 10,0 cm	m2	m2	19,85
02.12.01.16.b	Dämmplatte XPS, D 12,0 cm	pannelli in XPS, spess. 12,0 cm	Dicke 12,0 cm	spessore 12,0 cm	m2	m2	22,85
02.12.01.16.c	Dämmplatte XPS, D 14,0 cm	pannelli in XPS, spess. 14,0 cm	Dicke 14,0 cm	spessore 14,0 cm	m2	m2	25,83
02.12.01.16.d	Dämmplatte XPS, D 16,0 cm	pannelli in XPS, spess. 16,0 cm	Dicke 16,0 cm	spessore 16,0 cm	m2	m2	28,81
02.12.01.16.e	Dämmplatte XPS, D 20,0 cm	pannelli in XPS, spess. 20,0 cm	Dicke 20,0 cm	spessore 20,0 cm	m2	m2	34,77
02.12.01.16.f	Dämmplatte XPS, D 22,0 cm	pannelli in XPS, spess. 22,0 cm	Dicke 22,0 cm	spessore 22,0 cm	m2	m2	37,75
02.12.01.17	Schaumglasplatten für Bodendämmung, 130-140 kg/m3:	pannelli in vetro cellulare per solaio, 130-140 kg/m3:	Wärmedämmung aus Schaumglasplatten für Bodendämmung, gänzlich anorganisch, aus reinem Glas (min.50% Recycling), ökologisch, ohne Zusatz-Legierungen, beidseitig mit Spezialglasvlies kaschiert, liefern und mit versetzten und dichten Stoßfugen ohne Kleber trocken verlegen, einschließlich Verschnitt und Nebenarbeiten. Dichte 130-140 kg/m3, mittlere Druckfestigkeit min. 1,05 N/mm2, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, wasserdampfdiffusionsdicht, nicht brennbar (Euroklasse A1):	Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per solaio, completamente inorganico, di vetro puro (min. 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, pannelli ricoperti sulle due facce da un film in velo di vetro politenato, posti in opera a secco con giunti accostati senza incollaggio, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie. Densità 130-140 kg/m3, resistenza media alla compressione min. 1,05 N/mm2, massima conducibilità termica 0,045 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1):
02.12.01.17.a	Schaumglasplatten, D 4,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	25,84
02.12.01.17.b	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	39,28
02.12.01.17.c	Schaumglasplatten, D 8,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	51,83
02.12.01.17.d	Schaumglasplatten, D 10,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	64,69
02.12.01.17.e	Schaumglasplatten, D 12,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	77,81
02.12.01.17.f	Schaumglasplatten, D 16,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm	Dicke: 16,0 cm	spessore: 16,0 cm	m2	m2	103,81
02.12.01.17.g	Schaumglasplatten, D 18,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm	Dicke: 18,0 cm	spessore: 18,0 cm	m2	m2	116,72
02.12.01.17.h	Schaumglasplatten, D 20,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm	Dicke: 20,0 cm	spessore: 20,0 cm	m2	m2	129,77
02.12.01.18	Schaumglasplatten für Bodendämmung, 160-170 kg/m3:	pannelli in vetro cellulare per solaio, 160-170 kg/m3:	Wärmedämmung aus Schaumglasplatten für Bodendämmung, gänzlich anorganisch, aus reinem Glas (min.50% Recycling), ökologisch, ohne Zusatz-Legierungen, beidseitig mit Spezialglasvlies kaschiert, liefern und mit versetzten und dichten Stoßfugen ohne Kleber trocken verlegen, einschließlich Verschnitt und Nebenarbeiten. Dichte 160-170 kg/m3, mittlere Druckfestigkeit 1,60–1,70 N/mm2, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, wasserdampfdiffusionsdicht, nicht brennbar (Euroklasse A1):	Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per solaio, completamente inorganico, di vetro puro (min 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, pannelli ricoperti sulle due facce da un film in velo di vetro politenato, posti in opera a secco con giunti accostati senza incollaggio, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie. Densità 160-170 kg/m3, resistenza media alla compressione 1,60-1,70 N/mm2, massima conducibilità termica 0,045 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1):
02.12.01.18.a	Schaumglasplatten, D 4,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	37,92
02.12.01.18.b	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	55,49
02.12.01.18.c	Schaumglasplatten, D 8,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	72,86
02.12.01.18.d	Schaumglasplatten, D 10,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	93,53
02.12.01.18.e	Schaumglasplatten, D 12,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	107,66
02.12.01.18.f	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm	Dicke: 16,0 cm	spessore: 16,0 cm	m2	m2	140,79
02.12.01.18.g	Schaumglasplatten, D 18,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm	Dicke: 18,0 cm	spessore: 18,0 cm	m2	m2	158,16
02.12.01.18.h	Schaumglasplatten, D 20,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm	Dicke: 20,0 cm	spessore: 20,0 cm	m2	m2	190,58
02.12.01.19	Schaumglasplatten für Wände, 120 kg/m3:	pannelli in vetro cellulare per pareti, 120 kg/m3:	Wärmedämmung aus Schaumglasplatten für Wände, gänzlich anorganisch, aus reinem Glas (min.50% Recycling), ökologisch, ohne Zusatz-Legierungen beidseitig kaschiert (unterseitig mit einem Spezialglasvlies, oberseitig mit einer aufschmelzbaren Bitumenkaschierung) liefern und mit versetzten und dichten Stoßfugen mit speziellem Bitumenkleber auf dem gereinigten Untergrund verkleben, einschließlich Verschnitt, Nebenarbeiten und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m. Dichte der Platten ca. 120 kg/m3, mittlere Druckfestigkeit 0,60–0,70 N/mm2, stauchungsfrei, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, wasserdampfdiffusionsdicht, nicht brennbar (Euroklasse A1):	Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per pareti, completamente inorganico, di vetro puro (min 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, pannelli ricoperti sulle due facce (aventi la faccia superiore ricoperta di una pellicola in polipropilene e l'altra in velo di vetro politenato), posti in opera con speciale adesivo bituminoso con giunti sfalsati, accostati e stagni, compresi materiali di fissaggio, sfrido, altre prestazioni accessorie e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 m. Densità ca. 120 kg/m3, resistenza alla compressione media 0,60-0,70 N/mm2, massima conducibilità termica 0,040 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1):
02.12.01.19.a	Schaumglasplatten, D 4,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	33,02
02.12.01.19.b	Schaumglasplatten, D 6,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	46,57
02.12.01.19.c	Schaumglasplatten, D 8,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	58,11
02.12.01.19.d	Schaumglasplatten, D 10,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	70,44
02.12.01.19.e	Schaumglasplatten, D 12,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	82,18
02.12.01.19.f	Schaumglasplatten, D 16,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm	Dicke: 16,0 cm	spessore: 16,0 cm	m2	m2	103,7
02.12.01.19.g	Schaumglasplatten, D 18,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm	Dicke: 18,0 cm	spessore: 18,0 cm	m2	m2	112,99
02.12.01.19.h	Schaumglasplatten, D 20,0 cm	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm	Dicke: 20,0 cm	spessore: 20,0 cm	m2	m2	124,73
02.12.01.21	Holzfaserplatten, dicht, für Bodendämmung:	pannelli compatti in fibra di legno per solaio:	Wärmedämmplatte aus dichten Holzfaserplatten für Böden, ein- oder zweilagig verlegt, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Rohdichte > 160 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5, Brandverhalten Euroklasse E, Druckspannung bei 10% Stauchung mind. 0,07 N/mm2:	Isolamento termico con pannelli compatti in fibra di legno per pavimenti, posati in mono o bistrato, massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità > 160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5, reazione al fuoco: euroclasse E, tensione di compressione con deformazione pari al 10%: min. 0,07 N/mm2:
02.12.01.21.a	Dichte Holzfaserplatten, D 2,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 2,0 cm	Dicke: 2,0 cm	spessore: 2,0 cm	m2	m2	6,46
02.12.01.21.b	Dichte Holzfaserplatten, D 3,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 3,0 cm	Dicke: 3,0 cm	spessore: 3,0 cm	m2	m2	7,92
02.12.01.21.c	Dichte Holzfaserplatten, D 4,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 4,0 cm	Dicke: 4,0 cm	spessore: 4,0 cm	m2	m2	9,4
02.12.01.21.d	Dichte Holzfaserplatten, D 5,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 5,0 cm	Dicke: 5,0 cm	spessore: 5,0 cm	m2	m2	10,89
02.12.01.21.e	Dichte Holzfaserplatten, D 6,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 6,0 cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	12,38
02.12.01.21.f	Dichte Holzfaserplatten, D 7,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 7,0 cm	Dicke: 7,0 cm	spessore: 7,0 cm	m2	m2	13,86
02.12.01.21.g	Dichte Holzfaserplatten, D 8,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 8,0 cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	15,35
02.12.01.21.h	Dichte Holzfaserplatten, D 9,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 9,0 cm	Dicke: 9,0 cm	spessore: 9,0 cm	m2	m2	16,83
02.12.01.21.i	Dichte Holzfaserplatten, D 10,0 cm	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 10,0 cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	18,31
02.12.01.22	Polyurethan - Hartschaumplatten (PUR), Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/(m·K) Boden	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento	Liefern und nach Herstellerangaben verlegen einer wärmebrückenfreien Bodendämmung aus FCKW- und HFCKW-freiem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan - Hartschaum (PUR), Wärmeleitfähigkeit 0,024 W/(m·K), Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 024 DAA dh, Druckspannung bei 10% Stauchung 100 kPa, beidseitig kaschiert . Kantenausbildung mit oder ohne Stufenfalz. Wenn mehrfach verlegt, die Dämmelemente versetzt anordnen und dicht stoßen. Thermischer Schutz bei verklebten Dachsystemen erforderlich (mind. 5 cm Kiesauflast). Verschnitte, Nachbesserungen und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m werden nicht extra vergütet.	Fornitura e posa in opera secondo indicazioni del produttore di un isolamento per pavimenti, senza ponte termico, in materiale altamente coibente, senza CFC e HCFC in poliuretano espanso (PUR), con conduttività termica specifica di 0,024W/(mk), classe di resistenza B2, tipo di applicazione PUR 024 DAA dh, tensione di compressione con deformazione di 100kPa pari al 10%, ricoperto sulle due facce. Formazione spigoli con o senza giunti ad incastro. In caso di posa plurima disporre gli elementi sfalsati e posati l'uno contro l'altro. Per sistemi di tetto a incollaggio è necessaria una protezione termcia (almeno 5 cm ghiaia). Sfridi, rifiniture e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 m non vengono indennizzati a parte.
02.12.01.22.a	D 20mm	spessore 20mm	Plattendicke: 20 mm	spessore pannello: 20mm	m2	m2	12,46
02.12.01.22.b	D 30mm	spessore 30mm	Plattendicke: 30 mm	spessore pannello: 30mm	m2	m2	14,43
02.12.01.22.c	D 40mm	spessore 40mm	Plattendicke: 40 mm	spessore pannello: 40mm	m2	m2	16,02
02.12.01.22.d	D 50mm	spessore 50mm	Plattendicke: 50 mm	spessore pannello: 50mm	m2	m2	18,11
02.12.01.22.e	D 60mm	spessore 60mm	Plattendicke: 60 mm	spessore pannello: 60mm	m2	m2	20,01
02.12.01.22.f	D 80mm	spessore 80mm	Plattendicke: 80 mm	spessore pannello: 80mm	m2	m2	24,42
02.12.01.22.g	D 100mm	spessore 100mm	Plattendicke: 100 mm	spessore pannello: 100mm	m2	m2	28,48
02.12.01.22.h	D 120mm	spessore 120mm	Plattendicke: 120 mm	spessore pannello: 120mm	m2	m2	35,17
02.12.01.25	Glasschaum-Granulat, <=0,085 W/mk, unterhalb von Fundamenten:	Granulato in vetro cellulare, <=0,085 W/mk, sotto fondazioni:	Wärmedämmung aus Glasschaum-Granulat 30/50 mm Korngröße, unterhalb von Fundamenten, gänzlich anorganisch, Dichte min. 170kg/m3, Ev2 min. 45 MN/m2, Wärmeleitfähigkeit trockene Schüttung <=0,085 W/mk, Brandverhalten Klasse A1, liefern und schichtenweise einbauen, planieren und verdichten; Ausführung gemäß Zeichnung:	Isolamento termico in granulato di vetro cellulare, granulometria 30/50 mm, sotto fondazioni, completamente inorganico, densità min. 170kg/m3, Ev2 min. 45 MN/m2, conducibilità termica riporto a secco <= 0,085 W/mk, comportamento al fuoco classe A1, fornito e posto in opera in strati incluso lo stendimento e il costipamento; esecuzione secondo disegno:
02.12.01.25.c	pro m³	a m³	pro m³	a m³	m3	m3	165,04
02.12.02	Schalldämmungen	Isolamenti acustici	Schalldämmungen	Isolamenti acustici
02.12.02.01	Dämmstreifen B 12-20cm:	Isolam. acust. largh. 12-20cm:	Schalldämmschicht unter Trennwände, aus Dämmstreifen von 12 bis 20 cm Breite, liefern und verlegen, einschließlich Verschnitt:	Isolamento acustico sotto le tramezze, fornito e posto in opera con strisce della larghezza da 12 a 20 cm, compreso lo sfrido:
02.12.02.01.a	Holzwolle D 20mm	fibra legno spess. 20mm	aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten, Dicke: 20 mm	in fibra di legno legata con cemento, spessore 20 mm	m	m	2,45
02.12.02.01.b	Gummigranulat, D 8mm	trucioli gomma spess. 8mm	aus oxydiertem, mit Lattex gebundenem Gummigranulat, einseitig mit Bitumenbahn beschichtet, Dicke: 8 mm	in trucioli di gomma ossidata, impastati con lattice, rivestite da un lato con feltro bitumato, spessore 8 mm	m	m	3,13
02.12.02.01.d	gebundenes Gummigranulat	granulato di gomma	aus gebundenem Gummigranulat mit einer Rohdichte > 0,70kg/dm3, dynamischer Steifigkeit < 100MN/m3, Zusammendrückbarkeit c <0,5mm, Dicke 5 mm	in granulato di gomma legato a mezzo polimeri, densità > 0,70kg/dm3, rigidità dinamica < 100MN/m3, capacità alla compressione c <0,5mm, spessore 5 mm	m2	m2	3,47
02.12.02.02	Trittschalldämmschicht, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2, aus mineralischem Faserdämmstoff; liefern, mit versetzten und dichten Stoßfugen verlegen, einschließlich Randdämmstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in feltro di fibra minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sfalsati e accostati, compreso risvolto a parete e sfridi:
02.12.02.02.a	Polyestervlies, Gewicht>300g/m2, D 3,5mm	feltro in poliestere, peso>300g/m2, spess. 3,5mm	Polyestervlies, inklusiv wasserdichter Trennlage, Gewicht >300g/m2, dynamische Steifigkeit S' <50MN/m3, Dicke: ca. 3,5 mm	feltro in poliestere, incluso uno strato separatore stagno, peso >300g/m2, rigidità dinamica S' <50MN/m3, spessore ca. 3,5 mm	m2	m2	4,75
02.12.02.02.b	Polyester-Baumwollmatten, Gewicht<1500g/m2, D 12mm	pannelli in feltro di poliestere-cotone, peso<1500g/m2, spess. 12mm	Polyester-Baumwollmatten, inklusiv reißfester, wasserdichter, bauphysikalisch abgestimmter Trennlage, Gewicht <1500g/m2, dynamische Steifigkeit S' <25MN/m3, Zusammendrückbarkeit c <4mm, Dicke: 12 mm	pannelli in feltro di poliestere-cotone, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, peso <1500g/m2, rigidità dinamica S' <25MN/m3, capacità alla compressione c <4mm, spessore 12 mm	m2	m2	9,61
02.12.02.02.c	geschäumten Polyäthylen-Schaumkunststoff, Dichte <25kg/m3, D 5mm	polietilene espanso, densità <25kg/m3, spess. 5mm	in Bahnen aus geschäumten Polyäthylen-Schaumkunststoff, Dichte <25kg/m3, Änderung der Schichtstärke unter Belastung <10%, Dämmschichtdicke: 5 mm	in pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse, densità <25 kg/m3, variazione dello spessore sotto sforzo <10%, spessore 5 mm	m2	m2	3,37
02.12.02.02.d	Gummigranulat mit Trennlage, D 5mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 5mm	aus gebundenem Gummigranulat, einseitig mit reißfester Trennlage beschichtet, dynamische Steifigkeit S' <17MN/m3, Zusammendrückbarkeit c =2mm, Dämmschichtdicke: 5 mm	in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <17MN/m3, capacità alla compressione c =2mm, spessore 5 mm	m2	m2	8,41
02.12.02.02.e	Gummigranulat mit Trennlage, D 8mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 8mm	aus gebundenem Gummigranulat, einseitig mit reißfester Trennlage beschichtet, dynamische Steifigkeit S' <14MN/m3, Zusammendrückbarkeit c =3mm, Dämmschichtdicke: 8 mm	in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <14MN/m3, capacità alla compressione c =3mm, spessore 8 mm	m2	m2	9,7
02.12.02.02.f	Gummigranulat mit Trennlage, D 10mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 10mm	aus gebundenem Gummigranulat, einseitig mit reißfester Trennlage beschichtet, dynamische Steifigkeit S' <18MN/m3, Zusammendrückbarkeit c =3mm, Dämmschichtdicke: 10 mm	in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <18MN/m3, capacità alla compressione c =3mm, spessore 10 mm	m2	m2	8,71
02.12.02.02.g	Gesteinsfaserplatten, D 25mm	fibra di roccia, spess. 25mm	Gesteinsfaserplatten, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Dampfdiffusionswiderstand ca.1, Brandverhalten Euroklasse A1, dynamische Steifigkeit max. 15 MN/m2; geeignet für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden, Stärke 25mm	Lastre in fibra di roccia, massima conducibilità termica 0,040 W/mK, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 1, reazione al fuoco: euroclasse A1, rigidità dinamica mass. 15 MN/m2; adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti, spessore 25mm	m2	m2	7,92
02.12.02.03	Trittschalldämmschicht, Holzfaserplatten, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, pannelli in fibra di legno, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus Holzfaserplatten als Unterlage für schwimmenden Estrich sowie für Fussbodenauflagen von Holzbalkendecken, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in pannelli di fibra di legno, a supporto di massetti galleggianti e anche come supporto per pavimenti su solai in legno, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.03.e	Holzfaserplatten, Dicke: 21-20mm	pannelli in fibra di legno, spessore 21-20mm	Dicke: 21-20mm, inkl. reissfester, wasserdichter bauphysikalisch abgestimmter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Rohdichte ca. 175 kg/m3; Brandverhalten Euroklasse E, dynamische Steifigkeit < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit <2mm; geeignet für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden	spessore: 21-20 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, densità ca. 175 kg/m3; reazione al fuoco: euroclasse E, rigidità dinamica < 30 MN/m3, capacità alla compressione c <2mm, adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti	m2	m2	12,28
02.12.02.03.f	Holzfaserplatten, Dicke: 31-30mm	pannelli in fibra di legno, spessore 31-30mm	Dicke: 31-30mm, inkl. reissfester, wasserdichter bauphysikalisch abbestimmter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Rohdichte ca. 175 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5; Brandverhalten Euroklasse E, dynamische Steifigkeit < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit <2mm; geeignet für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden	spessore: 31-30 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, densità ca. 175 kg/m3; reazione al fuoco: euroclasse E, rigidità dinamica < 30 MN/m3, capacità alla compressione c <2mm, adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti	m2	m2	14,65
02.12.02.08	Trittschalldämmschicht, EPS-T, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, EPS-T, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus EPS-T, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in EPS-T, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.08.a	Dicke: 20-2mm	spessore 20-2mm	Dicke 20-2mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 20-2mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 30 MN/m3, capacità alla compressione c < 2mm	m2	m2	11,74
02.12.02.08.b	Dicke: 30-2mm	spessore 30-2mm	Dicke 30-2mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 20 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 30-2mm, incluso uno strato separatore stagno e resistente allo strappo, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 20 MN/m3, capacità alla compressione c <= 2mm	m2	m2	13,7
02.12.02.09	Trittschalldämmschicht, Mineralwolle, Auflast 5 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, lana minerale, carico 5 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 5,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in lana minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.09.a	Dicke: 20-5mm	spessore 20-5mm	Dicke 20-5 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 18 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 5mm	spessore 20-5 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 18 MN/m3, capacità alla compressione c < 5mm	m2	m2	11,94
02.12.02.09.b	Dicke: 30-5mm	spessore 30-5mm	Dicke 30-5 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 11 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 5mm	spessore 30-5 mm, incluso uno strato separatore stagno e resistente allo strappo, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 11 MN/m3, capacità alla compressione c < 5mm	m2	m2	14,04
02.12.02.20	Trittschalldämmschicht, Gummigranulat, Auflast 10 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, granulato di gomma, carico 10 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus gebundenem Gummigranulat, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 10,00 kN/m2; liefern, mit versetzten und dichten Stoßfugen verlegen, einschließlich Randdämmstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in granulato di gomma legato, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 10,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sfalsati e accostati, compreso risvolto a parete e sfridi:
02.12.02.20.d	Gummigranulat mit Trennlage, D 5mm	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 5mm	Dicke 5mm, einseitig mit wasserdichter, reißfester Trennlage beschichtet, Rohdichte > 600 kg/m3, dynamische Steifigkeit S' < 65 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 0,5mm	spessore 5 mm, rivestito su un lato con strato separatore stagno e resistente allo strappo, rigidità dinamica densità > 600 kg/m3, S' < 65 MN/m3, capacità alla compressione c < 0,5 mm	m2	m2	11,5
02.12.02.21	Trittschalldämmschicht, Mineralwolle, Auflast 10 kN/m2:	Isolam. anticalpestio, lana minerale, carico 10 kN/m2:	Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle, als Unterlage für schwimmenden Estrich, geeignet für eine maximale Auflast von 10,00 kN/m2; liefern, mit Stoßüberdeckungen/dichten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Randstreifen und Verschnitt:	Isolamento acustico anticalpestio in lana minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 10,00 kN/m2, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:
02.12.02.21.a	Dicke: 20-2mm	spessore 20-2mm	Dicke 20-2 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 50 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 20-2 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 50 MN/m3, capacità alla compressione c < 2mm	m2	m2
02.12.02.21.b	Dicke: 30-2mm	spessore 30-2mm	Dicke 30-2 mm, mit reißfester, wasserdichter Trennlage, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, dynamische Steifigkeit S' < 30 MN/m3, Zusammendrückbarkeit c < 2mm	spessore 30-2 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 30 MN/m3, capacità alla compressione c < 2mm	m2	m2
02.12.03	Wärmedämmverbundsysteme	Sistemi di isolamento termico a cappotto	Wärmedämmverbundsysteme / Es sind ausschließlich Systemkomponenten eines Systemlieferanten entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern und einzubauen. / Befestigungen mit bauaufsichtlich zugelassenen versenkbaren Schraubdübeln, Anzahl der Dübel laut den nationalen Richtwerten, Mindestwert laut Grundwert der Windgeschwindigkeit bis 90km/h, auftragen eines mineralischen Armierungs- bzw. Unterputzmörtels, Mindestschichtstärke von 5-8mm je nach verwendeten Systems und Verarbeitungsrichtlinie VAR des Systemlieferanten, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, Liefern und Auftragen eines mineralisch vergüteten, diffisionsoffenen Strukturoberputzes.	Sistemi di isolamento termico a cappotto / Tutti i componenti devono essere forniti di un singolo fornitore e devono avere una omologazione edilizia per i cappotti esterni. / Tassellati con dei tasselli affondabili con vite in accaio con omologazione edilizia, numero di tasselli secondo le norme nazionali, minimo con un valore di base di velocitá di vento di 90km/h, fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato minimo di 5-8mm secondo del sistema termico a capotto usato e le direttive di esecuzione da parte del fornitore del sistema termico a capotto, con anneggamento di una rete in fibra di vetro resaistente agli alcali, con bordi sovraposti di almeno 10cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo.
02.12.03.01	WDVS aus einer Mineralfaserdämmplatte 035	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035	WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Mineralfaser- oder Steinwolle, Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von min. 7,5N/mm², mit durchgehend gleicher Rohdichte über den Querschnitt der Dämmplatte, Rohdichte von min. 120kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm erhältlich.	Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale, con la direzione delle fibre parrallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con densitá omogena lungo tutta la sezione della lastra coibente densitá specifica di min. 120kg/m³, con un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di 1,5mm, colore bianco. Con conduttivitá termica specifica di 0,035W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.
02.12.03.01.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	82,43
02.12.03.01.b	Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.03.01a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.01a	Aufpreis für jeden cm Mehrstärke für 02.12.03.01a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm Dämmstärke erhältlich.	sovraprezzo per 02.12.03.01a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.	m2	m2	2,68
02.12.03.01.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.01.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.01.e	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.02	WDVS aus Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041	sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041	WDVS aus Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Steinwolle, Faserrichtung senkrecht zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von >80N/mm², Rohdichte von min. 70kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 8cm erhältlich.	sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 / sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale detti lamelle, con la direzione delle fibre perpendicolare alla superficie, resistenza a trazione di >80N/mm², densitá specificasuperiore a 70kg/m³, con conduttivitá termica specifica di 0,041W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm.
02.12.03.02.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	91,01
02.12.03.02.b	Aufpreis für jeden cm Mehrstärke auf 02.12.03.02a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.02a	Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.03.02a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 8cm Dämmstärke erhältlich.	sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.03.02a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm.	m2	m2	2,47
02.12.03.02.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.02.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.03	WDVS aus Hanfdämmplatte 039	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039	WDVS aus Hanfdämmplatte 039 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Hanffaser, Faserrichtung 3D vernetzt zur Oberfläche, Dübellöcher vorgestanzt, Abrissfestigkeit von min. 8N/mm², Rohdichte von min. 100kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK, Brandverhalten im System Bs1d0, Euroklasse E, Wärmespeicherkapazität von 1700J mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich.	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 / sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in canapa, con la direzione delle fibre tridimensionale alla superficie, con i fori per la tassellatura prestampati, resistenza a trazione di min. 8N/mm², densitá specifica omogena di min. 100kg/m³, con conduttivitá termica specifica di 0,039W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, capacità di accumulo di calore di 1700J, incollare con malta minerale additivata su supporti adatti, incollati e tassellati. / Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.
02.12.03.03.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	96,41
02.12.03.03.b	Aufpreis auf jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.03a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.03a	Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.03.03a Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich.	sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.03.03a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	m2	3,31
02.12.03.03.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.03.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.03.e	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.03.f	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.04	WDVS aus Holzfaserdämmplatte 039	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039	WDVS aus Holzfaserdämmplatte 039 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Holz-Weichfaser, Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von min. 7,5N/mm², mit hoch verdichteter Oberfläche, Rohdichte von min. 130kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Brandklasse B1 oder B2, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in fibra di legno tenero, con la direzione delle fibre parallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con superficie altamente compattata, densità specifica di min. 130kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco B1 o B2, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.
02.12.03.04.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	97,89
02.12.03.04.b	Aufpreis pro jeden 1cm Mehrstärke auf 02.12.03.04a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore per 02.12.03.04a	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.04a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich.	sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.03.04a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	m2	3,77
02.12.03.04.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.04.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.04.e	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.04.f	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.05	WDVS aus Korkdämmplatten 040	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040	WDVS aus Korkdämmplatten 040 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Korkdämmplatten, Abrissfestigkeit von min. 5N/mm², Rohdichte von ca. 120kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Brandverhalten Bs1d0, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in sughero, resistenza a trazione di min. 5N/mm², densità specifica di min. 120kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.
02.12.03.05.a	WDVS aus Korkdämmplatten 040 mit Rohdichte von ca. 120kg/m³ mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß auf Massivmauerwerk verklebt, verdübelt und armiert - Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 con densitá specifica di ca.120kg/m³ con intonaco finale minerale K 1,5mm, colore bianco, incollato, tassellato e rasato - spessore coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	113,04
02.12.03.05.b	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.05a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.05a	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.05a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältich.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.03.05a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	m2	5,51
02.12.03.06	WDVS aus Mineralschaumplatten 045	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045	WDVS aus Mineralschaumplatten 045 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus aufgeschäumten Mineralschaum, Abrißfestigkeit von min. 0,036N/mm², Rohdichte von min. 130kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A2 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm erhältlich.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in schiuma minerale, resistenza a trazione di min. 0,036N/mm², densità specifica di min. 130kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,045W/mk, non combustibile, euroclasse A2, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.
02.12.03.06.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratua	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	98,48
02.12.03.06.b	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.06a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.06a	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.06a Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm erhältich.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.03.06a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.	m2	m2	2,43
02.12.03.06.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.06.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.06.e	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.07	WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 036	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036	WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 036 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mittlere Rohdichte von 17kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,036/mK bei 10°C, Brandverhalten B2 schwer entflammbar, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso sinterrizzato 036 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,036W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato.
02.12.03.07.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	70,14
02.12.03.07.b	Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.03.07a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.07a	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.07a.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.03.07a.	m2	m2	1,66
02.12.03.07.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.07.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.07.e	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.07.f	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.08	WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 031	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031	WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 031 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS, elastifiziert, mit Graphit versetzt, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mittlere Rohdichte von 17kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK bei 10°C, Brandverhalten B2 schwer entflammbar, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso 031 / Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS , contenente particelle di grafite, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,031W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato.
02.12.03.08.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	74,45
02.12.03.08.b	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.08a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.08a	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.08a.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.03.08a.	m2	m2	1,93
02.12.03.08.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.08.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.08.e	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.08.f	Dämmstärke 5cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici	Dämmstärke 5cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.08.g	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.09	WDVS aus Polyurethan 026	sistema di cappotto su muratura con lastre polyuretano 026	WDVS aus Polyurethan 026 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mit hoch verdichteter Oberfläche, Rohdichte von ca. 35kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,026 W/mK bei +10°C, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt.	Sistema di cappotto su muratura con lastre di poliuretano 026 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in poliuretano espanso, resistenza perpendicolare alla lastra di >100 KPa, con elevato comprimento superficiale, densità specifica ca. 35kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco, con conduttività termica specifica di 0,026W/mk a +10°C, non combustibile, euroclasse A1, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto e tassellato.
02.12.03.09.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore di coibentazione 10cm su muratura	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore di coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	90,03
02.12.03.09.b	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.09a	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.09a	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.03.09a.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.03.08a.	m2	m2	3,2
02.12.03.09.c	Aufpreis Montage Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	Aufpreis für die Montage an der auf Deckenunterseite	sovraprezzo per montaggio a soffitto	m2	m2
02.12.03.09.d	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici	Dämmstärke 8cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.09.e	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici	Dämmstärke 6cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.09.f	Dämmstärke 5cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici	Dämmstärke 5cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.09.g	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici	Dämmstärke 4cm als Kleinflächen um Wärmebrücken zu vermeiden	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	m2
02.12.03.20	Verputzen mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß auf Betonoberflächen	intonacare con intonaco finale minerale K1,5mm bianco su superfici calcestruzzo	Auftragen eines mineralischen Armierungs- bzw. Unterputzmörtels, Mindestschichtstärke von 5mm, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten und Auftragen Endbeschichtung eines mineralisch vergüteten, diffisionsoffenen Strukturoberputzes, Korngröße von K 1,5mm Farbton weiß, auf Betonoberflächen und oder nicht gedämmtem Ziegelmauerwerk. Eine eventuelle Untergrundvorbehandlung des Wandbildners wird getrennt verechnet.	fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato minimo di 5mm, con anneggamento di una rete in fibra di vetro resaistente agli alcali, con bordi sovraposti di almeno 10cm, e fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di 1,5mm, colore bianco, su superfici di calcestruzzo e o di muratura non coibentati. Un eventuale trattamento del supporto viene onorato a parte	m2	m2	29,45
02.12.03.21	Aufpreis auf WDVS auf Mauerwerk verklebt, verdübelt und armiert für Endbeschichtung mit organischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß	sovraprezzo su sistema di cappotto su muratura incollato, tassellato e rasato per intonaco finale organico K 1,5mm, colore bianco	Aufpreis auf WDVS auf Mauerwerk verklebt, verdübelt und armiert für Endbeschichtung mit organischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß, hoch witterungsbeständig, kapillar hydrophob, hoch wasserabweisend, Co2- und wasserdampfdurchlässig . Inbegriffen ist die das Liefern und Auftragen eines haftvermittelnden, pigmentiert gefüllten, saugfähigkeitsegaliesierenden Voranstrichs auf Dispersion-Silikatbasis	sovraprezzo su sistema di cappotto su muratura incollato, tassellato e rasato per intonaco finale a base organico K 1,5mm, colore bianco, con ottima restenza agli agenti atmosferici, ottima impermeabilitá all´acqua e al vapore acqueo. Compreso é una mano di fondo a base al silicato di potassio su supporti minerali leggermente assorbenti, riempitiva , trasmettitore di aderenza, regolatore di assorbimento	m2	m2	9
02.12.03.22	Aufpreis auf Fassadendämmsystem für das Sockelsystem im WDVS auf Mauerwerk mit 2 Komponentenkleber verklebt und armiert	sovraprezzo sul sistema di cappotto in facciata per la esecuzione con lo sistema di zoccolo su muratura incollato e rasato con colla bicomponente	Aufpreis auf Fassadendämmsystem für das Sockelsystem im WDVS auf Mauerwerk im erdberührendem Bereich und in der Spritzwasserzone bestehend aus einer hart gepressten EPS-P Sockeldämmplatte mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035W/mK mit 2 Komponentenkleber auf Dispersionsbasis mit Zement 32,5 im Mischungsverhältnis von 1:1 vermischt, verklebt und armiert	sovraprezzo sul sistema di cappotto in facciata per la esecuzione dello stesso nella zoccolatura e nella zona di spruzzo con lastra altamente comprimato del tipo EPS-P con una conducibilitá termica di 0,035W/mK incollato e rasato con una colla bicomponente a base di dispersione e miscelato in un rapporto di 1:1 con cemento 32,5	m2	m2	32,43
02.12.03.23	Aufpreis für eingefärbte Endbeschichtung organischem Oberputz	sovraprezzo per intonaco finale organicocolorato	Aufpreis für die eingefärbte Endbeschichtung mit organischem Oberputz hoch witterungsbeständig, kapillar hydrophob, hoch wasserabweisend, Co2- und wasserdampfdurchlässig . Inbegriffen ist die das Liefern und Auftragen eines haftvermittelnden, pigmentiert gefüllten, saugfähigkeitsegaliesierenden Voranstrichs auf Dispersion-Silikatbasis.	sovraprezzo per intonaco finale organicocolorato con ottima restenza agli agenti atmosferici, ottima impermeabilitá all´acqua e al vapore acqueo. Compreso é una mano di fondo a base al silicato di potassio su supporti minerali leggermente assorbenti, riempitiva , trasmettitore di aderenza, regolatore di assorbimento.
02.12.03.23.a	Farbtongruppe 1	classe di colore 1	eingefärbt für Farbtongruppe 1	colorato per la classe di colore 1	m2	m2	0,6
02.12.03.23.b	Farbtongruppe 2	classe di colore 2	eingefärbt für Farbtongruppe 2	colorato per la classe di colore 2	m2	m2	1,35
02.12.03.23.c	Farbtongruppe 3	classe di colore 3	eingefärbt für Farbtongruppe 3	colorato per la classe di colore 3	m2	m2	2,29
02.12.03.23.d	Farbtongruppe 4	classe di colore 4	eingefärbt für Farbtongruppe 4	colorato per la classe di colore 4	m2	m2	4,46
02.12.03.24	Aufpreis Körnung für Endbeschichtung	sovraprezzo per granulo per intonaco finale	Aufpreis Körnung für die Endbeschichtung mit mineralischem oder organischem Oberputz, Farbe weiß	sovraprezzo per granulo per intonaco finale minerale o ad base organico colore bianco
02.12.03.24.a	Aufpreis Körnung K 2mm	sovraprezzo per granulo K 2mm	Aufpreis für Korngröße K 2mm	sovraprezzo per granulo K 2mm	m2	m2	1,5
02.12.03.24.b	Aufpreis Körnung K 3mm	sovraprezzo per granulo K 3mm	Aufpreis für Korngröße K 3mm	sovraprezzo per granulo K 3mm	m2	m2	4,92
02.12.03.24.c	Aufpreis Körnung K 4mm	sovraprezzo per granulo K 4mm	Aufpreis für Korngröße K 4mm	sovraprezzo per granulo K 4mm	m2	m2	7,43
02.12.03.24.d	Aufpreis Körnung K 6,0mm	sovraprezzo per granulo K 6mm	Aufpreis für Korngröße K 6mm	sovraprezzo per granulo K 6mm	m2	m2	9,71
02.12.04	Innendämmung auf Wänden und Decken	Coibentazioni interni su pareti e solai	Kapillaraktive Innendämmungen bestehen aus diffusionsoffenen Wärmedämmplatten mineralischem Ursprungs, vollflächig verklebt durch Auftragen eines mit geeignetem Werkzeug aufgetragenen mineralischen Klebemörtels auf einen mineralisch, kalkgebundenem Grundputz im Neubau bzw. im Altbau auf einen auf seine Eignung hin überprüften Bestandsputz, Verschließen von möglichen Fugen mit einem systemgeeigneten Füllmörtels, Auftragen einer lösungsmittel- und weichmacherfreien Grundierung vor Beginn des Auftragen eines mind. 4mm dicken abgestimmten Innnenputzes bestehend aus einem mineralischem Armierungsmörtel mit Einbettung eines alkalibeständigen Armierungsgewebes und eines mineralischem Oberputzes bis einer Körnung von K 1,0mm. Inbegriffen sind die Verschnitte, die Gewebeüberlappung und Diagonalarmierung, eventuelle elle Anputzprofile, die Gewebewinkel an Ecken und Kannten. Nicht inbegriffen ist der Anstrich der Innendämmung, eine eventuell notwendige Verdübelung und die Vorbereitung des Untergrundes. Eine event. notwendige Verdübelung ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters in den Einheitspreisen einzukalkulieren.	Le coibentazion interni con capacità di trasportare l´umiditá dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa sono composte da una lasta coibente minerale, che viene incollato pienamente con un collante minerale con l´ attrezzo idoneo su un intonaco grezzo a base di calce nella costruzione nuova e nel risanamento su un´ intonaco esistente, che é stato verificato idoneo, siggillatura di eventuali giunti con malta da riempimento idonea, applicazione prima della rasatura di un primer con dispersione di resina sintetica senza solventi e plastificcanti, rasatura con rasante minerale con l´annegamento di una rete ´d armatura resistente agli alcali e l´intonaco finale minerale fino a K 1,0mm. Lo spessore minimo dell´ intonaco con rasatura é di 4mm. Compresi sono i sfridi, la sovraposizione della rete, l´armatura diagonale e event. profili per il raccordo autoadesivi con guarnizione e rete preaccoppiata e gli spigoli. Non compreso è la pittura interna e la preparazione del muro o della parete. Un event. tassellatura necessaria é da calcolare nei prezzi unitari secondo li suggerimenti del fornitore del pacchetto sistema coibentazione interna.
02.12.04.01	Kapillaraktive Innendämmungen aus Kalziumsilikat	Sistema di coibentazione interno attivo capilarmente a base di silicato di calcio	Kapillaraktive Innendämmungen aus Kalziumsilikat mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,06W/mk oder tiefer, Trockenrohdichte von mindestens 220kg/m³, Druckfestigkeit von min. 1,1N/mm², Wasserdampfdiffusionwert von 5-10, Wasseraufnahme von mind. 600kg/m³, Brandverhalten Klasse A1, Malerfertig	Sistema di coibentazione interno attivo capilarmente a base di silicato di calcio con capacitá di trasportare l´umiditá dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa con una conducibilità termica di 0,060 W/mK o più bassa, massa volumica in stato asciutto min. 220kg/m³, resistenza a compressione di min. 1,1N/mm², permeabilitá al vapore di 5-10, coefficiente di assorbimento acqua di min. 600kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A1, superfice finita per pittore
02.12.04.01.a	Stärke 25mm	spessore 25mm	Stärke 25mm	spessore 25mm	m2	m2	121,58
02.12.04.01.b	Stärke 30mm	spessore 30mm	Stärke 30mm	spessore 30mm	m2	m2	126,35
02.12.04.01.c	Stärke 50mm	spessore 50mm	Stärke 50mm	spessore 50mm	m2	m2	131,16
02.12.04.02	Innendämmungen aus Mineralschaumdämmplatten aus Calziumsilikat-Hydrat	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio	Innendämmungen aus Mineralschaumdämmplatten aus Calziumsilikat-Hydrat, mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,45W/mk oder tiefer, Trockenrohdichte von mindestens 90kg/m³, Wasserdampfdiffusionwert von 2-5, Brandverhalten Klasse A1, Malerfertig	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio, con una conducibilità termica di 0,45W/mK o più bassa, massa volumica in stato asciutto min. 90kg/m³, permeabilitá al vapore di 2-5, reazione al fuoco Euroclasse A1, superfice finita per pittore
02.12.04.02.a	Stärke 50mm	spessore 50mm	Stärke 50mm	spessore 50mm	m2	m2	92,7
02.12.04.02.b	Stärke 60mm	spessore 60mm	Stärke 60mm	spessore 60mm	m2	m2	96,78
02.12.04.02.c	Stärke 80mm	spessore 80mm	Stärke 80mm	spessore 80mm	m2	m2	102,88
02.12.04.02.d	Stärke 100mm	spessore 100mm	Stärke 100mm	spessore 100mm	m2	m2	110,13
02.12.04.02.e	Aufpreis pro cm Mehrstärke	Sovraprezzo per ogni cm maggiore	Aufpreis pro cm Mehrstärke für die Verlegung der Innendämmplatte aus Mineralschaum.	Sovraprezzo per ogni cm maggiore per sistemi di coibentazioni interni in schiuma minerale a base di silicati a calcio.	m2	m2	3,88
02.12.04.02.f	Aufpreis für Verdübelung	Sovraprezzo per tassellatura	Aufpreis für Verdübelung der Mineralschaumplatten bei Innendämmungen bei horizontalen Flächen über Kopf.	Sovraprezzo per tassellatura su superficie orizontali a soffitto per sistemi di coibentazioni interni in schiuma minerale a base di silicati a calcio.	m2	m2	7,57
02.12.04.03	Innendämmungen aus Wärmedämmplatten aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa	Innendämmungen aus Wärmedämmplatten aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite, / nicht ausgasend und baubiologisch unbedenklich (Natureplus oder gleichwertig zertifiziert), kapillaraktiv, diffusionsoffen, / feuchteregulierend, schimmelpilzresistent, recyclebar und mit folgenden technischen Eigenschaften: / Trockenrohdichte von mind. 90 kg/m³, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Euroklasse A1 (nicht brennbar), / Ph-Wert 10, Wasserdampfdiffusionswiderstand max. 5-6, Wasseraufnahmekoeffizient 1,98 kg/(m2s0,5) bzw. 118,8 kg/(m2h0,5), Malerfertig	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa, / non degassante e biologicamente innocuo (certificato Natureplus o equivalente), attivo capillare, aperto alla diffusione, / regolatore di umidità, resistente alle muffe, riciclabile e con le seguenti caratteristiche tecniche: / densità apparente a secco di almeno 90 kg/m³, conducibilità termica nominale 0,045 W/mK, Euroclasse A1 (non combustibile) / valore di pH 10, resistenza alla diffusione del vapore acqueo max. 5-6, coefficiente di assorbimento d'acqua 1,98 kg/(m2s0,5) oppure 118,8 kg/(m2h0,5), superfice finita per pittore
02.12.04.03.a	Stärke 50mm	spessore 50mm	Stärke 50mm	spessore 50mm	m2	m2	87,29
02.12.04.03.b	Stärke 60mm	spessore 60mm	Stärke 60mm	spessore 60mm	m2	m2	93,37
02.12.04.03.c	Stärke 80mm	spessore 80mm	Stärke 80mm	spessore 80mm	m2	m2	101,77
02.12.04.03.d	Stärke 100mm	spessore 100mm	Stärke 100mm	spessore 100mm	m2	m2	109,63
02.12.04.03.e	Aufpreis pro cm Mehrstärke	Sovraprezzo per ogni cm maggiore	Aufpreis pro cm Mehrstärke für die Verlegung der Innendämmplatte aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite	Sovraprezzo per ogni cm maggiore per sistemi di coibentazioni interni in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa	m2	m2	3,89
02.12.04.03.f	Aufpreis für Verdübelung	Sovraprezzo per tassellatura	Aufpreis für Verdübelung der Innendämmplatten aus Perlite bei horizontalen Flächen über Kopf	Sovraprezzo per tassellatura su superficie orizontali a soffitto per sistemi di coibentazioni interni in perlite espansa	m2	m2	7,44
02.12.04.04	Innendämmungen aus Wärmedämmplatten bestehend aus einer selezionierten mineralischen Steinfaser	Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale	Innendämmungen aus Wärmedämmplatten bestehend aus einer selezionierten mineralischen Steinfaser diffusionsoffen, feuchteregulierend und mit folgenden technischen Eigenschaften: / Rohdichte von mind. 180 kg/m³, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK, Euroklasse A1 (nicht brennbar), Widerstand gegen konzentrierte Last von über 6000N Wasserdampfdiffusionswiderstand max. 3 , geeignet für das Dämmen von Boden- und Wandflächen innen und außen, Malerfertig	Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale incombustibile, aperto alla diffusione, e con le seguenti caratteristiche tecniche: densità di almeno 180 kg/m³, conducibilità termica nominale 0,032W/mK, Euroclasse A1 (non combustibile) Resistenza sotto carico concentrato oltre 6000N, resistenza alla diffusione del vapore acqueo max. 3, idonea per coibentazioni di parete e pavimento internamente e esternamente, superfice finita per pittore
02.12.04.04.a	Stärke 3mm	spessore 3mm	Stärke 3mm	spessore 3mm	m2	m2	92,02
02.12.04.04.b	Stärke 9mm	spessore 9mm	Stärke 9mm	spessore 9mm	m2	m2	108,06
02.12.05	Wärmedämmverbundsysteme [CAM]	Sistemi di isolamento termico a cappotto [CAM]	Wärmedämmverbundsysteme / Es sind ausschließlich Systemkomponenten eines Systemlieferanten entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern und einzubauen. / Befestigungen mit bauaufsichtlich zugelassenen versenkbaren Schraubdübeln, Anzahl der Dübel laut den nationalen Richtwerten, Mindestwert laut Grundwert der Windgeschwindigkeit bis 90km/h, auftragen eines mineralischen Armierungs- bzw. Unterputzmörtels, Mindestschichtstärke von 5-8mm je nach verwendeten Systems und Verarbeitungsrichtlinie VAR des Systemlieferanten, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, Liefern und Auftragen eines mineralisch vergüteten, diffisionsoffenen Strukturoberputzes.[CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9]	Sistemi di isolamento termico a cappotto / Tutti i componenti devono essere forniti di un singolo fornitore e devono avere una omologazione edilizia per i cappotti esterni. / Tassellati con dei tasselli affondabili con vite in accaio con omologazione edilizia, numero di tasselli secondo le norme nazionali, minimo con un valore di base di velocitá di vento di 90km/h, fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato minimo di 5-8mm secondo del sistema termico a capotto usato e le direttive di esecuzione da parte del fornitore del sistema termico a capotto, con anneggamento di una rete in fibra di vetro resaistente agli alcali, con bordi sovraposti di almeno 10cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo. [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9]
02.12.05.01	WDVS aus einer Mineralfaserdämmplatte 035 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 [CAM]	WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Mineralfaser- oder Steinwolle, Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von min. 7,5N/mm², mit durchgehend gleicher Rohdichte über den Querschnitt der Dämmplatte, Rohdichte von min. 120kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm erhältlich. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 97 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 15 %.	Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale, con la direzione delle fibre parrallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con densitá omogena lungo tutta la sezione della lastra coibente densitá specifica di min. 120kg/m³, con un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di 1,5mm, colore bianco. Con conduttivitá termica specifica di 0,035W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 97 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 15 %.
02.12.05.01.a	Dämmstärke 10 cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]	Dämmstärke 10 cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	105,82
02.12.05.01.b	Aufpreis pro 1 cm Mehrstärke für Pos. 02.12.05.01.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.01.a [CAM]	Aufpreis für jeden cm Mehrstärke für 02.12.05.01.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm Dämmstärke erhältlich.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.01.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.	m2	m2	2,86
02.12.05.02	WDVS aus Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 [CAM]	WDVS aus Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Steinwolle, Faserrichtung senkrecht zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von >80N/mm², Rohdichte von min. 70kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 8cm erhältlich. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 20 %.	Sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 / Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale detti lamelle, con la direzione delle fibre perpendicolare alla superficie, resistenza a trazione di >80N/mm², densitá specificasuperiore a 70kg/m³, con conduttivitá termica specifica di 0,041W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 20 %.
02.12.05.02.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	113,97
02.12.05.02.b	Aufpreis für jeden cm Mehrstärke auf 02.12.05.02.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.02.a [CAM]	Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.05.02.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 8cm Dämmstärke erhältlich.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.02.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm.	m2	m2	2,6
02.12.05.03	WDVS aus Hanfdämmplatte 039 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 [CAM]	WDVS aus Hanfdämmplatte 039 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Hanffaser, Faserrichtung 3D vernetzt zur Oberfläche, Dübellöcher vorgestanzt, Abrissfestigkeit von min. 8N/mm², Rohdichte von min. 100kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK, Brandverhalten im System Bs1d0, Euroklasse E, Wärmespeicherkapazität von 1700J mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 85 %.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 / Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in canapa, con la direzione delle fibre tridimensionale alla superficie, con i fori per la tassellatura prestampati, resistenza a trazione di min. 8N/mm², densitá specifica omogena di min. 100kg/m³, con conduttivitá termica specifica di 0,039W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, capacità di accumulo di calore di 1700J, incollare con malta minerale additivata su supporti adatti, incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili (CAM 2.4.1.1): 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 85 %.
02.12.05.03.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	127,35
02.12.05.03.b	Aufpreis auf jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.03.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.03.a [CAM]	Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.05.03.a Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.03.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	m2	4,07
02.12.05.04	WDVS aus Holzfaserdämmplatte 039 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 [CAM]	WDVS aus Holzfaserdämmplatte 039 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Holz-Weichfaser, Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von min. 7,5N/mm², mit hoch verdichteter Oberfläche, Rohdichte von min. 130kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Brandklasse B1 oder B2, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 90 %.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in fibra di legno tenero, con la direzione delle fibre parallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con superficie altamente compattata, densità specifica di min. 130kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco B1 o B2, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 90 %.
02.12.05.04.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	123,97
02.12.05.04.b	Aufpreis pro jeden 1cm Mehrstärke auf 02.12.05.04.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore per 02.12.05.04.a [CAM]	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.04.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.04.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	m2	3,99
02.12.05.05	WDVS aus Korkdämmplatten 040 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 [CAM]	WDVS aus Korkdämmplatten 040 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Korkdämmplatten, Abrissfestigkeit von min. 5N/mm², Rohdichte von ca. 120kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Brandverhalten Bs1d0, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: 100 %.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in sughero, resistenza a trazione di min. 5N/mm², densità specifica di min. 120kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: 100 %.
02.12.05.05.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]	WDVS aus Korkdämmplatten 040 mit Rohdichte von ca. 120kg/m³ mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß auf Massivmauerwerk verklebt, verdübelt und armiert - Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 con densitá specifica di ca.120kg/m³ con intonaco finale minerale K 1,5mm, colore bianco, incollato, tassellato e rasato - spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	138,66
02.12.05.05.b	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.05.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.05.a [CAM]	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.05.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältich.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.05.05.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	m2	5,82
02.12.05.07	WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 036 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 [CAM]	WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 036 / WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mittlere Rohdichte von 17kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,036/mK bei 10°C, Brandverhalten B2 schwer entflammbar, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 10 %.	Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso sinterrizzato 036 / Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,036W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 10 %
02.12.05.07.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	90,34
02.12.05.07.b	Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.05.07.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.07.a [CAM]	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.07.a.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.05.07.a.	m2	m2	1,68
02.12.05.08	WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 031 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 [CAM]	WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS, elastifiziert, mit Graphit versetzt, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mittlere Rohdichte von 17kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK bei 10°C, Brandverhalten B2 schwer entflammbar, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 10 %.	Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS , contenente particelle di grafite, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,031W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 10 %.
02.12.05.08.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	93,17
02.12.05.08.b	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.08.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.08.a [CAM]	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.08.a.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.08.a.	m2	m2	1,81
02.12.05.09	WDVS aus Polyurethan 026 [CAM]	sistema di cappotto su muratura con lastre polyuretano 026 [CAM]	WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mit hoch verdichteter Oberfläche, Rohdichte von ca. 35kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,026 W/mK bei +10°C, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 2,5.	Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in poliuretano espanso, resistenza perpendicolare alla lastra di >100 KPa, con elevato comprimento superficiale, densità specifica ca. 35kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco, con conduttività termica specifica di 0,026W/mk a +10°C, non combustibile, euroclasse A1, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto e tassellato. / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 2,5 %
02.12.05.09.a	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM]	spessore di coibentazione 10cm su muratura [CAM]	Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk	spessore di coibentazione 10cm su muratura	m2	m2	111,13
02.12.05.09.b	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.09.a [CAM]	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.09.a [CAM]	Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.09.a.	Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.09.a.	m2	m2	2,49
02.12.06	Innendämmung auf Wänden und Decken [CAM]	Coibentazioni interni su pareti e solai [CAM]	Kapillaraktive Innendämmungen bestehen aus diffusionsoffenen Wärmedämmplatten mineralischem Ursprungs, vollflächig verklebt durch Auftragen eines mit geeignetem Werkzeug aufgetragenen mineralischen Klebemörtels auf einen mineralisch, kalkgebundenem Grundputz im Neubau bzw. im Altbau auf einen auf seine Eignung hin überprüften Bestandsputz, Verschließen von möglichen Fugen mit einem systemgeeigneten Füllmörtels, Auftragen einer lösungsmittel- und weichmacherfreien Grundierung vor Beginn des Auftragen eines mind. 4mm dicken abgestimmten Innnenputzes bestehend aus einem mineralischem Armierungsmörtel mit Einbettung eines alkalibeständigen Armierungsgewebes und eines mineralischem Oberputzes bis einer Körnung von K 1,0mm. Inbegriffen sind die Verschnitte, die Gewebeüberlappung und Diagonalarmierung, eventuelle elle Anputzprofile, die Gewebewinkel an Ecken und Kannten. Nicht inbegriffen ist der Anstrich der Innendämmung, eine eventuell notwendige Verdübelung und die Vorbereitung des Untergrundes. Eine event. notwendige Verdübelung ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters in den Einheitspreisen einzukalkulieren. [CAM: "Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9]	Le coibentazion interni con capacità di trasportare l´umiditá dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa sono composte da una lasta coibente minerale, che viene incollato pienamente con un collante minerale con l´ attrezzo idoneo su un intonaco grezzo a base di calce nella costruzione nuova e nel risanamento su un´ intonaco esistente, che é stato verificato idoneo, siggillatura di eventuali giunti con malta da riempimento idonea, applicazione prima della rasatura di un primer con dispersione di resina sintetica senza solventi e plastificcanti, rasatura con rasante minerale con l´annegamento di una rete ´d armatura resistente agli alcali e l´intonaco finale minerale fino a K 1,0mm. Lo spessore minimo dell´ intonaco con rasatura é di 4mm. Compresi sono i sfridi, la sovraposizione della rete, l´armatura diagonale e event. profili per il raccordo autoadesivi con guarnizione e rete preaccoppiata e gli spigoli. Non compreso è la pittura interna e la preparazione del muro o della parete. Un event. tassellatura necessaria é da calcolare nei prezzi unitari secondo li suggerimenti del fornitore del pacchetto sistema coibentazione interna. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9]
02.12.06.01	Kapillaraktive Innendämmungen aus Kalziumsilikat [CAM]	Sistema di coibentazione interno attivo capilarmente a base di silicato di calcio [CAM]	Kapillaraktive Innendämmungen aus Kalziumsilikat mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,06W/mk oder tiefer, Trockenrohdichte von mindestens 220kg/m³, Druckfestigkeit von min. 1,1N/mm², Wasserdampfdiffusionwert von 5-10, Wasseraufnahme von mind. 600kg/m³, Brandverhalten Klasse A1, Malerfertig. / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 90 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 90 %.	Sistema di coibentazione interno attivo capilarmente a base di silicato di calcio con capacitá di trasportare l´umiditá dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa con una conducibilità termica di 0,060 W/mK o più bassa, massa volumica in stato asciutto min. 220kg/m³, resistenza a compressione di min. 1,1N/mm², permeabilitá al vapore di 5-10, coefficiente di assorbimento acqua di min. 600kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A1, superfice finita per pittore / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 90 %.
02.12.06.01.a	Stärke 25mm [CAM]	spessore 25mm [CAM]	Stärke 25mm	spessore 25mm	m2	m2	125,68
02.12.06.01.b	Stärke 30mm [CAM]	spessore 30mm [CAM]	Stärke 30mm	spessore 30mm	m2	m2	130,44
02.12.06.01.c	Stärke 50mm [CAM]	spessore 50mm [CAM]	Stärke 50mm	spessore 50mm	m2	m2	135,62
02.12.06.03	Innendämmungen aus Wärmedämmplatten aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite [CAM]	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa [CAM]	Innendämmungen aus Wärmedämmplatten aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite, nicht ausgasend und baubiologisch unbedenklich (Natureplus oder gleichwertig zertifiziert), kapillaraktiv, diffusionsoffen, feuchteregulierend, schimmelpilzresistent, recyclebar und mit folgenden technischen Eigenschaften: Trockenrohdichte von mind. 90 kg/m³, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Euroklasse A1 (nicht brennbar), Ph-Wert 10, Wasserdampfdiffusionswiderstand max. 5-6, Wasseraufnahmekoeffizient 1,98 kg/(m2s0,5) bzw. 118,8 kg/(m2h0,5), Malerfertig / [CAM: """"Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude"""", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 30 %.	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa, non degassante e biologicamente innocuo (certificato Natureplus o equivalente), attivo capillare, aperto alla diffusione, regolatore di umidità, resistente alle muffe, riciclabile e con le seguenti caratteristiche tecniche: densità apparente a secco di almeno 90 kg/m³, conducibilità termica nominale 0,045 W/mK, Euroclasse A1 (non combustibile) valore di pH 10, resistenza alla diffusione del vapore acqueo max. 5-6, coefficiente di assorbimento d'acqua 1,98 kg/(m2s0,5) oppure 118,8 kg/(m2h0,5), superfice finita per pittore / [CAM:""""Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 30 %.
02.12.06.03.a	Stärke 50mm [CAM]	spessore 50mm [CAM]	Stärke 50mm	spessore 50mm	m2	m2	103,18
02.12.06.03.b	Stärke 60mm [CAM]	spessore 60mm [CAM]	Stärke 60mm	spessore 60mm	m2	m2	107,26
02.12.06.03.c	Stärke 80mm [CAM]	spessore 80mm [CAM]	Stärke 80mm	spessore 80mm	m2	m2	118,36
02.12.06.03.d	Stärke 100mm [CAM]	spessore 100mm [CAM]	Stärke 100mm	spessore 100mm	m2	m2	128,41
02.12.06.03.e	Aufpreis pro cm Mehrstärke [CAM]	Sovraprezzo per ogni cm maggiore [CAM]	Aufpreis pro cm Mehrstärke für die Verlegung der Innendämmplatte aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite	Sovraprezzo per ogni cm maggiore per sistemi di coibentazioni interni in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa	m2	m2	5,4
02.12.06.03.f	Aufpreis für Verdübelung	Sovraprezzo per tassellatura	Aufpreis für Verdübelung der Innendämmplatten aus Perlite bei horizontalen Flächen über Kopf	Sovraprezzo per tassellatura su superficie orizontali a soffitto per sistemi di coibentazioni interni in perlite espansa	m2	m2	7,5
02.13	Schornsteine und Lüftungsschächte	Canne fumarie e di ventilazione	Die Gruppe 02.13 umfasst folgende Untergruppen: / 02.13.01 Schornsteine / 02.13.02 Lüftungsschächte / 02.13.03 Schornsteinköpfe / 02.13.04 Zubehör	Il gruppo 02.13 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.13.01 Canne fumarie / 02.13.02 Canne di ventilazione / 02.13.03 Comignoli / 02.13.04 Accessori
02.13.01	Schornsteine	Canne fumarie	Schornsteine	Canne fumarie
02.13.01.02	Schornstein zweischalig:	Canna fumaria con controcanna:	Heizungsschornstein, aus Formstücken mit einer Trommelhöhe von 33 cm, mit Rauchrohr aus feuer- und säurefester Schamotte mit glatter Oberfläche und mit Fälzen, mit Mantelstein aus verdichtetem Leichtbeton, Wärmedämmung aus Mineralfaser mit hoher Dichte zwischen Innenrohr und Mantelstein, liefern und einbauen, Edelstahl-Dehnfugenmanschette, Anschlußöffnung, Putztüranschluss mit Putztür und Kondenssockel, Ausfugen der Stöße mit Säurekitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Die Putztürchenabdeckung und das Lüftungsgitter werden separat vergütet.	Canna fumaria per impianto termico, in elementi prefabbricati di 33 cm, costituita da canna interna in refrattario resistente al calore e inattaccabile dagli acidi con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso con strato coibente in fibra minerale ad alta densità frapposta tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, manicotto di compensazione in acciaio inox, elemento di raccordo caldaia, elemento di ispezione con portello, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. La copertura del portello e la griglia di ventilazione saranno retribuite separatamente.
02.13.01.02.b	ø 14cm	ø 14cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 14 cm	diametro interno canna 14 cm	m	m	126,94
02.13.01.02.c	ø 16cm	ø 16cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 16 cm	diametro interno canna 16 cm	m	m	140,59
02.13.01.02.d	ø 18cm	ø 18cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 18 cm	diametro interno canna 18 cm	m	m	153,99
02.13.01.02.e	ø 20cm	ø 20cm	Rohrdurchmesser/Innenabmessung: 20 cm	diametro interno canna 20 cm	m	m	163,18
02.13.01.03	Schornstein mehrschalig:	Canna fumaria con controcanne:	Hausschornstein als Sammelschachtanlage für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, aus Formstücken mit einer Trommelhöhe von 33 cm, mehrschalig, mit zwei Rauchrohren aus feuer- und säurefester Schamotte mit glatter Oberfläche, mit Fälzen, mit Mantelstein aus verdichtetem Leichtbeton und Dämmstreifen aus gepresster Mineralfaser in Abstand von 66 cm zwischen Innenrohr und Mantelstein, liefern und einbauen, einschließlich Rauchrohranschluß, Nebenschachtanschluß, Auflagerplatte Nebenschächte, Dehnungsfugenmanschette aus Edelstahl, Abdeckplatte mit zwei Öffnungen, Ausfugen der Stöße mit Säurekitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Canna fumaria con condotti collettivi ramificati per combustibile solido, liquido o gassoso, canna fumaria con controcanne in elementi prefabbricati di 33 cm, costituite da due canne interne in refrattario resistente al calore ed inattaccabile dagli agenti acidi, con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e cordoli in fibra minerale pressata ogni 66 mm frapposti tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, compresi elemento di raccordo, elemento deviatore, piastra appoggio di partenza ed intermedie, manicotto di compensazione in acciaio inossidabile, piastra di chiusura terminale a due fori, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.01.03.a	ø14 und ø12cm	ø14 e ø12cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 14 und 12 cm	con due canne del diametro interno pari a 14 cm e 12 cm	m	m	177,56
02.13.01.03.b	ø16 und ø12cm	ø16 e ø12cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 16 und 12 cm	con due canne del diametro interno pari a 16 cm e 12 cm	m	m	183,77
02.13.01.03.c	ø16 und ø14cm	ø16 e ø14cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 16 und 14 cm	con due canne del diametro interno pari a 16 cm e 14 cm	m	m	201,04
02.13.01.03.d	ø18 und ø12cm	ø18 e ø12cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 18 und 12 cm	con due canne del diametro interno pari a 18 cm e 12 cm	m	m	208,08
02.13.01.03.e	ø18 und ø14cm	ø18 e ø14cm	zweirohrig, Innendurchmesser Rauchrohre: 18 und 14 cm	con due canne del diametro interno pari a 18 cm e 14 cm	m	m	223,54
02.13.01.04	Schornstein zweischalig:	Canna fumaria con controcanna:	Heizungsschornstein mit Lüftungsschacht, aus Formstücken mit einer Trommelhöhe von 33 cm, mit Rauchrohr aus feuer- und säurefester Schamotte mit glatter Oberfläche und mit Fälzen, mit Mantelstein aus verdichtetem Leichtbeton mit angrenzendem Lüftungschacht, Wärmedämmung aus Mineralfaser mit hoher Dichte zwischen Innenrohr und Mantelstein, liefern und einbauen, Edelstahl-Dehnfugenmanschette, Anschlußöffnung, Putztüranschluss mit Putztür und Kondenssockel, Ausfugen der Stöße mit Säurekitt und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m. Die Putztürabdeckung und das Lüftungsgitter wird separat vergütet.	Canna fumaria con canale aerazione incorporato in elementi prefabbricati di 33 cm, costituita da canna interna in refrattario resistente al calore e inattaccabile dagli acidi, con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso con canale di aerazione incorporato, strato coibente in fibra minerale pressata tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, compensatori di dilatazione in acciaio inox, apertura di raccordo, elemento di ispezione con portello, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la copertura del portello e la griglia di ventilazione saranno retribuite separatamente.
02.13.01.04.a	ø14cm + Lüftungssch. 10x22cm	ø 14cm + esalaz. 10x22cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 14 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 10x22 cm	con diametro interno canna fumaria 14 cm e sezione canale aerazione 10x22 cm	m	m	132,64
02.13.01.04.b	ø16cm + Lüftungssch. 10x24cm	ø 16cm + esalaz. 10x24cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 16 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 10x24 cm	con diametro interno canna fumaria 16 cm e sezione canale aerazione 10x24 cm	m	m	146,29
02.13.01.04.c	ø18cm + Lüftungssch. 10x26cm	ø 18cm + esalaz. 10x26cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 18 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 10x26 cm	con diametro interno canna fumaria 18 cm e sezione canale aerazione 10x26 cm	m	m	161,58
02.13.01.04.d	ø20cm + Lüftungssch. 12x28cm	ø 20cm + esalaz. 12x28cm	mit Innendurchmesser Rauchrohr: 20 cm, Querschnitt und Lüftungsschacht von 12x28 cm	con diametro interno canna fumaria 20 cm e sezione canale aerazione 12x28 cm	m	m	170,63
02.13.02	Lüftungsschächte	Canne di ventilazione	Lüftungsschächte	Canne di ventilazione
02.13.02.01	Lüftungsschacht:	Canna esalazione:	Lüftungsschacht als Sammelschachtanlage aus Formstücken aus verdichtetem Beton, vollwandig, mit rechteckigem Rohrquerschnitt und einer Trommelhöhe von 25 cm, liefern und einbauen, einschließlich Ausgleichstücke, Schachtsperrplatten, Abluftöffnungen und Anschluß der Nebenschächte an den Sammelschacht. Inbegriffen ist das Ausfugen der Stöße mit Zementmörtel und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Condotto collettivo ramificato per ventilazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, a parete semplice, sezione rettangolare, tipo monoblocco in elementi da 25(H) cm, fornito e posto in opera, compresi elementi di raccordo, piastrine di blocco deviatore, fori di allacciamento, sigillatura dei giunti in malta di cemento e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.02.01.a	1 Rohr + 1 Nebensch. 16x36cm	1 collett. + 1 esalaz. 16x36cm	mit einem Haupt- und einem Nebenschacht, für Lüftung Rohrquerschnitt/Außenabmessung: 16x36 cm	con un collettore e un condotto secondario, per ventilazione, misure esterne 16x36 cm	m	m	30,11
02.13.02.01.b	1 Rohr + 1 Nebensch. 20x40cm	1 collett. + 1 esalaz. 20x40cm	mit einem Haupt- und einem Nebenschacht, für Lüftung Rohrquerschnitt/Außenabmessung: 20x40 cm	con un collettore e un condotto secondario, per ventilazione, misure esterne 20x40 cm	m	m	33,86
02.13.02.01.c	2 Rohre + 2 Nebensch. 29x56cm	2 collett. + 2 esalaz. 29x56cm	mit zwei Haupt- und zwei Nebenschächten, für Lüftung Rohrquerschnitt/Außenabmessung: 29x56 cm	con due collettori e due condotti secondario per ventilazione, misure esterne 29x56 cm	m	m	37,61
02.13.02.03	Lüftungsrohr PVC:	Tubo esalazione in PVC:	Lüftungsrohr aus Plastik mit Steckmuffe und rundem Querschnitt, liefern und einbauen, einschließlich Bögen, Schellen, Verankerungen, Klammern, Versiegelung, Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und Verschnitt:	Tubi con giunti a bicchiere, in materia plastica per aerazione, a sezione circolare, forniti e posti in opera, compresi curve, collari, zanche, graffe, sigillatura, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e sfridi:
02.13.02.03.a	DN 82mm	DN 82mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 82 mm	diametro esterno 82 mm	m	m	8,59
02.13.02.03.b	DN 100mm	DN 100mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 100 mm	diametro esterno 100 mm	m	m	9,28
02.13.02.03.c	DN 160mm	DN 160mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 160 mm	diametro esterno 160 mm	m	m	13,08
02.13.02.03.d	DN 200mm	DN 200mm	Rohrdurchmesser/Außenmessung: 200 mm	diametro esterno 200 mm	m	m	16,42
02.13.03	Schornsteinköpfe	Comignoli	Schornsteinköpfe	Comignoli
02.13.03.01	Schornsteinkopf mit Abdeckplatte:	Comignolo con copertina:	Schornsteinkopf über Dach aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format 12x12x25 cm und Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5, Wanddicke: 12 cm, einschließlich Abdeckplatte mit Öffnung, Oberseite mit Gefälle; Schornsteinaufsatz aus Beton. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die wärmedämmende Schornsteinummantelung aus gepreßter Mineralfaser, die Putzarbeiten und Anschlüsse an der Schornsteineinfassung, die Außengerüste werden getrennt vergütet, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Comignolo emergente dal tetto eseguito in mattoni doppio UNI della dimensione di 12x12x25 cm e malta bastarda della classe M5, spessore 12 cm, compresi piastra di chiusura con foro, estradosso con pendenza; rialzo terminale in calcestruzzo. Esecuzione conforme disegno. Sono inclusi nel prezzo la coibentazione della canna fumaria con pannelli in fibra di minerale pressata, il rivestimento con intonaco, i raccordi alla conversa perimetrale, i ponteggi esterni vengono compensati a parte, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.13.03.01.a	100x100x200(H)cm	100x100x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 100x100 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 100x100 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	580,11
02.13.03.01.b	150x150x200(H)cm	150x150x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 150x150 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 150x150 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	680,94
02.13.03.02	Schornsteinkopf mit Satteldach:	Comignolo a 2 falde:	Schornsteinkopf über Dach aus Hochlochziegeln in Doppel-UNI-Format 12x12x25 cm und Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5, Wanddicke: 12 cm, einschließlich Abdeckplatte mit Öffnung, Oberseite mit Gefälle; Schornsteinaufsatz mit Satteldach und Ziegeldeckung, Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die wärmedämmende Schornsteinummantelung aus gepreßter Mineralfaser, die Putzarbeiten, die Ausbildung von Wassernasen, die Anschlüsse an der Schornsteinummantelung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Comignolo emergente dal tetto eseguito in mattoni doppio UNI della dimensione di 12x12x25 cm e malta bastarda della classe M5, spessore 12 cm, compresi piastra di chiusura con foro, estradosso con pendenza; rialzo terminale con copertura a due falde e manto in tegole. Esecuzione conforme disegno. Sono inclusi nel prezzo la coibentazione della canna fumaria con pannelli in fibra minerale pressata, il rivestimento con intonaco, la formazione dei gocciolatoi, i raccordi alla conversa perimetrale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.13.03.02.a	100x100x200(H)cm	100x100x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 100x100 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 100x100 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	680,94
02.13.03.02.b	150x150x200(H)cm	150x150x200(H)cm	mit einem Querschnitt von 150x150 cm und einer mittleren Höhe über Dach von 200 cm	sezione 150x150 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	St	cad	762,32
02.13.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
02.13.04.01	Reinigungstür Schornstein:	Portina pulizia canna camino:	Schornstein-Reinigungstür, doppelwandig, aus Stahl verzinkt, mit Vierkantverschluß, mit Rußkasten liefern und einbauen. Inbegriffen sind das Ausbilden der Reinigungsöffnung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Portina a doppia parete per pulizia canna fumaria, in acciaio zincato con chiusura a chiave a tubo a foro quadro, fornita e posta in opera, compresi vaschetta fuliggine, formazione della nicchia d'apertura e ogni altra prestazione accessoria:
02.13.04.01.a	14x20cm	14x20cm	lichte Öffnung: 14x20 cm	apertura netta 14x20 cm	St	cad	35,22
02.13.04.01.b	20x30cm	20x30cm	lichte Öffnung: 20x30 cm	apertura netta 20x30 cm	St	cad	49,89
02.13.04.02	Deckel Rohranschluss:	Coperchio imbocco canna:	Deckel für Rohranschluss mit Einbaurahmen, aus verzinktem Stahl, liefern und einbauen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Coperchio per imbocco di canna fumaria con telaietto in acciaio zincato, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.13.04.02.a	10cm	10cm	Rohrdurchmesser: 10 cm	diametro tubo 10 cm	St	cad	23,97
02.13.04.03	Drosselklappe:	Griglietta regolabile:	Rohranschlußstück mit Drosselklappe aus PVC, liefern und einbauen, einschließlich Befestigungsstoffe und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Griglietta regolabile in PVC con telaio, fornita e posta in opera, compresi i materiali di fissaggio e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.13.04.03.a	10cm	10cm	Rohrdurchmesser: 10 cm	diametro tubo 10 cm	St	cad	26,9
02.13.04.04	Inspektionstürchen:	Portina ispezione:	Inspektionstürchen aus verzinktem Stahlblech, mit glatter Vorderseite, einschließlich Einbaurahmen, liefern und einbauen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Portina d'ispezione in lamiera zincata con faccia vista liscia e telaietto da murare, fornita e posta in opera, materiali di fissaggio, nonchè ogni altra prestazione accessoria:
02.13.04.04.a	30x30cm	30x30cm	lichte Öffnung: 30x30 cm	apertura netta 30x30 cm	St	cad	34,24
02.14	Glasbausteine	Vetromattone	Die Gruppe 02.14 umfasst folgende Untergruppen: / 02.14.01 Glasbaustein-Wände / 02.14.02 Glasbaustein-Decken	Il gruppo 02.14 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.14.01 Pareti in vetrocemento / 02.14.02 Solai in vetromattone
02.14.01	Glasbaustein-Wände	Pareti in vetrocemento	Glasbaustein-Wände	Pareti in vetrocemento
02.14.01.01	Glasbaustein-Wand:	Parete con vetromattoni:	Glasbaustein-Wand aus Glasbausteinen, glatt, lichtdurchlässig, blendarm; liefern, mit glasbündig abgezogenen Fugen verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Bewehrung, Fugenmörtel mit Quarzsand und Zement, sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Parete con vetromattoni, lisci, parzialmente trasparenti, non riflettenti, fornita e posta in opera con giunti rasati a filo vetro. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i ferri d'armatura, malta sigillante con sabbia al quarzo e cemento nonché ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.14.01.01.a	190x190x80mm, hohle Glasbaust.	190x190x80mm, diff. a camera d'aria	aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 190x190x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	m2	218,45
02.14.01.01.b	240x115x80mm, hohle Glasbaust.	240x115x80mm, diff. a camera d'aria	aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 240x115x80 mm	con diffusori rettangolari a camera d'aria, 240x115x80 mm	m2	m2	295,77
02.14.01.01.c	240x240x80mm, hohle Glasbaust.	240x240x80mm, diff. a camera d'aria	aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 240x240x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 240x240x80 mm	m2	m2	241,64
02.14.01.01.d	300x300x80mm, hohle Glasbaust.	300x300x80mm, diff. a camera d'aria	aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 300x300x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 300x300x80 mm	m2	m2	218,16
02.14.01.02	Zulage für im Grundriß gebogene Wand	Sovrappr. pareti curve	Aufpreis für die Ausführung von im Grundriß gebogener Glasbausteinwand.	Sovrapprezzo per esecuzione in opera di pareti curve	m2	m2
02.14.02	Glasbaustein-Decken	Solai in vetromattone	Glasbaustein-Decken	Solai in vetromattone
02.14.02.01	Glasbausteine für Decken:	Vetromattone per solai:	Glasbausteine für Deckenöffnungen mit glatten, lichtdurchlässigen, blendarmen Betongläsern; liefern, mit netzförmigen Stahlbetongerippe und glatter, glasbündig abgezogener Oberfläche einbauen. Verkehrslast 400 kg/m2. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Schalung, die Bewehrung, der Beton, die Fugenausbildung und die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Vetromattoni per lucernario con diffusori a superficie liscia, parzialmente trasparenti, non riflettenti, annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici lisce, rasati a filo vetro, per sovraccarichi di 400 kg/m2, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi casseri, ferri d'armatura, calcestruzzo, formazione giunti e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.14.02.01.a	145x145x55mm, offene Gläser	145x145x55mm, diff. semplice	mit quadratischen, offenen Betongläsern, 145x145x55 mm	con diffusori quadrati semplici a tazza, 145x145x55 mm	m2	m2	195,4
02.14.02.01.b	200x200x70mm, offene Gläser	200x200x70mm, diff. semplice	mit quadratischen, offenen Betongläsern, 200x200x70 mm	con diffusori quadrati semplici a tazza, 200x200x70 mm	m2	m2	195,4
02.14.02.01.c	190x190x80mm, hohle Gläser	190x190x80mm, diff. semplice	mit quadratischen, hohlen Betongläsern, 190x190x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	m2	199,9
02.14.02.01.d	145x145x110mm, hohle Gläser	145x145x110mm, diff. semplice	mit quadratischen, hohlen Betongläsern, 145x145x110 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 145x145x110mm	m2	m2	271,18
02.14.02.02	Zulage für gewölbten Abdeckungen	Sovrappr. coperture curve	Aufpreis für die Ausführung von tonnenförmig gewölbten Abdeckungen, einschließlich der Lehrgerüste	Sovrapprezzo per esecuzione in opera di coperture curve compreso centine	m2	m2
02.15	Dachabdichtungsarbeiten	Impermeabilizzazioni di coperture	Die Gruppe 02.15 umfasst folgende Untergruppen: / 02.15.01 Dachabdichtungen / 02.15.02 Anschlüsse, Abschlüsse / 02.15.03 Einbauteile / 02.15.04 Schüttungen, Beläge / 02.15.05 Abdichtung über Bewegungsfugen	Il gruppo 02.15 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.15.01 Coperture continue / 02.15.02 Raccordi, bordi / 02.15.03 Inserti di finitura / 02.15.04 Riporti, pavimentazioni / 02.15.05 Giunti di dilatazione
02.15.01	Dachabdichtungen	Coperture continue	Dachabdichtungen	Coperture continue
02.15.01.01	Gußasphalt:	Asfalto colato:	Gußasphalt-Deckschicht auf horizontalen Flächen auftragen, einschließlich Wandsohlenanschluß und Brennstoff:	Manto di asfalto colato dato su superfici orizzontali, compresi formazione di colli di raccordo fondomuro e combustibile:
02.15.01.01.a	D 10mm	spess. 10mm	für jede Deckschicht von 10 mm Dicke	per ogni strato di 10 mm	m2	m2	15,97
02.15.01.01.b	D 25mm	spess. 25mm	Deckschicht. 25 mm Dicke	strato di 25 mm	m2	m2	28,71
02.15.01.02	Kies auf Deckschicht Pos. .01	Graniglia su manto voce .01	Streulage Kies auf die Bitumen-(Asphalt)-Deckschicht der Position .01, einschließlich Material	Spargimento di graniglia sui manti di asfalto della voce .01, compresa fornitura del materiale	m2	m2	2,45
02.15.01.03	Bitumendachbahn 2x:	Guaina bitum. 2x:	Bitumen Flachdachabdichtung mit zwei Dachabdichtungslagen, nicht begehbar; liefern, auf einer mit Bitumen- Wasserkleber mit 300 g/m2 vorgestrichener Unterlage vollflächig schweißen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Überdeckungen von mindestens 15 cm an den Stößen, Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani non pedonabili, fornito e applicato a fiamma previa imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua sul piano di posa. S'intendono comprese pulizia della superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.01.03.a	Polyester/Polyester	poliestere/poliestere	doppelte Lage Bitumen-Schweißbahn beide Lagen mit Polyestereinlage und endloser Faser, Zugwiderstand: N/5cm 500/400, Temperaturbeständig: -15 C°, Dimensionsstabilität 0,3%, Dicke 4mm; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet.	un doppio strato di membrana impermeabile bituminosa, ciascuna armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo, resistenza a trazione: 500/400 N/5cm), flessibilità a freddo: -15 C°, variazione di dimensione mass. 0,3%, spessore 4 mm; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata.	m2	m2	25,44
02.15.01.03.b	Polyester + Schiefer	poliestere + granigl.	doppelte Lage Bitumen-Schweißbahn beide Lagen mit Polyestereinlage mit endloser Faser davon eine Lage mit Schifersplitt; Zugwiderstand: 500-400 N/5cm, Temperaturbeständig: -15 C°, Gewicht 4,5 kg, Dimensionsstabilität 0,3%, Dicke 4 mm; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet.	un doppio strato di membrana impermeabile bituminosa ciascuna armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo di cui la seconda finita con scaglie di ardesia; resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, peso 4,5 kg, variazione di dimensione mass. 0,3%, spessore 4mm; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata.	m2	m2	26,9
02.15.01.03.c	Zulage Dampfdruckausgleich	sovrappr. strato diffusore	Aufpreis auf die obengenannten Positionen für den Einbau einer Dampfdruckausgleichschicht aus Lochglasvlies, lose velegt, zur Herstellung von halbhaftenden Verlegesystemen mit einer darüberliegenden Lage aus Bitumen, heiß verschweisst	sovrapprezzo alle voci precedenti per applicazione di uno strato diffusore costituito da un feltro di velo vetro forato, posato senza incollaggio, per realizzare sistemi di posa in semiaderenza e uno strato di finitura in bitume posato a caldo	m2	m2	5,09
02.15.01.04	Bitumen-Dachabdichtungslagen, befahrbar	Manto impermeabile bituminoso per tetti piani, carrabili	Bitumen Flachdachabdichtung mit zwei Dachabdichtungslagen, befahrbar; Zugwiderstand: 1200-1000 N/5cm, Temperaturbeständig: -10 °C, liefern, auf einer mit 300 g/m2 Bitumen- Wasserkleber vorgestrichenen Unterlage vollflächig schweißen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Überdeckungen von mindestens 15 cm an den Stößen, Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet:	Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani carrabili, resistenza a trazione: 1200-1000 N/5cm, flessibilità a freddo: -10°C, fornito e applicato a fiamma previa imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua. S'intendono comprese pulizia della superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata:
02.15.01.04.a	Dicke 4mm	spessore 4mm	Dicke 4mm, temperaturbeständig: -10°C, mit Polyestereinlage aus endloser Faser	spessore 4mm, resistente alla temperatura: -10°C, armato con filo di poliestere da filo continuo	m2	m2	28,31
02.15.01.04.b	Dicke 4+4mm	spessore 4+4mm	Dicke 4+4mm, temperaturbeständig: -10°C, Gewicht 4,6 kg/m2, mit Polyestereinlage aus endloser Faser	spessore 4+4mm, resistente alla temperatura: -10 °C, peso 4,6 kg/m2, armato con filo di poliestere da filo continuo	m2	m2	31,68
02.15.01.05	PVC-Dachabdichtung:	Manto imperm. in PVC:	Flachdachabdichtung mit UV-beständigen Kunststoff-Dachbahnen aus Polyvinylchlorid weich; liefern, mit überdeckten und durch Heißluftverschweißung gedichteten Stößen lose verlegen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto impermeabile in PVC plastificato e stabilizzato UV, per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con sovrapposizioni saldate ad aria calda. S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.01.05.a	D 1,5mm, armiert Glasvlies	spess. 1,5mm, armato velo vetro	Dicke: 1,5 mm, armiert Glasvlies	spessore 1,5 mm, armato velo vetro	m2	m2	20,42
02.15.01.05.b	D 1,8mm armiert Glasvlies	spess. 1,8mm armato velo vetro	Dicke: 1,8 mm armiert Glasvlies	spessore 1,8 mm armato velo vetro	m2	m2	22,47
02.15.01.06	Polyolefine Dachabdichtung:	Manto imperm. in poliolefine:	Flachdachabdichtung mit lose verlegten Kunststoff-Dichtungsbahnen aus flexibler Polyolefine, maßhaltig, UV-beständig; liefern mit thermisch geschweißten 5 cm breiten Überdeckungen an den Stößen verlegen. Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; es wird die abgedichtete horizontale und vertikale Fläche verrechnet:	Manto impermeabile in telo sintetico di poliolefine flessibile, dimensionalmente stabile, resistente ai raggi UV, per tetti piani, fornito e posato in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm e saldati termicamente, compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata:
02.15.01.06.a	Dicke 1,5 mm	spessore 1,5 mm	Dicke: 1,5 mm mit Glasfaser oder Glasvlies, für Dachabdichtungen mit Oberflächenschutz aus Kies	spessore 1,5 mm, armato con fibra di vetro o velo vetro, per coperture zavorrate a ghiaia	m2	m2	24,96
02.15.01.06.b	Dicke 1,8 mm	spessore 1,8 mm	Dicke: 1,8 mm mit Glasfaser, für Dachabdichtungen mit Oberflächenschutz aus Kies	spessore 1,8 mm, armato con fibra di vetro, per coperture zavorrate a ghiaia	m2	m2	27,39
02.15.01.06.c	Dicke 1,8 mm	spessore 1,8 mm	Dicke 1,8 mm, mit Polyestervliesgewebeträger, für Dachabdichtungen ohne Schutzlage, mechanisch befestigt	spessore 1,8 mm, armato con tessuto di poliestere, per coperture in vista fissato con sistema meccanico	m2	m2	29,35
02.15.01.07	PVC-Dachabdichtung armiert:	Manto imperm. in PVC armato:	Flachdachabdichtung mit lose verlegten Kunststoff-Dichtungsbahnen aus armiertem Polyvinylchlorid weich; liefern, mit thermisch geschweißten 5 cm breiten Überdeckungen an den Stößen verlegen. Ausführung wie folgt: / - Ausgleichsschicht aus Polypropylenvliesbahnen zu 400 g/m2 / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,2 mm, / - Schutzlage aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Trennlage aus wasserdampfdurchlässiger Polyäthylenfolie, Dicke: 0,20 mm, / mit Klebeband verklebt. / Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Manto impermeabile in PVC plastificato e armato per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente. Esecuzione come segue: / - strato di livellamento in polipropilene non tessuto da 400 g/m2 / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,2 mm, / - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - strato separatore in foglio di polietilene microforato, spessore 0,20 mm, / saldato con nastro adesivo. / S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	23,65
02.15.01.08	PVC-Dachabdichtung, gedämmt:	Tetto coibentato con manto PVC:	Begehbare Flachdachabdichtung, wärmegedämmt mit lose verlegten Kunststoff-Dichtungsbahnen aus armiertem Polyvinylchlorid weich; liefern, mit thermisch geschweißten 5 cm breiten Überdeckungen an den Stößen verlegen. Ausführung wie folgt: / - Ausgleichsschicht aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Dampfsperre aus Polyäthylenfolie in der Dicke: 0,30 mm, mit entsprechenden Überdeckungen und mittels Butyldoppelklebeband verkleben, / - Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum als Partikelschaum, mit Stufenfalz, druckbelastbar, selbsterlöschend, gelagert, bauaufsichtliche Zulassung Klasse 1, Rohdichte: 35 kg/m3, Dicke: 50 mm, einschließlich der erforderlichen mechanischen Befestigung, / - Trennlage aus Polypropylenvliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,5 mm, / - Schutzlage aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 250 g/m2, / - Trennlage aus mikrogelochter Polyäthylenfolie, Dicke: 0,20 mm mit Klebeband verklebt. / Inbegriffen sind Reinigen des Untergrundes, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Randaufkantungen und Randabschlüsse, die gesondert vergütet werden.	Tetto piano coibentato calpestabile con manto impermeabile in PVC plastificato e armato, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente. Esecuzione come segue: / - strato di livellamento in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - barriera al vapore in telo di polietilene dello spessore di 0,30 mm opportunamente sormontato e saldato con nastro butilico biadesivo, / - coibentazione in pannelli termoisolanti, rigidi, in polistirolo espanso sinterizzato, con battente perimetrale, resistenti a compressione, autoestinguenti, stagionati, omologati classe 1, densità 35 kg/m3, spessore 50 mm, compreso idoneo fissaggio meccanico, / - strato di scorrimento in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm, / - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, / - strato separatore in foglio di polietilene microforato, spessore 0,20 mm saldato con nastro adesivo. / S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi nel prezzo i raccordi a parete e risvolti verso il basso che verranno contabilizzati a parte.	m2	m2	34,24
02.15.01.09	PVC-Stufenabdichtung:	Imperm. gradini con PVC:	Stufenabdichtung aus Polyvinylchlorid weich; liefern und auf Untergrund kleben. Ausführung wie folgt: / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,5 mm, / - Gittergewebe aus Mineralfaser auf die Dichtungsbahn punkteweise mit Spezialkleber kleben. Ausführung gemäß Zeichnung. / Inbegriffen sind das Reinigen des Untergrundes, die Randaufkantungen, die Randabschlüsse, die Anschlüsse an vorhandenen Abdichtungen, die Formstücke für Kanten und Ecken, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistungen.	Impermeabilizzazione di gradini con telo impermeabile sintetico di PVC plastificato, fornito e posto in opera incollato sul supporto. Esecuzione come segue: / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm, / - retina tessile in fibra minerale incollata per punti con adesivo speciale al telo impermeabile. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della superficie da isolare, i raccordi a parete, i risvolti, i raccordi ad impermeabilizzazioni, i pezzi speciali per angoli e spigoli, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	63,1
02.15.01.10	Aufpreis für Kleinflächen	sovrapprezzo per piccole superfici	Aufpreis zu Positionen 02.15.01.03, 02.15.01.04, 02.15.01.05., 02.15.01.06., 02.15.01.07 und 02.15.01.08 für die Verlegung von Dichtungsbahnen auf Kleinflächen unter 30 m2 Einzelfläche	sovrapprezzo per voci 02.15.01.03, 02.15.01.04, 02.15.01.05., 02.15.01.06., 02.15.01.07 e 02.15.01.08 per la posa di guaine impermeabilizzanti su piccole superfici inferiori a 30 m2	m2	m2	6,31
02.15.01.11	Dachabdichtung Polymethylmetacrylat, frei bewittert:	Imperm. di tetti con resine liquide in polimetilmetacrilato, esposte agli agenti atmosferici	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Abdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen, frei bewittert, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage und Finish in der angeforderten Farbe nach den Richtlinien des Herstellers und lt. Angabe der Bauleitung auf dem vorbehandelten Untergrund; UV-beständig, maßhaltig, hydrolyse- alkalibeständig, chemikalienbeständig, alterungsbeständig, wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, bitumenverträglich, PVC und TPO verträglich, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Ausbildung von Ecken und Kanten, sowie Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, esposte agli agenti atmosferici, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish nel colore ordinato dal DL secondo direttive del produttore sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC e TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli così come i raccordi su risvolti verticali, sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.15.01.11.a	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	m2	m2	107,37
02.15.01.12	Dachabdichtung Polymethylmetacrylat, für Gründächer:	Imperm. di tetti in polimetilmetacrilato, per tetti verdi:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Abdichtungssystems inkl. Randaufkantungen aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen für Gründächer, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage und Finish eingebaut lt. Richtlinien des Herstellers auf dem vorbehandelten Untergrund; UV-beständig, maßhaltig, Hydrolyse-Alkalibeständig, Chemikalienbeständig, Alterungsbeständig, Wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, Bitumenverträglich, PVC-, TPO verträglich, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Ausbildung von Ecken und Kanten, sowie Anschlüsse an Aufkantungen, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa inclusi gli risvolti verticali, armato, per tetti verdi, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish nel colore ordinato dal DL secondo direttive del produttore. Posa secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli così come le riprese su spigoli, sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.15.01.12.a	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	m2	m2	105,28
02.15.01.13	Randabschluss Polymethylmetacrylat mit Quarzsandfinish:	Imperm. di risvolti verticali in polimetilmetacrilato con finish al quarzo:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Randabschluss- abdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen auf dem vorbehandelten Untergrund nach den Richtlinien des Herstellers, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage, Einstreuen der noch feuchten Finish Abdichtung mit Quarzsand 0,6-1,2 mm, Mindesteinstreumenge 6kg/m2 (Als Haftgrund für Nachfolgearbeiten wie Putz, Fliesen, usw.); UV-beständig, maßhaltig, hydrolyse-alkalibeständig, chemikalienbeständig, wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, bitumenverträglich, Reißdehnung längs >30% , quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Anschlüsse an die Dachfläche (Folien, PVC, Bitumen, TPO oder Blech), die Ausbildung von Ecken und Kanten, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione per risvolti verticali con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish con finale spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità min. 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, i raccordi con l'impermeabilizzazione orizzontale in pellicole, PVC, bitume TPO o lamiera, la formazione di angoli e spigoli lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.15.01.13.a	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	Schichtstärke 2,0mm	spessore 2,0mm	m2	m2	107,37
02.15.01.14	Rohrdurchführungen für Rohre, Steher, Stützen:	Imperm. di raccordi per tubazioni, montanti, pilastri:	Liefern und Verlegen eines vollflächigen, armierten und hinterlaufsicheren Abdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen bei Rohrdurchführungen für Rohre, Steher, Säulen, usw. auf dem vorbehandelten Untergrund nach den Richtlinien des Herstellers, bestehend aus Voranstrich, armierter Abdichtungslage und Finish, Einstreuen der noch feuchten Finish-Abdichtung mit Quarzsand 0,6-1,2 mm, Mindesteinstreumenge 6kg/m2 (Als Haftgrund für Nachfolgearbeiten wie Putz, Fliesen, usw.), UV-beständig, maßhaltig, Hydrolyse-Alkalibeständig, Chemikalienbeständig, Wurzelfest, Brandverhalten E2, min. Nutzungsdauer 25 Jahre, Bitumenverträglich, Reißdehnung längs >30%, quer >40%, für alle Klimazonen und Dachneigungen geeignet, Nutzlasten bis zu 2kN/m2. / Inbegriffen sind die Reinigung der abzudichtenden Flächen, die Anschlüsse an die Dachfläche (Folien, PVC, Bitumen, TPO oder Blech), die Ausbildung von Ecken und Kanten, Verschnitt und sonst noch alle erforderlichen Nebenleistungen.	Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, per raccordo con tubazioni, montanti, pilastri passanti o emergenti dall' impermeabilizzazione secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish finale con spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm nello strato di finish come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità min. 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compattibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, i raccordi con l'impermeabilizzazione orizzontale in resina, pellicole, PVC, bitume TPO o lamiera, la formazione di angoli e spigoli, lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.
02.15.01.14.a	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	Schichtstärke 2,0 mm	spessore 2,0 mm	St	cad	27,02
02.15.02	Anschlüsse, Abschlüsse	Raccordi, bordi	Anschlüsse, Abschlüsse	Raccordi, bordi
02.15.02.01	Randaufkantung PVC:	Raccordo a parete in PVC:	Randaufkantung aus Polyvinylchlorid weich; liefern und vollflächig auf Untergrund kleben. Ausführung wie folgt: / - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, maßhaltig, UV-beständig, nicht bitumenverträglich, mit Glasfasereinlagen, Dicke: 1,5 mm, / - Schutzlage aus Polypropylenfaservliesbahnen zu mindestens 300 g/m2. / Inbegriffen sind das Reinigen des Untergrundes, die Anschlüsse an die Dachfläche mit Winkelstück, die Ausbildung von Kanten und Ecken mit Formstücken, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Raccordo a parete con telo impermeabile sintetico di PVC plastificato, fornito e posto in opera completamente incollato al supporto. Esecuzione come segue: / - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm / - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 300 g/m2. / S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della superficie da isolare, il raccordo al manto di copertura con angolo continuo, la formazione di angoli e spigoli con pezzi speciali, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	34,24
02.15.02.03	Dachrandabschluß Folienblech:	Scossalina lamiera plastif.:	Dachrandabschluß aus PVC-kaschiertem, feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,8 mm; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, die Ausbildung der Tropfkanten, die regendichte Ausführung der Ecken, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scossalina di bordo in lamiera zincata a caldo con faccia superiore rivestita con telo impermeabile di PVC plastificato, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i tasselli e viti di fissaggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.03.a	Z 10cm	sv. 10cm	Zuschnitt: 10 cm	sviluppo 10 cm	m	m	16,63
02.15.02.03.b	Z 15cm	sv. 15cm	Zuschnitt: 15 cm	sviluppo 15 cm	m	m	20,54
02.15.02.03.c	Z 20cm	sv. 20cm	Zuschnitt: 20 cm	sviluppo 20 cm	m	m	23,48
02.15.02.05	Dachrandabschluß	Bordo di tetto	Dachrandabschluß aus verzinktem Stahlblech, liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Einhängestreifen, T-förmig abgewinkelt aus verzinktem Stahlblech, Dicke: 1 mm, Abwicklung: 25 cm, für die Randbefestigung der Dachhaut, mit Dübeln und Schrauben befestigen, / - Dichtungsband gegen auftreibendes Wasser zwischen Unterlage und Einhängestreifen, / - Blechblende aus beschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm, Abwicklung: 15 cm, über die Dachabdichtung und Einhängestreifen klemmen. / Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsmittel, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Bordo di tetto in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, eseguito come segue: / - lamiera d'aggancio in acciaio zincato dello spessore di 1 mm, con sviluppo di 25 cm, sagomata a T per l'aggancio del manto e fissata con tasselli al sottostante supporto, / - guarnizione contro le infiltrazioni d'acqua frapposta tra supporto e lamiera d'aggancio sagomata a T, / - lamiera di schermo in acciaio zincato preverniciato di 0,8 mm con sviluppo di 15 cm, applicata a scatto sulla lamiera frontale d'aggancio già rivestita del manto impermeabile. / S'intendono compresi i materiali d'ancoraggio con protezione anticorrosione, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	m	58,7
02.15.02.06	Maueranschluß - plastifiziertes Blech	Raccordo parete - lamiera plastificata	Maueranschluß mir Abschlußprofil aus plastifiziertem Blech, Blechstärke: 0,63 mm und PVC 0,8 mm, Abdichtungsbahn am Abschlußprofil mit Spreiznieten befestigt, schließen und abdichten mit Silikon. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Spreiznieten, regendichte Ausführung der Ecken, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Raccordo parete con profilo sagomato di collegamento in lamiera mm 0,63 mm + PVC mm 0,8, fissato con chiodi ad espansione ogni m, con saldatura del manto impermeabile sullo stesso e sigillatura con sigillante di silicone. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i chiodi ad espansione, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, lo sfrido, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorente.	m	m	13,21
02.15.02.07	Rohrdurchführung:	Raccordo tubaz.:	Anschluß der Abdichtung an Rohrdurchführung mit vorhandenem Festflansch. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Kunststoffmanschette, die Abdichtung mit dauerelastischer Dichtungsmasse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Raccordo dell'impermeabilizzazione a tubazione emergente o passante con flangia di collegamento preesistente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la fascetta di chiusura in PVC plastificato, la sigillatura con mastice di elasticità permanente, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.07.a	bis ø 80mm	fino ø 80mm	für Durchmesser bis 80 mm	per diametri fino a 80 mm	St	cad	24,85
02.15.02.07.b	über ø 80-150mm	oltre ø 80-150mm	für Durchmesser von 80 mm bis 150 mm	per diametri oltre 80 mm fino a 150 mm	St	cad	27,39
02.15.02.08	Gittergewebe:	Retina tessile:	Putzbewehrung aus Gittergewebe für Randaufkantungen mit Spezialkleber auf vorhandene Kunststoff-Dichtungsbahn punktweise kleben. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Überlappungen, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Portaintonaco in retina tessile per raccordi a parete incollata per punti con adesivo speciale sul preesistente telo impermeabile. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le sovrapposizioni, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.15.02.08.a	Mineralfaser	fibra minerale	aus Mineralfasern (für außen)	in fibra minerale (per esterni)	m2	m2	8,02
02.15.02.08.b	Kunststoffaser	fibra sintetica	aus Kunststoffasern (für innen)	in fibra sintetica (per interni)	m2	m2	8,02
02.15.03	Einbauteile	Inserti di finitura	Einbauteile	Inserti di finitura
02.15.03.01	Ablauf:	Bocchettone:	Ablauf für Flachdach mit Kiesfang aus Polyvinylchlorid hart, mit Klebeflansch für Dampfbremse und Dachabdichtung, liefern und einbauen, einschließlich Folienbefestigungen und Anschlüsse im Bereich der Dachdurchdringung:	Bocchettone per tetti piani in PVC rigido, con cuffia paraghiaia e flange di raccordo alla barriera di vapore e al manto impermeabile, fornito e posto in opera, compresi fissaggi e raccordi dei teli in corrispondenza dello scarico:
02.15.03.01.a	senkr. DN 125	verticale DN 125	Ablauf mit senkrechtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con scarico verticale DN 125 mm	St	cad	61,25
02.15.03.01.b	senkr. DN 125 mit Aufstockel.	verticale DN 125 con sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und senkrechtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento a sopralzo e scarico verticale DN 125 mm	St	cad	72,89
02.15.03.01.c	liegend DN 125	laterale DN 125	Ablauf mit liegendem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con scarico laterale DN 125 mm	St	cad	77,38
02.15.03.01.d	liegend DN 125 mit Aufstockel.	laterale DN 125 con sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und liegendem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento a sopralzo e scarico laterale DN 125 mm	St	cad	93,46
02.15.03.01.e	senkr. wärmegedämmten DN 125	verticale coibent. DN 125	Ablauf mit senkrechtem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con tronco coibentato e scarico verticale DN 125 mm	St	cad	120,18
02.15.03.01.f	senkr. wärmeged. DN 125 mit Aufstockel.	verticale coibent. DN 125 sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und senkrechtem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento di sopralzo, tronco coibentato e scarico verticale DN 125 mm	St	cad	127,99
02.15.03.01.g	liegend wärmeged. DN 125	laterale coibent. DN 125	Ablauf mit liegendem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con tronco coibentato e scarico laterale DN 125 mm	St	cad	139,07
02.15.03.01.h	liegend wärmeged. DN 125 mit Aufstockel.	laterale coibent. DN 125 con sopralzo	Ablauf mit Aufstockelement und liegendem, wärmegedämmtem Auslauf, DN 125 mm	bocchettone con elemento di sopralzo, tronco coibentato e scarico laterale DN 125 mm	St	cad	147,64
02.15.03.01.i	wärmegedämmter Verbindungsstutzen	tronco coibentato	Aufpreis für den Einbau eines wärmegedämmtem Verbindungsstutzens zwischen Ablauf und Regenfallrohr	sovrapprezzo per l'esecuzione di raccordo con tronco coibentato fra bocchettone e pluviale	St	cad	24,25
02.15.03.02	Strangentlüfter:	Torretta sfiato:	Strangentlüfter mit Lüftungsrohr, Abdeckkappe und Schutzsockel aus stoßfestem UV-beständigem PVC hart, wärmegedämmt, mit Klebeflansch, liefern und einbauen, einschließlich Rohrverbindung der Strangentlüftung und Anschlüsse im Bereich der Dachdurchdringung:	Torretta di sfiato con tronco, cappuccio e campana di protezione in PVC rigido antiurto, stabile ai raggi UV, coibentata, fornita e posta in opera, completa di manicotto, collegamento al tubo esalatore, fissaggi e raccordi ai teli della copertura:
02.15.03.02.a	DN 100	DN 100	DN 100 mm	DN 100 mm	St	cad	46,15
02.15.03.03	Dachlüfter:	Torretta aerazione:	Dachlüfter mit Lüftungsrohr, Lüfterhaube und Schutzsockel aus stoßfestem UV-beständigem PVC hart, liefern und einbauen, einschließlich Klebeflansch und Anschlüsse im Bereich der Dachdurchdringung:	Torretta di aerazione con tronco, cappuccio e campana di protezione in PVC rigido antiurto, stabile ai raggi UV, fornita e posta in opera, completa di manicotto e compresi fissaggi e raccordi ai teli della copertura:
02.15.03.03.a	DN 100	DN 100	DN 100 mm	DN 100 mm	St	cad	55,45
02.15.03.04	Lichtkuppelaufsetzkranz	Basamento lucernario a cupola	Lichtkuppelaufsatzkranz mit Wärmedämmung, Höhe min. 50cm, zweischalig, U-Wert max. 0,90W/m2/K, für eine Lichtkuppel aus Glasfaserkunststoff, liefern und einbauen, einschließlich Befestigungsstoffe und Zubehör:	Basamento coibentato a doppia parete per lucernario a cupola in vetroresina, altezza minima 50 cm, valore massimo U=0,90W/m2K, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori:
02.15.03.04.a	80x80cm	80x80cm	Nenngröße (max. Spannweite): 80x80 cm	dimensioni (ingombro max.): 80x80cm	St	cad	469,07
02.15.03.04.b	100x100cm	100x100cm	Nenngröße (max. Spannweite): 100x100cm	dimensioni (ingombro max.): 100x100cm	St	cad	615,47
02.15.03.04.c	120x120cm	120x120cm	Nenngröße (max. Spannweite): 120x120cm	dimensioni (ingombro max.): 120x120cm	St	cad	740,96
02.15.03.04.d	150x150cm	150x150cm	Nenngröße (max. Spannweite): 150x150cm	dimensioni (ingombro max.): 150x150cm	St	cad	940,14
02.15.03.04.e	180x180 cm	180x180 cm	Nenngröße (max. Spannweite): 180x180 cm	dimensioni (ingombro max.): 180x180 cm	St	cad	1171,19
02.15.03.04.f	200x200cm	200x200cm	Nenngröße (max. Spannweite): 200x200cm	dimensioni (ingombro max.): 200x200cm	St	cad	1245,88
02.15.03.05	Lichtkuppel:	Lucernario a cupola:	Lichtkuppel, zweischalig, aus Acrylglas, original aus Synthese fdrei von wiedergewinnbaren Monomeren, UV-Schutz, Wärmedurchgangskoeffizient U,g= 2,7 W/m2K, lichtdurchlässig, für vorbeschriebenen Aufsetzkranz, liefern und einbauen, einschließlich Befestigungsstoffe und Zubehör:	Lucernario a cupola a doppia parete con intercapedine, in vetro acrilico originale di sintesi esente da monomeri di recupero, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di trasmittanza termica U,g=2,7 W/m2K, trasparente, per il basamento precedentemente descritto, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori:
02.15.03.05.a	80x80cm	80x80 cm	Nenngröße (max. Spannweite): 80x80cm	dimensioni (ingombro max.): 80x80cm	St	cad	271,88
02.15.03.05.b	100x100cm	100x100cm	Nenngröße (max. Spannweite): 100x100cm	dimensioni (ingombro max.): 100x100cm	St	cad	380,44
02.15.03.05.c	120x120cm	120x120cm	Nenngröße (max. Spannweite): 120x120cm	dimensioni (ingombro max.): 120x120cm	St	cad	479,03
02.15.03.05.d	150x150cm	150x150cm	Nenngröße (max. Spannweite): 150x150cm	dimensioni (ingombro max.): 150x150cm	St	cad	685,19
02.15.03.05.e	180x180 cm	180x180 cm	Nenngröße (max. Spannweite): 180x180cm	dimensioni (ingombro max.): 180x180cm	St	cad	983,96
02.15.03.05.f	200x200cm	200x200cm	Nenngröße (max. Spannweite): 200x200cm	dimensioni (ingombro max.): 200x200cm	St	cad	1215,01
02.15.03.06	Öffnungseinr. manuell	Dispositivo apert. man.	Aufpreis auf die vorbeschriebene Lichtkuppel, für Öffnungseinrichtung mit Spindeltrieb, einschließlich Aufsetzrahmen mit seitlichen Bändern und Lüfterrahmen aus Metall, Bedienungsstange (abnehmbare Handkurbel) und Zubehör:	Sovrapprezzo al lucernario precedentemente descritto per dispositivo ad apertura manuale, azionato da martinetto di sollevamento telescopico a vite senza fine, compresi telaio e controtelaio metallici incernierati su di un lato, asta asportabile ed accessori:
02.15.03.06.a	80x80cm	80x80cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 80x80 cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni 80x80cm (ingombro max.)	St	cad	323,67
02.15.03.06.b	100x100cm	100x100cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 100x100cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 100x100cm (ingombro max.)	St	cad	335,62
02.15.03.06.c	120x120cm	120x120cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 120x120cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 120x120cm (ingombro max.)	St	cad	354,54
02.15.03.06.d	150x150cm	150x150cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 150x150cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 150x150cm (ingombro max.)	St	cad	366,49
02.15.03.06.e	180x180cm	180x180cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 180x180cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 180x180cm (ingombro max)	St	cad	389,4
02.15.03.06.f	200x200cm	200x200cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 200x200cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 200x200cm (ingombro max.)	St	cad	402,35
02.15.03.07	Öffnungseinr. elektr.:	Dispositivo apert. elettr.:	Aufpreis auf die vorbeschriebene Lichtkuppel, für Öffnungseinrichtung mit elektrischem Antrieb, einschl. Aufsetzrahmen mit seitlichen Bändern und Lüfterrahmen aus Metall, Schalter und Zubehör. Leitungen und Elektroanschlüsse werden gesondert vergütet:	Sovrapprezzo al lucernario precedentemente descritto per dispositivo di apertura elettrica, compresi telaio e controtelaio incernierati su di un lato, pulsantiera ed accessori, esclusi linee di collegamento ed allacciamento elettrico:
02.15.03.07.a	80x80cm	80x80cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 80x80cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 80x80cm (ingombro max.)	St	cad	398,36
02.15.03.07.b	100x100cm	100x100cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 100x100cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 100x100cm (ingombro max.)	St	cad	406,33
02.15.03.07.c	120x120cm	120x120cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 120x120cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 120x120cm (ingombro max.)	St	cad	434,22
02.15.03.07.d	150x150cm	150x150cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 150x150cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 150x150cm (ingombro max.)	St	cad	446,17
02.15.03.07.e	180x180cm	180x180cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 180x180cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 180x180cm (ingombro max.)	St	cad	469,07
02.15.03.07.f	200x200cm	200x200cm	für Lichtkuppeln mit Nenngröße: 200x200cm (max. Spannweite)	per cupola delle dimensioni: 200x200cm (ingombro max.)	St	cad	575,64
02.15.04	Schüttungen und Beläge	Riporti, pavimentazioni	Schüttungen und Beläge	Riporti, pavimentazioni
02.15.04.01	Schutzschicht aus Rundkies D 5cm	Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm	Schutzschicht aus gewaschenem Rundkies, Körnung 8/16 mm und 16/30 mm, Schichtdicke 5 cm; liefern und auf die Dachabdichtung auftragen, einschließlich Zulieferung, Beförderung, Verteilung und Einebnung.	Strato di zavorra in ghiaia tonda lavata nella pezzatura di 8/16 e 16/30 mm, spessore 5 cm, fornito e posto in opera su manto impermeabile, compresi trasporto, sollevamento, distribuzione e spianamento	m2	m2	9,29
02.15.04.02	Waschbetonplatten auf Stelzlagern	Lastre in cls lavato su supporti	Waschbetonplatten, Ausmaß 50x50x3 cm, Körnung 7/15 - 5/10 mm; liefern, als Gehbelag von Dachabdichtungen; auf höheneinstellbaren Stelzlagern verlegen; Stelzlager und Verschnitt sind inbegriffen.	Lastre in calcestruzzo lavato, dimensione 50x50x3 cm, pezzatura inerti 7/15 - 5/10 mm, fornite per pavimentazioni di manti impermeabili e posate su supporti livellatori regolabili in altezza, compresi supporti e sfrido.	m2	m2	30,52
02.15.05	Abdichtung über Bewegungsfugen	Giunti di dilatazione	Abdichtung über Bewegungsfugen	Giunti di dilatazione
02.15.05.01	Dehnungsfugen 2,5-11,5cm	Giunto dilataz. 2,5-11,5cm	Abdichtung über Bewegungsfugen für Dachabdichtung; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Einzelbeschreibung wie folgt: / Fugenband aus zweilagiger Kunststoff-Dachbahn, Dicke: 1,2 mm, mit Polyestervliesträger, Polyesterschaumbeschichtung, Dicke: 10 mm und gelochtem zweiseitigem feuerverzinktem Stahlblech für die Verankerung im Untergrund, einschließlich Befestigungsmittel und die Verschweißung an die Kunststoffdachbahn. / - für Fugen von 2,5 cm bis 11,5 cm	Giunto di dilatazione per manti impermeabili, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / profilo di tenuta a doppio strato di PVC, spessore 1,2 mm, armato con tessuto poliestere, accoppiato a schiuma in neoprene dello spessore di 10 mm ed a doppio nastro in lamiera zincata multiforo per il fissaggio al sottostante supporto, compresi fissaggio e termosaldatura ai teli di base. / - per giunti da 2,5 cm fino a 11,5 cm	m	m	47,94
02.16	Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken	Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali	Die Gruppe 02.16 umfasst folgende Untergruppen: / 02.16.01 Dränrohre / 02.16.02 Drän- und Filterschichten / 02.16.04 Abwasserleitungen / 02.16.05 Leitungen für Kabel / 02.16.06 Schutzabdeckungen / 02.16.07 Schächte / 02.16.08 Schachtabdeckungen, vollständig aus Gusseisen / 02.16.09 Straßen, Wege, Plätze / 02.16.10 Wasser- und Gasleitungen / 02.16.11 Polypropylen-Vollwandrohre / 02.16.12 Verlegung von Kunststoffrohren / 02.16.13 Schachtabdeckungen aus Beton/Gusseisen (BEGU) / 02.16.14 Schachtabdeckungen mit integriertem Teleskoprohr / 02.16.15 Einbau von Schachtabdeckungen / 02.16.16 Schachtabdeckungszubehör	Il gruppo 02.16 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.16.01 Tubi per drenaggi / 02.16.02 Strati filtranti / 02.16.04 Fognature / 02.16.05 Tubazioni per cavi / 02.16.06 Rivestimenti protettivi / 02.16.07 Pozzetti / 02.16.08 Chiusini, totalmente in ghisa / 02.16.09 Strade, vialetti, piazze / 02.16.10 Tubi per acquedotto / Gas / 02.16.11 Tubi in polipropilene ad uno strato / 02.16.12 Posa di tubi in plastica / 02.16.13 Chiusini misti ghisa/cemento / 02.16.14 Chiusini per pozzetti con tubo a telescopio integrato / 02.16.15 Posa chiusini / 02.16.16 Accessori per chiusini
02.16.01	Dränrohre	Tubi di drenaggio	Dränrohre	Tubi di drenaggio
02.16.01.04	PVC- oder PE-Drainagerohr, Typ A	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo A	PVC- oder PE-Drainagerohr, Typ A	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo A
02.16.01.04.a	DN mm 80	DN mm 80	DN mm 80	DN mm 80	m	m	6,99
02.16.01.04.b	DN mm 100	DN mm 100	DN mm 100	DN mm 100	m	m	7,9
02.16.01.04.c	DN mm 150	DN mm 150	DN mm 150	DN mm 150	m	m	10,83
02.16.01.05	PVC-oder PE- Drainagerohr, Typ C	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo C	PVC-oder PE- Drainagerohr, Typ C	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo C
02.16.01.05.a	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	4,3
02.16.01.05.b	DN mm 80	DN mm 80	DN mm 80	DN mm 80	m	m	5,32
02.16.01.05.c	DN mm 100	DN mm 100	DN mm 100	DN mm 100	m	m	5,95
02.16.01.05.d	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	m	m	6,19
02.16.01.05.e	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	m	m	7,83
02.16.01.06	PVC- oder PE- Drainagerohr, Typ D	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D	PVC- oder PE Drainagerohr, Typ D	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D
02.16.01.06.a	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	5,14
02.16.01.06.b	DN mm 80	DN mm 80	DN mm 80	DN mm 80	m	m	6,49
02.16.01.06.c	DN mm 100	DN mm 100	DN mm 100	DN mm 100	m	m	7,05
02.16.01.06.d	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	m	m	14,88
02.16.02	Drän- und Filterschichten	Strati filtranti	Drän- und Filterschichten	Strati filtranti
02.16.02.01	Dränwand Betonfilterkörper:	Parete filtr. in blocchi cls:	Filterwand oben geschlossen, als Trockenmauer für Wände, aus Filtersteinen aus Einkornbeton; liefern und verlegen; Abdeckungsstein ist inbegriffen; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Parete filtrante di blocchi in conglomerato cementizio unigranulare, forniti e posti in opera a secco, compresia la copertina; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.16.02.01.a	D 10cm	spess. 10cm	Dicke: 10 cm	spessore 10 cm	m2	m2	13,94
02.16.02.02	Dränschicht Wände:	Drenaggio vert. muratura:	Senkrechte Dränschicht für Wände, liefern und einbauen; Überdeckungen, Befestigungsstoffe und Verschnitt sind inbegriffen; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Fornitura e posa in opera di drenaggio verticale per pareti, compresi sormonti, materiali di fissaggio e sfridi; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.16.02.02.b	Polyäthylen-Noppenbahn	telo in poliet. con bollini	aus Polyäthylen-Noppenbahn	con telo drenante in polietilene a bollini in rilievo	m2	m2	5,67
02.16.02.02.c	Verbundkörper mit Filterlage:	telo multistr. drenante	aus Verbundkörper mit zweiseitiger Filterlage aus Dünnvlies und Sickerschicht aus schlingenförmig übereinanderliegenden Polyesterfäden, Dicke: 17 mm, Gewicht: 640 g/m2	con telo multistrato con facce esterne in feltro tessile e nucleo drenante in monofilamenti di nylon intrecciati e termosaldati, spessore 17 mm, peso 640 g/m2	m2	m2	19,08
02.16.02.03	Dränschicht:	Membrana filtrante:	Liegende Dränschicht aus Geotextilien aus Synthesefaser, liefern und einbauen; Überlappungen und Verschnitt sind inbegriffen:	Fornitura e posa in opera in piano di membrana filtrante geotessile in fibra tessile, compresi le sovrapposizioni e lo sfrido:
02.16.02.03.a	Filtervlies D 0,7mm	tessuto spess. 0,7mm	aus Filtervlies, Dicke: 0,7 mm, Gewicht: 140 g/m2	con tessuto dello spessore di 0,7 mm, peso 140 g/m2	m2	m2	1,4
02.16.02.04	Dränschicht RB-Granulat 0/32:	Strato filtrante RB-granulato 0/32:	Dränschicht für Sportrasenflächen aus Recycling-Baustoff gemäß Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 0/32mm; liefern, herstellen und verdichten. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. / Die Wasserdurchlässigkeit und Bodenreaktion sind durch Prüfzeugnisse nachzuweisen:	Strato filtrante di tappeto erboso per campi sportivi con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/32mm; fornito, steso e costipato. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente. / La permeabilità all'acqua e la reazione del terreno devono essere attestate con certificato di prova:
02.16.02.04.a	D 10cm	spess. 10cm	Schichtdicke: 10cm	spessore finito 10 cm	m2	m2	3,03
02.16.02.04.b	D 12cm	spess. 12cm	Schichtdicke: 12cm	spessore finito 12 cm	m2	m2	3,47
02.16.02.04.c	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,09
02.16.02.05	Dränmatte:	Materassino drenante:	Dränmatte, bestehend aus einer Noppenbahn mit PP-Filtervlies mit einer Druckfestigkeit von 320 kN/m2, Wärmeleitfähigkeit 0,22 W/mK:	Materassino drenante costituito da una guta beta con un tessuto non tessuto in PP, resistenza a compressione 320 kN/m2, conducibilità termica 0,22 W/mK:
02.16.02.05.a	D 8mm	spess. 8mm	Schichtdicke: 8 mm	spessore 8 mm	m2	m2	8,36
02.16.04	Abwasserleitungen	Fognature	Abwasserleitungen	Fognature
02.16.04.07	PE-HD-Rohr für Kanalisation	Tubo di PE (H.D.) per fognatura	PE-HD-Rohr für Kanalisation / PE-HD-Rohre für Kanalisation, Rohrverbindung mit Glockenmuffe und Dichtungsring oder mittels Thermoschweißung.	Tubo di PE (H.D.) per fognatura / Tubi in polietilene ad alta densità (PE a.d.), con giunzione a bicchiere ed anello di tenuta oppure con termosaldatura.
02.16.04.07.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	m	m	24,22
02.16.04.07.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	25,61
02.16.04.07.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	m	m	30,5
02.16.04.07.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	m	m	33,35
02.16.04.07.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	m	m	47,53
02.16.04.08	PVC-Rohre für Kanalisation	Tubo di PVC per fognatura	PVC-Rohre für Kanalisation	Tubo di PVC per fognatura
02.16.04.08.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	m	m	21
02.16.04.08.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	21,61
02.16.04.08.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	m	m	23,75
02.16.04.08.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	m	m	26,68
02.16.04.08.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	m	m	36,82
02.16.04.09	PVC-Kanalrohrbögen - 15°	Curve in PVC per fognatura - 15°	PVC-Kanalrohrbögen - 15°	Curve in PVC per fognatura - 15°
02.16.04.09.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	16,47
02.16.04.09.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	16,68
02.16.04.09.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	17,89
02.16.04.09.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	22,78
02.16.04.09.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	61,42
02.16.04.10	PVC-Kanalrohrbögen - 30°	Curve in PVC per fognatura - 30°	PVC-Kanalrohrbögen - 30°	Curve in PVC per fognatura - 30°
02.16.04.10.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	15,69
02.16.04.10.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	16,88
02.16.04.10.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	18,06
02.16.04.10.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	23,07
02.16.04.10.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	62,47
02.16.04.11	PVC-Kanalrohrbögen - 45°	Curve in PVC per fognatura - 45°	PVC-Kanalrohrbögen - 45°	Curve in PVC per fognatura - 45°
02.16.04.11.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	15,69
02.16.04.11.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	16,64
02.16.04.11.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	18,26
02.16.04.11.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	23,65
02.16.04.11.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	62,47
02.16.04.12	PVC-Kanalrohrbögen - 67°	Curve in PVC per fognatura - 67°	PVC-Kanalrohrbögen - 67°	Curve in PVC per fognatura - 67°
02.16.04.12.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	16,1
02.16.04.12.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	17,45
02.16.04.12.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	19,83
02.16.04.12.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	27,92
02.16.04.13	PVC-Kanalrohrbögen - 87°	Curve in PVC per fognatura - 87°	PVC-Kanalrohrbögen - 87°	Curve in PVC per fognatura - 87°
02.16.04.13.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	16,17
02.16.04.13.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	17,45
02.16.04.13.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	19,51
02.16.04.13.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	26,16
02.16.04.13.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	68,34
02.16.04.14	PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87°	Braghe PVC per fognatura - 45° - 87°	PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87°	Braghe PVC per fognatura - 45° - 87°
02.16.04.14.a	DN 110/110	DN 110/110	DN 110/110	DN 110/110	St	nr	21,09
02.16.04.14.b	DN 125/110 - 125/125	DN 125/110 - 125/125	DN 125/110 - 125/125	DN 125/110 - 125/125	St	nr	22,96
02.16.04.14.c	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	St	nr	24,5
02.16.04.14.d	DN 160/125	DN 160/125	DN 160/125	DN 160/125	St	nr	25,18
02.16.04.14.e	DN 160/160	DN 160/160	DN 160/160	DN 160/160	St	nr	27,33
02.16.04.14.f	DN 200/110	DN 200/110	DN 200/110	DN 200/110	St	nr	29,37
02.16.04.14.g	DN 200/125 - DN 200/160	DN 200/125 - DN 200/160	DN 200/125 - DN 200/160	DN 200/125 - DN 200/160	St	nr	32,13
02.16.04.14.h	DN 200/200	DN 200/200	DN 200/200	DN 200/200	St	nr	35,49
02.16.04.14.i	DN 250/110	DN 250/110	DN 250/110	DN 250/110	St	nr	77,42
02.16.04.14.j	DN 250/125	DN 250/125	DN 250/125	DN 250/125	St	nr	82,17
02.16.04.14.k	DN 250/160	DN 250/160	DN 250/160	DN 250/160	St	nr	83,76
02.16.04.14.l	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	St	nr	90,36
02.16.04.14.m	DN 250/250	DN 250/250	DN 250/250	DN 250/250	St	nr	100,86
02.16.04.15	PVC-Kanalreduzierung	Riduzioni in PVC	PVC-Kanalreduzierung	Riduzioni in PVC
02.16.04.15.a	DN 125/110	DN 125/110	DN 125/110	DN 125/110	St	nr	16,46
02.16.04.15.b	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	St	nr	16,97
02.16.04.15.c	DN 160/125	DN 160/125	DN 160/125	DN 160/125	St	nr	17,2
02.16.04.15.d	DN 200/125	DN 200/125	DN 200/125	DN 200/125	St	nr	22,86
02.16.04.15.e	DN 200/160	DN 200/160	DN 200/160	DN 200/160	St	nr	22,51
02.16.04.15.f	DN 250/160	DN 250/160	DDN 250/160	DN 250/160	St	nr	51,06
02.16.04.15.g	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	St	nr	51,06
02.16.04.16	PVC-Kanalüberschiebmuffen	Bigiunto in PVC	PVC-Kanalüberschiebmuffen	Bigiunto in PVC
02.16.04.16.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	16,16
02.16.04.16.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	17,25
02.16.04.16.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	19,15
02.16.04.16.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	24,29
02.16.04.16.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	55,73
02.16.04.17	PVC Reinigunsrohr mit Deckel Rechteckig	Pezzo rettangolare in PVC per ispezione	PVC Reinigunsrohr mit Deckel Rechteckig und Steckmuffe mit Dichtung	Pezzo rettangolare in PVC per ispezione, con coperchio con viti e bicchiere ad innesto
02.16.04.17.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	36,2
02.16.04.17.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	38,86
02.16.04.17.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	44,21
02.16.04.17.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	87,77
02.16.04.18	PVC Reinigunsrohr mit Deckel Rund	Pezzo circolare in PVC per ispezione	PVC Reinigunsrohr mit Deckel Rund und Steckmuffe mit Dichtung	Pezzo circolare in PVC per ispezione, con coperchio con viti e bicchiere ad innesto
02.16.04.18.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	21,64
02.16.04.18.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	23,99
02.16.04.18.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	37,65
02.16.04.18.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	48,32
02.16.04.18.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	107,24
02.16.04.19	PVC Anschlußstück auf Steinzeugrohr-Einsteckende	Raccordo in PVC per tubo di gres	PVC Anschlußstück auf Steinzeugrohr-Einsteckende	Raccordo in PVC per tubo di gres
02.16.04.19.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	20,24
02.16.04.19.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	23,06
02.16.04.19.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	29,81
02.16.04.19.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	50,45
02.16.04.20	PVC Anschlußstück an Gußrohr-Einsteckende, mit Dichtung	Raccordo in PVC per tubo in ghisa	PVC Anschlußstück an Gußrohr-Einsteckende, mit Dichtung	Raccordo in PVC per tubo in ghisa
02.16.04.20.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	20,24
02.16.04.20.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	23,06
02.16.04.20.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	29,81
02.16.04.20.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	50,45
02.16.04.21	PVC Endverschluß	Tappo di chiusura in PVC	PVC Endverschluß	Tappo di chiusura in PVC
02.16.04.21.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	12,11
02.16.04.21.b	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	St	nr	12,49
02.16.04.21.c	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	13,41
02.16.04.21.d	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	15,41
02.16.04.21.e	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	31,57
02.16.04.22	PVC-Rohre dreischichtig, SN16	Tubo di PVC a tre strati, SN16	PVC-Rohre dreischichtig, SN16	Tubo di PVC a tre strati, SN16
02.16.04.22.a	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	m	m	18,94
02.16.04.22.b	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	m	m	21,98
02.16.04.22.c	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	m	m	29,86
02.16.04.22.d	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	m	m	43,05
02.16.05	Leitungen für Kabel	Tubazioni per cavi	Leitungen für Kabel	Tubazioni per cavi
02.16.05.04	Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre	Tubi di polietilene per protezione cavi	Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre, der Norm IMQ entsprechend, mit gewellter Außenseite, glatter Innenseite, Druckfestigkeit mindestens 450 N, elektrischer Isolierwiderstand 100 Mohm. / Da/Di: Außendurchmesser/Innendurchmesser	Tubi di polietilene per protezione cavi, conforme alle norme IMQ, esternamente ondulati, internamente lisci, resistenza allo schiacciamento almeno 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm. / Da/Di: diametro esterno/diametro interno
02.16.05.04.a	DN 63 mm	DN 63 mm	DN 63 mm / Da/Di: 63/54 mm	DN 63 mm / Da/Di: 63/54 mm	m	m	7,16
02.16.05.04.b	DN 90 mm	DN 90 mm	DN 90 mm / Da/Di: 90/77 mm	DN 90 mm / Da/Di: 90/77 mm	m	m	7,78
02.16.05.04.c	DN 110 mm	DN 110 mm	DN 110 mm / Da/Di: 110/95 mm	DN 110 mm / Da/Di: 110/95 mm	m	m	8,31
02.16.05.04.d	DN 125 mm	DN 125 mm	DN 125 mm / Da/Di: 125/106 mm	DN 125 mm / Da/Di: 125/106 mm	m	m	9,24
02.16.05.04.e	DN 140 mm	DN 140 mm	DN 140 mm / Da/Di: 140/125 mm	DN 140 mm / De/Di: 140/125 mm	m	m	10,6
02.16.05.04.f	DN 160 mm	DN 160 mm	DN 160 mm / Da/Di: 160/137 mm	DN 160 mm / De/Di: 160/137 mm	m	m	13,23
02.16.05.04.g	DN 200 mm	DN 200 mm	DN 200 mm / Da/Di: 200/170 mm	DN 200 mm / De/Di: 200/170 mm	m	m	19,82
02.16.06	Schutzabdeckungen	Rivestimenti protettivi	Schutzabdeckungen	Rivestimenti protettivi
02.16.06.01	Kabelsteine	Formelle copricavo	Kabelsteine als Abdeckung für Elektro-, Telefonleitungen u.ä. liefern und einbauen.	Formelle copricavo per cavi elettrici, telefonici e simili, fornite e poste in opera.	m	m	5,72
02.16.06.02	Schutzbankett aus Sand für Kabel	Sabbia per difesa cavi	Schutzbankett aus Sand für Elektro-, Telefonleitungen u.ä. liefern und einbringen. Durchschnittliches Volumen pro m: 0,025 m3	Sabbia per la protezione di cavi elettrici, telefonici e simili, per linee esterne interrate, fornita e posta in opera. Volume medio per metro lineare di 0,025 m3.	m	m	2,61
02.16.06.03	Magerbeton für Rohrleitungen	Magrone cls per tubazioni	Bankett und Flankenschutz aus Magerbeton für Rohrleitungen; liefern und in vorgesehenem Gefälle einbringen, Ausführung gemäß Zeichnung; eventuelle Unterstützung der Rohre, Aussparungen für Muffen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung sind inbegriffen. Abmessungen von Bankett nach Regelquerschnitt	Magrone in calcestruzzo per massetti continui e rinfianchi di tubazione, fornito e posto in opera con le pendenze previste. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo eventuali supporti per tubazioni, scanalature per braghe e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Dimensione del massetto conforme sezione tipo.	m3	m3	115,32
02.16.07	Schächte	Pozzetti	Schächte	Pozzetti
02.16.07.01	Unbewehrte Betonschächte, rechteckig	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari	Unbewehrte Betonschächte, rechteckig, inkl. notwendigen Betonauflage Stärke ca. 15cm / Beton: Mindestfestigkeit C25/30Steigbügel ab einer Schachtgröße von 100x100cm: dH <= 33 cm / Bei rechteckigen Schächten kann der Schachtkonus durch eine Stahlbetonplatte, - für Lasten der I. Kategorie dimensioniert - , ersetzt werden. Bei Schächten mit Abmessungen über 80 cm muß die Platte im Regelfalle mit einer kreisrunden Einstiegsöffnung 625 mm Durchmesser, an eine Wand tangierend, so hoch wie möglich eingebaut, ausgeführt werden. / Eine evtl. Transportbewehrung und die Bewehrung des Schachtkonuses und der Ausgleichsringe werden nicht als Bewehrung anerkannt. / Die angegebenen Abmessungen sind Innenabmessungen. / Regeln für das Aufmaß: / Bei Schächten die nach cm-Tiefe verrechnet werden, wird die innere Höhe vom tiefsten Punkt des fertigen Bodens bis zur Auflagefläche des Abdeckrahmens gemessen, ohne dass die einzelnen Elemente unterschieden werden. / Schächte für nicht aggressives Milieu, wasserdicht 0,10 bar.	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari, compreso il supporto in cls, spessore ca. 15 cm / Conglomerato cementizio: Resistenza minima C25/30 / Maniglioni a partire da una dimensione del pozzetto : 100x100cm: dH <= 33 cm / Nei pozzetti rettangolari l'elemento tronco-conico di raccordo può essere sostituito da una soletta in cemento armato, dimensionata per carichi di I categoria. Per pozzetti di dimensioni superiori a 80 cm, la soletta deve essere completa di apertura circolare di 625 mm, tangenziale ad una parete, e posta in opera il più in alto possibile. / Un'eventuale armatura per il trasporto e quella dei coni d'accesso e degli anelli di compensazione non è considerata armatura ai fini contabili. / Le dimensioni indicate sono quelle interne. / Norme di misurazione: / Per i pozzetti compensati al cm di profondità verrà misurata l'altezza interna in opera, tra il piano più depresso del pavimento finito ed il piano di appoggio del telaio, senza distinzione dei singoli elementi compositivi. / Pozzetti per ambiente non aggressivo, a tenuta d'acqua 0,10 bar.
02.16.07.01.a	30x30	30x30	30 x 30 cm	30 x 30 cm	cm	cm	1,94
02.16.07.01.b	40x40	40x40	40 x 40 cm	40 x 40 cm	cm	cm	1,61
02.16.07.01.c	50x50	50x50	50 x 50 cm	50 x 50 cm	cm	cm	1,53
02.16.07.01.d	60x60	60x60	60 x 60 cm	60 x 60 cm	cm	cm	1,55
02.16.07.01.e	80x80	80x80	80 x 80 cm	80 x 80 cm	cm	cm	2
02.16.07.01.f	100x100	100x100	100 x 100 cm	100 x 100 cm	cm	cm	3,91
02.16.07.01.g	100x120	100x120	100 x 120 cm	100 x 120 cm	cm	cm	3,14
02.16.07.01.h	40x40 Geruchver.	40x40 sifonato	Straßenschacht mit Geruchverschluß: 40 x 40 cm	pozzetto sifonato tipo stradale di 40 x 40 cm	cm	cm	8,9
02.16.07.01.i	50x50 Geruchver.	50x50 sifonato	Straßenschacht mit Geruchverschluß: 50 x 50 cm	pozzetto sifonato tipo stradale di 50 x 50 cm	cm	cm	3,33
02.16.07.01.j	120x150	120x150	120 x 150 cm	120 x 150 cm	cm	cm	8,91
02.16.07.01.k	150x150	150x150	150 x 150 cm	150 x 150 cm	cm	cm	10,52
02.16.07.06	Sickerschacht Regenwasser:	Pozzo perdente acque piovane:	Sickerschacht für Regenwasser aus gelochten Schachtringen aus verdichtetem und bewehrtem Beton; liefern und einbauen, einschließlich Bewehrung, Betonunterbau mit Schotterboden, befahrbarer Schachtabdeckung mit Einstiegsöffnung: ca. 60x60 cm, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Erdaushubes und der Drainage, welche gesondert vergütet werden:	Pozzo perdente per acque piovane formato da tubi forati in calcestruzzo vibrocompresso, fornito e posto in opera, compresi i ferri d'armatura, il piano di appoggio con platea in ghiaia, la soletta carrabile con passo d'uomo di ca. 60x60 cm, il raccordo a tubazioni e l'immurazione delle stesse e ogni altra opera e prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e drenaggio, da contabilizzare a parte:
02.16.07.06.c	ø 1000mm	ø 1000mm	Innendurchmesser: 1000 mm	diametro interno 1000 mm	m	m	255,95
02.16.07.06.d	ø 1500mm	ø 1500mm	Innendurchmesser: 1500 mm	diametro interno 1500 mm	m	m	497,05
02.16.07.06.e	ø 2000mm	ø 2000mm	Innendurchmesser: 2000 mm	diametro interno 2000 mm	m	m	784,6
02.16.07.07	Abflußschacht in PE	pozzetto per fognature in polietilene	Abflußschacht in PE, kreisförmig, Mindestwanddicke: 10 - 12 mm, absolute Wasserundurchlässigkeit, selbsttragend, inspizierbar mittels rutschsicherer Stahltreppe aus NiCr mit Auftrittsflächen im Abstand von 250 mm, Abstand erste Auftrittsfläche - Schachtabdeckung: 500 mm; auf einem Sandbett von 10 cm installieren, Hinterfüllung mit endsprechender geringer Körnung; Schachthals mit Einstiegsöffnung DN 650 mm, Basis ausgerichtet für Anschlußleitungen von verschiedenen DN; Untergrundneigung des Abflußschachtes ca 5%. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind: eine rutschsichere Stahltreppe, alle Einzelteile des Schachtes, die Dichtungen für Anschlußleitungen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Aushubes und der Hinterfüllung, welche gesondert vergütet werden.	Pozzetto per fognature in polietilene, a sezione circolare, spessore minimo della parete: 10 - 12 mm, a completa tenuta idraulica, autoportante, ispezionabile mediante una scala antisdrucciolo in acciaio NiCr con gradini di interasse di 250 mm, distanza primo gradino - piano del chiusino: 500 mm; da installare su un letto di sabbia alto 10 cm, rinfiancato con materiale di granulometria ridotta; parte terminale rastremata per il passo d'uomo di DN 630 mm, base predisposta per collegamenti con tubazioni di diametro variabile. Inclinazione del fondo del pozzetto ca 5%. Sono compresi nel prezzo: la scala antisdrucciolo, gli elementi costituenti il pozzetto, la guarnizione di collegamento, nonché ogni altra prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e rinterri da contabilizzare a parte.
02.16.07.07.a	Abflußschacht, DN: 630 mm, Höhe: 1200 mm	Pozzetto DN: 630 mm, altezza: 1200 mm	Abflußschacht mit Basis für Anschlußleitungen mit Durchmesser von 150, 200, 250, 315 mm, verkürzbar bis zu einer Höhe von 900 mm, DN: 630 mm, Höhe: 1200 mm	Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250 e 315 mm, accorciabile fino all'altezza di 900 mm, DN: 630 mm, altezza: 1200 mm	St	cad	332,25
02.16.07.07.b	Abflußschacht DN: 800 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto, DN: 800 mm, altezza: 1400 mm	Abflußschacht mit Basis für Anschlußleitungen mit Durchmesser von 150, 200, 250, 315, e 400 mm, verkürzbar bis zu einer Höhe von 1150 mm, DN: 800 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250, 315, e 400 mm, accorciabile fino all'altezza di 1150 mm, DN: 800 mm, altezza: 1400 mm	St	cad	665,24
02.16.07.07.c	Abflußschacht, DN: 1000 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto, DN: 1000 mm, altezza: 1400 mm	Abflußschacht mit Basis für Anschlußleitungen mit Durchmesser von 150, 200, 250, 315, e 400 mm, verkürzbar bis zu einer Höhe von 1150 mm, DN: 1000 mm, Höhe: 1400 mm	Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250, 315, e 400 mm, accorciabile fino all'altezza di 1150 mm, DN: 1000 mm, altezza: 1400 mm	St	cad	866,7
02.16.07.09	Benzin/Ölabscheider:	Separatore di benzina/olii:	Benzin- und/oder Ölabscheider aus Gußeisen, für Parkgaragen, mit Koaleszenzfilter, Schwimmer mit selbsttätigem Abschluß, Schwimmerführungsrohr; Abdeckung befahrbar; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Bankett und Hinterfüllung mit Sand, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Bodenaushubes, welcher gesondert vergütet wird:	Separatore di benzina e/o olii minerali in ghisa, per parcheggi coperti, completo di filtro a coalescenza, galleggiante a chiusura automatica con tubo guida, chiusino carrabile, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi il piano di posa e rinterro in sabbia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso scavo, da contabilizzare a parte:
02.16.07.09.a	NG 1,5l/sec	NG 1,5l/sec	NG 1,5 l/sec	NG 1,5 l/sec	St	cad	2724,02
02.16.07.09.b	NG 3l/sec	NG 3l/sec	NG 3 l/sec	NG 3 l/sec	St	cad	3788,62
02.16.07.10	Klärbecken	Fosse settiche	Klärgrube (zertifizierte Systemlösung) aus verdichteten und bewehrten Betonfertigteilen mit Fälzen, konischem Schachtboden, einem Abscheideraum gemäß Zulassung, Klärraum von 0,3 m³/ Einwohnerwert; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung, Mindestnutzvolumen 2,0m³. / Inbegriffen sind: / - innenliegende Abschottungen, Schaumschutz und belüftete Schachtabdeckung, / - Zu- und Ablauf DN 100 bei einem Klärraumvolumen kleinergleich 6m³, DN 150 größer 6m³ / - Befahrbare Schachtabdeckung mit einer Nutzlast von 1000 KG/m2, Schachthals mit Inspektionsschacht DN600, / - Fugendichtung mit Zementmörtel, Herstellen der Anschlußöffnungen mit Fugendichtung der Anschlußstellen, / - Betonunterbau, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Gußdeckels, des Erdaushubes und der Hinterfüllung, welche gesondert vergütet werden.	Fossa settica (sistema certificato) a elementi prefabbricati in c.a. compresso, con raccordi a incastro, fondo conico, volume di sedimentazione secondo autorizzazione, volume di digestione di 0,3 m³/abitanti equivalenti (AE); fornitura e posa in opera. Esecuzione conforme disegno, volume utile minimo: 2,0m³. / Sono compresi: / - paratie interne, paraschiuma e chiusini ventilati, / - afflusso e deflusso DN 100 per un volume di digestione inferiore o uguale a 6m³, DN 150 per volumi superiori a 6m³ / - soletta di copertura carrabile con carico utile di 1000 kg/m2, riduzione con pozzetto d'ispezione DN600, / - sigillatura dei giunti con malta cementizia, creazione delle aperture di raccordo con sigillatura dei punti di collegamento, / - piano di appoggio in calcestruzzo, nonché ogni altra prestazione accessoria, con la sola esclusione del chiusino in ghisa e di scavi e rinterri da contabilizzare a parte.
02.16.07.10.a	6 EW	6 AE	6 EW	6 AE	St	cad
02.16.07.10.b	11 EW	11AE	11 EW	11 AE	St	cad
02.16.07.10.c	33 EW	33 AE	33 EW	33 AE	St	cad
02.16.07.10.d	86 EW	86 AE	86 EW	86 AE	St	cad
02.16.08	Schachtabdeckungen, vollständig aus Gusseisen	Chiusini, totalmente in ghisa	Schachtabdeckungen, vollständig aus Gusseisen	Chiusini, totalmente in ghisa
02.16.08.21	Kreisförmige Schachtabdeckung	Chiusino circolare	Kreisförmige Schachtabdeckung aus Gußeisen, mit oder ohne Lüftungsöffnungen, industrielle Fertigung. / DN 600 - 625 mm.	Chiusino circolare in ghisa, con o senza aperture d'aerazione, di produzione industriale. / DN 600 - 625 mm.
02.16.08.21.a	Prüflast 15 kN Gewicht 25/30 kg	carico 15 kN peso 25/30 kg	Prüflast 15 kN Gewicht 25/30 kg	carico 15 kN peso 25/30 kg	St	nr	111,5
02.16.08.21.b	Prüflast 250 kN Gewicht 140/150 kg	carico 250 kN peso 140/150 kg	Prüflast 250 kN Gewicht 140/150 kg	carico 250 kN peso 140/150 kg	St	nr	225,94
02.16.08.21.c	Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg	carico 400 kN peso 170/180 kg	Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg	carico 400 kN peso 170/180 kg	St	nr	277,19
02.16.08.22	Kreisförmige Schachtabdeckung "selbstausrichtend", aus Gußeisen	Chiusino "autolivellante" circolare in ghisa	Kreisförmige Schachtabdeckung, "selbstausrichtend", aus Gußeisen, laut DIN 1229 mit oder ohne Lüftungsöffnungen, industrielle Fertigung. / DN 600. / Gesamthöhe von 266mm bis 406mm. / Kreisformiger Deckel mit automatischer Sicherheitsverriegelung in geöffnetem Zustand 90°.	Chiusino "autolivellante", circolare in ghisa, secondo DIN 1229, con o senza aperture d'aerazione, di produzione industriale. / DN 600. / Altezza complessiva da 266mm a 406mm. Coperchio circolare con blocco automatico di sicurezza in posizione aperto a 90°.
02.16.08.22.a	Prüflast 400 kN Gewicht 155 kg, mit kreisförmigem Führungsrahmen	carico 400 kN peso 155 kg, con telaio guida a base circolare	Prüflast 400 kN Gewicht 155 kg, mit kreisförmigem Führungsrahmen	carico 400 kN peso 155 kg, con telaio guida a base circolare.	St	nr	575,4
02.16.08.22.b	Prüflast 400 kN Gewicht 165 kg, mit quadratischem Führungsrahmen	carico 400 kN peso 165 kg, con telaio guida a base quadrata	Prüflast 400 kN Gewicht 165 kg, mit quadratischem Führungsrahmen	carico 400 kN peso 165 kg, con telaio guida a base quadrata.	St	nr	575,4
02.16.08.23	Tagwasserdichte Schachtabdeckung	Chiusino a tenuta d'acqua	Kreisförmige Schachtabdeckung laut DIN 1229 aus Gußeisen, tagwasserdicht, mit mind. 3 Verschlußpunkten, industrielle Fertigung. / DN 590 - 610 mm.	Chiusino circolare secondo DIN 1229 in ghisa, a tenuta d'acqua con almeno 3 punti di chiusura, produzione industriale. / DN 590 - 610 mm.
02.16.08.23.a	Prüflast 250 kN Gewicht 115/120 kg	carico 250 kN peso 115/120 kg	Prüflast 250 kN Gewicht 115/120 kg	carico 250 kN peso 115/120 kg	St	nr	1295,24
02.16.08.24	Druckwasserdichte Schachtabdeckung - 0,5 bar	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 0,5 bar	Kreisförmige Schachtabdeckung laut DIN 1229 aus Gußeisen, druckwasserfest, Innendeckel mit Schrauben befestigt, Dichtungsring, industrielle Fertigung. / DN 600 - 625 mm / wasserdicht bis: 0,5 bar.	Chiusino circolare secondo DIN 1229 in ghisa, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. / DN 600 - 625 mm / pressione idraulica: 0,5 bar.
02.16.08.24.a	Prüflast 15 kN Gewicht 78/80 kg	carico 15 kN peso 78/80 kg	Prüflast 15 kN Gewicht 78/80 kg	carico 15 kN peso 78/80 kg	St	nr	1397,47
02.16.08.25	Schachtabdeckung aus Gußeisen	Chiusini in ghisa	Rechteckige oder kreisförmige Schachtabdeckungen aus Gußeisen, mit oder ohne Lüftungsöffnungen, industrielle Fertigung.	Chiusini rettangolari o circolari in ghisa, con o senza aperture di aerazione, di produzione industriale.	kg	kg	1,75
02.16.08.26	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss B125:	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale B125:	Quadratische / rechteckige Schachtabdeckung mit Rahmen, tagwasserdicht, in Sphäroguss GJS 500, konform Klasse B mit Bruchlast > 125 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis, befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500, conforme alla classe B con carico di rottura > 125 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero, carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.26.a	300x300 mm, ca. 9kg	300x300mm, ca. 9kg	Öffnung: 300x300 mm, ca. 9 k	luce: 300x300 mm, ca. 9 kg	St	nr	67,33
02.16.08.26.b	400x400 mm, ca.15kg	400x400mm, ca. 15kg	Öffnung: 400x400 mm, ca. 15 kg	luce: 400x400 mm, ca. 15 kg	St	nr	81,25
02.16.08.26.c	500x500 mm, ca.24kg	500x500mm, ca. 24kg	Öffnung: 500x500 mm, ca. 24 kg	luce: 500x500 mm, ca. 24 kg	St	nr	113,98
02.16.08.26.d	600x600 mm, ca. 33kg	600x600mm, ca. 33kg	Öffnung: 600x600 mm, ca. 33 kg	luce: 600x600 mm, ca. 33 kg	St	nr	131,71
02.16.08.27	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss C250:	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250:	Quadratische / rechteckige Schachtabdeckung mit Rahmen, tagwasserdicht, in Sphäroguss GJS 500, konform Klasse C mit Bruchlast > 250 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis. Die Schachtabdeckung ist mit 4 Gummiauflagern an den Auflager-punkten des Deckels ausgestattet, zur Geräuschdämmung und Verhinderung der Schwenkbewegungen bis zur Öffnungsgröße 600x600mm und besitzt Verankerungsprofile an den Aussenecken. Schacht befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500, conforme alla classe C con carico di rottura > 250 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di 4 supporti in gomma, antirumore e antibasculamento fino alla luce 600x600mm, nei punti di appoggio del coperchio e profili di ancoraggio in corrispondenza degli angoli esterni. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.27.a	300x300 mm, ca. 15kg	300x300mm, ca. 15kg	Öffnung: 300x300 mm, ca. 15 kg	luce: 300x300 mm, ca. 15 kg	St	nr	79,15
02.16.08.27.b	400x400 mm, ca. 25kg	400x400mm, ca. 25kg	Öffnung: 400x400 mm, ca. 25 kg	luce: 400x400 mm, ca. 25 kg	St	nr	100,95
02.16.08.27.c	500x500 mm, ca. 40kg	500x500mm, ca. 40kg	Öffnung: 500x500 mm, ca. 40 kg	luce: 500x500 mm, ca. 40 kg	St	nr	145,5
02.16.08.27.d	600x600 mm, ca. 50kg	600x600mm, ca. 50kg	Öffnung: 600x600 mm, ca. 50 kg	luce: 600x600 mm, ca. 50 kg	St	nr	165,2
02.16.08.27.e	800x800 mm, ca. 77kg	800x800mm, ca. 77kg	Öffnung: 800x800 mm, ca. 77 kg	luce: 800x800 mm, ca. 77 kg	St	nr	218,39
02.16.08.28	Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400:	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400:	Quadratische / rechteckige Schachtabdeckung mit Rahmen, tagwasserdicht, in Sphäroguss GJS 500-7, konform Klasse D mit Bruchlast > 400 kN, beschichtet mit schwarzem Schutzanstrich auf Wasserbasis. Die Schachtabdeckung ist mit 2 Spezialdichtungen in PE oder PVC ausgestattet, zur Geräuschdämmung und Verhinderung der Schwenkbewegungen bis zur Öffnungsgröße 600x600mm. Schacht befahrbar, liefern und einbauen, einschließlich angemessener Anpassung mit Mörtel, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500-7, conforme alla classe D con carico di rottura > 400 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di due guarnizioni in polietilene o in PVC, a profilo speciale con funzioni antirumore e antibasculamento fino alla luce 600x600mm. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.08.28.a	300x300 mm, ca. 20kg	300x300mm, ca. 20kg	Öffnung: 300x300 mm, ca. 20 kg	luce: 300x300 mm, ca. 20 kg	St	nr	89
02.16.08.28.b	400x400 mm, ca. 40kg	400x400mm, ca. 40kg	Öffnung: 400x400 mm, ca. 40 kg	luce: 400x400 mm, ca. 40 kg	St	nr	130,5
02.16.08.28.c	500x500 mm, ca. 54kg	500x500mm, ca. 54kg	Öffnung: 500x500 mm, ca. 54 kg	luce: 500x500 mm, ca. 54 kg	St	nr	173,08
02.16.08.28.d	600x600 mm, ca. 67kg	600x600mm, ca. 67kg	Öffnung: 600x600 mm, ca. 67 kg	luce: 600x600 mm, ca. 67 kg	St	nr	198,69
02.16.08.28.e	800x800 mm, ca. 96kg	800x800mm, ca. 96kg	Öffnung: 800x800 mm, ca. 96 kg	luce: 800x800 mm, ca. 96 kg	St	nr	260
02.16.08.28.f	1000x1000 mm, ca. 155kg	1000x1000mm, ca. 155kg	Öffnung: 1000x1000 mm, ca. 155 kg	luce: 1000x1000 mm, ca. 155 kg	St	nr	375
02.16.08.29	Rechteckige Schachtabdeckungen aus Sphäroguß, mit dreieckförmigen Deckelhälften Klasse D 400	Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale, con semicoperchi triangolari classe D 400	Rechteckige Schachtabdeckungen aus Sphäroguß, mit dreieckförmigen Deckelhälften Klasse D 400 ohne Lüftungsöffnungen, industrielle Fertigung.	Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale, con semicoperchi triangolari classe D 400 senza aperture di aerazione, di produzione industriale.
02.16.08.29.a	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	St	nr	245
02.16.08.29.b	60 x 120 cm	60 x 120 cm	60 x 120 cm	60 x 120 cm	St	nr	489,32
02.16.08.30	Rechteckige Schachtabdeckungen für die Schächte des Telekommunikationsnetzes.	Chiusini rettangolari per i pozzetti della rete telematica	Rechteckige Schachtabdeckungen für die Schächte des Telekommunikationsnetzes. / Rechteckige Schachtabdeckungen aus Sphäroguß UNI EN 1563 mit dreieckförmigen Deckelhälften Klasse D400 - UNI EN 124, ohne Lüftungsöffnungen, industrieller Fertigung, laut Regelzeichnungen. / Mindestöffnung der Halbdeckel von 100° und Sicherheits-Einspannvorrichtung gegen ein unbeabsichtigtes Schließen bei vertikaler Position der Deckel von 90°. / Die Deckel müssen bewegbar und abmontierbar sein nur bei Aufwendung einer Kraft welche nicht größer als 30 kg bei vertikaler Stellung zu 90° ist, ohne Abmontage der Gelenke oder anderer Details. / Vollständiger Anstrich des Rahmens und der Deckel mit einem wasserlöslichen schwarzen Rostschutzanstrich, nicht toxisch und umweltschädlich. / Die Oberfläche der Deckel hat eine Form die das Rückstauen von Wasser verhindert und ein rutschfestes Reliefmotiv mit Kennzeichnung. / Die Lieferung eines kodifizierten Schlüssels je 10 Abdeckungen ist inbegriffen.	Chiusini rettangolari per i pozzetti della rete telematica. / Chiusini rettangolari, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, con semicoperchi triangolari classe D400 - UNI EN 124 senza aperture di areazione, di produzione industriale, secondo disegni tipo. / Apertura minima dei semicoperchi a 100° e bloccaggio di sicurezza automatico contro la loro chiusura accidentale, quando sono in posizione verticale a 90°. / I semicoperchi devono essere manovrabili con uno sforzo inferiore a 30 kg ed estraibili completamente, in posizione verticale di apertura, senza smontaggio delle cerniere o di altri particolari. / Rivestimento totale del telaio e del chiusino con vernice protettiva antiruggine idrosolubile di colore nero atossica e non inquinante. / Superficie superiore dei coperchi con conformazione tale da impedire il ristagno di acque di scorrimento e con motivo in rilievo antisdrucciolo e siglatura. / E’ compresa la fornitura di una chiave di apertura codificata ogni 10 chiusini o frazione.
02.16.08.30.a	Schachtabdeckungen UNI EN 124, Sphäroguß 60x120cm	Chiusini UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x60cm	Schachtabdeckungen UNI EN 124, Sphäroguß 60x120cm. / Schachtabdeckungen, eventuell mit Symbol der Autonomen Provinz Bozen markiert, gemäß den Regelzeichnungen, bestehend aus: / - Rahmen in einem Block gegossen, lichte Öffnung für den Schachtzugang 60x60cm mit geeigneten Löchern, Ösen oder ähnliches für eine leichte Bewegung und Positionierung der gesamten Abdeckung und die Befestigungen mit den Buchsen des Schachtabdeckungselement, inklusive Bolzen, Muttern, Beilagscheiben in verzinktem Stahl; / - Nr. 2 dreieckige aufklappbare Halbdeckel versehen mit Haken die in eigenen Drehlagern auf den Rahmen (Gelenk „Guss auf Guss“) drehen und mit drei Auflagerpunkten auf den Rahmen aufliegen um perfekte Ebenheit und Kontakt mit den Auflagerflächen zu gewährleisten. / Die Öffnung der Halbdeckel erfolgt: / - in dieser Reihenfolge: die Entsperrung des ersten Halbdeckels der mit einem Schloss aus Inox-Stahl ausgestattet ist, der mit einem kodifiziertem Schlüssel aufgesperrt werden kann und der mit einem Schutzdeckel aus Kunststoff abgedeckt ist, erlaubt die Öffnung des anderen Halbdeckels mittel eigener Öse; / - zu den anderen 2 anliegenden Rahmenseiten, sodass die restlichen zwei Seiten hindernisfrei bleiben, oder zu den 2 gegenüberliegenden Rahmenseiten.	Chiusini UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x60cm. / Chiusini, eventualmente marcati con logo della Provincia autonoma di Bolzano, composti secondo disegni tipo, da: / - telaio monoblocco di fusione, apertura utile per l’accesso al pozzetto: 60 x 60 cm, provvisto di idonei fori, occhielli o simili per consentire la facile movimentazione e il posizionamento del dispositivo completo ed il bloccaggio con le boccole dell’anello portachiusino, compresi i perni, dadi, rondelle in acciaio zincato; / - n. 2 semicoperchi triangolari incernierati, provvisti di ganci che ruotano su apposite sedi di rotazione poste sul telaio (articolazione “ghisa su ghisa”) e con tre punti d’appoggio al telaio, in modo da garantire la perfetta complanarità e contatto delle superfici. / L’apertura dei semicoperchi deve avvenire: / - in sequenza, dopo lo sbloccaggio del primo semicoperchio che é dotato di serratura di sicurezza in acciaio inox, apribile con chiave codificata, coperta con tappo di protezione in materiale plastico e che consente anche la manovra dei successivi semicoperchi mediante apposito occhiello; / - su 2 lati adiacenti del telaio, in modo da lasciare gli altri 2 lati adiacenti liberi da ostacoli, oppure sui 2 lati opposti.	St	nr	230
02.16.08.30.b	Rechteckige Schachtabdeckungen UNI EN 124, Sphäroguß 60x120cm	Chiusini rettangolari UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x120cm	Rechteckige Schachtabdeckungen UNI EN 124, Sphäroguß 60x120cm. / Rechteckige Schachtabdeckungen, eventuell mit Symbol der Autonomen Provinz Bozen markiert, gemäß den Regelzeichnungen, bestehend aus: / - Rahmen in einem Block gegossen, lichte Öffnung für den Schachtzugang 60x120cm mit geeigneten Löchern, Ösen oder ähnliches für eine leichte Bewegung und Positionierung der gesamten Abdeckung und die Befestigungen mit den Buchsen des Schachtabdeckungselement, inklusive Bolzen, Muttern, Beilagscheiben in verzinktem Stahl; / - Nr. 4 dreieckige aufklappbare Halbdeckel versehen mit Haken die in eigenen Drehlagern auf den Rahmen (Gelenk „Guss auf Guss“) drehen und mit drei Auflagerpunkten auf den Rahmen aufliegen um perfekte Ebenheit und Kontakt mit den Auflagerflächen zu gewährleisten. / Die Öffnung der Halbdeckel erfolgt: / - in dieser Reihenfolge: die Entsperrung des ersten Halbdeckels der mit einem Schloss aus Inox-Stahl ausgestattet ist, der mit einem kodifiziertem Schlüssel aufgesperrt werden kann und der mit einem Schutzdeckel aus Kunststoff abgedeckt ist, erlaubt die Öffnung des anderen Halbdeckels mittels eigener Öse; / - zu den anderen 3 anliegenden Rahmenseiten, sodass mindestens eine lange Seite hindernisfrei bleibt oder zu den 2 gegenüberliegenden Rahmenseiten, sodass die restlichen zwei hindernisfrei bleiben.	Chiusini rettangolari UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x120cm. / Chiusini rettangolari eventualmente marcati con logo della Provincia autonoma di Bolzano composti secondo disegni tipo, da: / - telaio monoblocco di fusione, apertura utile per l’accesso al pozzetto: 60x120 cm, provvisto di idonei fori, occhielli o simili per consentire la facile movimentazione il e posizionamento del dispositivo completo ed il bloccaggio con le boccole dell’anello portachiusino, compresi i perni, dadi, rondelle in acciaio zincato; / - n. 4 semicoperchi triangolari incernierati, provvisti di ganci che ruotano su apposite sedi di rotazione poste sul telaio (articolazione “ghisa su ghisa”) e con tre punti d’appoggio al telaio, in modo da garantire la perfetta complanarità e contatto delle superfici. / L’apertura dei semicoperchi deve avvenire: / - in sequenza, dopo lo sbloccaggio del primo semicoperchio che é dotato di serratura di sicurezza in acciaio inox, apribile con chiave codificata, coperta con tappo di protezione in materiale plastico e che consente anche la manovra dei successivi semicoperchi mediante apposito occhiello; / - su 3 lati adiacenti del telaio, in modo da lasciare almeno un lato lungo libero da ostacoli, oppure sui 2 lati opposti, in modo da lasciare liberi gli altri 2.	St	nr	450
02.16.09	Straßen, Wege, Plätze	Strade, vialetti, piazze	Straßen, Wege, Plätze / Für die bituminösen Beläge wird auf das Richtpreisverzeichnis für TIEFBAUARBEITEN verwiesen, Unterkapitel 85.05.	Strade, vialetti, piazze / Per le pavimentazioni bituminose si rimanda al prezziario per le OPERE CIVILI NON EDILI, sottocapitolo 85.05.
02.16.09.01	Schottertragschicht:	Sottofondo ghiaioso:	Schotterschicht in Fahrbahnen und Hofflächen, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Verdichtungsgrad DPr mind. 95%, Körnung 0/56 mm, liefern und profilgerecht eben einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Misto naturale ghiaioso a formazione di sottofondi stradali e di cortili, grado di costipazione DPr min. 95%, pezzatura 0/56 mm, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.01.a	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15 cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,79
02.16.09.01.b	D 20cm	spess. 20cm	Schichtdicke: 20 cm	spessore finito 20 cm	m2	m2	5,81
02.16.09.01.c	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore finito 25 cm	m2	m2	7,21
02.16.09.01.d	D 30cm	spess. 30cm	Schichtdicke: 30 cm	spessore finito 30 cm	m2	m2	8,2
02.16.09.01.e	D 40cm	spess. 40cm	Schichtdicke: 40 cm	spessore finito 40 cm	m2	m2	10,45
02.16.09.01.f	Auftragsprof.	a profilo sagoma	nach Auftragsprofilen	a profilo sagoma (volume)	m3	m3	26,35
02.16.09.02	Tragschicht Baugrubenschotter:	Sottofondo ghiaioso da scavo:	Schotterschicht in Fahrbahnen und Hofflächen, aus Baugrubenschotter, Verdichtungsgrad DPr mind. 95%, laden, fördern und profilgerecht, eben einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Misto naturale ghiaioso proveniente dallo scavo, a formazione di sottofondi stradali e di cortili, grado di costipazione DPr min. 95%, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.02.a	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15 cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,53
02.16.09.02.b	D 20cm	spess. 20cm	Schichtdicke: 20 cm	spessore finito 20 cm	m2	m2	5,25
02.16.09.02.c	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore finito 25 cm	m2	m2	6,12
02.16.09.02.d	D 30cm	spess. 30cm	Schichtdicke: 30 cm	spessore finito 30 cm	m2	m2	7,24
02.16.09.02.e	D 40cm	spess. 40cm	Schichtdicke: 40 cm	spessore finito 40 cm	m2	m2	8,56
02.16.09.02.f	Auftragsprof.	profilo sagoma	nach Auftragsprofilen	a profilo sagoma (volume)	m3	m3	26,14
02.16.09.03	Tragschicht RB-Granulat 0/32:	Sottofondo stradale RB-granulato 0/32:	Schotterschicht in Fahrbahnen und Hofflächen, aus Recycling-Baustoff gemäß Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Auton.Prov.BZ-Südtirol; Baustoff: RB-Betongranulat 0/32mm; Verdichtungsgrad DPr mind. 95%, laden, fördern und profilgerecht, eben einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Strato di fondazione stradale e di cortili con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/32mm, grado di costipazione DPr min. 95%, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.03.a	D 15cm	spess. 15cm	Schichtdicke: 15 cm	spessore finito 15 cm	m2	m2	4,56
02.16.09.03.b	D 20cm	spess. 20cm	Schichtdicke: 20 cm	spessore finito 20 cm	m2	m2	5,14
02.16.09.03.c	D 25cm	spess. 25cm	Schichtdicke: 25 cm	spessore finito 25 cm	m2	m2	6,09
02.16.09.03.d	D 30cm	spess. 30cm	Schichtdicke: 30 cm	spessore finito 30 cm	m2	m2	6,71
02.16.09.03.e	D 40cm	spess. 40cm	Schichtdicke: 40 cm	spessore finito 40 cm	m2	m2	8,06
02.16.09.03.f	nach Auftragsprof.	profilo sagoma	nach Auftragsprofilen	a profilo sagoma (volume)	m3	m3	21,49
02.16.09.04	Verdichten Aufschüttungsschichten	Costipazione di riporto	Verdichten von Aufschüttungsschichten, Schichtdicke bis 50 cm, Verdichtungsgrad DPr min. 95%.	Costipazione di materiale di riporto, in strati dello spessore fino a 50 cm, grado di costipazione DPr min. 95%	m2	m2	1,93
02.16.09.05	Deckschicht für Wege und Spielflächen	Pavimentazione vialetti e campi gioco	Deckschicht ohne Bindemittel in Wegen und Spielflächen, liefern und einbauen; Ausführung wie folgt: / - Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch; gewalzte Schichtdicke: 30 cm, / - Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm, / - Verdichtung mit Walze bei vorhergehender Annässung, / - Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung. / Inbegriffen sind das Ausgleichen von Unebenheiten, die Profilierungen zum Angleichen bei Anschlüssen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione di vialetti e campi gioco, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / - strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati / nello spessore rullato di 30 cm, / - prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a / rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm, / - rullatura, previo innaffiamento, eseguita con rullo di adeguato peso, / - inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco / fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm. / Sono compresi i ricarichi per la formazione di piani perfetti, i ricarichi senza avvallamenti e ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	15,23
02.16.09.06	Oberflächenbeh. Schottertragschicht	Trattamento superf. sottof. stradale	Oberflächenbehandlung der Schottertragschicht mit bindigem Material 0/30 mm; gewalzte Schichtdicke: 5 cm. Inbegriffen sind die Baustoffe, das Annässen und Nebenleistungen.	Trattamento superficiale di sottofondo stradale con riporto di materiale legante 0/30 mm dello spessore costipato di 5 cm. Sono compresi l'innaffiamento, i materiali occorrenti e ogni altra prestazione accessoria.	m2	m2	2,63
02.16.09.09	Pflasterdecke Porphyr:	Pavimentaz. cubetti porfido:	Pflasterbelag, bestehend aus annähernd kubischen Natursteinwürfeln, durch maschinelles Brechen gewonnen, Oberseite bruchrauh mit gleichmäßiger Struktur, im Sandbett verlegt. / Das Sandbett unter den Würfeln muß eine lose Mindeststärke von 4-5 cm aufweisen und wenn von der BL angeordnet, müssen bis zu 10 kg/m2 Zement R32.5 trocken beigemengt werden. / Die Fuge zwischen den einzelnen Steinen darf nicht breiter als 1 cm sein und muß mit Sand, Größtkorn 2 mm, geschlossen werden. / Eine eventuelle Zementversiegelung wird separat vergütet. / Als Abmessung der Würfel ist die Länge der seitlichen Kanten, mit einer Tolleranz von ± 5 mm auf das angegebene Grundmaß definiert. / Es wird die fertige Belagsoberfläche aufgemessen und vergütet.	Pavimentazione con cubetti di pietra naturale di forma pressochè cubica, prodotti con spaccatura meccanica, superficie superiore a piano naturale di cava con struttura regolare, posti su letto di sabbia. / Il letto di sabbia sottostante i cubetti deve avere uno spessore soffice di ca. 4-5 cm, e se richiesto dalla DL dovranno essere aggiunti, a secco, fino a 10 kg/m2 di cemento R32.5. / L'interspazio tra i singoli cubetti non dovrà essere superiore ad 1 cm, e dovrà essere chiuso con sabbia di granulometria massima di 2 mm. Un'eventuale sigillatura con cemento verrà compensata separatamente. / Per dimensione dei cubetti è definita la lunghezza degli spigoli laterali con tolleranza di ± 5 mm rispetto al valore base indicato.. / Verrà misurata e contabilizzata la superficie finita posta in opera.
02.16.09.09.a	Stückgrößen: 4/6cm	pezz. 4/6cm	Stückgrößen: 4/6 cm, ca. 100 kg/m2	pezzatura 4/6 cm, circa 100 kg/m2	m2	m2	55,8
02.16.09.09.b	Stückgrößen: 6/8cm	pezz. 6/8cm	Stückgrößen: 6/8 cm, ca. 130 kg/m2	pezzatura 6/8 cm, circa 130 kg/m2	m2	m2	57,66
02.16.09.09.c	Stückgrößen: 8/10cm	pezz. 8/10cm	Stückgrößen: 8/10 cm, ca. 185 kg/m2	pezzatura 8/10 cm, circa 185 kg/m2	m2	m2	66
02.16.09.09.d	Stückgrößen: 10/12cm	pezz. 10/12cm	Stückgrößen: 10/12 cm	pezzatura 10/12 cm	m2	m2	75,33
02.16.09.09.e	Stückgrößen: 12/14cm	pezz. 12/14cm	Stückgrößen: 12/14 cm	pezzatura 12/14 cm	m2	m2	84,83
02.16.09.09.f	Stückgrößen: 14/18cm	pezz. 14/18cm	Stückgrößen: 14/18 cm	pezzatura 14/18 cm	m2	m2	101,26
02.16.09.10	Binderleiste Porphyr:	Binderi porfido:	Binderleiste (binderi) aus lokalem Porphyr; liefern und verlegen, einschließlich Betonsohle, Mörtelbett, Verfugen der Stöße mit Zementmörtel, Erdaushub, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Binderi di porfido locale, forniti e posti in opera su sottofondo in calcestruzzo, compresi il piano di posa in calcestruzzo, malta di allettamento, sigillatura dei giunti con malta di cemento, scavo, nonché ogni altra prestazione accessoria:
02.16.09.10.b	Abm. 10x12x25cm	dim. 10x12x25cm	Abmessungen: 10x12x25 cm	dimensioni 10x12x25 cm	m	m	27,6
02.16.09.10.c	Abm. 12x12x15cm	dim. 12x12x15cm	Abmessungen: 12x12x15 cm	dimensioni 12x12x15cm	m	m	32
02.16.09.12	Randstein Beton:	Cordone in cls:	Lieferung und Einbau, geradlinig oder in Kurven - ohne Einschränkung des Radius - von Randsteinen aus Beton, auf Bett und mit seitlicher Einkeilung mit Beton der Festigkeitsklasse C 12/15 und Verfugung der Stöße mit Zementmörtel der Mörtelclasse M15 in geeigneter Farbe dem Randstein entsprechend. / Im Bereich von Einfahrten und Fußgängerübergängen (Zebrastreifen) muß der Randstein auf eine Höhe von 2,5 cm über Fahrbahnoberkante abgesenkt werden. Als Alternative kann ein eigenes Übergangsformstück vorgesehen sein, welches separat vergütet wird. / Betonandstein aus verdichtetem Beton mit glatten Sichtflächen Typ "Bolzano" 12/15/30 cm	Fornitura e posa in opera, in retta od in curva - senza limitazione di raggio - di cordonate in conglomerato cementizio, su letto e con rinfianco di conglomerato cementizio con una classe di resistenza C12/15 e sigillatura dei giunti con malta cementizia della classe M15 del colore adatto alla cordonata. / In corrispondenza di accessi carrai e passaggi pedonali la cordonata dovrà essere abbassata a 2,5 cm dal piano di pavimentazione più basso oppure in alternativa può essere previsto un elemento particolare di raccordo, compensato a parte. / Cordone in calcestruzzo vibrocompresso con superfici lisce tipo "Bolzano" 12/15/30 cm
02.16.09.12.a	C 20/25 normaler Typ	C 20/25 tipo normale	C 20/25 normaler Typ	C 20/25 tipo normale	m	m	31,56
02.16.09.12.b	C 35/45 frost- tausalzbeständig	C 35/45 resistente al gelo ed ai sali	C 35/45 frost- tausalzbeständig	C 35/45 resistente al gelo ed ai sali	m	m	32,83
02.16.09.13	Plattenbelag unregel.:	Lastre poligonali:	Plattenbelag aus unregelmäßigen, polygonalen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gehauenen Kanten, Plattenlänge/-breite: 30-60 cm, Dicke: 3-4 cm; liefern, auf 8 cm dickem Sandbett auf bestehendem Unterbau verlegen, einschließlich Sandbett, Anstampfen, sowie jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Lastre poligonali in pietra naturale a piano di cava, con coste a spacco, lunghezza/larghezza di 30 - 60 cm, spessore di 3 - 4 cm per pavimentazioni posate su letto di sabbia dello spessore di 8 cm stesa su sottofondo preesistente, fornite e poste in opera, compresi letto di sabbia, battitura, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.13.a	Porphyr auf Sandbett	porfido su sabbia	lokaler Porphyr	porfido locale	m2	m2	100
02.16.09.14	Plattenbelag unregel.:	Lastre poligonali:	Plattenbelag aus unregelmäßigen, polygonalen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gehauenen Kanten, einer Länge/Breite von 30-60 cm, Dicke: 3-4 cm; liefern, im Mörteldickbett der Mörtelgruppe M15 auf bestehendem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der bodenbündige Verguß der Fugen mit Zementmörtel, die Mörtelbereitstellung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Lastre irregolarmente poligonali in pietra naturale a piano di cava, con coste a spacco, lunghezza/larghezza di 30 - 60 cm, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta di allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.14.a	Porphyr	porfido	lokaler Porphyr	porfido locale	m2	m2	86,02
02.16.09.15	Plattenbelag gehauene Kanten:	Lastre coste a spacco:	Plattenbelag aus regelmäßigen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gehauenen Kanten, mit einheitlicher Breite, in Längsbahnen, Dicke: 3-4 cm; liefern, im Mörteldickbett der Mörtelgruppe M15 auf bestehendem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Einschlämmen der Plattenfugen mit Zementmörtel, die Mörtelbeistellung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava con coste a spacco, larghezza costante, lunghezza a correre, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la posa conforme particolari di progetto e ordini della D.L., la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta d'allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.15.a	Porphyr, B 20cm	porfido, largh. 20cm	lokaler Porphyr, Plattenbreite: 20 cm	porfido locale, larghezza 20 cm	m2	m2	85
02.16.09.15.b	Porphyr, B 30cm	porfido, largh. 30cm	lokaler Porphyr, Plattenbreite: 30 cm	porfido locale, larghezza 30 cm	m2	m2	95
02.16.09.15.c	Porphyr, B 40cm	porfido, largh. 40cm	lokaler Porphyr, Plattenbreite: 40 cm	porfido locale, larghezza 40 cm	m2	m2	105
02.16.09.16	Plattenbelag gefräste Kanten:	Lastre coste segate:	Plattenbelag aus regelmäßigen, bruchrauhen Natursteinplatten mit gefrästen Kanten, mit einheitlicher Breite, in Längsbahnen, Dicke: 3-4 cm; liefern, im Mörteldickbett der Mörtelgruppe M15 auf bestehendem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randausbildungen, die Schachtanschlüsse, das Einschlämmen der Plattenfugen mit Zementmörtel, die Mörtelbeistellung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava con coste segate, larghezza costante, lunghezza a correre, spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali ed a chiusini, la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta d'allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.16.a	Porphyr, B 20cm	porfido, largh. 20cm	lokaler Porphyr, Plattenbreite: 20 cm	porfido locale, larghezza 20 cm	m2	m2	94,99
02.16.09.16.b	Porphyr, B 30cm	porfido, largh. 30cm	lokaler Porphyr, Plattenbreite: 30 cm	porfido locale, larghezza 30 cm	m2	m2	94,99
02.16.09.16.c	Porphyr, B 40cm	porfido, largh. 40cm	lokaler Porphyr, Plattenbreite: 40 cm	porfido locale, larghezza 40 cm	m2	m2	104,99
02.16.09.17	Trittstufe gehauene Kanten:	Pedata coste a spacco:	Trittstufe, im Freien, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gehauene Kantenflächen, Plattendicke: 3-4 cm, Plattenbreite: 30-33 cm, Plattenlänge bis 0,90 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Pedata esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste a spacco, spessore 3-4 cm, larghezza 30-33 cm, lunghezza fino a 0,90 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.17.a	Porphyr	porfido	lokaler Porphyr	porfido locale	m	m	54,49
02.16.09.18	Abdeckung Mauer gehauene Kanten:	Copertina coste a spacco:	Abdeckung für Mauer, außen, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gehauene Kantenflächen, Plattendicke: 4-5 cm, Plattenbreite: 35-40 cm, Plattenlänge bis 0,90 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Copertina esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste a spacco, spessore di 4-5 cm, larghezza 35-40 cm, lunghezza fino a 0,90 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.18.a	Porphyr	porfido	lokaler Porphyr	porfido locale	m	m	65,6
02.16.09.19	Trittstufe gefräßte Kanten:	Pedata coste segate:	Trittstufe, im Freien, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gefräste Kantenflächen, vordere Kantenfläche und eine Seitenfläche gleichmäßig dick, 6 cm tief gefräst; Plattendicke: 3-4 cm, Plattenbreite: 30-33 cm, Plattenlänge bis 1,20 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Pedata esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste fresate, calibrate sulla costa lunga e su una corta per 6 cm, spessore 3-4 cm, larghezza 30-33 cm, lunghezza fino a 1,20 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.19.a	Porphyr	porfido	lokaler Porphyr	porfido locale	m	m	77,05
02.16.09.19.b	Aufpreis Längen 1,20-1,50	Sovrappr. lungh. 1,20-1,50	Aufpreis für Längen über 1,20 m bis 1,50 m	Sovrapprezzo per lunghezze oltre 1,20 e fino a 1,50 m	%	%	15
02.16.09.20	Abdeckung Mauer gefräßte Kanten:	Copertina coste segate:	Abdeckung für Mauer, außen, aus Naturwerkstein, spaltrauhe Oberfläche, gefräste Kantenflächen, vordere Kantenfläche und eine Seitenfläche gleichmäßig dick, 6 cm tief gefräst; Plattendicke: 3-4 cm, Plattenbreite: 30-40 cm, Plattenlänge bis 1,20 m; liefern, im Mörtelbett auf bestehendem Unterbau verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Copertina esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste fresate, calibrate sulla costa lunga e su una corta per 6 cm, spessore di 3-4 cm, larghezza 35-40 cm, lunghezza fino a 1,20 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.20.a	Porphyr	porfido	lokaler Porphyr	porfido locale	m	m	82,84
02.16.09.20.b	Aufpreis Längen 1,20-1,50	sovrappr. lungh. 1,20-1,50	Aufpreis für Längen über 1,20 m bis 1,50 m	sovrapprezzo per lunghezze oltre 1,20 e fino a 1,50 m	%	%	15
02.16.09.20.c	Aufpreis Kante gleich dick	sovrappr. coste calibrate	Aufpreis für eine zweite Seitenfläche gleichmäßig dick, 6 cm tief gefräst	sovrapprezzo per una seconda costa calibrata per 6 cm di profondità	m	m	7,69
02.16.09.20.d	Aufpreis Nut	sovrappr. scanalatura	Aufpreis für Nut, Querschnitt: 4x8 mm	sovrapprezzo per scanalatura, sezione 4x8 mm	m	m	4,83
02.16.09.21	Kopfsteinpflaster:	Acciottolato:	Pflaster aus Flußkiesel (Kopfsteinpflaster), rund, Durchmesser: 60 bis 90 mm; liefern; als Bänder, Breite bis ca. 40 cm, im hydr. Kalkmörtelbett, Dicke: 5 cm, auf vorhandenem Unterbau verlegen, Fugen mit Zementmörtel schließen; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Ausbildung der vorgegebenen Gefälle, die Randausbildung, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Acciottolato con ciottoli rotondi di pietra del diametro da 60 fino a 90 mm, fornito e posto in opera a nastri della larghezza fino ca.40 cm, in letto di legante idraulico, spessore 5 cm, su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la sigillatura delle connessure con malta di cemento, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.
02.16.09.21.a	ortsgeb. Naturst.	pietra loc.	aus ortsgebundenen Naturstein	con pietra locale	m2	m2	86,02
02.16.09.22	Hochkant-Natursteinriemen:	Smolleri a coltello:	Natursteindecke aus regelmäßigen, bruchrauhen Hochkant-Natursteinriemen mit gehauenen Kanten (Smolleri), mit einer Breite von ca. 15 cm, unterschiedlicher Länge und einer Dicke von 2-6 cm; liefern, auf Sandzementbett, Dicke: ca. 8 cm (im Preis inbegriffen), stehend mit sichtbarer Kantenfläche auf vorhandenem Unterbau verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das Anstampfen bei reichlicher Annässung, die nachträgliche Bestreuung mit Sand, die Ausbildung der vorgegebenen Gefälle, die Randausbildung, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione in listelli regolari di pietra naturale a piano di cava con costa a spacco (smolleri), larghezza ca. 15 cm, lunghezza variabile, spessore 2-6 cm, forniti e posti in opera a coltello con costa in vista su letto di sabbia e cemento, spessore 8 cm (compreso nel prezzo), su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi le battiture eseguite con abbondante spargimento di acqua, la successiva cosparsa di sabbia per il riempimento delle connessure, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.22.a	Porphyr	porfido	lokaler Porphyr	porfido locale	m2	m2	131,17
02.16.09.23	Pflastersteine aus Kunststeinen	Pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo	Pflasterung bestehend aus vibroverdichteten Betonsteinen, auf 5 cm dickem Sandbett auf bestehendem Unterbau verlegen, einschließlich Sandbett. Inbegriffen ist das Verdichten, die nachträgliche Bestreuung und Verfüllung der Fugen mit Sand, die Ausbildung der vorgegebenen Gefälle, die Randausbildung, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Esecuzione di pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo vibrocompresso, posate su letto di sabbia dello spessore di 5 cm stesa su sottofondo preesistente. Si intendono compresi la compattazione, la successiva cosparsa di sabbia per il riempimento delle connessure, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.16.09.23.a	wellenförmig	forma ad onda	wellenförmig, mit gefaster Kante, Maße ca. 24x12 cm, Stärke 8 cm, Farbe zementgrau	forma ad onda con spigolo smussato, dimensioni di cm 24x12 ca. spessore cm 8, colore grigio cemento	m2	m2	50,87
02.16.09.23.b	rechteckig	forma rettangolare	rechteckig, mit gefaster Kante, Maße 20x10 cm, Stärke 8 cm, Farbe zementgrau	forma rettangolare con spigolo smussato, dimensioni di cm. 20x10 spessore cm. 8, colore grigio cemento	m2	m2	44,02
02.16.10	Wasser- und Gasleitungen	Tubi per acquedotto / Gas	PVC-(POLYVINYLCHLORID) ROHRE FÜR WASSERLEITUNGEN / Wasserleitungsrohre müssen allen sanitären Vorschriften entsprechen.	TUBI DI PVC PER ACQUEDOTTO / I tubi in cloruro di polivinile - PVC - per acquedotto, devono corrispondere alle vigenti disposizioni sanitarie.
02.16.10.01	Polyäthylenrohr für Wasser- und Gasleitung - PN 2,5	Tubo di polietilene per acquedotto e gas - PN 2,5	Polyäthylenrohr für Wasser- und Gasleitung - PN 2,5	Tubo di polietilene per acquedotto e gas - PN 2,5
02.16.10.01.a	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	m	m	21,45
02.16.10.01.b	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	m	m	30,15
02.16.10.02	Polyäthylenrohr für Abwasserleitung - PN 3,2	Tubo di polietilene per acque di scarico - PN 3,2	Polyäthylenrohr für Abwasserleitung - PN 3,2	Tubo di polietilene per acque di scarico - PN 3,2
02.16.10.02.a	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	m	m	21,32
02.16.10.02.b	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	m	m	27,58
02.16.10.02.c	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	m	m	37,98
02.16.10.03	Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16	Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16
02.16.10.03.a	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	m	m	6,86
02.16.10.03.b	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	m	m	7,3
02.16.10.03.c	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	7,96
02.16.10.03.d	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	9,56
02.16.10.03.e	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	13,16
02.16.10.04	Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 20	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 20	Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 20	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 20
02.16.10.04.a	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	m	m	8,52
02.16.10.04.b	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	m	m	8,57
02.16.10.04.c	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	9,64
02.16.10.04.d	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	10,83
02.16.10.04.e	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	18,12
02.16.10.05	Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 25	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 25	Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 25	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 25
02.16.10.05.a	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	m	m	9,06
02.16.10.05.b	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	m	m	9,24
02.16.10.05.c	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	9,93
02.16.10.05.d	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	11,54
02.16.10.05.e	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	16,52
02.16.10.06	Polyäthylenrohr PE80 für Gasleitung - MOP (bar) 2	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 2	Polyäthylenrohr PE80 für Gasleitung - MOP (bar) 2	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 2
02.16.10.06.a	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	m	m	27,27
02.16.10.06.b	DN mm 180	DN mm 180	DN mm 180	DN mm 180	m	m	32,64
02.16.10.06.c	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	m	m	37,77
02.16.10.06.d	DN mm 225	DN mm 225	DN mm 225	DN mm 225	m	m	46,35
02.16.10.06.e	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	m	m	58,04
02.16.10.07	Polyäthylenrohr PE80 für Gasleitung - MOP (bar) 3	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 3	Polyäthylenrohr PE80 für Gasleitung - MOP (bar) 3	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 3
02.16.10.07.a	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	9,25
02.16.10.07.b	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	10,21
02.16.10.07.c	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	17,02
02.16.10.08	Polyäthylenrohr PE80 für Gasleitung - MOP (bar) 5	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 5	Polyäthylenrohr PE80 für Gasleitung - MOP (bar) 5	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 5
02.16.10.08.a	DN mm 20	DN mm 20	DN mm 20	DN mm 20	m	m	8,86
02.16.10.08.b	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	DN mm 25	m	m	9,17
02.16.10.08.c	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	DN mm 32	m	m	9,6
02.16.10.08.d	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	11,01
02.16.10.08.e	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	15,65
02.16.10.08.f	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	20,2
02.16.10.09	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 4	Tubo di PVC per acquedotto - PN 4	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 4	Tubo di PVC per acquedotto - PN 4
02.16.10.09.a	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	m	m	23,7
02.16.10.09.b	DN mm 225	DN mm 225	DN mm 225	DN mm 225	m	m	27,07
02.16.10.09.c	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	m	m	32,45
02.16.10.10	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 6	Tubo di PVC per acquedotto - PN 6	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 6	Tubo di PVC per acquedotto - PN 6
02.16.10.10.a	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	6,3
02.16.10.10.b	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	6,99
02.16.10.10.c	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	8,28
02.16.10.10.d	DN mm 75	DN mm 75	DN mm 75	DN mm 75	m	m	9,51
02.16.10.10.e	DN mm 90	DN mm 90	DN mm 90	DN mm 90	m	m	10,66
02.16.10.10.f	DN mm 110	DN mm 110	DN mm 110	DN mm 110	m	m	13,53
02.16.10.10.g	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	m	m	16,11
02.16.10.10.h	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	m	m	19,34
02.16.10.10.i	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	m	m	30,43
02.16.10.10.k	DN mm 225	DN mm 225	DN mm 225	DN mm 225	m	m	33,98
02.16.10.10.l	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	DN mm 250	m	m	43,79
02.16.10.11	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 10	Tubo di PVC per acquedotto - PN 10	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 10	Tubo di PVC per acquedotto - PN 10
02.16.10.11.c	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	6,3
02.16.10.11.d	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	7,58
02.16.10.11.e	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	9,51
02.16.10.11.f	DN mm 75	DN mm 75	DN mm 75	DN mm 75	m	m	10,16
02.16.10.11.g	DN mm 90	DN mm 90	DN mm 90	DN mm 90	m	m	13,16
02.16.10.11.h	DN mm 110	DN mm 110	DN mm 110	DN mm 110	m	m	15,8
02.16.10.11.i	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	m	m	20,44
02.16.10.11.k	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	m	m	26,15
02.16.10.11.l	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	m	m	43,17
02.16.10.12	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 16	Tubo di PVC per acquedotto - PN 16	PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 16	Tubo di PVC per acquedotto - PN 16
02.16.10.12.c	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	DN mm 40	m	m	7,47
02.16.10.12.d	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	DN mm 50	m	m	8,46
02.16.10.12.e	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	DN mm 63	m	m	11,45
02.16.10.12.f	DN mm 75	DN mm 75	DN mm 75	DN mm 75	m	m	12,67
02.16.10.12.g	DN mm 90	DN mm 90	DN mm 90	DN mm 90	m	m	15,98
02.16.10.12.h	DN mm 110	DN mm 110	DN mm 110	DN mm 110	m	m	21,01
02.16.10.12.i	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	DN mm 125	m	m	27,98
02.16.10.12.k	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	DN mm 160	m	m	36,13
02.16.10.12.l	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	DN mm 200	m	m	57,86
02.16.11	POLYPROPYLEN-VOLLWANDROHRE	TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO	POLYPROPYLEN-VOLLWANDROHRE	TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO
02.16.11.01	Polypropylen-Vollwandrohre SN8	Tubo in polipropilene ad uno strato SN8	Polypropylen-Vollwandrohre / Lieferung und Verlegen von Hochlast-Vollwand-Rohr mit Steckmuffe und Sicherheitsdichtring, hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen, ungeschäumt. / Rohrleitung mit Hersteller-, Durchmesser- und Rohstoffangabe signiert.	Tubo in polipropilene ad uno strato / Fornitura e posa di tubo a monostrato per fognatura, per alto carico, con muffola e anello di tenuta, serie SN8, elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di riempimento, non schiumato. / Tubatura marcata con nome del produttore, diametro e dati delle materie prime.
02.16.11.01.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	m	m	27,4
02.16.11.01.b	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	m	m	36,31
02.16.11.01.c	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	m	m	49,98
02.16.11.01.d	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	m	m	66,9
02.16.11.02	Bogen 15° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 15° per tubo in polipropilene ad uno strato	Bogen 15° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 15° per tubo in polipropilene ad uno strato
02.16.11.02.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	28,45
02.16.11.02.b	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	44,23
02.16.11.02.c	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	61,01
02.16.11.02.d	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	142,78
02.16.11.03	Bogen 30° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 30° per tubo in polipropilene ad uno strato	Bogen 30° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 30° per tubo in polipropilene ad uno strato
02.16.11.03.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	29,12
02.16.11.03.b	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	46,69
02.16.11.03.c	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	64,14
02.16.11.03.d	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	148,6
02.16.11.04	Bogen 45° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 45° per tubo in polipropilene ad uno strato	Bogen 45° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 45° per tubo in polipropilene ad uno strato
02.16.11.04.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	29,68
02.16.11.04.b	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	49,37
02.16.11.04.c	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	66,94
02.16.11.04.d	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	156,76
02.16.11.05	Bogen 90° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 90° per tubo in polipropilene ad uno strato	Bogen 90° für Polypropylen-Vollwandrohre	Curva a 90° per tubo in polipropilene ad uno strato
02.16.11.05.a	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	St	nr	31,7
02.16.11.05.b	DN 160	DN 160	DN 160	DN 160	St	nr	55,52
02.16.11.05.c	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	St	nr	78,68
02.16.11.05.d	DN 250	DN 250	DN 250	DN 250	St	nr	169,52
02.16.11.06	Polypropylen-Vollwandkanalabzweiger 45°	Diramazione 45° in polipropilene ad uno strato	Polypropylen-Vollwandkanalabzweiger 45°	Diramazione 45° in polipropilene ad uno strato
02.16.11.06.a	DN 110/110	DN 110/110	DN 110/110	DN 110/110	St	nr	39,04
02.16.11.06.b	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	St	nr	65,89
02.16.11.06.c	DN 160/160	DN 160/160	DN 160/160	DN 160/160	St	nr	76,3
02.16.11.06.d	DN 200/160	DN 200/160	DN 200/160	DN 200/160	St	nr	113,88
02.16.11.06.e	DN 200/200	DN 200/200	DN 200/200	DN 200/200	St	nr	127,87
02.16.11.06.f	DN 250/160	DN 250/160	DN 250/160	DN 250/160	St	nr	181,78
02.16.11.06.g	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	St	nr	208,86
02.16.11.06.h	DN 250/250	DN 250/250	DN 250/250	DN 250/250	St	nr	410,78
02.16.11.07	Polypropylen-Vollwandkanalabzweiger 90°	Diramazione 90° in polipropilene ad uno strato	Polypropylen-Vollwandkanalabzweiger 90°	Diramazione 90° in polipropilene ad uno strato
02.16.11.07.a	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	DN 160/110	St	nr	266,25
02.16.11.07.b	DN 160/160	DN 160/160	DN 160/160	DN 160/160	St	nr	300,04
02.16.11.07.c	DN 200/160	DN 200/160	DN 200/160	DN 200/160	St	nr	316,82
02.16.11.07.d	DN 200/200	DN 200/200	DN 200/200	DN 200/200	St	nr	372,3
02.16.11.07.e	DN 250/160	DN 250/160	DN 250/160	DN 250/160	St	nr	397,02
02.16.11.07.f	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	DN 250/200	St	nr	413,8
02.16.11.07.g	DN 250/250	DN 250/250	DN 250/250	DN 250/250	St	nr	465,49
02.16.12	VERLEGUNG VON KUNSTSTOFFROHREN	POSA DI TUBI IN PLASTICA	VERLEGUNG VON KUNSTSTOFFROHREN	POSA DI TUBI IN PLASTICA
02.16.12.01	Verlegen von PVC-Rohren (Lieferung ausgenommen)	Posa di tubi in PVC (esclusa la fornitura)	Verlegen von bauseits oder von Versorgungsunternehmen, wie z.B. TELECOM, ENEL usw. zur Verfügung gestellten PVC-Rohren mit Glockenmuffe und elastischem Dichtungsring. / Im EP ist die Lieferung und Herstellung der Rohrbettung und der Rohrummantelung in REC-Sand, Körnung 0/8 mm in parallelen symmetrischen Lagen hergestellt und von Hand oder mit leichtem, mechanischem Verdichtungsgerät verdichtet, inbegriffen. / Für andere Lagerarten werden die Aufpreise laut Unterkategorie 75.90 angewandt. / Mit "fco Bozen" ist das Depot des Lieferanten in Bozen definiert. / Mit "fco Baustelle" ist das Depot des AG, innerhalb einer Entfernung von 5 km vom Verwendungsort definiert.	Posa in opera di tubi in PVC con giunti a bicchiere ed anelli elastici di giunzione, messi a disposizione dal committente o da enti come TELECOM, ENEL, ecc. / Il prezzo unitario comprende la fornitura e l'esecuzione del letto e del rivestimento dei tubi con sabbia riciclata, di pezzatura 0/8 mm, eseguito a strati paralleli simmetrici, costipati a mano o con mezzi di costipamento meccanici leggeri. / Per letti e rivestimenti diversi si applicano i sovrapprezzi della sottocategoria 75.90. / Per "fco Bolzano" è inteso il deposito del fornitore a Bolzano. / Per "fco cantiere" è inteso il deposito del committente entro un raggio di 5 km dal luogo di impiego.
02.16.12.01.e	DN mm 110, fco Auftraggeber	DN mm 110, fco committente	DN mm 110, fco Auftraggeber	DN mm 110, fco committente	m	m	6,25
02.16.12.01.f	DN mm 110, fco Baustelle	DN mm 110, fco cantiere	DN mm 110, fco Baustelle	DN mm 110, fco cantiere	m	m	6,36
02.16.12.01.g	DN mm 125, fco Auftraggeber	DN mm 125, fco committente	DN mm 125, fco Auftraggeber	DN mm 125, fco committente	m	m	6,72
02.16.12.01.h	DN mm 125, fco Baustelle	DN mm 125, fco cantiere	DN mm 125, fco Baustelle	DN mm 125, fco cantiere	m	m	6,43
02.16.12.01.i	DN mm 150, fco Auftraggeber	DN mm 150, fco committente	DN mm 150, fco Auftraggeber	DN mm 150, fco committente	m	m	8,51
02.16.12.01.k	DN mm 150, fco Baustelle	DN mm 150, fco cantiere	DN mm 150, fco Baustelle	DN mm 150, fco cantiere	m	m	8,13
02.16.13	SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)	CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO	SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)	CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO
02.16.13.01	Kreisförmige Schachtabdeckung	Chiusino circolare	Kreisförmige Schachtabdeckung laut DIN 1229, aus BEGU, mit oder ohne Lüftungsöffnungen, aus industrielle Fertigung. / DN 600 - 625 mm.	Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, con o senza aperture d'aerazione, di produzione industriale. / DN 600 - 625 mm.
02.16.13.01.a	Prüflast 15 kN Gewicht 55/60 kg	carico 15 kN peso 55/60 kg	Prüflast 15 kN Gewicht 55/60 kg	carico 15 kN peso 55/60 kg	St	nr	164,76
02.16.13.01.b	Prüflast 250 kN Gewicht 100/110 kg	carico 250 kN peso 100/110 kg	Prüflast 250 kN Gewicht 100/110 kg	carico 250 kN peso 100/110 kg	St	nr	205,27
02.16.13.01.c	Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg	carico 400 kN peso 170/180 kg	Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg	carico 400 kN peso 170/180 kg	St	nr	265,41
02.16.13.02	Tagwasserdichte Schachtabdeckungen	Chiusini a tenuta d'acqua	Kreisförmige Schachtabdeckungen laut DIN 1229, in BEGU, tagwasserdicht mit mind. 3 Verschlußpunkten, industrielle Fertigung. / DN 590 - 610 mm.	Chiusini circolari secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta d'acqua con almeno 3 punti di chiusura, di produzione industriale. / DN 590 - 610 mm.
02.16.13.02.a	Prüflast 250 kN Gewicht 115/120 kg	carico 250 kN peso 115/120 kg	Prüflast 250 kN Gewicht 115/120 kg	carico 250 kN peso 115/120 kg	St	nr	1436,69
02.16.13.03	Druckwasserdichte Schachtabdeckung - 0,5 bar	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 0,5 bar	Kreisförmige Schachtabdeckung laut DIN 1229, aus BEGU, druckwasserfest, Innendeckel mit Klammern oder Schrauben befestigt, Dichtungsring, industrielleFertigung. / DN 600 - 625 mm / wasserdicht bis: 0,5 bar.	Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con ganci o bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. / DN 600 - 625 mm / pressione idraulica: 0,5 bar.
02.16.13.03.a	Prüflast 15 kN Gewicht 78/80 kg	carico 15 kN peso 78/80 kg	Prüflast 15 kN Gewicht 78/80 kg	carico 15 kN peso 78/80 kg	St	nr	1171,26
02.16.13.04	Druckwasserdichte Schachtabdeckung - 1 bar	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 1 bar	Kreisförmige Schachtabdeckung laut DIN 1229, aus BEGU, druckwasserdicht, Innendeckel mit Klammern oder Schrauben befestigt, Dichtungsring, industrielle Fertigung. / DN 600 - 625 mm / wasserdicht bis: 1 bar.	Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con ganci o bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. / DN 600 - 625 mm / pressione idraulica: 1 bar.
02.16.13.04.a	Prüflast 250 kN Gewicht 160/170 kg	carico 250 kN peso 160/170 kg	Prüflast 250 kN Gewicht 160/170 kg	carico 250 kN peso 160/170 kg	St	nr	1285,29
02.16.13.04.b	Prüflast 400 kN Gewicht 160/170 kg	carico 400 kN peso 160/170 kg	Prüflast 400 kN Gewicht 160/170 kg	carico 400 kN peso 160/170 kg	St	nr	1494,48
02.16.13.05	Druckwasserdichte Schachtabdeckung - 2 bar	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 2 bar	Kreisförmige Schachtabdeckung laut DIN 1229, aus BEGU, druckwasserdicht, Innendeckel mit Klammern oder Schrauben befestigt, Dichtungsring, industrielle Fertigung. / DN 600 - 625 mm / wasserdicht bis: 2 bar.	Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con ganci o bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. / DN 600 - 625 mm / pressione idraulica: 2 bar.
02.16.13.05.a	Prüflast 400 kN Gewicht 130/140 kg	carico 400 kN peso 130/140 kg	Prüflast 400 kN Gewicht 130/140 kg	carico 400 kN peso 130/140 kg	St	nr	1588,67
02.16.14	SCHACHTABDECKUNGEN MIT INTEGRIERTEM TELESKOPROHR	CHIUSINI PER POZZETTI CON TUBO A TELESCOPIO INTEGRATO	SCHACHTABDECKUNGEN MIT INTEGRIERTEM TELESKOPROHR / Lieferung und Einbau von Schachtabdeckungn in Gußeisen, mit oder ohne Lüftung, für Belastungsklasse KN 400 oder KN 125, mit integriertem Teleskoprohrfür Kunststoffschächte DN 400 und DN 500.	CHIUSINI PER POZZETTI CON TUBO A TELESCOPIO INTEGRATO / Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa, con o senza apertura d'aerazione, per classe di carico KN 400 o KN 125, con tubo a telescopio per pozzetti in plastica DN 400 e DN 500
02.16.14.01	Schachtabdeckung mit integriertem Teleskoprohr für Schächte DN 400	Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 400	Schachtabdeckung mit integriertem Teleskoprohr für Schächte DN 400	Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 400
02.16.14.01.a	Klasse B (125 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione	Klasse B (125 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione	St	nr	278,52
02.16.14.01.b	Klasse B (125 KN) als Regeneinlaufrost	Classe B (125 KN) come griglia caditoia	Klasse B (125 KN) als Regeneinlaufrost	Classe B (125 KN) come griglia caditoia	St	nr	300
02.16.14.01.c	Klasse B (125 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione	Klasse B (125 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione	St	nr	278,89
02.16.14.01.d	Klasse D (400 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione	Klasse D (400 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione	St	nr	379,49
02.16.14.01.e	Klasse D (400 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione	Klasse D (400 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione	St	nr	379,49
02.16.14.01.f	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua	St	nr	433,23
02.16.14.01.g	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte und rückstausichere Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte und rückstausichere Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua	St	nr	455,8
02.16.14.02	Schachtabdeckung mit integriertem Teleskoprohr für Schächte DN 500	Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 500	Schachtabdeckung mit integriertem Teleskoprohr für Schächte DN 500	Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 500
02.16.14.02.a	Klasse B (125 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione	Klasse B (125 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione	St	nr	324,85
02.16.14.02.b	Klasse B (125 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione	Klasse B (125 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione	St	nr	335,76
02.16.14.02.c	Klasse D (400 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione	Klasse D (400 KN) ohne Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione	St	nr	402,66
02.16.14.02.d	Klasse D (400 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione	Klasse D (400 KN) mit Lüftungsöffnungen	Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione	St	nr	424,33
02.16.14.02.e	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua	St	nr	456,22
02.16.14.02.f	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte und rückstausichere Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua	Klasse D (400 KN) Tagwasserdichte und rückstausichere Ausführung	Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua	St	nr	469,81
02.16.15	EINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN	POSA DI CHIUSINI	EINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN	POSA DI CHIUSINI
02.16.15.01	Einbau von beigestellten Schachtabdeckungen	Posa di chiusini messi a disposizione	Einbau von bauseits oder von Versorgungsbetrieben wie TELECOM, ENEL usw., komplett mit Rahmen, zur Verfügung gestellten, gußeisernen Schachtabdeckungen. / Der EP beinhaltet auch alle Zusatzmaterialien wie Zementmörtel zu 5 q R32.5, und alle Baumeisterassistenzen. / Die angeführten Abmessungen sind Nominalgrößen. / Mit "fco Bozen" ist das Depot des Lieferanten in Bozen definiert. / Mit "fco Baustelle" ist das Depot des AG, innerhalb einer Entfernung von 5 km vom Verwendungsort definiert.	Solo posa in opera di chiusini in ghisa messi a disposizione dal committente o da altri enti come TELECOM, ENEL, ecc., con il loro telaio. / Il prezzo unitario comprende tutti i materiali ausiliari come malta cementizia a 5 q R32.5, nonchè tutte le assistenze murarie. / Le indicazioni delle misure sono quelle nominali. / Per "fco Bolzano" è inteso il deposito del fornitore a Bolzano. / Per "fco cantiere" è inteso il deposito del committente entro un raggio di 5 km dal luogo di impiego.
02.16.15.01.a	TELECOM-Schachtabdeckung 60/60 cm, fco Auftraggeber	Chiusino pozzo TELECOM 60/60 cm, fco committente	TELECOM-Schachtabdeckung 60/60 cm, fco Auftraggeber	Chiusino pozzo TELECOM 60/60 cm, fco committente	St	nr	46,55
02.16.15.01.c	TELECOM-Schachtabdeckung 60/120 cm, fco Auftraggeber	chiusino pozzo TELECOM 60/120 cm, fco committente	TELECOM-Schachtabdeckung 60/120 cm, fco Auftraggeber	chiusino pozzo TELECOM 60/120 cm, fco committente	St	nr	82,39
02.16.15.01.d	TELECOM-Schachtabdeckung 60/120 cm, fco Baustelle	chiusino TELECOM 60/120, fco cantiere	TELECOM-Schachtabdeckung 60/120 cm, fco Baustelle	chiusino TELECOM 60/120, fco cantiere	St	nr	41,52
02.16.15.01.f	ENEL-Schachtabdeckung 55/55 cm, fco Auftraggeber	chiusino pozzo ENEL 55/55 cm, fco committente	ENEL-Schachtabdeckung 55/55 cm, fco Auftraggeber	chiusino pozzo ENEL 55/55 cm, fco committente	St	nr	48,74
02.16.15.01.g	ENEL-Schachtabdeckung 55/55 cm, fco Baustelle	chiusino ENEL 55/55, fco cantiere	ENEL-Schachtabdeckung 55/55 cm, fco Baustelle	chiusino ENEL 55/55, fco cantiere	St	nr	32,4
02.16.16	SCHACHTABDECKUNGSZUBEHÖR	ACCESSORI PER CHIUSINI	SCHACHTABDECKUNGSZUBEHÖR	ACCESSORI PER CHIUSINI
02.16.16.01	Laubfangteller	Piatti raccoglitori	Laubfangteller aus Stahl, verzinkt, für Inspektionsschächte	Piatto raccoglitore in acciaio, zincato, per pozzetti di ispezione
02.16.16.01.a	ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)	ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)	ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg)	ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)	St	nr	33,97
02.16.16.01.b	ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg)	chiusino TELECOM 60/60, fco cantiere	ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg)	chiusino TELECOM 60/60, fco cantiere	St	nr	36,8
02.16.16.01.c	ø 60 cm, aus Kunststoff	ø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg)	ø 60 cm, aus Kunststoff	ø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg)	St	nr	41,83
02.16.16.01.d		ø 60 cm, in materiale plastico		ø 60 cm, in materiale plastico	St	nr	41,83
02.17	Gärtnerarbeiten	Opere da giardiniere	Die Gruppe 02.17 umfasst folgende Untergruppen: / 02.17.01 Rasenflächen / 02.17.02 Fußgängerzonen / 02.17.03 Parkflächen / 02.17.05 Pflanzen / 02.17.06 Einrichtungsgegenstände / 02.17.07 Dachbegrünung	Il gruppo 02.17 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.17.01 Superfici erbose / 02.17.02 Zone pedonali / 02.17.03 Parcheggi / 02.17.05 Piante / 02.17.06 Arredi / 02.17.07 Verde pensile
02.17.01	Rasenflächen	Superfici erbose	Rasenflächen	Superfici erbose
02.17.01.01	Gartenerde:	Terra da coltivo:	Liefern, Einbau und Oberflächenformung von Gartenerde, einschließlich Lieferung der Erde, abgetragen aus einer guten Mutterbodenschicht, frei von Wurzeln, Dauerunkräutern, Schotter, Bauschutt u.ä., sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung (durchschnittliche Auftragdicke: 40 cm):	Fornitura, stesura e modellazione di terra da coltivo, comprese la fornitura della terra, proveniente da strato culturale attivo, privo di radici, erbe infestanti, ciottoli e cocci ecc. e ogni altra prestazione occorrente (spessore medio 40 cm):
02.17.01.01.a	Einbau händisch	stendimento manuale	händisch	manuale	m3	m3	62,01
02.17.01.01.b	Einbau maschinell	stendimento meccanico	maschinell	meccanica	m3	m3	42,5
02.17.01.02	Rasenflächen	Tappeto erboso	Herstellen von Rasenflächen durch Aussaat und Einbettung eines Saatgutes für Sportplätze (25 g/m2), einschließlich Durchfräsen, Durchrechen, Düngung durch Streuen von organisch-mineralischem Dünger (30 g/m2), Aussaat, Abwalzen, Annässen und Pflegeleistungen bis zum 1. Rasenschnitt, des ersten Rasenschnittes, sowie jeder noch erforderlichen Nebenleistung	Formazione di tappeto erboso con seminagione e interramento di miscuglio di semi per campi sportivi (25 g/m2), compresi fresatura, rastrellatura, asportazione di sassi e cocci, concimazione con spargimento di concime organico minerale (30 g/m2), semina, rullatura, annaffiamento e cura fino al 1o taglio, primo taglio d'erba ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	3,6
02.17.02	Fußgängerzonen	Zone pedonali	Fußgängerzonen	Zone pedonali
02.17.02.01	Plattenbelag aus Einkornbeton	Lastre di cls unigranulare	Plattenbelag aus verdichtetem Einkornbeton für Fußgängerzone; liefern und verlegen; Ausführung wie folgt: / - Sandbett, Schichtdicke ca. 5 cm, auf verdichteter profilgerechter Bodenfläche auftragen, / - Platten aus verdichtetem Einkornbeton mit glatter Oberfläche, bewehrt; Abmessungen: 45x45x7 cm, bzw. 50x25x6 cm, / - Verfüllung der Plattenfugen mit Gartenerde und Aussaat eines Sportplatz-Saatgutes. / Inbegriffen sind die Aushubarbeiten, das Sandbett, das Anrütteln, die Gartenerde, die Aussaat, die Annässung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione per zone pedonali, in lastre di calcestruzzo unigranulare, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / - letto di sabbia, spessore ca. 5 cm, steso su terreno solido compatto e livellato, / - lastre di calcestruzzo vibrato compatto unigranulare, armate, dimensione 45x45x7 cm o 50x25x6 cm, / - riempitura degli interstizi con terra e seminagione di miscuglio per campi sportivi. Sono compresi scavi, letto di sabbia, battitura, terra da coltivo, seminagione, annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	33,18
02.17.03	Parkflächen	Zone parcheggio	Parkflächen	Zone parcheggio
02.17.03.01	Plattenbelag aus Gittersteinen	Grigliato di cls	Plattenbelag aus Gittersteinen für begrünte Hof- und Parkflächen; liefern und verlegen, Ausführung wie folgt: / - Sandbett, Schichtdicke ca. 5 cm, auf verdichteter profilgerechter Bodenfläche auftragen, / - Gittersteine aus verdichtetem Beton, Abmessungen: 50x50x12 cm, bzw. 40x60x10 cm mit durchgehenden Öffnungen, auf Sandbett verlegt, / - Verfüllung der Öffnungen der Gittersteine mit Gartenerde-Torfgemisch oder mit Sand und Aussaat eines Sportplatz-Saatgutes. / Inbegriffen sind das Sandbett, das Anrütteln, die torfdurchmischte Gartenerde, die Rasenaussaat, die Annässung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pavimentazione erbosa per cortili e parcheggi, con grigliato di calcestruzzo, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / - letto di sabbia, spessore ca. 5 cm, steso su sottofondo preesistente livellato; / - grigliato di calcestruzzo vibrocompresso in elementi, dimensioni 50x50x12 cm o 40x60x10 cm, con fori passanti, posato su letto di sabbia; / - riempitura dei fori del grigliato con terra alleggerita con torba o sabbia e seminagione di miscuglio per campi sportivi. / Sono compresi letto di sabbia, battitura, terra alleggerita con torba, seminagione, annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	29,65
02.17.05	Pflanzen	Piante	Pflanzen	Piante
02.17.05.01	Anpflanzen von Pflanzen:	Messa a dimora piante:	Anpflanzen von Pflanzen, einschließlich Erdaushub, Einsetzen, die Anschüttung, die Düngung des Bodens, die Schutzmaßnahmen und die Setzstangen, die erste Bewässerung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Messa a dimora di piante, compresi l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il rinterro, la concimazione del terreno, la protezione e il fissaggio con pali tutori, il primo annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.17.05.01.a	auf den Grundpreis	sul prezzo d'origine	auf den Grundpreis der Pflanzen	sul prezzo d'origine delle piante	%	%	30
02.17.05.02	Hecken:	Formazione siepi:	Herstellen von Hecken, einschließlich Erdaushub, Anpflanzen, Düngung des Bodens, Anschüttung, die erste Bewässerung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Realizzazione di siepi, compresi l'esecuzione dello scavo, la piantagione, la concimazione del terreno, il rinterro, il primo annaffiamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.17.05.02.a	Ligustrum zweireihig	ligustrum a doppia fila	mit Ligustrum ovalifolium, 8-10 Pflanzen pro m, zweireihig angeordnet (H = 80-100 cm)	ligustrum ovalifolium, 8-10 piante per m, poste a doppia fila (H = 80-100 cm)	m	m	26,19
02.17.05.02.b	Prunus laurus cerasus	prunus laurus cerasus	mit Prunus laurus cerasus, 2 Pflanzen pro 1 Meter (H = 80-100 cm)	prunus laurus cerasus, due piante ogni metro (H= 80-100 cm)	m	m	19,81
02.17.05.02.c	Ligustrum einreihig	ligustrum a fila semplice	mit Ligustrum ovalifolium, 4-5 Pflanzen pro m, einreihig angeordnet (H = 80-100 cm)	ligustrum ovalifolium, 4-5 piante per m, disposte a fila semplice (H = 80-100 cm)	m	m	13,09
02.17.06	Einrichtungsgegenstände	Arredi	Einrichtungsgegenstände	Arredi
02.17.06.02	Abfallbehälter:	Cestino portarifiuti:	Abfallbehälter aus Stahl, Behälter aus Streckmetall zu Öffnen mit Schloß; Boden, Abdeckung und Innenkorb aus Stahlblech, Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe RAL, Abmessungen: Durchmesser: 40 cm, Höhe: 110 cm; liefern und versetzen. Inbegriffen sind der Betonsockel, die Bodenbefestigung, der Erdaushub, sowie jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung:	Cestino portarifiuti in acciaio, contenitore in lamiera striata con anta a cerniera e serratura, fondo, copertina e secchio interno in lamiera d'acciaio, parti metalliche zincate e verniciate a fuoco, colori RAL. Dimensioni: diametro 40 cm, altezza: 110 cm; fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.17.06.02.a	freistehend	a pavimento	freistehend	fissaggio a pavimento	St	cad	689,32
02.17.06.04	Aschenbecher:	Posacenere:	Aschenbecher bestehend aus einem Stahlrohr, Stärke 3mm. Gesamthöhe 400mm, Durchmesser 121mm mit aufgeschweißtem Deckel aus Lochblech (Neigung 45°) 2mm liefern und befestigen. / Entleerung des Aschenbechers durch selbstschließenden Verschluss, mittels eines Dreikantschlüssels. Alles feuerverzinkt unnd pulverbeschichtet in den Standardfarben.	Posacenere realizzato in tubo d'acciaio spess. 3,0mm. Altezza totale 400mm, diametro 121mm con coperchio forato inclinato a 45° in lamiera decapata da 2mm saldato sul posacenere fornito e ancorato. / Svuotamento del posacenere tramite serratura con una chiave a triangolo. Tutto zincato a fuoco e trattato a polvere nei colori standard.
02.17.06.04.a	Wandbefestigung	a parete	mit Wandbefestigung	fissaggio a parete	St	cad	153,1
02.17.06.05	Pflanzschale	Fioriera	Pflanzschale liefern und nach Herstellervorschrift aufstellen bestehend aus einer rechteckigen Wanne aus feuerverzinktem Stahlblech 2mm, pulverbeschichtet, Verkleidung bestehend aus Hartholzbohlen, lasiert. Befestigung der Hartholzbohlen an der Wanne mittels nicht rostenden Schrauben. Maße L/B/H 44x200x44cm, Gewicht 55kg.	Fioriera fornita e posta in opera secondo le prescrizioni del produttore composta da una vasca in lamiera d'acciaio spess. 2mm, trattata a polvere, rivestimento realizzato in listelli di legno duro glassati. Fissaggio del rivestimento in listelli di legno alla vasca con viteria in acciaio inossidabile. Dimensioni 44x200x44cm, peso 55kg.	St	cad	908,13
02.17.06.06	Absperrpfosten	Paletto dissuasore	Absperrpfosten - Material: Rundstahlrohr ca.Ø121 mm feuerverzinkt. Pulverbeschichtung Farbe RAL. Inklusiv: Lieferung und Montage.	Paletto dissuasore - Materiale: tubo tondo d’acciaio ca.Ø121 mm zincato a fuoco. Trattamento a polvere colore RAL. Incluso: Fornitura e montaggio.
02.17.06.06.a	herausnehmbar	estraibile	Befestigung: zum Herausnehmen	fissaggio: estraibile	St	cad	328
02.17.06.06.b	zum Einbetonieren	fissaggio in calcestruzzo	Befestigung: zum Einbetonieren	fissaggio: in calcestruzzo	St	cad	240,19
02.17.06.07	Gartenbank aus Flacheisen	Panca da giardino in ferro piatto	Gartenbank mit Rücklehne aus Hartholz, ergonomischer Sitz, Stahlstruktur und Füße aus Flacheisen; Oberflächenbehandlung: Holzteile mit Imprägnierlasur, Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe RAL, liefern und einbauen. Inbegriffen sind der Betonsockel, die Bodenbefestigung, der Erdaushub, sowie jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung.	Panca da giardino con schienale, in legno duro, sedile ergonomico, struttura in acciaio e piedi in ferro piatto, trattamento di finitura: parti in legno con vernice impregnante glassante, parti in metallo zincate e verniciate a fuoco, colori RAL; fornita e posta in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.
02.17.06.07.a	Länge ca. 210 cm	lunghezza ca. 210 cm	Abmessungen: Länge ca. 210 cm	Dimensioni: lunghezza ca. 210 cm	St	cad	826,96
02.17.06.07.b	mit Armlehnen, Länge ca. 190 cm	con braccioli, lunghezza ca. 190 cm	mit Armlehnen, Länge ca. 190 cm	con braccioli, lunghezza ca. 190 cm	St	cad	965,68
02.17.06.08	Gartenbank aus Stahlrohren	Panca da giardino in tubi d'acciaio	Gartenbank mit Rücklehne aus Hartholz, ergonomischer Sitz, Stahlstruktur und Füße aus Stahlrohren Durchmesser ca. 30mm; Oberflächenbehandlung: Holzteile mit Imprägnierlasur, Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe RAL, liefern und einbauen. Inbegriffen sind der Betonsockel, die Bodenbefestigung, der Erdaushub, sowie jede sonst noch erforderlichen Nebenleistung.	Panca da giardino con schienale, in legno duro, sedile ergonomico, struttura in acciaio e piedi in tubi d'acciaio, diametro ca. 30 mm, trattamento di finitura: parti in legno con vernice impregnante glassante, parti in metallo zincate e verniciate a fuoco, colori RAL; fornita e posta in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
02.17.06.08.a	Länge ca. 180 cm	lunghezza ca. 180 cm	Abmessungen: Länge ca. 180 cm	Dimensioni: lunghezza ca. 180 cm	St	cad	911,6
02.17.06.08.b	mit Armlehnen, Länge ca. 185 cm	con braccioli, lunghezza ca. 185 cm	mit Armlehnen, Länge ca. 185 cm	con braccioli, lunghezza ca. 185 cm	St	cad	1050,47
02.17.06.09	Fahrradständer für 3 Fahrräder - Länge ca. 125cm	Rastrelliera per 3 biciclette - lunghezza ca. 125cm	Fahrradständer für 3 Fahrräder - Länge ca. 125cm aus Rahmen: U-förmig gepreßtem Stahlblech-Profil 45x18 mm, mit Querverbindung, feuerverzinkt und feuerverzinktes Stahlblech 1,5 mm. Pulverbeschichtung: RAL nach Wahl der BL. Befestigung: zum Einbetonieren. Gewicht: 14 kg. Imbegriffen: Lieferung und Montage. Ausführung gemäß Zeichnung.	Rastrelliera per 3 biciclette - lunghezza ca. 125cm. Telaio: profilo in lamiera d’acciaio pressata a U 45x18 mm, con traversa, zincato a fuoco, e acciaio zincato a fuoco 1,5 mm. Verniciatura a polvere: RAL a scelta della DL. Fissaggio in calcestruzzo. Peso: 14 kg. Sono compresi la fornitura e il montaggio. Realizzazione come da disegno.	St	cad	309,65
02.17.06.10	Fahrradständer für 4 Fahrräder - Länge ca. 180cm - erweiterbar	Rastrelliera per 4 biciclette - lunghezza ca. 180cm - ampliabile	Fahrradständer für 4 Fahrräder - Länge ca. 180cm - erweiterbar. Material: Stahlrohr Ø30 und Ø25 mm feuerverzinkt. Pulverbeschichtung: RAL nach Wahl der BL. Befestigung: zum Einbetonieren, zum Aufschrauben oder zum freien Aufstellen. Gewicht: 15 kg. Inkl. Lieferung und Montage. Ausführung gemäß Zeichnung.	Rastrelliera per 4 biciclette - lunghezza ca. 180cm, ampliabile. Materiale: tubi d'acciaio Ø30 e Ø25 mm, zincati a fuoco. Verniciatura a polvere: RAL a scelta della DL. Fissaggio in calcestruzzo, con viti o a installazione libera. Peso: 15 kg. Sono compresi la fornitura e il montaggio. Realizzazione come da disegno.	St	cad	732,82
02.17.07	Dachbegrünung	Verde pensile	Dachbegrünung / Das Kapitel 02.17.07 enthält folgende Unterkapitel: / 02.17.07.01 Intensive Dachbegrünung / 02.17.07.02 Extensive Dachbegrünung / 02.17.07.03 Substratmischungen / 02.17.07.04 Begrünung Dächer / 02.17.07.05 Zubehör / Zusätzliche Leistungen / 02.07.07.06 Fertigstellungspflege / 02.17.07.07 Absturzsicherung	Verde pensile / Il capitolo 02.17.07 comprende i seguenti sottocapitoli: / 02.17.07.01 Inverdimento pensile intensivo / 02.17.07.02 Inverdimento pensile estensivo / 02.17.07.03 Terricci speciali / 02.17.07.04 Vegetazione per il tetto pensile / 02.17.07.05 Accessori / prestazioni aggiuntive / 02.07.07.06 Cura di completamento / 02.17.07.07 Sistema anticaduta
02.17.07.01	Intensive Dachbegrünung	verde pensile intensivo	Intensive Dachbegrünung	verde pensile intensivo
02.17.07.01.a	Unterbau für Intensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer bis 5° Neigung mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung nach UNI 11235 errichten. Ausführung wie folgt:	Sistema base per sistema di inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue:	Zusammensetzung Unterbau für intensive Dachbegrünung auf Flachdächer liefern und auf bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung verlegen. Ausführung wie folgt: / - Trenn- und Schutzmatte aus verrottungsfesten Polyesterfasern als mechanische Schutzlage, über der wurzelfesten Dachabdichtung, einschließlich seitliche Aufgänge, mit einer Überlappung von 5 cm einbauen Gewicht min. 500g/m2. / - Drän- und Wasserspeicherelement aus Polyäthylen, für intensive Dachbegrünung, Höhe min. 40 mm, mit Wasserspeichermulden und Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen. Druckfestigkeit gem. EN ISO 25619-2, Wasserableitvermögen nach EN ISO 12958. Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der Materialwertigkeit ein Prüfzeugnis nach UNI 11235 nachzuweisen. / - Thermisch verfestigtes Vlies aus Polypropylen mit einer Überlappung von 20 cm liefern und verlegen. Höchstzugkraft längs/quer > 7,0 kN/m nach UNI EN ISO 10319. Öffnungsweite 090: 0,06 mm-0,20 mm nach UNI EN ISO 12956, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene nach EN ISO 11058. Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der Materialwertigkeit ein Prüfzeugnis nach UNI 11235 nachzuweisen.	Sistema base per l'inverdimento pensile intensivo fornito e posato in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice del tetto piano. / Realizzazione come segue: / - feltro in poliestere impiegabile, come strato protettivo sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 500g/m2. Fornito e posato con una sovrapposizione secondo indicazione, di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali; / - elemento di drenaggio e accumulo idrico in polietilene,per sistemi di inverdimento intensivo, altezza min. 40 mm, provvisto di incavi per l'accumulo idrico e di fori per l'aereazione e la diffusione, con sistema di canali sulla facciata inferiore. Resistenza alla compressione sec. EN ISO 25619-2, capacità di drtenaggio sec. EN ISO 12958. Fornito e posto in opera con sovrapposizione secondo indicazione, compresi i risvolti verticali; / - telo filtrante in polipropilene. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. Fornito e posato con una sovrapposizione di 20 cm.	m2	m2	29,33
02.17.07.01.b	Intensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer bis 5° Neigung mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung nach UNI 11235 errichten. Ausführung wie folgt:	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue:	Intensive Dachbegrünung auf Flachdächer liefern und auf bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung verlegen. Ausführung wie folgt: / Trenn- u. Schutzmatte aus verrottungsfeste Polyesterfasern als mechanische Schutzlage über der wurzelfesten Dachabdichtung, einschließlich seitliche Aufgänge, liefern und mit einer Überlappung von 5 cm einbauen. Gewicht min. 500g/m2 / Drän- und Wasserspeicherschicht für Intensivbegrünungen liefern und auf die fertig verdichtete Schichthöhe von min. 5 cm Höhe ±5% Toleranz einbringen, bestehend aus gebrochenem Blähton oder ähnlichen mineralischen Materialien, trittfest, mit spezieller Korngrößenverteilung zur Verbesserung der Kappillarfähigkeit und des Wasserhaltevermögens. / Kenndaten: Korngröße zw. 2/8 und 5/12, Frostbeständig nach UNI EN 1367-1, Wasserdurchlässigkeit: nach DIN 18035, trittfest nach UNI EN 13055-1, pH 6,5 - 8,5 nach UNI EN 13037:2012. Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der Materialwertigkeit ein Prüfzeugnis nach UNI 11235 nachzuweisen. / - Thermisch verfestigtes Vlies aus Polypropylen mit einer Überlappung von 20 cm liefern und verlegen / Öffnungsweite 090: 0,06mm-0,20 mm nach UNI EN ISO 12956, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene nach EN ISO 11058. Prüfzeugnisse nach UNI 11235 sind vorzulegen.	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice del tetto piano (o sopra manto antiradice). / Realizzazione come segue: / Feltro in poliestere immarcescibilie, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi., Peso min. 500g/m2, fornito e posato con sovrapposizione di 5 cm., incluso sfrido e risvolti verticali / - strato di drenaggio ed accumulo idrico per inverdimenti intensivi, fornire e posare per uno spessore medio e finito di 5 cm ± 5%, / composto da argilla espansa frantumata o similare con granulometria specifica per il miglioramento della capacità di accumulo idrico e della capillarità, resistente al calpestio. Dati tecnici: Granulometria da 2/8 – 5/12, velocità d’infiltrazione sec. DIN 18035, resistenzate al gelo sec.UNI EN 13037:2012., / Telo filtrante in polipropilene, per sistemi di inverdimento intensivo ed estensivo, posare con una sovvraposizione di 20 cm. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. / Sono da presentare i certificati a norma UNI 11235.	m2	m2	25,14
02.17.07.02	Extensive Dachbegrünung	verde pensile estensivo	Extensive Dachbegrünung	verde pensile estensivo
02.17.07.02.a	Unterbau extensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer bis 5° Neigung mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung	Sistema per base l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata	Unterbau extensive Dachbegrünung auf Flachdächer, liefern und auf bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung verlegen. Ausführung wie folgt: / - Trenn-und Schutzmatte aus verrottungsfesten Polyesterfasern, als mechanische Schutzlage über der wurzelfesten Dachabdichtung, einschließlich seitliche Aufgänge, bei extensiver Dachbegrünung, liefern und mit einer Überlappung von 5 cm einbauen, Gewicht min. 300 g/m3 / - Drän- und Wasserspeicherelement für extensive Dachbegrünung, Höhe min. 25 mm, mit Wasserspeichermulden und Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem, Mehrrichtungskanalsystem, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen. Druckfestigkeit nach EN ISO 25619-2, Wasserableitvermögen nach EN ISO 12958. Bei Produktalternativen ist dem Angebot zurPrüfung der Materialwertigkeit ein Prüfzeugnis nach UNI 11235 beizulegen. / - Thermisch verfestigtes Vlies aus Polypropylen mit einer Überlappung von 20 cm verlegen. Höchstzugkraft längs/quer > 7,0 kN/m nach UNI EN ISO 10319. Öffnungsweite 090 : 0,06 mm - 0,20 mm nach UNI EN ISO 12956, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene nach EN ISO 11058. Prüfzeugnisse nach UNI 11235 sind vorzulegen.	Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posato in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice del tetto piano. / Realizzazione come segue: / - feltro in poliestere immarcescibile impiegabile come strato di protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300 g/m2; fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali / - elemento di drenaggio e accumulo idrico per sistemi di inverdimento estensivo, provvisto di incavi per l'accumulo idrico e di fori per l'aereazione e la diffusione, con sistema di canali sulla facciata inferiore, altezza min. 25 mm. Resistenza alla compressione sec. EN ISO 25619-2, capacità di drenaggio sec. EN ISO 12958 / - telo filtrante in propilene per sistemi di inverdimento intensivo ed estensivo, posare con una sovrapposizione di 20 cm. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. Sono da presentare i certificati a norma UNI 11235.	m2	m2	26,13
02.17.07.02.b	Unterbau extensive Dachbegrünung mit Drän- und Wasserspeicherschicht auf geneigte Flachdächer bis 5° Neigung mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung	Sistema di base per l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza strato di drenaggio ed accumulo idrico compreso su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.	Unterbau extensive Dachbegrünung auf Flachdächer liefern und auf bestehender, wurzelschutzfester Dachabdichtung verlegen. Ausführung wie folgt: / Trenn- und Schutzmatte aus verrottungsfesten Polyesterfasern als mechanische Schutzlage übder der wurzelfesten Dachabdichtung, einschließlich seitliche Aufgänge, bei extensiver Dachbegrünung, liefern und mit 5 cm Uberlappung einbauen. Gewicht min. 300g/m2. / Drän- und Wasserspeicherschicht für Extensivbegrünungen liefern und auf die fertig verdichtete Schichthöhe von min. 4 cm Höhe +/- 5% Toleranz einbringen, bestehend aus gebrochenem Blähton oder ähnlichem mineralischen Material, trittfest, mit spezieller Korngrößenverteilung zur Verbesserung der Kapillarfähigkeit und des Wasserhaltevermögens. / Kenndaten: Korngröße zw. 2/8 und 5/12, Frostbeständig nach UNI EN 1367-1, Wasserdurchlässigkeit: nach DIN 18035 , Trittfest nach UNI EN 13055-1, pH-Wert: 6,5 - 8,5 nach UNI EN 13037:2012. Bei produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der Materialwertigkeit ein Prüfzeugnis nach UNI 11235 eines unabhängigen Prüfinstituts beizufügen, aus dem alle geforderten kennwerte ersichtlich sind. / Thermisch verfestigtes Vlies aus Polypropylen liefern und mit 20 cm Überlappung verlegen, Höchstzugkraft längs/quer > 7 kN/m nach UNI EN ISO 10319, Öffnungsweite 090: 0,06mm - 0,20 mm nach UNI EN ISO 12956, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene nach EN ISO 11058. Prüfzeugnisse nach UNI 11235 sind vorzulegen.	Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione del tetto piano: / Realizzazione come segue: / Feltro in poliestere immarcescibilie, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300g/m2, fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm., incluso sfrido e risvolti verticali / - strato di drenaggio ed accumulo idrico per inverdimenti estensivi / fornire e posare per uno spessore medio e finito di 4 cm ± 5% composto da argilla espansa frantumata o similare con granulometria specifica per il miglioramento della capacità di accumulo idrico e della capillarità, resistente al calpestio . Dati tecnici: Granulometria da 2/8 - 5/12, velocita´d'infiltrazione sec. UNI 13055-1, resistente al gelo, pH: 6,50 - 8,50 sec. UNI EN 13037:2012. L’equivalenza di eventuali prodotti alternativi deve essere certificata a norma UNI 11235 da un istituto indipendente che attesti la corrispondenza dei dati tecnici richiesti. / Telo filtrante in polipropilene per sistemi di inverdimento intensivo ed estensivo, posare con una sovrapposizione di 20 cm. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. Sono da presentare i certificati a norma UNI 11235.	m2	m2	23,33
02.17.07.02.c	Unterbau extensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer ab 5°-15° Neigung mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung	Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo a partire da 5° - 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.	Unterbau extensive Dachbegrünung auf Dächern mit einer Neigung <15° liefern und auf bestehender wurzelschutzfesrter Dachabdichtung verlegen. Ausführung wie folgt: / Trenn- u. Schutzmatte aus verrottungsfesten Polyesterfasern als mechanische Schutzlage über der wurzelfesten Dachabdichtung, einschließlich seitliche Aufgänge, bei extensiver Dachbegrünung liefern und mit einer Überlappung von 5 cm einbauen. Gewicht min. 300 g/m2 / Drän- und Wasserspeicherelement mit Öffnungen, zum Erosionsschutz des Substrates und unterseitigen Profilierung zur Dränung des Überschusswassers liefern und verlegen. / Einsatzbereich: Schrägdachbegrünungen ab 5 ° Neigung, Material ESP oder ähnliches, Höhe ca. 55 mm, Druckstabil nach EN ISO 25619-2, Entwässerungsleistung nach EN ISO 12958. Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der Materialwertigkeit ein Prüfzeugnis nach UNI 11235 vorzulegen. / Liefern und Verelegen von Geozellen oder ähnliches mit perforierten Zellenwänden zur besseren Dränage. Material aus HDPE, Masse ca. 300x320 mm, Höhe 75 mm, Farbe schwarz, mit den Schubprofilen laut Herstellerangaben und Projektierungsnachweis einzubauen - inkl. Befestigungsmaterialien.	Sistema base per l’inverdimento pensile estensivo per pendenza <15° fornito e posato in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice. Realizzazione come segue: / Feltro in poliestere immarcescibilie, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300 g/m², fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali. / Elemento di drenaggio e protezione all'erosione, con incavi per la protezione all'erosione del substrato e canali per il drenaggio sulla facciata inferiore ideale per tetti estensivi spioventi a partire da 5° di pendenza. / Materiale: ESP, spessore ca. 55 mm, resistenza alla compressione sec. DIN EN ISO 25619-2, capacità drenante sec. DIN EN ISO 12958 a i=0,7 / - Sistema di trattenimento composto di geocelle forate, per garantire un drenaggio continuo. Materiali in HDPE, misure: ca. 300x320 mm, altezza 75 mm, colore nero, predisposto secondo le indicazioni di progetto. / L’equivalenza di eventuali prodotti alternativi deve essere certificata a norma UNI 11235 da un istituto indipendente che attesti la corrispondenza dei dati tecnici richiesti.	m2	m2	30,79
02.17.07.02.d	Unterbau extensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer >15° Neigung mit bestehender wurzelschutzfester Dachabdichtung	Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo > 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.	Unterbau extensive Dachbegrünung auf Dächern mit einer Neigung >15°liefern und auf bestehender wurzelschutzfesrter Dachabdichtung verlegen. Ausführung wie folgt: / Trenn- u. Schutzmatte aus verrottungsfesten Polyesterfasern als mechanische Schutzlage über der wurzelfesten Dachabdichtung, einschließlich seitliche Aufgänge, bei extensiver Dachbegrünung liefern und mit einer Überlappung von 5 cm einbauen. Gewicht min. 300 g/m2 / Drän- und Wasserspeicherelement mit Öffnungen, zum Erosionsschutz des Substrates und unterseitigen Profilierung zur Dränung des Überschusswassers liefern und verlegen. / Einsatzbereich: Schrägdachbegrünungen ab 5 ° Neigung, Material ESP oder ähnliches, Höhe ca. 55 mm, Druckstabil nach EN ISO 25619-2, Entwässerungsleistung nach EN ISO 12958. Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der Materialwertigkeit ein Prüfzeugnis nach UNI 11235 vorzulegen. / Liefern und Verelegen von Geozellen oder ähnliches mit perforierten Zellenwänden zur besseren Dränage. Material aus HDPE, Masse ca. 300x320 mm, Höhe 75 mm, Farbe schwarz, mit den Schubprofilen laut Herstellerangaben und Projektierungsnachweis einzubauen - inkl. Befestigungsmaterialien.	Sistema per l’inverdimento pensile estensivo per pendenza >15° fornito e posato in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice. Realizzazione come segue: / Feltro in poliestere immarcescibilie, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300 g/m², fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali. / Elemento di Drenaggio e protezione all'erosione, incavi per la protezione all'erosione del substrato e canali per il drenaggio. sulla facciata inferiore ideale per tetti estensivi spioventi a partire da 5° di pendenza. / Materiale: ESP, spessore ca. 55 mm, resistenza alla compressione sec. DIN EN ISO 25619-2, capacità drenante sec. DIN EN ISO 12958 a i=0,7 / - Sistema di trattenimento composto di geocelle forate, per garantire un drenaggio continuo. Materiali in HDPE, misure: ca. 300x320 mm, altezza 75 mm, colore nero, predisposto secondo le indicazioni di progetto. / L’equivalenza di eventuali prodotti alternativi deve essere certificata a norma UNI 11235 da un istituto indipendente che attesti la corrispondenza dei dati tecnici richiesti.	m2	m2	44,2
02.17.07.03	Substratmischungen für intensive Dachbegrünung	Substrato per inverdimento intensivo	Substratmischung für intensive Dachbegrünungen, strukturstabil, für breites Pflanzenspektrum geeignet, liefern und auf die fertig verdichtete Schichthöhe ± 5 % Toleranz einbauen. / Kenndaten: Lapillus, Bims, Rindenhumus und Grünschnittkompost, Korngrößenverteilung 0-10 mm nach UNI EN 15428:2008. PH-Wert ≤ 8,50 und ≥ 4,0 nach UNI EN 13037:2012, Wasserkapazität pF1 nach UNI EN 13041:2012, Gesamtporenvolumen ≥ 60 % v/v nach UNI EN 13041:2012, verfügbares Wasser ≥ 10 % v/v nach UNI EN 113041:2007, Gewicht trocken ≥ 300 kg/m³ und ≥ 1.000 kg/m³, Gewicht wassergesättigt nach UNI EN 13041:2007, organische Substanz ≥ 80 g/l nach UNI EN 13039:2012, elektrische Leitfähigkeit ≤ 60 mSm nach UNI EN 13038:2012, Kationenaustausch ≥12 meq/100g nach DM 13/09/1999. Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der UNI 11235 zu entsprechen.	Substrato per inverdimento intensivo, stabilizzato, idoneo per ampio spettro di piante, fornito e posato per uno spessore finito ± 5%. / Dati tecnici: argilla espansa, lapillo, humus di corteccia e compost vegetale, Granulometria 0-10 mm sec. UNI EN 15428:2008. valore ph ≤ 8,50 e ≥ 4,0 secondo UNI EN 13037:2012, capacità di tentuta d'acqua pF1 secondo UNI EN13041:2012, porosità totale ≥ 60 % v/v sec. UNI EN 13041:2012, acqua disponibile ≥ 10 % v/v sec. UNI EN 113041:2007, densità apparente ≥ 300 kg/m³ e ≥ 1.000 kg/m³ peso saturo d’acqua sec. UNI EN 13041:2007, sostanza organica ≥ 80 g/l sec. UNI EN 13039:2012, conducibilità elettrica ≤ 60 mSm sec. UNI EN 13038:2012, scambio cationico ≥12 meq/100g sec. DM 13/09/1999. I altri dati devono soddisfare i requisiti della UNI 11235.
02.17.07.03.a	Substratmischung für intensive Dachbegrünung 20 cm	Substrato per inverdimento intensivo 20 cm	Substratmischung für intensive Dachbegrünung, fertig verdichtete Schichthöhe von ca. 20 cm (240 i/m2)	Substrato per inverdimento, spessore medio finito di ca. 20 cm (240 l/m²)	m2	m2	53,31
02.17.07.03.b	Substratmischung für intensive Dachbegrünung 30 cm	Substrato per inverdimento intensivo 30 cm	Substratmischung für intensive Dachbegrünung, fertig verdichtete Schichthöhe von ca. 30 cm (360 i/m2)	Substrato per inverdimento, spessore medio finito di ca. 30 cm (360 l/m²)	m2	m2	74,9
02.17.07.04	Substratmischungen für extensive Dachbegrünung	Substrato per inverdimenti estensivi	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen, fertig verdichtete Schichthöhe ± 5% Toleranz einbauen. / Kenndaten: Blähton, Lapillus, Rindenhumus und Grünschnittkompost oder änhnliches. Korngrößenverteilung 0-10 mm nach UNI EN 15428:2008. Ph-Wert ≤ 8,50 und ≥ 4,0 nach UNI EN 13037:2012, Wasserkapazität pF1 nach UNI EN 13041:2012, Gesamtporenvolumen ≥ 60 % v/v nach UNI EN 13041:2012, verfügbares Wasser ≥ 10 % v/v nach UNI EN 113041:2007, Gewicht trocken ≥ 300 kg/m³ und ≥ 1.000 kg/m³ Gewicht wassergesättigt nach UNI EN 13041:2007, organische Substanz ≥ 60 g/l nach UNI EN 13039:2012, elektrische Leitfähigkeit ≤ 50 mSm nach UNI EN 13038:2012, Kationenaustausch ≥8 meq/100g nach DM 13/09/1999. Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der UNI 11235 zu entsprechen.	Substrato per inverdimento estensivo, stabilizzato, idoneo per ampio spettro di piante, fornito e posato per uno spessore finito ± 5%. Dati tecnici: argilla espansa, lapillo, humus di corteccia e compost vegetale ossia simile. / Granulometria 0-10 mm sec. UNI EN 15428:2008, valore ph ≤ 8,50 e ≥ 4,0 secondo UNI EN 13037:2012, capacità di tentuta d'acqua pF1 secondo UNI EN13041:2012, porosità totale: > 60%. v/v sec. UNI EN 13041:2012, acqua disponibile ≥ 10 % v/v sec. UNI EN 113041:2007, densità apparente ≥ 300 kg/m³ e ≥ 1.000 kg/m³ sec. UNI EN 13041:2007, peso saturo d’acqua sec. UNI EN 13041:2007, sostanza organica ≥ 60 g/l sec. UNI EN 13039:2012, conducibilità elettrica ≤ 50 mSm sec. UNI EN 13038:2012, scambio cationico ≥8 meq/100g sec. DM 13/09/1999. I altri dati devono soddisfare i requisiti della UNI 11235.
02.17.07.04.a	Substratmischung für extensive Dachbegrünung, fertig verdichtete Schichthöhe 8 cm	Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 8 cm	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen, fertig verdichtete Schichthöhe von 8 cm (95l l/m²)	Substrato per inverdimento estensivo, spessore finito di 8 cm (95l/m²)	m2	m2	25,05
02.17.07.04.b	Substratmischung für extensive Dachbegrünung, fertig verdichtete Schichthöhe 12 cm	Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 12 cm	Substratmischung für extensive Dachbegrünungen, fertig verdichtete Schichthöhe von ca. 12 cm (140 l/m²)	Substrato per inverdimenti estensivi stabilizzato, spessore medio finito di ca. 12 cm (140 l/m²)	m2	m2	28,16
02.17.07.05	Zubehör / Zusätzliche Leistungen	Accessori / prestazioni aggiuntive	Zubehör / Zusätzliche Leistungen	Accessori / prestazioni aggiuntive
02.17.07.05.a	Kontrollschacht 10 cm	Pozzetto di controllo 10 cm	Kontrollschacht für Dachablauf inkl. Bodenplatte und Deckel, Höhe in 10 cm-Stufen aufstockbar liefern und versetzen. Trittstabil, Deckel verschließbar, mit Öffnungen zur Oberflächenentwässerung. Seitenwände mit Dränschlitzen und Öffnungen für den Anschluss von Drainagerohre. Material: UV-beständig, Abmessungen 300 x 300 x 100/250 x 250 x 100.	Pozzetto di controllo da posizionare sopra lo scarico incluso piastra di base e coperchio e corpo laterale 10 cm. Altezza incrementabile con rialzi di 10 cm. Coperchio con chiusura e fessurazioni 3,2 mm per il drenaggio dell’acqua superficiale, corpo laterale con fessurazioni 3 mm di drenaggio, con aperture per la connessione di tubi drenanti, apertura nella piastra di base. Materiale: resistente a raggi UV, misure: 300x300x100 mm/250x250x100.	St	nr	69
02.17.07.05.b	Erhöhung für Kontrollschacht 10 cm	Rialzo per pozzetto di controllo 10 cm	Erhöhung 10 cm für den Kontrollschacht, liefern und einbauen. Mit Einlaufschlitzen für die Dränage 3 mm, und Öffnungen für den Anschluss von Drainagerohre. Abmessungen: 300 x 300 x 100 – 250 x 250 x 100 mm, Material: UV-beständig.	Rialzo 10 cm per pozzetto di ispezione , fornire e posare sopra il corpo laterale con fessurazioni per il drenaggio di 3 mm e aperture per la connessione di tubi drenanti. Misura: 300x300x100 mm/250x250x100, materiale: resistente ai raggi UV.	St	nr	47,99
02.17.07.05.c	Triangelwasserleitsystem für Flächenentwässerung	Profilati triangolari microforati per migliorare il deflusso d'acqua	Triangelwasserleitsystem für Flächenentwässerung, bestehend aus Kunststoffdränprofilen, Höhe 50 mm, inkl. Verbindungsstücke, liefern und fachgerecht einbauen (ca. 24 m/Ablauf).	Fornitura e posa di profilati triangolari microfessurati in materiale plastico, h 50 mm, posati nello strato drenante e connessi ai pozzetti per migliorare il deflusso dell'acqua (ca.24 m/scarico).	m	m	16,86
02.17.07.05.d	Begrünung durch Sedumjungpflanzen	Inverdimento mediante messa a dimora di sedum in microzolle	Begrünung durch Sedumjungpflanzen / Herstellen von einer Dachbegrünung mit Sedumjungpflanzen, 15 Pflanzen/m², aus min. 4 bis 8 versch., für Dachbegrünungen erprobten Arten und Sorten geliefert, bepflanzt, gedüngt und angewässert.	Inverdimento estensivo realizzato mediante messa a dimora di sedum in microzolle, 15 pezzi/m², di min. 4 - 8 varietà, prima concimazione e annaffiamento.	m2	m2	10,54
02.17.07.05.e	Sedumsprossen	Talee di sedum	Herstellen von einer Dachbegrünung durch Pflanzenansiedlung von Sedumsprossen (80 g/m2), aus min. 5 bis 10 versch., für Dachbegrünungen erprobten Arten und Sorten geliefert, ausgesät und reichlich angewässert.	Realizzazione d'inverdimento pensile mediante spargimento e interramento di miscuglio di talee scelte (80 g/m²), compresi, rastrellatura, concimazione e primo annaffiamento.	m2	m2	8,37
02.17.07.05.f	Sedum, Kräuter, Gräser	Sedum, erbe e spezie	Extensivbegrünung durch Ansaat mit Saatgutmischung für extensive Dachbegrünungen und Sprossenansaat herstellen. Saatgutmenge ca. 1,2 g/m², bestehend aus 25 Kräuter- und Gräserarten, Sedumsprossen ca. 50 g/m², in mindestens 5 Arten liefern und gleichmäßig auf dem Substrat verteilen. Die Saatgutmischung ist der Bauleitung nachzuweisen.	Inverdimento estensivo realizzato mediante spargimento ed interramento di miscuglio di sementi erbacee e graminacee composto da 25 varità di erbacee perenni (1,20 g/m²), e 3-4 varetà di graminacee, 50 g/m² di germogli di Sedum incluso sarchiatura del substrato e primo annaffiamento.	m2	m2	8,37
02.17.07.05.g	Vorkultivierte Sedummatte	Tappeti di sedum precoltivati	Vorkultivierte Sedummatten liefern und verlegen einschließlich Düngung, annässen, sowie jede noch erforderliche Nebenleistung.	Fornitura e srotolamento di tappeti di sedum precoltivati compresi la concimazione, annaffiamento ed ogni altra prestazione occorente.	m2	m2	40,83
02.17.07.05.h	Kiesfangleiste, Höhe 100 mm, Stärke min. 1,5 mm	Profili di separazione e/o contenimento 1,5 mm	Trenn- und Abschlußprofil / Liefern und einbauen des "Trenn- und Abschlußprofil " zum Abschluss des Gründachaufbaues, oder als Trennung zwischen Kiesrand und Substrat, liefern und fachgerecht verlegen. Winkelprofil aus Aluminium, mit Entwässerungspunkten einschließlich Stoßverbinder, Höhe 100 mm, Breite ca. 90 mm, Dicke min. 1,50 mm.	Profili di separazione e/o contenimento 1,5 mm / Fornitura e posa del profilo di contenimento e/o chiusura, con lato verticale forato, come elemento di contenimento della stratigrafia o seprazione tra bordo in ghiaia e stratigrafia verde pensile, posato a secco, inclusi connettori in alluminio. Lunghezza 2,50 m, altezza 100 mm , larghezza 90 mm, spessore min. 1,50 mm.	lfm	lfm	31,15
02.17.07.05.i	Kiesrandstreifen	Formazione di bordature in ghiaia tonda	Kiesrandstreifen aus gewaschenem Rundkies 15/30, 30 - 50 cm breit, Höhe 8 cm, liefern und auf der Schutzlage bzw. Dränschicht einbauen.	Formazione di bordature in ghiaia tonda lavata 15/30 per inverdimento estensivo, fornita e posata sopra lo strato drenante, larghezza ca. 30-50 cm, spessore ca. 8 cm.	m2	m2	16,8
02.17.07.05.j	Kiesrandstreifen jeder weitere cm	Formazione di bordature in ghiaia tonda ogni ulteriore cm	1 cm/m2 Rundkies gewaschen	1 cm/m2 ghiaia tonda di fiume	m2	m2	2,55
02.17.07.06	Fertigstellungspflege	Cura di completamento	Fertigstellungspflege	Cura di completamento
02.17.07.06.a	Fertigstellungspflege für extensive Dachbegrünungen	Cura di completamento per inverdimento estensivo	Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen / Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung nach UNI 11235 in Anlehnung an die Richtlinien für Dachbegrünungen. Kahlstellen sind zu ergänzen, je nach Erfordernis düngen, Fremdaufwuchs von Unkraut und Gehölzern beseitigen. Die Abnahme erfolgt bei einem projektiven Deckungsgrad von 60%. Dauer ca. 1 Jahr.	Cura di completamento per inverdimento estensivo / Cura di completamento per inverdimento estensivo, realizzato mediante piantagione, secondo UNI 11235, consistente in: annaffiamento secondo necessità, ripristino della vegetazione ove mancante, concimazione secondo necessità, allontanamento di vegetazione infestante e di essenze spontanee legnose. La superficie risulta collaudabile una volta raggiunto un grado di copertura pari al 60 % della superficie stessa. Durata ca. 1 anno.	m2	m2	10,11
02.17.07.07	Absturzsicherungen	Sistema anticaduta	Absturzsicherungen	Sistema anticaduta
02.17.07.07.a	Anschlagpunkt mit linearer Anbindung als Absturzsicherung < 5°	Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5°	a) Absturzsicherung für Flachdächer bzw. Gründächer mit Lebenslinie (Typ C) / Lieferung einer Lebenslinie nach UNI EN 795:2012 und UNI 11578:2015 zertifiziert und gemäß den Herstellvorgaben montiert, bestehend aus Inox-Anschlagsäulen, welche mit einem Inox-Drahtseil verbunden werden, inkl. aller erforderlichen Zusatzmaterialien aus Edelstahl (Seilcrimping, Seilspanner, Kausch, Bügelklemmen sowie Schrumpfschlauch und Zugangsschild). Die Lebenslinie ist für 2 Personen ausgelegt und sie wird ohne Dachdurchdringung montiert und mit einer 7 cm dicken und mind. 45 kg/m² schweren Auflastschicht (Substrat oder Schotter) samt einer Vliesfolie der Größe von 16 m² gehalten. Bei Reduzierung der der Grundfläche der Vliesfolie muss die Auflast den Anforderungen des Herstellers entsprechend erhöht werden. Im Preis enthalten ist die Zurverfügungstellung aller erforderlichen Dokumente für die Endabnahme (Montageplan, Handbuch für Montage, Gebrauch und Wartung, Bestätigung zur korrekten Installation).	a) Sistema anticaduta per tetti piani o tetti verdi con linea vita (tipo C) / Fornitura di linea vita certificata secondo le norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015, posa secondo le indicazioni del produttore, composta da pali di ancoraggio in acciaio Inox, collegate con una fune in Inox, inclusi tutti i materiali aggiuntivi necessari in acciaio inox (graffatura del cavo, tenditore, redancia e morsetti, compreso di guaina termostringente e cartello d'accesso). La linea vita è progettata per 2 persone e viene installata senza forature e senza fissaggi meccanici e/o chimici sulla copertura e viene tenuta con uno strato di 7 cm di spessore e almeno 45 kg/m² di zavorra pesante (substrato o ghiaia), compreso un telo in tessuto non tessuto da 16 m². Se la superficie del telo viene ridotta, la zavorra deve essere aumentata in base alle esigenze del produttore. Il prezzo include la fornitura di tutta la documentazione necessaria per l’accettazione (disegno esecutivo, manuale di posa, uso e manutenzione come anche la conferma della corretta posa).	St	nr	582,35
02.17.07.07.b	Einzelanschlagpunkt als Absturzsicherung < 5°	Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5°	b) Absturzsicherung für Flachdächer bzw. Gründächer mit Einzelanschlagsäulen (Typ A) / Lieferung von Einzelanschlagsäulen nach UNI EN 795:2012 und UNI 11578:2015 zertifiziert und gemäß den Herstellvorgaben montiert, bestehend aus Inox-Anschlagsäulen, inkl. aller erforderlichen Zusatzmaterialien (Einhängevorrichtung und Zugangsschild). Die Einzelanschlagpunkte sind für 1 Person ausgelegt und sie werden ohne Dachdurchdringung montiert und mit einer 7 cm dicken und mind. 45 kg/m² schweren Auflastschicht (Substrat oder Schotter) samt einer Vliesfolie der Größe von 16 m² gehalten. Bei Reduzierung der Grundfläche der Vliesfolie muss die Auflast den Anforderungen des Herstellers entsprechend erhöht werden. Im Preis enthalten ist die Zurverfügungstellung aller erforderlichen Dokumente für die Endabnahme (Montageplan, Handbuch für Montage, Gebrauch und Wartung, Bestätigung zur korrekten Installation).	b) Sistema anticaduta per tetti piani o tetti verdi con punti d'ancoraggio singoli (tipo A) / Fornitura di punti d'ancoraggio singoli certificati secondo le norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015, posa secondo le indicazioni del produttore, il sistema è costituito da pali d'ancoraggio in acciaio inox, sono compresi tutti i materiali aggiuntivi necessari (dispositivo di sospensione/agganci e cartello d'accesso). Il punto d’ancoraggio singolo è progettato per 1 persona e viene installato senza forature e senza fissaggi meccanici e/o chimici sulla copertura e viene tenuto con uno strato di 7 cm di spessore e almeno 45 kg/m² di zavorra pesante (substrato o ghiaia), compreso un telo in tessuto non tessuto da 16 m². Se la superficie del telo viene ridotta, la zavorra deve essere aumentata in base alle esigenze del produttore. Il prezzo include la fornitura di tutta la documentazione necessaria per l’accettazione (disegno esecutivo, manuale di posa, uso e manutenzione come anche la conferma della corretta posa).	St	nr	429,29
02.18	Maurerbeihilfen	Assistenze murarie	Die Gruppe 02.18 umfasst folgende Untergruppen: / 02.18.09 Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen / 02.18.10 Maurerbeihilfen - Klimaanlagen / 02.18.11 Maurerbeihilfen - sanitäre Anlagen / 02.18.12 Maurerbeihilfen - Elektroanlagen / In den unten angeführten Positionen verstehen sich die Leistungen zum Herstellen und Schließen von Schlitzen und Aussparungen während und nach der Ausführung der Maurerarbeiten. Bei Beton- und Stahlbetonarbeiten ist das Herstellen von Aussparungen und Schlitzen inbegriffen, wenn dies zum Zeitpunkt der Ausführung erfolgt. Weiter inbegriffen sind die Räumungsarbeiten und der Abtransport des Bauschuttes zu einer Ablagerungsstelle oder zu einem sonst angegebenen Ort, das Abladen der Stoffe und Bauteile auf der Baustelle, das Lagern und Stapeln in den Lagerstellen, das Befördern von den Lagerstellen auf der Baustelle zu den Verwendungsstellen, sowie das Auf-, Abbauen und Vorhalten der Gerüste, die Baustoffe für Maurerarbeiten für die angeführten Bauhandwerker, die Beseitigung von Abfall und Bauschutt, die endgültige Besenreinigung, sowie jede noch erforderliche Leistung für die Fertigstellung der Arbeiten.	Il gruppo 02.18 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.18.09 Assistenze murarie per opere d'impianto di riscaldamento / 02.18.10 Assistenze murarie per opere d'impianto di condizionamento / 02.18.11 Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari / 02.18.12 Assistenze murarie per impianti elettrici / Nelle voci sotto indicate devono intendersi compresi gli oneri per formazione e chiusura di tracce e fori durante e dopo l'esecuzione delle opere murarie. Per i calcestruzzi semplici ed armati s'intendono compresi nel prezzo gli oneri per la formazione di tracce e fori solo se eseguiti durante la loro esecuzione. Sono compresi sgombero e trasporto alla discarica delle macerie o dove indicato, scarico in cantiere con accatastamento e sollevamento dei materiali con trasporto a piè d'opera, nonché fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi, di materiali per opere murarie, di opere di protezione e l'energia elettrica agli artigiani indicati, la rimozione di materiali di scarto, la pulizia sommaria finale, nonché ogni altra prestazione necessaria per l'ultimazione dei lavori.
02.18.09	Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento	Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento
02.18.09.01	Maurerbeih. Heizungsanlage	Assist.mur.imp. riscald.	Maurerbeihilfen für die Installation der Heizungsanlage, einschließlich Abdeckung von Rohrleitungen mit Drahtnetzstreifen (bei mangelnder Dicke des Estriches), des Einmauerns von Konsolen, Halterungen, Schellen, ausgenommen Bereitstellung von Hilfskräften für die Monteure; / prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di riscaldamento, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	16
02.18.10	Maurerbeihilfen - Klimaanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento	Maurerbeihilfen - Klimaanlagen	Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento
02.18.10.01	Maurerbeih. Klimaanlage	Assist.mur.imp.climatizz.	Maurerbeihilfen für die Installation der Klimaanlage, einschl. der Einbau von Konsolen, Halterungen, Schellen, ausgenommen Bereitstellung von Hilfskräften für die Monteure; / prozentueller Anteil den Gesamtkosten der Anlage	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di climatizzazione, compresa la posa di mensole, sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori: / in percentuale sul prezzo dell'importo	%	%	8
02.18.11	Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen	Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari	Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen	Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari
02.18.11.01	Maurerbeih. sanit. Anlage	Assist.mur.imp.idrosanitario	Maurerbeihilfen für die Installation der sanitären Anlagen, komplett mit Gegenständen und Mischbatterien, einschl. der Abdeckung von Rohrleitungen mit Drahtnetzstreifen (bei mangelnder Dicke des Estriches), des Einbaus von Konsolen, Halterungen, Schellen, Schutzabdeckung der sanitären Gegenstände mit einer Deckschicht aus Gipsmörtel und Sägemehl auf textilem Gewebeträger aufgetragen, ausgenommen ist die Bereitstellung von Hilfskräften für die Monteure; / prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	Assistenze murarie per installazione dell'impianto idrosanitario, completo di apparecchi e rubinetterie, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, la protezione degli apparecchi sanitari con malta di gesso e segatura su stuoino tessile, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori: / in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	16
02.18.12	Maurerbeihilfen - Elektroanlagen	Assistenze murarie per impianti elettrici	Maurerbeihilfen - Elektroanlagen	Assistenze murarie per impianti elettrici
02.18.12.01	Maurerbeih. Elektroanlage:	Assist.mur.imp.elettr.:	Maurerbeihilfen für die Installation der Elektro-, Telefon-, Fernseh-, Erdungs- und Blitzschutzanlage, ausgenommen Beleuchtungskörper und Beistellung von Hilfskräften für die Monteure:	Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra e parafulmine, esclusi apparecchi di illuminazione e manovalanza in aiuto ai montatori:
02.18.12.01.a	Wohnbau	edilizia civile	Wohnbau: prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	edilizia civile; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	25
02.18.12.01.b	öff. Gebäude	edificio pubblico	öffentliche Gebäude: prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	edilizia pubblica; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	10
02.18.12.01.c	Industriebau	Edilizia industriale	Industriebau: prozentueller Anteil an den Gesamtkosten der Anlage	Edilizia industriale; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	%	15
02.19	Sanierungsarbeiten	Opere di risanamento	Die Gruppe 02.19 umfasst folgende Untergruppen: / 02.19.01 Entfernen von Bauteilen / 02.19.02 Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge / 02.19.03 Aufnehmen von Dachabdichtungen (in Ausarbeitung) / 02.19.04 Öffnungen, Schlitze / 02.19.05 Erweitern von Öffnungen / 02.19.06 Bauliche Umgestaltungen / 02.19.07 Oberflächenbehandlung / 02.19.08 Entfeuchtung / 02.19.09 Fahrbahndecken / In den Preisen inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Arbeitsbühnen, sowie die erforderlichen Leistungen, die unteren Stockwerke gegen eindringendes Regen- oder Bauwasser zu schützen. Die etwaige Beseitigung des Wassers, sowie die Haftung für Folgeschäden an Einrichtungsgegenständen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. / Die unten angeführten Positionen sind in Übereinstimmung mit den geltenden Stahlbetonnormen (Gesetz Nr. 1086 vom 05.11.1971) und den entsprechenden technischen Vorschriften verfaßt worden. Deswegen müssen die Zementdosierungen den geltenden technischen Vorschriften entsprechen, mit Bezugnahme auf: Zuschlagstoffzusammensetzung, Zementtyp und Klasse, Betongüte, Einbringen, Verdichten, Betonkonsistenz, Wasser-Zementverhältnis, Betonzusatzmittel, Ausrüsten.	Il gruppo 02.19 comprende i seguenti sottogruppi: / 02.19.01 Asporto di elementi edilizi / 02.19.02 Rimozione di pavimenti esistenti / 02.19.03 Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione) / 02.19.04 Aperture, tracce / 02.19.05 Ampliamento di aperture / 02.19.06 Ristrutturazioni edilizie / 02.19.07 Trattamento di superfici / 02.19.08 Deumidificazioni / 02.19.09 Lastricati stradali / I prezzi si intendono comprensivi di ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, dei piani di lavoro, nonché delle prestazioni occorrenti per proteggere i piani inferiori da infiltrazioni d'acqua piovana e acqua derivante da lavorazioni edili. L'eventuale prosciugamento dell'acqua, come pure la responsabilità per danni ad arredi, sono a carico dell'appaltatore. / Le voci sotto riportate sono formulate in conformità alla legge per c.a. (n. 1086 del 5 novembre 1971) e alle relative norme tecniche. Pertanto i dosaggi di cemento dovranno essere riferiti alle norme tecniche vigenti con particolare riferimento a: distribuzione granulometrica dell'inerte, tipo e classe di cemento, consistenza dell'impasto, particolare distribuzione del getto, procedimento di posa in opera, lavorabilità del conglomerato, rapporto acqua-cemento, impiego di eventuali additivi e disarmo.
02.19.01	Entfernen von Bauteilen	Asporto di elementi edilizi	Entfernen von Bauteilen	Asporto di elementi edilizi
02.19.01.01	Hausrat entfernen	Asporto suppellettili	Entfernen und Abtransport von Einrichtungsgegenständen und Hausrat jeglicher Art, sowie all dem in den Räumen der verschiedenen Stockwerke gelagerten Abfall und Bauschutt, einschl. der Räumungsarbeiten und des Abtransportes zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione e asporto di arredi e suppellettili di qualsiasi tipo e natura, di materiali di rifiuto e macerie giacenti nei locali dei vari piani, compresi lo sgombero e il trasporto a discarica. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m3	m3	29,46
02.19.01.02	Kachelöfen abtragen	Rimozione stufe di ceram.	Abtragen mit Wiedergewinnung von Kachelöfen für eine eventuelle Wiederverwendung. Im Preis inbegriffen sind Sortieren, Numerieren, Befördern und Lagerung des wiedergewonnenen Materials innerhalb der Baustelle, welches Eigentum des Auftraggebers bleibt, sowie der Abtransport des unbrauchbaren Materials zu einer öffentlichen Deponie. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione con recupero di stufe in ceramica per eventuale reimpiego. Sono compresi nel prezzo la cernita, la numerazione, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale recuperato che rimane proprietà del committente, come pure il trasporto alla pubblica discarica dei soli materiali inutilizzabili. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	St	cad	854,81
02.19.01.03	Wandputz abschlagen:	Disfacimento intonaco:	Abschlagen von Wandputz verschiedenster Art an Fassaden- sowie Raumflächen. Im Preis inbegriffen sind das Reinigen des Bruchsteinmauerwerkes, das Auskratzen der Fugen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und deren Arbeitsbühnen bis 3,50m über dem Fußboden, die Entfernung des Bauschuttes und dessen Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Die Außengerüste werden getrennt vergütet. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren:	Disfacimento di intonaco in malta di qualunque natura su superfici esterne ed interne. Sono compresi la pulizia della muratura in pietra, la raschiatura delle connessioni, gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e piani di lavoro fino a 3,50m da pavimento, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. I ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
02.19.01.03.a	D 3cm	spess. 3cm	Dicke bis 3 cm	spessore fino a 3 cm	m2	m2	13,98
02.19.01.03.b	Mehrdicke D 1cm	magg. spess. 1cm	Dicke über 3 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	spessore oltre 3 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,16
02.19.01.04	Wiedergewinnung Architrav	Recupero architravi	Abtragen mit Wiedergewinnung von Architrav und/oder Gewände aus Naturwerkstein von Fenster und Türen für den nachträglichen Wiedereinbau. Im Preis inbegriffen sind Einrüsten, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, Sortieren, Numerieren der einzelnen Teile, Befördern und Lagerung des wiedergewonnenen Materials innerhalb der Baustelle, welches Eigentum des Auftraggebers bleibt, sowie Abtransport des unbrauchbaren Materials zu einer öffentlichen Deponie. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Rimozione con recupero di stipiti e/o architravi in pietra naturale di porte e/o finestre per successivo reimpiego. Si intendono compresi nel prezzo le armature, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la cernita, la numerazione, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale recuperato che rimane di proprietà del committente, come pure il trasporto alla pubblica discarica dei soli materiali inutilizzabili. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	m	87,48
02.19.01.05	Ausbruch Füllungen	Asportaz. tamponamenti	Ausbrechen von Steinfüllungen ausgemauerter Fenster- und Türöffnungen. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes und Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern neuere Spaletten, Errichten der Leibungen, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Asportazione di tamponamenti in pietra di vani finestra e porta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - l'asporto del tamponamento, ripresa e riquadratura dell'intradosso, / - costruzione di nuove mazzette e dell'intradosso, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m3	m3	1017,46
02.19.01.06	Abtragen und Wiedermontage von Sichtleitungen an der Außenfassade	Rimozione e rimontaggio di condotte a vista sulla facciata esterna.	Abtragen und Wiedermontage von Sichtleitungen an der Außenfassade	Rimozione e rimontaggio di condotte a vista sulla facciata esterna.
02.19.01.06.a	Regenfallrohre	Pluviali	Abtragen und Wiedermontage von Regenfallrohren an der Außenfassade. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Zudem sind die nötigen Anpassungsarbeiten und Material inbegriffen. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS.	Rimozione e rimontaggio di pluviali sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.	m	m	14,06
02.19.01.06.b	Gasleitungen	condotte gas	Abtragen und Wiedermontage von Gasleitungen an der Außenfassade. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Zudem sind die nötigen Anpassungsarbeiten und Material inbegriffen. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS. Im Falle von mehreren parallel verlaufenden Gasleitungen wird für jede weitere Leitung diese Position mit 50% verrechnet.	Montaggio di condotte gas sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. Nel caso di più condotte gas parallele viene utilizzato per ogni seguente condotta questa posizione con il 50%.	m	m	17,27
02.19.01.06.c	Strom-, Daten- und Telefonleitungen	Condotte elettriche, di dati e telefoniche	Abtragen und Wiedermontage von Strom und Telefonleitungenan der Außenfassade. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Zudem sind die nötigen Anpassungsarbeiten und Material inbegriffen. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS.	Rimozione e rimontaggio di condotte elettriche, di dati e telefoniche sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.	m	m	7,03
02.19.01.07	Abtragen und Wiedermontage Elemente an der Außenfassade	Rimozione e rimontaggio di elementi a vista sulla facciata esterna	Abtragen und Wiedermontage Elemente an der Außenfassade	Rimozione e rimontaggio di elementi a vista sulla facciata esterna
02.19.01.07.a	Abtragen und Wiedermontage von punktuellen Elementen wie Außenbleuchtung, Wärmefühler, Lichtschaltern, Klingeln usw.	Rimozione e rimontaggio di elementi puntuali come corpi illuminanti esterni, sonda termica, interruttori, campanello ecc.	Abtragen und Wiedermontage von punktuellen Elementen wie Außenbeleuchtungen, Wärmefühler, Lichtschaltern, Klingeln, Steckdosen, Elektrodosen, usw. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Zudem sind die nötigen Anpassungsarbeiten inbegriffen. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS. Die Position versteht sich je Element.	Rimozione e rimontaggio di elementi puntuali, come corpi illuminanti esterni, sonda termica, interruttori, campanello, prese, vano elettrico, ecc.. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per elemento.	St	cad	38,44
02.19.01.07.b	Abtragen und Wiedermontage Stromzähler	Rimozione e rimontaggio contattori elettrici	Abtragen und Wiedermontage Stromzähler. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Die nötigen Anpassungsarbeiten werden separat vergütet. Im Preis nicht inbegriffen sind die eventuell anfallenden Kosten des Energieversorgers. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS. Die Position versteht sich je Zähler.	Rimozione e rimontaggio di contattori elettrici. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione., sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per elemento. La posizione si intende per singolo contattore.	St	cad	97,75
02.19.01.07.c	Abtragen und Wiedermontage Sprechanlage	Rimozione e rimontaggio citofono	Abtragen und Wiedermontage Aussenstelle. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Der Preis versteht sich pro Aussenstelle. Die nötigen Anpassungsarbeiten werden separat vergütet. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS. Je Außenstelle.	Rimozione e rimontaggio di citofono. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per unità esterna.	St	cad	469,2
02.19.01.07.d	Abtragen und Wiedermontage Gaszähler	Rimozione e rimontaggio contattori gas	Abtragen und Wiedermontage Gaszähler. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Der Preis versteht sich pro einzelnen Zähler. Die nötigen Anpassungsarbeiten werden separat vergütet. Im Preis nicht inbegriffen sind die eventuell anfallenden Kosten des Energieversorgers. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS. Je Kasten.	Rimozione e rimontaggio di contattori gas. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Non inclusi in questa voce sono gli eventuali costi del fornitore del gas. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per singolo contattore.	St	cad	312,8
02.19.01.07.e	Abtragen und Wiedermontage Kästern	Rimozione e rimontaggio cassette	Abtragen und Wiedermontage von Kästen, Postkästen, usw. bis zu einer maximalen Fläche von 0,5m². Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS.	Rimozione e rimontaggio di cassette, cassette postali ecc. fino a una superfice di 0,50m2. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.	St	cad	96,1
02.19.01.07.f	Abtragen und Wiedermontage Markise	Rimozione e rimontaggio tenda da sole	Abtragen und Wiedermontage Markise. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für die fachgerechte Abtragen, Lagerung bis zur Wiedermontage und die Wiedermontage abgegolten. Zudem sind die nötigen Anpassungsarbeiten und das Material (Hülsen, druckfeste Dämmblöcke, Schrauben usw.) inbegriffen. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS.	Rimozione e rimontaggio tenda da sole. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale (bussole, blocchi di coibentazione resistente alla compressione, viti, ecc.). Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.	St	cad	293,89
02.19.02	Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge	Rimozione di pavimentazioni esistenti	Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge	Rimozione di pavimentazioni esistenti
02.19.02.01	Kellerfußboden absenken	Abbassamento piano cantina	Bodenebene des Kellerfußbodens um ca. 60 cm absenken. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Ausbruch des Kellerfußbodens und des Unterbetons, Dicke max. 10+10 cm / - Aushub von Hand, bis zu einer Tiefe von ca. 60 cm unterhalb der Kote der vorhandenen Bodenebene, / - Kellerbodenaufschüttung mit Schotter in einer Dicke von mind. 15 cm, / - Einbringen von Unterbeton, Betonestrich und Zementglattstrich, Dicke: insgesamt 10 cm. / Im Preis inbegriffen sind das Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, das Einebnen und Verdichten des Bodens, das Liefern und Einbauen der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Abbassamento di pavimentazione del piano cantina per una profondità di ca. 60 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - demolizione di pavimento di scantinato e del sottostante magrone, spessore max. 10+10 cm / - scavo eseguito a mano per una profondità fino a 60 cm sotto la quota della pavimentazione esistente, / - ossatura di sottofondo per uno spessore minimo di 15 cm eseguita con inerti, / - Posa di magrone di sottofondo, massetto in malta di cemento e spolvero finale di cemento puro, superficie lisciata, spessore complessivo 10 cm. / Sono compresi nel prezzo il trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, lo spianamento e costipamento del fondo, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m2	m2	118,27
02.19.03	Aufnehmen von Dachabdichtungen (in Ausarbeitung)	Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione)	Aufnehmen von Dachabdichtungen (in Ausarbeitung)	Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione)
02.19.04	Öffnungen, Schlitze	Aperture, tracce	Öffnungen, Schlitze	Aperture, tracce
02.19.04.01	Schlitze 20x20cm:	Tracce 20x20cm:	Schlitze nach vorgegebenem Querschnitt für Rohre von Versorgungsleitungen, Schlitzbreite: 20 cm, Schlitztiefe: 20 cm. Inbegriffen sind Deckendurchbrüche und das Verschließen der Schlitze nach Verlegung der Rohrleitungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren.	Traccia a sezione obbligata, per tubazioni di impianti tecnologici, larghezza traccia: 20 cm, profondità traccia: 20 cm. Si intendono compresi l'attraversamento di solai, la chiusura delle tracce ad impianti installati, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di discarica.
02.19.04.01.a	Vollziegelmauerwerk	muratura mattoni pieni	in Mauerwerk aus Vollziegeln	su muratura di mattoni pieni	m	m	61,65
02.19.04.01.b	Betonmauerwerk	Muratura cls	in Betonmauerwerk ohne Bewehrung, Bruchstein- oder Mischmauerwerk	su muratura in conglomerato cementizio semplice, pietrame o murature miste	m	m	68,65
02.19.04.01.c	Stahlbetonmauerwerk	murature c.a.	in Mauerwerk aus Stahlbeton	su murature in cemento armato	m	m	79,18
02.19.04.02	Durchbruch Decke 25x25cm	Apertura foro nel solaio 25x25cm	Durchbruch in Hohlsteindecke aus Stahlbetonrippen und Füllkörpern aus Ziegelstein, für Rohr- und Abwasserleitung, Querschitt: 25x25 cm. Inbegriffen sind die Vermauerung der Durchbrüche nach Verlegung der Rohrleitungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren.	Apertura di foro nel solaio in laterizio con travetti di cemento armato e blocchi di alleggerimento in laterizio, per tubi di impianti e tubazioni di scarico, sezione foro 25x25 cm. S'intendono compresi nel prezzo la chiusura delle tracce a tubazioni posate, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di discarica.	St	cad	43,85
02.19.04.03	Durchbruch Gewölbedecke 50x50cm	Demoliz. in breccia di volta 50x50cm	Durchbruch in Gewölbedecke aus Gewölbesteinen, für die Verlegung von Rohren oder Schmutzwasserleitungen, Querschnitt Öffnung: 50x50 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Gewölbes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbrechen der Deckenöffnung, / - Mauerkranz aus Stahlbeton zur Aussteifung der Deckenöffnung, / - Ausbessern des Mauerwerkes mit lotrechter Ausrichtung zum oberen Stockwerk, / - fachgerechte Wiederherstellung des Gewölbes im Durchbruchbereich, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di volta in conci di pietra, per il passaggio di tubazioni o scarichi di acque nere, sezione breccia 50x50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del foro nel solaio a volta, / - cordolo in c.a. per la stabilità del foro, / - ragguaglio della muratura con allineamento perpendicolare verso il piano sovrastante, / - ripresa a regola d'arte della volta ad arco in corrispondenza dell'apertura, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	388,4
02.19.04.04	Mauerdurchbruch für Leitungen 30x30cm	Demoliz. in breccia di murat per tubaz. 30x30cm	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für die Verlegung von Abwasserleitungen, Querschnitt Durchbruch: 30x30 cm, Mauerdicke: 80-100 cm. Inbegriffen sind die Vermauerung des Durchbruches nach erfolgter Verlegung der Rohrleitungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Schutträumung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per la posa di tubazioni di acque nere, sezione breccia 30x30 cm, spessore muratura 80-100 cm. S'intendono compresi nel prezzo la chiusura della traccia a tubazione posata, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, lo sgombero delle macerie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di discarica.	St	cad	218,44
02.19.04.05	Mauerdurchbruch für Installationen 105x105cm	Demoliz. in breccia di murat. per impianti 105x105cm	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für die Verteilung der Hausinstallation, im Kellergeschoß, Mauerlichte Öffnung: ca. 105x105(H) cm, Mauerdicke: ca. 70 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes samt Ausstemmen der Auflager für den Sturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern neuer Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderliche Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per la posa della rete di distribuzione degli impianti tecnologici al piano cantina, luce apertura foro ca. 105x105(H) cm, spessore muratura ca. 70 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del foro e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura del foro, / - formazione di nuove spalle, / - formazione di architrave in cemento armato o posa in opera di putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	919,93
02.19.04.06	Nische für Auflager:	Apert. sedi per elementi strutturali:	Stemmen von Nischen für Auflager von Konstruktionsbauteilen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Einmessen, der Ausbruch des Mauerwerkes, das Reinigen der Nische mit Entfernung der Mauerreste und des Mörtelschuttes, die Annässung, das Herrichten des Auflagers, die Sicherheitsmaßnahmen, die Absteifungen, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, das Ausmauern der Öffnungen nach Einbau der Strukturen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind die Vergütungen für Deponiegebühren:	Apertura di sedi per l'inserimento di elementi strutturali. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo il tracciamento, la demolizione della muratura, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, la bagnatura, la formazione del piano di posa, le opere provvisionali, le puntellazioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, il ripristino della muratura a lavoro ultimato, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
02.19.04.06.a	Vollziegelmauer	muratura mattoni	im Mauerwerk aus Vollziegeln	su murature di mattoni pieni	dm3	dm3	1,75
02.19.04.06.b	Beton/Bruchstein	muratura cls/pietrame	im Betonmauerwerk ohne Bewehrung, Bruchstein- oder Mischmauerwerk	su murature in conglomerato cementizio semplice, pietrame o murature miste	dm3	dm3	2,9
02.19.04.06.c	Stahlbetonmauer	muratura c.a.	im Mauerwerk aus Stahlbeton	su murature in cemento armato	dm3	dm3	3,65
02.19.04.07	Mauerdurchbruch für Fensteröffnung	Demoliz. in breccia di murat. per finestra	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für eine Fensteröffnung im 1. Obergeschoß, Mauerlichte: ca. 120x175(H) cm, Wanddicke: 55 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes samt Ausstemmen der Auflager für den Fenstersturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern neuer Spaletten, Errichten der Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, das Ausrüsten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per vano finestra al primo piano, luce muratura ca. 120x107(H) cm, spessore muratura 55 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del vano finestra e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura del foro finestra, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso foro, / - formazione di nuova architrave in cemento armato o posa in opera di putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, il disarmo, non ché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	920,57
02.19.04.08	Mauerdurchbruch für Türöffnung	Demoliz. in breccia di murat. per porta	Mauerdurchbruch im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, für eine Türöffnung im 1. Obergeschoß, Mauerlichte: ca. 100x200(H) cm, Mauerdicke: ca. 55 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausbruch des Mauerwerkes samt Ausstemmen der Auflager für den Türsturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen bis zum Boden, / - Aufmauern neuer Spaletten, Errichten der Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Ausbildung des Untergrundes für die Verlegung der Bodenschwelle, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per vano porta al primo piano, luce muratura ca. 100x200(H) cm, spessore muratura ca. 55 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - formazione del vano porta e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura dell'intradosso fino a pavimento, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso, / - formazione di nuova architrave in cemento armato o posa in opera della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - ripresa del sottofondo per la posa della soglia, / - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	775,25
02.19.04.09	Ausbruch Heizkörpernischen	Asporto per nicchie radiatori	Ausbrechen von Heizkörpernischen, im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, Abmessungen ca. 25x120x110(TxBxH) cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Ausbruch des Mauerwerkes zur Bildung der Mauernische, / - Aufmauern neuer Spaletten, Begradigung und Ausmauerung der Nischenrückwand, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren.	Formazione di nicchie radiatori con asporto di muratura di pietra e malta di calce, dimensioni ca. 25x120x110(prof.xlargh.xalt.) cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - asporto di muratura per la formazione delle nicchie radiatori, / - formazione di nuove spalle, ragguaglio e rabberciamento della muratura di fondo, / - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	St	cad	384,92
02.19.04.10	Ersetzen Überleger	Sostituzione architravi	Ersetzen von baufälligen Überlegern von Fenstern- oder Türöffnungen mit Stahlbeton- oder Stahlträgern, in tragendem Mauerwerk aus Bruchstein in Kalkmörtel. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Ausstemmen der Auflager für den in der Wand eingeschlitzten Überleger, / - Ausstemmen der Aussparungen zum Einsetzen des Überlegers / - Ausbessern und Ausrichten der Spaletten, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Sostituzione di architravi fatiscenti di porte e finestre con architravi in c.a. o putrelle in ferro nella muratura portante in pietra e malta di calce. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - la formazione degli appoggi per l'architrave incassata nello spessore della muratura, / - formazione delle tracce per l'incastro dell'architrave, / - la ripresa con squadrature delle mazzette, / - l'architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	233,38
02.19.05	Erweitern von Öffnungen	Ampliamento di aperture	Erweitern von Öffnungen	Ampliamento di aperture
02.19.05.01	Erweiterung Türöffnung	Ampliamento vano porta	Erweitern einer Türöffnung mit Mauerlichte von ca. 85x205 cm zu einer Öffnung von ca. 105x205(H) cm, im Erdgeschoß im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, Mauerdicke: ca. 60 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Verbreitern der Türöffnung und Ausstemmen der Auflager für den Sturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen bis zum Boden, / - Aufmauern der neuen Spaletten und der neuen Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Ampliamento di un vano porta con luce muratura di ca. 85x205 cm in vano porta di 105x205(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore di 60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - allargamento del vano porta, formazione degli appoggi per l'architrave, ripresa e riquadratura dell'intradosso fino a pavimento, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso, / - architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	491,72
02.19.05.02	Erweiterung Fensteröffnung	Ampliamento vano finestra	Erweitern einer Fensteröffnung mit Mauerlichte von ca. 100x140(H) cm zu einer Türöffnung von ca. 110x210(H) cm, im Erdgeschoß im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, Mauerdicke: ca. 60 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Mauerwerkes sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Verbreitern der Fensteröffnung, Ausbruch der Fensterbrüstung und Ausstemmen der Auflager für den Fenstersturz, Ausbessern und Ausrichten der Leibungen, / - Aufmauern der neuen Spaletten und der neuen Leibungen, / - Sturz aus Stahlbeton, bzw. Versetzen der Stahlprofilträger, / - Um- und Ausmauern der Stahlprofilträger, / - Ausbildung des Untergrundes für die Verlegung der Bodenschwellen / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport der Abbruchmaterialien zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, das Abrüsten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Ampliamento di un vano finestra con luce muratura di ca. 100x140(H) cm in vano porta di ca. 110x210(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore di 60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - allargamento del foro, asporto del parapetto, formazione degli appoggi per l'architrave, ripresa e riquadratura del vano porta, / - formazione delle mazzette e dell'intradosso con sguanci sul contorno, / - architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, / - rivestimento della putrella, / - ripresa del sottofondo per la posa della soglia, / - trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, il disarmo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	St	cad	747,3
02.19.06	Bauliche Umgestaltungen	Ristrutturazioni edilizie	Bauliche Umgestaltungen	Ristrutturazioni edilizie
02.19.06.01	Flickmauerwerk	Muratura di rabberciamento	Flickmauerwerk für Unterfangungen, Ausbildung von Mauerecken, für Ausmauerungen und für die Ausbildung von Trägerauflagern, mit Vollziegeln und Zementmörtel der Mörtelklasse M20, einschl. Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst Art noch erforderliche Nebenleistung.	Muratura di rabberciamento per sottomurazioni, per formazione di spigoli vivi, per tamponamenti e per la formazione del piano di posa a travi, eseguita con mattoni pieni e malta di cemento della classe M20, compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra opera e prestazione accessoria occorrente.	m3	m3	484,32
02.19.06.02	Instandsetzung Gewölbe	Consolidamento volta	Instandsetzung (Stabilisierung) von Gewölbe aus Gewölbesteinen durch Einbringen einer bewehrten Betonschale über dem Gewölbe, Dicke: mind. 15 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Pölzung und Absteifung des Gewölbes mittels Schotten, sowie Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, / - Reinigung der oberen Gewölbefläche mit Entfernung von Mörtelschutt, Materialabfälle und sonstigen Verunreinigungen; nachträgliche gründliche Nachreinigung durch Pressluft, / - Verdübelung (Verbindung) der Betonschale mit Gewölbe, / - Annässung der Gewölbeschale, / - Ringanker aus Stahlbeton mit durchgehender Verbindung im Randbereiche der Gürtel- und der Estrichbewehrung, / - bewehrte Betonschale in der vom Statiker angegebenen Dicke, / - Befördern des Bauschuttes auf die Straße, die Schutträumungsarbeiten mit Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle, der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlußarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Baustahleinlagen, bzw. Stahlprofilträger und der Vergütungen für Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Consolidamento di volta in conci di pietra, con getto di cappa armata sull'estradosso della volta, spessore minimo cappa 15 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - tutte le opere provvisionali, di puntellazione mediante centine, nonché i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, / - accurata pulizia della faccia estradossale con asporto di macerie, detriti edili e sudiciume vario; successiva pulizia con l'aiuto di getti di aria compressa, / - sigillatura di fessure, sarcitura di lesioni e di vuoti, / - tassellatura (collegamento) tra cappa e volta, / - bagnatura dell'estradosso della volta, / - cordolo in cemento armato con collegamento perimetrale fra l'armatura del cordolo e della cappa, / - cappa armata dello spessore risultante dai calcoli statici, / - trasporto dei detriti al piano di carico, lo sgombero dei detriti con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	m2	m2	80,28
02.19.06.03	Stahlbetontreppe	Scala in c.a.	Stahlbetontreppe, als Geschoßtreppe, einläufig, zwischengewendelt. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind: / - Tragplatte aus bewehrtem Beton mit Keillattenschalung oder Treppensystemschalung und ca. 18 Stufen, / - Antrittsstufe, / - die Schalung die Lehrgerüste, der Ortbeton, das Ausbetonieren der Treppenauflager, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Stahlbewehrung, welche gesondert vergütet wird.	Scala in calcestruzzo armato per il collegamento di piani posti a quote diverse; mistilinea con rampe affiancate e contrapposte. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: / - soletta in calcestruzzo armato con raccordo semicircolare, casseri a listelli cuneiformi o sistema di casseratura scala e ca. 18 gradini, / - gradino d'invito, / - i casseri, le centinature, il calcestruzzo in opera, il cordolo di irrigidimento agli appoggi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione dell'armatura in acciaio contabilizzata a parte.	psch	a c	1924,68
02.19.06.04	Ausmauerung Auflager	Rimuratura nicchie-appoggio	Ausmauerung der Aussparungen von Trägerauflagern abgetragener Holzbalkendecken im Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel, mit Natursteinen der vorliegenden Art mit bearbeiteten Lagerflächen und Kalkzementmörtel. Im Preis inbegriffen sind die größte Berücksichtigung des Mauersteinverbandes, die erforderlichen Baustoffe, die Annässung des Mauerwerkes vor der Ausmauerung, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rimuratura di fori d'appoggio di travi di impalcati in legno asportati da muratura di pietrame e malta di calce, eseguita con pietre del tipo preesistente sbozzate sul piano di posa e malta bastarda. Si intendono compresi nel prezzo il massimo adeguamento ai corsi limitrofi, tutti i materiali occorrenti, la preventiva bagnatura, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	39,79
02.19.06.05	Schwartlinge	Tavolato in scorzoni	Bretterschalung (Schwartlinge) und Abdeckleisten zwischen den Holzbalken der Holzbalkendecke nachnageln/nacharbeiten, fehlende und schadhafte Bereiche mit vorhandenen Bauhölzern ergänzen, mit Polsterhölzer befestigen, einschl. Nägel, ergänzende Baustoffe, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Ripresa di tavolato in scorzoni frapposto tra le travi del solaio in legno, con richiodatura, ripristino e integrazione delle parti mancanti o fatiscenti con materiale di recupero, fissato con listelli guida, compresi chiodi, materiali integrativi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	35,12
02.19.07	Oberflächenbehandlung	Trattamento di superfici	Oberflächenbehandlung	Trattamento di superfici
02.19.07.01	Salzsanierung:	trattamento sali igroscopici:	Außenwandabdichtung als starre Beschichtung zur Salzsanierung von verkommenem, bereits gereinigtem Mauerwerk. Ausführung entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes des Sanierungsmittels. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; die Außengerüste werden getrennt vergütet.	Impermeabilizzazione di pareti esterne con imbibizione di miscele sinergiche a trattamento di sali igroscopici su muratura degradata preventivamente disincrostata. Esecuzione conforme indicazioni della casa produttrice del prodotto antisale. S'intende compresa ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte.
02.19.07.01.a	Antisulfat-Schlämme	miscela antisolfati	durch Antisulfat-Schlämme (ca. 2,5kg/m2)	con miscela sinergica antisolfati (ca. 2,5kg/m2)	m2	m2	25,67
02.19.07.02	Verunreinigung entfernen:	Asportazioni incrostaz.:	Verunreinigung wie Schmutzschichten, Farbschichten und Putzreste auf Steinoberflächen entfernen, einschließlich Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m und die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der angrenzenden Bauteile von der Belastung der Reinigungsarbeiten durch allseitige Abhängung mit Planen, die nachträgliche Beseitigung, sowie die Entfernung und Entsorgung der Abfälle:	Asportazione di depositi incoerenti, strati di pittura e malte degradate da supporti in pietra, compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e i provvedimenti necessari per la protezione dei manufatti prossimi alla zona d'intervento mediante un generale stendimento di teli, la successiva rimozione, nonché lo sgombero e lo smaltimento dei detriti:
02.19.07.02.a	Hochdruckwasserstrahlen	acqua a pressione	Hochdruckwasserstrahlen mit Druck bis 400 bar	getti d'acqua a pressione, max. 400 bar	m2	m2	5,95
02.19.07.02.b	Netzmittel	detergente	Naßverfahren mit Netzmittel und Nachwaschen mit Wasser	acqua con detergente e successivo lavaggio con acqua	m2	m2	7,31
02.19.07.02.c	Reinigungspasten	paste detergenti	Reinigungspasten mit mechanischer Entfernung der Verunreinigung und Nachwaschen mit warmem Wasser	paste detergenti con asportazioni meccanica delle incrostazioni e successivo lavaggio con acqua calda	m2	m2	12,19
02.19.07.03	Mauerrisse ausbessern	Ripresa squarci	Ausbessern schiefer und vertikaler Risse im Bruchsteinmauerwerk durch Freilegen, 15 cm tiefes Ausstemmen, Herausschaffen des Bauschuttes und nachträgliches Übermauern und Verschließen der Risse mit Trasskalkmörtel. Inbegriffen sind das Verputzen der Risse mit feinem hydr. Kalkmörtel, die erforderlichen Baustoffe, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren.	Ripresa di squarci obliqui e verticali in muratura di pietrame mediante scoprimento, incavo a scalpello per la profondità di 15 cm, asporto dei calcinacci e macerie e successivo tamponamento e chiusura delle fessure con malta pozzolanica. Sono compresi i rappezzi dell'intonaco in corrispondenza degli squarci con malta fina di calce idraulica, i materiali necessari, i ponteggi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di discarica.	m	m	47,66
02.19.07.04	Instandsetzung Putz	Ripristino intonaco	Instandsetzung von schadhaftem Wand- und Deckenputz, Dicke bis 2 cm, bei kleineren Flächen bis zu 5 m2 je Raum ohne Unterschied der Mörtelgattung, einschl. Abschlagen des losen Putzes, Reinigen des Mauerwerks, Auskratzen der Fugen, der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, die Beseitigung des Bauschuttes, sowie jeder sonst noch erforderlichen Nebenleistung.	Ripristino di intonaco lesionato su pareti e soffitti, spessore fino a 2 cm, per superfici fino a 5 m2 a locale, senza distinzione di tipo di intonaco, compresi lo scrostamento dell'intonaco incoeso, la pulizia della muratura, la raschiatura delle connessioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, l'asporto dei detriti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	34,59
02.19.07.05	Putzausbesserungen	Rappezzi intonaco	Putzausbesserungen auf Wänden und Decken, Dicke bis 2 cm, beschränkt auf einzelne baulich umgestaltete Gebäudeteile mit Anpassung an den bestehenden Putz. Inbegriffen sind die Entfernung der angrenzenden losen Putzteile, das Nässen der Putzflächen, der Zementspritzbewurf, die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rappezzi di intonaco, su pareti e soffitti, spessore fino a 2 cm, limitati a singole parti di edificio interessate da interventi di ristrutturazione edilizia, con adattamento dell'intonaco a quello preesistente. Sono compresi l'asportazione dell'intonaco incoeso limitrofe ai rappezzi, la preventiva bagnatura delle superfici da rappezzare, il rinzaffo di malta di cemento, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	34,59
02.19.07.06	Innenputz:	Intonaco civile:	Glatter Innenputz auf Wänden und Gewölben von altem sauberem Bruchsteinmauerwerk, Dicke 2 cm, in drei Lagen ohne Putzleisten aufgetragen, mit Reibbrett abreiben und glätten. Inbegriffen sind das Ausfüllen der leeren Fugen mit Trasskalkmörtel, das Anarbeiten an Fenster- und Türeinfassungen, die Ausbildung von Fenster- und Türleibungen, die erforderlichen Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Intonaco civile su pareti e volte interne di vecchia muratura di pietrame ripulito, spessore 2 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida, tirato a frattazzo e lisciato. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi di pietra con malta pozzolanica (trass), il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra, gli occorrenti ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
02.19.07.06.a	Spritz+Trassmörtel+Weißkalk	rinzaffo+malta pozz.+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus Trasskalkmörtel mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2 und Dünnschichtoberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk mit einer Mindestdruckfestigkeit 1N/mm2	primo strato in malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato in malta pozzolanica (trass) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e stabilitura in malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	m2	27,23
02.19.07.06.b	Spritz+hydr. Kalkmörtel+Feinputz	rinzaffo+malta idr.+calce idrata	erste Lage aus Zementspritzbewurf mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10, Unterputz aus hydraulischem Kalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Dünnschichtoberputz aus Kalk-Abriebfeinputz	primo strato in malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato in malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura in calce idrata	m2	m2	23,67
02.19.07.06.c	Aufpreis Mehrdicke D 1cm	sovrappr. magg. spess. 1cm	für Dicke über 2 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	oltre spessore di 2 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,88
02.19.07.07	Außenputz 3 Lagen:	Intonaco esterno a 3 mani:	Außenputz auf Wänden und Decken von altem sauberem Bruchsteinmauerwerk, Dicke 2,5 cm, in drei Lagen ohne Putzleisten auftragen und mit Holzscheibe verreiben. Inbegriffen sind das Ausfüllen der leeren Fugen mit Trasskalkmörtel, das Anarbeiten an Fenster- und Türeinfassungen, die Ausbildung von Fenster- und Türleibungen; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Intonaco esterno su pareti e soffitti di vecchia muratura di pietrame ripulito, spessore 2,5 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida e tirato a frattazzo. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi di pietra con malta pozzolanica, il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.19.07.07.a	Spritz+Trass+Weißkalk	rinzaffo + malta pozz.+grassello	erste Lage aus Zementspritzbewurf, Unterputz aus Trasskalkmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M5 und Oberputz aus Kalkmörtel aus gelöschtem Weißkalk	primo strato in malta di cemento (rinzaffo), secondo strato in malta pozzolanica (trass) con una classe di resistenza minima M5 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello)	m2	m2	28,27
02.19.07.07.b	Spritz + hochhydr. Kalk + Weißkalkhydrat	rinzaffo + malta bast. + malta idr.	erste Lage aus in Zementspritzbewurf, Unterputz aus Kalkzementmörtel aus hochhydraulischem Kalk und Zement mit einer Mindestfestigkeitsklasse M2,5 und Oberputz aus Weißkalkhydrat	primo strato in malta di cemento (rinzaffo), secondo strato in malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e terzo strato con malta di calce idrata	m2	m2	25,35
02.19.07.07.c	Spritz + Zementmörtel + hydr. Kalkmörtel	rinzaffo + malta cem. + malta eminent. idraulica	erste Lage aus in Zementspritzbewurf, Unterputz aus Zementmörtel mit einer Mindestfestigkeitsklasse M10 und Oberschicht aus hydraulischem Kalkmörtel	primo strato in malta di cemento (rinzaffo), secondo strato di malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica	m2	m2	25,71
02.19.07.07.d	Aufpreis Mehrdicke D 1cm	sovrappr. magg. spess. 1cm	Dicke über 2,5 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	oltre spessore di 2,5 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,7
02.19.07.08	Sanierputz:	Intonaco di risanamento:	Sanierputzsystem nach den WTA-Richtlinien (Wissenschaftlich-technischer Arbeitskreis für Denkmalpflege und Bauwerksanierung), als Werkmörtel, zur Herstellung von Putzen mit hoher Porosität und Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig erheblich verminderter Leitfähigkeit für Innen- und Außenwandbereiche auf altem, sauberem Mauerwerk, Dicke 3 cm, in zwei Lagen nach Herstellervorschrift und nach der mittels Putzleisten hergestellten Sollage auftragen, mit Reibbrett verreiben und glätten. Inbegriffen sind das Ausfüllen der leeren Mauerfugen, der 50% deckende Spritzbewurf mit Zementmörtel, das Anarbeiten an Fenster- und Türeinfassungen und die Ausbildung der Leibungen von Maueröffnungen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; die Außengerüste werden getrennt vergütet:	Sistema di intonaco di risanamento conforme le direttive WTA (comitato di lavoro tecnico-scientifico per la tutela di monumenti e per il risanamento di edifici), con malta premiscelata da stabilimento, per l'esecuzione di intonaci a forte traspirabilità ed elevata permeabilità al vapore acqueo con contemporanea ridotta migrazione capillare, su superfici interne ed esterne di vecchia muratura ripulita, spessore 3 cm, applicato a due mani conforme indicazioni della casa produttrice, con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida, tirato a frattazzo e lisciato. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi della muratura, il rinzaffo in malta di cemento coprente per il 50%, il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:
02.19.07.08.a	systemgebundener Aufbau	stratificazione di sistema	systemgebundener Aufbau	con sistema di stratificazione	m2	m2	39
02.19.07.08.b	Aufpreis Mehrdicke D 1cm	sovrappr. magg. spess. 1cm	Dicke über 3 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	spessore oltre 3 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	m2	2,66
02.19.07.09	Oberflächenbehandlung Beton	Trattamento di superfici in calcestruzzo	Oberflächenbehandlung Beton	Trattamento di superfici in calcestruzzo
02.19.07.09.a	Stocken von Betonoberflächen	Bocciardatura di superfici in calcestruzzo	Stocken von Betonoberflächen mit einem Elektro- oder Drucklufthammer mit mehr oder weniger spitzen Meißeln. Je nach Werkzeugwahl können tiefe Texturen (Abtragstiefen bis zu 20 mm, auch Spitzen genannt) erzeugt oder es kann nur eine dünne Schicht entfernt werden.	Bocciardatura di superfici in calcestruzzo con martello elettrico o pneumatico con scalpelli più o meno appuntiti. A seconda dell'utensile prescelto possono essere prodotte texture profonde (profondità fino a 20 mm, dette anche punte) oppure può essere asportato anche solamente uno strato sottile.	m2	m2	48,46
02.19.07.09.b	Aufpreis für Betonoberflächen gewaschen (Waschbeton)	Sovraprezzo per superfici in calcestruzzo lavato	Aufpreis für Betonoberflächen gewaschen (Waschbeton) hergestellt durch Auftragen eines Verzögerers auf die Schalungsoberfläche und nach Ausschalen mit Dampfstrahler abwaschen.	Sovraprezzo per superfici in calcestruzzo lavato, prodotte anche attraverso l'applicazione di ritardanti sulla superficie della casseratura, con lavaggio mediante eiezione a vapore dopo il disarmo.	m2	m2	34,93
02.19.07.09.c	Absandeln von Betonoberflächen	Sabbiatura di superfici in calcestruzzo	Absandeln von Betonoberflächen mit einem Elektro- oder Druckluftkompressor mit Zuhilfenahme mit Quarzsand	Sabbiatura di superfici in calcestruzzo mediante compressore elettrico o pneumatico con l'ausilio di sabbia quarzosa	m2	m2	14,25
02.19.08	Entfeuchtung	Deumidificazioni	Entfeuchtung	Deumidificazioni
02.19.08.01	Horizontalsperre:	Sbarramento orizz.:	Horizontal-Sperre im Bohrlochverfahren, Bohrlöcher: 30 bis 40 mm, Bohrabstand: 15 bis 20 cm, Neigung nach innen, gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit nachträglich im Wandsohlenbereich von Mauerwerk hergestellt, mit Druckfüllung oder druckloser Füllung der vorgebohrten Löcher mit flüssigem Kieselsäureerzeugnis oder gleichwertigem Stoff. Ausführung entsprechend den Richtlinien des Herstellerwerkes. Inbegriffen sind die Ausbildung der Bohrlöcher, die Dichtungsstoffe, die nachträgliche Verfüllung der Bohrlöcher mit Dichtschlämme, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Sbarramento impermeabile orizzontale con il metodo a foratura, diametro fori: da 30 fino a 40 mm, distanza fori: da 15 fino a 20 cm, pendenza verso l'interno, a impedimento di risalita capillare di umidità, eseguito al piede di pareti basamentali, con iniezione a pressione o per caduta nel foro di prodotto impregnante salino o di tipo equivalente. Esecuzione conforme indicazioni della casa produttrice. S'intendono compresi nel prezzo l'esecuzione dei fori, le soluzioni impregnanti, la successiva otturazione dei fori con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
02.19.08.01.a	Ziegelmauerwerk	muratura mattoni	Ziegelmauerwerk	muratura in mattoni	cm	cm	1,23
02.19.08.01.b	Bruchsteinmauerwerk	muratura pietra	Bruchsteinmauerwerk	muratura in pietrame	cm	cm	2,06
02.19.09	Fahrbahndecken	Lastricati stradali	Fahrbahndecken	Lastricati stradali
02.19.09.01	Schottertragschicht ausbessern	Rapezzo sottofondo strad.	Ausbesserung der Schotterschicht des Unterbaues der Straßendecke mit abgestuftem Kalkschottergemisch des Kornbereiches 0/45 mm, Dicke: 30 cm. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Verdichten, die Einhaltung der Straßenprofile, das Liefern und Befördern alle Baumaterialien zu den Verwendungsstellen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung für eine einwandfreie Fertigstellung der Arbeit.	Rappezzo di sottofondo stradale con materiale calcareo toutvenant nella pezzatura da 0/45 mm, spessore 30 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo il costipamento, il rispetto delle pendenze stradali, la fornitura e il trasporto a piè d'opera di tutti i materiali necessari, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per fornire il lavoro completo ed ultimato a regola d'arte.	m2	m2	13,45
02.19.09.02	Bitumöse Tragschicht ausbessern	Rapezzo strato in congl. bitum.	Ausbesserung der bituminösen Tragschicht aus Bitumenkonglomerat, Tragschicht aus bituminösem Mischgut, Dicke: 6 cm, Tragdeckschicht, Dicke: 3 cm, ausgebreitet und mit der Vibrationswalze verdichtet. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Ausbilden der vorgegebenen Gefälle, die Haftgrundabsprühung mit 50%-iger Bitumenemulsion im Verhältnis von 0,5 kg/m2, die Randausbildungen, die Schachtanschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rappezzo di pavimentazione in conglomerato bituminoso con uno strato portante in conglomerato bituminoso dello spessore di 6 cm e da uno strato di finitura in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm, stesi e costipati con rullo vibrante. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi la formazione delle pendenze di progetto, una mano di ancoraggio in emulsione bituminosa al 50% in rapporto di 0,5 kg/m2, i raccordi perimetrali, i raccordi ai pozzetti, nonché muri e ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	22,95
02.19.09.03	Schachtabdeckung anheben	Messa in quota chiusini	Kotenrechtes Anheben von Straßenablauf oder Schachtabdeckung, einschließlich der erforderlichen Maurerleistungen, Schutträumung mit seitlicher Lagerung, Schutzabsperrung für jede einzelne Abdeckung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Messa in quota di chiusini per pozzetti o ispezioni, comprese le opere murarie necessarie, la raccolta e il deposito in luogo del materiale di risulta, lo sbarramento per singolo chiusino, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	St	cad	91,06
02.19.10	Aufpreise für Sanierungen bei bewohnten Gebäuden während der Arbeiten	Sovraprezzi per risanamenti di edifici abitati durante i lavori	Aufpreise für Sanierungen bei bewohnten Gebäuden während der Arbeiten	Sovraprezzi per risanamenti di edifici abitati durante i lavori
02.19.10.01	Aufpreis bei Sanierungen der Außenfassade im Falle von bewohnten Gebäuden	Sovraprezzo per risanamenti di facciate in caso di edifici abitati durante i lavori	Aufpreis bei Sanierungen der Außenfassade im Falle von bewohnten Gebäuden	Sovraprezzo per risanamenti di facciate in caso di edifici abitati durante i lavori
02.19.10.01.a	Anarbeiten Dämmung an bestehende Fenster, Fenstertüren und Türen	Raccordo coibentazione a finestre, porte finestre e porte esistenti	Anarbeiten Dämmung an bestehende Fenster, Fenstertüren und Türen. Mit dieser Position wird der Mehraufwand für Schützen der Fenster, Rahmen, Schienen, Fensterbänke, sowie Mehraufwand für die Anarbeitung selbst, abgegolten.	Raccordo coibentazione a finestre porte finestre e porte esistenti. Con questa posizione vengono compensato gli oneri aggiuntivi per la protezione delle finestre, telai, guide, davanzali, nonché i costi aggiuntivi per il raccordo stesso.	St	cad	96,1
02.19.10.01.b	Schützen von bestehenden Geländern	Protezione delle ringhiere esistenti	Schützen von bestehenden Geländern. Mit dieser Position wird der Aufwand vom Schützen von bestehenden Geländern abgegolten inkl. Anbringen, Instandhaltung und Abbau des Schutzes, sowie der Mehraufwand aufgrund der eingeschränkten Arbeitsvorgänge.	Protezione delle ringhiere esistenti. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la protezione delle ringhiere esistenti, compresa l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio della protezione, nonché gli oneri aggiuntivi a causa della limitazione nella esecuzione dei lavori.	m	m	48,05
02.19.10.01.c	Schützen von bestehenden Mauerabdeckungen	Protezione delle copertine di muri esistenti	Schützen von bestehenden Mauerabdeckungen. Mit dieser Position wird der Aufwand vom Schützen von bestehenden Mauerabdeckungen abgegolten inkl. Anbringen, Instandhaltung und Abbau des Schutzes, sowie der Mehraufwand für das Anarbeiten.	Protezione delle copertine di muri esistenti. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la protezione delle copertine di muri esistenti, compresa l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio della protezione, nonché gli oneri aggiuntivi per effettuare i raccordi.	m	m	48,05
02.19.10.01.d	Mehraufwand Austausch Fenster in bewohnten Räumlichkeiten	oneri aggiuntivi per la sostituzione di finestre in caso di stanze abitate	Mehraufwand Austausch Fenster in Bewohnten Räumlichkeiten. Mit dieser Position wird der Mehraufwand für Schützen der bestehenden Wohnungseinrichtung, sowie Mehraufwand für die eventuelle provisorische zwischenzeitliche Schließung der Maueröffnung, abgegolten.	Oneri aggiuntivi per la sostituzione finestre in caso di stanze abitate. Con questa posizione vengono compensato gli oneri aggiuntivi per la protezione dell’arredo interno, nonché l`onero aggiuntivo per una eventuale chiusura provvisoria temporanea della apertura.	St	cad	96,1
02.19.10.01.e	Mehraufwand für Vorbereitung des bestehenden Untergrundes für WDVS an bestehender regelmäßiger Fassade bei Sanierungen	Oneri aggiuntivi per preparazione del sottofondo per capotto per facciate esistenti regolari durante lavori di risanamento	Mehraufwand für die Vorbereitung des Untergrundes für nachträgliche Anbringung eines WDVS an bestehenden Gebäuden. Diese Position gilt für die Untergrundvorbereitung bei regelmäßigen, annähernd ebenmäßiger Fassade, beispielsweise neuere Gebäude usw.. Inbegriffen sind dabei eine Grundreinigung, kleinere Putzausbesserungen und Ausgleich von Unebenheiten.	Oneri aggiuntivi per preparazione del sottofondo per la futura applicazione di un capotto per edifici esistenti. Questa posizione vale per la preparazione del sottofondo per facciate regolari, approssimativamente planari, per esempio edifici recenti, ecc.. Si intendono inclusi la pulizia di base, piccole riparazioni di intonaco e compensazione di disuguaglianze.	m2	m2	7,69
02.19.10.01.f	Mehraufwand für Vorbereitung des bestehenden Untergrundes für WDVS an bestehender unregelmäßiger nicht ebenmäßiger Fassade bei Sanierungen	Oneri aggiuntivi per preparazione del sottofondo per capotto per facciate esistenti non regolari e non planari durante lavori di risanamento	Mehraufwand Austausch Fenster in Bewohnten Räumlichkeiten. Mit dieser Position wird der Mehraufwand für Schützen der bestehenden Wohnungseinrichtung, sowie Mehraufwand für die eventuelle provisorische zwischenzeitliche Schließung der Maueröffnung, abgegolten.	Oneri aggiuntivi per la sostituzione finestre in caso di stanze abitate. Con questa posizione vengono compensato gli oneri aggiuntivi per la protezione dell’arredo interno, nonché l`onero aggiuntivo per una eventuale chiusura provvisoria temporanea della apertura.	m2	m2	19,22
02.20	Vermessungssysteme	Sistemi di misurazione	Vermessungssysteme	Sistemi di misurazione
02.20.01	Meterriss-Plaketten	Targhette per il livello	Meterriss-Plaketten	Targhette per il livello
02.20.01.01	Meterriss-Plaketten für dauerhafte Sicherung	Targhette per il livello con fissaggio duraturo	Meterriss-Plaketten für dauerhafte Sicherung und Dokumentation des Meterrisses bis zur Gebäudefertigstellung, ein Stück pro Raum; liefern, mit Dübel, Schrauben oder Klebstoff befestigen:	Targhette per il livello con fissaggio duraturo e la documentazione della linea di livello fino ad edificio ultimato, un pezzo per ambiente; fornito e posto in opera con colla, tasselli o vite:
02.20.01.01.a	Meterriss-Plaketten für Beton oder Tür-und Fensterleibung	targhette per il livello su cassaforma o sull´intradosso delle porte	Meterriss-Plaketten für Baustellen ohne Putzarbeiten, in der Schalung als Negativabdruck im Beton oder Tür-und Fensterleibung	targhette per il livello per cantieri senza lavori di intonaco, su cassaforma o sull´intradosso delle porte	St	cad	4,3
02.20.01.01.b	Meterriss-Plaketten für Putzarbeiten	targhette per il livello con lavori di intonaco	Meterriss-Plaketten für Baustellen mit Putzarbeiten	targhette per il livello per cantieri con lavori di intonaco	St	cad	4,65
02.20.02	Vermessungs-Plaketten	Targhette per la misurazione	Vermessungs-Plaketten	Targhette per la misurazione
02.20.02.01	Vermessungs-Plaketten mit Reflex-Zielmarken	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti	Liefern und Einbau von Vermessungs- Vorrichtungen, mit reflektierenden Zielmarken oder Fadenkreuzen zur Dokumentation von Höhen, Achsen und 3-dimensionalen Beobachtungen. Die Vorrichtungen müssen beständig gegen Temperaturschwankungen und UV-Strahlen sein:	Fornitura e posa di dispositivi per la misurazione, con bersagli riflettenti o con reticolo per la documentazione di quote, assi e osservazioni tridimensionali. / I dispositivi devono essere resistenti agli sbalzi di temperatura ed ai raggi UV:
02.20.02.01.a	Vermessungs-Plakette mit Reflex-Zielmarken 3x3cm	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti 3x3cm	mit reflektierender Zielmarke 3x3 cm mit Vorsprung zum Aufsetzen der Messlatte, Reichweite 10 – 80 m	con bersaglio riflettente 3x3 cm con sporgenza per appoggio della stadia, raggio d'azione 10 – 80 m	St	cad	7,01
02.20.02.01.b	Vermessungs-Plakette mit Reflex-Zielmarken 4x4cm	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti 4x4cm	mit Reflex-Zielmarken 4x4cm, für Tachymeter bzw. Totalstation, ohne Messlattenaufsatz, Reichweite 10-120m	con bersagli riflettenti 4x4cm, per tacheometri, senza sporgenza d'appoggio, raggio d`azione 10-120m	St	cad	8,74
02.20.02.01.c	Vermessungs-Plakette mit Fadenkreuz	Targhette per la misurazione con reticolo	mit Fadenkreuz für alle gängigen Messgeräte	con reticolo per sistemi di misurazione comune	St	cad	5,34
02.20.02.01.d	Eckvermessungs-Plakette mit 2 Reflex-Zielmarken 4x4cm	Targetta d'angolo con 2 bersagli riflettenti 4x4cm	mit 2 reflektierenden Zielmarken 4x4 cm, Reichweite 10 – 120 m	con 2 bersagli riflettenti 4x4 cm, raggio d´azione 10 – 120 m	St	cad	19,08
02.20.02.01.e	Eckvermessungs-Plakette mit 3 Reflex-Zielmarken 4x4cm	Targetta d´angolo 3 bersagli riflettenti 4x4cm	mit 3 reflektierenden Zielmarken 4x4 cm, Reichweite 10 – 120 m	con 3 bersagli riflettenti 4x4 cm, raggio d´azione 10 – 120 m	St	cad	23,97
02.20.02.01.f	mit 4 Fadenkreuzen ohne Reflex	con 4 reticoli senza riflettore	Eckvermessungs-Plakette (ca. 30-45°) mit 4 Fadenkreuzen mit Tachymeter ohne Reflex	Targhetta d'angolo (ca. 30-45°) con 4 reticoli per tacheometri senza riflettore	St	cad	10,37
02.20.03	Bestandsaufnahmen an den Außenfassden bei Anbringen WDVS	Rilievo su facciate esterne per lavori con applicazione di un capotto	Bestandsaufnahmen an den Außenfassden bei Anbringen WDVS	Rilievo su facciate esterne per lavori con applicazione di un capotto
02.20.03.01	Bestandsaufnahme Elektroleitungen an der Außenfassade	Rilievo di condotte elettriche sottotraccia sulla facciata esterna	Bestandsaufnahme Elektroleitungen an der Außenfassade. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für das Aufspüren und Markieren von Unterputzleitungen an der Außenfassade abgegolten. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS, um Beschädigungen der Leitungen beispielsweise bei der mechanischen Verdübelung der Dämmplatten zu vermeiden.	Rilievo di condotte elettriche sottotraccia sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la localizzazione e la segnalazione di tubi sottotraccia sulla facciata esterna. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto, per evitare danni alle tubazioni, ad esempio durante la tassellatura meccanica dei pannelli isolanti.	m2	m2	2,56
02.20.03.02	Bestandsaufnahme der Thermo-, Sanitärleitungen an der Außenfassade	Rilievo di condotte termosanitarie sottotraccia sulla facciata esterna	Bestandsaufnahme Sanitärleitungen an der Außenfassade. Mit dieser Position werden die Aufwendungen für das Aufspüren und Markieren von Unterputzleitungen an der Außenfassade abgegolten. Diese Position dient vor allem im Falle des Anbringens eines WDVS um Beschädigungen der Leitungen beispielsweise bei der mechanischen Verdübelung der Dämmplatten zu vermeiden.	Rilievo di condotte termosanitarie sottotraccia sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la localizzazione e la segnalazione di tubi sottotraccia sulla facciata esterna. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto, per evitare danni alle tubazioni, ad esempio durante la tassellatura meccanica dei pannelli isolanti.	m2	m2	2,56
03	Schlosserarbeiten	Opere da fabbro	Das Kapitel 03 umfasst folgende Gruppen: / 03.01 Stahlbauarbeiten / 03.02 Schachtabdeckungen, Gitterroste / 03.03 Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen / 03.04 Treppen / 03.05 Fenster / 03.06 Türen / 03.07 Tore / 03.08 Schmiedearbeiten / 03.09 Kleinteile, Einbauteile / 03.10 Sonderbeschläge / 03.11 Rohre aus rostfreiem Stahl / 03.12 Beschichtung von Metalloberflächen / 03.13 Anfallende Kosten, welche in den anderen Positionen nicht berücksichtigt werden / 03.14 Vordach / 03.15 Absturzsicherung Lebenslinie und einzelne Anschlagpunkte / 03.16 Innenausbau Bauschlosserei	Il capitolo 03 comprende i seguenti gruppi: / 03.01 Carpenteria in metallo / 03.02 Chiusini, griglie / 03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni / 03.04 Scale / 03.05 Finestre / 03.06 Porte / 03.07 Portoni / 03.08 Opere da fabbro ferraio / 03.09 Minuteria, ancoraggi / 03.10 Ferramenta particolare / 03.11 Tubi in acciaio inossidabile / 03.12 Rivestimento di superfici in metallo / 03.13 Costi vari non contemplati dalle altre posizioni / 03.14 Pensilina / 03.15 Sistema anticaduta, linea vita e singoli dispositivi di ancoraggio / 03.16 Sistemazione interna carpenteria metallica
03.01	Stahlbauarbeiten	Carpenteria in metallo	Die Gruppe 03.01 umfasst folgende Untergruppen: / 03.01.01 Gesamtbauwerke und Bauteile	Il gruppo 03.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.01.01 Edifici completi ed elementi strutturali
03.01.01	Gesamtbauwerke und Bauteile	Edifici completi ed elementi strutturali	Gesamtbauwerke und Bauteile	Edifici completi ed elementi strutturali
03.01.01.01	Konstruktiver Stahlbau:	Strutture di acciaio:	Komplette Stahlkonstruktion des Haupttragwerkes von Bauwerken aus Walzprofilen, liefern und einbauen. Einbauhöhe bis 12 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlussprofile. Korrosionsschutz durch Grundanstrich, außer es ist eine anderer Korrossionsschutz vorgesehen oder das Bauteil wird einbetoniert.	Per strutture portanti di edifici completi, con mano di fondo di pittura anticorrosione; fornite e poste in opera per altezze fino a 12 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi fazzoletti, piastre di rinforzo, piastre di appoggio, sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
03.01.01.01.m	geschraubt/geschweißt S235, S275, S355	avitato/saldato S235, S275, S355	Komplette geschraubte/geschweißte Stahlkonstruktion, inklusive Verbindungsmittel und Ankerplatten, S235, S275, S355 (Keine Hohlprofile)	Costruzione in acciaio completa avvitata/saldata, compresi i mezzi di raccordo e le piastre di ancoraggio, S235, S275, S355 (senza profili cavi)	kg	kg	4,42
03.01.01.01.n	einzelne Bauteile S235, S275, S355	singoli elementi S235, S275, S355	Einzelne Bauteile vom konstruktiven Stahlbau, S235, S275,S355 (Keine Hohlprofile)	Singoli elementi della costruzione in acciaio, S235, S275, S355 (senza profili cavi)	kg	kg	4,03
03.01.01.01.o	Aufpreis Hohlprofile	sovraprezzo per tubolari	Aufpreis Hohlprofile	sovraprezzo per tubolari	kg	kg	0,89
03.01.01.01.p	Löcher bohren	Realizzazione dei fori	Aufpreis pro Bohrung auf Stahlträger wenn mehr als 20 Bohrungen pro Träger sind (€/Bohrung)	Sovrapprezzo per foro su trave in acciaio se sono previsti più di 20 fori per trave (€/foratura)	kg	kg	1,13
03.01.01.01.q	Schweißbolzen bis ø16mm	Perno da saldare fino ø16mm	Schweißung von Schweißbolzen auf Stahlträgern bis ø16mm (€/Bolzen)	Saldatura di perni da saldare su travi in acciaio, fino a ø16mm (€/perno)	St	nr	3,04
03.01.01.01.r	Schweißbolzen mit ø19mm	Perno da saldare ø19mm	Schweißung von Schweißbolzen auf Stahlträgern mit ø19mm (€/Bolzen)	Saldatura di perni da saldare su travi in acciaio, ø19mm (€/perno)	St	nr	3,54
03.01.01.02	Maschinentreppen, Fluchttreppen, inklusive Geländer	Scale per macchinari, scale di fuga, comprese le ringhiere	Laufstege, Treppen, Podeste und Geländer aus Profilstahl, Flachstahl, Winkelprofilen, Hohlprofilen und Stahlblechen , mit Fuß- und Knieleisten, liefern, mit geschraubten und geschweißten Baustellenverbindungen liefern. Einbauhöhe bis 20 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Ankerplatten, Verschnitt, sowie sonst noch erforderliche Nebenleistungen. Korrosionsschutz durch Grundanstrich, außer es ist eine anderer Korrussionsschutz vorgesehen oder das Bauteil wird einbetoniert.	Passerelle pedonali, scale, pianerottoli e ringhiere in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e lamiere d'acciaio, con parapetto e fermapiedi; fornite e poste in opera con unioni bullonate e saldate per altezza fino a 20 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi piastre di appoggio, sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Protezione anticorrosione con mano di fondo, a meno che non sia previsto un'altra protezione anticorrosiva o l'elemento venga incementato.
03.01.01.02.a	Treppen S235, S275, S355	Scale S235, S275, S355	Treppen, Podeste, Geländer in Stahlgüte S235, S275 und S355	Scale, pianerottoli, ringhiere della classe S235, S275 e 355	kg	kg	6,61
03.01.01.02.c	Treppen, wetterfester Baustahl (Cortenstahl)	Scale, acciaio per costruzioni resistente alle intemperie (acciaio Corten)	Treppen, Podeste, Geländer in wetterfesten Baustahl S355J2WP (Cortenstahl)	Scale, pianerottoli, ringhiere in acciaio per costruzioni resistente alle intemperie S355J2WP (Corten)	kg	kg	7,13
03.01.01.03	Wartungsleiter EN ISO 14122-4 ortsfeste Steigleiter	Scala fissa per accesso a macchinario EN ISO 14122-4	Ortsfeste Steigleiter mit Korb und Podest aus Profilstahl, Flachstahl, Winkelprofilen, Hohlprofilen und Stahlblechen, liefern, mit geschraubten und geschweißten Baustellenverbindungen liefern. Ausführung gemäß Zeichnung. / Alle zusätzliche erforderlichen Anschlussprofile/Konsolen siehe 03.09.01.01 / Aufpreis Verzinkung und Beschichtung Kodex 03.12 - Beschichtung von Metalloberflächen	Scala per accesso a macchinario con cestello e pianerottolo in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e lamiere d'acciaio, fornita con unioni bullonate e saldate. Esecuzione conforme disegno. / Per ulteriori fazzoletti/mensole si veda 03.09.01.01 / Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento codice 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche
03.01.01.03.a	Leiter	Scala	Leiter mit Sprossen laut EN ISO 14122-4	Scala con pioli ai sensi di EN ISO 14122-4	m	m	112,84
03.01.01.03.b	Korb	Cestello	Ausführung laut EN ISO 14122-4	Realizzazione come da EN ISO 14122-4	m	m	156,56
03.01.01.03.c	Zwischenpodest	Pianerottolo	Zwischenpodest erforderlich laut EN ISO 14122-4	Pianerottolo necessario ai sensi di EN ISO 14122-4	St	cad	510,21
03.02	Schachtabdeckungen, Gitterroste	Chiusini, grigliati	Die Gruppe 03.02 umfasst folgende Untergruppen: / 03.02.01 Schachtabdeckungen / 03.02.02 Gitterroste	Il gruppo 03.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.02.01 Chiusini / 03.02.02 Grigliati
03.02.01	Schachtabdeckungen	Chiusini	Schachtabdeckungen	Chiusini
03.02.01.01	Schachtabdeckung:	Chiusino:	Schachtabdeckung mit Rahmen als Riffelblech aus Stahl, mit Winkelzarge, mit Maueranker, Anhebevorrichtung; Löcher mit einsteckbarem losem Handgriff; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung. Oberfläche Roh.	Chiusino intelaiato in lamiera d'acciaio striata, con telaio in profilato angolare, zanche d'ancoraggio, maniglia incassata, protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo, fornitura con posa in opera. Esecuzione conforme disegno. Superficie grezza.
03.02.01.01.a	Abm.400x400mm	dim.400x400mm	verzinkt (Industrieprodukt)	zincato (prodotto industriale)	St	cad	85,95
03.02.01.01.b	Abm.500x500mm	dim.500x500mm	verzinkt (Industrieprodukt)	zincato (prodotto industriale)	St	cad	107,44
03.02.01.01.c	Schacktabdeckung Preis je KG	Chiusino prezzo a kg	Schacktabdeckung Preis je KG	Chiusino prezzo a kg	kg	kg	6,12
03.02.01.02	Schachtabdeckung für Füllung:	Chiusino per riempimento:	Schachtabdeckung für Füllung mit Estrich (Industrieprodukt), begehbar aus Stahl, verzinkt, mit Winkelzarge mit Mauerankern, Anhebevorrichtung, mittiger Öse, versenkbar; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung. Oberfläche Roh.	Chiusino pedonabile in lamiera zincata (produzione industriale) predisposto per il riempimento con malta, con telaio in profilato angolare, zanche d'ancoraggio, maniglia centrale incassata; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionare. Esecuzione conforme disegno. Superficie grezza.
03.02.01.02.a	Abm.400x400mm	dim.400x400mm	verzinkt (Industrieprodukt)	zincato (prodotto industriale)	St	cad	71,71
03.02.01.02.b	Abm.500x500mm	dim.500x500mm	verzinkt (Industrieprodukt)	zincato (prodotto industriale)	St	cad	75,19
03.02.01.02.c	Schacktabdeckung für Füllung, Preis je KG	Chiusino per riempimento, prezzo a kg	Schacktabdeckung für Füllung, Preis je KG	Chiusino per riempimento, prezzo a kg	kg	kg	6,92
03.02.02	Gitterroste	Grigliati	Gitterroste	Grigliati
03.02.02.01	Gitterrost Quadratmaschen	Grigliato a maglia quadra	Gitterrost mit Quadratmaschen (Industrieprodukt), aus Stahl, Trag- und Füllstäbe aus Flachstahl, mit punktgeschweißten Verbindungen, Rosteinfassung, Winkelzarge mit Mauerankern; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Grigliato a maglia quadra (produzione industriale) in acciaio, con piatti portanti e piatti di collegamento, unioni elettrosaldate; bordato, telaio in profilato angolare con zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionato. Esecuzione conforme disegno.
03.02.02.01.a	Maschenweite: 33x33 mm, Tragstab: 25x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (19,30 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (19,30 kg/m2)	Maschenweite: 33x33 mm, Tragstab: 25x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (19,30 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (19,30 kg/m2)	m2	m2	155,58
03.02.02.01.b	Maschenweite: 33x33mm, Tragstab: 25x3 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (25,00 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x3mm, barra di collegamento 10x2mm, (25,00 kg/m2)	Maschenweite: 33x33mm, Tragstab: 25x3 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (25,00 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x3mm, barra di collegamento 10x2mm, (25,00 kg/m2)	m2	m2	183,08
03.02.02.01.c	Maschenweite: 33x33mm, Tragstab: 30x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (22,20 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 30x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (22,20 kg/m2)	Maschenweite: 33x33mm, Tragstab: 30x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (22,20 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 30x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (22,20 kg/m2)	m2	m2	170,85
03.02.02.01.d	Maschenweite: 33x33mm, Tragstab: 40x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (28,00 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 40x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (28,00 kg/m2)	Maschenweite: 33x33mm, Tragstab: 40x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (28,00 kg/m2)	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 40x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (28,00 kg/m2)	m2	m2	193,09
03.02.02.02	Gitterrost Rechteckmaschen	Grigliato a maglia rettangolare	Gitterrost mit Rechteckmaschen (Industrieprodukt), als Lichtschachtabdeckung aus Stahl, Tragstäbe aus Flachstahl und Füllstäbe aus Rundstahl, mit punktgeschweißten Verbindungen, Winkelzarge mit Mauerankern; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Grigliato a maglia rettangolare (produzione industriale) per copertura di bocche di lupo, in acciaio, con piatti portanti e tondi di collegamento, unioni elettrosaldate, telaio in profilato angolare completo di zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionare. Esecuzione conforme disegno.
03.02.02.02.a	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstab: 25x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (29,10 kg/m2)	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (29,10 kg/m2)	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstab: 25x2 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (29,10 kg/m2)	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (29,10 kg/m2)	m2	m2	184
03.02.02.02.b	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstab: 25x3 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (34,70 kg/m2)	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 10x2mm, (34,70 kg/m2)	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstab: 25x3 mm, Verbindungsstab 10x2mm, (34,70 kg/m2)	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 10x2mm, (34,70 kg/m2)	m2	m2	207,5
03.02.02.02.c	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstab: 30x2 mm, Verbindungsstab10x2mm, (32,00 kg/m2)	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (32,00 kg/m2)	Maschenweite: 33x11 mm, Tragstab: 30x2 mm, Verbindungsstab10x2mm, (32,00 kg/m2)	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (32,00 kg/m2)	m2	m2	197,76
03.02.02.02.f	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 20x2mm, Verbindungsstab 4mm, (24,01 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 20x2 mm, barra di collegamento 4mm, (24,01 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 20x2mm, Verbindungsstab 4mm, (24,01 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 20x2 mm, barra di collegamento 4mm, (24,01 kg/m2)	m2	m2	180,53
03.02.02.02.g	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 25x2mm, Verbindungsstab 4mm, (30,97 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 4mm, (30,97 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 25x2mm, Verbindungsstab 4mm, (30,97 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 4mm, (30,97 kg/m2)	m2	m2	189,35
03.02.02.02.h	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 30x2mm, Verbindungsstab 4mm, (36,59 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 4mm, (36,59 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 30x2mm, Verbindungsstab 4mm, (36,59 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 4mm, (36,59 kg/m2)	m2	m2	206,26
03.02.02.02.i	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 40x2mm, Verbindungsstab 4mm, (47,84 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x2 mm, barra di collegamento 4mm, (47,84 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 40x2mm, Verbindungsstab 4mm, (47,84 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x2 mm, barra di collegamento 4mm, (47,84 kg/m2)	m2	m2	271,05
03.02.02.02.j	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 50x2mm, Verbindungsstab 4mm, (60,74 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x2 mm, barra di collegamento 4mm, (60,74 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 50x2mm, Verbindungsstab 4mm, (60,74 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x2 mm, barra di collegamento 4mm, (60,74 kg/m2)	m2	m2	354,55
03.02.02.02.k	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 25x3mm, Verbindungsstab 4mm, (44,17 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 4mm, (44,17 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 25x3mm, Verbindungsstab 4mm, (44,17 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 4mm, (44,17 kg/m2)	m2	m2	252,65
03.02.02.02.l	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 30x3mm, Verbindungsstab 5mm, (52,41 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x3 mm, barra di collegamento 5mm, (52,41 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 30x3mm, Verbindungsstab 5mm, (52,41 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x3 mm, barra di collegamento 5mm, (52,41 kg/m2)	m2	m2	276,67
03.02.02.02.m	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 40x3mm, Verbindungsstab 5mm, (68,91 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x3 mm, barra di collegamento 5mm, (68,91 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 40x3mm, Verbindungsstab 5mm, (68,91 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x3 mm, barra di collegamento 5mm, (68,91 kg/m2)	m2	m2	337,48
03.02.02.02.n	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 50x3mm, Verbindungsstab 6mm, (85,40 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x3 mm, barra di collegamento 6mm, (85,40 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 50x3mm, Verbindungsstab 6mm, (85,40 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x3 mm, barra di collegamento 6mm, (85,40 kg/m2)	m2	m2	426,91
03.02.02.02.o	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 60x3mm, Verbindungsstab 6mm, (103,50 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x3 mm, barra di collegamento 6mm, (103,50 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 60x3mm, Verbindungsstab 6mm, (103,50 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x3 mm, barra di collegamento 6mm, (103,50 kg/m2)	m2	m2	505,66
03.02.02.02.p	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 70x3mm, Verbindungsstab 6mm, (120,40 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x3 mm, barra di collegamento 6mm, (120,40 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 70x3mm, Verbindungsstab 6mm, (120,40 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x3 mm, barra di collegamento 6mm, (120,40 kg/m2)	m2	m2	608,91
03.02.02.02.q	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 50x4mm, Verbindungsstab 6mm, (114,40 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x4 mm, barra di collegamento 6mm, (114,40 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 50x4mm, Verbindungsstab 6mm, (114,40 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x4 mm, barra di collegamento 6mm, (114,40 kg/m2)	m2	m2	507,52
03.02.02.02.r	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 60x4mm, Verbindungsstab 6mm, (136,80 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x4 mm, barra di collegamento 6mm, (136,80 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 60x4mm, Verbindungsstab 6mm, (136,80 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x4 mm, barra di collegamento 6mm, (136,80 kg/m2)	m2	m2	575,14
03.02.02.02.s	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 70x4mm, Verbindungsstab 6mm, (159,20 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (159,20 kg/m2)	Maschenweite 15x76mm, Tragstab 70x4mm, Verbindungsstab 6mm, (159,20 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (159,20 kg/m2)	m2	m2	661,29
03.02.02.02.t	Maschenweite 22x76mm, Tragstab 70x4mm, Verbindungsstab 6mm, (109,22 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (109,22 kg/m2)	Maschenweite 22x76mm, Tragstab 70x4mm, Verbindungsstab 6mm, (109,22 kg/m2)	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (109,22 kg/m2)	m2	m2	559,23
03.02.02.02.u	Maschenweite 25x76mm, Tragstab 70x4mm, Verbindungsstab 6mm, (96,84 kg/m2)	Maglia: 25x76, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (96,84 kg/m2)	Maschenweite 25x76mm, Tragstab 70x4mm, Verbindungsstab 6mm, (96,84 kg/m2)	Maglia: 25x76, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (96,84 kg/m2)	m2	m2	533,33
03.02.02.03	Gitterrost Rinnenabdeckung:	Griglia copertura canaletti:	Gitterrost als befahrbare Rinnenabdeckung aus Flachstahl, Winkelzarge mit Mauerankern; Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung; liefern und positionieren. Ausführung gemäß Zeichnung.	Griglia carrabile per copertura di canaletti di scolo; in acciaio, con piatti portanti, telaio in profilato angolare con zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornita e posizionare. Esecuzione conforme disegno.
03.02.02.03.a	50kg/m2	50kg/m2	Gitterrost mit einem Mindestgewicht von 50 kg/m2	grigliato con peso minimo di 50 kg/m2	m2	m2	213,75
03.03	Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen	Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni	Die Gruppe 03.03 umfasst folgende Untergruppen: / 03.03.01 Handläufe / 03.03.02 Geländer / 03.03.03 Gitter / 03.03.04 Einfriedungen	Il gruppo 03.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.03.01 Corrimano / 03.03.02 Parapetti / 03.03.03 Inferriate / 03.03.04 Recinzioni
03.03.01	Handläufe	Corrimano	Handläufe	Corrimano
03.03.01.01	Handlauf Stahl: S235	Corrimano acciaio: S235	Handlauf aus Stahl S235, gefertigt aus beliebigen Hohl- oder Vollprofilen, Konsolen abgewinkelt, mit Rosetten, Wandabstand ca. 50 mm, Höhe ca. 100 mm, liefern und mit artgleichen Schrauben oder Dübeln befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung. / Maßbezug: Übermessene Länge des montierten Handlaufes.	Corrimano in acciaio S235, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo. Esecuzione conforme disegno. / Riferimento misure: lunghezza misurata del corrimano montato.
03.03.01.01.a	gerade Treppe	scala rettilinea	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	55,35
03.03.01.01.b	gewendelte Treppe	scala mistilinea	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	88,98
03.03.01.02	Krümmlinge	curve	Krümmlinge für Handlauf aus Stahl, Edelstahl, Messing, für geraden und gewendelten Verlauf, Ausführung gemäß Zeichnung. / Maßbezug der Krümmung: >0°≤90°	Curve per corrimano in accaio, acciaio inossidabile, ottone, per percorsi rettilinei o a chiocciola; esecuzione conforme disegno. / Riferimento curvatura: >0°≤90°	St	cad	34,29
03.03.01.03	Handlauf rostfreier Stahl: AISI 304-316	Corrimano acciaio inossidabile: AISI 304-316	Handlauf aus Edelstahl AISI 304-316,gefertigt aus beliebigen Hohl- oder Vollprofilen, Konsolen abgewinkelt, mit Rosetten, Wandabstand ca. 50 mm, Höhe ca. 100 mm, liefern und mit artgleichen Schrauben oder Dübeln befestigen, Oberfläche geschliffen, Ausführung gemäß Zeichnung.	Corrimano in acciaio inossidabile AISI 304-316, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo, superficie levigata. Esecuzione conforme disegno.
03.03.01.03.a	gerade Treppe	scala rettilinea	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	135,37
03.03.01.03.b	gewendelte Treppe	scala mistilinea	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	210,11
03.03.01.03.c	gerade Treppe mit LED-Beleuchtung	scala rettilinea con illuminazione a LED	Handlaufrohr mit rundem Querschnitt ø42mm AISI304 geschliffen, mit Nut zum Befestigen des LED-Streifen und allen dazu benötigten Befestigungen; inklusive Elektrokomponenten jedoch ohne Anschluss	Tubo per corrimano a sezione circolare ø42mm AISI304 levigato, con intaglio per il fissaggio della striscia a LED e tutti i materiali di fissaggio occorrenti; sono comprese le componenti elettriche, ma senza allacciamento	m	m	210,16
03.03.01.04	Handlauf Messing:	Corrimano ottone:	Handlauf aus Messing, gefertigt aus beliebigen Hohl- oder Vollprofilen, Konsolen abgewinkelt, mit Rosetten, Wandabstand ca. 50 mm, Höhe ca. 100 mm, liefern und mit artgleichen Schrauben oder Dübeln befestigen, Oberfläche poliert, brüniert, Ausführung gemäß Zeichnung.	Corrimano in ottone, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo, superficie lucidata, brunita. Esecuzione conforme disegno.
03.03.01.04.a	gerade Treppe	scala rettilinea	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	160,59
03.03.01.04.b	gewendelte Treppe	scala mistilinea	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	217,05
03.03.02	Geländer	Parapetti	Geländer	Parapetti
03.03.02.01	Geländer 12-27 kg/m2	Ringhiera 12-27 kg/m2	Geländer einfacher Ausführung aus Stahl, mit Geländerstäben aus Quadrat-, Rund- oder Flachstahl, Geländerpfosten aus Stabstahl; Befestigung der Pfosten seitlich am Treppenlauf, mit Handlauf; liefern und mit Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigen; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; Ausführung gemäß Zeichnung, H: 100 cm Gewicht: 12-27 kg/m2	Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di montanti fissati lateralmente alla soletta e di corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm peso: 12-27 kg/m2
03.03.02.01.a	gerade Treppe 12-27 kg/m2	scala rettilinea 12-27 kg/m2	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	227,21
03.03.02.01.b	gewendelte Treppe 12-27 kg/m2	scala mistilinea 12-27 kg/m2	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	321,03
03.03.02.01.c	Balkone 12-27 kg/m2	balconi 12-27 kg/m2	für Balkone, Loggien, Mauerbrüstungen	per balconi e logge, parapetti in muratura	m	m	203,76
03.03.02.01.d	Ausführung in Edelstahl 12-27 kg/m2	Realizzazione in acciaio inossidabile 12-27 kg/m2	Ausführung wie Pos. 03.03.02.01.a-c jedoch in Edelstahl AISI304. / Je Position 40% Aufschlag	Realizzazione come da pos. 03.03.02.01.a-c, ma in acciaio inossidabile AISI304. / 40% di maggiorazione su ogni posizione	%	%	40
03.03.02.02	Krümmlinge	curve	Krümmlinge für Geländer aus Stahl wie unter 03.03.02.01 beschrieben, für geraden und gewendelten Verlauf, Ausführung gemäß Zeichnung, / Maßbezug der Krümmung: >0°≤90°	Curve per corrimano in accaio come descritto nella voce 03.03.02.01, per percorsi rettilinei o a chiocciola; esecuzione conforme disegno. / Riferimento curvatura: >0°≤90°	St	cad	95,94
03.03.02.03	Geländer 27-50 kg/m2	Ringhiera 27-50 kg/m2	Geländer einfacher Ausführung aus Stahl, mit Geländerstäben aus Quadrat-, Rund- oder Flachstahl, Geländerpfosten aus Stabstahl; Befestigung der Pfosten seitlich am Treppenlauf, mit Handlauf; liefern und mit Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigen; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; Ausführung gemäß Zeichnung, H: 100 cm Gewicht: 27-50 kg/m2	Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di montanti in acciaio fissati lateralmente alla soletta e di corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm peso: 27-50 kg/m2
03.03.02.03.a	gerade Treppe 27-50 kg/m2	scala rettilinea 27-50 kg/m2	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	260,17
03.03.02.03.b	gewendelte Treppe 27-50 kg/m2	scala mistilinea 27-50 kg/m2	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	353,98
03.03.02.03.c	Mauerbrüstung/Balkone 27-50 kg/m2	Parapetto in muratura/balconi 27-50 kg/m2	für Balkone, Loggien, Mauerbrüstungen	per balconi e logge, parapetti in muratura	m	m	236,72
03.03.02.03.d	Ausführung in Edelstahl 27-50 kg/m2	Realizzazione in accaio inossidabile 27-50 kg/m2	Ausführung wie Pos. 03.03.02.03.a-c jedoch in Edelstahl AISI304. / Je Position 40% Aufschlag	Realizzazione come da pos. 03.03.02.03.a-c, ma in acciaio inossidabile AISI304. / 40% di maggiorazione su ogni posizione	%	%	40
03.03.02.04	Geländer mit Sonderfüllungen	Ringhiere con riempimenti speciali	Geländer einfacher Ausführung, Geländerpfosten aus Stabstahl; Befestigung der Pfosten seitlich oder auf der Mauerbrüstung, mit Handlauf; liefern und mit Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigen; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; Ausführung gemäß Zeichnung, H: 100 cm, Füllung laut nachstehenden Positionen 03.03.02.04.a-b	Ringhiera a disegno semplice , completa di montanti in acciaio fissati lateralmente o sul parapetto in muratura e corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm, riempimento come da posizioni seguenti 03.03.02.04.a-b
03.03.02.04.a	Füllung mit Blech gelasert	Riempimento con lamiera, trattato con laser	Füllung Lochblech oder individuell gelasertes Blech bis max. Blechdicke von 2mm	Riempimento con lamiera forata o lamiera trattata singolarmente con il laser, fino a uno spessore massimo della lamiera di 2 mm	m	m	266,99
03.03.02.04.b	Füllung mit Hochdrucklaminatplatten	Riempimento con pannelli in laminato ad alta pressione	Füllung aus Hochdrucklaminatplatten bis max. Plattendicke von 8mm	Riempimento con pannelli in laminato ad alta pressione fino a uno spessore massimo di 8 mm	m	m	364,17
03.03.03	Gitter	Inferriate	Gitter	Inferriate
03.03.03.01	Fenstergitter, Stahl S235	Inferriata finestra, acciaio S235	Fenstergitter aus Stahl S235 liefern und versetzen. Konstruktive Details: Rahmen aus Flachstahl 30x10 mm, Gitterstäbe waagrecht/senkrecht aus Rund Ø 12 mm, Kreuzungspunkte geschweißt/geschraubt oder mit Stabhalter verbunden, Gitterraster ca. 100x100 mm, Mindestgewicht: 20 kg/m²	Fornitura e posa in opera di inferriata per finestra in acciaio S235. Dettagli costruttivi: telaio in acciaio piatto 30x10 mm, aste orizzontali e verticali tonde Ø 12 mm, intersezioni saldate/avvitate o collegate con supporto aste, maglia ca. 100 x 100 mm, peso minimo: 20 kg/m2
03.03.03.01.a	Fenstergitter aus Stahlprofilen	Inferriata finestra in profilati d'acciaio	Fenstergitter aus handelsüblichen Stahlprofilen	Inferriata per finestra in profilati d'acciaio reperibili in commercio	kg	kg	14,17
03.03.03.02	Lamellengitter	Griglia a lamelle	Lamellengitter aus Stahl S235 liefern und versetzen. Konstruktive Details: Rahmen aus Profilstahl, Flachstahl, Winkelprofilen, Hohlprofilen und Stahlblechen, Lamellenstäbe waagrecht aus Blech 1,5 mm gebogen ca. 30° Neigung mit Achsabstand 46mm, Kreuzungspunkte geschweißt mit Stabhalter ø 5 mm, Breite Lamellen 30mm, Gewicht ca. 20 kg/m² / Alle zusätzliche erforderlichen Anschlussprofile (wie Steher usw.) siehe 03.09.01.01 / Aufpreis Verzinkung und Beschichtung Kodex 03.12 - Beschichtung von Metalloberflächen	Griglia a lamelle in acciaio S235, fornita e posata in opera. Dettagli costruttivi: telaio in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e lamiere d'acciaio, aste orizzontali in lamiera 1,5 mm piegata con inclinazione di 30° ca. e interasse 46 mm, intersezioni saldate con supporto aste ø 5 mm, larghezza lamelle 30mm, peso ca. 20 kg/m² / Per ulteriori fazzoletti (montanti etc.) si veda 03.09.01.01 / Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento pos. 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche	m2	m2	193,23
03.03.04	Einfriedungen	Recinzioni	Einfriedungen	Recinzioni
03.03.04.01	Einfriedung Stahl S235	Recinzione in acciaio S235	Einfriedung aus S235 (Industrieprodukt) feuerverzinkt, liefern und versetzen. Konstruktive Details: Gitterrostelemente, Maschenweite 60x132 mm, Tragstab 25x3 mm, Pfosten Flachstahl 60x8 mm, Achsenabstand 1,5-2,0 m, Verbindungen und Befestigungen mit artgleichen Schrauben oder Dübeln. Ausführung laut Zeichnung.	Recinzione in S235 (prodotto industriale), zincata a caldo, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: elementi grigliati, maglie 60x132 mm, asta di supporto 25x3 mm, montanti in acciaio piatto 60x8 mm, interasse 1,5-2,0 m, raccordi e fissaggi con viti e tasselli dello stesso tipo. Esecuzione conforme disegno.
03.03.04.01.a	62x132mm (19 kg/m2)	62x132mm (19 kg/m2)	Maschenweite: 62x132 mm, Stabstahl: 25x3 mm; Pfosten: 60x8 mm, Standardhöhen (ca. 19 kg/m2)	maglia 62x132 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm, montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 19 kg/m2)	m2	m2	103,49
03.03.04.01.b	62x63mm (21 kg/m2)	62x63 mm (21 kg/m2)	Maschenweite: 62x63 mm, Stabstahl: 25x3 mm; Pfosten: 60x8 mm, Standardhöhen (ca. 21 kg/m2)	maglia 62x63 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm, montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 21 kg/m2)	m2	m2	106,29
03.03.04.02	Zaun aus Maschengitter	Recinzione in grigliato a maglia	Zaun aus S235 liefern und versetzen. Konstruktive Details: Gitter mit Rautenmaschen, mit Spanndrähten, Drahtspanner und Befestigungsdrähten, Pfosten mit Eckaussteifungen und Streben im Achsenabstand von ca. 1,5- 2,0 m, Vergießen der Pfosten im bauseitigen Betonfundament, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Kunststoffbeschichtung.	Recinzione in S235, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: grigliato a maglia rombica, con filo di tensione diagonale, tendifilo e filo di legatura, montanti di sostegno con puntelli ad angolo e saette di rinforzo a interasse di ca. 1,5 - 2,0 m, getto dei montanti in blocchetti di calcestruzzo predisposti, protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo e rivestimento con materiale sintetico.
03.03.04.02.a	Maschenweite 45x45mm	maglia 45x45mm	Maschenweite: 45x45 mm, Drahtdicke: 2,7 mm (Stahl 1,8 mm), Gewicht: 1,08 kg/m2	maglia 45x45 mm, filo 2,7 mm (anima 1,8 mm), peso 1,08 kg/m2	m2	m2	58,16
03.04	Treppen	Scale	Die Gruppe 03.04 umfasst folgende Untergruppen: / 03.04.01 Einläufige gerade Treppen / 03.04.02 Gewendelte Treppen / 03.04.03 Wendeltreppen	Il gruppo 03.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.04.01 Scale rettilinee / 03.04.02 Scale con gradini a ventaglio / 03.04.03 Scale a chiocciola
03.04.01	Einläufige gerade Treppen	Scale rettilinee	Einläufige gerade Treppen	Scale rettilinee
03.04.01.01	Stahltreppe gerade:	Scala rettilinea:	Stahltreppe in Schweißkonstruktion als Geschoßtreppe, Laufbreite über 120 bis 125 cm; liefern und versetzen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Treppenkonstruktion als Wangentreppe aus Stahl, mit zwischenliegenden Stufen ohne Setzstufen; Trittstufen rutschhemmend und stöckelschuhgerecht aus Gitterrost mit Vorder- und Seitenflächen aus Rippenblech; einseitiges Stabgeländer mit Rosetten aus Stahl; Geländerhöhe: 100 cm, Handlauf aus Stahlrohr; Korrosionsschutz durch Grundanstrich für Nutzlasten von 500 kg/m2	Scala rettilinea in acciaio ad unioni saldate, per interni, larghezza scala da 120 cm a 125 cm, fornita e posta in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: struttura a fianchi portanti in acciaio con frapposti gradini privi di alzata, pedate antisdrucciolo e antitacco in grigliato a maglia con teste e coste in lamiera striata ad angolo; ringhiera unilaterale a pioli verticali con rosetta in acciaio, altezza ringhiera 100 cm, corrimano in tubo d'acciaio, compresa mano di fondo di pittura antiruggine per sovraccarico accidentale di 500 kg/m2
03.04.01.01.c	S235 Treppenstufe gerade	S235 gradino di scala lineare	S235 Treppenstufe gerade, pro gerade Stufe	S235 gradino di scala lineare, a scalino	St	cad	161,82
03.04.01.01.d	S235 Treppenstufe gewendelt	S235 gradino di scala a chiocciola	S235 Treppenstufe gewendelt, pro gewendelte Stufe	S235 gradino di scala a chiocciola, a scalino	St	cad	217,87
03.04.01.01.e	S235 Zwischenpodest gerade	S235 pianerottolo lineare	S235 Zwischenpodest gerade, Zwischenpodest gerade, Länge = Treppenbreite	S235 pianerottolo lineare, pianerottolo lineare, lunghezza = larghezza scala	St	cad	612,12
03.04.01.01.f	S235 Zwischenpodest gewinkelt	S235 pianerottolo angolare	S235 Zwischenpodest gewinkelt, Zwischenpodest gewinkelt, Länge = Treppenbreite	S235 pianerottolo angolare, pianerottolo angolare, lunghezza = larghezza scala	St	cad	672,29
03.04.02	Gewendelte Treppen	Scale con gradini a ventaglio	Gewendelte Treppen	Scale con gradini a ventaglio
03.04.02.01	Stahltreppe zwischengewendelt:	Scala a ventaglio:	Stahltreppe in Schweißkonstruktion als Geschoßtreppe, mit halbgewendeltem Zwischenteil, einläufig, 17 Steigungen, Steigungsverhältnis: 170 mm/290 mm, Mindestlaufbreite: 120 bis 125 cm, mit Treppenauge, liefern und versetzen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Treppenkonstruktion als Wangentreppe aus Stahl, mit zwischenliegenden Stufen ohne Setzstufen, Treppenhöhe: 3,00 m. Wangen aus U-Profilen; Trittstufen rutschhemmend und stöckelschuhgerecht aus Gitterrost mit Vorder- und Seitenflächen aus Rippenblech; einseitiges Stabgeländer mit einfacher Ausführung aus Stahl, Geländerhöhe: 100 cm; Handlauf aus Rundrohr; einschließlich Korrosionsschutz durch Grundanstrich für Nutzlasten von 500 kg/m2	Scala in acciaio ad unioni saldate, per interni, rampe affiancate e contrapposte senza ripiano, gradini a ventaglio, 17 alzate, rapporto di pendenza 170/290 mm, larghezza scala da 120 cm fino a 125 cm, con pozzo scala, fornita e posta in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: struttura a fianchi portanti in acciaio con frapposti gradini privi di alzata, altezza scala 3,00 m, fianchi in profilati a U, pedate antisdrucciolo e antitacco in grigliato a maglia con teste e coste in lamiera striata ad angolo; ringhiera unilaterale semplice a pioli verticali in acciaio, altezza ringhiera 100 cm, corrimano in tubo circolare, compresa mano di fondo di pittura antiruggine per sovraccarichi accidentali di 500 kg/m2
03.04.02.01.a	Treppe (17 Stufen)	scala (17 gradini)	Treppe (17 Stufen)	scala (17 gradini)	St	cad	6717,41
03.04.02.01.b	Stufe	gradino	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	318,69
03.04.03	Wendeltreppen	Scale a chiocciola	Wendeltreppen	Scale a chiocciola
03.04.03.01	Stahltreppe gewendelt: Stahl S235	Scala a chiocciola: acciaio S235	Spindeltreppe aus Stahl S235, als Geschoßtreppe, (Industrieprodukt), Geschoßhöhe 3,0 m, liefern und versetzen. / Konstruktive Details: Spindelrohr Ø 121 mm,16 Spindelstufen, Steigungsverhältnis: 176,5 / 235 mm, mit Gitterrost in Gleitschutzausführung, an Stufenhülsen Ø 133 mm geschweißt, / Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 30 x 2 mm, 1 Austrittspodest (Belag wie Stufe), Geländerausführung für industriellen Bereich: Höhe 1000 mm, Handlauf Ø 42 mm, Pfosten Ø 42 mm, zwei Kniegurte aus Stahlrohr Ø 26,9 mm als Füllstäbe, Fußleiste im Podestbereich. alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Ausführungsklasse der Treppe: EXC1.	Scala con palo centrale in acciaio S235, per interni, (prodotto industriale), altezza piano 3,0 m, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: palo Ø 121 mm, 16 gradini, rapporto pendenza: 176,50 / 235 mm, con grigliato in versione antiscivolamento, saldata a bussole gradini Ø 133 mm, maglie 30 x 30 mm, asta di supporto 30 x 2 mm, 1 pianerottolo di uscita (rivestimento come gradino), ringhiera per settore industriale: altezza 1000 mm, corrimano Ø 42 mm, montante Ø 42 mm, due tondini in acciaio paraginocchia Ø 26,9 mm in aste piene, zoccolo in zona pianerottolo. Tutti gli elementi in acciaio sono zincati a caldo secondo DIN EN ISO 1461. Classe di esecuzione della scala: EXC1.
03.04.03.01.c	S235 Spindeltreppe ø 1,60 m	S235 scala con palo centrale ø 1,60 m	S235 Spindeltreppe ø 1,60 m	S235 scala con palo centrale ø 1,60 m	St	cad	7587,25
03.04.03.01.d	S235 Spindeltreppe ø 1,80 m	S235 scala con palo centrale ø 1,80 m	S235 Spindeltreppe ø 1,80 m	S235 scala con palo centrale ø 1,80 m	St	cad	8481,61
03.05	Fenster	Finestre	Die Gruppe 03.05 umfasst folgende Untergruppen: / 03.05.01 Fenster aus Stahl / 03.05.02 Fenster aus Aluminium / 03.05.03 Fensterbänke / 03.05.04 Fassaden	Il gruppo 03.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.05.01 Finestre in acciaio / 03.05.02 Finestre in alluminio / 03.05.03 Davanzali / 03.05.04 Facciate continue
03.05.01	Fenster aus Stahl	Finestre in acciaio	Fenster aus Stahl	Finestre in acciaio
03.05.01.01	Fenster:	Finestra:	Fenster als Einfachfenster für Einfachverglasung, einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig, Rahmenmaterial: Stahl; liefern und versetzen, Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an Mauerwerk, verdeckt; Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2, Glashalteleisten aus Stahl geschraubt/geklemmt; Fensterbänder aus Stahl; Einbaubriegel aus Stahl verzinkt; Fensterolive aus Aluminium eloxiert. Nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung , welche gesondert vergütet werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, a telaio unico, anta a battente, forma rettangolare, telai in acciaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura; fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, cerniere in acciaio, cremonese ad espansione con parti metalliche zincate, martellina in alluminio anodizzato. Sono esclusi bancali e vetri contabilizzati a parte: minimo di fatturazione.
03.05.01.01.a	Profilstahl	prof. ferro-finestra	Rahmen aus Profilstahl	prof. ferro-finestra	m2	m2	193,13
03.05.01.01.b	Stahlprofile-Fenster	prof. ferro-finestra	Rahmen aus Stahlprofilen für Fenster	prof. ferro-finestra	m2	m2	194,17
03.05.01.01.c	Rahmenprofil mit Dichtung	prof. d'acc. con guarniz.	Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech mit umlaufender Falzabdichtung mit Dichtungslippe	telai in profilati di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	m2	260,12
03.05.01.01.d	Stahlprofil verz. mit Dichtung	prof. d'acc. zinc. con guarniz.	Ausführung wie b), aber nach der Anfertigung feuerverzinkt	esecuzione come al punto c), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	m2	360,15
03.05.02	Fenster aus Aluminium	Finestre in alluminio	Fenster aus Aluminium	Finestre in alluminio
03.05.02.01	Fenster:	Finestra:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial: Aluminium; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an mitzulieferndem, feuerverzinktem Blindstock; Blindstock im Preis inbegriffen, Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Blend- und Flügelrahmen aus Aluminium-Strangpreßprofilen; Eckverbindung der Rahmen mechanisch; Rahmen mit Vorrichtung für Druckverglasung; Glashalteleisten aus Aluminium, verdeckt befestigt; Wandanschlußprofile aus Aluminium, raumseitig; umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Fensterbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn; Zentralverschluß mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Fensterolive aus Aluminium, eloxiert; Aluminiumoberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke in µm: 60; Farbton nach RAL; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. Fensterbrett und Verglasung werden gesondert vergütet. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta battente, forma rettangolare, telai in alluminio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; con una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri, listelli fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, coprifilo interni in alluminio. Guarnizioni perimetrali sulla battuta , cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura, parti metalliche zincate ed elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Bancali e vetri contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste conforme classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
03.05.02.01.a	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke 65/75 mm	telai allum. taglio termico 65/75 mm	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Uf <= 2,3 W/m2 K, Bautiefe: 65/75 mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <= 2,3 W/m2 K, spessore: ca. 65/75 mm	m2	m2	608,34
03.05.02.01.b	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke 70/75 mm	talai allum. taglio termico 70/75 mm	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Uf <= 2,1 W/m2 K, Bautiefe: 70/75 mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <= 2,1 W/m2 K, spessore: ca. 70/75 mm	m2	m2	644,09
03.05.04	Fassaden	Facciate continue	Vorhangfassaden: / - Vorhangfassade mit Pfosten und Querträgern im Thermoschnitt / - Vorhangfassade mit Thermoschnittzellen / - Struktur-Vorhangfassade mit oder ohne mechanischen Rückhalt. / Messverfahren: Die zu berechnende Oberfläche ist an der Außenkante der Pfosten und berücksichtigt eventuelle vertikale Aussparungen und Überstände. Die stirnseitigen Ausgestaltungen von Anschlussstreifen, Verbindungen usw. sind inbegriffen / Betrachtete technische Spezifikationen und gemeinschaftliche Leistungen an den Vorhangfassaden (davon unberührt die anschließenden Beschreibungen der einzelnen Typologien): / - Dichtungen in EPDM o Neopren / - Das matte Gitter muss so ausgeführt sein, das das eventuelle Infiltrations- oder Kondenswasser nch außen gedränt wird. / - Glasoberfläche gleich 50% der Gesamtoberfläche / - Matte Oberfläche gleich 50% der Gesamtoberfläche / - Matte Isoliertafeln: Wärmedurchgang 0,30 W/m²K; / - Erdung: Für die Pfosten stehen Bolzen für die Verbindung (diese eingeschlossen) an die Erdungsringe, entsprechend jeder der Ebenen, auf denen die Ringe angeordnet sind, zur Verfügung. / Umweltleistungen der festen Teile: / - Luftdurchlässigkeit der festen Teile Klasse A4 / - Luftdurchlässigkeit Öffnungen Klasse / - Wasserdichtigkeit Klasse R6; / - Windlastbeständigkeit: maximal zulässige elastische Verformung des Rahmenelements, gemessen zwischen zwei Punkten der Strukturhalterung, unter 1/200 der lichten Weite und nicht über 15 mm / - Die Vorhangfassade und die Fenster und Türen sind so auszuführen, dass ein Standard-Bewertungsindex für die Schallisolierung in Bezug auf die Nachhallzeit (D2m,nT,w) von 40 dB gewährleistet ist, es sei denn, der Gestalter hat andere Anforderungen. / - Der Wärmedurchgangskoeffizient der Fenster und Türen und der Vorhangfassade wird in Übereinstimmung stehen mit dem GvD 311/06, Dekret des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung 26/06/2015 und anschließenden Änderungen und jedenfalls mit den geltenden örtlichen Vorschriften / - Der Durchschnittswert des Wärmedurchgangskoeffizienten der in die Fassade eingesetzten Teile mit Öffnungsmöglichkeit ist für die verschiedenen Typologien von Türen und Fenstern zu berechnen. Die Durchgangswerte verstehen sich als Mittelwerte, einschließlich der festen und beweglichen Rahmen, der Scheiben und Tafeln. Die Werte des Wärmedurchgangskoeffizienten müssen innerhalb folgender Grenzen liegen / - Bewertungsindex der Schallisolierleistung Rw=40 dB; / - Wärmedurchgang der gesamten Fassade Ucw = 1,3÷1,4 W/m2K / Die Preise schließen ein: / - Die oben beschriebene Fassade und ihre Spezifikation / - Konstruktions- und Ausführungszeichnungen / ¬Berechnungsbericht mit folgenden Inhalten: / 1. Berechnung des Wärmedurchgangs und der Kondensflüssigkeitsgefahr, einschließlich der Taupunktdiagramme und der isothermischen Analyse, für jeden Fassadentyp. / 2. Berechnung der Schallisolierung der Fassade. / 3. Statische Berechnung der Scheiben für jeden Fassadentyp. / 4. Berechnung des “Thermal Stress” an den Scheiben zur Überprüfung des thermischen Schocks. / 5. Statische Berechnung des tragenden Rahmens und der Stützträger für jeden Fassadentyp. / 6. Statische Berechnung der Blechverkleidung. / Die folgenden Berechnungen sind der Bauleitung und dem Konstrukteur vorzulegen um nachzuweisen, dass vom Auftragnehmer angebotene Außenverkleidungssystem in der Lage ist, die in dieser Spezifikation vorgegebenen Kriterien zu erfüllen. / - Verpackung und Fahrzeugtransport frei Baustelle / - Montage der Strukturen / - Die Strukturverbindungen mit den umgebenden Werken, mi den Decken, Pfeilern, Trennwänden, Dichtungen der Isolierscheiben, Anschlussdichtungen, Dehnfugen, Schlitze für den Ausgleich des Wasserdampfdrucks / - Installation der Scheiben und Tafeln. / Folgende Lasten sind inbegriffen: / - Positionierung und Einbau des Aufnahmesystems und Anschluss an die Verankerungen / - Ausrichtungen, Verplombungen und Anreißen der Strukturen der Vorhangfassade. / Ausgenommen die getrennt verrechnete Scheibe. / Den Preisen hinzuzufügende Kosten und Lasten, da nicht eingeschlossen: / - Abladen der Materialien auf der Baustelle / - Bereich für die Lagerung der Materialien / - Einlagerung der Materialien und Ausrüstungen / - Hubzeug, Verfahren auf der Ebene und Verteilungen an den Installationsstellen / - Trassieren der Levels und der Bezugslinie der Fassadenebene / - Externe Gerüste in geeignetem Abstand für die Montage / - Lieferung, Installation und Reinigung der in die Tragkonstruktion des Gebäudes einzugliedernden Metalleinsätze, bestimmt für die Befestigung der der Endverankerungen in der Mauer oder in der Krönungshaube / - Jegliche werkseitige Arbeiten / - Elektrische Energie auf den Ebenen / - Eventueller Schutz der Fassade vor Drittarbeiten / -- Endreinigung der Fassade / - Elektrischer Abschluss der Erdungsringe / - Spezifische Tests und Prüfungen des Auftrags / - Alle Erweiterungselemente / - Abgeschlossene Stichproben / - Aufpreis wegen allgemeinen Auslagen und Ertrag der Baufirma . / Der Preis bezieht sich auf eine Durchschnittsmenge von 1.000 m². Preise für verschiedene Fassadenmodule und/oder Eigenschaften abzuleiten wie folgt: / a) Modul innerhalb der Grenzabmessungen (90x320-150x320): abzuleiten durch lineare Interpolation / b) Modul über oder unter den Grenzabmessungen: Die Preise sind im Einzelfall zu ermitteln. / Die Preise für Vorhangfassaden mit von den Angaben in den Beschreibungen verschiedenen Eigenschaften sind im Einzelfall zu ermitteln. Dies gilt auch für die Fassaden, die aus ästhetischen oder anderen Gründen Profile erfordern, die größere als die in den Beschreibungen der einzelnen Typologien angegebene Abmessungen haben. Eventuelle im Zuge des Angebots vorgeschlagene Änderungen sind ausreichend zu dokumentieren, um die technische sowie wirtschaftliche Genehmigung zu ermöglichen. / Die Leistungen müssen die gesetzlich vorgegebenen Spezifikationen erfüllen und durch Zertifikate dokumentiert werden. Alle sind in Übereinstimmung mit den Angaben der Herstellerfirmen der Bauleitung auszuführen.	Facciate continue: / - Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico; / - Facciata continua a cellule a taglio termico; / - Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico. / Metodo di misurazione: la superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc. / Specifiche tecniche e prestazioni comuni alle facciate continue considerate (salvo quanto detto successivamente nelle descrizioni delle singole tipologie): / - guarnizioni in EPDM o neoprene; / - il reticolo opaco deve essere realizzato in modo tale da poter drenare verso l’esterno l’eventuale acqua di infiltrazione o di condensa. / - superficie vetrata trasparente pari al 50% della superficie totale; / - superficie opaca pari al 50% della superficie totale; / - pannelli isolanti opachi: trasmittanza termica pari a 0,30 W/m²K; / - messa a terra: i montanti avranno disponibili bulloni per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra, in corrispondenza di ognuno dei piani ove sono disposti gli anelli. / Prestazioni ambientali delle parti fisse: / - permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 / - permeabilità all'aria aperture classe / - tenuta all'acqua classe R6; / - resistenza al carico del vento: freccia elastica massima ammissibile dell'elemento di telaio, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm; / - la facciata continua e i serramenti dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire un indice di valutazione dell´isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT,w) di 40 dB, salvo diverse richieste del progettista; / - il valore della trasmittanza dei serramenti e della facciata continua sarà conforme al D.Lgs. 311/06, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015 e successive modifiche e comunque alla normativa locale in vigore; / - il valore medio di trasmittanza termica delle parti apribili inseriti in facciata dovrà essere calcolato per le diverse tipologie di serramenti. I valori di trasmittanza si intendono come valori medi, comprensivi dei telai fissi e apribili, dei vetri e dei pannelli. I valori di trasmittanza termica dovranno rispettare i seguenti limiti / - indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=40 dB; / - trasmittanza termica dell'intera facciata Ucw = 1,3÷1,4 W/m2K / I prezzi comprendono: / - la facciata come descritta sopra e nella sua voce specifica; / - disegni costruttivi ed esecutivi; / ¬- una relazione di calcolo contenente i seguenti contenuti: / 1. Calcolo della trasmittanza termica e del rischio condensa, inclusi i diagrammi dei punti di rugiada e l’analisi isotermica, per ogni tipologia di facciata. / 2. Calcolo dell’isolamento acustico della facciata. / 3. Calcolo statico dei vetri per ogni tipologia di facciata. / 4. Calcolo del “Thermal Stress” sui vetri per la verifica dello shock termico. / 5. Calcolo statico del telaio portante e staffe di supporto per ogni tipologia di facciata. / 6. Calcolo statico dei rivestimenti in lamiera. / I calcoli seguenti dovranno essere presentati al Direzione Lavori e al progettista per dimostrare che il sistema di rivestimento esterno proposto dall’Appaltatore è in grado di soddisfare i criteri di prestazione prescritti nella presente specifica. / - imballo e trasporto franco cantiere su automezzo; / - montaggio delle strutture; / - i raccordi strutturali con le opere di contorno, con i solai, con i pilastri, con le pareti divisorie, le guarnizioni di tenuta dei vetri isolanti, le guarnizioni di raccordo, i giunti di dilatazione, le fessure per la compensazione della pressione del vapore acqueo; / - posa in opera dei vetri e dei pannelli. / Sono inclusi i seguenti oneri: / - posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi; / - allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture della facciata continua; / - revisione finale con consegna definitiva del cantiere. / Escluso il vetro, contabilizzato a parte. / Costi assistenze e oneri da aggiungere ai prezzi, in quanto non compresi: / - scarico dei materiali in cantiere; / - area per lo stoccaggio dei materiali; / - magazzinaggio dei materiali e delle attrezzature; / - mezzi di sollevamento, rito al piano e distribuzione ai punti di posa; / - tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata; / - ponteggi esterni a distanza idonea per il montaggio; / - fornitura, posa in opera e pulizia degli inserti metallici da incorporare nella struttura dell’edificio, destinati al fissaggio degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento; / - opere murarie di qualsiasi tipo; / - energia elettrica ai piani; / - eventuale protezione della facciata da terze lavorazioni; / - pulizia finale della facciata; / - collegamenti elettrici agli anelli di messa a terra; / - test e certificati di prova specifici della commessa; / - tutti gli elementi di completamento; / - campionature finite; / - maggiorazione per spese generali e utili dell'impresa di costruzione. / Il prezzo è riferito a una quantità media di 1.000 m². Prezzi per moduli di facciata diversi e/o caratteristiche diverse da ricavare come segue: / a) modulo all'interno delle dimensioni limite (90x320-150x320): da ricavare per interpolazione lineare; / b) modulo superiore o inferiore alle dimensioni limite: i prezzi vanno studiati di volta in volta. / I prezzi per facciate continue aventi caratteristiche diverse da quanto indicato nelle descrizioni vanno in ogni caso valutati di volta in volta. Ciò vale anche per le facciate che, per esigenze estetiche o altro, richiedono profilati con dimensioni che comportano pesi superiori a quelli indicati nelle descrizioni delle singole tipologie. Eventuali modifiche al progetto proposte in sede di offerta, dovranno essere sufficientemente documentate per consentire l’approvazione tecnica, oltre che economica. / Le prestazioni devono soddisfare le specifiche richieste di normativa e devono essere documentate con certificazioni; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L..
03.05.04.03	Thermisch getrennte Pfosten-Riegel-Fassade in Aluminium	Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico in alluminio	Thermisch getrennte Pfosten-Riegel-Fassade in Aluminium. Tragender Rahmen zusammengesetzt aus thermisch getrennten Pfosten und Riegeln vor Ort montiert, dimensioniert aufgrund des Projektes und statischer Berechnung, abgestimmt auf die Lage der Baustelle; Fixierung der Verglasung an den tragenden Rahmen mit außenliegenden thermisch getrennten Profilen, welche über Zwischenelemente mit geringer Wärmeleitfähigkeit angeschlossen werden; geliefert und montiert, Ausführung gemäß Ausführungszeichnungen und gemäß folgender Detailbeschreibung: / - thermisch getrennte Pfosten und Riegel, Ansichtsbreite 50, 56, 76 oder 96mm, pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke / 60μm, Farbton nach RAL, / - Trag- und Halteanker aus AlMgSi, / - Schraubenverbindungen: bei Verbindungen von Werkteilen aus Aluminiumlegierung sind Schrauben aus nichtrostendem Stahl zu verwenden, bei anderen Verbindungen Schrauben aus feuerverzinktem Stahl, / - Befestigungen am Bauwerk: sie müssen in den drei Hauptachsen verstellbar sein, beim Zusammenbau beweglicher Bauteile müssen, zur Vermeidung von Knackgeräuschen, EPDM-Zwischenstücke montiert werden, / Inklusive Blechabdeckungen in beschichtetem Aluminiumblech, Stärke min. 1,5mm, die Maurerbeihilfen, sowie jede weitere notwendige Nebenleistung, Ausgenommen Verglasung, welche separat verrechnet wird. / Rahmen bestehend aus thermisch getrennen Pfosten und Riegeln vor Ort montiert. Mittleres Gewicht Metallstruktur 6,5 kg/m². Ausfachung mit Verglasung und Blindelementen gemäß technischen Daten. / Tragrahmen bestehend aus thermisch getrennten Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Uf <= 1,8 W/m²K	Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico. Reticolo strutturale composto da montanti e traversi a taglio termico da assemblare in opera, dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico, indirizzato all’ubicazione del cantiere; fissaggio della vetrata al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica; fornita e posta in opera, eseguita come da disegni esecutivi e conforme alla seguente descrizione particolareggiata: / - montanti e traversi a taglio termico con mostra esterna di 50, 56, 76 o 96 mm di larghezza, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, / - staffaggi per attacchi alla struttura in AlMgSi, / - bulloneria: per collegamenti con componenti in lega di alluminio dovranno essere usati bulloni in acciaio inossidabile, per altri collegamenti dovranno essere usati bulloni zincati, / - attacchi alla struttura: dovranno essere regolabili nelle tre direzioni, tra le parti in movimento dovrà essere interposto uno strato di materiale antifrizione in EPDM. / Incluso le copertine in lamiera di alluminio preverniciata, spessore min. 1,5 mm, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso il vetro, contabilizzato a parte. Reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera. Peso medio delle parti metalliche 6,5 Kg/m². Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche. / Reticolo strutturale composto da profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <=1,8 W/m²K
03.05.04.03.a	Modul L x H cm 90 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base	Modul L x H cm 90 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base	m2	m2
03.05.04.03.b	Modul L x H cm 150 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base	Modul L x H cm 150 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base	m2	m2
03.05.04.04	Thermisch getrennte Pfosten-Riegel-Fassade aus Brettschichtholz	Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico in legno lamellare	Thermisch getrennte Pfosten-Riegel-Fassade. Tragender Rahmen zusammengesetzt aus thermisch getrennten Pfosten und Riegeln vor Ort montiert, dimensioniert aufgrund des Projektes und statischer Berechnung, abgestimmt auf die Lage der Baustelle; Fixierung der Verglasung an den tragenden Rahmen mit außenliegenden thermisch getrennten Profilen, welche über Zwischenelemente mit geringer Wärmeleitfähigkeit angeschlossen werden, geliefert und montiert, Ausführung gemäß Ausführungszeichnungen und gemäß folgender Detailbeschreibung: / - Schraubenverbindungen: bei Verbindungen von Werkteilen aus Aluminiumlegierung sind Schrauben aus nichtrostendem Stahl zu verwenden, bei anderen Verbindungen Schrauben aus feuerverzinktem Stahl, / - Befestigungen am Bauwerk: sie müssen in den drei Hauptachsen verstellbar sein, beim Zusammenbau beweglicher Bauteile müssen, zur Vermeidung von Knackgeräuschen, EPDM-Zwischenstücke montiert werden, / Inklusive Blechabdeckungen in beschichtetem Aluminiumblech, Stärke min. 1,5mm, die Maurerbeihilfen, sowie jede weitere notwendige Nebenleistung, Ausgenommen Verglasung, welche separat verrechnet wird. / Rahmen bestehend aus thermisch getrennen Pfosten und Riegeln vor Ort montiert. Ausfachung mit Verglasung und Blindelementen gemäß Projektvorgaben. / Tragrahmen bestehend aus Holzprofilen aus Fichte oder Lärche (oder andere Holztypologien), mit Breiten von 54, 60, 80 oder 100mm, Oberflächenbehandlung in folgenden Phasen vor der Montage: / 1. Imprägnierung gegen Pilze und Schimmel / 2. Schleifen mit feiner Körnung / 3. Farbimprägnierung / 4. Farblose Endbeschichtung. / Uf < 1,0 W / m²K	Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico. Reticolo strutturale composto da montanti e traversi a taglio termico da assemblare in opera, dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico indirizzato all’ubicazione del cantiere; fissaggio della vetrata al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica; fornita e posta in opera, eseguita come da disegni esecutivi e conforme alla seguente descrizione particolareggiata: / - bulloneria: per colleg. con componenti in lega di alluminio dovranno essere usati bulloni in acciaio inossidabile, per altri collegamenti dovranno essere usati bulloni zincati, / - attacchi alla struttura: dovranno essere regolabili nelle tre direzioni, tra le parti in movimento dovrà essere interposto uno strato di materiale antifrizione in EPDM. / Le copertine in lamiera di alluminio preverniciata, spessore min. 1,5 mm, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso il vetro, contabilizzato a parte. Reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera. Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche. / Reticolo strutturale composto da profili in legno lamellare di abete o larice (o altre tipologie di legno), con larghezze di 54, 60, 80 o 100 mm, la cui superficie viene trattata prima dell'installazione attraverso le seguenti fasi: / 1. impregnazione contro l’attacco dei funghi e della muffa / 2. levigatura a grana fine / 3. impregnazione a colori / 4. mano finale incolore. / Uf < 1,0 W / m²K
03.05.04.04.a	Modul L x H cm 90 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base	Modul L x H cm 90 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base	m2	m2
03.05.04.04.b	Modul L x H cm 150 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base	Modul L x H cm 150 x 320 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base	m2	m2
03.05.04.05	Thermisch getrennte Modulfassade	Facciata a cellule a taglio termico	Thermisch getrennte Modulfassade. Fassade bestehend aus aneinandergereihten selbsttragenden modularen raumhohen Elementen. Jedes Element besteht aus einem thermisch getrennten umlaufenden Rahmen, welcher direkt an den Decken fixiert wird. Durchschnittliches Gewicht der Metallbestandteile 8,5 kg/m². Ausfachung mit Verglasung und Blindelementen gemäß Projektvorgaben.	Facciata a cellule a taglio termico. Facciata composta dall'accostamento di elementi modulari autoportanti aventi altezza di piano. Ogni elemento ha un proprio telaio perimetrale a taglio termico che viene fissato direttamente alla soletta. Peso medio delle parti metalliche 8,5 kg/m². Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche.
03.05.04.05.a	Modul L x H cm 90 x 380 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 380 - facciata base	Modul L x H cm 90 x 380 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 380 - facciata base	m2	m2
03.05.04.05.b	Modul L x H cm 150 x 380 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 380 - facciata base	Modul L x H cm 150 x 380 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 380 - facciata base	m2	m2
03.05.04.06	Strukturelle Fassade mit Metallrahmen	Facciata continua strutturale composti da telaio metallico	Strukturelle Fassade mit oder ohne mechanischer Verankerung. An der Außenseite sind keine tragenden Elemente sichtbar. Tragender Rahmen zusammengesetzt aus Pfosten und Riegeln vor Ort montiert. Durchschnittliches Gewicht der Metallbestandteile 7,5 kg/m². Die Glas- und Blindelemente, fix oder öffenbar, setzen sich aus Glasscheiben zusammen und sind mit den entprechenden Rahmen mittels tragendem Silikon verbunden. Ausfachung mit Verglasung und Blindelementen gemäß Projektvorgaben. / Modulare Elemente bestehend aus Metallrahmen.	Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico. Non si evidenziano all'esterno elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/m². I pannelli ciechi e vetrati, fissi o apribili, sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai mediante silicone strutturale. Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche. / Elementi modulari composti da telaio metallico
03.05.04.06.a	Modul L x H cm 90 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base	Modul L x H cm 90 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base	m2	m2
03.05.04.06.b	Modul L x H cm 150 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base	Modul L x H cm 150 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base	m2	m2
03.05.04.07	Strukturelle Fassade mit Brettschichtholzrahmen	Facciata continua strutturale composti da telaio in legno lamellare	Strukturelle Fassade mit oder ohne mechanischer Verankerung. An der Außenseite sind keine tragenden Elemente sichtbar. Tragender Rahmen zusammengesetzt aus Pfosten und Riegeln vor Ort montiert. Durchschnittliches Gewicht der Metallbestandteile 7,5 kg/m². Die Glas- und Blindelemente, fix oder zu öffnen, setzen sich aus Glasscheiben zusammen und sind mit den entsprechenden Rahmen mittels tragenden Silikon verbunden. Ausfachung mit Verglasung und Blindelementen gemäß Projektvorgaben. / Modulare Elemente bestehend aus Brettschichtholzrahmen in Fichte oder Lärche (oder andere Holztypologien), deren Oberflächenbehandlung in folgenden Phasen vor der Montage erfolgt: / 1. Imprägnierung gegen Pilze und Schimmel / 2. Schleifen mit feiner Körnung / 3. Farbimprägnierung / 4. Farblose Endbeschichtung. / Externe modulare Elemente nur aus Glas bestehend, beschichtet im Bereich der Stöße und mit Rahmen die nur von Innen sichtbar sind, komplett mit dreidimensional verstellbaren Befestigungsbügeln in AlMgSi und umlaufenden Dichtungen in EPDM.	Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico. Non si evidenziano all'esterno elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/m². I pannelli ciechi e vetrati, fissi o apribili, sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai mediante silicone strutturale. Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche. / Elementi modulari composti da telaio in legno lamellare di abete o larice (o altre tipologie di legno), la cui superficie viene trattata prima dell'installazione attraverso le seguenti fasi: / 1. impregnazione contro l’attacco dei funghi e della muffa / 2. levigatura a grana fine / 3. impregnazione a colori / 4. mano finale incolore. / Elementi modulari esternamente composti da solo vetro, smaltato in corrispondenza dei giunti e con telaio visibile solo dall´interno, completi di staffe di ancoraggio in AlMgSi regolabili tridimensionalmente e guarnizioni perimetrali in EPDM.
03.05.04.07.a	Modul L x H cm 90 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base	Modul L x H cm 90 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base	m2	m2
03.05.04.07.b	Modul L x H cm 150 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base	Modul L x H cm 150 x 320÷380 - Grundfassade	modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base	m2	m2
03.05.04.08	Aufpreis für öffenbare Dreh-/Kippflügel	Anta apribile ad anta a ribalta come supplemento	Aufpreis für öffenbaren Dreh-/Kippflügel für die oben beschriebene Fassade. Ausführung gemäß Zeichnung. Es verstehen sich die Fensterbänder mit Edelstahldorn, Zentralverschluss mehrfach verriegelbar aus Stahl chromatisiert, Dreh- und Öffnungsbegrenzungsschere 90 Grad aus Edelstahl, Fensterolive aus Aluminium, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung inklusive (h=1,60).	Sovraprezzo per anta apribile ad anta a ribalta come supplemento alla facciata continua precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le cerniere con perno in acciaio inossidabile, la ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, forbice per limitazione apertura battente a 90 gradi in acciaio inossidabile, martellina in alluminio anodizzato, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente (h=1,60).
03.05.04.08.a	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 90x320÷380	Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 90x320÷380	Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380	St	cad
03.05.04.08.b	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 150x320÷380	Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 150x320÷380	Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380	St	cad
03.05.04.09	Flügel öffenbar als Kippfenster nach außen, Rahmen für Flügel öffenbar nach außen, als Aufpreis	Anta apribile a visiera esterna, telaio per ante con apertura verso l'esterno, come supplemento	Aufpreis für nach außen öffenbares Klappfenster, Rahmen für Öffnung mit Außenanschlag, für die oben beschriebene Fassade. Ausführung gemäß Zeichnung. Es verstehen sich die Fensterbänder in Alluminium mit Edelstahldorn, Zentralverschluß mehrfach verriegelbar aus Stahl chromatisiert, die umlaufenden Anschlüsse, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung inklusive (h=1,60).	Sopvraprezzo per anta apribile a visiera esterna, telaio per ante con apertura verso l'esterno, come supplemento alla facciata continua precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile, la ferramenta con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettro colorate, i raccordi perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente (h=1,60).
03.05.04.09.a	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 90x320÷380	Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 90x320÷380	Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380	St	cad
03.05.04.09.b	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 150x320÷380	Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380	Öffnungen in Fassadenmodul L x H cm 150x320÷380	Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380	St	cad
03.05.04.10	Erweiterungselemente	Elementi di completamento	Erweiterungselemente	Elementi di completamento
03.05.04.10.a	Oberer Abschluss	coronamento superiore	Oberer Abschluss ausgeführt aus vorbeschichtetem Aluminiumblech 12/10 mit Unterstruktur in verzinktem Stahl, inklusive Dämmung und Abdichtung. Abwicklung 600 mm.	coronamento superiore realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento e guaina impermeabilizzante. Sviluppo mm 600	m	m
03.05.04.10.b	Unterer horizontaler Abschluss	raccordo orizzontale terminale inferiore	Unterer horizontaler Abschluss (zwischen Decke oder Unterdecke), bestehend aus einem vorbeschichtetem Aluminiumblech 12/10 mit Unterstruktur aus verzinktem Stahl, inklusive Dämmung. Abwicklung 350mm	raccordo orizzontale terminale inferiore (tra facciata e solaio o controsoffittatura), realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento. Sviluppo mm 350	m	m
03.05.04.10.c	Vertikaler Anschluss (Anschluss an Mauer)	raccordo verticale (di attacco alla muratura)	Vertikaler Anschluss (Anschluss an Mauer) imstande eventuelle Abweichungen auszugleichen, bestehend aus einem vorbeschichtetem Aluminiumblech 12/10 mit Unterstruktur in verzinktem Stahl, inklusive Versiegelung.	raccordo verticale (di attacco alla muratura) atto a compensare eventuali tolleranze, realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10, compresa sigillatura	m	m
03.05.04.10.d	Brandschutzwand EI60	setto tagliafuoco EI60	Brandschutzwand EI60 (Anschluss an Decke), bestehend aus einem vorbeschichtetem Aluminiumblech 12/10 geschützt mit Gipsplatten, Zwischenraum gefüllt mit Mineralwolle, versiegelt mit wärmeausdehnenden Silikon	setto tagliafuoco EI60 (di raccordo a soffitto), realizzato in lamiera zincata 12/10 protetta con lastre in gesso, con intercapedine riempita di lana minerale, sigillature in silicone termo espandente	m	m
03.05.04.10.e	Bodenanschluss	raccordo a pavimento	Bodenanschluss bestehend aus vorbeschichtetem Aluminiumblech 12/10. Abwicklung 300mm.	raccordo a pavimento realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10. Sviluppo mm 300	m	m
03.05.04.10.f	Dachanschluss	raccordo a soffitto	Deckenanschluss bestehend aus vorbeschichtetem Aluminiumblech 12/10. Abwicklung 300mm.	raccordo a soffitto realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10. Sviluppo mm 300	m	m
03.05.04.10.g	Anschluss an die Trennwände	raccordo alle tramezzature	Anschluss an Trennwände, bestehend aus vorbeschichtetem Aluminiumblech 12/10, in Linie mit dem Steher, Abwicklung 300mm	raccordo alle tramezzature realizzato con lamiera in alluminio 12/10 preverniciata, in aderenza con il montante. Sviluppo mm 300	m	m
03.05.05	Hinterlüftete Fassaden	Facciate ventilate	Hinterlüftete Fassaden	Facciate ventilate
03.05.05.01	Metallunterstruktur	Sottostruttura metallica	Lieferung und Montage der Metallunterstruktur aus Alumniumlegierung (AlMgSi 0,5) bestehend aus: Verstellbare Bügel mit einer Höhe von 90mm und variablen Überstand von 35 bis 255mm, zur Realisierung der beweglichen Verankerungen; Verstellbare Bügel mit einer Höhe von 175mm und variablen Überstand von 35 bis 255mm, zur Realisierung der fixen Verankerungen; Steher aus extrudiertem Alluminium mit einem geeigneten Querschnitt zur Montage des Rahmens. Die Anzahl der Bügel, Profile, und Fixierungen je qm, der Abstand dieser untereinander und der Achsabstand der Steher in Aluminium sind in Abhängigkeit des Projektes und der statischen Berechnung ,abgestimmt auf die Lage der Baustelle, zu dimensionieren.	Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica in lega di alluminio (AlMgSi 0,5) costituita da: staffe regolabili con altezza pari a 90 mm e sporgenza variabile da 35 a 255 mm, per la creazione dei fissaggi scorrevoli; staffe regolabili di altezza pari a 175 mm e sporgenza variabile da 35 a 255 mm, per la creazione dei punti fissi; montanti in alluminio estruso con sezione atta alla posa della cassetta. La quantità di staffe, profili e fissaggi per mq, la distanza tra queste e l'interasse tra i montanti in alluminio saranno dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico indirizzato all’ubicazione del cantiere.	m2	m2
03.05.05.02	Hochdrucklaminatplatten	Pannello in laminato ad alta pressione	Lieferung und Montage einer hinterlüfteten Verkleidung für außen bestehend aus selbsttragenden Hochdrucklaminatplatten (HPL), CE zertifiziert, witterungsbeständig, kratzfest, feuchtigkeitsunempfindlich, Schlagfest, beständig gegenüber beachtlichen Temperaturschwankungen und chemischen Angriffen, bestehend aus einem Gemisch aus Fasern auf Holzbasis (bis zu 70%) und wärmeaushärtenden Harzen, welche unter hohem Druck und hoher Temperatur gepresst werden und über eine integrierte dekorative Oberfläche verfügen, die durch den Einsatz von pigmentierten Harzen auf Polyuretanbasis erzielt wird. Mit dieser Oberflächenbehandlung verfügt die Oberfläche über eine chemische Widerstandsfähigkeit (antigraffitti), eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und eine Farbbeständigkeit der Kategorie 4-5 gemäß der Klassifizierung der Graustufenskala (Graustufenskala: 5 = keine Abweichung zwischen Original und exponiertem Paneel; 1 = erheblicher Unterschied) / Die Anzahl der Fixierungen muss in jedem Fall ausreichend sein die Zugkräfte, die aus der Windbeanspruchung resultieren, aufzunehmen. / Der Lieferant muss die folgenden Eigenschaften für 10 Jahre garantieren: / - UV-Beständigkeit: Ergebnis 4-5 oder darüber auf der Graustufenskala, gemäß Prüfmethode der 1500 h. / - Beständigkeit gegenüber künstlichen Witterungseinflüssen: Ergebnis 4-5 oder darüber auf der Graustufenskala, gemäß Prüfmethode der 3000 h. / - Möglichkeit zur Reinigung: eine geschlossene Paneeloberfläche zugrundelegend, wird eine einfache Entfernung, gemäß den zum Zeitpunkt des Erwerbes gültigen Anweisungen des Herstellers, von Schmutz und Unreinheiten garantiert / - Qualitätsstandard: Klassifizierung B-s2, d0, oder höher. / - Endoberfläche: Standard zweiseitig / - Paneeltyp: Farbe gemäß Wahl der BL gemäß Farbkartei des Herstellers, welche mindestens 30 Farben oder Farbtöne umfasst, mit zweiseitiger Standard-Sichtfläche und in einer Mindeststärke von 6 mm oder jedenfalls geeignet um jegliches späteres strukturelles Nachgeben, Wölbungen und/oder Verformungen, vorgeschrieben gemäß Herstellerhandbuch und in Abhängigkeit der verwendeten Verankerungstypologie, zu vermeiden.	Fornitura e posa in opera di rivestimento ventilato per esterni costituito da pannelli in laminato ad alta pressione (HPL) autoportanti, con marcatura CE, resistenti alle intemperie, ai graffi, all’umidità, agli urti, a notevoli escursioni termiche e all’aggressione dei prodotti chimici, realizzati a base di un misto di fibre a base di legno (fino al 70%) e di resine termoindurenti pressate in condizioni di pressione e temperatura elevate con superficie decorativa integrata ottenuta con l'impiego di resine pigmentate a base di poliuretani. Con questo trattamento la superficie è resistente all’aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), agli agenti atmosferici ed ha una solidità del colore compresa della classe 4-5 secondo la classificazione della scala dei grigi (scala dei grigi 5 = nessuna differenza tra originale e pannello esposto; 1 = notevole differenza). / La quantità di fissaggi dovrà in ogni caso essere sufficiente a sopperire le azioni di trazione dovute ai venti. / Il fornitore deve garantire per un periodo di dieci anni le seguenti proprietà: / - Resistenza ai raggi UV: risultato 4-5 o superiore secondo la classificazione della scala dei grigi, secondo metodo di prova delle 1500 h. / - Resistenza alle intemperie artificiali: risultato 4-5 o superiore secondo la classificazione della scala dei grigi, secondo metodo di prova delle 3000 h. / - Possibile pulizia: si garantisce che sulla base della superficie chiusa del pannello sporcizia e impurità si possono rimuovere facilmente in conformità alle indicazioni del fornitore in vigore alla data dell’acquisto. / - Qualità standard: classificazione B-s2, d0, o superiore. / - Finitura: standard bifacciale. / - Tipo di pannello: colori a scelta della Direzione Lavori su cartella del produttore con un minimo di 30 colori o tonalità, con superficie bifacciale standard e nello spessore minimo di 6 mm o comunque idoneo a evitare qualsiasi successivo cedimento strutturale, deformazione o bombatura, prescritto come da manuale del produttore e in base alla tipologia di fissaggio utilizzato.
03.05.05.02.a	Befestigung mit Nieten.	Fissaggio con rivetti	Befestigung mit Nieten	Fissaggio con rivetti	m2	m2
03.05.05.02.b	Unsichtbare Befestigung	Fissaggio a scomparsa	Unsichtbare Befestigung	Fissaggio a scomparsa	m2	m2
03.05.05.03	Verbundpaneel aus Aluminium	Pannello composito di alluminio	Lieferung und Montage von hinterlüfteter Verkleidung bestehend aus 4mm starken Aluminium-Verbundpaneelen. Zusammengesetzt aus zwei 0,5 mm Aluminiumschichten der Aluminiumlegierung EN/AW3005 H42/H46 oder höherwertig und einem Kern aus Polyethylen (Typ ldpe) der Stärke 3mm. Die Außenbeschichtung besteht aus PVDF der Mindeststärke 25 +/- 4 micron und einer eventuellen Schutzbeschichtung in PVDF oder FEVE (Optional in Abhängigkeit der gewählten Farbe und/oder der meteorologischen Rahmenbedingungen, welchen das Paneel ausgesetzt ist) Stärke 12 +/- 2 micron, geschützt durch eine Abziehfolie mit einer Mindeststärke von 80 micron oder mehr. Die Innenseite ist durch eine Beschichtung geschützt, welche die Widerstandsfähigkeit erhöht, sollte die Oberfläche den Außeneinflüssen ausgesetzt sein, oder das Paneel in einem Umfeld mit agressiven Witterungseinflüssen (Meeresnähe, Schwefeldioxid, usw.) eingesetzt werden. Die Farbe des Materials wird von der BL gewählt, bezugnehmend auf die Musterfarben des Herstellers. Typische Abmessungen der Paneele der Hesteller: Breite 1000 - 1250 - 1500 mm, Mindestlänge 2000mm, maximal 6000 mm. Alternativ dazu kann der stabilisierende Kern als feuerfestes Material des Typs FR B-s1, d0 oder A2-s1,d0, ausgeführt werden, welche den zugehörigen Normen in Bezug auf Brennbarkeit entsprechen. / Das Verbundpaneel wird wie eine Platte mit sichtbaren Befestigungen mittels selbstbohrenden Schrauben/Niete in Inox mit Dichtungen in EPDM und eingefärbten Kopf, der von der Struktur vogegebenen Form folgend, montiert. / Die Anzahl der Befestigungen muss in jedem Falle ausreichend sein, die Zugkräfte aufgrund der Windbeanspruchung aufzunehmen. / Sofern notwendig, wird die Verkleidung durch Belchteile ergänzt für Tropfnasen, Winkeln, Fensterleibungen usw. welche separat vergütet werden.	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata realizzata con pannelli in materiale composito di alluminio sp. 4 mm. complessivo costituito da due lamiere in alluminio di lega EN/AW3005 H42/H46 o superiore da 0,5 mm e da un nucleo in polietilene (tipo ldpe) sp. 3,0 mm accoppiati. La verniciatura del lato esterno è in PVDF di spessore minimo 25 +/- 4 micron ed eventuale strato protettivo in PVDF o FEVE (opzionale a seconda del colore scelto e/o delle condizioni climatiche in cui è applicato il pannello) spessore 12 +/- 2 micron, protetta con pelabile di minimo 80 micron di spessore o superiore. Il lato interno è protetto con primer che ne migliora la resistenza nel caso di esposizione all’esterno o in ambienti caratterizzati dalla presenza di agenti aggressivi (ambiente marino, anidride solforosa, etc.). Il colore del materiale verrà scelto dalla DL, facendo riferimento alla carta colori del produttore. Dimensioni tipiche di fornitura del pannello: larghezza 1000 – 1250 – 1500 mm; lunghezza minima 2000 mm, massima 6000 mm. In alternativa il nucleo di irrigidimento può essere fornito in materiale resistente al fuoco tipo FR B-s1,d0 O A2-s1,d0, che rispondono alle normative riguardanti la sicurezza contro il fuoco. / Il pannello composito, verrà posato come lastra con fissaggi a vista sulla sottostruttura tramite viti auto foranti/rivetti inox con guarnizione in EPDM e testa verniciata in tinta, adattandosi all'andamento curvilineo determinato dalla struttura di posa. / La quantità di fissaggi in ogni caso dovrà essere sufficiente a sopperire le azioni di trazione dovute ai venti. / Se necessario, il rivestimento sarà completato da adeguata lattoneria presso piegata per gocciolatoi, cantonali, imbotti finestre, ecc. da quotare a parte.	m2	m2
03.05.05.04	Metallunterstruktur für Steinverkleidungen und Ähnlichem, mit Pfosten oder Pfosten und Riegeln	Sottostruttura metallica per facciate lapide e assimilabili, a montanti o montanti e traversi	Lieferung und Montage von metallischer Unterstruktur in Inox AISI 304 bestehend aus Pfosten oder Pfosten und Riegeln zusammengesetzt aus Profilen und Bügeln mit einer Mindeststärke von 2mm, ausgeführt wie folgt: / - Befestigung der Struktur an der Unterstruktur mit besonderen Konstruktionsdetail, geeignet um Wärmedehnungen/-stauchungen und Bewegungen geringen Ausmaßes aufzunehmen, ohne dass in die Außenoberfläche Kräfte eingeleitet werden. / - Verstellbare Bügel mit variablem Überstand bis zu 250mm, zur Realisierung der fixen Verankerungen, enstrechend ausgebildet zur Reduktion der Wärmebrücken / - Verstellbare Bügel mit variablem Überstand bis zu 250mm, zur Realisierung der beweglichen Verankerungen als Aussteifung, enstrechend ausgebildet zur Reduktion der Wärmebrücken / - Die Bügel werden am Untergrund mittels zertifizierten und für den Untergrund zugelassenen Dübeln (chemische, mechanische, usw.) verankert. / - Die vordefinierten Abstände der Pfosten bzw. der Pfosten und Riegel sind auf die Abmessungen und die Positionierung der Verkleidungsplatten abgestimmt / - Unsichtbare Fixierung an die Unterstruktur jeder einzelner Verkleidungsplatte in mindestens 4 Punkten mittels Bügel, welche eine nicht nur punktuelle Auflage ermöglichen und in Abhängigkeit der Verkleidung dimensioniert sind. / Die Anzahl der Bügel, Profile und Verankerungen pro qm, der Achsabstand untereinander und der Achsabstand der Pfosten und Riegel werden aufgrund des Projektes und der statischen Berechnung, erarbeitet von einem eingetragenen Techniker (im Preis inbegriffen), übereinstimmend mit den gültigen Gesetzgebung, dimensioniert. Die Unterstruktur wird am bestehenden Untergrund befestigt, mit entsprechender Prüfung des Untergrundes im Vorfeld in Hinsicht auf Eignung, Ebenheit und Konstruktionselementen im Umfeld, vorab Erstellung von Konstruktionszeichnungen für jede einzelne Front und die jeweiligen Systemdetails und vorab Vorhesehung von fixen Drähten als Führung für die Montage der Struktur und der Verkleidung.	Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica in acciaio inox AISI 304 a montanti o montanti e traversi costituita da profili e staffe di spessore principale minimo pari a 2 mm, eseguita come segue: / - fissaggio della struttura al supporto con particolari accorgimenti atti ad assorbire dilatazioni/ritiri termici e movimenti di piccola entità del supporto senza che il paramento esterno risenta di sollecitazioni indotte; / - staffe regolabili di sporgenza variabile fino a 250 mm per la creazione dei punti di ancoraggio fissi opportunamente conformate ai fini della riduzione dei ponti termici; / - staffe regolabili con sporgenza variabile fino a 250 mm per la creazione dei fissaggi scorrevoli di controvento opportunamente conformate ai fini della riduzione dei ponti termici; / - Le staffe verranno fissate al supporto con ancoranti (chimici, meccanici, ecc.) certificati e congruenti con il fondo di ancoraggio; / - montanti o montanti e traversi posizionati con passo prestabilito congruente con la dimensione e il posizionamento delle lastre di rivestimento; / - fissaggio a scomparsa di ogni singola lastra di rivestimento in almeno 4 punti alla sottostruttura mediante staffe che realizzino un appoggio a sviluppo non puntuale dimensionato in funzione delle caratteristiche del rivestimento; / La quantità di staffe, profili e fissaggi per mq, la distanza tra queste e l'interasse tra i montanti e tra i traversi saranno dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico specifico redatto da tecnico abilitato (compreso nel prezzo) in conformità alla vigente normativa. La sottostruttura verrà montata sul supporto esistente previa verifica di adeguatezza, planarità e congruenza con gli elementi costruttivi al contorno, previa esecuzione di disegni di costruzione per i singoli fronti e per i singoli dettagli ricorrenti e previa predisposizione di fili fissi di guida al montaggio della struttura e del rivestimento. / Sono compensate con altro articolo le opere provvisionali, il ponteggio, lo strato coibente e le lastre di rivestimento.
03.06	Türen	Porte	Die Gruppe 03.06 umfasst folgende Untergruppen: / 03.06.01 Türen aus Stahl / 03.06.02 Türen aus Aluminium / 03.06.03 Feuerschutzabschlüsse	Il gruppo 03.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.06.01 Porte in acciaio / 03.06.02 Porte in alluminio / 03.06.03 Porte tagliafuoco
03.06.01	Türen aus Stahl	Porte in acciaio	Türen aus Stahl	Porte in acciaio
03.06.01.01	Stahltür Profilblech:	Porta in lamiera d'acciaio:	Stahltür aus Profilblech (Industrieprodukt); Blechdicke: 0,8 mm; einflügelig, einwandig, mit Stahlzarge aus gepreßtem Stahlblech, ohne Schwelle; mit Drücker aus Kunststoff mit Stahlkern; Schloß mit Rundzylinder; liefern und versetzen, einschließlich Korrosionsschutz durch Verzinken. Ausführung gemäß Zeichnung.	Porta in lamiera profilata d'acciaio (produzione industriale), spessore 0,8 mm, ad una partita, telaio fisso in lamiera pressopiegata, senza soglia, maniglia in plastica e anima in acciaio, serratura e cilindro tondo, fornita e posta in opera, compresa protezione anticorrosione mediante zincatura. Esecuzione conforme disegno.
03.06.01.01.a	800x2000mm	800x2000mm	Stocklichte: 800x2000 mm	luce porta 800x2000 mm	St	cad	204,61
03.06.01.01.b	900x2000mm	900x2000mm	Stocklichte: 900x2000 mm	luce porta 900x2000 mm	St	cad	216,09
03.06.01.02	Rahmentür verglast:	Porta intelaiata vetrata:	Rahmentür für Einfachverglasung, als Drehflügeltür, Rahmenmaterial Stahl, mit Türblendrahmen, liefern und versetzen, Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an Mauerwerk; verdeckt, Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Rahmen aus Stahl; Anschlagprofile entsprechend den Rahmenprofilen; Glashalteleisten aus Stahl, geschraubt/geklemmt; Wandanschlußprofile aus Stahl, raumseitig; Türbänder aus Stahl; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Profilzylinder, Türdrückergarnitur aus Kunststoff mit Metallkern; Langschild, gelocht für Profilzylinder; sichtbar verschrauben; sichtbar bleibende Stahloberfläche mit Korrosionsschutzgrundbeschichtung. Nicht inbegriffen ist die Verglasung, welche gesondert vergütet wird.	Porta intelaiata predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, ad anta battente, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per battenti con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura, fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, telai in profilati d'acciaio, profilati anta corrispondenti ai profilati del telaio fisso, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, 3 cerniere in acciaio per battente, serratura da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, guarnitura maniglia in plastica con anima in acciaio, placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, parti d'acciaio in vista con mano di fondo di pittura antiruggine. Sono esclusi i vetri contabilizzati a parte.
03.06.01.02.a	Stahlprofile	prof. d'acciaio	Rahmenprofile aus Stahl	telai in profilati d'acciaio	m2	m2	281,86
03.06.01.02.b	Stahlprofil Türen	prof. ferro-porta	Rahmen aus Stahlprofil für Türen (Fenster)	telai in profilati ferro-porta (finestra)	m2	m2	333,97
03.06.01.02.c	Stahlprofil mit Dichtung	prof. d'acc. con guarniz.	Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech vorgerichtet für Falzabdichtung mit Dichtungslippe	telai in profilato di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	m2	369,67
03.06.01.02.d	Stahlprofil verz. mit Dichtung	prof. d'acc. zinc. con guarniz.	Ausführung wie c), aber nach der Anfertigung feuerverzinkt	esecuzione come al punto c), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	m2	408,69
03.06.02	Türen aus Aluminium	Porte in alluminio	Türen aus Aluminium	Porte in alluminio
03.06.02.01	Rahmentür verglast:	Porta intelaiata vetrata:	Tür als Rahmentür für Isolierverglasung, als Drehflügeltür; Rahmenmaterial Aluminium; mit Türblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Anschlag; Befestigung an mitzulieferndem feuerverzinktem Blindstock; Blindstock im Preis inbegriffen; Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Blend- und Flügelrahmen aus Aluminium-Strangpreßprofilen; Eckverbindung der Rahmen mechanisch; Rahmen mit Vorrichtung für Druckverglasung; Glashalteleisten aus Aluminium, verdeckt befestigt; Rahmen mit Überschlag; umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; raumseitige Deckleisten. Ausführung wie Aluminium-Fenster. Türbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Einsteckschloß mit Falle und Riegel, Profilzylinder, Schließblech aus Stahl verzinkt, Türdrückergarnitur aus Aluminium, eloxiert; Farbton natur; Langschild gelocht für Profilzylinder; sichtbar verschrauben; Aluminiumoberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke in µm: 60; Farbton nach RAL. Füllen und Abdichten der Fugen allseitig mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband.	Porta intelaiata predisposta per l'applicazione di vetro isolante, ad anta battente, telai in alluminio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso per battenti con battuta, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri, profili fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, telai con battuta, guarnizioni perimetrali sulla battuta, coprifilo interni, esecuzione come finestre in alluminio, 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente, serratura da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato, guarnitura maniglie in alluminio anodizzato, placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente.
03.06.02.01.a	Rahmen Alu Gruppe 3	telai allum. gruppo 3	Aluminium-Strangpreßprofile, Rahmenmaterialgruppe 3, Bautiefe: 45/54 mm	profili di alluminio estruso, gruppo materiale telai 3, spessore 45/54 mm	m2	m2	395,23
03.06.02.01.b	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 2.2	telai allum. taglio termico gruppo 2.2	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Rahmenmaterialgruppe 2.2 (2,8<Uf<=3,5 W/m2 K), Bautiefe: 55/65mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 2.2 (2,8<Uf<= 3,5 W/m2 K), spessore: 55/65mm	m2	m2	489,15
03.06.02.01.c	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 2.1	telai allum. taglio termico gruppo 2.1	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Rahmenmaterialgruppe 2.1 (2,0<Uf <= 2,8 W/m2 K), Bautiefe: 65/75mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 2.1 (2<Uf <= 2,8 W/m2 K), spessore: 65/75 mm	m2	m2	591,87
03.06.02.01.d	Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 1	telai allum. taglio termico gruppo 1	Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Rahmenmaterialgruppe 1 (Uf <= 2,0 W/m2 K), Bautiefe: 70/80mm	profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 1 (Uf <= 2 W/m2 K), spessore: 70/80 mm	m2	m2	675,03
03.06.02.02	Aufpreis Riegel	Sovrappr. traversa	Aufpreis für durchlaufenden Riegel auf Brüstungshöhe.	Sovrapprezzo per traversa intermedia ad altezza di parapetto.	St	cad	88,79
03.06.03	Feuerschutzabschlüsse	Porte tagliafuoco	Feuerschutzabschlüsse	Porte tagliafuoco
03.06.03.01	Feuerschutztür Stahl:	Porta tagliafuoco acciaio:	Feuerschutztür aus Stahl, Feuerwiderstandsdauer mit Abnahmebescheinigung italienischer Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; als Drehflügeltür; mit Türblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Türblendrahmen; Türblatt aus Stahl mit Einlage aus Mineralfaser; schließen durch einstellbares Federband; Drücker aus Kunststoff mit Stahlkern mit Langschildern; Einsteckschloß für Feuerschutztüren mit Falle und Riegel; Profilzylinder; rauchdichte und hitzebeständige Türfalzdichtungsprofile; mit umlaufendem elastischem Dämpfungsprofil; sichtbar bleibende Stahloberfläche mit Korrosionsschutzgrundbeschichtung.	Porta tagliafuoco in acciaio con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso; anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana minerale, cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura, maniglia in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche, serratura antincendio da infilare, con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato; guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione.
03.06.03.01.k	REI 60'; 900x2150	REI 60'; 900x2150	REI 60', einflügelige Tür, Mauerlichte: 900x2150 mm	REI 60', 1 battente, luce muratura: 900x2150 mm	St	nr	272,53
03.06.03.01.l	REI 60'; 1000x2150	REI 60'; 1000x2150	REI 60'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1000x2150 mm	REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1000x2150 mm	St	nr	278,61
03.06.03.01.m	REI 60'; 1100x2150	REI 60'; 1100x2150	REI 60'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1100x2150 mm	REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1100x2150 mm	St	nr	302,89
03.06.03.01.n	REI 60'; 1200x2150	REI 60'; 1200x2150	REI 60'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1200x2150 mm	REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1200x2150 mm	St	nr	322,12
03.06.03.01.o	REI 60'; 1300x2150	REI 60'; 1300x2150	REI 60'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1300x2150 mm	REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1300x2150 mm	St	nr	327,18
03.06.03.01.p	REI 60'; 1400x2150	REI 60'; 1400x2150	REI 60'; zeiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 1400x2150 mm	REI 60'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 1400x2150 mm	St	nr	768,95
03.06.03.01.q	REI 60'; 2000x2150	REI 60'; 2000x2150	REI 60'; zeiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 2000x2150 mm	REI 60'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 2000x2150 mm	St	nr	819,55
03.06.03.01.r	REI 120'; 900x2150	REI 120'; 900x2150	REI 120'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 900x2150 mm	REI 120'; 1 battente, luce muratura: 900x2150 mm	St	nr	313,01
03.06.03.01.s	REI 120'; 1000x2150	REI 120'; 1000x2150	REI 120'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1000x2150 mm	REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1000x2150 mm	St	nr	322,12
03.06.03.01.t	REI 120'; 1100x2150	REI 120'; 1100x2150	REI 120'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1100x2150 mm	REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1100x2150 mm	St	nr	358,55
03.06.03.01.u	REI 120'; 1200x2150	REI 120'; 1200x2150	REI 120'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1200x2150 mm	REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1200x2150 mm	St	nr	379,81
03.06.03.01.v	REI 120'; 1300x2150	REI 120'; 1300x2150	REI 120'; einflügelige Tür, Mauerlichte: 1300x2150 mm	REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1300x2150 mm	St	nr	389,93
03.06.03.01.w	REI 120'; 1400x2150	REI 120'; 1400x2150	REI 120'; zeiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 1400x2150 mm	REI 120'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 1400x2150 mm	St	nr	845,86
03.06.03.01.x	REI 120'; 2000x2150	REI 120'; 2000x2150	REI 120'; zeiflügelige Tür mit Schließfolgeregler, Mauerlichte: 2000x2150 mm	REI 120'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 2000x2150 mm	St	nr	921,76
03.06.03.02	Lichtausschnitt:	Riquadro-spioncino:	Aufpreis auf vorbeschriebene Türblätter für Ausschnitte als Lichtausschnitt, einschließlich Mehrscheiben-Brandschutzglas, Glashalteleisten und beidseitige Versiegelung mit nicht brennbaren, hitzebeständigen Dichtstoffen:	Sovrapprezzo alle porte precedentemente elencate per formazione di riquadro-spioncino, compresi vetro antifuoco a lastre composte, listelli fermavetro e sigillatura con mastice elastico resistente al fuoco su ambo i lati:
03.06.03.02.a	400x300 REI 60'	400x300 REI 60'	Abmessung Glasausschnitt: 400x300 mm (BxH); REI 60'	specchiatura da 400x300 mm (LxH), REI 60'	St	cad	315,84
03.06.03.02.b	400x300 REI 120'	400x300 REI 120'	Abmessung Glasausschnitt: 400x300 mm (BxH); REI 120'	specchiatura da 400x300 mm (LxH), REI 120'	St	cad	454,48
03.06.03.02.c	400x750 REI 60'	400x750 REI 60'	Abmessung Glasausschnitt: 400x750 mm (BxH); REI 60'	specchiatura da 400x750 mm (LxH), REI 60'	St	cad	489,74
03.06.03.02.d	400x750 REI 120'	400x750 REI 120'	Abmessung Glasausschnitt: 400x750 mm (BxH), REI 120'	specchiatura da 400x750 mm (LxH), REI 120'	St	cad	776,89
03.06.03.03	Feuerschutztür Stahl mit Verglasung:	Porta tagliafuoco acciaio vetrata:	Feuerschutztür als Rahmentür mit Mehrscheiben-Brandschutzverglasung, der italienischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; als Drehflügeltür; mit einem waagrechtem Rahmenriegel, Rahmenmaterial Stahl, mit Blindstock; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech, mit Schwelle; Stahlzarge entsprechend den Rahmenprofilen vorgerichtet für die Verankerung an den Blindstock; Blindstock aus Stahlprofil, Wandanschlußprofile aus Stahl; Mehrscheiben-Brandschutzglas, farblos; in der Lieferung und im Preis inbegriffen; Glashalteleisten aus Stahl, geklemmt; beidseitige Versiegelung mit nicht brennbaren, hitzebeständigen Dichtstoffen; rauchdichte und hitzebeständige Türdichtungsprofile; Türfalzdichtung mit umlaufendem elastischem Dämpfungsprofil; Stahlbänder; Schließvorgang durch feuerfesten Obentürschließer; Zylinderschloß für Feuerschutztüren mit Falle und Riegel, Drückergarnitur aus Aluminium eloxiert; Farbton silber; mit Stahlkern; sichtbar bleibende Stahloberfläche mit Grundanstrich und einbrennlackiert. Farbe nach Standardfächern.	Porta tagliafuoco intelaiata e vetrata con vetro antifuoco a lastre composte, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, con traversa intermedia, telaio fisso e telaio anta in acciaio, con controtelaio; fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio anta in profilato di lamierino d'acciaio profil-lamina, battuta inferiore, telaio fisso conforme telaio battente e predisposto per l'ancoraggio su controtelaio, controtelaio in profilo d'acciaio, coprifuga in acciaio, vetrata antifuoco a lastre composte completamente trasparenti comprese nella fornitura e nel prezzo, listelli fermavetro in acciaio con innesto a scatto, sigillatura vetro con mastice elastico ininfiammabile e resistente al fuoco su ambo i lati, guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; cerniere in acciaio, chiudiporta aereo antincendio, serratura antincendio con scrocco, catenaccio e cilindro profilato, guarnitura maniglia in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio; superficie in vista con mano di fondo e verniciatura a fuoco, colori di serie.
03.06.03.03.a	1-flügelig REI 60'	1 battente REI 60'	einflügelige Tür, REI 60';	1 battente, REI 60';	m2	m2	1564,3
03.06.03.03.b	1-flügelig REI 120'	1 battente REI 120'	einflügelige Tür, REI 120';	1 battente, REI 120';	m2	m2	3146,21
03.06.03.03.c	2-flügelig REI 60'	2 battenti REI 60'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler; REI 60'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 60';	m2	m2	1762,7
03.06.03.03.d	2-flügelig REI 120'	2 battenti REI 120'	zweiflügelige Tür mit Schließfolgeregler; REI 120'	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 120';	m2	m2	3064,52
03.06.03.03.e	Fensterwand REI 60'	vetrata fissa REI 60'	feststehende Fensterwand, mit Pfosten und Riegeln, REI 60'	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 60';	m2	m2	1422,94
03.06.03.03.f	Fensterwand REI 120'	vetrata fissa REI 120'	feststehende Fensterwand, mit Pfosten und Riegeln, REI 120'	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 120';	m2	m2	2788,16
03.06.03.04	Feuerschutztür Alu mit Verglasung:	Porta tagliafuoco allum. vetrata:	Feuerschutztür als Rahmentür mit Mehrscheiben-Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsdauer der italienischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; als Drehflügeltür; mit einem waagrechtem Rahmenriegel, Rahmenmaterial Aluminium, mit Blindstock; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Anschlag; Befestigung an mitzulieferndem feuerverzinktem Blindstock; Blindstock im Preis inbegriffen; Blend- und Flügelrahmen aus Aluminium-Strangpreßprofilen, gedämmt; Eckverbindung der Rahmen mechanisch; Rahmen mit Vorrichtung für Druckverglasung mit verdecktliegender Brandrauchdichtung; Glashalteleisten aus Aluminium, verdeckt befestigt; Mehrscheiben-Brandschutzglas, farblos; in der Lieferung und im Preis inbegriffen; rauchdichte und hitzebeständige Dichtungsprofile; Türfalzdichtung mit umlaufendem elastischem Dichtungsprofil; Schließvorgang durch feuerfesten Obentürschließer; Türbänder aus Aluminium mit Edelstahldorn, höhen- und seitenverstellbar, Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Zylinderschloß für Feuerschutz-Türen mit Falle und Riegel, Profilzylinder, Schließblech aus Stahl verzinkt, Türdrückergarnitur aus Aluminium eloxiert; Farbton silber; mit Stahlkern, Langschild gelocht für Profilzylinder; sichtbar verschrauben; Aluminiumoberfläche pulverbeschichtet, Mindestschichtdicke in µm: 60; Farbton nach RAL, umlaufende Randdichtung mit rauchdichten und hitzebeständigen Dichtungsprofilen. Inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Porta tagliafuoco intelaiata e vetrata con vetro antifuoco a lastre composte, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, con traversa intermedia, telaio fisso e telaio anta in alluminio, con controtelaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso per battenti con battuta, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, isolati; telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri con guarnizione termoespandente nella parte interna della specchiatura, listelli fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, vetrata antifuoco a lastre composte completamente trasparenti comprese nella fornitura e nel prezzo; guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente registrabili in altezza e lateralmente, chiudiporta aereo antincendio, serratura antincendio da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato, guarnitura maniglie in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio; placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, guarnizione perimetrale del telaio esterno per la tenuta di fumi freddi e fumi caldi. Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.
03.06.03.04.a	1-flügelig REI 60'	1-pannello REI 60'	einflügelige Tür, REI 60',	1 battente, REI 60',	m2	m2	1846,64
03.06.03.04.b	1-flügelig REI 120'	1-pannelli REI 120'	einflügelige Tür, REI 120',	1 battente, REI 120',	m2	m2	2993,21
03.06.03.04.c	2-flügelig REI 60'	2 battenti REI 60'	zweiflügelige Tür, REI 60',	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 60';	m2	m2	1684,63
03.06.03.04.d	2-flügelig REI 120'	2 battenti REI 120'	zweiflügelige Tür, REI 120',	2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 120';	m2	m2	2993,6
03.06.03.04.e	Fensterwand REI 60'	vetrata fissa REI 60'	feststehende Fensterwand mit Pfosten und Riegeln, REI 60',	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 60';	m2	m2	1470,38
03.06.03.04.f	Fensterwand REI 120'	vetrata fissa REI 120'	feststehende Fensterwand mit Pfosten und Riegeln, REI 120',	vetrata fissa con montanti e traverse, REI 120';	m2	m2	2742,17
03.06.03.05	Feuerschutz-Schiebetür Stahl:	Porta tagliafuoco acciaio scorrevole:	Feuerschutztür als Schiebetür, Feuerwiderstandsdauer der italienischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis; Laufschiene oben, Steuerung durch Schließvorrichtung mittels Brandmelder; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Türblatt aus Stahl mit Profilrahmen; Verkleidung aus Stahlblech; umlaufende Rauchschutzabschlüsse mit verschachtelten Anschlußprofilen aus Stahl zwischen Türblatt und Mauerwerk; hitzebeständige Dichtungsprofile in den Anschlußtaschen; Führungsschiene aus Stahl mit Befestigungswinkeln, Rollenwagen mit je vier Führungsrollen auf Kugellager; Bodenführung auf Kugellager, verdecktliegend; Gegengewichte mit Führungsseile in zugänglichem Gehäuse; Muschelgriffe, beidseitig, flächenbündig; Blende Führungsschiene, Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich, Schließvorrichtung über Thermosicherung, Endanschlag mit Stoßdämpfer.	Porta tagliafuoco scorrevole, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, con guida superiore, a funzionamento a mezzo di sensore termico, fornita e posta in opera, eseguita come segue: pannello composto da due lamiere di acciaio, con rinforzo interno in profilo di acciaio sagomato, labirinti perimetrali di tenuta in profilo di acciaio sagomato sulle superfici contrapposte pannello-muratura, guarnizione autoespandente sui labirinti, rotaia superiore di scorrimento in acciaio completa di staffe per l'ancoraggio, carrelli di sostegno e scorrimento a 4 ruote su cuscinetti a sfere, cuscinetti di scorrimento a terra, contrappesi con cordino di trascinamento in carter metallico ispezionabile, maniglie incassate a conchiglia su ambo i lati, veletta di copertura della rotaia, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo, impianto di chiusura a mezzo di fusibile termico, ammortizzatore per freno corsa.
03.06.03.05.a	1-flügelig REI 120'	1-pannello REI 120'	einflügelige Tür, REI 120';	ad un pannello, REI 120';	m2	m2	404,04
03.06.03.05.b	2-flügelig REI 120'	2-pannelli REI 120'	zweiflügelige Tür, REI 120';	a due pannelli, REI 120';	m2	m2	471,54
03.06.03.06	Aufpreis Haftmagnet	Sovrappr. elettromagnete	Aufpreis für elektromagnetischen Haftmagnet und automatischen Türschließer bei Schiebetür REI 120', komplett mit Zubehör.	Sovrapprezzo per elettromagnete e chiudiporta automatico per porta scorrevole REI 120', completo di accessori.	St	cad	215,23
03.06.03.07	Aufpreis Steuergerät	Sovrappr. centralina	Aufpreis für Brandschutz-Steuergerät 220/24 V mit Rauch- und Brandmelder, integrierter Batterie zur Notstromversorgung, komplett mit Zubehör.	Sovrapprezzo per centralina antincendio con rilevatore fumo e calore 220/24 V, batteria tampone incoporata, completo di accessori.	St	cad	538,07
03.07	Tore	Portoni	Die Gruppe 03.07 umfasst folgende Untergruppe: / 03.07.01 Tore mit Rahmen aus Stahl / 03.07.02 Tore mit Rahmen aus Aluminium	Il gruppo 03.07 comprende il seguente sottogruppo: / 03.07.01 Portoni in acciaio / 03.07.02 Portone con telaio in alluminio
03.07.01	Tore mit Rahmen aus Stahl	Portoni in acciaio	Tore mit Rahmen aus Stahl	Portoni in acciaio
03.07.01.01	Schwingtor	Porta basculante	Rahmentor mit Verkleidung als Schwingtor (Industrieprodukt); einteilig, beweglich; Rahmenmaterial: Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen aus Stahl; Torblendrahmen aus kaltgeformtem Stahlblech; Rahmenprofile entsprechend Belastung und Anforderung; Pfosten und Riegelprofil entsprechend den Rahmenprofilen; mit Bodenschwelle; Verkleidung aus Stahlblech; Dicke: 0,6 mm; Oberfläche: vertikal spundwandartig profiliert; Beschlaggarnitur für Schwingtore; mit verdecktliegenden Gegengewicht in Gehäuse; verzinkte Stahlseile; kugelgelagerte Rollen; Führungsschienen; oberen Ausgleichbarren; beidseitige Bedienungshebel mit Stangenriegel; Zylinderschloß mit automatischer Auskuppelung, Langschild: gelocht für Profilzylinder; umlaufende Falzabdichtung zwischen Stahlzarge und Rahmenprofil; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich.	Porta basculante intelaiata con rivestimento esterno (produzione industriale), ad una partita , anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, rivestimento anta in lamiera d'acciaio, spessore 0,6 mm, superficie con profilo ad omega, nervatura verticale, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato con sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso e battente, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo.	m2	m2	149,95
03.07.01.02	Aufpreis Schlupftür	Sovrappr. porta pedonale	Aufpreis auf vorbeschriebenes Schwingtor für die Ausführung als Schwingtor mit Schlupftür, einschließlich Drückergarnitur und Zylinderschloß.	Sovrapprezzo alla porta basculante precedentemente descritta per l'inserimento di porta pedonale, compresi guarnitura maniglia e serratura a cilindro.	St	cad	484,68
03.07.01.03	Schwingtor für Holzverkleidung	Porta basculante predisp. per rivest.	Rahmentor mit Verkleidung in Holz; Verkleidung im Preis nicht inbegriffen; als Schwingtor; einteilig; beweglich; Rahmenmaterial Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen aus Stahl, Torblendrahmen aus kaltgeformtem Stahlblech; Rahmenprofile entsprechend Belastung und Anforderung; Pfosten und Riegelprofil entsprechend den Rahmenprofilen; mit Bodenschwelle; Beschlaggarnitur für Schwingtore, mit verdecktliegenden Gegengewichten in Gehäuse, verzinkte Drahtseile aus Stahl; kugelgelagerte Rollen; mit Führungsschienen; mit oberen Ausgleichbarren; beidseitige Bedienungshebel mit Stangenriegel; Zylinderschloß mit automatischer Auskuppelung, Langschild gelocht für Profilzylinder, umlaufende Falzabdichtung zwischen Stahlzarge und Rahmenprofil; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich. Nicht inbegriffen ist die Verkleidung in Profilholz, welche gesondert vergütet wird.	Porta basculante intelaiata predisposta per rivestimento in legno; rivestimento non compreso nel prezzo, ad una partita, anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato e sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso e battente, superficie acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con una mano di fondo. Non é incluso il rivestimento in legno, contabilizzato a parte.	m2	m2	132,09
03.07.01.04	Falttor	Portone ad impacco	Rahmentor mit Füllung; als Falttor; mehrteilig; beweglich; Rahmenmaterial Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Torblätter aus Stahl mit Profilrahmen; zweiseitige Verkleidung aus Stahlblech; 1 mm dick; Einlage aus Poliurethan-Hartschaum, 5 cm dick; Torblendrahmen aus Stahlprofil, 2 mm dick; Falttürbeschlaggarnitur mit oben angebrachter Führungsschiene für die Entlastungsrollen; Bodenbeschlag aus verzinktem Winkelprofil; 3-teilige verzinkte Stahlbänder mit Kugeldrucklager; Anzahl der Bänder je Bauteil 3; Scharniere und Aufhängungen mit Schmiernippel; Verdecktliegender Türtreibriegel; Zylinderschloß; Drückergarnitur; umlaufende Dichtungen; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich. Nicht inbegriffen sind die Lichtausschnitte, welche gesondert vergütet werden.	Portone intelaiato e specchiato ad impacco a libro, a più ante, mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornito e posto in opera, eseguito come segue: ante con intelaiatura in profili d'acciaio, rivestimento in lamiera d'acciaio su ambo i lati, spessore 1 mm, frapposta coibentazione in poliuretano espanso, spessore 5 cm, telaio fisso in profilati d'acciaio, spessore 2 mm, ferramenta per portone scorrevole a libro, rotaia guida per rotelle di scorrimento fissata in alto, guida a pavimento in profilato angolare d'acciaio zincato, cerniere a tre anelli in acciaio zincato con cuscinetti a sfere, 3 cerniere per battente, cerniere e sospensioni con raccordi (nippel) per lubrificazione, catenaccio a incasso, serratura con cilindro sagomato, guarnitura maniglia, guarnizioni perimetrali di tenuta, ante e telaio in acciaio zincato a caldo, superficie in vista con mano di fondo. Non sono incluse le finestrature, contabilizzati a parte.	m2	m2	397,84
03.07.01.05	Aufpreis Ausschnitt:	Sovrappr. specchiatura:	Aufpreis auf vorbeschriebenes Falttor für Lichtausschnitte, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen ist die Verglasung, welche gesondert vergütet wird:	Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro precedentemente descritta per formazione di specchiatura vetrata eseguita conforme disegno, compresi i listelli fermavetro su ambo i lati. Sono esclusi i vetri, contabilizzati a parte:
03.07.01.05.a	ø 40cm	ø 40cm	rund, bis ø 40 cm	ad oblò, fino al ø di 40 cm	St	cad	130,21
03.07.01.05.b	60x60cm	60x60cm	quadratisch, Seitenlänge bis zu 60 cm	quadrata, con lato fino a 60 cm	St	cad	131,14
03.07.01.05.c	60x100cm	60x100cm	rechteckig, Abmessung 60x100 cm	rettangolare, specchiatura 60x100 cm	St	cad	144,68
03.07.01.05.d	60x100cm abgerund.	60x100cm arrot.	rechteckig mit abgerundeten Ecken, Abmessung: 60x100 cm	rettangolare con bordi arrotondati, specchiatura 60x100 cm	St	cad	144,68
03.07.01.06	Aufpreis Schlupftür	Sovrappr. portoncino pedonale	Aufpreis auf vorbeschriebenes Falttor für die Ausführung mit Schlupftür, einschließlich Druckergarnitur und Zylinderschloss.	Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro precedentemente descritta per l'inserimento di portoncino pedonale, compresi guarnitura maniglia e serratura a cilindro:	St	cad	557,93
03.07.01.07	Sektionaltor (in Ausarbeitung)	Portone sezionale (in elaborazione)	Sektionaltor (in Ausarbeitung)	Portone sezionale (in elaborazione)
03.07.02	Tore mit Rahmen aus Aluminium	Portone con telaio in alluminio	Tore mit Rahmen aus Aluminium	Portone con telaio in alluminio
03.07.02.01	Hofschiebetor bodengeführt in Alu-Rohrrahmenkonstruktion	Cancello scorrevole con guida a pavimento in profilati sagomati in alluminio grezzo	Hofschiebetor bodengeführt, hergestellt in Alu-Rohrrahmenkonstruktion aus stranggepressten Profilen (Horizontalprofile 90x102mm innen verstärkt, Vertikalpfosten 80x120mm), Profile gestreckt und geschweißt; liefern und montieren; Feldführung als Stab-Füllung realisiert mit 20x30x3 Alu-Rechteckprofilen, Stäbe ohne sichtbaren Schweißstellen verschweißen, Torrahmen mit kugelgelagerten Stahlrand (Durchmesser mind. 100mm) auf einer aus verzinktem 3,5mm starken Stahlblech gewalzten Omega-Bodenlaufschiene, Einlaufvorrichtung aus Edelstahlblech in U-Form über die gesamte Höhe des Torrahmens mit integriertem Auflaufschuh, obere Führungsapparatur bestehend aus Montagewinkel und Trägerteil aus 5mm starken Edelstahlblech mit Polyamid-Führungsrollen. Automatierung bestehend aus Antrieb Dreiphasen 380V mit elektromagnetischer Bremse und innenliegender Notentriegelung, Krafübertragung vom Motor auf eine verzinkte Stahlzahnstange, Steuerung mit Zeitschließfunktion, Sicherheitsfotozelle, elektronische Sicherheitskontaktleisten mit Auswertgerät, Sicherheitskontaktleisten, Blinklicht, Schlüsseltaster mit Stopptaste und PZ-Zylinder, Funk-Empfänger mit Antenne, Handsender 2-Kanal, Elektroanschluß ohne E-Zuleitung.	Cancello scorrevole con guida a pavimento, in profilati sagomati in alluminio grezzo, profilo orizzontale da 90mmmx102mmm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mmx120mm con telaio saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi realizzata con profili rettangolari 20x30x3 in alluminio fissati al telaio senza punti di saldatura visibile, scorrimento tramite ruote in acciaio (diametro min. 100mm) con cuscinetto a sfera su guida omega realizzata in lamiera zincata da 3,5mm, incontro in acciao inox a U, altezza pari all'altezza del cancello, lamiera per scaricare il blocco di ruote a cancello chiuso, sistema rulli guida superiore registrabile, composta da lamiera inox e rulli in polyamide. Compreso automatismo con motorizzazione trifase 380V con freno elettromagnetico e sblocco di emergenza all'interno, trasmissione tramite ruota dentata su cremagliera zincata, quadro elettrico con funzione di chiusura a tempo, fotocellula di sicurezza, costole di sicurezza elettroniche, i segnali delle costole elettroniche, lampeggiatore, selettore a chiave con pulsante stop, ricevitore con antenna, trasmettitore bicanale, collegamento elettrico senza linea di alimentazione.	m2	m2
03.07.02.02	Hofschiebetor freitragend in Rahmenbauweise	Cancello scorrevole senza guida a pavimento	Hofschiebetor freitragend in Rahmenbauweise, hergestellt in Alu-Rohrrahmenkonstruktion aus stranggepressten Profilen (Horizontalprofile 90x102mm innen verstärkt, Vertikalpfosten 80x120mm), Profile gestreckt und geschweißt; liefern und montieren; Feldführung als Stab-Füllung realisiert mit 20x30x3 Alu-Rechteckprofilen, Stäbe ohne sichtbaren Schweißstellen verschweißen, mit stranggepreßtem Laufrollenprofil 150mmx135mm mit einer Wandstärke von 14mm in Leichtmetall und Kopfdeckel aus Alu-Guß mit integrierter kugelgelagerter Polyamid-Stützrolle an beiden Laufschienenenden.	Cancello scorrevole senza guida a pavimento, in profilati sagomati in alluminio grezzo, profilo orizzontale da 90mmmx102mmm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mmx120mm con telaio saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi realizzata con profili rettangolari 20x30x3 in alluminio fissati al telaio senza punti di saldatura visibile, con guida 150mmx135mm spessore 14mm inprofilato estruso di alluminio con due coperchi laterali in alluminio pressofuso con ruota in polyamide e cuscinetto a sfera integrata.	m2	m2
03.07.02.03	Hofschiebetor	Cancello scorrevole	Laufrollenbock mit zwei doppelten Tragrollen (Durchmesser 120mm) und zwei doppelten Querrollen (Durchmesser 50mm) aus Polyamid, glasfaserverstärkt und mit Kugellagerung, ausgelegt für ein maximales Torkörpergewicht von 6 kN, eine maximale Auflagerbelastung pro Rollenbock von 12kN und einer Windbelastung pro Rollenbock von 5,6 kN. Der Laufapparat besteht aus 2 Grundplatten, wodurch die nachträglichen Höhenverstellbarkeit und Neigungseinstellungen gewährleistet werden, sämtliche Stahlteile müßen galvanisiert sein; Einlaufvorrichtung aus Edelstahlblech in U-Form über die gesamte Höhe des Torrahmens mit integriertem Auflaufschuh, obere Führungsapparatur bestehend aus Montagewinkel und Trägerteil aus 5mm starken Edelstahlblech mit Polyamid-Führungsrollen. Automatierung bestehend aus Antrieb Dreiphasen 380V mit elektromagnetischer Bremse und innenliegender Notentriegelung, Krafübertragung vom Motor auf eine verzinkte Stahlzahnstange, Steuerung mit Zeitschließfunktion, Sicherheitsfotozelle, elektronische Sicherheitskontaktleisten mit Auswertgerät, Sicherheitskontaktleisten, Blinklicht, Schlüsseltaster mit Stopptaste und PZ-Zylinder, Funk-Empfänger mit Antenne, Handsender 2-Kanal, Elektroanschluss ohne E-Zuleitung.	Carrello con due doppie ruote portanti (diametro 120mm) e due doppie ruote stabilizzanti (diametro 50mm) girate di 90% rispetto alle portanti; tutte le ruote sono realizzate in polyamide, rinforzate con fibra d vetro e cuscinetti a sfera per supportare un peso massimo del cancello di 6 kN; ogni blocco di ruote è testato per supportare un carico di 12 kN e sollecitazioni di vento pari a 5,6 kN; il sistema del carrello è composto da due piastre, una fissata a terra e una facente parte del blocco di ruote collegate da quattro vii utilizzate per la registrazione del livello del cancello, tutti i particolari devono essere zincati a freddo; incontro in acciao inox a U, altezza pari all'altezza del cancello, lamiera per scaricare il blocco di ruote a cancello chiuso, sistema rulli guida superiore registrabile, composta da lamiera inox e rulli in polyamide. Compreso automatismo con motorizzazione trifase 380V con freno elettromagnetico e sblocco di emergenza all'interno, trasmissione tramite ruota dentata su cremagliera zincata, quadro elettrico con funzione di chiusura a tempo, fotocellula di sicurezza, costole di sicurezza elettroniche, i segnali delle costole elettroniche, lampeggiatore, selettore a chiave con pulsante stop, ricevitore con antenna, trasmettitore bicanale, collegamento elettrico senza linea di alimentazione.	m2	m2
03.08	Schmiedearbeiten	Opere da fabbro ferraio	Die Gruppe 03.08 umfasst folgende Untergruppe: / 03.08.01 Geländer, Handlauf, Gitter	Il gruppo 03.08 comprende il seguente sottogruppo: / 03.08.01 Parapetti, corrimano, inferriate
03.08.01	Geländer, Handlauf, Gitter	Parapetti, corrimano, inferriate	Geländer, Handlauf, Gitter	Parapetti, corrimano, inferriate
03.08.01.01	Geländer:	Parapetto:	Geländer, geschmiedet, einfache Ausführung, mit Maueranker; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Parapetto forgiato, a disegno semplice, con zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
03.08.01.01.a	gerade Treppen	scale rettilinee	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m2	m2	284,7
03.08.01.01.b	gewendelte Treppen	scale a ventaglio	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale con gradini a ventaglio e pianerottoli curvi	m2	m2	411,06
03.08.01.02	Handlauf:	Corrimano:	Handlauf, geschmiedet, einfache Ausführung, mit Konsolen und mit Maueranker; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Corrimano forgiato, a disegno semplice, con mensole e zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
03.08.01.02.a	gerade Treppen	scale rettilinee	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	76,66
03.08.01.02.b	gewendelte Treppen	scale a ventaglio	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale con gradini a ventaglio e pianerottoli curvi	m	m	99,06
03.08.01.03	Gitter	Inferriata	Gitter, geschmiedet, einfache Ausführung, mit Maueranker; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und versetzen, Ausführung gemäß Zeichnung.	Inferriata forgiata, a disegno semplice, con zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	m2	m2	304,53
03.09	Kleinteile, Einbauteile	Minuteria, ancoraggi	Die Gruppe 03.09 umfasst folgende Untergruppen: / 03.09.01 Anker, Winkel, Konsolen / 03.09.02 Schienen / 03.09.03 Trennstreifen Außenbereich / 03.09.04 Blechtürchen für Elektro- und Gaszähler	Il gruppo 03.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.09.01 Cardini, angolari, mensole / 03.09.02 Lamine / 03.09.03 Strisce di separazione parte esterna / 03.09.04 Sportello in lamiera per contattori della corrente e del gas
03.09.01	Anker, Winkel, Konsolen	Cardini, angolari, mensole	Anker, Winkel, Konsolen	Cardini, angolari, mensole
03.09.01.01	Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl	Cardini, angolari, mensole in acciaio	Anker, Winkel, Konsolen, Anschweißplatten aus Stahl; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Cardini, angolari, mensole e piastre in acciaio, con zanche d'ancoraggio e mano di fondo di pittura antiruggine; forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno.	kg	kg	15,66
03.09.01.02	Steigeisen	Staffe in acciaio	Steigeisen aus Stahl; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Staffe in acciaio per scale alla marinara, con zanche a muro e mano di fondo di pittura antiruggine; fornite e poste in opera. Esecuzione conforme disegno.	St	cad	21,53
03.09.02	Schienen	Lamine	Schienen	Lamine
03.09.02.01	Anschlagschienen Stahl	Lamina di battuta in acciaio	Anschlagschiene aus Stahl; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Lamina di battuta in acciaio, con zanche d'ancoraggio e mano di fondo di pittura antiruggine; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	kg	kg	7,24
03.09.02.02	Trennschienen Messing	Lamina in ottone	Trennschienen aus Messing, 5 mm dick, 40 mm breit, mit Mauerankern liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Lamina in ottone, spessore 5 mm, larghezza 40 mm, per distacco pavimenti, con zanche d'ancoraggio; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	m	m	23,49
03.09.03	Trennstreifen Außenbereich	Strisce di separazione parte esterna	Trennstreifen bis Blechdicke von max. 3mm für Garten oder Böden	Strisce di separazione, spessore massimo 3 mm, per giardini o pavimenti
03.09.03.01	Trennstreifen INOX 0-200mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione INOX 0-200mm (larghezza di sviluppo)	Trennstreifen Material: AISI304 0-200mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione, materiale AISI304 0-200mm (larghezza di sviluppo)	m	m	60,92
03.09.03.02	Trennstreifen INOX 200-400mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione INOX 200-400mm (larghezza di sviluppo)	Trennstreifen Material: AISI304 200-400mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione, materiale AISI304 200-400mm (larghezza di sviluppo)	m	m	81,08
03.09.03.03	Trennstreifen CORTEN 0-200mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione CORTEN 0-200mm (larghezza di sviluppo)	Trennstreifen Material: S355J2WP (CORTEN) 0-200mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione, materiale S355J2WP (CORTEN) 0-200mm (larghezza di sviluppo)	m	m	48,63
03.09.03.04	Trennstreifen CORTEN 200-400mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione CORTEN 200-400mm (larghezza di sviluppo)	Trennstreifen Material: S355J2WP (CORTEN) 200-400mm (Abgewickelte Breite)	Strisce di separazione, materiale S355J2WP (CORTEN) 200-400mm (larghezza di sviluppo)	m	m	56,5
03.09.04	Blechtürchen für Elektro- und Gaszähler	Sportello in lamiera per contattori della corrente e del gas	Elektro- und Gaszählertürchen beweglich für Nischen in Wand; Form rechteckig, Rahmenmaterial: Stahl; liefern und versetzen, Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Anschlag; Befestigung an Mauerwerk; Drehflügel aus Stahlblech, Dicke Blech nach Erfordernis; für Gaszähler mit Belüftungsbohrungen; Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2, Scharniere aus Stahl oder Kunststoff in Sicht; Verriegelung mit Schlüssel (2 Schlüssel inbegriffen) oder Dreikantschloss; Oberfläche roh; / Aufpreis Verzinkung und Beschichtung Kodex 03.12 - Beschichtung von Metalloberflächen	Sportello per contattori della corrente e de gas, mobile, per nicchie in parete; rettangolare, telaio in acciaio; fornito e montato, realizzato come segue: telaio per apertura a battente; fissaggio al muro; anta battente in lamiera di acciaio, spessore della lamiera come da richiesta; per contatori gas con fori di ventilazione; numero di ante a battente: 1 o 2, cerniere in acciaio o materiale sintetico, a vista; chiusura a chiave (comprese 2 chiavi) o con serratura a triangolo; superficie grezza. / Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento pos. 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche
03.09.04.01	einflüglig	a un'anta	einflüglig	a un'anta	m2	m2	536,48
03.09.04.02	zweiflüglig	a due ante	zweiflüglig	a due ante	m2	m2	628,65
03.10	Sonderbeschläge	Ferramenta particolare	Die Gruppe 03.10 umfasst folgende Untergruppen: / 03.10.01 Beschläge für Fenster / 03.10.02 Beschläge für Türen / 03.10.03 Türschließer / 03.10.04 Panikverschlüsse	Il Gruppo 03.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 03.10.01 Ferramenta per finestre / 03.10.02 Ferramenta per porte / 03.10.03 Chiudiporta / 03.10.04 Maniglioni antipanico
03.10.01	Beschläge für Fenster aus Metall	Ferramenta per finestre in acciaio	Beschläge für Fenster aus Metall	Ferramenta per finestre in acciaio
03.10.01.01	Drehkippfenster:	Ferramenta anti-ribalta:	Aufpreis auf verdecktliegende Beschlaggarnitur für Drehkippfenster und Türen; Eingriffbedienung; Griffsitz variabel; aus Stahl, verzinkt; Verschlußzapfen an allen vier Seiten; Fehlbedienungssperre, Zuschlagsicherung; aus Aluminium, eloxiert; liefern, mit Montageplatten gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Sovrapprezzo per ferramenta anta-ribalta monocomando ad incasso per serramenti, con altezza martellina variabile, in acciaio zincato, nottolini di chiusura sui quattro lati; dispositivo contro manovre errate, sicurezza contro la chiusura accidentale; in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.01.01.a	einfl. Fenster	un battente	für rechteckige einflügelige Fenster, Flügelbreite bis 1300 mm und Flügelhöhe bis 1500 mm	per serramenti rettangolari a monobattente, larghezza battente fino a 1300 mm e altezza battente fino a 1500 mm	St	cad	101,26
03.10.01.01.b	zweifl. Fenster	due battenti	für rechteckige zweiflügelige Fenster mit jeweiliger Flügelbreite bis 1300 mm und Flügelhöhe bis 1500 mm	per serramenti rettangolari a due battenti, larghezza singolo battente fino a 1300 mm e altezza battente fino a 1500 mm	St	cad	146,15
03.10.02	Beschläge für Türen aus Metall	Ferramenta per porte	Beschläge für Türen aus Metall	Ferramenta per porte
03.10.02.01	Türband Alu:	Cerniera in alluminio:	Türband als Lappen-Einbohrband aus Aluminium, eloxiert; Farbton: silber; mit Verstärkungsplatten; mit festem Stift aus nichtrostendem Stahl und Stiftsicherung; mit Flachkopf; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Cerniera ad ali a forare in alluminio anodizzato, colore argento, con piastrine di rinforzo, perno fisso in acciaio inossidabile con blocco, testa piatta, fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.02.01.a	2-teilig	a due ali	2-teilig, Türgewicht: max. 100 kg	a due ali, peso porta max. 100 kg	St	cad	29,99
03.10.02.01.b	3-teilig	a tre ali	3-teilig, Türgewicht: max. 100 kg	a tre ali, peso porta max. 100 kg	St	cad	39,78
03.10.03	Türschließer	Chiudiporta	Türschließer	Chiudiporta
03.10.03.01	Obenschließer:	Chiudiporta aereo:	Obentürschließer mit Zahntrieb; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.03.01.a	Flügel 1100mm	battente 1100mm	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	169,12
03.10.03.01.b	Flügel 1400mm	battente 1400mm	für Türen mit Flügelbreite bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis zu 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	240,1
03.10.03.02	Obenschließer mit Gleitsch.:	Chiudiporta aereo a slitta:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene, Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.03.02.a	Flügel 1100mm	battente 1100mm	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	209,99
03.10.03.02.b	Flügel 1400mm	battente 1400mm	für Türen mit Flügelbreite bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis zu 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	302,74
03.10.03.03	Obenschließer mit Schließfolgereg.:	Chiudiporta aereo con seq. chius.:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; Schließfolgeregelung über Aushängevorrichtung im Rahmen, liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, regolatore sequenza di chiusura mediante meccanismo di sgancio nel telaio, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.03.03.a	zwei Flügel 1100mm	due battenti 1100mm	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con due battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	420,7
03.10.03.03.b	zwei Flügel 1400mm	due battenti 1400mm	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreite bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis zu 1280 mm	per porte con due battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	490,65
03.10.03.04	Bodenschließer:	Chiudiporta a pavimento:	Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung; Schließkraft von außen einstellbar; Größe von 15 bis 45 Nm, Schließfeststellung bei Öffnungswinkel von 80° - 120° ein- und ausstellbar; höhen-, seiten- und längenverstellbar; mit Türhebel und Zapfenband aus Aluminium, eloxiert; mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl; liefern und mit Zementkasten oberflächenbündig einbauen.	Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, forza di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, con fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabilità in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola d'incasso da cementare a filo pavimento finito:
03.10.03.04.a	Flügel 1400mm	battente 1400mm	für Flügelbreiten bis zu 1400 mm und Flügelgewicht bis zu 250 kg	per battenti della larghezza fino a 1400 mm e del peso fino a 250 kg	St	cad	469,77
03.10.04	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico
03.10.04.01	Panikverschluß:	Maniglione antipanico:	Panik-Stangenbeschlag mit CE-Bescheinigung; mit Panik-Stangengriff mit Aufschraubplatten, Hochhaltefedern, Umlenkgetriebe; Schließblech und Buchsen; Stangengriff aus Stahl, verchromt; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico munito di marcatura CE; con barra di comando, supporti intermedi, molle di richiamo, movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in acciaio cromato, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.04.01.a	1 Flügel - 1 Verschluß	1 batt. - 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	329,97
03.10.04.01.b	1 Flügel - 1 Verschluß mit Schloß	1 batt. - 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco, cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	437,87
03.10.04.01.c	1 Flügel - 3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt. - 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, alto e basso, serratura da infilare per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	538,9
03.10.04.01.d	Standflügel	battente semifisso	für Flügelbreite Standflügel bis 1280 mm von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1280 mm di larghezza di porte a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	444,93
03.10.04.02	Panikverschluß "Push-bar":	Maniglione antipanico "Push-bar":	Panik-Stangenbeschlag vom Typ "Push-bar", Auskragung max.65 mm, mit CE-Bescheinigung; Stangengriff aus rostfreiem Stahl, Gehäuse beschichtet, Farbton nach Standardfarben; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico della serie "Push-bar", sporgenza max. 65 mm, munito di marcatura CE; con barra di comando in acciaio inox, carter verniciato con colori di serie, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
03.10.04.02.a	1 Flügel - 1 Verschluß	1 batt. - 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1114 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	304,89
03.10.04.02.b	1 Flügel - 1 Verschluß mit Schloß	1 batt. - 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1114 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	425,09
03.10.04.02.c	1 Flügel - 3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt. - 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1114 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, coppia scrocchi per chiusura alto e basso, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	522,13
03.10.04.02.d	Standflügel	battente semifisso	für Flügelbreite Standflügel bis 1114 mm von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1114 mm di larghezza di porta a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	432,16
03.11	Rohre aus rostfreiem Stahl	Tubi in acciaio inossidabile	Siehe Richtpreisverzeichnis für TIEFBAUARBEITEN: / Kapitel: 80.27 ROHRLEITUNGEN INNERHALB VON BAUWERKEN	Vedi Elenco prezzi informativi per OPERE CIVILI NON EDILI: / Capitolo: 80.27 TUBAZIONI ALL'INTERNO DI MANUFATTI
03.12	Beschichtung von Metalloberflächen	Rivestimenti di superfici metalliche	Beschichtung von Metalloberflächen, die Oberflächenbeschichtung erfolgt nach geltenden Normen	Rivestimenti di superfici metalliche, Il trattamento delle superfici viene effettuato a norma di legge
03.12.01	Verzinkung	Zincatura	Feuerverzinkung gemäß geltenden Normen	Zincatura a caldo a norma di legge
03.12.01.01	Verzinkung Schlosserware	Zincatura carpenteria leggera	Feuerverzinkung Schlosserware	Zincatura a caldo carpenteria leggera
03.12.01.01.a	Verzinkung Schlosserware < 350kg	Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	Feuerverzinkung Schlosserware < 350kg	Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	kg	1,73
03.12.01.01.b	Verzinkung Schlosserware > 350kg	Zincatura carpenteria leggera > 350 kg	Feuerverzinkung Schlosserware > 350kg	Zincatura carpenteria leggera > 350 kg	kg	kg	1,63
03.12.01.02	Verzinkung Träger	Zincatura carpenteria pesante	Feuerverzinkung Träger	Zincatura a caldo carpenteria pesante
03.12.01.02.a	Verzinkung Träger < 1000kg	Zincatura carpenteria pesante < 1000 kg	Feuerverzinkung Träger < 1000kg	Zincatura a caldo carpenteria pesante < 1000 kg	kg	kg	1,54
03.12.01.02.b	Verzinkung Träger 1000-5000kg	Zincatura carpenteria pesante 1000-5000 kg	Feuerverzinkung Träger 1000-5000kg	Zincatura a caldo carpenteria pesante 1000-5000 kg	kg	kg	1,18
03.12.01.02.c	Verzinkung Träger 5000-10000kg	Zincatura carpenteria pesante 5000-10000 kg	Feuerverzinkung Träger 5000-10000kg	Zincatura a caldo carpenteria pesante 5000-10000 kg	kg	kg	1
03.12.01.02.d	Verzinkung Träger > 10000kg	Zincatura carpenteria pesante > 10000 kg	Feuerverzinkung Träger > 10000kg	Zincatura a caldo carpenteria pesante > 10000 kg	kg	kg	0,85
03.12.02	Pulverbeschichtung	Verniciatura a polvere	Die Oberflächenbehandlung erfolgt nach geltenden Normen	Il trattamento delle superfici viene effettuato a norma di legge
03.12.02.01	Pulverbeschichtung	Verniciatura a polvere	Pulverbeschichtung nach RAL	Verniciatura a polvere secondo RAL	m2	m2	30,17
03.13	Sonderkosten	Costi speciali	Anfallende Kosten, welche in den anderen Positionen nicht berücksichtigt werden	Costi vari non considerati nelle altre posizioni
03.13.01	Fremdleistungen	Prestazioni di terzi	Zusätzliche Leistungen, welche für die Ausführung einer fachgerechten Arbeit notwendig sind oder aufgrund bestimmter Normen zu berücksichtigen sind	Prestazioni aggiuntive necessarie per un'esecuzione a regola d'arte o previste da determinate norme
03.13.02	Verbrauchsgüter	Materiale di consumo	Verbrauchsgüter, welche für die Ausführung einer fachgerechten Arbeit notwendig sind	Materiale di consumo necessario per una realizzazione a regola d'arte del lavoro
03.13.02.01	Chemische Dübel	Tasselli chimici	Chemische Dübel, für die Befestigung an Bestandsstrukturen, bzw. Strukturen die nicht Umfang der Leistung sind.	Tasselli chimici per l'ancoraggio a strutture esistenti o a strutture che non sono comprese nella prestazione.	St	nr	19,65
03.13.02.02	Schrauben und Dübel	Viti e tasselli	Schrauben und Dübel, für die Befestigung an Bestandsstrukturen, bzw. Strukturen die nicht Umfang der Leistung sind.	Viti e tasselli per l'ancoraggio a strutture esistenti o a strutture che non sono comprese nella prestazione.	kg	kg	4,95
03.14	Vordach	Pensilina	Die Gruppe 03.14 umfasst folgende Untergruppen: / 03.14.01 Vordach in Glas	Il gruppo 03.14 include i seguenti sottogruppi: / 03.14.01 Pensilina in vetro
03.14.01	Vordach in Glas	Pensilina in vetro	Vordach in Glas	Pensilina in vetro
03.14.01.01	Vordach mit Wandkonsolen und Zugstangen	Pensilina con mensola a parete e tiranti	Liefern und montieren von Glasvordachsystem für den Außenbereich bestehend aus Wandkonsole und Befestigungspunkten, Zugstangen, Glas und Zubehörteilen für Überkopfverglasungen mit geprüften typenstatischen Berechnungen. Stoßfest und trittsicher, dauerhaft UV-beständig. Wandkonsolen, Befestigungspunkte und Zugstangen in Edelstahl rostfrei AISI 304/V2A Glasstärke und Anzahl der Zugstangen ist abhängig von Nutzung, Montageort und Neigung. / Auskragung max. 1600 mm / ohne zusätzliche Unterstruktur in Stahl, Aufpreis siehe 03.09.01.01 / Aufpreis Verzinkung und Beschichtung Kodex 03.12 - Beschichtung von Metalloberflächen	Fornitura e montaggio di pensiline in vetro per esterni, composte da mensola a parete e punti di fissaggio, tiranti, vetro e accessori per vetrature sopratesta con calcoli statici per tipo verificati. Resistenti agli urti e antisdrucciolo, resistenti ai raggi UV in maniera permanente. Mensole a parete, punti di fissaggio e tiranti in acciaio inox AISI 304/V2A , spessore del vetro e numero di tiranti a seconda dell'utilizzo, del luogo di montaggio e dell'inclinazione. / Sbalzo max. 1600 mm / senza ulteriore sottostruttura in acciaio, per sovrapprezzo vedi 03.09.01.01 / Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento codice 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche	m2	m2	647,82
03.15	Absturzsicherung Lebenslinie und einzelne Anschlagpunkte	Sistema anticaduta, linea vita e singoli dispositivi di ancoraggio	Siehe Baumeisterarbeiten: / Kapitel: 02.17.07.07 - Absturzsicherungen / Siehe Spenglerarbeiten: / Kapitel: 08.60 - Absturzsicherungen auf geneigten Dächern	Vedi opere da impresario-costruttore: / capitolo: 02.17.07.07 - Sistema anticaduta / Vedi opere da lattoniere: / capitolo: 08.60 - Protezione contro cadute su tetti inclinati
03.16	Innenausbau Bauschlosserei	Sistemazione interna carpenteria metallica	Die Gruppe 03.16 umfasst folgende Untergruppen: / 03.06.01 Tischgestell / 03.06.02 Flaschenregale / 03.06.03 Sockelbleche / 03.06.04 Lüftungsgitter / 03.06.05 Eisenregale in Blech / 03.06.06 Fußabstreifer / 03.16.07 Blechverkleidungen	Il gruppo 03.16 include i seguenti sottogruppi: / 03.06.01 Telaio tavolo / 03.06.02 Scaffali per bottiglie / 03.06.03 Scossaline battiscopa / 03.06.04 Griglia di ventilazione / 03.06.05 Scaffali metallici in lamiera / 03.06.06 Zerbini / 03.16.07 Rivestimenti in lamiera
03.16.01	Tischgestell	Telaio tavolo	Tischgestell	Telaio tavolo
03.16.02	Flaschenregale	Scaffali per bottiglie	Flaschenregale	Scaffali per bottiglie
03.16.03	Sockelbleche	Scossaline battiscopa	Sockelbleche	Scossaline battiscopa
03.16.04	Lüftungsgitter	Griglie di ventilazione	Lüftungsgitter	Griglie di ventilazione
03.16.05	Eisenregale in Blech	Scaffali metallici in lamiera	Eisenregale in Blech	Scaffali metallici in lamiera
03.16.06	Fußabstreifer	Zerbini	Fußabstreifer	Zerbini
03.16.06.01	Fußabstreifer (Alu/Bürsten/Teppich)	Zerbini (in alluminio/a spazzola/tappeto)	Rahmen in Winkelprofil aus Stahl für die bodenbündige Auflage der Abstreifermatte; / Abstreifermatte für Innen- sowie Außenbereiche; Profile in Aluminium mit Abstreifmaterial in Filz in Polypropylen, Gummi EPDM oder Bürsten in Nylon 6.6; Verbindung der Profile mit INOX-Drahtseil PVC umwickelt; Höhe Profil 17, 22 und 27 mm; Abstand Profile 4 und 8 mm / Aufpreis Verzinkung und Beschichtung Kodex 03.12 - Beschichtung von Metalloberflächen	Telaio angolare in acciaio per posa zerbino a filo pavimento; / zerbino da interno ed esterno; profilo in alluminio con materiale per pulizia scarpe in feltro in polipropilene, gomma EPDM o spazzole in nylon 6.6; collegamento dei profili con filo in acciaio inox avvolto in PVC; altezza profilo 4 e 8 mm / Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento codice 03.12 Rivestimento di superfici metalliche	m2	m2	697,75
03.16.07	Blechverblendungen	Rivestimenti in lamiera	Blechverblendungen	Rivestimenti in lamiera
04	Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten	Opere da pittore e opere di costruttore a secco	Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und die Montage, bzw. den Einbau der beschriebenen Materialien, komplett mit allem Zubehör, Maurerbeihilfen sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m; die Außengerüste werden getrennt vergütet. / Das Kapitel 04 umfasst folgende Gruppen: / 04.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten / 04.02 Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen / 04.03 Beschichtungen auf Metallflächen / 04.04 Beschichtungen auf Kunststoff / 04.05 Trockenbauarbeiten / 04.06 Restaurierungsarbeiten	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte: / Il capitolo 04 comprende i seguenti gruppi: / 04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso / 04.02 Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati / 04.03 Lavorazioni su supporti in metallo / 04.04 Lavorazioni su supporti in PVC / 04.05 Lavori di costruttore a secco / 04.06 Lavori di restauro
04.01	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten	Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso	Die Gruppe 04.01 umfasst folgende Untergruppen: / 04.01.01 Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten / 04.01.02 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen / 04.01.03 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen / 04.01.04 Bodenbeschichtung	Il gruppo 04.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso / 04.01.02 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni / 04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni / 04.01.04 Rivestimento protettivo
04.01.01	Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten	Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso	Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten	Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
04.01.01.01	Altbeschich. innen entf.:	Asportaz. vecchia pittura int.:	Altbeschichtungen innen teilweise abkratzen, abbürsten und abwaschen, geringfügige Untergrundschäden ausbessern. Inbegriffen sind die nachträgliche Beseitigung, sowie das Sammeln, Entfernen und Abtransportieren der Abfälle zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren:	Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici interne con raschiatura, spazzolatura e lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono compresi la successiva rimozione, nonché la raccolta, lo sgombero e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:
04.01.01.01.a	Kalkfarbe	pittura a calce	Kalkfarbe	pittura a calce	m2	m2	4,7
04.01.01.01.b	Disp.-Farbe	idropittura	Dispersionsfarbe	idropittura	m2	m2	4,74
04.01.01.01.c	Lack	vernice	Einkomponentenlack	vernice monocomponente	m2	m2	10,17
04.01.01.01.d	Wandverkleidung	tappezzeria	Wandverkleidung (Tapete), einschließlich Kleberückstände, Tapetenleisten und Leistenstifte	tappezzeria, compresi residui di collante, listelli e chiodini	m2	m2	5,32
04.01.01.02	Altbeschich. außen entf.:	Asportaz. vecchia pittura:	Altbeschichtungen von außenliegenden, glatten Putzflächen teilweise entfernen, einschließlich das nachträgliche gründliche Nachreinigen mit Wasser und Spachtel, die Maßnahmen zum Schutz der umgebenden Anwesen vor der Belastung durch Reinigungsarbeiten durch allseitige dichte Abhängung mit Planen, sowie die Beseitigung und Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle der schadstoffbehafteten, in Behältern gesammelten Sonderabfälle. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren welche gesondert vergütet werden:	Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici esterne con intonaco a finitura liscia, compresi il successivo accurato lavaggio con acqua e spatola, tutti i provvedimenti precauzionali e mezzi atti a evitare danni alle opere circostanti oltre un'estesa protezione con teli di rete, nonché la raccolta dei detriti inquinanti entro contenitori, lo sgombero e il trasporto degli stessi alle pubbliche discariche. Sono esclusi i diritti di discarica contabilizzati a parte:
04.01.01.02.b	mit Dampf und emulgierbares Abbeizmittel	a vapore e con sverniciante emulsionante	mit Abbeizmittel mit Dampf und emulgierbares Abbeizmittel	con sverniciante a vapore e con sverniciante emulsionante	m2	m2	17,59
04.01.01.02.c	mit Dampfstrahl	a vapore	mit Dampfstrahl	a getto di vapore	m2	m2	3,96
04.01.01.03	Verunreinigungen entf.	Asportaz. depositi incoerenti	Artfremde Verunreinigung wie Ruß, loser Mörtelschutt, Staub von Teilflächen mittels Lappen, Bürste oder Spachtel entfernen, einschließlich Beseitigen und Entsorgen der Abfälle. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden.	Asportazione di depositi incoerenti come fuliggine, calcinacci superficiali, polvere da superfici di limitate estensioni eseguita con stracci, scopinetti o spatola, compresi sgombero e smaltimento dei rifiuti. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di discarica contabilizzati a parte.	m2	m2	2,08
04.01.01.04	Absperrmittel:	Fondo isol.:	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel zur Verringerung der Saugfähigkeit mineralischer Untergründe für nachfolgendes Beschichten:	Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione di potere assorbente di supporti in agglomerato edile per successive pitturazioni:
04.01.01.04.a	mit Kunststoffdisp.	resine in disp.	auf der Grundlage von Kunststoffdispersionen (wasserverdünnbar)	a base di resine sintetiche in dispersione (all'acqua)	m2	m2	1,88
04.01.01.04.b	mit Bindemittellös.	soluz. di legante	auf der Grundlage von Bindemittellösungen (lösemittelverdünnbar)	a base di soluzioni di legante (a solvente)	m2	m2	2,13
04.01.01.04.c	Untergrundvorbehandlung mit Absperrmittel	Pretrattamento del sottofondo con mano di fondo isolante	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel zur Verringerung der Saugfähigkeit mineralischer Untergründe für nachfolgendes Beschichten: / c) mit pigmentierter Putzgrundbeschichtung, wasserverdünnbar	Pretrattamento unico del sottofondo con mano di fondo isolante per la riduzione della capacità di assorbimento di sottofondi minerali per successive pitturazioni: c) mano di fondo pigmentato su superficie da intonacare, diluibile in acqua	m2	m2	2,41
04.01.01.05	Absperrmittel:	Fondo isol.:	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel zur Verminderung der Alkalität für Kalk- und Zementoberflächen, ausgenommen Gips (zur Verringerung der Saugfähigkeit, zur Oberflächenfestigung und Verhinderung des Durchschlagens von Wasserflecken):	Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione dell'alcalinità di superfici intonacate a calce o in cemento, escluso gesso (per la riduzione di potere assorbente, per il consolidamento del supporto e per l'impedimento di migrazione di macchie d'acqua):
04.01.01.05.a	auf Grundlage von Fluaten	a base di fluosilicati	auf der Grundlage von Fluaten	a base di fluosilicati	m2	m2	2,5
04.01.01.06	Streichputz, Feinputzeffekt:	Intonaco a pennello, effetto malta fine:	Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem strukturbindenden Streichputz (Feinputzeffekt):	Pretrattamento di supporto con una mano di fondo con intonaco a pennello a effetto malta fine:
04.01.01.06.a	Innen	interni	Innen	per interni	m2	m2	2,53
04.01.01.06.b	Außen	esterni	Außen	per esterni	m2	m2	3,98
04.01.01.07	Spachteln:	Rasatura:	Zweimaliges Spachteln von glattverputzten Untergründen mit kreuzweise aufgetragener Spachtelmasse, einschließlich schleifen und glätten:	Rasatura a due riprese incrociate di stucco su superfici intonacate a fino, comprese la carteggiatura e la lisciatura:
04.01.01.07.a	Zementspachtel	stucco di cemento	Zement-Spachtelmasse	stucco a base di cemento	m2	m2	11,55
04.01.01.07.b	Kunstharzspachtel	stucco di resin. sint.	Kunstharz-Spachtelmasse	stucco a base di resine sintetiche	m2	m2	12,4
04.01.01.07.c	Gipsspachtel	stucco di gesso	Gips-Spachtelmasse (innen)	stucco a base di gesso (interni)	m2	m2	9,53
04.01.01.07.d	Disp.-spachtel	stucco acrilico	Dispersions-Spachtelmasse (innen und Fleckspachtelung außen)	stucco a base acrilica (interni e rappezzi esterni)	m2	m2	10,04
04.01.01.08	Verunreinigungen entf.:	Asportazione depositi incoerenti:	Artfremde Verunreinigungen (Schmutz) auf Natur- und Kunststeinen mit mechanischen Reinigungsverfahren entfernen, einschließlich der besonderen Maßnahmen zum Schutz der umgebenden Anwesen vor der Belastung der Reinigungsarbeiten durch allseitige Abhängung mit Planen, sowie Beseitigung und Abtransport zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle der schadstoffbehafteten in Behältern gesammelten Sonderabfälle. Nicht inbegriffen sind die Deponiegebühren, welche gesondert vergütet werden:	Asportazione di depositi incoerenti su pietre naturali ed artificiali eseguita con metodi meccanici ad azione abrasiva, compresi tutti i provvedimenti per la protezione dei manufatti prossimi alla zona dei lavori di pulizia mediante esteso stendimento di teli di rete, nonché la raccolta dei detriti inquinanti entro contenitori, lo sgombero e il trasporto degli stessi alle pubbliche discariche. Sono esclusi i diritti di discarica, contabilizzati a parte:
04.01.01.08.a	Sandstrahlen	sabbiatura	Strahlen mit Strahlmittel aus Kiesel- oder Quarzsand	sabbiatura a secco con sabbia silicea o quarzifera	m2	m2	14,77
04.01.01.08.b	nasses Sandstrahlen	idrosabbiatura	Nasses Strahlen mit Strahlmittel aus Kiesel- oder Quarzsand	idrosabbiatura con sabbia silicea o quarzifera	m2	m2	15,85
04.01.01.08.c	Hochdruckstrahlen	sabbiatura alta press.	Nasses Hochdruckstrahlen mit über 100 Atm und mit staubfreiem Strahlmittel geeigneter Korngröße	idrosabbiatura ad alta pressione oltre 100 atm ed abrasivi non silicotigeni di adatta granulometria	m2	m2	17,36
04.01.01.09	Einzelriß:	Fessurazioni:	Einzelriß in der Wand konisch aufweiten und mit Gipsmaterial füllen, Rißart: konstruktiver Riß; mit Armierungsgewebe aus Glasfaser überbrücken und mit Armierungskleber kleben und beispachteln:	Apertura e riempimento con gesso di singole fessurazioni di tipo strutturale su pareti; congiunzione con retina tessile in fibra di vetro annegata in collante autoadesivo e rasata:
04.01.01.09.a	Armierung B 10cm	retina largh. 10cm	Breite der Armierung bis 10 cm	con retina della larghezza fino a 10 cm	m	m	4,89
04.01.01.09.b	Armierung B 10-20cm	retina largh. 10-20cm	Breite der Armierung über 10 bis 20 cm	con retina di larghezza superiore a 10 cm fino a 20 cm	m	m	6,61
04.01.01.10	Verspachtelung von bestehender abgehängter Unterdecke aus Gipskartonplatten	Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso già posato	Verspachtelung von bestehender abgehängte Unterdecke aus Gipskartonplatten. Inbegriffen sind die Randanschlüsse mit elastischer Fugenmasse, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Schraubköpfe, die Arbeitsbühnen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso già posato. Sono compresi l'esecuzione dei raccordi perimetrali con mastice elastico, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, delle teste delle viti di fissaggio, i piani di lavoro nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	8,42
04.01.01.11	Altbeschichtungen	Vecchi strati	Altbeschichtungen	Vecchi strati
04.01.01.11.a	Altbeschichtungen	Vecchi strati	Beschädigungen in Putzflächen beispachteln / a) bis 2% der Fläche	Ritocco di parti dell'intonaco danneggiate / a) fino a 2% della superficie	m2	m2	0,92
04.01.01.11.b	Altbeschichtungen	Vecchi strati	Beschädigungen in Putzflächen beispachteln / a) bis 30% der Fläche	Ritocco di parti dell'intonaco danneggiate / a) fino al 30% della superficie	m2	m2	3,35
04.01.01.12	Flächen abdecken	Copertura di superfici	Flächen abdecken	Copertura di superfici
04.01.01.12.a	Abdecken zu schützender Flächen	Copertura di superfici da proteggere	Abdecken von zu schützenden Flächen mit Folie oder starkem Papier und diese nach Gebrauch wieder entfernen und entsorgen.	Copertura di superfici da proteggere con telo o carta resistente e rimozione e smaltimento degli stessi dopo l'uso	m2	m2	1,73
04.01.01.12.b	Abdecken von Kehrleisten	Copertura di battiscopa	Abdecken von Kehrleisten, Holzbalken, Türstöcke usw. mit Klebestreifen und Abdeckfolie oder Papierstreifen und diese nach Gebrauch wieder entfernen und entsorgen.	Copertura di battiscopa, travi in legno, telai, etc. con nastro adesivo e telo o strisce di carte e rimozione e smaltimento degli stessi dopo l'uso.	m	m	1,34
04.01.01.13	Sanierung von Schimmelbefall	Risanamento da muffe	Sanierung von Schimmelbefall	Risanamento da muffe
04.01.01.13.a	Geringes Risiko	Rischio basso	Oberflächlicher Schimmelbefall bis 0,5 m2, ohne Staubentwicklung. Vorbehandlung mit Sporenbinder, Auftragen des Schimmelentferner, 2 x Anstrich mit mineralischer Antischimmelfarbe.	Muffe in superficie, fino a 0,5m2, senza produzione di polveri. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	m2	18,46
04.01.01.13.b	Mittleres Risiko	Rischio medio	Flächen von 0,5 bis 3,0 m2 bis zu 0,5 cm Tiefenbefall, Vermeidung von Sporenflug beim Abtragen der befallenen Flächen. Vorbehandlung mit Sporenbinder, Auftragen von Schimmelentferner, Anbringen eines Spezialkalkputzes als Feuchtepuffer, 2 x Anstrich mit mineralischer Antischimmelfarbe.	Superfici da 0,5 a 3,0 m2 , fino a 0,5 cm di profondità, con impedimento del volo delle spore della muffa durante l'asportazione delle superfici interessata. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, applicazione di un intonaco speciale di calce per l'assorbimento dell'umidità, 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	m2	40,14
04.01.01.13.c	Hohes Risiko	Rischio elevato	Flächen über 3,0 m2, über 0,5 cm Tiefenbefall, Abtragen von größeren Flächen befallenen Untergrundes mit Vermeidung von Sporenflug. Vorbehandlung mit Sporenbinder, Anbringen von Schimmelentferner, Kleben einer Calcium-Silikatplatte als Feuchtepuffer, netzen und verputzen der Silikatplatte D 2,5 cm und 2 x Anstrich mit mineralischer Antischimmelfarbe.	Superfici oltre 3,0 m2 , oltre 0,5 cm di profondità, asportazione di superfici maggiori del sottofondo evitando il volo delle spore della muffa. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, incollaggio di una piastra in silicato di calcio, intonacatura della piastra in silicato D 2,5 cm e 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	m2	92,07
04.01.02	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
04.01.02.01	Kalkfarbe:	Pittura a calce:	Deckende Beschichtung mit Sumpfkalkfarbe für außen, mit Zufügung von Pigmenten und/oder geringer Mengen von anderen Bindemitteln, von Hand wie folgt ausführen:	Pitturazione coprente con pittura a grassello di calce per esterni con l'aggiunta di pigmenti e/o minime parti di altri leganti, applicata a mano come segue:
04.01.02.01.a	Grundbesch.+ 2 Besch.	impr. + 2 mani	Annässen des Untergrundes, Grundbeschichtung mit wasserverdünnter Sumpfkalkfarbe, eine Zwischenbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Sumpfkalkfarbe	umidificazione del supporto, imprimitura con latte di grassello di calce, mano intermedia e mano a finire con pittura a calce	m2	m2	5,67
04.01.02.01.b	zusätzl. Besch.	ulter. mano	zusätzliche Zwischenbeschichtung mit Sumpfkalkfarbe	per mano intermedia di pittura a grassello di calce e data in più	m2	m2	2,2
04.01.02.03	Disp. Silikatfarbe:	Pittura a base di silicati:	Deckende Beschichtung mit Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas mit kaliwasserglasbeständigen Pigmenten, Zusätzen von Hydrophobierungsmitteln und maxim. 5% Massenanteil organischer Bestandteile, für außen, wetterbeständig, einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung:	Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%; resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne, mano di fondo e mano a finire:
04.01.02.03.a	Weiß leicht hellgetönt	tinta bianca leggermente sfumata	Weiß leicht hellgetönt	tinta bianca leggermente sfumata	m2	m2	7,14
04.01.02.03.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	7,09
04.01.02.03.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	8,46
04.01.02.03.d	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2	9,64
04.01.02.04	Kunststoffdis. Farbe:	Idropittura:	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe aus Kunststoffdispersionen, Pigmenten und Füllstoffen, für außen, wetterbeständig:	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti e riempitivo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne:
04.01.02.04.a	Vinyl-Polymerisat	polimerizz. vinil.	eine Grundbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Vinyl-Polymerisat	imprimitura e mano a finire con idropittura a base di polimerizzato vinilico	m2	m2	7,39
04.01.02.04.b	Acryl-Polymerisat	polimerizz. acril.	eine Grundbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat	imprimitura e mano a finire con idropittura a base di polimerizzato acrilico	m2	m2	8,51
04.01.02.05	Kunststoffdis. Farbe mit Quarz:	Idropittura al quarzo:	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe mit Pigmenten und feinquarzhaltigen Füllstoffen für außen, wetterbeständig mit einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe:	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti e inerti in polveri di quarzo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne con imprimitura e mano a finire con pittura in dispersione:
04.01.02.05.a	hellgetönt	tinta chiara	weiß bis hellgetönt	bianco e tinta chiara	m2	m2	6,85
04.01.02.05.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt bis Vollton	tinta media e tinta profonda	m2	m2	7,44
04.01.02.05.c	zusätzl. Besch.	ulter. mano	zusätzliche Zwischenbeschichtung	ulteriore mano intermedia	m2	m2	2,3
04.01.02.06	Kunstharzputz:	Rivest. plastico:	Oberputz als geriebener Putz aus Kunststoffdispersion, Pigmenten und kugeligem Quarzsand unterschiedlicher Größe an Außenflächen mit vorhandenem Unterputz aus Kalkzementmörtel; mit einer Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Kunstharzputz, laut Herstellervorschrift ausgeführt:	Rivestimento plastico continuo a effetto graffiato, a base di resine sintetiche in dispersione, di quarzi sferoidali di diverse granulometrie e pigmenti, resistente agli agenti atmosferici, per superfici esterne intonacate a civile con malta bastarda, formato da imprimitura con fissativo e mano a finire con un rivestimento plastico eseguito conforme indicazioni della casa produttrice:
04.01.02.06.a	senkr. fein	lineare fine	senkrecht fein verscheibt, Korngröße bis 1,2 mm	lineare fine, granulometria fino 1,2 mm	m2	m2	8,9
04.01.02.06.b	senkr. mittelfein	lineare medio	senkrecht mittelfein verscheibt, Korngröße bis 2,0 mm	lineare medio, granulometria fino 2,0 mm	m2	m2	9,49
04.01.02.06.c	senkr. grob	lineare grosso	senkrecht grob verscheibt, Korngröße über 2,0 mm	lineare grosso, granulometria oltre 2,0 mm	m2	m2	10,66
04.01.02.06.d	kreisrund fein	circolare fine	kreisrund fein verscheibt, Korngröße bis 1,2 mm	circolare fine, granulometria fino 1,2 mm	m2	m2	10,37
04.01.02.06.e	kreisrund mittelfein	circolare medio	kreisrund mittelfein verscheibt, Korngröße bis 2,0 mm	circolare medio, granulometria fino 2,0 mm	m2	m2	11,45
04.01.02.06.f	kreisrund grob	circolare grosso	kreisrund grob verscheibt, Korngröße über 2,0 mm	circolare grosso, granulometria oltre 2,0 mm	m2	m2	12,23
04.01.02.07	Siliconharzemuls. Farbe:	Pittura emuls. res. silic.:	Deckende Beschichtung mit Siliconharz-Emulsionsfarbe mit Pigmenten für außen, wetterbeständig, mit einer Grundbeschichtung mit Siliconharzbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Siliconharz-Emulsionsfarbe:	Pitturazione coprente con pittura emulsionata a base di resine siliconiche e pigmenti, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne, con imprimitura con isolante a base di resine siliconiche e una mano a finire con pittura emulsionata a base di resine siliconiche:
04.01.02.07.a	Weiß leicht hellgetönt	tinta bianca leggermente sfumata	Weiß leicht hellgetönt	tinta bianca leggermente sfumata	m2	m2	7,92
04.01.02.07.b	Mittelton	tinta media	Mittelton	tinta media	m2	m2	9,59
04.01.02.07.c	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2
04.01.02.08	Plastoelast. Disper. Farbe:	Pittura plastoelast.:	Deckende Beschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe mit Pigmenten für außen (zum Beschichten von Flächen mit Haarrissen), wetterbeständig:	Pitturazione coprente con pittura plastoelastica a base di resine sintetiche e pigmenti (per la pitturazione di superfici con microscrepolature), resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne:
04.01.02.08.a	Grundb. + 2 Besch.	imprimit. + 2 mani	eine Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff und eine Schlußbeschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe	imprimitura con isolante e una mano a finire con pittura plastoelastica in dispersione	m2	m2	11,64
04.01.02.09	Deck. Besch. auf Beton:	Pittura coprente cls:	Deckende Beschichtung auf glattem Untergrund aus Beton, für außen, wetterbeständig:	Pitturazione coprente con pittura resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne lisce in calcestruzzo:
04.01.02.09.a	Disp. Silikatfarbe	a base silicat.	Dispersionssilikatfarbe mit einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionssilikatfarbe	pittura a base di silicati con una mano di fondo e una mano a finire	m2	m2	7,44
04.01.02.09.b	Disp. Farbe	idropittura	Dispersionsfarbe mit einer Grundbeschichtung mit lösemittelverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Acryl-Polymerisat	idropittura a base di resine sintetiche con imprimitura con isolante a solvente e una mano a finire con polimerizzato acrilico	m2	m2	7,92
04.01.02.10	Lasierende Impregnierung:	Impregnante glassante:	Lasierende Impregnierung an Putz, Beton-, Naturstein- und Kunststeinflächen, für außen, wetterbeständig:	Trattamento di superficie con impregnante glassante, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici intonacate, superfici in calcestruzzo o in pietra naturale o artificiale:
04.01.02.10.a	Disp. Silikatlasur	silicat. in disp.	Dispersionssilikatlasur mit einer Grundbeschichtung mit verdünntem Fixativ und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionssilikatlasur	pittura glassante a base di silicati con imprimitura con fissativo diluito e mano a finire con pittura glassante a base di silicati in dispersione	m2	m2	6,65
04.01.02.10.b	Dispersionslasur	glassant. in disp.	Dispersionslasur mit einer Grundbeschichtung mit lösemittelverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionslasur	pittura glassante in dispersione con imprimitura con isolante a solvente e una mano a finire con pittura glassante in dispersione	m2	m2	6,46
04.01.02.11	Farblose Imprägnierung :	Impregnante incolore:	Farblose Imprägnierung an Putz-, Beton- und Sichtmauerwerk, für außen, wetterbeständig:	Trattamento di superficie con impregnante incolore, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, applicato su superfici intonacate, superfici in calcestruzzo o in pietra naturale e artificiale:
04.01.02.11.a	Silikon-Imprägniermitt.	impregn. siliconico	Silikon-Imprägniermittel, nicht pigmentiert, zur farblosen Hydrophobierung poröser Untergründe mit einer Grundbeschichtung, einer Zwischenbeschichtung und einer Schlußbeschichtung mit einer Auftragsmenge von 200 g/m2 naß in naß	impregnante idrofobo incolore a base di resine siliconiche per supporti assorbenti con una imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire per un consumo complessivo di 200 g/m2 applicato bagnato su bagnato	m2	m2	5,77
04.01.02.11.b	Kunststoffdispersion	idropittura	Kunststoffdispersion mit einer Grundbeschichtung mit wasserverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff und einer Schlußbeschichtung mit Kunststoffdispersion	idropittura a base di resine sintetiche con imprimitura con isolante all'acqua ed una mano a finire a base di resine sintetiche	m2	m2	4,26
04.01.02.12	Deckender Anstrich mit hochwertiger Kieselsol-Silikatfarbe:	Pittura coprente con prodotto d'alta qualità a base di sol di silice:	Deckender Anstrich mit hochwertiger Kieselsol-Silikatfarbe für mineralische und organische Untergründe, für außen, hoch wetterbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung aus Kieselsol-Silikatfarbe:	Pittura coprente con prodotto d'alta qualità a base di sol di silice per sottofondi minerali e organici, per esterni, alta resistenza agli agenti atmosferici, con una prima mano e una a finire con pittura a base di sol di silice:
04.01.02.12.a	Weiß leicht getönt	tinta bianca leggermente sfumata	Weiß leicht getönt	tinta bianca leggermente sfumata	m2	m2	9,98
04.01.02.12.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	10,96
04.01.02.12.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	12,82
04.01.02.12.d	vollton	tinta profonda	vollton	tinta profonda	m2	m2	14,67
04.01.03	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
04.01.03.01	Kalkfarbe:	Pittura a calce:	Deckende Beschichtung mit Kalkfarbe für innen, mit Zufügung von Pigmenten und/oder geringer Mengen von anderen Bindemitteln, von Hand wie folgt ausführen:	Pitturazione coprente con pittura a calce per interni, con l'aggiunta di pigmenti e/o minime parti di altri leganti, applicata a mano come segue:
04.01.03.01.a	Grundb. + 1 Besch.	impr. + 1 mano	Annässen des Untergrundes, Grundbeschichtung mit wasserverdünnter Kalkfarbe, eine Zwischenbeschichtung und eine Schlußbeschichtung mit Kalkfarbe	umidificazione del supporto, imprimitura con latte di calce, mano intermedia e mano a finire con pittura a calce	m2	m2	5,63
04.01.03.01.b	zusätzl. Besch.	mano in più	zusätzliche Zwischenbeschichtung mit Kalkfarbe	per mano intermedia di pittura a calce data in più	m2	m2	2,2
04.01.03.03	Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:	Silicati di potassio:	Deckende Beschichtung mit Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas mit kaliwasserglasbeständigen Pigmenten, Zusätzen von Hydrophobierungsmitteln und maxim. 5% Massenanteil organischer Bestandteile, für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung:	Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, mano di fondo e mano a finire:
04.01.03.03.a	hellgetönt	tinta chiara	hellgetönt	tinta chiara	m2	m2	5,38
04.01.03.03.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	5,77
04.01.03.03.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	6,36
04.01.03.03.d	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2	7,34
04.01.03.03.e	airless	airless	aufgespritzt	a spruzzo	m2	m2	2,69
04.01.03.03.f	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	m2	m2	6,07
04.01.03.03.g	Altbau Renovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	Altbau Renovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	m2	m2	6,85
04.01.03.04	Tempera:	Tempera:	Deckende Beschichtung mit Tempera mit Bindemittel aus Mischpolymerisatharz-Dispersion für innen bei Oberflächen über 500 qm, wischbeständig, Buntton hellgetönt, mehrschichtig ausgeführt:	Tinteggiatura coprente a tempera in tinta di tono chiaro in versatato di vinile (idropittura non lavabile), non scolorante, applicata a più mani su superfici interne maggiori di 500 mq:
04.01.03.04.a	Grundbesch. + 1 Besch.	imprim. + 1 mano	Grundbeschichtung und eine Schlußbeschichtung	imprimitura e mano a finire	m2	m2	2,84
04.01.03.04.b	zusätzl. Besch.	mano in più	zusätzliche Schlußbeschichtung	per mano a finire data in più	m2	m2	1,08
04.01.03.04.c	airless	airless	2 mal aufgespritzt	2 mani a spruzzo	m2	m2	2,05
04.01.03.04.d	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	m2	m2	3,67
04.01.03.04.e	Altbau Ranovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	Altbau Renovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	m2	m2	4,06
04.01.03.05	Kunststoffdisp.-Farbe:	Idropittura:	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, Farbton weiß oder hellgetönt, mit einer Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar und einer Schlußbeschichtung mit Dispersionsfarbe:	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, resistente allo sfregamento, in tinta bianca o in tinta chiara, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, con imprimitura con isolante all'acqua e mano a finire:
04.01.03.05.a	Vinyl-Polymerisat	polimerizz. vinil.	Dispersionsfarbe auf Grundlage von Vinyl-Polymerisat	pittura a base di polimerizzato di resine viniliche	m2	m2	4,5
04.01.03.05.b	Acryl-Polymerisat	polimerizz. acriliche	Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat	pittura a base di polimerizzato di resine acriliche	m2	m2	4,99
04.01.03.05.c	Vollton	tinta profonda	Beschichtung in Vollton	pittura in tinta profonda	m2	m2	6,36
04.01.03.05.d	airless	airless	airless aufgespritzt	airless a spruzzo	m2	m2	2,69
04.01.03.05.e	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	kleine Flächen bis zu 500m2	piccole superfici fino a 500m2	m2	m2	5,12
04.01.03.05.f	Altbau Ranovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	Altbau Ranovieranstrich	spalmatura per ristrutturazione	m2	m2	5,67
04.01.03.06	Kunstharzbesch. Decke:	Rivest. plastico soff.:	Kunstharzbeschichtung (buccia d'arancio) mit Kunststoffdispersion mit weißen Pigmenten und Füllstoffen, nahtlos aufgebracht, mit Grundbeschichtung und Schlußbeschichtung:	Rivestimento plastico continuo a base di resine sintetiche in dispersione (buccia d'arancio), pigmenti bianchi e riempitivo, applicato con primer di ancoraggio e uno strato a finire:
04.01.03.06.a	Feinstruktur	bucciato	in Feinstruktur auftragen	bucciato fine	m2	m2	10,57
04.01.03.07	Mehrfarbeffektlackfarbe:	Pittura multic.decorativo:	Deckende Beschichtung mit Mehrfarbeffektlackfarbe für innen, scheuerbeständig; Schutzabdeckungen:	Pittura multicolore ad effetto decorativo resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne, compresi i rivestimenti protettivi:
04.01.03.07.a	Grundb. + 2 Besch.	imprim. + 2 mani	Untergrundvorbehandlung mit wasserverdünnbarer Kunststoffdispersion; eine Grundbeschichtung mit wasserverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff; eine Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat, getönt im Farbton des Mehrfarbeneffektlackes und eine Schlußbeschichtung im Spritzverfahren mit Mehrfarbeneffektlackfarbe	Pretrattamento con una mano di fondo isolante all'acqua; una mano di fondo isolante all'acqua, una mano intermedia con idropittura a base di polimerizzato acrilico nella tinta della pittura multicolore e una mano a finire con vernice policroma data a spruzzo	m2	m2	18,39
04.01.03.07.b	zusätzl. Besch.	mano in più	zusätzliche Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat	per una mano intermedia di idropittura a base di resine acriliche data in più	m2	m2	2,59
04.01.03.08	Stucco Veneziano:	Spatolato-Veneziano:	Spachtelbeschichtung "Stucco Veneziano" mit Spachtelmasse aus Kunststoffdispersion, Pigmenten und feinquarzhaltigem Füllstoff, an glattverputzten Untergründen, innen:	Rivestimento murale "Spatolato-Veneziano" a base di resine sintetiche emulsionate, pigmenti e polveri di quarzo su superfici interne intonacate e lisciate a frattazzo d'acciaio:
04.01.03.08.a	Grundbesch. + 2 Besch.	imprim. + 2 mani	eine Grundbeschichtung mit lösemittelverdünnbarem Grundbeschichtungsstoff, Ausgleichen und Glätten des Untergrundes mit Kunstharz-Spachtelmasse; mehrmaliges Nachschleifen; eine Schlußspachtelung mit biegsamer Handspachtel mit Spachtelmasse aus Kunststoffdispersion, Pigmenten und feinquarzhaltigem Füllstoff	imprimitura isolante a solvente, rasatura di preparazione del supporto con stucco a base di resine sintetiche e carteggiatura occorrente, rasatura a finire con stucco a base di resine sintetiche emulsionate, pigmenti e polveri di quarzo applicato a taloscia	m2	m2	58,21
04.01.03.09	Latexfarbe:	Pittura in lattice:	Deckende Beschichtung mit waschbarer Latexfarbe für Innenbereiche, scheuerbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlußbeschichtung:	Pitturazione coprente con pittura lavabile in lattice, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne con una mano di fondo e una mano a finire:
04.01.03.09.a	hellgetönt	tinta chiara	hellgetönt	tinta chiara	m2	m2	7,44
04.01.03.09.b	mittelgetönt	tinta media	mittelgetönt	tinta media	m2	m2	8,12
04.01.03.09.c	sattgetönt	tinta intensa	sattgetönt	tinta intensa	m2	m2	8,56
04.01.03.09.d	Vollton	tinta profonda	Vollton	tinta profonda	m2	m2	11,25
04.01.04	Bodenbeschichtung	Rivestimento protettivo	Bodenbeschichtung	Rivestimento protettivo
04.01.04.05	Bodenbeschichtung	Rivestimento protettivo di pavimenti	Hochwertiger Schutzanstrich von Betonböden und Mauerwerk mit wasserverdünnbarer 2K-Epoxidharz-Farbe, abrasionsfest und chemikalienbeständig. Ausgeführt mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung.	Rivestimento protettivo di pavimenti e muratura con vernice protettiva epossidica a due componenti, diluibile con acqua, con elevata resistenza all'abrasione e resistente agli agenti chimici. Applicazione con una mano di fondo e una a finire.	m2	m2	12,13
04.02	Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen	Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati	Die Gruppe 04.02 umfasst folgende Untergruppen: / 04.02.01 Untergrundvorbehandlung auf Holz und Holzwerkstoffen / 04.02.02 Erstbeschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen für innen und außen / 04.02.03 Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Il gruppo 04.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.02.01 Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati / 04.02.02 Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni / 04.02.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.02.01	Untergrundvorbehandlung auf Holz und Holzwerkstoffen	Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati	Untergrundvorbehandlung auf Holz und Holzwerkstoffen	Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati
04.02.01.01	Holzschutz:	Trattamento preserv.:	Vorbeugender chemischer Holzschutz durch Streichen, Spritzen oder Tauchen mit farblosem Holzschutzmittel mit insektiziden und fungiziden Wirkstoffen:	Trattamento preservante del legno con impregnante chimico incolore fungicida e insetticida, dato a pennello, spruzzo o ad immersione:
04.02.01.01.a	trag. Bauteile	elem. costr.	für tragende Bauteile; Mindesteinbringmenge: 60 g/m2	per elementi costruttivi, consumo minimo 60 g/m2	m2	m2	3,13
04.02.01.01.b	Fenster u. Türen	serramenti	für Fenster und Türen; Mindesteinbringmenge: 90 g/m2	per serramenti, consumo minimo 90 g/m2	m2	m2	3,72
04.02.01.01.c	Zäune u. Gitter	steccati e cancelli	für Lattenzäune und Holzgitter; Mindesteinbringmenge: 90 g/m2	per steccati e cancelli in legno, consumo minimo 90 g/m2	m2	m2	3,52
04.02.01.02	Grundbeschichtung:	Mano di fondo:	Grundbeschichtung neuer Holzwerkstoffe vor der Verarbeitung von Spachtelungen und deckenden Beschichtungen:	Applicazione di una mano di fondo su supporti in legno, prima di procedere a stuccature o pitturazioni:
04.02.01.02.a	Leinöl	olio di lino	mit Leinöl	olio di lino cotto	m2	m2	4,71
04.02.01.02.b	Alkydharz-Nitro	impregn. solvente	auf Basis von Alkydharz-Nitrocellulose-Kombination	impregnante turapori a solvente	m2	m2	4,88
04.02.01.02.c	Lack	vernice	auf Basis von Lacken	pittura a base di vernici	m2	m2	6,41
04.02.01.02.d	Bläueschutz	anti azzurramento	mit Bläueschutz-Grundbeschichtungsstoff	impregnante preservante da funghi d'azzurramento	m2	m2	6,87
04.02.01.02.e	Lösemittelhaltige Holzgrundierung	Fondo a solvente per legno	Lösemittelhaltige, transparente und biozidfreie Grundierung, für innen und außen; für gerbstoffreiche Hölzer-und Holzwerkstoffe; speichel-und schweißecht.	Fondo a solvente, trasparente, privo di biocidi, per interno ed esterno, per legno e pannelli di compensato con alto contenuto di lignina; resistenza a saliva e al sudore.	m2	m2	7,75
04.02.01.04	Flächenspachtelung:	Rasatura globale:	Flächenspachtelung von Holz und Holzwerkstoffen inkl. Abschleifen; für innen:	Rasatura globale di superfici di manufatti in legno incl. carteggiatura; per interni:
04.02.01.04.a	Lackspachtel	stucco sintetico	mit Kunstharz-Spachtelmasse (Lackspachtel) bei Überholungsbeschichtungen	con stucco sintetico su opere vecchie già verniciate	m2	m2	5,63
04.02.01.04.b	Kunstharz-Spachtel	stucco a base di resine	mit Kunstharz-Spachtelmasse (Lackspachtel) bei Erstbeschichtungen	con stucco sintetico su opere nuove	m2	m2	5,14
04.02.01.05	Schleifen	Carteggiatura	Schleifen von Holzflächen zwischen den einzelnen Beschichtungen, sowie Feinsäubern der zu streichenden Flächen.	Carteggiatura di superfici in legno eseguita fra le fasi di verniciatura, nonché spazzolatura finale.	m2	m2	3,02
04.02.01.06	Beschichtungsteile entf.	Asportazione pitture	Entfernen der gerissenen und nicht festhaltende Beschichtungsteile, reinigen und schleifen des freigelegten Untergrundes, sowie beischleifen der Übergänge zur Altbeschichtung.	Asportazione di vecchie pitture fessurate e in fase di distacco; pulitura e raschiatura del supporto rimesso a nudo, nonché carteggiatura livellante dei raccordi alla vecchia pittura.	m2	m2	6,54
04.02.01.07	Reinigen mit Reinigungsstoffen	Pulitura con detergente	Reinigen von Holzflächen mit lösenden Reinigungsstoffen zur Verbesserung der Haftfähigkeit des Untergrundes für Überholungsbeschichtung.	Pulitura di superfici in legno con detergente a base di solventi per migliorare l'ancoraggio fra il supporto e le mani di finitura.	m2	m2	3,06
04.02.01.08	Abbeizen	Sverniciatura totale	Abbeizen und vollständiges Entfernen der gerissenen und nicht festhaltende Beschichtungsteile, einschließlich reinigen und schleifen des freigelegten Untergrundes.	Sverniciatura con asportazione totale di strati di pittura fessurati e scagliati, compresi pulitura e carteggiatura del supporto rimesso a nudo.	m2	m2	37,56
04.02.01.09	Leichte Verunreinigungen von Staub, Schmutz u.ä entfernen	Eliminazione di lievi impurità da polvere, sporco, etc.	Leichte Verunreinigungen von Staub, Schmutz auf Holz und Holzwerkstoffen u.ä entfernen	Eliminazione di lievi impurità da polvere, sporco su legno e suoi derivati, etc.	m2	m2	1,44
04.02.01.10	Den vorhandenen Holzuntergrund gründlich schleifen	Levigatura accurata del sottofondo in legno	Den vorhandenen Holzuntergrund gründlich schleifen	Levigatura accurata del sottofondo in legno	m2	m2	3,32
04.02.01.11	Alte Lasuranstriche komplett abschleifen	Carteggiatura totale di vecchie mani di vernice	Alte Lasuranstriche auf nicht masshaltige Holzbauteile komplett abschleifen	Carteggiatura totale di vecchie mani di vernice su parti in legno non stabilizzate	m2	m2	15,95
04.02.01.12	Schäden am Holz mit Holz-Spachtelmasse bearbeiten	Lavorazione dei danni su legno con stucco per legno	Schäden am Holz mit Holz-Spachtelmasse bearbeiten	Lavorazione dei danni su legno con stucco per legno	m2	m2	6,74
04.02.01.13	Beschlagteile entrosten und mit Rostschutzfarbe streichen	Eliminazione della ruggine dalla ferramenta e verniciatura antiruggine	Beschlagteile entrosten und mit Rostschutzfarbe streichen	Eliminazione della ruggine dalla ferramenta e verniciatura antiruggine	St	cad	2,18
04.02.01.14	Alte Öl- oder Lackfarbenanstriche abbrennen	Decapaggio delle vecchie mani di olio o lacca	Alte Öl- oder Lackfarbenanstriche auf Holz und Holzwerkstoffen abbrennen	Decapaggio delle vecchie mani di olio o lacca su legno e suoi derivati	m2	m2	23,24
04.02.02	Erstbeschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen für innen und außen	Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni	Erstbeschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen für innen und außen	Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni
04.02.02.01	Deckende Besch.:	Pittura coprente:	Deckende Beschichtung auf Holz, Balkone, Dachuntersichten, Verkleidungen usw. einschl. Untergrundvorbehandlung mit Absperren von Aststellen, Verkitten von Löchern und Rissen, Entfernen von Harzgallen, Reinigen, Abstauben, Schleifen der Holzflächen zwischen den einzelnen Beschichtungen, sowie Feinsäubern der zu streichenden Flächen. Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su manufatti in legno, balconi, sottotetti, rivestimenti, etc. compresi pretrattamento del supporto con isolamento dei nodi, stuccatura e sigillatura di crepe e fessure, rimozione di resine solidificate, carteggiatura fra le fasi di verniciatura, pulitura e spolveratura. Esecuzione con:
04.02.02.01.a	Alkydharzlackf. innen	smalto alchidico int.	Alkydharzlackfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) für innen. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, - eine Schlussbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe.	smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per interno; applicato con: - imprimitura con una mano con smalto colorato alchidico, - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	m2	26,95
04.02.02.01.b	Alkydharzlackf. innen u. außen	smalto alchidico int. e ester.	Alkydharzlackfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) für innen und außen für Fenster und Außentüren. Arbeitsschritte: / Vor dem Einbau und Verglasen: / - eine Grundbeschichtung aus Bläueschutz-Grundbeschichtungsstoff, / - eine Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, / nach dem Einbau und Verglasen: / - eine zweite Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, / - eine Schlußbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe.	smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per porte e finestre interne ed esterne; applicato con: / prima della posa in opera e vetrazione: / - imprimitura con impregnante per protezione antiazzurramento, / - una mano intermedia con smalto colorato alchidico, / dopo la posa e vetrazione: / - una seconda mano intermedia con smalto colorato alchidico, / - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	m2	28,91
04.02.02.01.c	Alkydharzlackf. außen	smalto alchidico ester.	Alkydharzlackfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) für außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe.	Smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per esterni; applicato con: - una mano intermedia con smalto colorato alchidico su imprimitura come da pos. 04.02.01.02, - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	m2	28,2
04.02.02.01.d	Dispersionslackfarbe	smalto emuls.	Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbarer Beschichtungsstoff). Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionslackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung aus Dispersionslackfarbe.	Smalto in dispersione all'acqua (rivestimento all'acqua); applicato con: - una mano intermedia con smalto in dispersione su imprimitura come da pos. 04.02.01.02, - finitura con una mano di smalto in dispersione.	m2	m2	21,25
04.02.02.01.e	Lösemittelfreier Decklack, glänzend, außen	Smalto coprente, privo di solventi, brillante, colorato per esterno	Decklack glänzend, ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farbig für außen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung mit Holzgrundierung, - eine Zwischenbeschichtung mit Vorstreichfarbe, - Schlussbeschichtung 1 mal mit Decklack.	Smalto coprente brillante, privo di biocidi, colorato per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per legni ad alto contenuto di lignina (vedi pos. 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza e per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicato con: - trattamento di base con fondo impregnante, - una mano intermedia con presmalto; - una mano a finire con smalto coprente.	m2	m2	39,61
04.02.02.01.f	Lösemittelfreier Decklack, glänzend, innen	Smalto coprente privo di solventi, brillante, per interni	Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) glänzend, farbig für innen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung mit Vorstreichfarbe mit ca 10% Wasser verdünnt, - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) brillante, colorato per interni; è compreso nel prezzo il pretrattamento descritto per i legni resionosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base con fondo presmalto diluita con acqua al 10%, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	33,75
04.02.02.01.g	Lösemittelfreier Decklack, seidenmatt, innen	Smalto coprente privo di solventi, opaco, interno	Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) seidenmatt, farbig für innen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung mit Vorstreichfarbe mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Zwischenbeschichtung mit Vorstreichfarbe, - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) opaco, colorato per interno, è compreso nel prezzo il pretrattamento per i legni resionosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e), conforme alla norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base con presmalto diluita con acqua al 10%, - una mano intermedia con presmalto, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	41,14
04.02.02.01.h	Lösemittelfreier Decklack, glänzend, außen	Smalto coprente privo di solventi, brillante, per esterni	Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) glänzend, für Jalousien und Fenster farbig für aussen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Vorstreichfarbe mit ca 10% Wasser verdünnt, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) brillante, per tapparelle e finestre, colorato per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per legni ad alto contenuto di lignina (vedi pos. 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza e per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicato con: - trattamento base con fondo presmalto diluita con acqua al 10%, - due mani a finire con smalto coprente	m2	m2
04.02.02.02	Lasierende Besch.:	Vernice glassante:	Lasierende Beschichtung (ohne Deckvermögen mit lasierenden Pigmenten) auf Holz, Entfernen von Harzgallen, Reinigen und Abstauben. Ausführung mittels:	Applicazione di vernice glassante (non coprente con pigmenti glassanti) su manufatti in legno, rimozione di resine solidificate, pulitura e spolveratura. Esecuzione con:
04.02.02.02.a	Disp.-Lasur	in disp.	Dispersionslasur (wasserverdünnbarer Beschichtungsstoff) für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionslasur auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung aus Dispersionslasur.	Vernice glassante in dispersione (vernice all'acqua) per interni ed esterni, applicata con: - una mano intermedia con vernice glassante in dispersione su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire con vernice glassante in dispersione.	m2	m2	11,96
04.02.02.02.b	Imprägnier-Dünnschichtlasur	impregn. a basso spess.	Imprägnierlasur (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff), Dünnschichtlasur für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung.	Impregnante glassante (a solvente) con pellicola a basso spessore per interni ed esterni, applicato con: - una mano intermedia su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire.	m2	m2	12,33
04.02.02.02.c	Dickschichtlasur	glassante a spessore	Lacklasurfarbe (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff), Dickschichtlasur für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Imprägnier-Lasurbeschichtungsstoff, - eine Zwischenbeschichtung aus Lack-Lasurbeschichtungsstoff, - eine Schlußbeschichtung aus Lack-Lasurbeschichtungsstoff.	vernice glassante (a solvente) con pellicola a spessore per interno ed esterno; applicata con: - imprimitura con una mano di impregnante glassante, - una mano intermedia con vernice trasparente, - una mano a finire con vernice trasparente.	m2	m2	18,43
04.02.02.02.d	Imprägnier-Lacklasur	impregn.-glassante	Imprägnier-Lacklasur (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff) als kombinierter Beschichtungsaufbau für innen und außen bei Fenstern und Außentüren. Arbeitsschritte: / Vor dem Einbau und Verglasen: / - eine Grundbeschichtung aus Imprägnier-Lasur, / - eine erste Zwischenbeschichtung, / nach dem Einbau und Verglasen: / - eine zweite Zwischenbeschichtung aus Lacklasur, / - eine Schlußbeschichtung aus Lacklasur.	vernice impregnante - glassante (a solvente), data a ciclo di verniciatura combinato per serramenti interni ed esterni; applicata con: / prima della posa in opera e della vetrazione: / - imprimitura con una mano di impregnante glassante, / - una prima mano intermedia, / dopo la posa in opera della vetrazione: / - una seconda mano intermedia con vernice glassante, / - una mano a finire con vernice glassante	m2	m2	14,19
04.02.02.02.e	Imprägnierlasur	impregn. glassante	Imprägnierlasur mit Alkyd/Acrylharzkombination (wasserverdünnbarer Beschichtungsstoff) für innen und außen. Arbeitsschritte: - eine Zwischenbeschichtung auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02, - eine Schlussbeschichtung.	Vernice impregnante glassante a combinazione alchidica/acrilica (all'acqua) per interni ed esterni, applicata con: - una mano intermedia su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire.	m2	m2	12,94
04.02.02.02.f	Lösemittelfreie Lasur, innen	Vernice priva di solventi, interno	Lasur (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farbig für innen; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Schlußbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff.	Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, colorata per interno; conforme alla norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano a finire con vernice.	m2	m2	17,61
04.02.02.02.g	Lösemittelfreie Lasur, außen	Vernice priva di solventi, per esterni	Lasur (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farbig für außen; im Preis inbegriffen ist die Untergrundvorbehandlung (siehe Position 04.02.01.02 e) für gerbstoffreiche Hölzer (Eiche, Kastagne, Framire); Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Vorbeschichtung mit biozidhaltiger Holzschutzgrundierung, - eine Grundbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Zwischenbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff, - eine Schlußbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff.	Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, colorata per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per i legni resionosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e)); conforme alle norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - imprimitura con sostanze protettive biocide, - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano intermedia con vernice; - una mano a finire con vernice.	m2	m2	35,3
04.02.02.03	Farblose Innenbesch.:	Vernice incolore:	Farblose Innenbeschichtung auf Holz, einschl. Reinigen und Abstauben. Ausführung mittels:	Applicazione di vernice incolore su manufatti in legno per interno, comprese la pulitura e la spolveratura. Esecuzione con:
04.02.02.03.a	Alkydharzlack	vernice alchidica	Alkydharzlack (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff). Arbeitsschritte: - eine Schlussbeschichtung auf Grundbeschichtung laut Position 04.02.01.02.	Vernice alchidica (a solvente), applicata con: - una mano a finire su imprimitura secondo la pos. 04.02.01.02.	m2	m2	9,63
04.02.02.03.b	PUR-Lack	vernice poliur.	Polyurethanlack (lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff). Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Zwischenbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	vernice poliuretanica incolore (vernice a solvente); applicata con: / - imprimitura con una mano di impregnante, / - una mano intermedia, / - una mano a finire.	m2	m2	14,48
04.02.02.03.c	Lösemittelfreie Lasur, farblos für innen	Vernice priva di solventi, incolore per interni	Lasur (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) ohne bioziden Holzschutzwirkstoffe, farblos, leicht honigtönend für innen; Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff mit ca 10% Wasser verdünnt, - eine Schlußbeschichtung aus Lasurbeschichtungsstoff.	Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, incolore con leggera tonalità miele per interni; conforme alle norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano a finire con vernice.	m2	m2	18,98
04.02.03	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.02.03.02	Brandschutzsystem:	Sistema di rivestimento antincendio:	Dämmschichtbildendes Brandschutzsystem, gemäß gültigen Normen zertifiziert, für Holz und Holzwerkstoffen innen, Oberfläche glatt; einschl. aller Vorarbeiten und systemgebundener Grundbeschichtung, mit Brandschutzlack, farblos, matt; Schichtdicke laut statischer Berechnung und Beschichtungssystem gemäß Herstellervorschrift; Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le norme in vigore, per legno e suoi derivati per interni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di fondo connesso al sistema; con vernice protettiva, trasparente, opaca; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice; ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
04.02.03.02.a	R 60	R 60	R 60 (Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen), Einheitspreis je Anstrich	R 60 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali), prezzo unitario per ogni mano	m2	m2	10,57
04.03	Beschichtungen auf Metallflächen	Lavorazioni su supporti in metallo	Die Gruppe 04.03 umfasst folgende Untergruppen: / 04.03.01 Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen / 04.03.02 Erstbeschichtungen auf Metall / 04.03.03 Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Il gruppo 04.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.03.01 Pretrattamento di supporti in metallo / 04.03.02 Pitturazione di supporti in metallo / 04.03.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.03.01	Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen	Pretrattamento su supporti in metallo	Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen	Pretrattamento su supporti in metallo
04.03.01.01	Entfetten u. Feinsäubern	Sgrassatura e carteggiatura	Abbürsten, Entfetten, Aufrauhen und nachträgliches Feinsäubern von unbeschichteten Stahloberflächen.	Spazzolatura, sgrassatura, leggera carteggiatura e spolveratura di superfici ferrose non verniciate.	m2	m2	3,69
04.03.01.02	Entfernen von Rost	Asportaz. Ruggine	Entfernen von Rosterscheinungen an Stahlbaukonstruktionen durch Abbürsten und Schleifen bei Verwendung von Stahlbürsten und Schmirgelpapier.	Asportazione di formazione superficiale di ruggine su opere in acciaio mediante raschiettatura con impiego di spazzole metalliche e di tele smeriglio.	m2	m2	7,27
04.03.01.03	Sandstrahlen:	Sabbiatura:	Vorbereiten der Stahloberfläche mit Rosterscheinungen, loser Walzhaut und Zunder durch Sandstrahlen:	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato, con ossidi di laminazione e scaglie in fase di distacco:
04.03.01.03.a	handelsübliche Oberflächenreinigung	finitura commerciale	handelsübliche Oberflächenreinigung	finitura commerciale	m2	m2	35,43
04.03.01.03.b	blanke Oberflächenreinigung	finitura a metallo quasi bianco	blanke Oberflächenreinigung	finitura a metallo quasi bianco	m2	m2	48,47
04.03.01.04	Entfetten mit Lösemitteln	Sgrassaggio a solvente	Entfetten von unbeschichteten Metallflächen bei Verwendung von Lösungsmitteln.	Sgrassaggio di superfici ferrose non verniciate con impiego di solvente.	m2	m2	6,49
04.03.01.05	Reinigen Altbeschichtungen:	Lavaggio sgrassante di vecchie pitture:	Abwaschen und Entfetten von Altbeschichtungen auf Metall mit ganzflächiger Entfernung der Verunreinigungen zwecks Verbesserung der Haftfähigkeit des Untergrundes für Überholungsbeschichtungen:	Lavaggio sgrassante di vecchie pitture su supporto metallico con asportazione completa di incrostazioni superficiali, al fine di migliorare l'adesività del fondo per successive verniciature.
04.03.01.05.a	mit Reinigungsstoffen	con detergente	mit Wasser mit Netzmittel-Zusatz und nachträglichem Abwaschen mit heißem Wasser	con prodotto detergente e successivo lavaggio con acqua calda	m2	m2	4,91
04.03.01.05.b	mit Lösungsmittel	con solvente	mit Lösungsmittel	con impiego di solventi	m2	m2	5,05
04.03.01.06	Phosphatieren	Trattamento ai fosfati	Einmalige Beschichtung von Metalloberflächen mit phosphathaltigen Lösungen (Phosphatieren).	Trattamento di supporto metallico con una mano di soluzioni di fosfati.	m2	m2	4,84
04.03.01.07	Teilspachteln	Ritocchi a stucco	Beispachteln mit Kunstharz-Spachtelmasse von einzelnen Beschädigungen zum Ausgleichen vorbehandelter und grundierter Untergründe, einschließlich Nachschleifen der ausgebesserten Teilflächen.	Ritocco con stucco sintetico di singoli difetti onde uniformare supporti pretrattati e verniciati con mano di fondo, compresa la carteggiatura delle parti ritoccate.	m2	m2	5,47
04.03.01.08	Flächenspachtelung	Rasatura	Ganzflächige Spachtelung mit Kunstharz-Spachtelmasse von Oberflächen mit vorbehandeltem und grundiertem Untergrund.	Rasatura totale con una passata di stucco sintetico di superfici con supporto pretrattato e verniciato con mano di fondo.	m2	m2	10,67
04.03.01.09	Nachschleifen von Spachtelung	Carteggiatura superfici rasate	Nachschleifen von Grundbeschichtung aus Kunstharz-Spachtelmasse.	Carteggiatura di superfici rasate con stucco sintetico.	m2	m2	5,17
04.03.01.10	Alte Öl- oder Lackfarbenbeschichtungen, einschichtig abbeizen	Vecchie mani di olio o lacca, sverniciatura monostrato	Alte Öl- oder Lackfarbenbeschichtungen, einschichtig abbeizen und gründlich reinigen	Vecchie mani di olio o lacca, sverniciatura monostrato e approfondita pulizia	m2	m2
04.03.01.11	Reinigen und nachwaschen: Zink	Pulizia e successivo lavaggio: zinco	Reinigen und Anschleifen mit Metallreiniger oder Netzmittel-Ammoniak-Wassergemisch	Pulizia e levigatura con detergenti per metalli o soluzione detergente di acqua e ammoniaca	m2	m2	9,22
04.03.01.12	Reinigen und anschleifen: Alu	Pulizia e levigatura: alluminio	Enfetten mit Metallreiniger und anschleifen der Oberfläche mit eisenfreiem Schleifmittel; z.B. Schleifvlies	Sgrassaggio con detergente per metalli e levigatura della superficie con levigante privo di ferro, ad esempio con tela abrasiva	m2	m2	12,55
04.03.02	Erstbeschichtungen auf Metall	Pitturazione di supporti in metallo	Erstbeschichtungen auf Metall	Pitturazione di supporti in metallo
04.03.02.01	Korrosionsschutz:	Pitt. anticorr.:	Korrosionsschutz-Grundbeschichtung von vorbereiteten Oberflächen; für jede ausgeführte Beschichtung:	Applicazione di una pittura anticorrosione di fondo, su superfici già preparate, per ogni mano applicata:
04.03.02.01.a	Alkydh./Eisenoxidrot	oleosint. all'ossido di ferro	Alkydharz/Eisenoxidrot, Schichtdicke: 40 Mikron	oleosintetica all'ossido di ferro, spessore 40 micron	m2	m2	9,1
04.03.02.01.b	Alkydh./Zinkchromat	oleosint. al cromato di zinco	Alkydharz/Zinkchromat, Schichtdicke: 40 Mikron	oleosintetica al cromato di zinco, spessore 40 micron	m2	m2	9,1
04.03.02.01.c	2K-Wash Primer	washprimer 2 comp.	aus Zweikomponenten Wash Primer für Zink und verzinkten Stahl	washprimer a due componenti per acciaio zincato e zinco	m2	m2	9,94
04.03.02.01.d	Disp.-Farbe	disp. di resina	aus Kunststoffdispersionsfarbe für Zink und verzinkten Stahl, / Schichtdicke 80 Mikron	dispersione di resina polimerizzata per acciaio zincato e zinco, spessore 80 micron	m2	m2	10,15
04.03.02.01.e	2K-Epoxidharz	epossid. 2 comp.	aus Zweikomponentenreaktionbeschichtung auf Basis von Epoxidharz für Zink und verzinkten Stahl	epossidica a due componenti per zinco e acciaio zincato	m2	m2	13,88
04.03.02.02	Korrosionsschutz wie Pos. .01:	Pitt. anticorr. come voce .01:	Korrosionsschutz-Grundbeschichtung, wie in der vorbeschriebenen Pos. .01; an Stahlbauteilen nach Längenmaß abzurechnen; für jede ausgeführte Beschichtung:	Applicazione di pittura anticorrosione di fondo, come descritta alla precedente voce .01, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per ogni mano applicata:
04.03.02.02.a	Abw. 10cm	sv. 10cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung bis zu 10 cm	tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	m	3,68
04.03.02.02.b	Abw. 10-20cm	sv. 10-20cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 10 cm bis zu 20 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	m	4,12
04.03.02.02.c	Abw. 20-35cm	sv. 20-35cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 20 cm bis zu 35 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	m	5
04.03.02.03	Deckbesch.:	Smalto:	Lackfarbe-Deckbeschichtung auf vorbehandelten Stahlteilen und Stahlblech, einschl. Feinsäubern der Oberfläche. Ausführung mittels:	Applicazione di smalto coprente su parti e lamiere in acciaio pretrattate, compresa pulizia a fino della superficie. / Eseguito con:
04.03.02.03.a	Alkydharzlackf. Innen	sint. alchidico per int.	Alkydharzlackfarbe für innen. Arbeitsschritte: / - eine Zwischenbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Schlussbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe.	Smalto del tipo sintetico-alchidico per interni, applicato con: / - una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	m2	16,46
04.03.02.03.b	Alkydharzlackf. außen	sint. alchidico per est.	Alkydharzlackfarbe für außen. Arbeitsschritte: / - eine Zwischenbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Schlussbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe.	smalto sintetico-alchidico per esterni, applicato con: / - una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	m2	17,66
04.03.02.03.c	Polymerisatharz	sint. Polimerizzato	Polymerisatharz-Dickschichtsystem für innen. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Korrosionsschutz-Dickschicht-Beschichtungsstoff; / - eine Schlußbeschichtung mit Polymerisatharz-Dickschicht-Beschichtungsstoff.	smalto sintetico-polimerizzato con pellicola protettiva a spessore, per interno; applicato con: / - una mano di fondo di pittura anticorrosione del tipo a spessore, / - una mano a finire di pittura oleosintetica polimerizzata con film protettivo a spessore.	m2	m2	20,31
04.03.02.03.d	Chlorkautschuk-Lackf. Innen	clorocaucciù per int.	Chlorkautschuk-Lackfarbe für innen. Arbeitsschritte: / - eine Zwischenbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Schlussbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe.	Smalto al clorocaucciù per interni, applicato con: / - una mano intermedia di smalto al clorocaucciù su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano a finire con smalto al clorocaucciù.	m2	m2	18,16
04.03.02.03.e	Chlorkautschuk-Lackf. außen	clorocaucciù per est.	Chlorkautschuk-Lackfarbe für außen. Arbeitsschritte: / - eine erste Zwischenbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe, auf Grundbeschichtung laut Position 04.03.02.01 oder laut Position 04.03.02.02, / - eine Zwischenbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe, / - eine Schlussbeschichtung mit Chlorkautschuk-Lackfarbe.	smalto al clorocaucciù per esterni, applicato con: / - una prima mano intermedia di smalto al clorocaucciù su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, / - una mano intermedia con smalto al clorocaucciù, / - una mano a finire con smalto al clorocaucciù.	m2	m2	20,09
04.03.02.04	Deckbesch. wie Pos. .03:	Smalto come voce .03:	Lackfarbe-Deckbeschichtung an Bauteilen aus Stahl wie in der vorbeschriebenen Pos. .03, nach Längenmaß abzurechnen:	Applicazione di smalto coprente su manufatti in acciaio come descritta alla precedente voce .03, da conteggiare a metro lineare:
04.03.02.04.a	Abw. 10cm	sv. 10cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung bis zu 10 cm	tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	m	6,67
04.03.02.04.b	Abw. 10-20cm	sv. 10-20cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 10 cm bis zu 20 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	m	7,28
04.03.02.04.c	Abw. 20-35cm	sv. 20-35cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 20 cm bis zu 35 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	m	9,23
04.03.02.05	Deckbesch. Heizflächen:	Pittura su radiatori:	Deckende Beschichtung auf Heizflächen aus Stahlblech, einschl. Reinigen der Stahloberfläche, sowie Aufrauhen der vorhandenen Beschichtung. / Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su radiatori in acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura della superficie da pitturare. / Esecuzione con:
04.03.02.05.a	Korrosionssch.+Lackf.	antirugg. + 1 x smalto	Heizkörperlackfarbe auf Heizflächen, die nicht grundiert sind, nach Entrosten (inbegriffen). / Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit nichtdurchschlagendem Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff, / - eine Schlußbeschichtung mit hitze- und farbbeständiger Lackfarbe.	smalto per radiatori privi di pittura di fondo, previa asportazione di formazione di ruggine (compresa); applicato con: / - una mano di fondo di pittura antiruggine non migrante, / - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante.	m2	m2	31,54
04.03.02.05.b	Lackfarbe	1 x smalto	Heizkörperlackfarbe auf Heizflächen, die mit einer Grundbeschichtung versehen sind. / Arbeitsschritte: / - beschädigte Grundbeschichtung ausbessern, / - eine Schlußbeschichtung mit hitze- und farbbeständiger Lackfarbe.	smalto per radiatori già pitturati con mano di fondo; applicato con: / - ripresa dello strato di fondo danneggiato, / - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante.	m2	m2	21,42
04.03.02.06	Deckbesch. auf Zink:	Pittura su zinco:	Deckende Beschichtung auf Zink und verzinktem Stahl, auf der vorbehandelten Metalloberfläche. / (Siehe Pos: 04.03.01.11) / Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su zinco e acciaio zincato. / (Vedi Pos: 04.03.01.11) / Eseguito con:
04.03.02.06.a	Zinkhaftfarbe	oleosint. per zinco	Zinkhaftfarbe, Kunstharz-Kombinationsfarbe. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Zinkhaftfarbe, / - eine Schlußbeschichtung mit Zinkhaftfarbe.	olesint. per zinco pittura per zinco, pittura oleosintetica combinata; applicata con: / - una mano di fondo di pittura per zinco, / - una mano a finire di pittura per zinco	m2	m2	19,49
04.03.02.06.b	Polymerisatharzlackf.	smalto sint. polimer.	Polymerisatharzlackfarbe, Dickschichtsystem. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	smalto sintetico polimerizzato con pellicola protettiva a spessore; applicato con: / - una mano di fondo, / - una mano a finire.	m2	m2	19,49
04.03.02.06.c	Disp.-Farbe	pittura all'acqua	Dispersionsfarbe (nur für helle Farbtöne). Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	pittura all'acqua (solo tinte chiare); applicata con: / - una mano di fondo, / - una mano a finire.	m2	m2	16,91
04.03.02.06.d	Disp.-Lackf.	smalto all'acqua	Dispersionslackfarbe (nur für helle Farbtöne). Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Dispersionslackfarbe, / - eine Schlußbeschichtung mit Dispersionslackfarbe.	smalto in dispersione all'acqua (solo tinte chiare); applicato con: / - una mano di fondo di smalto in dispersione all'acqua / - una mano a finire di smalto in dispersione all'acqua	m2	m2	17,92
04.03.02.07	Deckbesch. wie Pos. .06:	Pittura come voce .06:	Deckende Beschichtung auf Zink und verzinktem Stahl, wie in der vorbeschriebenen Pos. .06; nach Längenmaß abzurechnen:	Applicazione di pittura coprente su manufatti in acciaio zincato come descritta alla precedente voce .06; da conteggiare a metro lineare:
04.03.02.07.a	Abw. 10cm	sv. 10cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung bis zu 10 cm	tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	m	6,81
04.03.02.07.b	Abw. 10-20cm	sv. 10-20cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 10 cm bis zu 20 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	m	8,02
04.03.02.07.c	Abw. 20-35cm	sv. 20-35cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 20 cm bis zu 35 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	m	9,38
04.03.02.07.d	Abw. 35-50cm	sv. 35-50cm	Rohre und Profile mit einer Abwicklung von 35 cm bis zu 50 cm	tubi e profilati con sviluppo oltre 35 cm e fino a 50 cm	m	m	12,32
04.03.02.08	Deckbesch. auf Alu:	Pittura su allum.:	Deckende Beschichtung auf Aluminium und Aluminiumlegierungen, auf der vorbehandelten Oberfläche. / (Vorarbeit siehe Pos: 04.03.01.12) / Ausführung mittels:	Applicazione di pittura coprente su supporti in alluminio e leghe di alluminio, su superficie pretrattata. / (Per il pretrattamento vedi pos. 04.03.01.12) / Eseguito con:
04.03.02.08.a	Alkydharzlackfarbe	smalto sint. Alchidico	Alkydharzlackfarbe / Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Haftgrundbeschichtungsstoff, / - eine Schlußbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe.	smalto sintetico-alchidico; applicato con: / - una mano primer d'ancoraggio, / - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	m2	16,97
04.03.02.08.b	Polymerisatharzlackf.	smalto sint. polimer.	Polymerisatharzlackfarbe, Dickschichtsystem / Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Haftgrundbeschichtungsstoff, / - eine Schlußbeschichtung mit Polymerisatharzlackfarbe.	smalto sintetico-polimerizzato con pellicola protettiva a spessore; applicato con: / - una mano di primer d'ancoraggio, / - una mano di finitura di smalto sintetico polimerizzato.	m2	m2	17,19
04.03.02.09	Lösemittelfreier Decklack für Roheisen, farbig	Smalto coprente privo di solventi per metallo grezzo, colorato	Aufragen von Decklack (wasserverdünnbarer und lösemittelfreier Beschichtungsstoff) für Roheisen, farbig, Sicherheit und Spielzeug geprüft, speichel-und schweißecht. / Ausführung mittels:	Applicazione di smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) per metallo grezzo, colorato, conforme alle norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore. / Eseguito con:
04.03.02.09.a	Decklack glänzend, außen	Smalto coprente brillante, esterno	Decklack glänzend für außen; Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung 2 mal mit Korrosionsschutz, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack	Smalto coprente brillante per esterno; applicato da: / - due mani di fondo di pittura anticorrosione, / - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	35,93
04.03.02.09.b	Decklack glänzend, innen	Smalto coprente brillante, per interni	Decklack glänzend für innen; Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Korrosionsschutz, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente brillante per interni; applicato da: / - una mano di fondo di pittura anticorrosione, / - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	28,98
04.03.02.09.c	Decklack seidenmatt, innen	Smalto coprente opaco, per interni	Decklack seidenmatt für innen; Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit Korrosionsschutz, / - Schlußbeschichtung 2 mal mit Decklack.	Smalto coprente opaco per interni; applicato da: / - una mano di fondo di pittura anticorrosione, / - due mani a finire con smalto coprente.	m2	m2	29,57
04.03.03	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari	Beschichtung für besondere Beanspruchungen	Pitturazione per sollecitazioni particolari
04.03.03.01	Brandschutzsystem:	Sistema di rivestimento resistente al fuoco:	Brandschutzsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung, zertifiziert gemäß gültiger Normen, für Stahl innen und außen, Oberfläche glatt; einschl. aller Vorarbeiten und systemgebundener Grundbeschichtung, mit Brandschutzlack, Farbton nach Musterkatalog; Schichtdicke laut statischer Berechnung und Beschichtungssystem gemäß Herstellervorschrift:	Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le nome in vigore, per acciaio per interni ed esterni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di fondo connesso al sistema; con vernice protettiva, colori di produzione; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice:
04.03.03.01.a	Brandschutzbeschichtung R 60	Rivestimento protettivo antincendio R 60	Brandschutzsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung, zertifiziert gemäß gültiger Normen, für Stahl innen und außen, Oberfläche glatt; Schichtdicke laut statischer Berechnung und Beschichtungssystem gemäß Herstellervorschrift: / R 60 (Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen)	Sistema omologato di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le nome in vigore, per / acciaio per interni ed esterni, superfici lisce; / spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice: / R 60 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali)	m2	m2	16,06
04.03.03.01.b	Brandschutzbeschichtung R 120	Rivestimento protettivo antincendio R 120	Brandschutzsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung, zertifiziert gemäß gültiger Normen, für Stahl innen und außen, Oberfläche glatt; Schichtdicke laut statischer Berechnung und Beschichtungssystem gemäß Herstellervorschrift: / R 120 (Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen)	Sistema omologato di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le nome in vigore, per / acciaio per interni ed esterni, superfici lisce; / spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice: / R 120 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali)	m2	m2	16,06
04.03.03.01.c	Brandschutz-Grundbeschichtung Stahl	Mano protettiva antincendio acciaio	Grundbeschichtung mit systemgebundenen Korrosionsschutzgrund auf Stahl	Mano di fondo di pittura antiruggine su acciaio, connessa al sistema	m2	m2	6,93
04.03.03.01.d	Brandschutz-Grundbeschichtung Zink	Mano protettiva antincendio zinco	Grundbeschichtung mit systemgebundenen Korrosionsschutzgrund auf Zink	Mano di fondo di pittura antiruggine su zinco, connessa al sistema	m2	m2	6,93
04.04	Beschichtungen auf Kunststoff	Lavorazioni su supporti in PVC	Die Gruppe 04.04 umfasst folgende Untergruppen: / 04.04.01 Untergrundvorbehandlung auf Kunststofflächen / 04.04.02 Erstbeschichtungen auf Kunststoff	Il gruppo 04.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.04.01 Pretrattamento di supporti in PVC / 04.04.02 Pitturazione di supporti in PVC
04.04.01	Untergrundvorbehandlungen auf Kunststofflächen	Pretrattamento di supporti in PVC	Untergrundvorbehandlungen auf Kunststofflächen	Pretrattamento di supporti in PVC
04.04.01.01	Reinigen u. Feinsäubern	Pulitura a spolveratura	Reinigen, Anrauhen mit feinem Schleifvlies und nachträgliches Feinsäubern von PVC-Flächen.	Pulitura, raschiatura con tela abrasiva fine e successiva spolveratura di supporti in PVC.	m2	m2	4,87
04.04.01.02	Beschichtungsteile entf.	Asportazione pitture fessurate	Entfernen von gerissene und nicht festhaltende Beschichtungsteile, Reinigen und Aufrauhen des Untergrundes, Beischleifen der Übergänge zur Altbeschichtung.	Asportazione di vecchie pitture fessurate e in fase di distacco, pulitura e arruvidimento delle superfici riprese, carteggiatura livellante dei raccordi alla vecchia pittura.	m2	m2	8,42
04.04.01.03	Beschichtungsteile vollst. entf.	Asportazione totale pittura	Vollständiges Entfernen von vorhandenen Beschichtungen, Reinigen und Aufrauhen des Untergrundes, nachträgliches Feinsäubern.	Asportazione totale di strati di pittura, pulitura e arruvidimento del fondo con tela abrasiva, spolveratura finale.	m2	m2	11,96
04.04.02	Erstbeschichtungen auf Kunststoff	Pitturazione su supporti in PVC	Erstbeschichtungen auf Kunststoff	Pitturazione su supporti in PVC
04.04.02.01	Deckbesch. auf Kunststoff:	Pittura su PVC:	Deckende Beschichtung auf Kunststoff-Flächen, auf vorbereiteter Kunststoff-Oberfläche. / Ausführung mittels:	Pittura coprente di superfici in PVC, su superficie preparata in PVC da verniciare: / Eseguita con:
04.04.02.01.a	Grundbesch. + Schlußbesch.	fondo + 1 x finitura	Beschichtungsstoff für Kunststoff. Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung, / - eine Schlußbeschichtung.	pittura per PVC; applicata con: / - una mano di fondo, / - una mano di finitura.	m2	m2	19,28
04.05	Trockenbauarbeiten	Lavori da costruttore a secco	Die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 2. November 2009, Nr. 51 "Verordnung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden. / Die Gruppe 04.05 umfasst folgende Untergruppen: / 04.05.01 Deckenverkleidungen / 04.05.02 Trennwände / 04.05.03 Trockenputz / 04.05.04 Oberflächenbearbeitung	I lavori devono essere realizzati conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto del D.P.P. n. 51 del 02.11.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio". / Il gruppo 04.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 04.05.01 Controsoffitti / 04.05.02 Pareti divisorie / 04.05.03 Intonaco a secco / 04.05.04 Lavorazioni finali
04.05.01	Deckenverkleidungen	Controsoffitti	Deckenverkleidungen	Controsoffitti
04.05.01.02	Unterdecke Gipskartonpl.:	Controsoff. lastre cartongesso:	Abgehängte Unterdecke, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U-förmigen Stahl-Blechprofilen mit Grund- und Traglattung im jeweiligen Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schnellabhänger mit Spannfeder aus verzinktem Stahl, die Platten, die Schnellbauschrauben, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Öffnungen für Rohrdurchführungen, der Verschnitt:	Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento ad aggancio rapido con molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido:
04.05.01.02.a	D 12,5mm	spess. 12,5mm	mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	m2	44,32
04.05.01.02.c	D 12,5mm, wasserabweisend	spess. 12,5mm, idrorepellenti	mit imprägnierten, wasserabweisenden Platten, Dicke: 12,5 mm	con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm	m2	m2	46,7
04.05.01.02.d	Aufpreis für kleine Flächen	Sovrapprezzo per piccole superfici	Aufpreis für kleine Flächen	Sovrapprezzo per piccole superfici	m2	m2	5,48
04.05.01.02.g	Aufpreis für Aquapanelplatten	Sovrapprezzo per pannelli Aquapanel	Aufpreis für Aquapanelplatten	Sovrapprezzo per pannelli Aquapanel	m2	m2	17,38
04.05.01.02.k	Aufpreis für indirekte Beleuchtung entlang der Wände	Soprapprezzo per illuminazione indiretta lungo le pareti	Aufpreis für indirekte Beleuchtung entlang der Wände	Sovrapprezzo per illuminazione indiretta lungo le pareti	m	m	36,72
04.05.01.02.l	Aufpreis für Deckenschürze, Abstufungen und Randausbildungen bei freien Wandenden oder Nischen und Laibungen	Sovrapprezzo per guaina sigillante, gradonamento e formazione dei bordi ai limiti liberi delle pareti o di nicchie e spallette	Aufpreis für Deckenschürze, Abstufungen und Randausbildungen bei freien Wandenden oder Nischen und Laibungen	Sovrapprezzo per guaina sigillante, gradonamento e formazione dei bordi ai limiti liberi delle pareti o di nicchie e spallette	m	m	27,66
04.05.01.02.m	Aufpreis für Ausbildung Randanschlüsse mit elastischer Fugenmasse	Sovrapprezzo per raccordi perimetrali con mastice elastico	Aufpreis für Ausbildung Randanschlüsse mit elastischer Fugenmasse	Sovrapprezzo per raccordi perimetrali con mastice elastico	m	m	2,05
04.05.01.02.o	Aufpreis für Eckprofile	Sovrapprezzo per profili ad angolo	Aufpreis für Eckprofile	Sovrapprezzo per profili ad angolo	m	m	10,84
04.05.01.03	Verkleidung Dachschräge:	Rivest. falde:	Verkleidung von Dachschrägen mit Gipskartonplatten, innen, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten U-förmigen Stahl-Blechprofilen im Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und auf die Holzsparren der Dachfläche befestigen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus Stahl-Blechprofilen, die Schnellbauschrauben, die Papierdeckstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre di cartongesso, con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U disposta a ca. 50 cm di interasse, fornito e posto in opera ancorato ai travetti in legno dell'orditura del tetto. Sono compresi nel prezzo i supporti in profili portanti, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, lo sfrido:
04.05.01.03.a	Gipskarton D12,5 mm	cartongesso spess. 12,5mm	mit Gipskartonplatten; Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	m2	43,37
04.05.01.04	Verkleidung zwischen Sparren:	Rivest. fra travetti:	Verkleidung von Dachschrägen mit Gipskarton-Bauplatten, innen; liefern, zwischen den Holzsparren der Dachstruktur einlegen und beidseitig auf Holzlatten befestigen. Inbegriffen sind die erforderlichen Lattungen und Polsterhölzer und das Anbringen derselben, die Nägel, die Schrauben, die Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre di cartongesso, all'interno, fornito e posto in opera fra i travetti in legno dell'orditura della copertura e ancorato su ambo i lati su listelli di legno. Sono compresi nel prezzo i listelli di supporto e gli spessori di rasamento con relativi fissaggi, i chiodi, le viti, la sigillatura dei giunti con carta microforata, la rasatura dei giunti, gli sfridi:
04.05.01.04.a	Gipskarton D12,5mm	cartongesso spess. 12,5mm	mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	m2	47,48
04.05.01.05	Akustikdesigndecke:	Controsoffitto fonoassorbente:	Akustikdesigndecke bestehend aus einer Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 6/10 Blechstärke, CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, abhängen mit Direktabhängern oder Noniusabhängung und Befestigen mittels bauaufsichtlichen zugelassenen Befestigungsmittel; liefern und verlegen. Verbindung von Grund- und Tragprofilen mit dazugehörigen Kreuzverbindern, Achsabstand Grundprofil max. 100 cm, Achsabstand Tragprofil max. 33,3 cm, Abstand Abhängung max. 90 cm. Deckenbekleidung einlagig aus Gipskarton Lochplatten, Lochbild nach Angabe der Bauleitung, vierseitig scharfkantig, kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies und einem bew. Schallabsorptionsgrad von min. aw = 0,4 (Richtet sich nach dem erforderlichen Lochbild). Befestigung der Bekleidung mit Senkkopfschrauben, die Verschraubungen und Plattenstöße sind mittels systemgeeignetem - Strip zu überarbeiten um ein fugenloses Erscheinungsbild zu erreichen.	Controsoffitto in lastre di cartongesso fonoassorbenti con struttura di supporto metallica doppia in profilati di lamiera zincata, spessore 6/10 e profili CD 60/27 come struttura principale e portante, pendinatura con staffe registrabili o a nonius. Fissaggio della struttura portante e sottostante tramite ganci ortogonali, interasse struttura portante max. 100 cm, interasse struttura sottostante max. 33,3 cm, interasse gancio max. 90 cm. Rivestimento del solaio ad uno strato con cartongesso forato, foratura a scelta D.L., bordi dritti, rivestito con feltro acustico, ed un assorbimento acustico min. aw = 0,4 (in base alla foratura). Il fissaggio dei panelli avviene con viti autofilettanti, le avvitature e i battenti verranno sovralavorati con strip per fuga.
04.05.01.05.a	Gipskarton D12,5mm	cartongesso spess. 12,5mm	mit Gipskarton Lochplatten, Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso forate, spessore 12,5 mm	m2	m2	68,31
04.05.01.06	Mineralfaserplattendecke:	Controsoffitto in pannelli di fibra minerale:	Liefern und Verlegen von Mineralfaserplattendecke, Platten herausnehmbar, bestehend aus fest gebundener Mineralwolle, im Nass-Verfahren (wet-felt) hergestellt, einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weißen Dispersionsfarbauftrag versehen, Oberfläche laut BL, Baustoffklasse A2-s1,d0. Sichtbares Einlegesystem gemäß Systemhalter, bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen als Schienensystem. Die Verankerung und Befestigung hat lt. statischer Berechnung, je nach Rohdeckenart mit zugelassenen Befestigungsmitteln und unter Einhaltung der Herstellervorschriften zu erfolgen.	Controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di fibra minerale ad alta densità, prodotte col sistema "wet-felt", levigate e verniciate su un lato con colore in dispersione bianco, superficie secondo indicazioni della D.L., classe A2-s1, d0. Profili portanti e trasversali a vista composti da sistema di profilati in lamiera zincata come da produttore. Il fissaggio e ancoraggio deve essere eseguito in base ai calcoli statici, al supporto esistente e secondo le disposizioni del produttore.
04.05.01.06.a	60x60 cm	60x60 cm	Format 60x60 cm	dimensioni 60x60 cm	m2	m2	33,74
04.05.01.07	Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten:	Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso:	Ausführen von Verkleidungen und Verkofferungen von Öffnungen, bestehend aus Gipskartonplatten, samt Anbringen der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen. Inbegriffen sind außerdem die Papierdeckstreifen, der Kantenschutz, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Esecuzione di rivestimenti di intradossi e velette con lastre in cartongesso con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata. Sono compresi la sigillatura dei giunti con carta microforata, i profili angolari, la rasatura dei giunti, lo sfrido:
04.05.01.07.a	0 bis 50 cm	0 a 50 cm	Breite von 0 bis 50 cm in L-Form	larghezza da 0 a 50 cm a L	m	m	34,29
04.05.01.07.b	51 bis 100 cm	51 a 100 cm	Breite von 51 bis 100 cm in L-Form	larghezza da 51 a 100 cm a L	m	m	38,62
04.05.01.08	Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten:	Rivestimenti di intradossi con pannelli in cartongesso:	Ausführung von Türleibungen für flächenbündige Türen, inklusive Montage von GK-Platte auf Leibung und Setzen von Kantenschutzprofil, Verspachtelung und Verschleifung.	Realizzazione di intradossi per porte a filo, compreso il montaggio del pannello in cartongesso sull'intradosso e la posa del profilato per la protezione degli angoli, stuccatura e levigatura.	St	cad	56,32
04.05.01.10	Abschlussprofile oder Schattenfuge:	Profili di raccordo o fughe:	Liefern und Verlegen von geraden Abschlussprofilen oder Schattenfugen, zur sauberen Ausbildung von Fugen und Kanten, mit geeigneten vorgefertigten Profilen. Inbegriffen ist die Montage sowie das Verspachteln und Verschleifen derselben laut Qualitätsstufe Q3.	Fornitura e posa di profili di raccordo o profili scuretti, per l'esecuzione precisa di angoli e fughe, con appositi profili prefabbricati. Sono compresi il montaggio, la stuccatura e levigatura degli stessi secondo criteri di qualità Q3.
04.05.01.10.a	Schattenfugen	scuretti per fughe	Schattenfuge aus Metall	profili scuretti per fughe in metallo	m	m	4,81
04.05.01.10.b	Abschlussprofile	profili di raccordo	Abschlussprofile aus Metall, weiss beschichtet	Profili di raccordo in metallo, preverniciatura bianca	m	m	10,49
04.05.01.20	Abgehängte Brandschutzdecke:	Controsoffitto resistente al fuoco:	Abgehängte Brandschutzdecke, in ihrer Funktion, als eigener passiver Brandabschnitt, liefern und verlegen. Deckenbekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1. Befestigung der Bekleidung mit eigenen Schnellbauschrauben, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Zertifizierung sind einzuhalten.	Controsoffitto resistente al fuoco a membrana, per costituire un compartimento separato; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con apposite viti autoperforanti. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le indicazioni del produttore e la certificazione.
04.05.01.20.a	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	m2	m2	83,2
04.05.01.20.b	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	m2	m2	101,29
04.05.01.22	Brandschutzverkleidung für Eisenträger und Eisensteher:	Rivestimento resistente al fuoco per strutture in acciaio:	Brandschutzverkleidung für Eisenträger und Eisensteher mit der geforderten Feuerwiderstandsklassifizierung R; liefern und verlegen. Bekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1, die Stärke richtet sich nach dem erforderlichem R - Wert und der verkleideten Profile. Befestigung der Bekleidung mit eigenen Schnellbauschrauben, Länge gemäß Verkleidungsstärke, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Homologierung sind einzuhalten.	Rivestimento resistente al fuoco con la classe di resistenza al fuoco R richiesta per strutture in acciaio; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal valore R richiesto e del profilo rivestito. Fissaggio mediante viti autoperforanti fosfatate di lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l' omologazione.
04.05.01.22.a	R 30	R 30	R 30	R 30	m2	m2	63,09
04.05.01.22.b	R 60	R 60	R 60	R 60	m2	m2	81,17
04.05.01.22.c	R 90	R 90	R 90	R 90	m2	m2	86,14
04.05.01.22.d	R 120	R 120	R 120	R 120	m2	m2	118,22
04.05.01.22.e	R 180	R 180	R 180	R 180	m2	m2	144,44
04.05.01.24	Brandschutzverkleidung für tragende Holzelemente:	Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno:	Brandschutzverkleidung für tragende Holzelemente mit der geforderten Feuerwiderstandsklassifizierung R; liefern und verlegen. Bekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1, die Stärke richtet sich nach dem erforderlichem R - Wert. Befestigung der Bekleidung mit Schnellbauschrauben, Länge gemäß Verkleidungsstärke, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Homologierung sind einzuhalten.	Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno secondo di resistenza al fuoco R richiesta; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal valore R richiesto. Fissaggio mediante viti autoperforanti fosfatate di lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l'omologazione.
04.05.01.24.b	R 60	R 60	R 60	R 60	m2	m2	81,17
04.05.01.24.c	R 90	R 90	R 90	R 90	m2	m2	120,5
04.05.01.24.d	R 120	R 120	R 120	R 120	m2	m2	120,5
04.05.01.24.e	R 180	R 180	R 180	R 180	m2	m2	160,71
04.05.02	Trennwände	Pareti divisorie	Trennwände	Pareti divisorie
04.05.02.02	Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk	Parete divisoria con struttura metallica semplice	Trennwand als Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, mit C-Boden- und C-Deckenanschlussprofilen, beidseitig einfach mit Gipskartonbauplatten 12,5 mm beplankt, Mineralwolle Dämmschicht, liefern und erstellen. Ausführung gemäß Zeichnung. / Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, die beidseitige Beplankung aus Gipskartonplatten, Befestigungsschrauben, Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Dichtungsstreifen, Verschnitt:	Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. / S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, i raccordi perimetrali, il nastro di guarnizione isolante e gli sfridi:
04.05.02.02.a	Trennwand 75 mm	parete divisoria 75 mm	Trennwand 75 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 50 mm, C-Anschlussprofile Breite 50 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 41 dB	parete divisoria 75mm, isolamento in lana di roccia spess. 50 mm, guide a C larghezza 50 mm, isolamento acustico Rw = 41 dB	m2	m2	46,71
04.05.02.02.b	Trennwand 100 mm	parete divisoria 100 mm	Trennwand 100 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 60 mm, C-Anschlussprofile Breite 75 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 43 dB	parete divisoria 100 mm, isolamento in lana di roccia spess. 60 mm, guide a C larghezza 75 mm, isolamento acustico Rw = 43 dB	m2	m2	48,67
04.05.02.02.c	Trennwand 125 mm	parete divisoria 125 mm	Trennwand 125 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 80 mm, C-Anschlussprofile Breite 100 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 45 dB	parete divisoria 125 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 100 mm, isolamento acustico Rw = 45 dB	m2	m2	50,63
04.05.02.02.d	Aufpreis Ausführung Randanschluss	Sovrapprezzo per l'esecuzione dei raccordi perimetrali	Aufpreis Ausführung Randanschluss	Sovrapprezzo per l'esecuzione dei raccordi perimetrali	m	m
04.05.02.03	Aufpreis für beidseitige Beplankung auf Pos. 04.05.02.02	Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02	Aufpreis für zusätzliche beidseitige doppelte Beplankung 12,5 mm auf Pos. 04.05.02.02	Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale con doppia lastra 12,5 mm su pos. 04.05.02.02	m2	m2	14,19
04.05.02.04	Aufpreis Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02	Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02	Aufpreis für Ausführung in angeführten Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02:	Sovrapprezzo per realizzazione di protezione al fuoco indicate su pos. 04.05.02.02:
04.05.02.04.a	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	m2	m2	5,87
04.05.02.04.b	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90	m2	m2	12,23
04.05.02.04.c	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	m2	m2	21,52
04.05.02.05	Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk	Parete divisoria con struttura metallica doppia	Trennwand als Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk, mit C-Boden- und C-Deckenanschlussprofilen, beidseitig doppelt mit Gipskartonbauplatten 2x12,5 mm beplankt, Mineralwolle Dämmschicht, liefern und erstellen. Ausführung gemäß Zeichnung. / Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, die beidseitige doppelte Beplankung aus Gipskartonplatten, Befestigungsschrauben, Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Dichtungsstreifen, Verschnitt:	Parete divisoria con sottostruttura metallica doppia a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso doppie 2x12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. / S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale con doppie lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, il nastro di guarnizione isolante e gli sfridi:
04.05.02.05.a	Trennwand 155 mm	parete divisoria 155 mm	Trennwand 155 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 50+50 mm, C-Anschlussprofile Breite 2x50 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 61 dB	parete divisoria 155 mm, isolamento in lana di roccia spess. 50+50 mm, guide a C larghezza 2x50 mm, isolamento acustico Rw = 61 dB	m2	m2	73,58
04.05.02.05.b	Trennwand 205 mm	parete divisoria 205 mm	Trennwand 205 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 60+60 mm, C-Anschlussprofile Breite 2x75 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 63 dB	parete divisoria 205 mm, isolamento in lana di roccia spess. 60+60 mm, guide a C larghezza 2x75 mm, isolamento acustico Rw = 63 dB	m2	m2	76,53
04.05.02.05.c	Trennwand 255 mm	parete divisoria 255 mm	Trennwand 255 mm, Mineralwolle - Dämmschicht Stärke 80+80 mm, C-Anschlussprofile Breite 2x100 mm, bewertetes Schalldämmmaß Rw = 65 dB	parete divisoria 255 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80+80 mm, guide a C larghezza 2x100 mm, isolamento acustico Rw = 65 dB	m2	m2	79,47
04.05.02.06	Aufpreis für zusätzliche Gipskartonplatte auf Pos. 04.05.02.05	Sovrapprezzo 5. lastra su pos. 04.05.02.05	Aufpreis für zusätzliche Gipskartonplatte, Stärke GKB 12,5 mm zwischen dem zweifachen Ständerwerk als fünfte Platte auf Pos. 04.05.02.05	Sovrapprezzo per montaggio della quinta lastra, spessore 12,5 mm tra la struttura a doppie lastre su pos. 04.05.02.05	m2	m2	8,32
04.05.02.07	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Strahlenschutzplatten	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per protezione contro le radiazioni	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Strahlenschutzplatten (GKB 12,5 mm + 1,0 mm Bleifolie)	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per protezione contro le radiazioni (GKB 12,5 mm + 1,0 mm pellicola di piombo)	m2	m2	37,37
04.05.02.08	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für impregnierte Gipskartonplatten 12,5mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre impregnate 12,5mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipskartonplatten GKI 12,5 mm - impregniert	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre GKI 12,5 mm – impregnate	m2	m2	2,74
04.05.02.09	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für impregnierte Gipskartonplatten 15,0mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre impregnate 15,0mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipskartonplatten GKI 15,0 mm - impregniert	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre GKI 15,0 mm– impregnate	m2	m2	3,72
04.05.02.10	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 12,5 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 12,5 mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 12,5 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 12,5 mm	m2	m2	13,21
04.05.02.11	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 15,0 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 15,0 mm	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 15,0 mm	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 15,0 mm	m2	m2	16,14
04.05.02.12	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 für Höhen >3,50m bis 4,50m	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 per altezze >3,5m fino a 4,5 m	Aufpreis auf Pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 für Höhen >3,50m bis 4,50m	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 per altezze >3,5 m fino a 4,5 m	m2	m2	3,62
04.05.02.14	Schiebetürzarge für GK	Intelaiatura per porta scorrevole per cartongesso	Lieferung und Montage von Schiebetürzarge für GK, einflügelig, samt Verspachtelung der Schraubköpfe und Fugen.	Fornitura e messa in opera di controtelaio per porte scorrevoli per cartongesso, anta singola, compresa rasatura dei giunti.	St	cad	310,12
04.05.02.15	U-Aussteifungsprofil	Profilo di rinforzo a U	Lieferung und Montage von U-Aussteifungsprofil, zur einseitigen Wandverstärkung an Türstock, für Lasten usw.. Inbegriffen ist auch die Lieferung und Montage der geeigneten Türpfostensteckwinkel.	Fornitura e messa in opera di profilo di rinforzo a U su un lato per telai, per fissaggio carichi, ecc., comprensivo di fornitura e montaggio degli appositi elementi di fissaggio per telai.
04.05.02.15.a	Eisen-Profil, Stärke 2 mm	profilo in acciaio, spessore 2 mm	Eisen-Profil, Stärke 2 mm	profilo in acciaio, spessore 2 mm	St	cad	69,34
04.05.02.20	Brandschutzvorsatzschale:	Controparete resistente al fuoco:	Brandschutzvorsatzschale, in ihrer Funktion, als eigener passiver Brandabschnitt; liefern und verlegen. Bekleidung mit Brandschutzplatten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1. Befestigung der Bekleidung mit den eigenen Schnellbauschrauben, sichtbare Teile der Befestigungsmittel und stumpf gestoßene Platten verspachteln. Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller und der Zertifizierung sind einzuhalten.	Controparete resistente al fuoco a membrana ad orditura metallica; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con apposite viti autoperforanti. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le indicazioni del produttore e la certificazione.
04.05.02.20.a	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90	m2	m2	72,39
04.05.02.20.b	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	m2	m2	102,72
04.05.03	Trockenputz	Intonaco a secco	Trockenputz	Intonaco a secco
04.05.03.01	Trockenputz aus Gipskartonplatten:	Intonaco a secco in lastra di cartongesso:	Trockenputz aus Gipskartonplatten; liefern und an Wänden mit Gipsmörtel befestigen, einschließlich Bearbeiten an den Stößen, Fugenandeckung mit Fugenstreifen, Fugenspachtelung, Verschnitt:	Intonaco a secco in lastra di cartongesso, fornito e fissato per punti alla muratura con impasto di gesso adesivo, compresi la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:
04.05.03.01.a	D 10mm	spess. 10mm	Plattendicke: 10mm	spessore lastre 10mm	m2	m2	20,65
04.05.03.01.b	D 12,5mm	spess. 12,5mm	Plattendicke: 12,5 mm	spessore lastre 12,5 mm	m2	m2	21,17
04.05.03.01.c	D 15 mm	spess. 15mm	Plattendicke: 15 mm	spessore lastre 15 mm	m2	m2	24,1
04.05.03.02	Wandverkleinung befestigt mit Klebemörtel:	Controparete fissata con impasto adesivo:	Wandverkleidung aus Gipskarton-Dämmplatten, liefern und an Wänden mit Klebemörtel befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten, die Fugenabdeckung mit Papierfugenstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Controparete preisolata, composta da lastra in cartongesso con pannello isolante, fornita e posta in opera, fissata per punti con impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le sigillature dei giunti, degli angoli e degli spigoli con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:
04.05.03.02.a	D 12,5mm + 30	spess. 12,5mm + 30	Plattendicke: 12,5 mm + 30 mm Dämmplatten Styropor	spessore lastre 12,5 mm + 30 mm pannelli isolanti in polistirolo	m2	m2	32,93
04.05.03.02.b	D 12,5mm + 40	spess. 12,5mm + 40	Plattendicke: 12,5 mm + 40 mm Dämmplatten Styropor	spessore lastre 12,5 mm + 40 mm pannelli isolanti in polistirolo	m2	m2	35,33
04.05.03.02.d	D 12,5mm + 50	spess. 12,5mm + 50	Plattendicke: 12,5 mm + 30 mm Dämmplatten Steinwolle	spessore lastre 12,5 mm + 30 mm pannelli isolanti in lana di roccia	m2	m2	41,28
04.05.03.03	Vorsatzschale auf Metallunterbau:	Controparete su sottostruttura metallica	Vorsatzschale aus Gipskartonplatten, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U und C-förmigen Stahl-Blechprofilen; liefern und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schrauben, das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten, die Fugenabdeckung mit Papierfugenstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt:	Controparete, composta da lastra in cartongesso, fornita e posta in opera con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U o C. Esecuzione conforme disegno, sono compresi l'orditura portante, le viti, le sigillature dei giunti, degli angoli e degli spigoli con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:
04.05.03.03.a	einfache Beplankung	Rivestimento monolastra	einfache Beplankung	Rivestimento monolastra	m2	m2	35,7
04.05.03.03.b	doppelte Beplankung	doppia lastra	doppelte Beplankung	doppia lastra	m2	m2	44,52
04.05.03.04	Gipsfaserplatte auf Unterbau:	Pannelli in fibra di gesso su sottostruttura:	Innenwandverkleidung aus Gipsfaserplatten, bestehend aus Gips und Papierfasern ohne weitere Bindemittel, liefern und auf bestehender Unterkonstruktion, Achsabstand ca. 65cm, befestigen. Einfache Beplankung. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind die Befestigungsstoffe wie Schrauben oder Klammern, das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten mit Glasgittergewebe als Armierungsband und die Papier-Bewehrungsstreifen, die Fugenspachtelung sowie das einmalige Durchspachteln der gesamten Gipsfaserplatte, der Verschnitt, das Anarbeiten an Durchdringungen wie z.B. Steckdosen oder Rohre. Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,34 W/mK, Rohdichte 1.150 kg/m3, Diffusionswiderstandszahl ca. 13:	Controparete in fibra di gesso, composta da gesso e fibre di carta senza leganti aggiuntivi, fornita e montata su struttura già predisposta, distanza assiale ca. 65 cm. Rivestimento monolastra. Esecuzione conforme disegno, compresi i materiali di fissaggio come viti e morsetti, le sigillature dei giunti e degli angoli con rete in fibra di vetro come banda armata e con nastro in carta rinforzata, la rasatura dei giunti, nonchè la rasatura finale dell'intero pannello di cartongesso, lo sfrido e il lavoro di perforazione per prese o tubi. Massima conducibilità termica 0,34 W/mK, densità 1.150 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 13:
04.05.03.04.a	einfache Beplankung, Stärke 10 mm	Rivestimento monolastra, spessore 10 mm	Stärke 10 mm, Gewicht ca. 11-12 kg/m2	Spessore 10 mm, peso ca. 11-12 kg/m2	m2	m2	34,02
04.05.03.04.b	einfache Beplankung, Stärke 12,5 mm	Rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm	Stärke 12,5 mm, Gewicht ca. 15 kg/m2	Spessore 12,5 mm, peso ca. 15 kg/m2	m2	m2	35,73
04.05.03.04.c	einfache Beplankung, Stärke 15 mm	Rivestimento monolastra, spessore 15 mm	Stärke 15 mm, Gewicht ca. 18 kg/m2	Spessore 15 mm, peso ca. 18 kg/m2	m2	m2	40,22
04.05.03.04.d	einfache Beplankung, Stärke 18 mm	Rivestimento monolastra, spessore 18 mm	Stärke 18 mm, Gewicht ca. 21 kg/m2	Spessore 18 mm, peso ca. 21 kg/m2	m2	m2	42,06
04.05.03.04.e	Aufpreis für Unterkonstruktion	Sovraprezzo per sottostruttura	Aufpreis für die Montage einer geeigneten Unterkonstruktion, bestehend aus verzinkten, U und C-förmigen Stahlblechprofilen	Sovraprezzo per il montaggio di sottostruttura idonea, composta da profilati in lamiera di acciaio zincati a U e C	m2	m2	18,73
04.05.03.05	Gipskartonplatten auf Holzunterbau:	Lastre in cartongesso su sottostruttura in legno:	Innenwandverkleidung aus Gipskartonplatten, liefern und auf bestehender Unterkonstruktion aus Holz, Achsraster ca. 65 cm, befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung, inbegriffen sind die Befestigungsstoffe wie Schrauben, die Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Randanschlüsse, das Anarbeiten an Durchdringungen wie z.B. Steckdosen oder Rohre, Verschnitt. / Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,21 W/mK, Rohdichte 900 kg/m3:	Controparete con lastre in cartongesso, fornita e montata su struttura di legno già predisposta con interasse di ca. 65 cm. Esecuzione conforme disegno, compresi i materiali di fissaggio come viti, le sigillature dei giunti con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti, i raccordi perimetrali, il lavoro di perforazione per prese o tubi e lo sfrido. / Massima conducibilità termica 0,21 W/mK, densità 900 kg/m3:
04.05.03.05.a	einfache Beplankung, Stärke 12,5 mm	rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm	einfache Beplankung, Stärke 12,5 mm	rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm	m2	m2	16,98
04.05.03.05.b	doppelte Beplankung, Stärke 25 mm	rivestimento doppia lastra, spessore 25 mm	doppelte Beplankung, Stärke 25 mm	rivestimento doppia lastra, spessore 25 mm	m2	m2	25,79
04.05.04	Oberflächenbearbeitung	Lavorazioni finali	Oberflächenbearbeitung	Lavorazioni finali
04.05.04.01	Anbringen einer Silikonfuge	Esecuzione di fuga in silicone acrilico	Anbringen einer Silikonfuge, bestehend aus überstreichbarem Acrylsilikon, an Verbindungsstellen zwischen Mauer und Holz, Gips, Metall usw.	Esecuzione di fuga in silicone acrilico verniciabile tra muro e legno, gesso, metallo ecc.	m	m	2,15
04.05.04.02	Ausschnitte in Gipskartondecken	Esecuzione di fori nel cartongesso	Ausschnitte in Gipskartondecken und -wänden für Montage von Lampen, Schalter, Rohrdurchbrüche usw., samt Vermessungsarbeiten.	Formazione fori nel cartongesso, per montaggio di luci, trafori tubazioni ecc, comprensivo del tracciamento.
04.05.04.02.a	Durchmesser von 5 - 20 cm	diam. 5 - 20 cm	Durchmesser von 5 - 20 cm	diametro 5 - 20 cm	St	cad	7,83
04.05.04.02.b	Rechteckig bis 30 cm Kantenlänge	fori rettangolari fino a 30 cm	Rechteckig bis 30 cm Kantenlänge	fori rettangolari fino a 30 cm	St	cad	10,76
04.05.04.05	Revisionsklappen	Botola d'ispezione	Lieferung und Montage von Revisionsklappen (Alu + GK), samt Verspachtelung:	Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione (alluminio + cartongesso), compresa rasatura:
04.05.04.05.a	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	St	cad	63,9
04.05.04.05.b	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	St	cad	72,26
04.05.04.05.c	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	St	cad	82,07
04.05.04.06	Revisionsklappen REI 120	Botola d'ispezione REI 120	Lieferung und Montage von Revisionsklappe für GK-Decke REI 120, samt Verspachtelungsarbeiten:	Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione REI 120, compresa rasatura:
04.05.04.06.a	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	St	cad	269,02
04.06	Restaurierungsarbeiten	Lavori di restauro	Restaurierungsarbeiten / siehe Kapitel: 17 Restaurierungsarbeiten	Lavori di restauro / vedere capitolo: 17 Lavori di restauro
05	Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten	Opere in piastrelle e in lastre di ceramica	Das Kapitel 05 umfasst folgende Gruppen: / 05.01 Bodenbeläge aus Keramik / 05.02 Wandverkleidungen aus Keramik / 05.03 Sockel aus Keramik / 05.04 Anstriche, Abdichtungen, Profile	Il capitolo 05 comprende i seguenti gruppi: / 05.01 Pavimenti in ceramica / 05.02 Rivestimenti in ceramica / 05.03 Zoccolini in ceramica / 05.04 Pitturazioni coprenti, sigillature, profili
05.01	Keramische Bodenbeläge	Pavimenti in ceramica	Die Gruppe 05.01 umfasst folgende Untergruppen: / 05.01.01 Keramische Bodenbeläge im Mörtelbett / 05.01.02 Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	Il gruppo 05.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.01.01 Pavimenti in ceramica in letto di malta / 05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.01.01	Keramische Bodenbeläge im Mörteldickbett	Pavimenti in ceramica in letto di malta	Keramische Bodenbeläge im Mörteldickbett	Pavimenti in ceramica in letto di malta
05.01.01.03	Bodenbelag "Cotto Toscano":	Pavim. cotto toscano:	Bodenbelag "cotto toscano" aus stranggepreßten, im Außenbereich Temperatur bedingte Frostbeständigkeit, Spaltziegelplatten mit ebener Oberfläche und natur-rotbraunem Farbton, Stärke min. 15mm; liefern, Dickbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel und reiner Zementschlämme, mit Kreuzfugen, Fugenbreite 6 mm, auf Estrich verlegen, anklopfen und Fugen ausgleichen; verfugen durch Einschlämmen mit Quarzsand und Zement. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen; Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen. Nicht inbegriffen ist die Oberflächenbehandlung, welche gesondert vergütet wird:	Pavimento in mattonelle a spacco di cotto toscano trafilato, resistenza al gelo condizionata dalla temperatura esterna, con superficie piana e di colore rosso naturale, spessore min. 15mm, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico e boiacca di puro cemento su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, fuga aperta di 6 mm, battitura e ritocchi per riallineamento dei giunti; sigillato con boiacca di cemento e sabbia di quarzo, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie. Escluso il trattamento impregnante, compensato a parte:
05.01.01.03.a	30x30cm geschl.	30x30cm levig.	Bodenplatten 30x30 cm, Oberfläche eben, feingeschliffen	piastrelle 30x30 cm, con superficie piana levigata fine	m2	m2	78,21
05.01.01.03.b	40x40cm geschl.	40x40cm levig.	Bodenplatten 40x40 cm, Oberfläche eben, feingeschliffen	piastrelle 40x40 cm, con superficie piana levigata fine	m2	m2	102,62
05.01.01.03.c	30x30cm rauh	30x30cm ruvide	Bodenplatten 30x30 cm, rauhe, rutschhemmende Oberfläche R12 (vor dem Brand geschurt)	piastrelle 30x30 cm, con superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole R12	m2	m2	49,87
05.01.01.03.d	40x40cm rauh	40x40cm ruvide	Bodenplatten 40x40 cm, rauhe, rutschhemmende Oberfläche R12 (vor dem Brand geschurt)	piastrelle 40x40 cm, con superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole R12	m2	m2	65,21
05.01.01.03.e	30x30cm stranggepr.	30x30cm estr.	Bodenplatten 30x30 cm, Oberfläche eben, stranggepreßt	piastrelle 30x30 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	45,94
05.01.01.03.f	40x40cm stranggepr.	40x40cm estr.	Bodenplatten 40x40 cm, Oberfläche eben, stranggepreßt	piastrelle 40x40 cm, superficie originale di estrusione	m2	m2	51,36
05.01.01.04	Oberflächenbehandlung "Cotto Toscano"	Trattamento pavim. cotto toscano	Oberflächenbehandlung des vorbeschriebenen Bodenbelages aus Spaltziegelplatten (cotto toscano) mit Wachs in Paste für Cotto-Böden entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellerwerkes der Bodenplatten. Ausführung wie folgt: / - Reinigen des Bodenbelages mit Wasser und Netzmittel-Zusatz auf Säurebasis im Verhältnis von 5 bis 10% je nach Verunreinigung, anschließend nachreinigen mit klarem Wasser. Erst nach vollständiger Oberflächenreinigung und Trocknung des Bodenbelages kann mit der Nachbehandlung fortgesetzt werden. / - Imprägnierung ganzflächig mit Stoffen auf Grundlage von Lösungsmittel. / - Oberfläche zweimal wachsen im Zeitabstand von 8 Stunden. / - Polieren händisch oder mit Bohnermaschine. / Inbegriffen sind sämtliche erforderlichen Materialien, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Trattamento del pavimento in mattonelle a spacco (cotto toscano) precedentemente descritto, con cera in pasta per cotto applicata conforme indicazioni della ditta produttrice del pavimento, eseguito come segue: / - pulizia disincrostante del pavimento con impiego di acqua e prodotto detergente diluito al 5-10% a secondo delle incrostazioni, successivo risciacquo con sola acqua. Il pavimento sarà pronto per i successivi trattamenti solo quando si presenterà perfettamente pulito e asciutto; / - impregnazione di tutta la superficie con applicazione di prodotto a base di solvente; / - applicazione di cera in pasta in due mani successive distanziate di 8 ore l'una dall'altra; / - lucidatura a mano o con lucidatrice. / S'intendono compresi nel prezzo tutti i materiali necessari ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	21,59
05.01.01.05	Lösemittelfreie Bienenwachs-und Pflanzenwachsbalsambeschichtung, innen	Ceratura con balsamo di cera d'api e cera vegetale, privo di solventi, per interni	Auftragen von lösemittelfreiem Balsam aus Bienenwachs und Pflanzenwachs für innen, transparent für unglasierte Tonfliesen, speichel-und schweißecht; auftragen durch Aufreiben mit Ballentuch, maschinell mit Bohnermaschine oder im Heißspritzverfahren; vor dem Auftragen Verunreinigungen entfernen oder mit Pflanzenseifenlösung feucht reinigen und trocknen lassen; nach Grundierung gleichmäßig dünn und streifenfrei auftragen, polieren noch im weichem Zustand.	Ceratura con balsamo di cera d'api e cera vegetale, privo di solventi, per interni, trasparente per piastrelle non smaltate, comforme alla norma di resistenza a saliva e sudore; stendibile con un panno, con una lucidatrice o con metodo a spruzzo caldo; prima dell'applicazione eliminare lo sporco o pulire umidificando con soluzione di sapone vegetale e far asciugare; applicare uno strato sottili e uniformi di cera su fondo duro, lucidare quando è ancora morbida.	m2	m2	18,01
05.01.02	Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo	Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.01.02.03	Bodenbel. glas. Einbrand-Fliesen:	Pavim. piastr. smalt. monocott.:	Bodenbelag aus glasierten keramischen Einbrand-Fliesen (Steingut), mit ebener Oberfläche, Stärke min. 9mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit Kreuzfugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen; Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla bianca), con superficie piana, spessore min. 9mm, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.03.a	20x20cm uni.	20x20cm uni.	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig	piastrelle 20x20 cm, tipo monocolore	m2	m2	49,63
05.01.02.03.b	30x30cm uni.	30x30cm uni.	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig	piastrelle 30x30 cm, tipo monocolore	m2	m2	46,71
05.01.02.03.c	45x45cm uni.	45x45cm uni.	Bodenplatten 45x45 cm, einfarbig	piastrelle 45x45 cm, tipo monocolore	m2	m2	54,89
05.01.02.04	Bodenbelag Feinsteinzeug frostb.:	Pavim. piastr. grès porcell:	Bodenbelag aus unglasierten keramischen Platten (Feinsteinzeug), mit eingefärbter Körpermasse, Wasseraufnahme bis <= 0,1%, frostbeständig, verschleißfest, Stärke min. 9mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit Kreuzfugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.04.a	20x20cm uni.	20x20cm uni.	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche eben	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie piana	m2	m2	41,69
05.01.02.04.b	20x20cm uni. rutschh.	20x20cm uni. antisc.	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche als Netzprofil, rutschhemmend R13	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie incisa a maglia, antiscivolo R13	m2	m2	50,24
05.01.02.04.c	20x20cm uni.geschliffen	20x20cm uni.piana levigate	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche geschliffen	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	91,93
05.01.02.04.d	20x20cm uni.schiefer.	20x20cm uni. ardesia	Bodenplatten 20x20 cm, einfarbig, Oberfläche schieferartig	piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	42,53
05.01.02.04.e	30x30cm uni.	30x30cm uni.	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche eben, rutschhemmend R12	piastrelle 30x30cm, tinta unita, superficie piana, antiscivolo R12	m2	m2	49,48
05.01.02.04.f	30x30cm uni. schiefer.	30x30cm uni. ardesia	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche schieferartig	piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	m2	43,37
05.01.02.04.g	30x30cm uni. geschliffen	30x30cm uni.piana levigate	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche geschliffen	piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	m2	81,82
05.01.02.05	Bodenbel. Feinsteinzeug frostb.:	Pavim. piastr. grès porcell.:	Bodenbelag aus unglasierten keramischen Platten (Feinsteinzeug), mit eingefärbter Körpermasse, Wasseraufnahme bis <= 0,1%, frostbeständig, Oberfläche eben, verschleißfest, Stärke min. 9mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit versetzten Fugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle non smaltate di grés fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, superficie piana, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.05.a	20x20cm granit.	20x20cm graniti	Bodenplatten 20x20 cm, graniten, Oberfläche eben	piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	m2	41,69
05.01.02.05.b	20x20cm granit. geschliffen	20x20cm graniti levigate	Bodenplatten 20x20 cm, graniten, Oberfläche geschliffen	piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	m2	81,82
05.01.02.05.c	20x20cm granit. Rutschhemmend	20x20cm graniti antisdr.	Bodenplatten 20x20 cm, graniten, Oberfläche rutschhemmend R12	piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie antisdrucciolo R12	m2	m2	49,09
05.01.02.05.d	30x30cm granit.	30x30cm graniti	Bodenplatten 30x30 cm, graniten, Oberfläche eben	piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	m2	42,82
05.01.02.05.e	30x30cm granit. geschliffen	30x30cm graniti levigate	Bodenplatten 30x30 cm, graniten, Oberfläche geschliffen	piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	m2	72,21
05.01.02.05.f	30x30cm Tritt- u. Setzstufe	30x30cm gradino	Belag für Tritt- und Setzstufe, graniten, Platten 30x30 cm	piastrelle gradino, 30x30 cm, tipo graniti, complete di alzata	m	m	54,98
05.01.02.06	Aufpreis Diagonalverlegung:	Sovrappr. posa diagonale:	Aufpreis für Diagonalverlegung, einschl. Verschnitt:	Sovrapprezzo per posa in diagonale, compreso sfrido:
05.01.02.06.a	30x30cm	30x30cm	Bodenplatten 30x30 cm	piastrelle 30x30 cm	%	%	10
05.01.02.06.b	40x40cm	40x40cm	Bodenplatten 40x40 cm	piastrelle 40x40 cm	%	%	15
05.01.02.07	Bodenbel. glasierten keramischen Platten (Steinzeug):	Pavim. piastr. grès smaltato:	Bodenbelag aus glasierten keramischen Platten (Steinzeug) für Innenbereiche, Wasseraufnahme bis <= 0,1%, frostbeständig, verschleißfest, Stärke min. 10mm; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit versetzten Fugen auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle smaltate di grés per interni, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura, spessore min. 10mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.07.a	20x20cm	20x20cm	Bodenplatten 20x20 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 20x20 cm, superficie smaltata	m2	m2	45
05.01.02.07.b	30x30cm	30x30cm	Bodenplatten 30x30 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 30x30 cm, superficie smaltata	m2	m2	43
05.01.02.07.c	30x60cm	30x60cm	Bodenplatten 30x60 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 30x60 cm, superficie smaltata	m2	m2	56
05.01.02.07.d	45x45cm	45x45cm	Bodenplatten 45x45 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 45x45 cm, superficie smaltata	m2	m2	47
05.01.02.07.e	60x60cm	60x60cm	Bodenplatten 60x60 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 60x60 cm, superficie smaltata	m2	m2	68
05.01.02.07.f	60x120cm	60x120cm	Bodenplatten 60x120 cm, Oberfläche glasiert	piastrelle 60x120 cm, superficie smaltata	m2	m2	85
05.01.02.08	Bodenbelag Spaltplatten:	Pavim. piastr. Klinker a spacco:	Bodenbelag aus keramischen, stranggepreßten Spaltplatten, Stärke min. 10mm, frostbeständig, mit gesinterter ebener geflammter Oberfläche und warmem Farbton; liefern, Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, mit Kreuzfugen, Fugenbreite 6-8 mm, auf Estrich verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Pavimento in piastrelle a spacco di Klinker trafilato, spessore min. 10mm, resistenti al gelo, con superficie piana vetrificata fiammata e colore di tonalità calda, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, fuga aperta di 6-8 mm, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno:
05.01.02.08.a	12,5x25cm	12,5x25cm	Bodenklinkerplatten 12,5x25 cm	piastrelle di Klinker 12,5x25 cm	m2	m2	54,22
05.01.02.08.b	25x25cm	25x25cm	Bodenklinkerplatten 25x25 cm	piastrelle di Klinker 25x25 cm	m2	m2	50,83
05.01.02.10	Bodenbelag aus Großformatfliesen:	Pavim. piastr., formato grande:	Bodenbelag aus Großformatfliesen, Stärke min. 10 mm (Steinzeug oder Feinsteinzeug) mit ebener Oberfläche, liefern, in hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel im Fugenschnitt auf Estrich verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sottofondo, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.01.02.10.a	45x45cm	45x45cm	Bodenplatten 45x45cm	piastrelle 45x45cm	m2	m2	52,46
05.01.02.10.b	30x60cm	30x60cm	Bodenplatten 30x60cm	piastrelle 30x60cm	m2	m2	58,04
05.01.02.10.c	60x60cm	60x60cm	Bodenplatten 60x60cm	piastrelle 60x60cm	m2	m2	67,96
05.01.02.10.d	80x80 cm	80x80 cm	Bodenplatten 80x80 cm	piastrelle 80x80 cm	m2	m2	118,7
05.01.02.10.e	80x160 cm	80x160 cm	Bodenplatten 80x160 cm	piastrelle 80x160 cm	m2	m2	155,35
05.01.02.10.g	Belag für Tritt- und Setzstufe, Feinsteinzeug, Platten 30x60 cm (gerundete Kanten)	Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (spigoli arrotondati)	Belag für Tritt- und Setzstufe, Feinsteinzeug, Platten 30x60 cm (gerundete Kanten)	Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (spigoli arrotondati)	m	m	69,06
05.01.02.10.h	Belag für Tritt- und Setzstufe, Feinsteinzeug, Platten 30x60 cm (Gradone)	Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (gradone)	Belag für Tritt- und Setzstufe, Feinsteinzeug, Platten 30x60 cm (Gradone)	Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (gradone)	m	m	179,42
05.01.03	Keramische Bodenbeläge auf Stelzlagen	Pavimentazioni in ceramica su supporto	Keramische Bodenbeläge auf Stelzlagen	Pavimentazioni in ceramica su supporto
05.01.03.01	Balkon-, Terrassenbelag	Pavimentazione per balconi e terrazzi	Fliesen auf Stelzlager: Fliesen mit einer Stärke von 2 cm (Gres Porcelanato) Größe 60x60. Verlegt auf Stelzlager (PVC Höhenverstell- und Schwenkbar) und im Gefälle liegenden (mind. 1,5%) ebenen Untergrund. Vorteile: - 100% Frostsicher - Wasser kann leicht abfließen - Große optische Vielfalt - Möbel stehen gerade	Piastrelle su supporto: piastrelle dello spessore di 2 cm (gres porcellanato), dimensioni 60x60. Posate su supporti (in PVC, regolabili in altezza e girevoli) e sottofondo piano in pendenza (min. 1,5%). Caratteristiche: 100% ingelivo, l'acqua può scorrere via facilmente, grande varietà estetica, i mobili sono diritti	m2	m2	110,25
05.02	Keramische Wandverkleidungen	Rivestimenti in ceramica	Die Gruppe 05.02 umfasst folgende Untergruppen: / 05.02.02 Keramische Wandverkleidung im Dünnbett	Il gruppo 05.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.02.02 Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.02.02	Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett	Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo	Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett	Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
05.02.02.01	Wandverkleid. glas. Einbrand Fliesen	Rivest. piastr. smalt. monocott.	Wandverkleidung aus glasierten keramischen Einbrand-Fliesen (roter Scherben), mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, im Fugenschnitt verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla rossa), con superficie piana; fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.01.a	15x15cm weiß	15x15cm col. bianco	Fliesen 15x15 cm, weiß	piastrelle 15x15 cm, colore bianco	m2	m2	47,15
05.02.02.01.b	15x15cm hell	15x15cm col. chiari	Fliesen 15x15 cm, helle Farben	piastrelle 15x15 cm, colori chiari	m2	m2	48,49
05.02.02.01.c	15x15cm lebhafte	15x15cm col. forti	Fliesen 15x15 cm, lebhafte Farben	piastrelle 15x15 cm, colori forti	m2	m2	50,2
05.02.02.01.d	20x20cm weiß + uni.	20x20cm bianco + uni.	Fliesen 20x20 cm, weiß und einfarbig	piastrelle 20x20 cm, colore bianco e tinte unite	m2	m2	48,28
05.02.02.01.e	20x20cm uni. lebh.	20x20cm uni. forti	Fliesen 20x20 cm, einfarbig, lebhafte Farben	piastrelle 20x20 cm, tinte unite, colori forti	m2	m2	52,87
05.02.02.01.f	30x30 cm weiß + uni.	30x30 cm bianco + uni.	Fliesen 30x30 cm, weiß und einfarbig	piastrelle 30x30 cm, colore bianco e tinte unite	m2	m2	47,97
05.02.02.01.g	30x30cm uni. lebh.	30x30cm uni. forti	Fliesen 30x30 cm, einfarbig, lebhafte Farben	piastrelle 30x30 cm, tinte unite, colori forti	m2	m2	52,48
05.02.02.02	Wandbekleid. glas. Einbrand Fliesen:	Rivest. piastr. smalt. monocott.:	Wandverkleidung aus glasierten keramischen Einbrand-Fliesen (weißer Scherben), mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, im Fugenschnitt verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla bianca), con superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con boiacca cementizia, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.02.a	5x5 uni.	5x5 uni.	Fliesen 5x5 cm (Verlegeeinheiten), einfarbig	piastrelle 5x5 cm (preassemblate in fogli), tinte unite	m2	m2	137,38
05.02.02.02.b	10x10 uni.	10x10 uni.	Fliesen 10x10 cm, einfarbig	piastrelle 10x10 cm, tinte unite	m2	m2	67,75
05.02.02.02.c	20x20 uni.	20x20 uni.	Fliesen 20x20 cm, einfarbig	piastrelle 20x20 cm, tinte unite	m2	m2	52,93
05.02.02.10	Wandverkleidung aus Großformatfliesen:	Rivestimento in piastr., formato grande:	Wandverkleidung aus Großformatfliesen, Stärke 10 mm (Steinzeug oder Feinsteinzeug) mit ebener Oberfläche, liefern, in hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel auf Putz verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.10.a	30x60	30x60	Fliesen 30x60	piastrelle 30x60	m2	m2	62,83
05.02.02.10.b	30x90	30x90	Fliesen 30x90	piastrelle 30x90	m2	m2	91,02
05.02.02.10.c	60x120	60x120	Fliesen 60x120	piastrelle 60x120	m2	m2	92,01
05.02.02.20	Wandverkleidung aus Feinsteinzeug, Stärke <4mm:	Rivestimento in grés porcellanato, spessore <4mm:	Wandverkleidung aus Großformatfliesen, Stärke bis 4 mm (Feinsteinzeug) mit ebener Oberfläche, liefern, in hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel auf Putz verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore fino a 4 mm (grés porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.02.02.20.a	45x45cm	45x45cm	Platten 45x45cm	lastre 45x45cm	m2	m2	65,06
05.02.02.20.b	40x80cm	40x80cm	Platten 40x80cm	lastre 40x80cm	m2	m2	68,48
05.02.02.20.c	50x100cm	50x100cm	Platten 50x100cm	lastre 50x100cm	m2	m2	73,37
05.02.02.20.d	100x100cm	100x100cm	Platten 100x100cm	lastre 100x100cm	m2	m2	124,38
05.02.02.20.e	100x200cm	100x200cm	Platten 100x200cm	lastre 100x200cm	m2	m2	124,38
05.02.02.20.f	100x300cm	100x300cm	Platten 100x300cm	lastre 100x300cm	m2	m2	152,55
05.03	Keramische Sockel	Zoccolini in ceramica	Die Gruppe 05.03 umfasst folgende Untergruppen: / 05.03.01 Keramische Sockel im Dickbett / 05.03.02 Keramische Sockel im Dünnbett	Il gruppo 05.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.03.01 Zoccolini in ceramica in letto di malta / 05.03.02 Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo
05.03.01	Keramische Sockel im Dickbett	Zoccolini in ceramica in letto di malta	Keramische Sockel im Dickbett	Zoccolini in ceramica in letto di malta
05.03.01.01	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dickbett verlegen	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico e boiacca di puro cemento; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dickbett verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico e boiacca di puro cemento; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.03.01.01.a	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	m	m	7,99
05.03.01.01.b	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	15,38
05.03.01.01.c	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	18,43
05.03.01.02	Elastische Fugen	Giunti con mastice di elasticità	Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus elastischer Dichtungsmasse (Farbton passend zur starren Verfugung) als Rand- und Anschlußfugen in Naßräumen von Wohnungen. Inbegriffen sind die Vorbehandlungen und das sorgfältige Auszukratzen der Fuge die nach abgeschlossener Verlegung zu reinigen ist. Fugenquerschnitt: 2 - 5 mm.	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con mastice di elasticità (stesso colore delle fughe). Sono compresi i lavori di preparazione e l'accurata pulizia del giunto da trattare a posa ultimata. Spessore del giunto: 2 - 5 mm.
05.03.01.02.a	Aufpreis elastische Fugen	Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità	Aufpreis für die Ausführung der elastischen Fuge:	sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità:	m	m	5,8
05.03.02	Keramische Sockel im Dünnbett	Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo	Keramische Sockel im Dünnbett	Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo
05.03.02.01	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen, durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen; Innen- und Außenecken sind inbegriffen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen.	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
05.03.02.01.a	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	m	m	7,97
05.03.02.01.b	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	25,51
05.03.02.01.c	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm	m	m	33,3
05.03.02.02	Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus elastischer Dichtungsmasse	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici	Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus elastischer Dichtungsmasse (Farbton passend zur starren Verfugung) als Rand- und Anschlußfugen in Naßräumen von Wohnungen. Inbegriffen sind die Vorbehandlungen und das sorgfältige Auskratzen der Fuge die nach abgeschlossener Verlegung mit organische Lösungsmittel zu reinigen ist. Fugenquerschnitt innen: 2 - 3 mm, Fugenquerschnitt außen: 5 - 10 mm.	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con mastice di elasticità (stesso colore delle fughe). Sono compresi i lavori di preparazione e l'accurata pulizia del giunto da trattare con solventi organici a posa ultimata. / Spessore del giunto per interni: 2 - 3 mm, spessore del giunto per esterni: 5 - 10 mm.
05.03.02.02.a	Aufpreis elastische Fugen	Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità	Aufpreis für die Ausführung der elastischen Fuge:	sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità:	m	m	8,21
05.04	Anstriche, Abdichtungen, Profile	Pitturazioni coprenti, sigillature, profili	Die Gruppe 05.04 umfasst folgende Untergruppen: / 05.04.01 Anstriche / 05.04.02 Abdichtungen / 05.04.03 Profile / 05.04.04 Aufpreise, besondere Verarbeitungen	Il gruppo 05.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 05.04.01 Pitturazioni coprenti / 05.04.02 Sigillature / 05.04.03 Profili / 05.04.04 Sovrapprezzi, lavorazioni particolari
05.04.01	Anstriche, fugenlose Beschichtungen	Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti	Anstriche, fugenlose Beschichtungen	Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti
05.04.01.01	Dispersionsgrundierung im Innenbereich	Appretto in dispersione per interni	Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung zur Verfestigung von saugenden Untergründen im Innenbereich (Estriche, Kalkputz, Gipsputz, Gipsfaserplatten und Gipskartonplatten) liefern und anbringen.	Fornitura e stendimento di appretto in dispersione senza solventi per superfici assorbenti per interni (massetti, intonaco a base di calce, gesso, pannelli in fibra di gesso, lastre di cartongesso)
05.04.01.01.a	Grundierung auf Dispersionsbasis	imprimitura emulsionata	Grundierung auf Dispersionsbasis	imprimitura emulsionata	m2	m2	2,5
05.04.01.04	Abdichtung auf Harzbasis für Mauern und Böden die Spritzwasser ausgesetzt sind	impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua	Abdichtung auf Harzbasis für Mauern und Böden die Spritzwasser ausgesetzt sind	impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua
05.04.01.04.a	Verbundabdichtung für spritzwasserbelastete Wand und Bodenbeläge	impermeabilizzazione per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua	Verbundabdichtung auf Harzbasis für spritzwasserbelastete Wand und Bodenbeläge (inkl. Dichtmanschetten, Dichtbänder und Dichtecken)	impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua	m2	m2	25,6
05.04.01.05	Verbundabdichtung im Innen- und Außenbereich	Impermeabilizzazione per interni ed esterni	Liefern und Aufbringen von 2 Lagen von zweikomponentigen Mörtel als rissüberbrückende, flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinbelägen für Wand und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich gemäß den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen I, II und III:	Fornitura e posa di malta bicomponente a base di leganti cementizi come impermeabilizzazione e "crack-bridging" in 2 mani alla base di superfici in ceramica e pietra su muri e pavimenti per interni ed esterni secondo le classi di umidità I, II e III:
05.04.01.05.a	Stärke 2mm	Spessore 2mm	Stärke 2mm (inkl. Dichtmanschetten, Dichtbänder und Dichtecken)	spessore 2mm	m2	m2	28,3
05.04.01.10	Mehrschichtiges Epoxidharzsystem	Sistema epossidico multistrato	Mehrschichtiges gespachteltes Epoxidharzsystem, lösungsmittelfrei, für Industriebereiche mit rutschhemmender Oberfläche.	Sistema epossidico multistrato senza solventi per pavimentazioni industriali con effetto antisdrucciolo.
05.04.01.10.e	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche >50m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >50m2	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche > 50m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 50m2	m2	m2	42,13
05.04.01.10.f	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche >100m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >100m2	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche > 100m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 100m2	m2	m2	39,58
05.04.01.10.g	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche >200m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >200m2	Stärke 0,8-1,2 mm, Fläche > 200m2	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 200m2	m2	m2	36,19
05.04.01.10.h	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche >50m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >50m2	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche > 50m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 50m2	m2	m2	62,47
05.04.01.10.i	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche >100m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >100m2	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche > 100m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 100m2	m2	m2	55,53
05.04.01.10.j	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche >200m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >200m2	Stärke 3,0-3,5 mm, Fläche > 200m2	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 200m2	m2	m2	49,12
05.04.01.13	Epoxy- Polyurethansystem mit Spachteleffekt	Sistema epossipoliuretanico con effetto spatolato	Mehrschichtiges Epoxy- Polyurethansystem für dekorative Bodenoberflächen mit Spachteleffekt.	Sistema epossipoliuretanico senza solventi per pavimentazioni decorative con effetto spatolato.
05.04.01.13.b	Fläche >50m2	superficie >50m2	Fläche > 50m2	superficie > 50m2	m2	m2	97,42
05.04.01.13.c	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	86,76
05.04.01.13.d	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	77,71
05.04.01.14	Selbstnivellierendes Epoxydharzsystem	Sistema epossidico autolivellante	Selbstnivellierendes Epoxydharzsystem, lösungsmittelfrei, für Industrieböden.	Sistema epossidico autolivellante senza solventi per pavimentazioni industriali.
05.04.01.14.c	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche >50m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >50m2	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche > 50m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 50m2	m2	m2	78,66
05.04.01.14.d	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche >100m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >100m2	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche > 100m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 100m2	m2	m2	71,02
05.04.01.14.e	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche >200m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >200m2	Schichtdicke 2-4 mm, Fläche > 200m2	Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 200m2	m2	m2	63,21
05.04.01.15	Antischmutzversiegelung	Finitura trasparente neutrale	Neutrale farblose Antischmutzversiegelung von Industrieböden auf Kunstharzbasis.	Finitura trasparente neutrale a base di resina per pavimentazioni industriali effetto antimacchia e antipolvere.
05.04.01.15.c	Fläche >50m2	superficie >50m2	Fläche > 50m2	superficie > 50m2	m2	m2	14,99
05.04.01.15.d	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	13,47
05.04.01.15.e	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	11,57
05.04.01.16	Zementäre einfärbbare Nivelliermasse	Malta plasmabile ed autolivellante	Selbstnivellierende zementäre einfärbbare Nivelliermasse für dekorative Beschichtungen im Innenbereich, Schichtdicke 5-10 mm (inkl. Dehnfuge alle 4 lfm)	Malta plasmabile ed autolivellante per rivestimenti decorativi interni, spessore 5-10 mm, (incl. giunto di dilatazione ogni 4 ml)
05.04.01.16.a	Fläche >50m2	superficie >50m2	Fläche > 50m2	superficie > 50m2	m2	m2	98,19
05.04.01.16.b	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	83,11
05.04.01.16.c	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	70,67
05.04.01.17	Beschichtung auf Magnesitbasis	Pavimentazione a base di magnesite	Selbstnivellierende einfärbare Beschichtung auf Magnesitbasis, Schichtdicke 6-10 mm (keine Dehnfugen notwendig).	Pavimentazione bicomponente autolivellante a base di magnesite, spessore 6-10 mm (giunti non necessari).
05.04.01.17.a	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	95
05.04.01.17.b	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	80
05.04.01.20	Säurefeste Wandbeschichtung	Resina epossidica antiacida per pareti	Säurefeste lösungsmittelfreie Wandbeschichtung auf Harzbasis (z.B. Großküchen, Metzgereien, usw.).	Applicazione di resina epossidica antiacida senza solventi (p.e. per cucine, macellerie, ecc.)
05.04.01.20.c	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >50m2	spessore 0,5 mm, superficie >50m2	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >50m2	spessore 0,5 mm, superficie >50m2	m2	m2	34,48
05.04.01.20.d	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >100m2	spessore 0,5 mm, superficie >100m2	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >100m2	spessore 0,5 mm, superficie >100m2	m2	m2	33,28
05.04.01.20.e	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >200m2	spessore 0,5 mm, superficie >200m2	Schichtdicke 0,5 mm, Fläche >200m2	spessore 0,5 mm, superficie >200m2	m2	m2	29,36
05.04.01.21	Beschichtung auf feuchte Oberflächen	Rivestimento su superfici umide	Mehrschichtiges gespachteltes Epoxidharzsystem, auf Wasserbasis, Lösungsmittelfrei,Dampfdiffusionsfähig mit Rutschhämender Oberfläche für feuchte Untergründe.	Sistema in resina epossidica multistrato, a base d'acqua, esente da solventi, a diffusione di vapore, con superficie antiscivolo per supporti umidi.
05.04.01.21.a	Fläche >50m2	superficie >50m2	Fläche > 50m2	superficie > 50m2	m2	m2	78,74
05.04.01.21.b	Fläche >100m2	superficie >100m2	Fläche > 100m2	superficie > 100m2	m2	m2	74,26
05.04.01.21.c	Fläche >200m2	superficie >200m2	Fläche > 200m2	superficie > 200m2	m2	m2	65,6
05.04.01.22	Hohlkehle Kunstharzbasis	sguscio in resina epossidica	Radius 3 cm, einfärbig, elastisch 1 lm	raggio 3 cm, monocolore elastico 1 ml	lfm	lfm	26
05.04.02	Abdichtungen	Sigillature	Abdichtungen	Sigillature
05.04.02.01	Verbundabdichtungen	Sistemi impermeabilizzanti	Liefern und Verlegen von Verbundabdichtungen zum sicheren Abdichten von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit den Verbundabdichtungssystemen.	Fornitura e posa di sigillature per angoli, riprese e giunti di dilatazione di sistemi impermeabilizzanti.
05.04.02.01.d	Dichtmanschetten Bodenabläufe 40x40cm	mascherine scarichi a pavimento 40x40cm	Dichtmanschetten für Bodenabläufe 40x40 cm	mascherine per fori passanti per scarichi a pavimento 40x40 cm	St	cad	36,03
05.04.02.02	Polyethylen-Rundschnur	Cordoncino di schiuma polietilenica	Geschlossenzellige extrudierte Polyethylen-Rundschnur vor dem Verfüllen mit einem elastischen Fugendichtstoff zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung für Dehn- und Anschlussfugen liefern und verlegen:	Fornitura e posa di cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici consentendo il completo riempimento ed una buona adesione sui bordi per giunti di dilatazione e giunti di ripresa:
05.04.02.02.a	Durchmesser 6mm	diametro 6mm	Durchmesser 6 mm	diametro 6 mm	m	m	0,24
05.04.02.02.b	Durchmesser 10mm	diametro 10mm	Durchmesser 10 mm	diametro 10 mm	m	m	0,29
05.04.02.02.c	Durchmesser 15mm	diametro 15mm	Durchmesser 15 mm	diametro 15 mm	m	m	0,57
05.04.02.02.d	Durchmesser 20mm	diametro 20mm	Durchmesser 20 mm	diametro 20 mm	m	m	0,68
05.04.02.03	Epoxydverfugung	Sigillatura di giunti con resine epossidiche	Liefern und verfugen mit Epoxydharz:	Fornitura e sigillatura di giunti con resine epossidiche:
05.04.02.03.a	Böden	pavimenti	Böden	pavimenti	m2	m2	19,08
05.04.02.03.b	Wände	pareti	Wände	pareti	m2	m2	20,06
05.04.02.03.c	Aufpreis für Epoxidverfugung bei Kleinformaten	Sovrapprezzo per sigillatura epossidica dei giunti su formati piccoli	Aufpreis für Epoxidverfugung bei Kleinformaten und höheren Fugentiefen (≤ 20x20 und Fliesenstärke > 10mm): / geeignetem Spiegelkleber und schliessen der Randfuge / inkl. Randstreifen	Sovrapprezzo per sigillatura epossidica dei giunti su piccoli formati e elevate profondità dei giunti (≤ 20x20 e grossezza piastrella > 10mm): / apposito collante specchio e chiusura della fuga	m2	m2	14,6
05.04.03	Profile	Profili	Profile	Profili
05.04.03.01	Rundeckprofile für Wandaußenecken aus PVC	Profili in PVC su spigoli di muro	Rundeckprofile für Wandaußenecken aus PVC bei keramischen Belägen liefern und versetzen inklusiv Eckstifte:	Fornitura e posa di profili in PVC su spigoli di muro per rivestimenti in ceramica inclusi gli angolari:
05.04.03.01.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	m	m	4,86
05.04.03.01.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	m	m	5,01
05.04.03.01.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	m	m	5,16
05.04.03.01.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	m	m	5,46
05.04.03.02	Rundeckprofile aus Edelstahl	Profili in acciaio inossidabile	Rundeckprofile für Außenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl liefern und versetzen:	Fornitura e posa di profili in acciaio inossidabile per spigoli di muro e rifiniture di pavimentazioni:
05.04.03.02.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	m	m	12,33
05.04.03.02.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	m	m	12,99
05.04.03.02.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	m	m	13,84
05.04.03.02.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	m	m	14,58
05.04.03.02.e	Höhe 15mm	altezza 15mm	Höhe 15 mm	altezza 15 mm	m	m	16,09
05.04.03.03	Eckstifte aus Edelstahl	Angoli esterni in acciaio inossidabile	Eckstifte aus Edelstahl für Rundeckprofile bei Außenecken und Belagsabschlüssen liefern und versetzen:	Fornitura e posa di angoli esterni in acciaio inossidabile per spigoli di muro e rifiniture di pavimentazioni:
05.04.03.03.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	St	cad	12,39
05.04.03.03.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	St	cad	12,97
05.04.03.03.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	St	cad	13,57
05.04.03.03.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	St	cad	14,74
05.04.03.04	Abschlussprofil aus Edelstahl	Profilo di chiusura in acciaio inossidabile	Abschlussprofil aus Edelstahl für Außenecken-, Abschlusskanten- und Dekorleisten liefern und versetzen. Die Sichtfläche des Profils bildet eine rechtwinklige Außenecke der Plattenbeläge: (L-Schiene)	Fornitura e posa di profilo di chiusura in acciaio inossidabile per angoli esterni, spigoli di rifinitura e per decorazioni. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l’angolo del rivestimento: (guida a L)
05.04.03.04.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	m	m	12,03
05.04.03.04.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	m	m	12,77
05.04.03.04.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	m	m	13,5
05.04.03.04.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	m	m	14,19
05.04.03.04.e	Höhe 15mm	altezza 15mm	Höhe 15 mm	altezza 15 mm	m	m	14,91
05.04.03.05	Eckstifte aus Edelstahl für Abschlussprofile	Angoli esterni di chiusura in acciaio inossidabile	Eckstifte aus Edelstahl für Abschlussprofile aus Edelstahl liefern und versetzen:	Fornitura e posa di angoli esterni di chiusura in acciaio inossidabile per profili di chiusura in acciaio inossidabile:
05.04.03.05.a	Höhe 6mm	altezza 6mm	Höhe 6 mm	altezza 6 mm	St	cad	16,27
05.04.03.05.b	Höhe 8mm	altezza 8mm	Höhe 8 mm	altezza 8 mm	St	cad	16,69
05.04.03.05.c	Höhe 10mm	altezza 10mm	Höhe 10 mm	altezza 10 mm	St	cad	18,03
05.04.03.05.d	Höhe 12,5mm	altezza 12,5mm	Höhe 12,5 mm	altezza 12,5 mm	St	cad	18,44
05.04.03.05.e	Höhe 15mm	altezza 15mm	Höhe 15 mm	altezza 15 mm	St	cad	18,89
05.04.04	Aufpreise, besondere Verarbeitungen	Sovrapprezzi, lavorazioni particolari	Aufpreise, besondere Verarbeitungen	Sovrapprezzi, lavorazioni particolari
05.04.04.01	Aufpreis für Verlegung von Platten	Sovrapprezzo per la posa di lastre	Aufpreis für Verlegung von Platten	Sovrapprezzo per la posa di lastre
05.04.04.01.a	kalibrierte (kantengeschnittene) Platten	lastre calibrate rettificate	kalibrierte (kantengeschnittene) Platten	lastre calibrate rettificate	%	%	12
05.04.04.05	Ausschnitte und Löcher	Tagli e fori	Herstellung von Ausschnitten und Löchern in Wand- und Bödenfliesen:	Realizzazione di intagli e fori in piastrelle per pavimenti e rivestimenti:
05.04.04.05.a	Für Fliesen <= 30x30cm	Per piastrelle <= 30x30cm	Für Fliesen <= 30x30cm	Per piastrelle <= 30x30cm	St	cad	3,18
05.04.04.05.b	Für Fliesen über 30x30cm	Per piastrelle oltre 30x30cm	Für Fliesen über 30x30cm	Per piastrelle oltre 30x30cm	St	cad	7,09
05.04.04.06	Bodenschutzvlies	Protezione pavimento in tessuto non tessuto	Bodenschutzvlies zum Abdecken und Schützen der verlegten Flächen	Protezione pavimento in tessuto non tessuto per coprire e proteggere le superfici di posa	m2	m2	4,64
05.04.04.07	Staubschutzsysteme und Luftreiniger	Sistemi antipolvere e per disinfezione dell'aria	Staubschutzsysteme und Luftreiniger zum staubarmen Arbeiten auf der Baustelle: Miete pro Tag	Sistemi antipolvere e per disinfezione dell'aria per lavori privi di polvere in cantiere: nolo al giorno	d	d
05.04.04.08	Gefälleestrich in Duschen	Massetto per la formazione di pendenze in docce	Einbringen und einarbeiten eines Estrichs im Gefälle zum bestehenden Bodenablauf inkl. Randstreifen	Installazione di un massetto in pendenza verso lo scarico esistente, comprese le bordature	m2	m2	99,49
05.04.04.09	Spiegel	Specchio	Liefern und montieren eines 6mm mit Kanten geschliffenen Spiegels mit dazu geeignetem Spiegelkleber und schliessen der Randfuge	Fornitura e posa di uno specchio da 6 mm con bordi levigati, comprese la colla idonea per specchi e la chiusura dei giunti a margine	m2	m2	110
05.05	Duschelemente	Elementi doccia	Duschelemente	Elementi doccia
05.05.01	Barrierefreie Duschelemente	Elementi doccia privi di barriere architettoniche	Barrierefreie Duschelemente	Elementi doccia privi di barriere architettoniche
05.05.01.01	Verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit zentralen Ablauf	Elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scarico centrale	Lieferung und Einbau laut Herstellerangaben von verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit zentralen Ablauf, min. Einbauhöhe 11cm	Fornitura e posa secondo istruzioni del produttore di elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scarico centrale, piano di posa di altezza min. 11 cm
05.05.01.01.a	900x900	900x900	900x900	900x900	St	cad	526,63
05.05.01.01.b	1000x1000	1000x1000	1000x1000	1000x1000	St	cad	555,72
05.05.01.01.c	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200	St	cad	575,48
05.05.01.01.d	1500x1500	1500x1500	1500x1500	1500x1500	St	cad	628,78
05.05.02	Bodenelemente mit Rinnenentwässerung	Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta	Bodenelemente mit Rinnenentwässerung	Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta
05.05.02.01	Verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit Rinnenentwässerung	Elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scolo mediante canaletta	Lieferung und Einbau laut Herstellerangaben von verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit Rinnenentwässerung, min. Einbauhöhe 13cm	Fornitura e posa secondo istruzioni del produttore di elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scolo tramite canaletta, piano di posa di altezza min. 13 cm
05.05.02.01.a	900x800 rinnenlänge 700mm	900x800 lunghezza canaletta 700mm	900x800 rinnenlänge 700mm	900x800 lunghezza canaletta 700mm	St	cad	796,03
05.05.02.01.b	1200x800 Rinnenlänge 700mm	1200x800 lunghezza canaletta 700mm	1200x800 Rinnenlänge 700mm	1200x800 lunghezza canaletta 700mm	St	cad	959,24
05.05.02.01.c	1200x900 Rinnelänge 800mm	1200x900 lunghezza canaletta 800mm	1200x900 Rinnelänge 800mm	1200x900 lunghezza canaletta 800mm	St	cad	1043,07
05.05.02.01.d	1200x1000 Rinnenlänge 900mm	1200x1000 lunghezza canaletta 900mm	1200x1000 Rinnenlänge 900mm	1200x1000 lunghezza canaletta 900mm	St	cad	1127,99
05.05.02.01.e	1800x900 Rinnelänge 800mm	1800x900 lunghezza canaletta 800mm	1800x900 Rinnelänge 800mm	1800x900 lunghezza canaletta 800mm	St	cad	1115,03
06	Bodenbelag- und Parkettarbeiten	Pavimenti caldi	Das Kapitel 06 umfasst folgende Gruppen: / 06.01 Vorbereiten des Untergrundes / 06.02 Bodenbeläge / 06.03 Holzfußböden / 06.04 Sportböden / 06.05 Holzpflaster / 06.06 Fußleisten / 06.07 Markierungen / 06.08 Oberflächenbehandlung / 06.09 Einbauteile / 06.10 Installationsdoppelböden / Sofern nicht anders angegeben ist in den folgenden Positionen der Bodenbeläge folgendes nicht enthalten: Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen, Haftgrundierung (Voranstrich), Spachteln des Unterbodens und verschweißen der Nähte. Hierfür sind eigene Positionen vorgesehen.	Il capitolo 06 comprende i seguenti gruppi: / 06.01 Preparazione del sottofondo / 06.02 Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette / 06.03 Pavimenti in legno / 06.04 Superfici sportive / 06.05 Cubetti in legno / 06.06 Zoccolini battiscopa / 06.07 Linee di marcatura / 06.08 Verniciatura / 06.09 Elementi incorporati / 06.10 Pavimenti tecnici sopraelevati / Se non diversamente indicato, nelle seguenti voci relative alle pavimentazioni non sono comprese le seguenti prestazioni: levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), rasatura del sottofondo e saldatura dei giunti. Tali prestazioni sono contemplate in apposite voci.
06.01	Vorbereiten des Unterbodens	Preparazione del piano di posa	Die Gruppe 06.01 umfasst folgende Untergruppen: / 06.01.01 Vorbehandeln / 06.01.02 Schließen von Scheinfugen / 06.01.03 Voranstrich, Spachteln / 06.01.04 Unterlagen: Schüttungen, Dämmschichten, Fußbodenverlegeplatten	Il Gruppo 06.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.01.01 Pretrattamento / 06.01.02 Sigillatura di fessure / 06.01.03 Appretti, rasature / 06.01.04 Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa
06.01.01	Vorbehandeln	Pretrattamento	Vorbehandeln	Pretrattamento
06.01.01.01	Sauberschliff und Feinstaubentfernung	Levigatura di pulizia e spolvero	Anschleifen und Absaugen des Unterbodens	Levigatura e spolvero del piano di supporto	m2	m2	3,18
06.01.03	Voranstrich, Spachteln	Appretti, rasature	Voranstrich, Spachteln	Appretti, rasature
06.01.03.01	Haftgrundierung auf Unterboden	Applicazione di imprimitura sul piano di posa	Aufbringen einer geeigneten Haftgrundierung für den vorhandenen Unterboden	Applicazione di imprimitura adeguata al piano di posa esistente	m2	m2	5,18
06.01.03.05	Feuchtigkeissperrende Grundierung bis Restfeuchte max 5%	Primerizzazione per creazione di una barriera contro l'umidità, con umidità residua max 5%	Aufbringen einer Feuchtigkeitssperrenden Grundierung bis Restfeuchte 5% und zusätzliches Absanden mit Quarzsand 0,3 bis 0,8mm	Applicazione di un primer per la creazione di una barriera contro l'umidità, umidità residua max 5% e ulteriore sabbiatura con sabbia al quarzo da 0,3 a 0,8 mm	m2	m2	26
06.01.04	Unterlagen: Schüttungen, Dämmschichten, Fußbodenverlegeplatten	Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa	Unterlagen: Schüttungen, Dämmschichten, Fußbodenverlegeplatten	Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa
06.01.04.02	Schüttung D 50mm:	Riporto sfuso spess. 50mm:	Schüttung unter Unterböden; mittlere Dicke: 50 mm; liefern und zwischen den Balken der Holzbalkendecke trocken einbringen, mit der langen Latte waagrecht abziehen:	Riporto sfuso sotto piani di posa, spessore medio 5 cm, fornito e steso a secco fra le travi del solaio in legno, tirato a livello con il frattazzo lungo:
06.01.04.02.a	Perlite	perlite	Perlite, ummantelt (Bitumen, Naturharz, Mineralstoff)	perlite, rivestita (bitumi, resine naturali, minerali)	m2	m2	16,77
06.01.04.02.f	Marmorsplitt 1,5-3mm	granulato di marmo 1,5-3mm	Marmorsplitt, Korngröße: 1,5-3 mm (Rohdichte ca. 1500 kg/m3)	granulato di marmo, granuli da 1,5-3 mm (densità ca. 1500 kg/m3)	m2	m2	16,89
06.01.04.02.g	Blähton 3-8mm	Argilla espansa 3-8 mm	Blähton, Korngröße: 3-8 mm (Rohdichte ca. 380 kg/m3), maximale Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK	Argilla espansa, granuli da 3-8 mm (densità ca. 380 kg/m3), conducibilità termica max 0,09 W/mK	m2	m2	16
06.01.04.03	Mehrdicke D 10mm:	Maggior spess. 10mm:	Mehrdicke der vorbeschriebenen Schüttung je 10 mm Dicke:	Maggior spessore del riporto precedentemente descritto, per ogni 10 mm:
06.01.04.03.a	Perlite	perlite	Perlite, ummantelt (Bitumen, Naturharz, Mineralstoff)	perlite, rivestita (bitumi, resine naturali, minerali)	m2	m2	2,84
06.01.04.03.f	Marmorsplitt 1,5-3mm	granulato di marmo 1,5-3mm	Marmorsplitt, Korngröße: 1,5-3 mm (Rohdichte ca. 1500 kg/m3)	granulato di marmo, granuli da 1,5-3 mm (densità ca. 1500 kg/m3)	m2	m2	2,87
06.01.04.05	Trittschalldämmschicht :	Isoloamento acustico anticalpestio:	Trittschalldämmschicht unter Unterböden aus mineralischem Faserdämmstoff, in Platten; mit Randstreifen; liefern und einlagig mit dichten Stößen verlegen:	Isolamento acustico anticalpestio in pannelli di fibra minerale, sotto piani di posa, con risvolti a parete, fornito e posto in opera in monostrato con giunti accostati:
06.01.04.05.a	D15mm Glasfaser	spess.15mm fibra di vetro	kunstharzgebundene Glasfaserdämmstoffplatten, Dichte: 85 kg/m3, Dämmschichtdicke: 15 mm	pannelli rigidi di fibra di vetro resinata, densità 85 kg/m3, spessore 15 mm	m2	m2	7,58
06.01.04.05.b	D20mm Glasfaser beschichtet	spess.20mm fibra di vetro resinata	kunstharzgebundene Glasfaserdämmstoffplatten, einseitig mit bitumengetränktem Papier beschichtet, Dichte: 85 kg/m3, Dämmschichtdicke: 20 mm	pannelli rigidi di fibra di vetro resinata, rivestiti sulla faccia superiore con carta bitumata, densità 85 kg/m3, spessore 20 mm	m2	m2	8,8
06.01.04.05.c	D16mm Holzfaserplatte SB	Spessore 16mm pannello in fibra di legno SB	D16mm Holzfaserplatte SB	Spessore 16mm pannello in fibra di legno SB	m2	m2	6,46
06.01.04.05.d	D20mm Hartschaumplatte	Spessore 20mm lastra in schiuma rigida	D20mm Hartschaumplatte	Spessore 20mm lastra in schiuma rigida	m2	m2	4,93
06.01.04.05.e	D15mm Mineralfaserplatte	Spessore 15mm pannello in fibra minerale	D15mm Mineralfaserplatte	Spessore 15mm pannello in fibra minerale	m2	m2	7,87
06.01.04.08	Holzunterkonstruktion	Estradosso di supporto in legno	bestehend aus einem mehrschichtigen Latten-Bretter Rost kreuzweise verschraubt, Einbauhöhe bis 12 cm, liefern und waagrecht einbauen; Achsenabstand ca. 35 cm	composto da una griglia a più strati di listelli, avvitati a croce, altezza di posa fino a 12 cm, fornito e posto in opera orizzontalmente, interasse ca. 35 cm	m2	m2	33,75
06.01.04.09	Blindboden Dicke 20 mm	Piano di posa, spessore 20 mm	bestehend aus Fichtenbrettern im Abstand von 7 mm auf bestehende Holzunterkonstruktion verschraubt.	composto da assi di abete, avvitate a distanza di 7 mm su sottostruttura in legno predisposta.	m2	m2	25
06.01.05	Rissreparaturen	Riparazione crepe	Rissreparaturen	Riparazione crepe
06.01.05.01	Risssanierung	Risanamento crepe	Anbringen einer Armierungsmatte (erfordert eine nachträgliche faserverstärkten Spachtelung min. 4mm Stärke)	Applicazione di una rete di armatura (con ulteriore stuccatura armata con fibre, spessore min. 4 mm)	m	m	10,08
06.01.05.02	Kraftschlüssiges Schließen von Schein-, Arbeitsfugen und Rissen	Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di fessurazioni	Kraftschlüssiges Schließen von Schein-, Arbeitsfugen, Spalten und Rissen im Unterboden mit Reaktionsharz oder gleichwertiger Technik	Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di fessurazioni nel sottofondo con resina bicomponente o simili	m	m	13,58
06.01.06	Nivellieren von Unterböden	Livellamento di sottofondi	Nivellieren von Unterböden	Livellamento di sottofondi
06.01.06.01	Spachtelmasse von 1-3mm	Stucco da 1-3mm	Spachtelmasse von 1-3mm	Rasatura coprente del sottofondo fino a 3 mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	8,57
06.01.06.02	Ausgleichsmasse von 3-10mm	Impasto adesivo da 3-10 mm	Ausgleichsmasse von 3-10mm	Formazione di piani perfetti del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	16,64
06.01.06.03	Füll- und Nivelliermasse 5-10mm	Impasto di riempimento e livellamento 5-10 mm	Ganzflächiges Füll- unn des Unterbodens bis zu 10mm (Vorraus gesetzt wird ein vorheriges Aufbringen einer Haftgrundierung)	Riempimento coprente e livellamento del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	16,9
06.01.06.04	Faserverstärkte Nivelliermasse 5mm	Impasto di livellamento armato con fibre 5 mm	Ganzflächiges Faservern des Unterbodens bis zu 5mm (Vorraus gesetzt wird ein vorheriges Aufbringen einer Haftgrundierung)	Livellamento a tutta superficie del sottofondo fino a 5 mm con massa armata di fibre (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	15,36
06.01.07	Fertigteile	Elementi prefabbricati	Fertigteile und Schüttungen	Elementi prefabbricati e riporti
06.01.07.01	Fertigteilestrichplatte	Pannello di massetto in elementi prefabbricati	Fertigteilestrichplatte	Pannello di massetto in elementi prefabbricati
06.01.07.01.a	D25mm Holzspanplatte	Spessore 25 mm, pannello di conglomerato di legno	Fußbodenverlegeplatten, Holzspanplatten D25mm mit Nut und Feder; liefern, dicht gestoßen verleimen und auf Untergrund aus Dämmschichtmatten schwimmend verlegen	Piano di posa in pannelli di legno truciolare lavorati a maschio e femmina, fornito e posto in opera galleggiante, con giunti ben serrati e incollati, su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	m2	25,07
06.01.07.01.b	D25mm Gipsfaserplatte	Spessore 25mm, pannello in cartongesso	Fußbodenverlegeplatten, Gipsfaserplatten D25mm mit Fals zu verkleben und auf Untergrund aus Dämmschichtmatten verlegen	Piano di posa in pannelli di fibra di gesso da incollare con battuta e posare su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	m2	28,12
06.01.07.01.c	D20mm Calciumsulphatplatten	Spessore 20mm, pannelli in solfato di calcio	Fußbodenverlegeplatten, Calciumsulphatplatten D20mm mit Fals zu verkleben und auf Untergrund aus Dämmschichtmatten verlegen	Piano di posa in pannelli di solfato di calcio da incollare con battuta e posare su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	m2	29,73
06.01.07.02	Rieselschutz	Protezioni impermeabili	Einbringen eines Rieselschutz gegen Abwanderung der Schüttungen und als Dampfbremse	Installazione di protezioni impermeabili contro il movimento dei rilevati e come barriera antivapore	m2	m2	3,71
06.01.07.03	Bitumenschweißbahn	Membrana a base bituminosa	Bitumenschweißbahn, Vollflächig verlegte und verschweißten Nähten als Feuchtigkeitssperre	Membrana a base bituminosa coprente e con cuciture saldate per la creazione di una barriera contro l'umidità	m2	m2	13,93
06.02	Bodenbeläge	Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette	Die Gruppe 06.02 umfasst folgende Untergruppen: / 06.02.01 Bodenbeläge aus Kunststoff / 06.02.02 Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk / 06.02.03 Bodenbeläge aus Linoleum / 06.02.04 Verschweißen, Verfugen / 06.02.05 Textile Bodenbeläge / 06.02.06 Fußmatten	Il gruppo 06.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.02.01 Pavimenti in PVC / 06.02.02 Pavimenti in gomma sintetica / 06.02.03 Pavimenti in linoleum / 06.02.04 Saldature, sigillature / 06.02.05 Pavimenti in moquette / 06.02.06 Zerbini
06.02.01	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC
06.02.01.04	Vynilboden (Designbelag)	Pavimenti vinilici (con rivestimento in design)	Designbodenbelag in Klebevariante; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimentazione con rivestimenti in design; colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.04.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm verklebt mit geeignetem Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm, incollato con mastice adatto	m2	m2	41,99
06.02.01.04.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm verklebt mit geeignetem Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm, incollato con mastice adatto	m2	m2	49,67
06.02.01.04.c	Nutzschichten 0,7mm	Strato di usura 0,7mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm verklebt mit geeignetem Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm, incollato con mastice adatto	m2	m2	55,85
06.02.01.05	Vynilboden (Designbelag Click) schwimmend verlegt	Pavimento vinilico (Design Click) posato galleggiante	Designbelag in Lose/schwimmender Variante. Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile und Verschnitt.	Rivestimento in design posato in opera galleggiante. Colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi e gli sfridi.
06.02.01.05.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm	m2	m2	46,73
06.02.01.05.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm	m2	m2	53,13
06.02.01.05.c	Nutzschichten 0,7mm	Strato di usura 0,7mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm	m2	m2	56,97
06.02.01.06	Trittschalldämmende Unterlagsmatte 1,6mm	Isolamento acustico anticalpestio da 1,6 mm	Trittschalldämmende Unterlagsmatte 1,6mm	Isolamento acustico anticalpestio da 1,6 mm	m2	m2	6,39
06.02.01.07	PVC-Beläge	Rivestimenti in PVC	Bodenbelag aus PVC mit oder ohne Träger aus Synthesefaser-Vliesstoff in Bahnen oder Platten, einfärbig oder marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimentazione in PVC con o senza supporti, in tessuto non tessuto di fibra sintetica, a teli o pannelli, monocolore o marmorizzato, colore da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.07.a	D2mm homogen PVC	Spessore 2mm, omogeneo, PVC	Bodenbelag aus Polivinylchlorid, Gesamtdicke: 2 mm	Pavimentazione polivinilica, spessore totale: 2 mm	m2	m2	34,31
06.02.01.07.b	D2mm, antistatisch homogen PVC	Spessore 2mm, antistatico, omogeneo, PVC	Bodenbelag aus Polivinylchlorid, antistatisch, in Platten zu ca. 60x60 cm oder in Bahnen; Gesamtdicke: 2 mm	Pavimentazione polivinilica, antistatica, in pannelli da 60x60 cm ca o a teli spessore totale: 2 mm	m2	m2	46,6
06.02.01.08	PVC mit Zweitrücken:	PVC con secondo strato:	Bodenbelag aus PVC mit Träger aus Synthesefaser-Vliesstoff oder Schaumstoff in Bahnen, einfärbig oder marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimentazione in PVC con supporti di tessuto non tessuto in fibra sintetica o schiuma a teli, tinta unita o marmorizzata, colore da catalogo. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo della pavimentazione ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.01.08.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	PVC-Bodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm	Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,3 mm	m2	m2	31,52
06.02.01.08.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	PVC-Bodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm	Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,5 mm	m2	m2	36,58
06.02.01.08.c	Nutzschichten 0,7mm	Strato di usura 0,7mm	PVC-Bodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm	Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,7 mm	m2	m2	44,23
06.02.01.09	Designbelag PVC-Frei	Pavimento in design senza PVC	PVC-Freier Designbelag in Klebevariante, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteilen, Klebstoff und Verschnitt. Die Unterbodenvorbereitung sind in eigener Position aus zu schreiben.	Pavimento elastico design senza PVC, incollato in opera. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.La preparazione del sottofondo viene pubblicizzato.	m2	m2	62,47
06.02.02	Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk	Pavimenti in gomma sintetica	Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk	Pavimenti in gomma sintetica
06.02.02.01	Kautschuk:	Gomma sintetica:	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, ein- oder mehrfarbig, Farbton nach Musterkatalog; brandtoxokologisch unbedenklich, Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in gomma sintetica, a tinta unita o più colori; colore da catalogo; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco Cfl-s1; antistatico. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.02.01.a	Platten D2mm	lastre spess.2mm	Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig; Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 2 mm	pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 2 mm	m2	m2	55,39
06.02.02.01.b	Platten D3,5mm	lastre spess.3,5mm	Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig, Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 3,5 mm	pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 3,5 mm	m2	m2	90,43
06.02.02.01.c	Oberfläche Noppen	superf. a bolli	Bodenbelag in Platten zu 100x100 cm, einfarbig, Dicke 4 mm	pavimento in lastre da 100x100 cm, tinte unite, spessore 4 mm	m2	m2	80,69
06.02.02.02	Kautschuk:	Gomma sintetica:	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, in Bahnen, mehrfarbig; Farbton nach Musterkatalog; Oberfläche glatt, homogen; brandtoxokologisch unbedenklich, Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in gomma sintetica, a teli, multicolore; colori da catalogo; superficie liscia, omogenea; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.02.02.a	D 2mm	spess. 2mm	Dicke: 2 mm	spessore 2 mm	m2	m2	59,46
06.02.02.02.b	D 3mm	spess. 3mm	Dicke: 3 mm	spessore 3 mm	m2	m2	72,78
06.02.03	Bodenbeläge aus Linoleum	Pavimenti in linoleum	Bodenbeläge aus Linoleum	Pavimenti in linoleum
06.02.03.01	Linoleum:	Linoleum:	Bodenbelag aus Linoleum, in Bahnen, antistatisch, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Brandverhalten: Cfl-s1; einfarbig moiriert oder marmoriert; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in linoleum a teli, antistatico, con rivestimento protettivo della superficie applicato in stabilimento, reazione al fuoco: Cfl-s1; in tinta unita marezzata o marmorizzata; colore secondo catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo a elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.03.01.a	D2,5mm, einfarbig/moiriert	spess.2,5mm, tinta unita/marezzata	einfarbig oder moiriert; Dicke: 2,5 mm	tinta unita o marezzata, spessore 2,5 mm	m2	m2	37,93
06.02.03.01.b	D2,5mm, marmoriert	spess.2,5mm, tinta marmorizzata	marmoriert; Dicke: 2,5 mm	tinta marmorizzata, spessore 2,5 mm	m2	m2	37,93
06.02.03.01.c	D3,2mm	spess.3,2mm	einfarbig oder marmoriert; Dicke: 3,2 mm	tinta unita o marmorizzata, spessore 3,2 mm	m2	m2	42,74
06.02.04	Verschweißen, Verfugen	Saldature, sigillature	Verschweißen, Verfugen	Saldature, sigillature
06.02.04.01	Verschweißen PVC	Saldatura PVC	Verschweißen des Bodenbelages aus PVC, mit Schweißschnur aus PVC.	Saldatura del pavimento in PVC con nastro sigillante in PVC.	m	m	3,01
06.02.04.02	Verfugen synth. Kautschuk	Sigillatura gomma	Verfugen des Bodenbelages aus synthetischem Kautschuk mit Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepaßt.	Sigillatura del pavimento in gomma con nastro fusibile della tinta corrispondente al pavimento.	m	m	4,79
06.02.04.03	Verfugen Linoleum	Sigillatura linoleum	Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, mit Fugenmasse, Farbton dem Bodenbelag angepaßt.	Sigillatura del pavimento in linoleum con impasto sigillante della tinta corrispondente al pavimento.	m	m	6,32
06.02.04.04	Verschweißen Linoleum	Saldatura linoleum	Heißverschweißen des Bodenbelages aus Linoleum.	Saldatura a caldo del pavimento in linoleum.	m	m	3,93
06.02.05	Textile Bodenbeläge	Pavimenti in moquette	Textile Bodenbeläge	Pavimenti in moquette
06.02.05.01	Nadelvlies:	Pavimento agugliato	Textiler Bodenbelag als Nadelvlies; Oberseite: feinfaserig; Rückseitenausrüstung: appretiert; in Bahnen von 200 bis 400 cm; Brandverhalten cfl-s1, antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento agugliato di fibre tessili, superficie a fibra fine e rovescio apprettato, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.05.01.a	D3mm, Polyamid	spess.3mm, fibra poliammidica	Nutzschicht Polyamid, unvermischt; Flächengewicht: 700 g/m2; Dicke: 3 mm	tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, peso totale 700 g/m2, spessore 3 mm	m2	m2	29,7
06.02.05.01.b	D4mm, heterogen	spess.4mm, fibra eterogenea	Nutzschicht Polyamid, vermischt mit anderen Fasern; Flächengewicht: 800 g/m2; Dicke: 4 mm	tipo monofalda, in fibre sintetiche eterogenee, peso totale 800 g/m2, spessore 4 mm	m2	m2	31,1
06.02.05.02	Webteppich Wolle:	Pavimento a tappeto tessuto a telaio meccanico	Textiler Bodenbelag als Webteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Verfestigungsstrich; Nutzschicht aus reiner Wolle oder mit einem Mindestanteil von 85% Wolle; in Bahnen von 200 bis 400 cm; Brandverhalten Cfl-s1, antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento a tappeto (moquette) tessuto a telaio meccanico, superficie a riccio bouclé o a velluto, con strato di rinforzo sul lato posteriore; lato di usura in pura lana vergine o misto con una percentuale di lana non inferiore all'85%, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.05.02.a	D4-5mm	spess.4-5mm	Polschichtdicke über 4 bis 5 mm; Polschichtgewicht über 600 bis 800 g/m2	spessore felpa da 4 a 5 mm, peso della felpa da 600 a 800 g/m2	m2	m2	75,72
06.02.05.02.b	D5-6mm	spess.5-6mm	Polschichtdicke über 5 bis 6 mm; Polschichtgewicht über 800 bis 1000 g/m2	spessore felpa da 5 a 6 mm, peso della felpa da 800 a 1000 g/m2	m2	m2	80,08
06.02.05.04	Tuftingteppich Kunstfaser:	Tappeto sistema tufting, fibra sintetica	Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich; Oberseitengestaltung: Schlingen- oder Schnittpol; Rückseitenausrüstung mit Zweitrücken aus Glattstrich, Nutzschicht aus Kunstfaser; in Bahnen von 200 bis 400 cm; Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Tappeto a tessuto tessile (moquette), tipo taftato sistema tufting, con superficie a riccio bouclé o a velluto; lato posteriore con secondo strato in tela, con strato di usura in fibra sintetica, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: classe Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.02.05.04.a	geringer Strapazierwert	pav. traffico legg.	Bodenbelag mit geringem Strapazierwert (Schlafräume)	pavimento per ambiente con traffico leggero, riposo	m2	m2	26,74
06.02.05.04.b	norm. Strapazierwert	pav. traffico medio	Bodenbelag mit normalem Strapazierwert (Wohnbereiche)	pavimento per ambiente con traffico medio, soggiorno	m2	m2	31,39
06.02.05.04.c	starker Strapazierwert	pav. traffico intenso	Bodenbelag mit starkem Strapazierwert (Arbeitsräume)	pavimento per ambiente con traffico intenso, lavoro	m2	m2	45,33
06.02.06	Fußmatten	Zerbini	Fußmatten	Zerbini
06.02.06.01	Fußmatte Kokos:	Zerbino cocco:	Fußmatte aus Kokos, mit gummierter Rückseitenausrüstung, Naturton; Zuschnitt laut Zeichnung; liefern und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund, wie in den vorherigen Positionen beschrieben, verlegen:	Zerbino in cocco, con supporto gommato, colore naturale, fornito e posto in opera sagomato conforme disegno su sottofondo rasato, come descritto nelle voci precedenti:
06.02.06.01.a	Dicke bis 23mm	Spessore fino a 23mm	Gesamtdicke: 23mm	spessore complessivo 23mm	m2	m2	73,51
06.02.06.02	Fußmatte Synthesefaser:	Zerbino fibre sintetiche:	Einzelfußmatte aus Synthesefaser, mit Bürsten oder Gummi in korrosionslosen Schienen geklemmt, als Gliedermatte einschließlich Einfassungszarge aus Aluminium, liefern und auf gespachtelten Untergrund, wie in den vorherigen Positionen beschrieben, verlegen. Zuschnitt laut Zeichnung:	Zerbino in fibre sintetiche, con spazzole o gomma pinzate in guide metalliche anticorrosive, di tipo composto ad elementi compreso telaio in profilato d'alluminio; fornito e posto in opera su sottofondo rasato, come descritto nelle voci precedenti. Sagoma zerbino conforme disegno.
06.02.06.02.a	D min. 20mm	spess. min. 20mm	Dicke: min. 20 mm	spessore min. 20 mm	m2	m2	551,52
06.03	Holzfußböden und Holzfußbödenimitationen	Pavimenti in legno e effetto legno	Die Gruppe 06.03 umfasst folgende Untergruppen: / 06.03.01 Hobeldielen / 06.03.02 Parkettriemen / 06.03.03 Mosaiklamellen / 06.03.04 Holzfußbödenimitationen	Il Gruppo 06.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.03.01 Tavole / 06.03.02 Parquet / 06.03.03 Lamellare / 06.03.04 Pavimenti effetto legno
06.03.01	Hobeldielen	Tavole	Hobeldielen	Tavole
06.03.01.01	Hobeldielen N/F:	Asse massiccia M/F:	Holzfußboden aus einseitig gehobelten massiven Hobeldielen mit Nut und Feder an den Längsseiten, liefern und auf vorhandener Holzkonstruktion verschraubt oder geeigneten Untergrund verklebt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt.	Pavimento in legno in assi massiccie lavorate a maschio e femmina su lati, fornito e avvitato su sottostruttura in legno predisposta o incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.
06.03.01.01.a	Nordische Kiefer D20mm	pino nordico spess.20mm	Holzart: Nordische Kiefer; Mindestlänge: 180 cm; Breite: 10 cm; Dicke: 20 mm	specie legnosa: pino nordico, lunghezza 180 cm e oltre, larghezza 10 cm, spessore 20 mm	m2	m2	66,33
06.03.01.01.b	Fichte D 21mm	abete spess.21mm	Holzart: Fichte; Sortierung 0/III; Breite: 10 cm; Dicke: 21 mm	specie legnosa: abete, 1a qualità, larghezza 10 cm, spessore 21 mm	m2	m2	63,37
06.03.01.01.c	Lärche D 21mm	larice spess.21 mm	Holzart: Lärche; Sortierung 0/III; Breite: 15 cm; Dicke: 21 mm	specie legnosa: larice, 1a qualità, larghezza 15 cm, spessore 21 mm	m2	m2	67,33
06.03.01.01.d	Eiche D 19 mm	Rovere spessore 19 mm	Holzart: Eiche, Sortierung: Natur; Breite 15cm; Dicke 20mm	specie legnosa: rovere, qualità naturale, larghezza 15 cm, spessore 20 mm	m2	m2	86,68
06.03.01.01.e	Zirbe D 20mm	Cirmolo, spessore 20mm	Holzart: Zirbe; Mindestlänge: 180 cm; Breite:15 cm; Dicke: 20 mm	specie legnosa: cirmolo, lunghezza minima: 180 cm; larghezza 15 cm, spessore 20mm	m2	m2	96,99
06.03.02	Parkettriemen	Parquet	Parkettriemen	Parquet
06.03.02.02	Parkettriemen N/F D14mm:	Listello M/F spess.14mm:	Parkettfußboden aus massiven Parkettriemen mit Nut und angehobelter Feder an den Längsseiten und an den Hirnenden; Länge: 500-800 mm; Breite: 80-90 mm; Dicke: 14 mm. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, inklusive Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben.	Pavimento in legno massiccio formato listone lavorato a maschio e femmina su teste e lati, lunghezza 500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 14 mm. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.
06.03.02.02.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	72,85
06.03.02.02.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	68,24
06.03.02.02.c	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	111,26
06.03.02.02.d	Ahorn	acero	Holzart: Ahorn	specie legnosa: acero	m2	m2	103,58
06.03.02.02.e	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	97,43
06.03.02.06	Parkettriemen D10mm:	Tavoletta spess.10mm:	Parkettfußboden aus Parkettriemen mit glatten Kantenflächen; Länge: 240-310 mm; Breite: 45-55 mm; Dicke: 10 mm; Verschleißschicht min. 3mm, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,22 W/mK, Rohdichte bis 550-850 kg/m3. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, inklusive Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben.	Pavimento in legno formato listello con coste lisce, lunghezza 240-310 mm, larghezza 45-55 mm, spessore 10 mm, strato d'usura min. 3 mm, massima conducibilità termica 0,22 W/mK, densità 550-850 kg/m3. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.
06.03.02.06.b	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	59,21
06.03.02.06.c	nationale Nuss	noce nazionale	Holzart: nationale Nuss	specie legnosa: noce nazionale	m2	m2	91,43
06.03.02.06.d	Kirsch	ciliegio	Holzart: Kirsch	specie legnosa: ciliegio	m2	m2	84,65
06.03.02.09	Parkettriemen N/F Dicke 21 mm	Listello M/F spessore 21 mm	Parkettfußboden aus massiven Parkettriemen mit 4-seitig Nut und Feder, Länge 500-800 mm, Breite 80-90 mm, Dicke 21 mm, liefern und auf vorhandender Holzkonstruktion genagelt oder verkleben. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben.	Pavimento a parquet formato listello con M/F su quattro lati, lunghezza 500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 21 mm, fornito e inchiodato o incollato su sottostruttura in legno predisposta. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), levigatura e trattamento della superficie sono prestazioni contemplate in voci distinte.
06.03.02.09.a	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	m2	m2	72,85
06.03.02.09.b	Holzart Nuss europäisch	Tipo di legno noce europeo	Holzart Nuss europäisch	Tipo di legno noce europeo	m2	m2	111,26
06.03.02.09.d	Holzart Kirsch natur	Tipo di legno ciliegio naturale	Holzart Kirsch natur	Tipo di legno ciliegio naturale	m2	m2	97,43
06.03.02.10	3-Schicht Fertigparkett Landhausdiele	Pavimento in legno tipo parquet a listoni, a tre strati	Mehrschichtfertigparkett Landhausdielen, Längen fallend, Breite ca. 185 mm, Dicke 14 mm mit 4-seitig Nut/Federverbindung oder Clickverbindung. Oberfläche fertig versiegelt oder geölt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sind in eigener Position ausgeschrieben.	Pavimento in legno a listoni prefabbricato a più strati a lunghezze variabili, larghezza ca. 185 mm, spessore 14 mm con M/F su quattro lati o raccordo a click. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte.
06.03.02.10.a	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	m2	m2	95,9
06.03.02.10.b	Holzart Esche	Tipo di legno frassino	Holzart Esche mit Braunkern	Tipo di legno frassino con alburno	m2	m2	95,9
06.03.02.10.c	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	Holzart Nuss amerikanisch mit Splint	Tipo di legno noce americano con alburno	m2	m2	142
06.03.02.10.d	Holzart Buche	Tipo di legno faggio	Holzart Buche natur	Tipo di legno faggio natur	m2	m2	92,67
06.03.02.10.e	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	Holzart Kirsch amerikanisch	Tipo di legno ciliegio americano	m2	m2	122,02
06.03.02.11	2-Schicht Fertigparkett	Pavimento in legno tipo parquet a due strati	2-Schicht Fertigparkett Länge bis 600 mm, Breite 60-70 mm, Dicke 10 mm mit 4-seitig Nut und Federverbindung. Oberfläche fertig versiegelt oder geölt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich), sind in eigener Position ausgeschrieben. ; Länge: 420-700 mm; Breite: 65-70 mm; Dicke: 10 mm; Nutzschicht: 3,6mm	Pavimento in legno tipo parquet a due strati lunghezza fino a 600 mm, larghezza 60-70 mm, spessore 10 mm con M/F su quattro lati. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure e fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte; lunghezza 420-700 mm; larghezza: 65-70 mm; spessore: 10 mm; strato d'usura: 3,6mm
06.03.02.11.a	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	m2	m2	74,35
06.03.02.11.b	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	m2	m2	95,87
06.03.02.11.c	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	m2	m2	89,03
06.03.03	Mosaiklamellen	Lamellare	Mosaiklamellen	Lamellare
06.03.03.01	Mosaikparkett D8mm:	Parquet a mosaico spess.8mm:	Parkettfußboden aus Mosaikparkettlamellen mit glatt bearbeiteten Kanten; Lamellenlänge: bis zu 165 mm; Breite: 22mm; Dicke: 8 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Auf geeignetem Untergrund verklebt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, inklusive Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben.	Pavimento in lamelle di legno formato mosaico con coste lisce, lunghezza lamelle fino a 165 mm, larghezza 22 mm, spessore 8 mm, preassemblato in fogli. Incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.
06.03.03.01.a	Eiche natur	rovere naturale	Holzart: Eiche natur	specie legnosa: mosaico di rovere	m2	m2	44,57
06.03.03.01.c	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	44,27
06.03.03.02	Holzpflaster RE D - 22mm / Repräsentativer Fußboden für Innenräume / Grundlage der Sortierung ist die DIN 68702	Legno di testa RE spess. 22mm per ambienti representative dopo da norma DIN 68702	Hirnholzpflaster RE Dicke: 22 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt und mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen. Die Oberflächenbehandlung wird in gesonderter Position ausgeschrieben. / Es ist zu beachten, dass zwischen den Holzpflaster und den angrenzenden festen Bauteilen (z.B. Wände, Pfeiler, Stützen) Dehnfugen (min. 15 mm) angelegt werden. Große Flächen sind durch Dehnfugen zu unterteilen. Die Abstände und Breite der Dehnfugen sind nach Holzart, der Größe der durch die Dehnfugen begrenzten Flächen und nach der Verwendungsart der Räume zu bestimmen.	Legno di testa RE spessore 22 mm, pre-assemblato in fogli. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura e lo spolvero dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi. Il trattamento della superficie è descritto con posizione a parte. / Si rammenta che tra i cubetti e le adiacenti opere (ad es. pareti, pilastri, colonne) vanno previsti giunti di dilatazione (min. 15 mm). Superfici grandi vanno suddivise con giunti di dilatazione. Le distanze e la larghezza dei giunti di dilatazione vanno determinate in base al tipo di legno, alla dimensione delle superfici delimitate dai giunti stessi e all’utilizzo dei locali.
06.03.03.02.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	159,71
06.03.03.02.b	Esche	frassino	Holzart: Esche	specie legnosa: frassino	m2	m2	129,48
06.03.03.02.c	Lärche	larice	Holzart: Lärche	specie legnosa: larice	m2	m2	117,72
06.03.03.02.d	Kiefer	pino	Holzart: Kiefer	specie legnosa: pino	m2	m2	117,72
06.03.03.03	Hochkant-Parkettlamellen D19-22; L120-320:	Mosaico industr. spess.19-22; lungh. 120-320:	Parkettfußboden aus Hochkant-Parkettlamellen; Lamellenlänge: 120 bis 320 mm; Dicke: 19 bis 22 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Liefern und auf geeignetem Untergrund verklebt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben.	Pavimento in legno formato mosaico industriale, lunghezza listelli da 120 a 320 mm, spessore da 19 a 22 mm, preassemblato in fogli. Fornito e incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. La levigatura e lo spolvero del piano di supporto, la sigillatura di fessure, il fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.
06.03.03.03.a	Eiche	rovere	Holzart: Eiche Standart A/B	specie legnosa: rovere standard A/B	m2	m2	56,25
06.03.03.03.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	56,25
06.03.03.03.c	Esche	frassino	Holzart: Esche	specie legnosa: frassino	m2	m2	56,25
06.03.04	Holzfußbödenimitationen	Pavimenti effetto legno	Holzfußbödenimitationen	Pavimenti effetto legno
06.03.04.01	Laminatfußboden mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie	Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene	Laminatfußboden,Klasse AC4, Stärke: min 8,0mm mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie liefern und fachgerecht verlegen. Inbegriffen sind schließende Arbeitsfugen, das Anarbeiten des Bodens an Einbauteile, der Klebstoff und der Verschnitt.	Pavimento in laminato, classe AC4, spessore: min. 8,0 mm con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene; fornito e posato in opera a regola d'arte. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei tagli di cazzuola con resina bicomponente, il collante, la rifilatura ad elementi incorporati, lo sfrido.	m2	m2	60,52
06.03.04.02	Laminatfußboden mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie	Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene	Laminatfußboden,Klasse AC5, Stärke: min. 8,0mm mit Trittschallmatte und Polyäthylen-Folie liefern und fachgerecht verlegen. Inbegriffen sind schließende Arbeitsfugen, das Anarbeiten des Bodens an Einbauteile, der Klebstoff und der Verschnitt.	Pavimento in laminato, classe AC5, spessore: min. 8,0 mm con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene; fornito e posato in opera a regola d'arte. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei tagli di cazzuola con resina bicomponente, il collante, la rifilatura ad elementi incorporati, lo sfrido.	m2	m2	63,93
06.04	Sportböden	Superfici sportive	Die Gruppe 06.04 umfasst folgende Untergruppe: / 06.04.01 Sportböden, ohne Bodenbelag / 06.04.02 Bodenbelag für Sportböden	Il gruppo 06.04 comprende il seguente sottogruppo: / 06.04.01 Piani di posa per superfici sportive / 06.04.02 Pavimenti sportivi
06.04.01	Sportböden ohne Bodenbelag	Piani di posa per superfici sportive	Sportböden ohne Bodenbelag	Piani di posa per superfici sportive
06.04.01.01	Sportböden, ohne Bodenbelag:	Piano di posa pav. sportivo:	Sportboden, ohne Bodenbelag, als flächenelastische Konstruktion; liefern, auf vorhandenem Zementestrich über Abdichtungslage einbauen:	Piano di posa per pavimentazione sportiva uniformemente elastica, fornito e posto in opera su preesistente massetto di sottofondo in malta di cemento con sostrato impermeabile, escluso piano di gioco, contabilizzato a parte:
06.04.01.01.a	Estrichbündiger Einbau	filo massetto	Estrichbündiger Einbau: / Polsterhölzer von 60x50(H) mm mit schwalbenschwanzförmigem Querschnitt im Achsenabstand von 30 cm und durchgehend im Randbereich, waagrecht und estrichbündig einbauen	piano di posa a filo massetto di sottofondo: / magatelli a sezione trapezoidale di 60x50(H) mm, posti in opera a 30 cm di interasse e perimetralmente, annegati a raso e perfettamente a livello.	m2	m2	14,43
06.04.01.01.b	Einbauhöhe 20-25mm	supporto H 20-25 mm	Einbauhöhe: 20 bis 25 mm: / Polsterhölzer von 60x50(H) mm mit schwalbenschwanzförmigem Querschnitt im Achsenabstand von 30 cm und durchgehend im Randbereich, waagrecht und estrichbündig einbauen; darüberliegender Blindboden aus beidseitig gehobelten, 22 mm dicken, ca. 12 cm breiten, unterschiedlich langen Brettern aus Fichtenholz mit Fugenabstand von ca. 5 bis 7 mm diagonal zu den Polsterhölzern verlegen; mit Doppelreihe Nägeln befestigen	piano di posa di altezza da 20 mm fino a 25 mm: / magatelli a sezione trapezoidale di 60x50(H) mm, posti in opera a 30 cm di interasse e perimetralmente, annegati a raso e perfettamente a livello con sovrastante tavolato composto da tavole piallate di abete dello spessore di 22 mm, larghezza ca. 12 cm e lunghezze variabili, posate diagonalmente a 45° rispetto alla linea di posa dei magatelli e con tavole distanziate da ca. 5 fino a 7 mm, fissate ai magatelli con doppia inchiodatura.	m2	m2	36,93
06.04.01.01.c	Einbauhöhe 60-70mm	supporto H 60-70mm	Einbauhöhe: 60 bis 70 mm / Lagerhölzer mit einem Querschnitt von 50x40(H) mm im Achsenabstand von 30 cm lose und waagrecht verlegen; dazwischenliegende Dröhnschutzschicht aus wasserabstoßender Glasfaser, Dichte: 15 kg/m3; Dicke: 4 cm; Brandschutzverhalten: Klasse 1; darüberliegender Blindboden aus beidseitig gehobelten 22 mm dicken und ca. 12 cm breiten besäumten Brettern aus Fichtenholz mit Fugenabstand von ca. 5 bis 7 mm diagonal zu den Lagerhölzern einbauen und mit Doppelreihe Nägeln befestigen	piano di posa di altezza da 60 a 70 mm: / moraletti della sezione di 50x40(H) mm, posti in opera a secco e perfettamente a livello, a interasse di 30 cm con frapposto strato fonoassorbente in lana di vetro idrorepellente, densità 15 kg/m3, spessore 4 cm, reazione al fuoco classe 1, sovrastante tavolato composto da tavole piallate di abete dello spessore di 22 mm, larghezza ca. 12 cm e lunghezze variabili, posate a 45° rispetto alla linea di posa dei moraletti e con tavole distanziate da ca. 5 a 7 mm, fissate ai moraletti con doppia inchiodatura.	m2	m2	53,81
06.04.02	Bodenbelag für Sportböden	Pavimenti sportivi	Bodenbelag für Sportböden	Pavimenti sportivi
06.04.02.01	Bodenbelag aus natürlichem und synthetischem Kautschuk	Pavimentazione in gomma naturale e sintetiche	Ökologische Antitrauma-Platte aus natürlichem und synthetischem Kautschuk für Außenbereiche und Sportanlagen, sowie aus wiedergewonnenen Kautschuk von Autoreifen außer Gebrauch, Polyurethan Block-Polymerisat Verbindung, einfarbig rot, grün, und schwarz; verrottungsfest, witterungsbeständig, verschleissfest, Dränelement, druckfest bis zu 25% 60 kg/cm2, Kältebeständigkeit bis -120°C, Druckmodul bis zu 25% 550 kg/cm2, Wärmebeständigkeit bis +130°C, Reissdehnung 87%, Wärmeleitfähigkeit 0,18 W/mK, Brandschutz Baustoffklasse 1, Fallprobe-Zertifikat (HIC); liefern und verlegen auf Kies, oder verklebt auf Zementbasis oder auf Abdichtungslage:	Pavimentazione antitrauma per ambienti esterni e sportivi di mescole di gomma naturale e sintetiche anche provenienti dal recupero dei pneumatici fuori uso, legati da poliuretani polimerizzati in massa, in tinta unita rosso, verde, nero; imputrescibile, resistente agli agenti atmosferici e all'usura, capacità di drenaggio, resistenza alla compressione al 25% 60 kg/cm2, resistenza a freddo fino a -120°C, resistenza al calore fino a +130°C, modulo elastico in compressione al 25% 550 kg/cm2, allungamento a rottura 87%, conducibilità termica 0,18W/mK, classe di reazione al fuoco 1, certificata per l'altezza critica di caduta (HIC); fornita e posta in opera su ghiaino, oppure con incollaggio su base cementizia o su guaina:
06.04.02.01.a	D 25 mm	spess. 25 mm	Dichte 0,75 kg/dm3; Abmessungen 80x80 cm; Dicke 25 mm, ohne Zertifikat	densità 0,75 kg/dm3; dimensioni 80x80 cm; spessore 25 mm, non certificata	m2	m2	55,13
06.04.02.01.b	D 30 mm	spess. 30 mm	Dichte 0,75 kg/dm3; Abmessungen 80x80 cm; Dicke 30 mm, ohne Zertifikat	densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 30 mm, non certificata	m2	m2	62,37
06.04.02.01.c	D 40 mm	spess. 40 mm	Dichte 0,75 kg/dm3, Abmessungen 80x80 cm; Dicke 40 mm, Zertifikat	densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 40 mm, certificato	m2	m2	70,93
06.04.02.02	Indoor Sportboden aus Gummi mit differenziertem Aufbau	Pavimento sportivo indoor in gomma a struttura differenziata	Liefern und verlegen von speziellem Boden für Sporttätigkeit bestehend aus drei unterschiedlichen Schichten zusammengesetzt aus homogener Verschleißschicht auf der Basis von natürlichem und synthetischem Kautschuk, mit mineralischen Stoffen, Vulkanisatoren, Stabilisatoren und färbenden Pigmenten und matter Oberfläche, fein aufgeraut, spiegelfrei und chromatischem Effekt mit einfarbigem Farbton, Stärke 1,0 mm, tragender Unterschicht bestehend aus homogener Schicht für die Aufnahme von Beanspruchungen und konzentrierte- und Flächenlasten, Stärke 1,0 mm. Die zwei Schichten werden zu einem einteiligen Material mit einer konstanten Dicke von 2,0 mm verpresst und vulkanisiert, dieses wird mit einem elastischen, expandiertem Unterboden, bestehend aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff, Stärke 5,5 mm, verbunden welcher eine geeignete Dichte und Härte aufweist um bestimmte Werte für die Aufprallabsorption, Energierückgewinnung, Elastizität, Schalldämmung und Tragfähigkeit zu garantieren:	Fornitura e posa in opera di pavimento specifico per attività sportiva costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie opaca, finemente goffrata, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita di spessore mm 1,0 e sottostrato portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm 1,0. I due strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di spessore costante pari a mm 2,0 che verrà accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm 5,5 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante:
06.04.02.02.a	D 7,5 mm	spess. 7,5 mm	Dichte 5,3 kg/m2; Dicke 7,5 mm	densità 5,3 kg/m2; spessore 7,5 mm	m2	m2	57,03
06.04.02.03	Indoor Sportboden aus 100% synthetischem Gummi	Pavimento sportivo indoor in gomma sintetica al 100%	Liefern und verlegen von speziellem Boden für Sporttätigkeit bestehend aus 100% synthetischem nicht wieder aufbereitetem Gummi mit "gehämmerter" Oberfläche; der Boden ist frei von Halogenen, Kadmium, Weichmacher und Nitrosamine, Formaldehyd und Asbest, und besteht aus einer homogenen, einfarbigen, gewalzten, vulkanisierten, stabilisierten Grundlage und wird durch die Zugabe von mineralischen Stoffen und Stabilisatoren hergestellt. Im Boden ist über die gesamte Dicke vulkanisiertes Granulatkorn mit gleicher Zusammensetzung enthalten damit eine Beschichtung mit homogener Stärke entsteht und eine spezielle "gehämmerte" Oberflächenbehandlung für eine matte, spiegelfreie Oberfläche sorgen kann; in Bahnen oder Platten. / Der Belag muss mit einem speziellen Kleber auf den Unterboden geklebt werden. Die Fugen müssen mit einer Schweißnaht in gleicher Farbe des Bodens oder im Kontrast thermisch verschweißt werden:	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma sintetica al 100% e non rigenerata con superficie martellata; la pavimentazione sarà esente da alogeni, cadmio, plastificanti e nitrosamine, formaldeide ed amianto, ed è composta da una base omogenea monocromatica, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti, nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica composizione a formare un manto con uno spessore omogeneo con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso e con speciale finitura "martellata" nel formato teli oppure in piastre. / Il manto dovrà essere incollato al sottofondo con appositi adesivi. Le giunzioni dovranno essere saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto:
06.04.02.03.a	D 2 mm	spess. 2 mm	Dichte 3,2 kg/m2; Dicke 2 mm	densità 3,2 kg/m2; spessore 2 mm	m2	m2	49,16
06.04.02.03.b	D 3 mm	spess. 3 mm	Dichte 4,8 kg/m2; Dicke 3 mm	densità 4,8 kg/m2; spessore 3 mm	m2	m2	57,03
06.04.02.04	Outdoor Sportboden aus Gummi	Pavimento sportivo outdoor in gomma	Liefern und verlegen von outdoor Gummiboden für Sporttätigkeit; / die Sportoberfläche der Anlage wird mit einem synthetischen Belag aus geschlossenzelliger Struktur bestehend aus polyisoprenem Gummi, mineralischen Stoffen, Vulkanisatoren, Stabilisatoren und färbenden Pigmente versehen, gewalzt und vulkanisiert; der Belag muss einen rauhe Oberflächen aufweisen, rutschhemmend sein und aus Fertigbahnen bestehen, sowie mit besonderen Klebern auf Polyurethanharzbasis verlegt werden. Die Fugen zwischen den Bahnen müssen perfekt geschlossen und dicht sein, verbunden mit dem selben Kleber auf Polyurethanharzbasis welcher für das Verkleben mit dem Unterboden verwendet wird, um eine fugenlose Oberfläche zu erlangen. Ein- oder zweifärbig:	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in gomma per uso polivalente outdoor; / la superficie sportiva dell'impianto sarà finita con un manto sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Il manto dovrà avere un'impronta superficiale "tipo foca" antisdrucciolevole ed essere costituito da teli prefabbricati, posati in opera con adesivi a base di resine poliuretaniche. Le giunzioni tra i teli dovranno risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliuretaniche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo, secondo un'unica soluzione di continuità. Colorazione unita o bicolore nello spessore:
06.04.02.04.a	D 4,5 mm	spess. 4,5 mm	Dicke 4,5 mm	spessore 4,5 mm	m2	m2	54,1
06.04.02.04.b	D 6,0 mm	spess. 6,0 mm	Dicke 6,0 mm	spessore 6,0 mm	m2	m2	61,98
06.05	Holzpflaster	Cubetti in legno	Die Gruppe 06.05 umfasst folgende Untergruppe: / 06.05.01 Holzpflaster GE D - 40 mm Anwendung für den gewerblichen und industriellen Bereich Grundlage der Sortierung ist die DIN 68702	Il gruppo 06.05 comprende il seguente sottogruppo: / 06.05.01 Legno di testa GE spessore 40 mm per ambienti industriali dopo la norma DIN 68702
06.05.01	Holzpflaster GE D - 40 mm / Anwendung für den gewerblichen und industriellen Bereich / Grundlage der Sortierung ist die DIN 68702	Legno di testa GE spessore 40 mm per ambienti industriali dopo la norma DIN 68702	Holzpflaster GE D - 40 mm / Anwendung für den gewerblichen und industriellen Bereich / Grundlage der Sortierung ist die DIN 68702	Legno di testa GE spessore 40 mm per ambienti industriali dopo la norma DIN 68702
06.05.01.01	Holzpflaster:	Cubetti in legno:	Hirnholzpflaster GE Dicke: 40 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen des selben, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff, Verschnitt und mit drei Schleifgängen gleichmäßig schleifen. Die Oberflächenbehandlung wird in gesonderter Position ausgeschrieben. / Es ist zu beachten, dass zwischen den Holzpflaster und den angrenzenden festen Bauteilen (z.B. Wände, Pfeiler, Stützen) Dehnfugen (min. 15 mm) angelegt werden. Große Flächen sind durch Dehnfugen zu unterteilen. Die Abstände und Breite der Dehnfugen sind nach Holzart, der Größe der durch die Dehnfugen begrenzten Flächen und nach der Verwendungsart der Räume zu bestimmen.	Legno di testa GE spessore 40 mm, pre-assemblato in fogli. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura e lo spolvero dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi. Il trattamento della superficie è descritto con posizione a parte. / Si rammenta che tra i cubetti e le adiacenti opere (ad es. pareti, pilastri, colonne) vanno previsti giunti di dilatazione (min. 15 mm). Superfici grandi vanno suddivise con giunti di dilatazione. Le distanze e la larghezza dei giunti di dilatazione vanno determinate in base al tipo di legno, alla dimensione delle superfici delimitate dai giunti stessi e all’utilizzo dei locali.
06.05.01.01.a	Kiefer	pino	Holzart: Kiefer	specie legnosa: pino	m2	m2	134,54
06.05.01.01.b	Eiche	rovere	Holzart: Eiche	specie legnosa: rovere	m2	m2	181,09
06.06	Fußleisten	Zoccolini	Die Gruppe 06.06 umfasst folgende Untergruppen: / 06.06.01 Holz / 06.06.02 Kunststoff	Il gruppo 06.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 06.06.01 Legno / 06.06.02 Materiale sintetico
06.06.01	Holz	Legno	Holz	Legno
06.06.01.01	Fußleiste MASSIV 15x50	Zoccolino battiscopa MASSICCIO 15x50	Fußleiste aus massivem Holz, rechteckig, mit gefaster Kante; Querschnitt: min. 15X50(H) mm; liefern und fachmännisch befestigen.	Zoccolino battiscopa in legno massiccio, di sezione rettangolare di min. 15x50(H) mm e spigolo smussato; fornito e posto in opera ad arte professionale.
06.06.01.01.a	Holzart Kirsche oder Nuss	Tipo di legno: ciliegio o noce	Holzart Kirsche oder Nuss	Tipo di legno: ciliegio o noce	m	m	18,85
06.06.01.01.b	Holzart Eiche	Tipo di legno: rovere	Holzart Eiche	Tipo di legno: rovere	m	m	17,58
06.06.01.01.e	Holzart Lärche/Fichte	Tipo di legno: larice/abete	Holzart Lärche/Fichte	Tipo di legno: larice/abete	m	m	13,97
06.06.01.03	Fußleiste Furniert 15x60(H) mm	Zoccolino in legno impiallacciato, 15x60(H)mm	Fußleiste aus ummantelten Fichtenholz, rechteckig; Oberkante abgerundet; Querschnitt: 15x60(H) mm, gebeizt; liefern und durch Kleben befestigen, einschließlich Gehrungsschnitte bei Ecken und Kanten:	Zoccolino battiscopa in legno di abete rivestito, di sezione rettangolare, spigolo arrotondato, sezione: 15x60(H)mm, decapato; fornito e posto in opera a colla, compresa la formazione di giunti di raccordo per angoli e spigoli:	m	m	12,03
06.06.01.05	Flächenbündige Sockelleiste 60/10	Zoccolo a filo	Anfertigung der flächenbündigen Sockelleiste aus Fußbodenmaterial, Querschnitt ca. 60x10 mm, inklusive fachgerechten Montage im bauseits vorhanden Alu-Profil.	Realizzazione dello zoccolo a filo nel materiale del pavimento, sezione ca. 60x10 mm, incluso il montaggio a regola d'arte nel profilato d'alluminio predisposto.	m	m	16,79
06.06.02	Kunststoff	Materiale sintetico	Kunststoff	Materiale sintetico
06.06.02.01	Fußleiste PVC H60	Zoccolino in PVC H60	Fußleiste aus PVC weich als einteiliges Profil, Höhe: 60 mm, einfarbig liefern, auf Bodenbelag aufsetzen und durch Kleben befestigen.	Zoccolino battiscopa in PVC, formato da pezzo unico, altezza 60 mm, tinta unita, fornito e posto in opera a filo pavimento e fissato a colla.	m	m	5,73
06.06.02.02	Fußleiste synth. Kautschuk H100	Zoccolino in gomma H100	Fußleiste aus synthetischem Kautschuk als einteiliges Profil, Höhe: 100 mm, einfarbig; liefern, auf Bodenbelag aufsetzen und durch Kleben befestigen. Inbegriffen sind die Fußleisten, Außen- und Innenwinkel, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Zoccolino battiscopa in gomma sintetica, profilo a pezzo unico, altezza 100 mm, tinta unita, fornito e posto in opera a filo pavimento e fissato a colla. S'intendono compresi nel prezzo i pezzi speciali per angoli convessi e concavi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	m	17,12
06.07	Markierungen	Segnaletica	Die Gruppe 06.07 umfasst folgende Untergruppe: / 06.07.01 Spielfeldmarkierungen	Il gruppo 06.07 comprende il seguente sottogruppo: / 06.07.01 Segnaletica campi gioco
06.07.01	Spielfeldmarkierungen	Segnaletica campi gioco	Spielfeldmarkierungen	Segnaletica campi gioco
06.07.01.01	Markierungslinien:	Linee segnaletiche:	Markierungslinien aus Beschichtungsstoff für Spielfeldmarkierungen auf vorbeschriebene Bodenbeläge entsprechend CONI-Vorschriften und Sportart, in den vorgeschriebenen Farben und Linienbreiten, in zwei Arbeitsgängen aufbringen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Linee segnaletiche per campi gioco applicate sulle pavimentazioni precedentemente descritte con due mani di pittura per segnaletica, conforme regolamento CONI, nelle colorazioni e dimensioni regolamentari per disciplina sportiva. Esecuzione come da disegno:
06.07.01.01.a	gerade	diritte	Verlauf: gerade; Linienbreite: 5 cm	linee diritte, larghezza linea 5 cm	m	m	6,51
06.07.01.01.b	bogenförmig	curve	Verlauf: bogenförmig; Linienbreite: 5 cm	linee curve, larghezza linea 5 cm	m	m	7,53
06.08	Oberflächenbehandlung	Trattamento delle superfici	Die Gruppe 06.08 umfasst folgende Untergruppe: / 06.08.01 Parkettfußböden / 06.08.02 Linoleumböden	Il gruppo 06.08 comprende il seguente sottogruppo: / 06.08.01 Pavimento in parquet / 06.08.02 Pavimento in linoleum
06.08.01	Holzfußböden	Pavimenti in legno	Holzfußböden	Pavimenti in legno
06.08.01.01	Versiegelung:	Verniciatura:	Oberfläche des Parkettfußbodens versiegeln; Oberflächeneffekt: Seidenglanz; einschließlich Grundanstrich, Kitten, Feinschleifen und Absaugen vor jeder Versiegelung:	Verniciatura di pavimento in parquet con finitura semilucida, compresa mano di fondo, stuccatura, carteggiatura con carta finissima ed aspirazione della polvere prima di ogni mano di vernice:
06.08.01.01.c	3xPolyurethan-Siegel	3 x vernice poliuret.	dreimal mit Polyurethan-Siegel	tre mani di vernice poliuretanica	m2	m2	14,19
06.08.01.01.e	Schleifen von Holzfußböden	Levigatura dei pavimenti in legno	Fachgerechtes Schleifen und auskitten des Holzfußbodens inkl. Schleif- und Hilfsmaterial. Die Oberflächenbehandlung ist in eigener Position ausgeschrieben.	Levigatura a regola d'arte e riempimento con mastice del pavimento in legno, compresi i materiali di levigatura e quelli ausiliari. Il trattamento della superficie è previsto da apposita voce.	m2	m2	23,87
06.08.01.04	Feuerbeständiger Zweikomponentenlack für Holzfußböden	Verniciatura bicomponente per pavimenti in legno	Feuerbeständiger geprüfter Polyurethan/Vinylchlorid-Zweikomponentenlack für Holzfußböden; Brandschutzklasse 1, als Grundbeschichtung und Fertigbehandlung verwenden; einschließlich Kitten, Feinschleifen und Absaugen vor jeder Behandlung; ausgeführt mittels dreifacher Grundbeschichtung nach Anweisungen der Herstellerfirma. Im Preis inbegriffen ist die Abgabe des Zertifikats nach Fertigstellung der Arbeiten.	Verniciatura bicomponente di resina clorovinilica/poliuretanica ignifuga omologata per pavimenti in legno, reazione al fuoco classe 1; applicazione come fondo e finitura, compresa la stuccatura, carteggiatura con carta finissima ed aspirazione della polvere prima di ogni mano di vernice; eseguito con tre mani secondo istruzioni della ditta produttrice. Consegna alla DL della certificazione a lavoro ultimato compreso nel prezzo.	m2	m2	27,49
06.08.02	Erstpflege von Bodenbelägen	Primo trattamento di pavimentazioni	Erstpflege von Bodenbelägen	Pavimenti in linoleum
06.08.02.01	Erstpflege	Primo trattamento	Erstpflege von Fußböden inklusive Hilfs- und Verbrauchsmaterial.	Primo trattamento di pavimenti compreso il materiale di supporto e di consumo.	m2	m2	6,5
06.09	Einbauteile	Elementi incorporati	Die Gruppe 06.09 umfasst folgende Untergruppe: / 06.09.01 Profilschienen	Il gruppo 06.09 comprende il seguente sottogruppo: / 06.09.01 Coprigiunto
06.09.01	Profilschienen	Coprigiunto	Profilschienen	Coprigiunto
06.09.01.01	Übergangsprofil:	Coprigiunto:	Übergangsprofil aus Messing, gewölbt; sichtbare Breite: 30 mm; liefern, mit Schrauben und Dübeln befestigen:	Coprigiunto in ottone, bombato, larghezza 30 mm, fornito e posto in opera con viti e tasselli:
06.09.01.01.a	mit sichtb. Schrauben	con viti in vista	mit sichtbaren Schrauben	con viti in vista	m	m	14,37
06.09.01.01.b	mit nicht sichtbaren Schrauben	con viti non in vista	mit nicht sichtbaren Schrauben	con viti non in vista	m	m	14,9
06.09.01.01.c	kleben	a colla	durch Kleben	a colla	m	m	13,68
06.09.02	Wandbündiges Sockelleistenprofil H60	Profilo dello zoccolo a filo della parete H60	Sockelleistenprofil in Aluminium Höhe ca. 60 mm für wandbündige Sockelleiste inklusive Montage.	Profilato dello zoccolo in alluminio, altezza ca. 60 mm, per zoccolo a filo parete, compreso il montaggio	m	m	27,59
06.10	Installationsdoppelböden	Pavimenti tecnici sopraelevati	Die Gruppe 06.10 umfasst folgende Untergruppe: / 06.10.01 Bodenbeläge aus Kunststoff	Il gruppo 06.10 comprende il seguente sottogruppo: / 06.10.01 Pavimenti in PVC
06.10.01	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC	Bodenbeläge aus Kunststoff	Pavimenti in PVC
06.10.01.01	Installationsdoppelböden:	Pav. tecn. sopraelevato:	Installationsdoppelboden, Flächenbelastbarkeit bis 40 kN/m2, Rastermaß: 600x600 mm, Unterkonstruktion höhenverstellbar aus Stahl verzinkt, mit Rasterstäben, Doppelboden aus Holzspanplatten mit Dichtung, Oberbelag aus PVC homogen; antistatisch, insgesamt Dicke: 38 mm, Feuerwiderstandsklasse 1; liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randausbildungen und die Maurerbeihilfen:	Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 40 kN/m2, interasse 600x600 mm, struttura metallica in acciaio zincato con supporti regolabili e travi modulari, piano pavimento in pannelli di conglomerato di legno con guarnizione, finitura in PVC omogeneo, antistatico, spessore complessivo 38 mm, reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in opera come da indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali e le assistenze murarie:
06.10.01.01.a	H 100mm	H 100mm	Gesamtbauhöhe bis 100 mm	altezza complessiva fino a 100 mm	m2	m2	90,98
06.10.01.01.b	H 100-200mm	H 100-200mm	Gesamtbauhöhe über 100 bis 200 mm	altezza oltre 100 e fino a 200 mm	m2	m2	93,92
06.10.01.01.c	H 200-300mm	H 200-300mm	Gesamtbauhöhe über 200 bis 300 mm	altezza oltre 200 e fino a 300 mm	m2	m2	96,85
07	Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten	Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda	Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und die Montage, bzw. den Einbau der beschriebenen Materialien, komplett mit allem Zubehör, Maurerbeihilfen sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m; die Außengerüste werden getrennt vergütet. / Das Kapitel 07 umfasst folgende Gruppen: / 07.01 Zimmermannsarbeiten / 07.02 Dachdeckungsarbeiten	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. / Il capitolo 07 comprende i seguenti gruppi: / 07.01 Opere di carpenteria in legno / 07.02 Opere da conciatetti
07.01	Zimmermannsarbeiten	Opere di carpenteria in legno	Die Gruppe 07.01 umfasst folgende Untergruppen: / 07.01.01 Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste / 07.01.02 Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten / 07.01.03 Schalungen / 07.01.04 Dämmungen / 07.01.05 Rieselschutz, Sperrbahnen / 07.01.06 Treppen / 07.01.07 Geländer / 07.01.08 Dachfenster / 07.01.09 Holzschutz / 07.01.10 Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten / 07.01.11 Bauhölzer aus Massivholz für Holzdecken / 07.01.12 Massivholzdecken	Il gruppo 07.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 07.01.01 Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture / 07.01.02 Legno massiccio per strutture di coperture / 07.01.03 Rivestimenti / 07.01.04 Coibentazioni / 07.01.05 Protezioni impermeabili, barriere antivapore / 07.01.06 Scale / 07.01.07 Ringhiere / 07.01.08 Finestre per tetto / 07.01.09 Preservazione del legno / 07.01.10 Costruzioni in legno per pareti portanti / 07.01.11 Travi massicce per solai in legno / 07.01.12 Solai in legno massiccio
07.01.01	Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste	Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture	Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste	Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture
07.01.01.01	Dachgerüst Brettschichtholz gerade:	Struttura di copertura in legno lamellare retto:	Dachgerüst aus verleimtem Brettschichtholz, allseitig gehobelt, Fichte, Querschnitt rechteckig, Bauteile gerade; liefern und aufstellen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen für die erforderlichen Verbindungen aus Stahl; Der Klebstoff hat der EN 301 zu entsprechen und im Regelfall wird ein MUF- Klebstoff verwendet. Inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, der Verschnitt und die Befestigungen.	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i necessari collegamenti in acciaio. La colla deve corrispondere alle prescrizioni EN 301; di norma viene usata una colla MUF. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi.
07.01.01.01.a	Güteklasse GL 28 c	Classe GL 28 c	Güteklasse GL 28 c	Classe GL 28 c	m3	m3	1043,44
07.01.01.01.b	Güteklasse GL 24 c	Classe GL 24 c	Güteklasse GL 24 c	Classe GL 24 c	m3	m3	994,4
07.01.01.01.c	Güteklasse GL 32 c	Classe GL 32 c	Güteklasse GL 32 c	Classe GL 32 c	m3	m3	1080,21
07.01.01.01.d	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	1068,84
07.01.01.01.e	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	1017,61
07.01.01.01.f	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	1107,25
07.01.01.01.g	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche GL24h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	m3	809,6
07.01.01.01.h	Aufpreis für Pfetten, die die Sparren unterbrechen.	Sovrapprezzo per arcarecci che interrompono i travetti	Aufpreis für seitliche Fräsungen der ins Dachpaket gehobenen Pfetten für die Verbindung mit den Sparren	Sovrapprezzo per fresature laterali degli arcarecci installati nel corpo del tetto per il raccordo con i travetti	m3	m3	93,36
07.01.01.02	Dachgerüst Brettschichtholz gekrümmt:	Struttura di copertura in legno lamellare curvo:	Dachgerüst allseitig gehobelt, Fichte, Querschnitt rechteckig, Bauteile gekrümmt, Mindestradius 6,00 m; liefern und aufstellen; einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen für die erforderlichen Befestigungen aus Stahl; Der Klebstoff hat der EN 301 zu entsprechen und im Regelfall wird ein MUF- Klebstoff verwendet. Inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, der Verschnitt und die Befestigungen.	Struttura di copertura, superfici piallate, abete, sezione rettangolare, elementi costruttivi curvi, raggio min. 6,00 m; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i necessari fissaggi in acciaio. La colla deve rispettare EN 301; di norma viene usata una colla MUF. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi.
07.01.01.02.d	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	1350,05
07.01.01.02.e	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	2342,03
07.01.01.02.f	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	2644,62
07.01.01.02.g	Aufpreis für Dachgerüst gebogen, Radius unter 6m	Sovrapprezzo per struttura di copertura curva, raggio inferiore a 6 m	Aufpreis für Dachgerüst gebogen, Radius unter 6m	Sovrapprezzo per struttura di copertura curva, raggio inferiore a 6 m	m3	m3	1543,3
07.01.01.02.h	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche GL24h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	m3	619,85
07.01.01.03	Sparrenlage Brettschichtholz:	Travetti di falda in legno lamellare:	Sparrenlage aus verleimtem Brettschichtholz, allseitig gehobelt, Fichte, liefern und im Achsenabstand von ca. 80 cm auf vorbereitetem Unterbau verlegen; einschließlich Schifter, Auswechslungen, Versatzausbildungen, Ausbildung der Traufenköpfe (zwei Schnitte), Bohrungen und Ausfräsungen für die Verbindungsteile aus Stahl. Inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen.	Travetti per tetti in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste (due tagli), gli oneri per la formazione di fori e fresature per elementi di giunzione in acciaio. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi.
07.01.01.03.e	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	992,13
07.01.01.03.f	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	1016,16
07.01.01.03.g	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	1074,98
07.01.01.03.h	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche GL24h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	m3	809,6
07.01.01.03.i	Aufpreis für Sparren, die durch Pfetten unterbrochen werden.	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci	Aufpreis für stirnseitige Fräsungen der Sparren für Holzverbindungen an der tragenden Dachstruktur	Sovrapprezzo per fresature frontali dei travetti per raccordi in legno alla struttura portante del tetto	m3	m3	101,65
07.01.01.04	Pfosten Brettschichtholz:	Pilastrini in legno lamellare:	Pfosten, Zangen, Riegel und Streben aus verleimtem Brettschichtholz, allseitig gehobelt, Fichte; liefern und einbauen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen für die erforderlichen Befestigungen aus Stahl; inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Pilastrini, travetti e saettoni in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete; forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i fissaggi in acciaio. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi in questa voce.
07.01.01.04.d	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	Güteklasse GL 24 h	Classe GL 24 h	m3	m3	1103,95
07.01.01.04.e	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	Güteklasse GL 28 h	Classe GL 28 h	m3	m3	1127,99
07.01.01.04.f	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	Güteklasse GL 32 h	Classe GL 32 h	m3	m3	1152,02
07.01.01.04.g	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	Aufpreis Ausführung Lärche	Sovrapprezzo per realizzazione in larice	m3	m3	809,6
07.01.01.05	Feuerverz. Verbindungsmittel	Unioni in acciaio zincato	Feuerverzinkte Verbindungsmittel aus Stahl Mindestgüte S235 JR, wie Schraubenbolzen, Muttern, Dübeln, Beilagscheiben, Anschlussbleche, Stahlzangen für Zuganschlüsse, Auflagergabeln, Verbandanschlüsse, Gelenke u.s.w.; liefern und einbauen. Inbegriffen ist der Verschnitt.	Elementi di giunzione in acciaio zincato a caldo, classe di qualità minima S235 JR, quali bulloni, dadi, tasselli, rondelle, piastre, tiranti, forcelle, scarpe metalliche, cerniere etc., forniti e posti in opera.	kg	kg	6,36
07.01.02	Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten	Legno massiccio per strutture di coperture	Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten	Legno massiccio per strutture di coperture
07.01.02.01	Dachgerüst Kantholz:	Struttura copertura in legno massiccio:	Dachgerüst aus Kantholz, Fichte, gehobelte Sichtflächen; liefern und aufstellen, einschließlich Bohrungen, Ausfräsungen, Auflager- und Versatzausbildungen, Hartholzkeile; inbegriffen sind die Zulieferung, die Montage, der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Struttura di copertura in legno massiccio, abete, con superfici in vista piallate; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori, fresature, appoggi e sfalsature e cunei di legno duro. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi nella voce.
07.01.02.01.a	Fichte C24	abete C24	Fichte C24	abete C24	m3	m3	725,09
07.01.02.01.b	Lärche C24	larice C24	Lärche C24	larice C24	m3	m3	994,76
07.01.02.01.c	Aufpreis für die Pfetten, die die Sparren unterbrechen.	Sovrapprezzo per arcarecci che interrompono i travetti.	Aufpreis für seitliche Fräsungen der ins Dachpaket gehobenen Pfetten für die Verbindungen mit den Sparren	Sovrapprezzo per fresature laterali degli arcarecci installati nel corpo tetto per il raccordo con i travetti	m3	m3	93,96
07.01.02.02	Sparrenlage Kantholz:	Travetti di falda in legno massiccio:	Sparrenlage aus Kantholz, C 24, Querschnitt rechteckig, gehobelte Sichtflächen; liefern und im Achsenabstand von ca. 80 cm auf vorbereitetem Unterbau verlegen, einschließlich Schifter, Auswechselungen und Ausbildung der Traufenköpfe; inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto già predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. Mezzi di sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce.
07.01.02.02.a	Fichte C 24	abete C 24	Fichte C 24	abete C 24	m3	m3	793,16
07.01.02.02.b	Lärche C 24	larice C 24	Lärche C 24	larice C 24	m3	m3	1082,59
07.01.02.02.c	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	m3	m3	1029,96
07.01.02.02.d	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	m3	m3	1871,95
07.01.02.02.e	Aufpreis für Sparren, die durch Pfetten unterbrochen werden.	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci	Aufpreis für Sparren, die durch Pfetten unterbrochen werden.	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci	m3	m3	129,8
07.01.02.03	Pfosten Kantholz:	Pilastrini in legno massiccio:	Pfosten, Zangen, Riegel und Streben aus Kantholz, C 24, Querschnitt rechteckig, gehobelte Sichtflächen; liefern und einbauen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen. Inbegriffen sind der Verschnitt und die Befestigungen. Hebemittel und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Pilastrini, travetti e saettoni in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi in questa voce.
07.01.02.03.a	Fichte C 24	abete C24	Fichte C 24	abete C24	m3	m3	887,64
07.01.02.03.b	Lärche C24	larice C24	Lärche C24	larice C24	m3	m3	1152,02
07.01.02.03.c	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	C 24 Duo-Lam Fichte	abete Duolam C24	m3	m3	1136,21
07.01.02.03.d	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	C 24 Duo-Lam Lärche	larice Duolam C24	m3	m3	1945,81
07.01.02.04	Dachaufbau	Struttura sottomanto tetto	Dachaufbau aus Fichtenholz; liefern und auf vorhandene Kantholzsparrenlage verlegen; Ausführung wie folgt: / - Dachschalung aus sägerauhen, gleichlaufend besäumten Brettern; Dicke: 25 mm, Eigenschaften laut ATV, / - Vordeckbahn aus einer Lage Bitumenpappe zu 2000 g/m2 mit Überdeckung an den Stößen, / - darüberliegende Konterlattung (40x50 mm) in Sparrenrichtung und Dachlattung (30x50 mm) parallel zur Traufe. / Inbegriffen sind die Vordachausbildung mit Dachschalung, die First- und Dachkehlenausbildungen, das Anarbeiten an Dachaufbauten, die Nägel, die Schrauben, der Verschnitt, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Sottomanto in tavolato di legno d'abete, fornito e posto in opera su preesistente orditura di travetti in legno. Esecuzione come segue: / - tavolato in legno, caratteristiche secondo le DTC, spessore 25 mm, coste parallele e superficie grezza, / - manto sottotegola in foglio di cartonfeltro bitumato cilindrato da 2000 g/m2 opportunamente sormontato, / - sovrastante doppia orditura di listelli (40x50 mm) in direzione dei travetti e listoni tetto (30x50 mm) paralleli alla gronda. / S'intendono compresi la formazione del tavolato di sporto, dei colmi e dei compluvi, il raccordo ad abbaini, i chiodi, le viti, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	m2	27,78
07.01.02.05	Aufpreis Dachgaube	Sovrapprezzo abbaino	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino
07.01.02.05.a	Schleppgaube	Abbaino a una falda	Aufpreis für Schlepgaube liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach	Sovrapprezzo per abbaino a una falda, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	St	cad	707,15
07.01.02.05.b	Spitzgaube	Abbaino a due falde a punta	Aufpreis für Spitzgaube liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach	Sovrapprezzo per abbaino a due falde a punta, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	St	cad	215,82
07.01.02.05.c	Rundgaube	Abbaino a tetto curvo	Aufpreis für Rundgaube liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach	Sovraprezzo per abbaino a copertura curva; fornitura e posa in opera. Realizzazione dela copertura come tetto principale	St	cad	602,67
07.01.02.05.d	Giebelgaube	Abbaino a due spioventi	Aufpreis für Giebelgaube; liefern und aufstellen. Ausführung Dachaufbau wie Hauptdach.	Sovrapprezzo per abbaino a due falde, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	St	cad	707,15
07.01.02.06	Verbindungsmittel	elementi di giunzione	Verbindungsmittel	Elementi di giunzione
07.01.02.06.a	Verbindungsmittel Stahl, maßangefertigt	Elementi di giunzione in acciaio, fabbricati su misura	Verbindungsmittel Stahl, maßangefertigt. Mindestgüte S235 JR	Elementi di giunzione in acciaio, fabbricati su misura. Classe minima S235 JR	kg	kg	11,09
07.01.02.06.b	Pfostenträger	Portamontanti	Pfostenträger	Portamontanti	St	cad	57,34
07.01.02.06.c	Balkenschuhe	Scarpe per travi	Balkenschuhe	Scarpe per travi	St	cad	25,06
07.01.02.06.d	Windrispenband	Nastro di controvento	Windrispenband	Nastro di controvento	m	m	10,78
07.01.02.06.e	Windsicherung Pfetten	Elemento antivento per arcarecci	Windsicherung Pfetten max. 1,5m	Elemento antivento per arcarecci max. 1,5 m	St	cad	56,08
07.01.02.06.f	Chemiche Verbindungen	Composti chimici	Chemiche Verbindungen	Composti chimici	St	cad	16,62
07.01.02.06.g	Schwalbenschwanzverbinder in Al und Holz	Giunzione per code di rondini in Al e legno	Schwalbenschwanzverbinder in Al und Holz	Giunzione per code di rondini in Al e legno	St	cad	43,82
07.01.03	Schalungen	Rivestimenti	Schalungen	Rivestimenti
07.01.03.01	Aufpreis Vordachschalung:	Sovrappr. rivest. sporto gronda:	Aufpreis auf die Rauhschalung der Dachfläche für die Vordachschalung mit kammergetrockneten Perlinen mit Fase und Nut und Feder 19mm	Sovrapprezzo per tavolato grezzo del sottomanto per tavolato di sporto gronda con perline essiccate artificialmente, con spigolo smussato, maschio e femmina 19 mm
07.01.03.01.a	Fichte	abete	Fichtenholz Lärchenholz	abete larice	m2	m2	9,74
07.01.03.02	Staubbrett:	Tavola di tenuta all'aria:	Staubbrett, Querschnitt ca 22x200mm, Sichtfläche gehobelt, liefern und zwischen den Sparren verlegen, inklusive Befestigungsmaterial.	Tavola di tenuta all'aria, sezione ca. 22x200 mm; superfice in vista piallata, fornita e posta in opera tra i travetti; è compreso il materiale di fissaggio.
07.01.03.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m	m	16,97
07.01.03.02.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m	m	18,85
07.01.03.02.c	Fichte dreischichtverleimt	Abete a tre strati incollati	Fichte dreischichtverleimt	Abete a tre strati incollati	m	m	20,85
07.01.03.02.d	Lärche dreischichtverleimt	Larice a tre strati incollati	Lärche dreischichtverleimt	Larice a tre strati incollati	m	m	26,86
07.01.03.03	Stirnbrett:	Tavola frontone tetto:	Stirnbrett (Ortgang) aus zwei übergreifenden Brettern, Querschnitt ca 32x240/240 allseitig gehobelt, Lieferung und Montage inklusive Befestigungsmaterial.	Tavola di frontone (bordo) tetto, in due tavole sormontanti; sezione ca. 32x240/240, superfici piallate, fornita e posta in opera. Sono compresi i materiali di fissaggio.
07.01.03.03.a	Lärche	Larice	Lärchenholz	larice	m	m	35,11
07.01.03.04	Traufbrett:	Tavola cornicione gronda:	Traufbrett Querschnitt ca 32x240mm allseitig gehobelt, liefern und montieren, einschließlich Befestigungsmaterial	Tavola di cornicione gronda, sezione ca. 32x240 mm, superfici piallate, fornita e posta in opera; sono compresi i materiali di fissaggio.
07.01.03.04.a	Lärche	larice	Lärchenholz	larice	m	m	25,05
07.01.03.04.b	Fichte	Abete	Fichte	Abete	m	m	24,28
07.01.03.04.c	Lüftungsausbildung und Insektenschutzgitter	Realizzazione ventilazione e rete contro gli insetti	Lüftungsausbildung und Insektenschutzgitter	Realizzazione ventilazione e rete contro gli insetti	m	m	15,77
07.01.03.05	Bretterschalung Fichte	Tavolato abete	Bretterschalung aus sägerauhen luftgetrockneten Brettern aus Fichtenholz Dicke 25mm liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktion verlegen, inklusive Befestigungsmaterial.	Tavolato con tavole grezze essiccate all'aria in legno d'abete, spessore 25 mm, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta. Sono compresi i materiali di fissaggio.	m2	m2	12,42
07.01.03.06	Vordachschalung:	Rivest. sporto gronda:	Vordachschalung aus Perlinen 19mm kammergetrocknet mit Fase,liefern und auf vorhandener Holzunterkonstruktion befestigt. Inklusive Befestigungsmaterial und Verschnitt	Rivestimento di sporto gronda formato da perline dello spessore di 19 mm, essiccate nel forno, fornito e posto in opera su sottostruttura in legno già predisposta. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.03.06.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	20,58
07.01.03.06.b	Föhre	pino	Föhre	pino	m2	m2	21,67
07.01.03.06.c	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	28,05
07.01.03.07	Deckenverkleidung innen N/F:	Rivest. soffitto interno tavole M/F:	Innere Deckenverkleidung aus kammergetrockneten Perlinen mit Fase A/B Stärke 19mm auf vorhandener Holzkonstruktion bis zu einer Raumhöhe von 2.6m, inklusive Wandanschluss, Verschnitt und Befestigungsmaterial.	Rivestimento interno di soffitto formato da perline essiccate artificialmente, con spigolo smussato, A/B spessore 19 mm, su sottostruttura in legno già predisposta, fino ad altezza locale di 2,6 m. Sono compresi i raccordi al muro, gli sfridi e i materiali di fissaggio.
07.01.03.07.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	65,54
07.01.03.07.b	Föhre Lärche	pino larice	Föhre Lärche	pino larice	m2	m2	73,34
07.01.03.08	Unterkonstr. Holz:	Struttura controsoff.:	Unterkonstruktion für ebene Deckenverkleidung .Polsterhölzer mit einen Querschnitt 5x10cm inklusiv Verschnitt und Befestigungsmaterial .	Struttura portante per controsoffitti piani. Listelli di supporto con sezione 5x10cm. Sono compresi gli sfridi e il materiale di fissaggio.
07.01.03.08.a	Abhäng. 0,50m	abbass. 0,50m	für eine Abhängung bis zu 0,50 m	per abbassamenti fino a 0,50 m	m2	m2	17,11
07.01.03.08.b	Untergrund Holz (Holzdecke)	Sottofondo legno (solaio in legno)	Untergrund Holz (Holzdecke)	Sottofondo legno (solaio in legno)	m2	m2	13,54
07.01.03.08.c	Aufpreis für die Unterkonstruktion - Montage auf Betondecke	Sovrapprezzo per sottostruttura - montaggio su solaio in calcestruzzo	Aufpreis für die Unterkonstruktion - Montage auf Betondecke	Sovrapprezzo per sottostruttura - montaggio su solaio in calcestruzzo	m2	m2	16,73
07.01.03.09	Polsterholz 4x8	Listelli di supporto 4x8	Polsterhölzer mit einen Querschnitt 4x8cm Fichte liefern und verlegen inklusiv Befestigungsmaterial mit Dübel und Verschnitt	Fornitura e posa in opera di listelli di supporto con sezione 4x8 cm in abete, compresi i materiali di fissaggio, i tasselli e gli sfridi.
07.01.03.09.a	Achsabstand ca. 37,5cm	interasse ca. 37,5cm	Achsabstand ca. 37,5cm	interasse ca. 37,5cm	m2	m2	9,4
07.01.03.09.b	Achsabstand ca. 50,0cm	interasse ca. 50,0cm	Achsabstand ca. 50,0cm	interasse ca. 50,0cm	m2	m2	7,92
07.01.03.09.c	Achsabstand ca. 75cm	interasse ca. 75cm	Achsabstand ca. 75cm	interasse ca. 75cm	m2	m2	6,73
07.01.03.10	Wandschalung außen N/F:	Rivestimento esterno M/F:	Äußere horizontale oder vertikale Wandverschalung 19/134 mm, Deckmaß A/B, liefern und auf vorhandenen Polsterhölzern montieren, inklusive Befestigungsmaterial.	Rivestimento esterno orizzontale o verticale 19/134 mm, misura di superficie A/B, fornitura e posa in opera su listelli in legno di supporto già predisposti, incluso il materiale di fissaggio.
07.01.03.10.a	Fichte	abete	Wandschalung Außen N/F: Fichte	Casseratura parete esterna M/F: abete	m2	m2	73,6
07.01.03.10.b	Lärche	larice	Wandschalung Außen N/F: Lärche	Casseratura parete esterna M/F: larice	m2	m2	96,87
07.01.03.10.c	Zirbe	pino cirmolo	Wandschalung Außen N/F: Zirbe	Casseratura parete esterna M/F: cirmolo	m2	m2	111,57
07.01.03.11	Untersichtschalung N/F:	Rivestimento intradosso copertura M/F:	Sichtschalung aus Perlinen 19/134 AB über vorhandenen Sparrenlage verlegen inklusiv Verschnitt und Befestigungsmaterial.	Rivestimento di copertura formato da perline a 19/134 AB con posa sopra i travetti predisposti. Sono compresi gli sfridi e i materiali di fissaggio.
07.01.03.11.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	25,3
07.01.03.11.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	49,92
07.01.03.12	Polsterholz Kaltdach:	Travetti:	Polsterhölzer aus Fichtenholz; liefern, auf der vorhandenen Holzunterkonstruktion im Achsenabstand von ca. 70 cm verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt.	Travetti di supporto in legno d'abete, forniti e posti in opera su sottostruttura di legno esistente con ca. 70 cm di interasse. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.03.12.a	6x16cm	6x16cm	6x16cm	6x16cm	m2	m2	6,81
07.01.03.12.b	6x20cm	6x20cm	6x20cm	6x20cm	m2	m2	8,17
07.01.03.12.c	6x24cm	6x24cm	6x24cm	6x24cm	m2	m2	16,33
07.01.03.12.d	Aufpreis Betonuntergrund	Sovrapprezzo sottofondo in calcestruzzo	Aufpreis für Befestigung auf Betonuntergrund	Sovrapprezzo per fissaggio su sottofondo in calcestruzzo	m2	m2	7,11
07.01.03.13	Lattung und Konterlattung	Listelli e controlistelli	Lattung und Konterlattung mit einem jeweiligem Querschnitt von 4x5 cm und 4x5 cm für Dachdeckung; liefern und auf der vorhandenen Untergrund im Achsabstand von ca. 35 cm befestigen; Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, bis zu einer maximalen Befestigungstiefe von 6cm	Listelli e controlistelli con sezioni rispettivamente pari a 4x5 cm e 4x5 cm per manti di copertura, forniti e posti in opera a ca. 35 cm di interasse su sottofondo predisposto. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, fino a profondità massima di fissaggio di 6 cm.	m2	m2	11,1
07.01.03.14	OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene	Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato ermetico	Liefern und Verlegen einer Holzwerkstoffplatte in Fichte (OSB 3) an Wänden, Böden und auf Sparren, auf bestehender Unterkonstruktion mit Achsenabstand von ca. 65 cm, bis zu einer Raumhöhe von 2.80. Befestigungsraster ab 20cm. Rohdichte bis 550 - 600 kg/m3	Fornitura e posa in opera di pannello in materiale legnoso di abete (OSB 3) su pareti, pavimenti e travetti, su sottostruttura di legno con interasse di ca. 65 cm, fino ad altezze dei locali di 2.80. Trama di fissaggio a partire da 20 cm. Densità 550 - 600 kg/m3.
07.01.03.14.a	Dicke 15mm OSB3	Spessore 15mm, OSB3	Dicke 15mm OSB3	Spessore 15mm, OSB3	m2	m2	15,14
07.01.03.14.b	Dicke 18mm OSB3	Spessore 18mm, OSB3	Dicke 18mm OSB3	Spessore 18mm, OSB3	m2	m2	17,67
07.01.03.14.c	Dicke 22mm OSB3	Spessore 22mm, OSB3	Dicke 22mm OSB3	Spessore 22mm, OSB3	m2	m2	21,03
07.01.03.15	DHF- oder DWD-Platte	Pannelli DHF o DWD	Platte aus Holzwerkstoff - diffusionsoffene, winddichte und regensichere Wand- und Dachplatte, geeignet als äußere Beplankung von Holzbauteilen, oder im Dachbereich als Ersatz für die Holzverschalung, Typ DHF oder DWD mit Nut und Feder. Achsabstand bis 65 cm. Material: Holzfaserplatte, Verleimung der Holzfasern mittels formaldehydfreier Polyurethanharzverleimung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Pannello in materiale legnoso - permeabile al vapore, pannello per pareti e tetto antivento e a prova di riflusso d'acqua piovana, adatto per il rivestimento esterno di elementi costruttivi in legno o nella zona tetto come alternativa al rivestimento in legno, tipo DHF o DWD con giunti a maschio e femmina. Distanza assiale fino a 65 cm. Materiale: pannello in fibra di legno, incollaggio delle fibre di legno con resina di poliuretano senza formaldeide. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
07.01.03.15.a	Dicke 15mm	spessore 15mm	Dicke 15mm	spessore 15mm	m2	m2	22,3
07.01.03.15.b	Dicke 20mm	spessore 20mm	Dicke 20mm	spessore 20mm	m2	m2	27,34
07.01.03.16	Lehmbauplatte	Pannelli d'argilla	Innenwandverkleidung aus Lehmbauplatten besteht aus Lehm, Ton, Schilfrohr, Jute sowie pflanzlichen und mineralischen Zuschlägen, liefern und auf bestehender Unterkonstruktion aus Holz mit Achsabstand ca. 35-50 cm befestigen. inbegriffen sind die Befestigungsstoffe wie Schrauben oder Klammern, das Bearbeiten der Stöße, der Ecken und der Kanten, die Armierung der Fugen sowie die Überspachtelung der Flächen mit einer dünnen Lage Lehm-Feinputz, der Verschnitt, das Anarbeiten an Durchdringungen wie z.B. Steckdosen oder Rohre und das luftdichte Verfüllen aller Fugen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Rohdichte 700 kg/m3,	Controparete con pannelli d'argilla, composti di argilla, stiancia, juta, nonché additivi vegetali e minerali, fornita e montata su struttura di legno già predisposto con interasse di ca. 35-50 cm. Sono compresi i materiali di fissaggio come viti e morsetti, la finitura dei giunti, degli angoli e degli spigoli, l'armatura dei giunti, nonché la rasatura sottile della superficie con un intonaco fine a base di argilla, lo sfrido, il raccordo a perforazioni quali prese o tubi, e la sigillatura ermetica di tutti i giunti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Densità 700 kg/m3.
07.01.03.16.a	Dicke 20mm	spessore 20mm	Dicke 20mm	spessore 20mm	m2	m2	49,36
07.01.03.16.b	Dicke 25mm	spessore 25mm	Dicke 25mm	spessore 25mm	m2	m2	59,77
07.01.03.17	Polsterhölzer für Dämmebene	Listelli di supporto per il piano d'isolamento	Polsterhölzer liefern und im Achsabstand von ca. 65 cm fluchtgerecht unter Berücksichtigung der angegebenen Bezugslinien verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Dübel, der Verschnitt.	Listelli di supporto, forniti e posti in opera allineati a ca. 65 cm di interasse nel rispetto delle linee di riferimento. Sono compresi i materiali di fissaggio, i tasselli, gli sfridi.
07.01.03.17.a	Fichte, Querschnitt 6x8cm	abete, sezione 6x8cm	Fichte, Querschnitt 6x8cm	abete, sezione 6x8cm	m2	m2	11,14
07.01.03.17.b	Fichte, Querschnitt 6x12cm	abete, sezione 6x12cm	Fichte, Querschnitt 6x12cm	abete, sezione 6x12cm	m2	m2	12,64
07.01.03.17.c	Fichte, Querschnitt 6x16cm	abete, sezione 6x16cm	Fichte, Querschnitt 6x16cm	abete, sezione 6x16cm	m2	m2	14,63
07.01.03.18	Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer	Pannelli per facciata ventilata su listelli di supporto	Hinterlüftete witterungsbeständige Fassadenplatten, Stärke 8 mm; Uni Farben; liefern und auf vorhandener Unterkonstruktion im Achsenabstand von ca. 65 cm an der Wandfläche befestigen; Abschlussprofile und Eckausbildungen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Pannelli resistenti agli agenti atmosferici per facciata ventilata, spessore 8 mm, colori UNI; forniti e fissati alla parete su sottostruttura esistente con 65 cm di interasse; profili di chiusura e finitura degli angoli. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.03.18.a	Faserzementplatten Stärke 8,0 mm	pannelli in fibra di cemento spessore 8,0 mm	Faserzementplatten Stärke 8,0 mm	pannelli in fibra di cemento spessore 8,0 mm	m2	m2	160,88
07.01.03.18.b	Fassadenplatten Stärke 8,0 mm	pannelli per facciata, spessore 8,0 mm	Fassadenplatten aus mit Kunstharz verpressten Restholzspänen, Stärke 8,0 mm	pannelli per facciata di scaglie di legno pressate con una resina sintetica 8 mm, spessore 8,0 mm	m2	m2	167,32
07.01.03.18.c	Unterkonstruktion Holz Fichte	Sottostruttura in legno di abete	Liefern und montieren der UK mit schwarz imprägnierten Fichtenlatten oder vom Hersteller vorgeschriebener Zwischenschicht, 4x6cm im Abstand von ca. 65cm	Fornitura e montaggio della sottostruttura con listelli di abete impregnati di nero o di strato interposto prescritto dal produttore, 4x6 cm a distanza di ca. 65 cm	m2	m2	19,33
07.01.03.18.d	Unterkonstruktion Al	Sottstruttura in AL	Liefern und montieren der UK mit schwarz imprägnierten Aluminiumleisten 3x5cm im Abstand von ca. 65cm	Fornitura e montaggio della sottostruttura di listelli in alluminio impregnati di nero, 3x5 cm a distanza di ca. 65 cm.	m2	m2	47,42
07.01.03.19	Untersichtschalung für Holzbalkendecken	Rivestimento di intradosso per solai in legno	Deckenuntersichtschalung aus gleichlaufenden, gespundeten, an den Sichtflächen gehobelten, parallel besäumten, 120-180 mm breiten, scharfkantigen Brettern liefern und über den Deckenbalken verlegen. Inbegriffen sind die Wandanschlüsse mit Schattenfuge, die Befestigungsmittel, die Polsterhölzer für den Wandanschluss, der Verschnitt.	Rivestimento di intradosso del solaio formato da tavole a spigolo vivo con coste parallele, larghezza 120-180 mm, superfici in vista piallate, fornito e posto in opera sulle travi del solaio. Sono compresi i raccordi a muro con scuretto perimetrale, i materiali di fissaggio, i listelli perimetrali di supporto e gli sfridi.
07.01.03.19.a	Fichte 19 mm	abete 19 mm	Fichte 19 mm	abete 19 mm	m2	m2	37,67
07.01.03.19.b	Fichte 24 mm	abete 24 mm	Fichte 24 mm	abete 24 mm	m2	m2	39,14
07.01.03.19.c	Fichte32 mm	abete 32 mm	Fichte32 mm	abete 32 mm	m2	m2	45,59
07.01.03.19.d	Lärche 19mm	larice 19mm	Lärche 19mm	larice 19mm	m2	m2	43,39
07.01.03.19.e	Lärche 24mm	larice 24mm	Lärche 24mm	larice 24mm	m2	m2	49,26
07.01.03.19.f	Lärche 32mm	larice 32mm	Lärche 32mm	larice 32mm	m2	m2	58,5
07.01.03.19.g	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	m2	m2	7,38
07.01.03.20	Untersichtschalung	Rivestimento di intradosso	Liefern und montieren Deckenuntersichtschalung aus Dreischichtplatten AB/C auf vorhandener Balkenlage, inklusive Befestigungsmaterial.	Fornitura e posa in opera su rivestimento di intradosso del solaio formato da tavole a tre strati AB/C su travatura esistente, inclusi i materiali di fissaggio.
07.01.03.20.a	Fichte 19 mm AB/C	Abete 19 mm AB/C	Fichte 19 mm AB/C	Abete 19 mm AB/C	m2	m2	69,74
07.01.03.20.b	Fichte 22 mm AB/C	Abete 22 mm AB/C	Fichte 22 mm AB/C	Abete 22 mm AB/C	m2	m2	78,18
07.01.03.20.c	Fichte 27 mm AB/C	Abete 27 mm AB/C	Fichte 27 mm AB/C	Abete 27 mm AB/C	m2	m2	82,39
07.01.03.20.d	Fichte 32 mm AB/C	Abete 32 mm AB/C	Fichte 32 mm AB/C	Abete 32 mm AB/C	m2	m2	90,05
07.01.03.20.e	Lärche 19 mm AB/C	Larice 19 mm AB/C	Lärche 19 mm AB/C	Larice 19 mm AB/C	m2	m2	88,8
07.01.03.20.g	Lärche 27mm	Larice 27 mm	Lärche 27mm	Larice 27 mm	m2	m2	93,33
07.01.03.20.h	Lärche 32 mm AB/C	Larice 32 mm AB/C	Lärche 32 mm AB/C	Larice 32 mm AB/C	m2	m2	105,41
07.01.03.20.i	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	in vorbereitete seitliche Nut oder Falz der Balken einschieben	inserimento nella scanalatura laterale della trave	m2	m2	7,38
07.01.03.21	Wandschalung außen Stulpschalung	Rivestimento esterno a tavole sovrapposte orizzontali	Aussere Wandschalung als Stuplschalung mit Nut und Feder Stärke 30/134 mm, Deckmaß, inklusive Verschnitt und Befestigungsmaterial.	Rivestimento esterno a tavole orizzontali con maschio e femmina, spessore 30/134 mm, misura a superficie, inclusi gli sfridi e i materiali di fissaggio.
07.01.03.21.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	73,72
07.01.03.21.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	87,68
07.01.03.22	Wandschalung außen Rhombusleisten	Rivestimento esterno con listelli a rombo	Aussere Wandschalung aus Rhombusleisten ca 23x60 /70 mm auf vorhandenen Polsterleisten sichtbar befestigt mit rostfreiem Befestigungsmitteln, inklusiv Verschnitt	Rivestimento esterno a listelli romboidali, ca. 23x60/70 mm, su listelli di sostegno predisposti, fissaggio visibile con materiali di fissaggio inossidabili, inclusi gli sfridi.
07.01.03.22.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	81,44
07.01.03.22.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	90,86
07.01.03.22.c	Zirmholz	Pino cirmolo	Zirmholz	Pino cirmolo	m2	m2	106,01
07.01.03.22.d	Nicht sichtbare Befestigung	Fissaggio non visibile	Aufpreis für nicht sichtbare Befestigung	Sovrapprezzo per fissaggio non visibile	m2	m2	16,67
07.01.04	Dämmungen	Coibentazioni	Dämmungen	Coibentazioni
07.01.04.01	Mineralfaserdämmung:	Coibentazione in fibra min.:	Dämmung aus kunstharzgebundener Mineralfaser, Rohdichte ≥70 kg/m3, Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1; liefern und einlagig fugendicht gestossen in Hohlzwischenräumen wie Sparren, Polsterhölzer, usw. verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe und Überlappungen. Inbegriffen sind der Verschnitt.	Coibentazione in fibra minerale con legante in resina sintetica, densità ≥70 kg/m3, conducibilità termica <= 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in monostrato con giunti accostati senza fuga in vani, ad esempio fra i travetti dell'orditura del tetto, travetti di supporto in legno, ecc. Sono compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni e gli sfridi.
07.01.04.01.a	D60mm	D60mm	Mineralfaserdämmung; Dicke: 60 mm	Coibentazione in fibra minerale; spessore 60 mm	m2	m2	14,06
07.01.04.01.b	D80mm	D80mm	Mineralfaserdämmung; Dicke: 80 mm	Coibentazione in fibra minerale; spessore 80 mm	m2	m2	16,62
07.01.04.01.c	D100mm	D100mm	Mineralfaserdämmung; Dicke: 100 mm	Coibentazione in fibra minerale; spessore 100 mm	m2	m2	19,22
07.01.04.02	Mineralfaserdämmung, druckfest:	Coibentazione in fibra min., res. alla compr:	Dämmung aus druckfester Mineralfaser, Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK, Rohdichte ≥140 kg/m3, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung > 60 kN/m2, Brandverhalten Euroklasse A1; liefern und zweilagig fugendicht gestossen verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe und Überlappungen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, conducibilità termica <= 0,04 W/mK, densità ≥140 kg/m3, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 60 kN/m2, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in doppio strato con giunti accostati senza fuga. S'intendono compresi i materiali di fissaggio e le sovrapposizioni. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.02.f	D6cm	spessore 6cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 6 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 6 cm	m2	m2	20,38
07.01.04.02.g	D8cm	spessore 8 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 8 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 8 cm	m2	m2	24,01
07.01.04.02.h	D10cm	spessore 10 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 10 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 10 cm	m2	m2	27,62
07.01.04.02.i	D12cm	spessore 12 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 12 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 12 cm	m2	m2	31,27
07.01.04.02.j	D14cm	spessore 14 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 14 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 14 cm	m2	m2	34,9
07.01.04.02.k	D16cm	spessore 16 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 16 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 16 cm	m2	m2	38,52
07.01.04.02.l	D18cm	spessore 18 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 18 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 18 cm	m2	m2	42,15
07.01.04.02.m	D20cm	spessore 20 cm	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 20 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 20 cm	m2	m2	45,78
07.01.04.02.n	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	m2	7,13
07.01.04.03	Gesteinsfaserdämmung:	Coibentazione in lana di roccia:	Dämmung aus mineralischem Faserdämmstoff, in Platten maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, wasserabweisend, Rohdichte 50 kg/m3; liefern und zwischen den Hohlzwischenräumen wie Sparren, Polsterhölzer, usw. fugendicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Inbegriffen sind der Verschnitt.	Coibentazione con pannelli di fibra minerale, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, idrorepellente, densità 50 kg/m3, fornita e posta in opera con giunti accostati senza fuga e incuneati fra i travetti dell'orditura del tetto, fra i travetti di supporto in legno, etc. Sono compresi gli sfridi.
07.01.04.03.a	D80mm	spess.80mm	Gesteinsfaser; Dicke: 80 mm	in lana di roccia, spessore 80 mm	m2	m2	16,48
07.01.04.03.b	D100mm	spess.100mm	Gesteinsfaser; Dicke: 100 mm	in lana di roccia, spessore 100 mm	m2	m2	15,49
07.01.04.03.c	D120mm	spess.120mm	Gesteinsfaser; Dicke: 120 mm	in lana di roccia, spessore 120 mm	m2	m2	17,52
07.01.04.03.d	D140mm	spess.140mm	Gesteinsfaser; Dicke: 140 mm	in lana di roccia, spessore 140 mm	m2	m2	19,42
07.01.04.03.e	D160mm	spess.160mm	Gesteinsfaser; Dicke: 160 mm	in lana di roccia, spessore 160 mm	m2	m2	21,46
07.01.04.03.f	D180mm	spess.180mm	Gesteinsfaser; Dicke: 180 mm	in lana di roccia, spessore 180 mm	m2	m2	23,37
07.01.04.03.g	D200mm	spess.200mm	Gesteinsfaser; Dicke: 200 mm	in lana di roccia, spessore 200 mm	m2	m2	26,56
07.01.04.03.h	D240mm - 2x120mm	spess.240mm - 2x120mm	Gesteinsfaser; Dicke: 240 mm - 2x120mm	in lana di roccia, spessore 240 mm - 2x120mm	m2	m2	35,04
07.01.04.04	Dämmung aus expandierten Korkplatten:	Pannelli sughero espanso:	Dämmung aus expandierten Korkplatten, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, mit einer Rohdichte >100 kg/m3, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung >90 kN/m2, liefern und auf der Dachfläche fugendicht gestoßen verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Coibentazione in pannelli di sughero espanso, conducibilità termica massima 0,04 W/mK, densità >100 kg/m3, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% >90 kN/m2, forniti e posti in opera sul manto di copertura con giunti accostati senza fughe. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.04.04.a	D6cm	spess.6cm	ein- oder zweilagig, Gesamtdicke: 6 cm	in semplice o duplice strato, spessore complessivo 6 cm	m2	m2	21,46
07.01.04.04.b	D8cm	spess.8cm	ein- oder zweilagig, Gesamtdicke: 8 cm	in semplice o duplice strato, spessore complessivo 8 cm	m2	m2	26,01
07.01.04.04.c	D10cm	spess.10cm	ein- oder zweilagig, Gesamtdicke: 10 cm	in semplice o duplice strato, spessore complessivo 10 cm	m2	m2	32,37
07.01.04.05	Extr. Polystyrol-Schaumpl.:	Pannelli polistirolo estr.:	Dämmung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten, geschlossenzellig, druckbelastbar >350kN/m2, Brandklasse Euroklasse E, Wärmeleitfähigkeit <0,038 W/mK, mit einer Rohdichte von ca. 33 kg/m3; liefern und auf der Dachfläche einlagig und fugendicht gestossen (Stufenfalz oder Nut und Feder) verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Coibentazione in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistente a compressione >350kN/m2, reazione al fuoco Euroclasse E, conducibilità termica <0,038 W/mK, densità 33 kg/m3, fornita e posta in opera sul manto di copertura, in monostrato con giunti sigillati (giunti sfalsati o ad incastro). Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.
07.01.04.05.a	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	25,4
07.01.04.05.b	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	31,95
07.01.04.05.c	D14cm	spess.14cm	Dicke: 14 cm	spessore: 14 cm	m2	m2	36,58
07.01.04.05.d	D16cm	spess.16cm	Dicke: 16 cm	spessore: 16 cm	m2	m2	42,19
07.01.04.05.e	D18cm	spess.18cm	Dicke: 18 cm	spessore: 18 cm	m2	m2	51,7
07.01.04.05.f	D20cm	spess.20cm	Dicke: 20 cm	spessore: 20 cm	m2	m2	56,33
07.01.04.05.g	D24cm	spess.24cm	Dicke: 24 cm	spessore: 24 cm	m2	m2	70,98
07.01.04.05.h	D22cm	spessore 22cm	Dicke: 22 cm	spessore: 22 cm	m2	m2	61,04
07.01.04.06	Holzfaserdämmplatten:	Pannelli di fibra di legno:	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, als Platten, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,040 W/mK, Rohdichte > 110 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3-5µ, Brandverhalten Euroklasse E, druckbelastbar > 40kN/m2; liefern und mit versetzten Stößen auf der Dachfläche fugendicht gestossen verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe und der Verschnitt.	Coibentazione in pannelli di fibra di legno, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,040 W/mK, densità > 110 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3-5µ, reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza a compressione > 40kN/m2; fornitura e posa in opera con giunti sfalsati e senza fuga sul manto della copertura. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi
07.01.04.06.a	D4cm	spess.4cm	Gesamtdicke: 4 cm	spessore complessivo 4 cm	m2	m2	10,91
07.01.04.06.b	D6cm	spess.6cm	Gesamtdicke: 6 cm	spessore complessivo 6 cm	m2	m2	14
07.01.04.06.c	D8cm	spess.8cm	Gesamtdicke: 8 cm	spessore complessivo 8 cm	m2	m2	17,07
07.01.04.06.d	D10cm	spess.10cm	Gesamtdicke: 10 cm	spessore complessivo 10 cm	m2	m2	20,16
07.01.04.06.e	D12cm	spess.12cm	Gesamtdicke: 12 cm	spessore complessivo 12 cm	m2	m2	25,62
07.01.04.06.f	D14cm	spess.14cm	Gesamtdicke: 14 cm	spessore complessivo 14 cm	m2	m2	28,69
07.01.04.06.g	D16cm	spess.16cm	Gesamtdicke: 16 cm	spessore complessivo 16 cm	m2	m2	31,78
07.01.04.06.h	D18cm	spess.18cm	Gesamtdicke: 18 cm	spessore complessivo 18 cm	m2	m2	37,23
07.01.04.06.i	D20cm	spess.20cm	Gesamtdicke: 20 cm	spessore complessivo 20 cm	m2	m2	40,32
07.01.04.06.j	D24cm	spess.24cm	Gesamtdicke: 24 cm	spessore complessivo 24 cm	m2	m2	46,48
07.01.04.06.k	D22cm	spessore 22cm	Gesamtdicke: 22 cm	spessore complessivo: 22 cm	m2	m2	43,4
07.01.04.06.l	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	m2	7,13
07.01.04.07	Holzfaserdämmplatte mit Nut/Feder, Rohdichte 145 kg/m3	Pannello in fibra di legno M/F, densità 145 kg/m3	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten als Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK, Rohdichte ca. 145 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3µ; liefern, auf vorhandenem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in pannelli di fibra di legno, cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,04 W/mK, densità ca. 145 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3µ, fornita e posta in opera su sottofondo predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.07.a	D8cm	spess.8cm	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	28,91
07.01.04.07.b	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	34,95
07.01.04.07.c	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	40,98
07.01.04.07.i	D4cm	spessore 4cm	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	17,26
07.01.04.07.j	D6cm	spessore 6cm	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	22,88
07.01.04.08	Naturfaserpl.:	Pannello fibra naturale:	Dämmung aus gepreßten Naturfaserplatten; liefern und zwischen den Holzsparren der Dachstruktur einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Strato coibente in pannelli di fibra naturale pressata, fornito e posto in opera fra i travetti in legno dell'orditura del tetto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.08.a	Weichfaser D15mm	a bassa dens. spess.15mm	Weichfaserplatten aus Holzfaser; Dicke: 15 mm	pannelli in fibra di legno a bassa densità, spessore 15 mm	m2	m2	8,22
07.01.04.08.b	Weichfaser bit. D15mm	cocco bit. spess.15mm	Weichfaserplatte aus bitumengetränkter Holzfaser; Dicke: 15 mm	pannelli in fibra di legno bitumata a bassa densità, spessore 15 mm	m2	m2	9,56
07.01.04.11	Holzfaserdämmkeile, Rohdichte ca. 50 kg/m3:	Pannelli cuneiformi di fibra di legno, densità ca. 50 kg/m3:	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten oder Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5µ; liefern, zwischen der Holzkonstruktion in Dach und Wand mit lichtem Abstand bis zu 100 cm, dicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in pannelli di fibra di legno o cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,038 W/mK, densità ca. 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5µ, fornita e posta in opera ben accostata e incuneata fra i montanti della costruzione in legno del tetto e della parete, luce netta fino a 100 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.11.a	D4cm	spess.4cm	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	12,24
07.01.04.11.b	D6cm	spess.6cm	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	13,96
07.01.04.11.c	D8cm	spess.8cm	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	15,67
07.01.04.11.d	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	19,81
07.01.04.11.e	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	21,53
07.01.04.11.f	D14cm	spess.14cm	Dicke: 14 cm	spessore: 14 cm	m2	m2	23,25
07.01.04.11.g	D16cm	spess.16cm	Dicke: 16 cm	spessore: 16 cm	m2	m2	27,39
07.01.04.11.h	D18cm	spess.18cm	Dicke: 18 cm	spessore: 18 cm	m2	m2	29,11
07.01.04.11.i	D20cm	spess.20cm	Dicke: 20 cm	spessore: 20 cm	m2	m2	30,82
07.01.04.11.j	D22cm	spessore 22 cm	Dicke: 22 cm	spessore: 22 cm	m2	m2	33,15
07.01.04.11.k	D24cm	spessore 24 cm	Dicke: 24 cm	spessore: 24 cm	m2	m2	35,47
07.01.04.11.l	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	Aufpreis zweilagig verlegen	Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	m2	7,13
07.01.04.12	Holzfaserdämmplatten, Rohdichte >190 kg/m3:	Pannelli in fibra di legno, densità >190 kg/m3:	Wärme-und Schalldämmholzfaserplatten, wasserfest, druckfest, mit Latexharzemulsion impregniert, ab einer Wand- und Dachneigung von 15° auf druckfeste Dämmplatten, in der Sparrenlage oder in der Holzschalung liefern und mit Nut und Feder verlegen, Anschlüsse dicht verkleben, Wärmeleitfähigkeit < 0,045 W/mK, Rohdichte > 190 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstandszahl < 5, Brandverhalten Euroklasse E, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung > 200 kN/m2. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, die Befestigungsmaterialien sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Isolamento termoacustico in pannelli in fibra di legno addizionati di emulsione di lattice, impermeabile all'acqua, resistente a compressione, con incastro a maschio e femmina, forniti e montati su pareti e tetti con inclinazioni maggiori di 15° su isolamento resistente alla compressione, forniti e montati tra i travetti in legno o come strato continuo sopra i travetti di legno dell'orditura del tetto, formazione di giunti stagni tramite nastri adesivi, conducibilità termica < 0,045 W/mK, densità > 190 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore < 5, reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 200 kN/m2. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.12.a	D1,8cm	spess.1,8cm	Dicke: 1,8 cm	spessore: 1,8 cm	m2	m2	11,49
07.01.04.12.b	D2,2cm	spess.2,2cm	Dicke: 2,2 cm	spessore: 2,2 cm	m2	m2	13,07
07.01.04.12.c	D3,5cm	spess.3,5cm	Dicke: 3,5 cm	spessore: 3,5 cm	m2	m2	20
07.01.04.12.d	D5cm	spess.5cm	Dicke: 5,0 cm	spessore: 5,0 cm	m2	m2	29,54
07.01.04.12.e	D6cm	spess.6cm	Dicke: 6,0 cm	spessore: 6,0 cm	m2	m2	36,3
07.01.04.12.f	D8cm	spess.8cm	Dicke: 8,0 cm	spessore: 8,0 cm	m2	m2	48,21
07.01.04.12.g	D10cm	spess.10cm	Dicke: 10,0 cm	spessore: 10,0 cm	m2	m2	60,1
07.01.04.12.h	D12cm	spess.12cm	Dicke: 12,0 cm	spessore: 12,0 cm	m2	m2	71,97
07.01.04.13	Zellulosefasern:	Fibre di cellulosa:	Dämmung aus eingeblasenen Zellulosefasern frei von toxischen Substanzen, d.h. Insektiziden und Fungiziden, liefern und setzungssicher in die vorhandenen Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Rohdichte > 50 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2µ, Brandverhalten Euroklasse E. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das luftdichte Verschließen der Einfüllöffnungen nach Abschluss der Einfüllung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	esente da sostanze tossiche come insetticidi e funghicidi, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta della costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità > 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 1-2µ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi la chiusura ermetica delle aperture dopo l'insufflaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.13.j	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	m3	141,12
07.01.04.14	Holzfaser eingeblasen	Fibra di legno applicata per insufflaggio	Dämmung aus eingeblasenen Holzfasern, liefern und setzungssicher in die vorhandenem Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Rohdichte > 35 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2µ, Brandverhalten Euroklasse E. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das luftdichte Verschließen der Einfüllöffnungen nach Abschluss der Einfüllung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in fibra di legno applicata per insufflaggio, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta nella costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità > 35 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo 1-2µ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. È compresa la sigillatura ermetica delle aperture di inserimento a conclusione dell'inserimento stesso, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.14.a	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	m3	115,68
07.01.04.15	Mineralfaser eingeblasen	Fibra minerale applicata per insufflaggio	Dämmung aus eingeblasenen Mineralfasern, liefern und setzungssicher in die vorhandenem Gefache der Konstruktion einbringen. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Rohdichte ≥ 25 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand 1-2µ, Brandverhalten Euroklasse E. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist das luftdichte Verschließen der Einfüllöffnungen nach Abschluss der Einfüllung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Coibentazione in fibra minerale applicata per insufflaggio, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta nella costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità ≥ 25 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo 1-2µ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. È compresa la sigillatura ermetica delle aperture di inserimento a conclusione dell'inserimento stesso, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.04.15.a	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	D variabel, entsprechend vorhandenem Gefache	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	m3	162,61
07.01.04.16	Mineralfaserdämmung, druckfest. [CAM]	Coibentazione in fibra min., res. alla compr. [CAM]	Dämmung aus druckfester Mineralfaser, Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK, Rohdichte ≥140 kg/m3, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung > 60 kN/m2, Brandverhalten Euroklasse A1; liefern und zweilagig fugendicht gestossen verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe und Überlappungen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. [CAM: "Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 90 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 20 %.	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, conducibilità termica <= 0,04 W/mK, densità ≥140 kg/m3, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 60 kN/m2, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in doppio strato con giunti accostati senza fuga. S'intendono compresi i materiali di fissaggio e le sovrapposizioni. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 % / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 20 %
07.01.04.16.f	D6cm [CAM]	spessore 6cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 6 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 6 cm	m2	m2	18,05
07.01.04.16.g	D8cm [CAM]	spessore 8 cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 8 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 8 cm	m2	m2	20,91
07.01.04.16.h	D10cm [CAM]	spessore 10 cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 10 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 10 cm	m2	m2	23,75
07.01.04.16.i	D12cm [CAM]	spessore 12 cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 12 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 12 cm	m2	m2	26,62
07.01.04.16.j	D14cm [CAM]	spessore 14 cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 14 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 14 cm	m2	m2	29,48
07.01.04.16.k	D16cm [CAM]	spessore 16 cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 16 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 16 cm	m2	m2	32,32
07.01.04.16.l	D18cm [CAM]	spessore 18 cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 18 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 18 cm	m2	m2	35,17
07.01.04.16.m	D20cm [CAM]	spessore 20 cm [CAM]	Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 20 cm	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 20 cm	m2	m2	37,38
07.01.04.17	Gesteinsfaserdämmung [CAM]	Coibentazione in lana di roccia [CAM]	Dämmung aus mineralischem Faserdämmstoff, in Platten maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, wasserabweisend, Rohdichte 50 kg/m3; liefern und zwischen den Hohlzwischenräumen wie Sparren, Polsterhölzer, usw. fugendicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Inbegriffen sind der Verschnitt. [CAM: "Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 90 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 20 %.	Coibentazione con pannelli di fibra minerale, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, idrorepellente, densità 50 kg/m3, fornita e posta in opera con giunti accostati senza fuga e incuneati fra i travetti dell'orditura del tetto, fra i travetti di supporto in legno, etc. Sono compresi gli sfridi. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 % / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 20 %.
07.01.04.17.a	D80mm [CAM]	spess.80mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 80 mm	in lana di roccia, spessore 80 mm	m2	m2	12,83
07.01.04.17.b	D100mm [CAM]	spess.100mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 100 mm	in lana di roccia, spessore 100 mm	m2	m2	14,54
07.01.04.17.c	D120mm [CAM]	spess.120mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 120 mm	in lana di roccia, spessore 120 mm	m2	m2	16,24
07.01.04.17.d	D140mm [CAM]	spess.140mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 140 mm	in lana di roccia, spessore 140 mm	m2	m2	17,96
07.01.04.17.e	D160mm [CAM]	spess.160mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 160 mm	in lana di roccia, spessore 160 mm	m2	m2	19,67
07.01.04.17.f	D180mm [CAM]	spess.180mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 180 mm	in lana di roccia, spessore 180 mm	m2	m2	21,39
07.01.04.17.g	D200mm [CAM]	spess.200mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 200 mm	in lana di roccia, spessore 200 mm	m2	m2	24,68
07.01.04.17.h	D240mm - 2x120mm [CAM]	spess.240mm - 2x120mm [CAM]	Mineralfaser; Dicke: 240 mm - 2x120mm	in lana di roccia, spessore 240 mm - 2x120mm	m2	m2	32,07
07.01.04.18	Holzfaserdämmplatte mit Nut/Feder, Rohdichte 145 kg/m3 [CAM]	Pannello in fibra di legno M/F, densità 145 kg/m3 [CAM]	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten als Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK, Rohdichte ca. 145 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3µ; liefern, auf vorhandenem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. [CAM: "Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 90 %.	Coibentazione in pannelli di fibra di legno, cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,04 W/mK, densità ca. 145 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3µ, fornita e posta in opera su sottofondo predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 90 %.
07.01.04.18.a	D8cm [CAM]	spessore: 8 cm [CAM]	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	25,89
07.01.04.18.b	D10cm [CAM]	spessore: 10 cm [CAM]	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	31,16
07.01.04.18.c	D12cm [CAM]	spessore: 12 cm [CAM]	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	36,44
07.01.04.18.i	D4cm [CAM]	spessore: 4 cm [CAM]	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	17,4
07.01.04.18.j	D6cm [CAM]	spessore: 6 cm [CAM]	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	23,08
07.01.04.19	Holzfaserdämmkeile, Rohdichte ca. 50 kg/m3 [CAM]	Pannelli cuneiformi di fibra di legno, densità ca. 50 kg/m3 [CAM]	Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten oder Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5µ; liefern, zwischen der Holzkonstruktion in Dach und Wand mit lichtem Abstand bis zu 100 cm, dicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. [CAM: "Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.9] / Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. / % des Gewichts des Baustoffes an wiederverwerteten oder recycelten Rohstoffen bei der Herstellung: min. 85 %.	Coibentazione in pannelli di fibra di legno o cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,038 W/mK, densità ca. 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5µ, fornita e posta in opera ben accostata e incuneata fra i montanti della costruzione in legno del tetto e della parete, luce netta fino a 100 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 11 ottobre 2017, punto 2.4.2.9] / % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %. / % peso del materiale di materia recuperata o riciclata al momento della produzione: min. 85 %.
07.01.04.19.a	D4cm [CAM]	spessore: 4 cm [CAM]	Dicke: 4 cm	spessore: 4 cm	m2	m2	12,56
07.01.04.19.b	D6cm [CAM]	spessore: 6 cm [CAM]	Dicke: 6 cm	spessore: 6 cm	m2	m2	14,43
07.01.04.19.c	D8cm [CAM]	spessore: 8 cm [CAM]	Dicke: 8 cm	spessore: 8 cm	m2	m2	16,31
07.01.04.19.d	D10cm [CAM]	spessore: 10 cm [CAM]	Dicke: 10 cm	spessore: 10 cm	m2	m2	20,61
07.01.04.19.e	D12cm [CAM]	spessore: 12 cm [CAM]	Dicke: 12 cm	spessore: 12 cm	m2	m2	22,42
07.01.04.19.f	D14cm [CAM]	spessore: 14 cm [CAM]	Dicke: 14 cm	spessore: 14 cm	m2	m2	24,21
07.01.04.19.g	D16cm [CAM]	spessore: 16 cm [CAM]	Dicke: 16 cm	spessore: 16 cm	m2	m2	28,45
07.01.04.19.h	D18cm [CAM]	spessore: 18 cm [CAM]	Dicke: 18 cm	spessore: 18 cm	m2	m2	30,26
07.01.04.19.i	D20cm [CAM]	spessore: 20 cm [CAM]	Dicke: 20 cm	spessore: 20 cm	m2	m2	32,06
07.01.04.19.j	D22cm [CAM]	spessore: 22 cm [CAM]	Dicke: 22 cm	spessore: 22 cm	m2	m2	34,46
07.01.04.19.k	D24cm [CAM]	spessore: 24 cm [CAM]	Dicke: 24 cm	spessore: 24 cm	m2	m2	36,88
07.01.05	Rieselschutz, Sperrbahnen	Protezioni impermeabili, barriere antivapore	Rieselschutz, Sperrbahnen	Protezioni impermeabili, barriere antivapore
07.01.05.01	Dampfbremse:	Barriera antivapore:	Dampfbremse aus biegsamen, faltbaren, reißfesten dehn- und schwundfreien Folien; liefern und auf Untergrund befestigen; Bahnstöße sowie An- und Abschlüsse an angrenzenden Bauteile und Durchdringungen mit systemgarantierten Klebebändern luftdicht und dampfbremsend verkleben. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Klebemittel, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Barriera antivapore in teli flessibili, piegabili, resistenti allo strappo, privi di dilatazione e ritiro, fornita e posta in opera a secco su sottofondo; sigillatura stagna dei sormonti del telo, dei raccordi e dei bordi di collegamento con elementi costruttivi e penetrazioni con un sistema di nastro adesivo garantito; esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.01.a	Sd ca. 2m	Sd ca. 2m	Dampfdiffusionswert Sd ca. 2m	permeabilità al vapore acqueo Sd ca. 2m	m2	m2	6,24
07.01.05.01.b	Sd 1-6m	Sd 1-6m	Dampfdiffusionswert Sd 1-6m	permeabilità al vapore acqueo Sd 1-6m	m2	m2	6,24
07.01.05.01.c	Sd ca. 20m	Sd ca. 20m	Dampfdiffusionswert Sd ca. 20m	permeabilità al vapore acqueo Sd ca. 20m	m2	m2	6,24
07.01.05.01.e	feuchtevariabler Sd-Wert	valore Sd igrovariabile	feuchtevariabler Sd-Wert	valore Sd igrovariabile	m2	m2	10,7
07.01.05.01.f	Sd >= 150m	Sd >= 150m	Sd >= 150m	Sd >= 150m	m2	m2
07.01.05.02	Dampfsperre:	Barriera antivapore:	Dampfsperrschicht aus biegsamen, faltbaren, reißfesten dehn- und schwundfreien Folien; liefern und auf Unterlage befestigen. Bahnenstöße und An- und Abschlüsse an angrenzende Bauteile sind mit Klebebändern luft- und dampfdicht zu verkleben. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Barriera antivapore in teli flessibili, piegabili, resistenti allo strappo, privi di dilatazione e ritiro, fornita e posta in opera su supporto. I sormonti del telo e i raccordi con elementi costruttivi limitrofi sono da saldare con nastri adesivi impermeabili all'aria e al vapore. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.02.a	Sd >= 1500m	Sd >= 1500m	Sd >= 1500m	Sd >= 1500m	m2	m2	7,52
07.01.05.03	Vordeckung:	Manto sottotegola:	Vordeckung aus Bitumenbahn bestehend aus einem zentralen Polyestergewebe, welches mit einem Bitumengemisch ummantelt wird, das von zwei Lagen Polypropylen Vlies geschützt wird; liefern und auf Schalung aus Brettern ganzflächig lose verlegen mit 10 cm übergreifenden Stößen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto sottotegola bituminoso, composto da uno strato centrale di poliestere rivestito di bitume protetto da due strati di tessuto non tessuto in propilene, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm, su tavolato di legno. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.03.a	Bitumenbahn >= 1000 g/m2	membrana bituminosa >= 1000 g/m2	Bitumenbahn >= 1000 g/m2	membrana bituminosa >= 1000 g/m2	m2	m2	6,51
07.01.05.03.b	Bitumenbahn >= 1500 g/m2	membrana bituminosa >= 1500 g/m2	Bitumenbahn >= 1500 g/m2	membrana bituminosa >= 1500 g/m2	m2	m2	7,21
07.01.05.03.c	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	m2	m2	1,39
07.01.05.03.e	Aufpreis Dachdurchdringungen	Sovrapprezzo per raccordo elementi emergenti	Aufpreis Dachdurchdringungen	Sovrapprezzo per raccordo elementi emergenti	St	cad	43,11
07.01.05.04	Vordeckung:	Manto sottotegola:	Vordeckung aus Kunststofffolie dehn- und schwindfrei, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad, wasserdicht ab 10 Grad Dachneigung, Brandverhalten Euroklasse E, diffusionsoffen; liefern und auf Dachkonstruktion (Schalung aus Brettern, Dämmplatten) mit 10 cm Überdeckung lose verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto sottotegola in telo a base di materiali plastici, privo di dilatazione e ritiro, resistente alle temperature da -30 a +80 gradi, reazione al fuoco Euroclasse E, permeabile al vapore, impermeabile all'acqua con inclinazione tetto maggiore di 10 gradi, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm su supporto già predisposto (assito in legno, lastre isolanti). Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.04.a	>180 g/m2, Sd <= 2m	>180 g/m2, Sd <= 2m	>180 g/m2, Sd <= 2 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	>180 g/m2, Sd <= 2 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	7,31
07.01.05.04.b	>180 g/m2, Sd <= 0,02m	>180 g/m2, Sd <= 0,02m	>180 g/m2, Sd <= 0,02 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	>180 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	7,48
07.01.05.04.c	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	Aufpreis verklebte Stösse	sovrapprezzo giunti incollati	m2	m2
07.01.05.05	Winddichte Fassadenbahn:	Manto per facciata antivento:	Diffusionsoffene, winddichte, regendichte und reißfeste Fassadenbahn, liefern und auf den Polsterhölzern befestigen. Überlappung und Verklebung im Bereich der Stöße. / Ausführung gemäß Zeichnung. Befestigung lt. Angaben des Herstellers. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto per facciata, permeabile al vapore, antivento, impermeabile alla pioggia e resistente allo strappo, fornito e posto in opera su listelli di supporto. Sovrapposizione e incollaggio in prossimità dei giunti. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.05.a	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	7,31
07.01.05.05.b	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02m	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (diffusionsäquivalente Luftschicht), UV-Beständig	140 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione), resistente all'irradiazione UV	m2	m2	7,48
07.01.05.06	Dampfbremse:	Barriera antivapore:	Dampfbremse aus Polypropylenvlies, saubere Verklebung an allen Stößen, nach Notwendigkeit zusätzliche mechanische Befestigung. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, alle notwendigen Klebebänder und Befestigungen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Barriera antivapore in tessuto non tessuto di polipropilene, incollata accuratamente su tutti i giunti, a secondo della necessità ulteriore fissaggio meccanico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, tutti i nastri adesivi e materiali di fissaggio necessari, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.06.a	min. 140 g/m2, Sd>2m	min. 140 g/m2, Sd>2 m	min. 140 g/m2, Sd > 2 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	min. 140 g/m2, Sd > 2 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	4,97
07.01.05.07	Winddichte Dachbahn:	Manto per tetto antivento:	Diffusionsoffene, winddichte, reißfeste und regendichte Dachbahn für Dächer mit einer Neigung > 5°, Brandverhalten Euroklasse B2, UV- beständig. Überlappung der Stöße von mind. 10 cm und wasserdichte Verklebung auch der Durchdringungen und Abschlüsse mit Systemklebebänder und Dichtmassen sowie Nageldurchdringungen mit Nageldichtbänder abdichten. / Ausführung gemäß Zeichnung. Befestigung lt. Angaben des Herstellers. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Manto per tetto permeabile al vapore impermeabile alla pioggia con una pendenza >5°, reazione al fuoco Euroclasse B2, resistente UV, resistente allo strappo, antivento. Soprapposizione dei giunti min. 10 cm e incollaggio stagno anche dei raccordi con elementi costruttivi limitrofi con prodotti speciali o masse di impermeabilizzazione così come l'impermeabilizzazione di perforazioni da chiodi con nastri. / Esecuzione conforme disegno. Fissaggio conforme indicazioni della casa produttrice. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.05.07.a	Sd <= 0,09m	Sd <= 0,09m	Sd <= 0,09 m (diffusionsäquivalente Luftschicht)	Sd <= 0,09 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	m2	14,75
07.01.05.07.b	Sd <= 0,95m (schweißbare Dachbahn)	Sd <= 0,95m (telo sottomanto aperto alla diffusione, saldabile)	Sd <= 0,95 m (schweißbare Dachbahn)	Sd <= 0,95 m (telo sottomanto aperto alla diffusione, saldabile)	m2	m2	16,84
07.01.06	Treppen	Scale	Treppen	Scale
07.01.06.01	Einschubtreppe Aluminium:	Scala retrattile in alluminio:	Einschubtreppe, als Scherentreppe mit Handbedienung, Treppe aus Aluminium, komplett mit Lukendeckel, einseitigem Handlauf, dreiseitigem Lukenschutzgeländer, für Geschoßhöhen über 2,75 bis 3,00 m; liefern und fachgerecht einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Beschläge, das Lukenschloß, die Zugstange, die Befestigungsstoffe, die Abdeckleisten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Scala retrattile a forbice a manovra manuale, in alluminio, completa di sportello, corrimano unilaterale, ringhiera di protezione su tre lati del piano sportello, per altezza piano da 2,75 a 3,00 m, fornita e posta in opera a regola d'arte. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi la ferramenta di posa, la serratura, l'asta di comando, i materiali di fissaggio, i listelli coprifuga, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.
07.01.06.01.a	700x1000-1300mm (Standard)	700x1000-1300mm (standard)	Rohbauöffnung: 700x1000-1300 mm, Kastenhöhe: 200 mm (Standard)	dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 200 mm (standard)	St	cad	927,09
07.01.06.01.b	700x1000-1300mm	700x1000-1300mm	Rohbauöffnung: 700x1000-1300 mm, Kastenhöhe: 300 mm	dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 300 mm	St	cad	986,15
07.01.06.01.c	Aufpreis für gedämmte Treppe	Sovraprezzo per scala coibentata	Aufpreis für gedämmte Treppe	Sovraprezzo per scala coibentata	St	cad
07.01.06.02	Holztreppe gerade:	Scala rettilinea:	Holztreppe als Wangentreppe mit eingestemmten Stufen, ohne Setzstufen, gerade, einläufig, Laufbreite: 105 cm, mit Stabgeländer, 15 Steigungen, Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Wand- und Freiwange; Stabgeländer für Treppe mit geradem Lauf, Geländerstäbe Querschnitt: 40x40 mm, Geländerhöhe: 1000 mm, lichter Stababstand: 100 mm, diagonal gedreht, Befestigung eingebohrt in Wange aus Holz, profilierter Handlauf Querschnitt: 45x70 mm, An- und Austrittspfosten, sichtbar bleibende Oberfläche hobeln und schleifen, Kanten brechen; Befestigungsmittel, Abdeckleisten, Treppenschrauben; Lack-Lasur mit Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scala in legno con fianchi laterali portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; scala rettilinea a rampa unica, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / fianchi su ambo i lati, ringhiera a pioli verticali per scala rettilinea, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con il fianco in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza e di arrivo, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.06.02.a	Esche	frassino	Treppe, Holzart: Esche	scala in legno di frassino	St	cad	3861,17
07.01.06.02.b	Eiche	rovere	Treppe, Holzart: Eiche	scala in legno di rovere	St	cad	4584,41
07.01.06.02.c	Buche	faggio	Treppe, Holzart: Buche	scala in legno di faggio	St	cad	3573,99
07.01.06.02.d	Fichte, Stufen Esche	abete, pedate frassino	Treppe, Holzart: Fichte, Trittstufen Esche	scala in legno di abete, pedate frassino	St	cad	3773,95
07.01.06.02.e	zusätzl. Stufe	gradino in più	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	226,74
07.01.06.02.f	zusätzl. Geländer	ringhiera in più	für zusätzliches Geländer	per ulteriore ringhiera	m	m	261,94
07.01.06.03	Holztreppe zweiarmig:	Scala a 2 rampe:	Holztreppe als Wangentreppe mit eingestemmten Stufen, ohne Setzstufen, einläufig und zweiarmig mit Halbpodest und zweimal gewinkeltem Lauf, Laufbreite: 105 cm, mit Stabgeländer, 15 Steigungen, Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Wand- und Freiwange; Stabgeländer für Treppe mit geradem Lauf, Podest und Treppenauge, Geländerstäbe Querschnitt: 40x40 mm, Geländerhöhe: 1000 mm, lichter Stababstand: 100 mm, diagonal gedreht, Befestigung eingebohrt in Wange aus Holz, profilierter Handlauf Querschnitt: 45x70 mm, Antritts- und Austritts- und Eckpfosten, Podestplatte; sichtbar bleibende Oberfläche hobeln und schleifen, Kanten brechen; Befestigungsmittel, Abdeckleisten, Treppenschrauben; Lack-Lasur mit Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scala in legno con fianchi laterali portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / fianchi laterali a muro e in vista, ringhiera a pioli verticali per scala rettilinea con pianerottolo interposto e pozzo scala, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con i fianchi in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza, di arrivo e intermedio, pianerottolo intermedio, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.06.03.a	Esche	frassino	Treppe, Holzart: Esche	scala in legno di frassino	St	cad	4986,85
07.01.06.03.b	Eiche	rovere	Treppe, Holzart: Eiche	scala in legno di rovere	St	cad	5978,71
07.01.06.03.c	Buche	faggio	Treppe, Holzart: Buche	scala in legno di faggio	St	cad	5017,16
07.01.06.03.d	Fichte, Stufen Esche	abete, pedate frassino	Treppe, Holzart: Fichte, Trittstufen Esche	scala in legno di abete, pedate frassino	St	cad	5062,65
07.01.06.03.e	zusätzl. Stufe	gradino in più	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	233,67
07.01.06.03.f	zusätzl. Geländer	ringhiera in più	für zusätzliches Geländer	per ulteriore ringhiera	m	m	267,16
07.01.06.04	Holztreppe zwischengewendelt:	Scala a ventaglio:	Holztreppe als Wangentreppe mit eingestemmten Stufen, ohne Setzstufen, mit halbgewendeltem Zwischenteil, mit Kropfstück und Krümmling, Laufbreite: 105 cm, mit Stabgeländer, 15 Steigungen, Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Wand- und Freiwange; Stabgeländer für Treppe mit halber Wendelung, Geländerstäbe Querschnitt: 40x40 mm, Geländerhöhe: 1000 mm, lichter Stababstand: 100 mm, diagonal gedreht, Befestigung eingebohrt in Wange aus Holz, profilierter Handlauf Querschnitt: 45x70 mm, An- und Austrittspfosten, sichtbar bleibende Oberfläche hobeln und schleifen, Kanten brechen; Befestigungsmittel, Abdeckleisten, Treppenschrauben; Lack-Lasur mit Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Scala in legno con fianchi portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; scala con rampe affiancate e contrapposte senza ripiano con gradini a ventaglio, fianco in vista e corrimano con curvatura di 180 gradi, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / fianchi laterali a muro e in vista, ringhiera a pioli verticali per scala con gradini a ventaglio, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con il fianco in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza e di arrivo, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.06.04.a	Esche	frassino	Treppe, Holzart: Esche	scala in legno di frassino	St	cad	7924,45
07.01.06.04.b	Eiche	rovere	Treppe, Holzart: Eiche	scala in legno di rovere	St	cad	8864,57
07.01.06.04.c	Buche	faggio	Treppe, Holzart: Buche	scala in legno di faggio	St	cad	7704,85
07.01.06.04.d	Fichte, Stufe Esche	abete, pedate frassino	Treppe, Holzart: Fichte, Trittstufen Esche	scala in legno abete, pedate frassino	St	cad	7754,74
07.01.06.04.e	zusätzl. Stufe	gradino in più	für jede weitere Stufe	per ogni gradino in più	St	cad	322,3
07.01.06.04.f	zusätzl. Geländer	ringhiera in più	für zusätzliches Geländer	per ulteriore ringhiera	m	m	532,74
07.01.07	Geländer	Ringhiere	Geländer	Ringhiere
07.01.07.01	Stabgeländer:	Parapetto con aste vert.:	Stabgeländer für Balkone; Geländerstäbe mit einem Querschnitt von 40x40 mm; Geländerhöhe: 1000 mm; lichter Stababstand: 100 mm, Handlauf mit abgerundeten Kanten und beidseitiger Tropfnasenausbildung; Querschnitt: 40x140 mm; Brustbaum mit unterseitigen Ausfräsungen von Zapfenlöchern zur Verankerung der Geländerstäbe, Querschnitt: 80x80 mm; unterer Querriegel mit Zapfenlochausbildung für die Befestigung der Geländerstäbe; Querschnitt: 80x80 mm; Pfosten im Achsenabstand von ca. 1500 mm; Querschnitt: 140x140 mm; Holz Festigkeitsklasse C30; liefern und einbauen, einschließlich Ausbildung aller Ecken und Kanten, Befestigung der Pfosten, Hobeln aller Sichtflächen, Bohrungen und Ausfräsungen für die Befestigung aus feuerverzinktem Stahl. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parapetto di balcone con aste verticali della sezione di 40x40 mm, altezza parapetto di 1000 mm, luce netta di 100 mm fra le aste verticali, corrimano della sezione di 40x140 mm con spigoli arrotondati e gocciolatoio su ambo i lati, traversa parapetto e traversa parapiedi di sezione pari a 80x80 mm con giunti a mortasa per l'unione a tenone delle aste parapetto, con montanti della sezione di 140x140 mm e ca. 1500 mm di interasse, classe di resistenza legno C30, fornito e posto in opera, inclusi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, l'ancoraggio dei montanti, la piallatura della superficie in vista, la formazione di fori e incastri per le giunzioni in acciaio zincato. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.07.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m	m	200,49
07.01.07.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m	m	251,4
07.01.08	Dachfenster	Finestre per tetto	Wohnraumdachfenster mit Schwingflügel; Grundrahmen aus Holz; Flügelrahmen aus Holz mit Abdeckung aus einbrennlackiertem Aluminium; Eindeckung mit Eindeckrahmen aus einbrennlackiertem Aluminium mit Bleischürze; Verglasung aus Mehrscheibenisolierglas in Standardausführung des Herstellers passend zur Dachdeckung; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Montagewinkel, die Befestigungsstoffe, die Beschichtung mit Imprägnierlasur, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Finestra per tetto su spazio abitabile con apertura a bilico, telaio fisso in legno, telaio battente in legno rivestito esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e grembiulino di fondo in piombo; vetrata isolante standard della casa produttrice, adatta al tipo di copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura con impregnante glassante, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.08.01	Dachfenster Schwingflügel:	Finestra a bilico per tetto:	Dachfenster Schwingflügel	Finestra per tetti con apertura a bilico
07.01.08.01.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm	St	cad	655,37
07.01.08.01.b	78x98cm	78x98 cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 78x98 cm	dimensioni esterne telaio ca. 78x98 cm	St	cad	680,61
07.01.08.01.c	78x140cm	78x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: 78x140 cm	dimensioni esterne telaio 78x140 cm	St	cad	822,41
07.01.08.01.d	94x160cm	94x160cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: 94x160 cm	dimensioni esterne telaio 94x160 cm	St	cad	997,87
07.01.08.01.e	Aufpreis für Dreifachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	Aufpreis für Dreichfachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	St	cad	366,53
07.01.08.01.f	Aufpreis für elektrisches Schwingfenster mit Handsensor	Sovrapprezzo per finestra basculante con sensore manuale	Aufpreis für elektrisches Schwingfenster mit Handsensor	Sovrapprezzo per finestra basculante con sensore manuale	St	cad	518,84
07.01.08.02	Dachfenster Klappflügel:	Finestra a compasso per tetto:	Dachfenster Klappflügel	Finestra per tetti con apertura a compasso
07.01.08.02.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm	St	cad	815,2
07.01.08.02.b	78x98cm	78x98cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 78x98 cm	dimensioni esterne telaio ca. 78x98 cm	St	cad	889,71
07.01.08.02.c	78x140cm	78x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 78x140 cm	dimensioni esterne telaio ca. 78x140 cm	St	cad	1025,51
07.01.08.02.d	134x140cm	134x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 134x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	St	cad	1255,04
07.01.08.02.e	Aufpreis für Dreichfachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	Aufpreis für Dreichfachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	St	cad	312,46
07.01.08.03	Leibungsausbildung Oberlichter:	Rivest. intradosso lucernari:	Leibungsausbildung der Oberlichter mit Bohlen, gehobelte Sichtflächen, als Zulage zu vorbeschriebenem Wohnraumdachfenster. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Polsterhölzer, die vordere Abkantung die Beschichtung mit Imprägierlasur, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Rivestimento dell'intradosso di lucernari con tavoloni, superfici in vista piallate, come supplemento alla finestra per tetti precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, i listelli di supporto, il voltatesta anteriore, la verniciatura con vernice impregnante glassante, nonchè ogni altra prestazione accessoria:
07.01.08.03.a	Öffnunge bis 1 m2	fori fino 1 m2	für Öffnungen bis 1 m2	per fori fino a 1 m2	St	cad	272,28
07.01.08.03.b	Öffnung über 1-1,5 m2	fori oltre 1-1,5 m2	für Öffnungen über 1 m2 bis 1,5 m2	per fori oltre 1 m2 fino a 1,5 m2	St	cad	283,81
07.01.08.04	Manueller Außenrollladen	Avvolgibile manuale esterno	Der Außenrollladen ist exakt auf das Wohndachfenster abgestimmt und behindert die Fensterfunktion in keinster Weise. Der Rollladenpanzer besteht aus Aluminiumlamellen, die beidseitig auf ein hochfestes und lichtdichtes Trägergewebe geklebt und miteinander verpresst sind, Standardfarbe pulverbeschichtet.	Gli avvolgibili sono adattati esattamente alla finestra del tetto e non ostacola il funzionamento della finestra in nessun modo. Le doppie lamelle in alluminio sono incollate e pressate su un tessuto ad alta resistenza a tenuta di luce. Colore standard trattato a polvere.
07.01.08.04.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 66x118 cm	St	cad	485,18
07.01.08.04.b	74x118cm	74x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 74x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 74x118 cm	St	cad	528,44
07.01.08.04.c	94x140cm	94x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 94x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 94x140 cm	St	cad	607,76
07.01.08.04.d	134x140cm	134x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 134x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	St	cad	652,22
07.01.08.04.e	Aufpreis elektrischer Außenrolladen	Sovrapprezzo per avvolgibile esterno elettrico	Aufpreis erlektrischer Außenrolladen	Sovrapprezzo comando elettrico avvolgibili esterni	St	cad	101,83
07.01.08.05	Manuelles Verdunkelungsrollo innen	Oscurante scorrevole manuale	Der beschichtete Stoff ist lichtundurchlässig. Die seitliche Führung in Aluschienen verhindert jegliches Eindringen von Helligkeit im Randbereich. Manuelles Verdunkelungsrollo innen;	Il materiale rivestito è a tenuta di luce. La guida laterale nei binari in alluminio previene qualsiasi penetrazione della luce dai bordi. Tenda oscurante interna manuale;
07.01.08.05.a	66x118cm	66x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 66x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 66x118 cm	St	cad	142,68
07.01.08.05.b	74x118cm	74x118cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 74x118 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 74x118 cm	St	cad	159,5
07.01.08.05.c	94x140cm	94x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 94x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 94x140 cm	St	cad	190,75
07.01.08.05.d	134x140cm	134x140cm	Nennmaß Außenmaße; Fensterrahmen: ca. 134x140 cm	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	St	cad	212,38
07.01.08.05.e	Aufpreis erlektrischer Verdunkelungsrollo innen	Sovrapprezzo per comando elettrico per tenda oscurante interna	Aufpreis erlektrischer Verdunkelungsrollo innen	Sovrapprezzo comando elettrico tenda oscurante interna	St	cad	238,83
07.01.08.06	Dachfenster mit seitlichen Klappflügeln	Finestra per tetti con apertura laterale a compasso	Dachfenster mit seitlichen Klappflügeln; Grundrahmen aus Holz; Flügelrahmen aus Holz mit Abdeckung aus einbrannlackiertem Aluminium; Eindeckung mit Eindeckrahmen aus einbrannlackiertem Aluminium mit Bleischürze; Verglasung aus Mehrscheibenisolierverglasung in Standardausführung des Herstellers passend zur Dacheindeckung; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Montagewinkel, die Besfestigungsstoffe, die Beschichtung mit Imprägnierlasur, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Finestra tetto con apertura laterale a compasso; telaio fisso in legno; telaio battente in legno rivestito esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e grembiulino di fondo in piombo, vetrata isolante standard della casa produttrice, adatta al tipo di copertura tetto, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura con vernice impregnante glassante, noncheé ogni altra prestazione accessoria occorrente.
07.01.08.06.a	Wohn- und Ausstiegsfenster uw= 1,30 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 1,30 W/m2K	Wohn- und Austiegsfenster uw= 1,30 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 1,30 W/m2K	St	cad	624,12
07.01.08.06.b	Wohn- und Ausstiegsfenster uw= 0,80 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 0,80 W/m2K	Wohn- und Ausstiegsfenster uw= 0,80 W/m2K	Finestra/uscita, valore U = 0,80 W/m2K	St	cad	1089,2
07.01.09	Holzschutz	Preservazione del legno	Holzschutz	Preservazione del legno
07.01.09.01	Chem. Holzschutz:	Impregnante chimico:	Vorbeugender chemischer Holzschutz durch Streichen, Spritzen oder Kurztauchen mit farblosem Holzschutzmittel mit insektiziden und fungiziden Wirkstoffen:	Trattamento preservante del legno con impregnante chimico incolore fungicida e insetticida, dato a pennello, spruzzo o immersione:
07.01.09.01.a	Bauteile	elementi costr.	für tragende Bauteile; Mindesteinbringmenge: 60 g/m2	per elementi costruttivi portanti, consumo minimo 60 g/m2	m2	m2	5,89
07.01.09.01.b	Schalungen	rivestimenti	für Schalungen, Mindesteinbringmenge: 90 g/m2	per rivestimenti, consumo minimo 90 g/m2	m2	m2	6,35
07.01.10	Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten	Costruzioni in legno per pareti portanti	Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten	Costruzioni in legno per pareti portanti
07.01.10.01	Wände aus Holzständerkonstruktion:	Pareti con costruzione in legno:	Holzständerkonstruktion bestehend aus Pfosten, Riegel und Streben aus Kantholz, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Querschnitt rechteckig, kernfrei, gehobelte Sichtflächen; liefern und einbauen, einschließlich Bohrungen und Ausfräsungen. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3:	Costruzione in legno, consistente in montanti, traverse e controventi in travetti a spigolo vivo, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, sezione rettangolare, senza anima, superfici in vista piallate, forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori ed incastri. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3:
07.01.10.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m3	m3	1517,24
07.01.10.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m3	m3	2326,84
07.01.10.02	Wände aus Brettsperrholzplatten:	Pareti in tavole di compensato incrociato:	Holzkonstruktion bestehend aus mehrlagigen, 5-schichtigen kreuzweise verleimten Brettsperrholzplatten, Sortierklasse und Eigenschaften laut ATV, Nichtsichtqualität; liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Fichte, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3:	Costruzione in legno, consistente in tavole di compensato a 5 strati ad incollaggio incrociato, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità con faccia non a vista, fornite e poste in opera, compresi i collegamenti ed intagli. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, abete, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3:
07.01.10.02.a	Stärke 8cm	spessore 8cm	Stärke 8 cm	spessore 8 cm	m2	m2	77,54
07.01.10.02.b	Stärke 10cm	spessore 10cm	Stärke 10 cm	spessore 10 cm	m2	m2	91,87
07.01.10.02.c	Stärke 12cm	spessore 12cm	Stärke 12 cm	spessore 12 cm	m2	m2	100,96
07.01.10.02.d	Stärke 14cm	spessore 14cm	Stärke 14 cm	spessore 14 cm	m2	m2	110,73
07.01.10.02.e	Stärke 16cm	spessore 16cm	Stärke 16 cm	spessore 16 cm	m2	m2	122,42
07.01.10.05	Massivholzwand als Brettstapelwand:	Parete in legno massiccio con tavole catastate:	Brettstapelwand, Fichte, bestehend aus ineinander vernagelten Fichtenbrettern, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Nichtsichtqualität; liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Alle Verbindungen, Stöße, Fugen und Anschlüsse zur Decke müssen luftdicht ausgeführt werden. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe, jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete con tavole catastate in abete, consistente in tavole di abete inchiodate tra loro, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista, fornito e posto in opera, compresi i collegamenti e intagli. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso il solaio sono da eseguire ermeticamente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio, ogni altra prestazione accessoria occorrente:
07.01.10.05.a	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	76,87
07.01.10.05.b	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	83,12
07.01.10.05.c	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	m2	m2	89,39
07.01.10.05.d	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	m2	m2	95,64
07.01.10.05.e	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	m2	m2	101,89
07.01.10.05.f	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	m2	m2	108,15
07.01.10.07	Massiv-Holz-Wand	Parete in legno massiccio	Wandelemente bestehend aus mit Nägel/Klammern/Holzdübel/Holzschrauben verbundenen Brettschichten, Rohdichte bis 500 kg/m3, Sortierklasse und Eigenschaften lt. CE/ETA/ATV - Zertifikaten, Nichtsichtqualität, liefern und einbauen, einschließlich eventueller Montageschwelle, Verbindungen und Ausschnitte, sowie sämtlicher Fräsungen für hydraulische und elektrische Installationen. Alle Verbindungen, Stöße, Fugen und Anschlüsse zur Decke müssen luftdicht ausgeführt werden und mit diffusionsoffener Dampfbremse mit speziellem Klebeband verklebt werden. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind Fräsungen für Schwellen, Montagebohrungen für Elementverbindungen, die Verbindungen und Bohrungen für Hebeschlaufen inkl. Hebeschlaufen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Parete composta da strati di tavole collegati con chiodi/graffe/tasselli in legno/viti di legno, densità fino a 500 kg/m3, classe di assortimento e caratteristiche secondo le CE/ETA/DTC - certificati, qualità non a vista, fornita e posta in opera, compresi la soglia di montaggio, i collegamenti, intagli e fresature per l'impiantistica termosanitaria ed elettrica. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso il solaio sono da eseguire ermeticamente con un freno vapore aperto alla diffusione, nastrato con apposito nastro adesivo. Esecuzione conforme da disegno. S'intendono compresi nel prezzo fori per il montaggio dei collegamenti degli elementi e fori per sollevamento inclusi le cinghie, i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.
07.01.10.07.a	Stärke: 120 mm	Spessore: 120 mm	Stärke: 120 mm	Spessore: 120 mm	m2	m2
07.01.10.07.b	Stärke: 140 mm	Spessore: 140 mm	Stärke: 140 mm	Spessore: 140 mm	m2	m2
07.01.10.07.c	Stärke: 160 mm	Spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm	Spessore: 160 mm	m2	m2
07.01.10.07.d	Stärke: 180 mm	Spessore: 180 mm	Stärke: 180 mm	Spessore: 180 mm	m2	m2
07.01.10.07.e	Stärke: 200 mm	Spessore: 200 mm	Stärke: 200 mm	Spessore: 200 mm	m2	m2
07.01.10.08	Aufpreis für Sichtqualität auf Pos. 07.01.10.07	Sovrapprezzo per qualità a vista su pos. 07.01.10.07	Aufpreis für Sichtqualität auf Pos. 07.01.10.07	Sovrapprezzo per qualità a vista su pos. 07.01.10.07	m2	m2
07.01.11	Bauhölzer aus Massivholz für Holzdecken	Travi massiccie per solai in legno	Bauhölzer aus Massivholz für Holzdecken	Travi massiccie per solai in legno
07.01.11.01	Balkendecke:	Solaio con travi in legno:	Balkendeckenkonstruktion aus Kantholz C 24, kerngetrennt, gehobelte Sichtflächen, rechteckiger Querschnitt, gerade Bauteile; maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3; liefern und mit vorgegebenem Achsabstand montieren, einschließlich notwendiger Auswechslungen für Deckenöffnungen; Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind der Verschnitt, das Befestigungsmaterial. Baukran und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Costruzione di solai con travi in legno massiccio squadrato C24, senza anima, superfici in vista piallate, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, fornito e montato a un interasse previsto, compresi i travetti a cravatta per aperture. Esecuzione conforme disegno; compresi sono gli sfridi, i materiali di fissaggio; la gru e i ponteggi non sono compresi nella voce.
07.01.11.01.a	Fichte C 24	abete C 24	Fichte C 24	abete C 24	m3	m3	625,91
07.01.11.01.b	Lärche C 24	larice C 24	Lärche C 24	larice C 24	m3	m3	794,8
07.01.11.02	Balkendecke mit seitlicher Einfräsung:	Solaio con travi in legno con fresatura laterale:	Balkendeckenkonstruktion aus Kantholz C 24, kerngetrennt, gehobelte Sichtflächen, rechteckiger Querschnitt, gerade Bauteile, mit seitlicher Einfräsung für die Untersichtschalung; maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3; liefern und mit vorgegebenem Achsabstand montieren, einschließlich notwendiger Auswechslungen für Deckenöffnungen; Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind der Verschnitt, das Befestigungsmaterial. Baukran und Gerüste sind in der Position nicht inbegriffen.	Costruzione per solai in legno massiccio squadrato C 24, senza anima, superfici in vista piallate, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti, con fresatura laterale per il rivestimento di intradosso; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, fornito e montato a un interasse previsto, compresi i travetti a cravatta per aperture nel solaio. Esecuzione conforme disegno; compresi sono gli sfridi, i materiali di fissaggio; gru e ponteggi non sono compresi nella voce.
07.01.11.02.a	Fichte C 24	abete C 24	Fichte C 24	abete C 24	m3	m3	705,4
07.01.11.02.b	Lärche C 24	larice C 24	Lärche C 24	larice C 24	m3	m3	874,21
07.01.12	Massivholzdecken	Solai in legno massiccio	Massivholzdecken	Solai in legno massiccio
07.01.12.01	Brettsperrholzdecke:	Solaio in tavole di compensato:	Brettsperrholzdecke bestehend aus mehrlagigen, kreuzweise verleimten Brettsperrholzplatten, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Nichtsichtqualität; der Klebstoff hat der EN 301 zu entsprechen und im Regelfall wird ein MUF- Klebstoff verwendet: liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe. Holzart Nadelholz: Fichte; maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3: Verrechnungsmass ist das vollumschriebene Rechteck, ohne Abzüge für Ausschnitte.	Solaio in tavole di compensato, consistente in pannelli di compensato multistrato ad incollaggio incrociato, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista; la colla deve essere conforme a EN 301, di norma viene utilizzata una colla MUF; fornitura e posa in opera, compresi le giunzioni e i ritagli. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le giunzioni, gli sfridi, i materiali di fissaggio. Specie legnosa: legno di conifera: abete; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3: la misura di contabilizzazione è il rettangolo pieno senza ritagli.
07.01.12.01.a	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	91,87
07.01.12.01.b	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	100,96
07.01.12.01.c	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	m2	m2	110,73
07.01.12.01.d	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	m2	m2	122,42
07.01.12.01.e	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	m2	m2	133,49
07.01.12.01.f	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	m2	m2	146,49
07.01.12.01.g	Stärke: 220 mm	spessore: 220 mm	Stärke: 220 mm	spessore: 220 mm	m2	m2	160,65
07.01.12.01.i	Stärke: 240 mm	spessore: 240 mm	Stärke: 240 mm	Spessore: 240 mm	m2	m2	171,72
07.01.12.01.j	Stärke: 260 mm	spessore: 260 mm	Stärke: 260 mm	Spessore: 260 mm	m2	m2	185,29
07.01.12.01.k	Stärke: 280 mm	spessore: 280 mm	Stärke: 280 mm	Spessore: 280 mm	m2	m2	197,64
07.01.12.02	Brettstapeldecke:	Solaio con tavole catastate:	Brettstapeldecke bestehend aus ineinander vernagelten Fichtenbrettern, Sortierklasse und Eigenschaften lt. ATV, Nichtsichtqualität; liefern und einbauen, einschließlich Verbindungen und Ausschnitte. Alle Verbindungen, Stöße, Fugen und Anschlüsse zur Außenwand müssen luftdicht ausgeführt werden. Ausführung gemäß Zeichnung; inbegriffen sind die Verbindungen, der Verschnitt, die Befestigungsstoffe sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Fichte, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Rohdichte bis 500 kg/m3:	Solaio con tavole catastate, consistente in tavole di abete inchiodate tra loro, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista, fornito e posto in opera, compresi i collegamenti e intagli. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso la parete esterna sono da eseguire ermeticamente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente. Abete, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3:
07.01.12.02.a	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	Stärke: 100 mm	spessore: 100 mm	m2	m2	76,86
07.01.12.02.b	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	Stärke: 120 mm	spessore: 120 mm	m2	m2	83,12
07.01.12.02.c	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	Stärke: 140 mm	spessore: 140 mm	m2	m2	89,38
07.01.12.02.d	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	Stärke: 160 mm	spessore: 160 mm	m2	m2	95,64
07.01.12.02.e	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	Stärke: 180 mm	spessore: 180 mm	m2	m2	101,89
07.01.12.02.f	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	Stärke: 200 mm	spessore: 200 mm	m2	m2	108,15
07.01.13	Baustelleneinrichtung	Allestimento cantiere	Baustelleneinrichtung	Allestimento cantiere
07.01.13.03	Elektrokasten	Quadro elettrico	Liefern und Montage eines Elektrokastens, Erdung desselben und Ausstellen der Konformitätserklärung durch einen Fachmann; inklusive Miete für die Dauer der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico, con messa a terra e rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per la durata dei lavori.	St	cad	393,13
07.01.13.05	Abdecken	Copertura	Einmaliges Abdecken offener Dachflächen auf bestehender Dachschalung mit Nylon oder Plane für max. 1 Woche inkl. Aufrechterhaltung	Copertura una tantum di superfici del tetto aperte su tavolato tetto esistente con nylon o teloni per max. una settimana incluso il mantenimento	m2	m2	6,28
07.02	Dachdeckungsarbeiten	Opere per la copertura di tetti a falda	Bei den folgenden Positionen Dachdeckerarbeiten sind die Außengerüste, sowie die Nutzung des Krans,welche gesondert vergütet werden, nicht inbegriffen. / Die Gruppe 07.02 umfasst folgende Untergruppen: / 07.02.01 Dachziegel / 07.02.02 Dachsteine aus Beton / 07.02.03 Schindeldeckung / 07.02.04 Dachplatten / 07.02.06 Bitumenschindeln / 07.02.07 Naturschiefersteine / 07.02.08 Einbauteile / 07.02.09 Ausführung von Flachdächern	Nelle seguenti posizioni relative ai lavori di copertura tetti sono esclusi i ponteggi esterni e l'uso di gru che vengono contabilizzati a parte. / Il gruppo 07.02 include i seguenti sottogruppi: / 07.02.01 Tegole in laterizio / 07.02.02 Tegole in calcestruzzo / 07.02.03 Scandole / 07.02.04 Piccole lastre / 07.02.06 Tegole minerali bituminoe / 07.02.07 Ardesia naturale / 07.02.08 Incorporamenti / 07.02.09 Realizzazione di tetti piani
07.02.01	Dachziegel	Tegole in laterizio	Dachziegel	Tegole in laterizio
07.02.01.01	Muldenfalzziegel:	Tegole marsigliesi:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit frostsicheren Doppelmuldenfalzziegeln, Eigenschaften lt. ATV: (St./m² 14,5) liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich der Befestigungsstoffe. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.01.d bis h und 07.02.01.02 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole marsigliesi in laterizio, antigelive, caratteristiche secondo le DTC (pezzi/m² 14,5), fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di bordo, le mezze tegole, i materiali di fissaggio, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, la rifilature a disco per i raccordi su compluvi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono invece esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.01.d a punto h e quelli indicati in punto 07.02.01.02.
07.02.01.01.a	Farbe naturrot	colore rosso naturale	Farbe naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	23,7
07.02.01.01.b	Farbe naturrot geflammt	colore rosso naturale fiammato	Farbe naturrot geflammt, (rot-braun)	colore rosso naturale antichizzato (rosso-marrone)	m2	m2	26,97
07.02.01.01.c	Farbe Toskana	colore Toscana	Farbe toskana engobiert, (gelb-braun)	colore toscana (giallo-marrone)	m2	m2	28,62
07.02.01.01.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	206,83
07.02.01.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	14,03
07.02.01.01.g	Aufpreis Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	m2	3,41
07.02.01.01.h	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2	2,46
07.02.01.01.i	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	m2	2,11
07.02.01.01.j	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	m2	4,74
07.02.01.01.k	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	m2	m2	7,37
07.02.01.01.l	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	m2	10,53
07.02.01.02	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi:	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung mit Doppelmuldenfalzziegeln verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornita e posta in opera per la copertura con tegole marsigliesi precedentemente descritta:
07.02.01.02.c	mit First-Gratkappe	con portacolmo/displ.	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	m	74,35
07.02.01.03	Mönch-Nonneziegel:	Coppi:	Dacheindeckung von einfacher Ausbildung mit frostsicheren Mönch- und Nonnenziegeln, Eigenschaften lt. ATV (St/m2 ca. 40); liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich Traufziegel, Befestigungsstoffe und verzinkter Halterungsbügel. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.03 d bis h bis 07.02.01.04 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole curve "coppi" in laterizio, antigelive, caratteristiche secondo le DTC (pezzi/m2 ca. 40), fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di frontone gronda, i materiali di fissaggio, i ganci di ancoraggio in ferro zincato, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono esclusi tutti i lavori indicati dal punto 07.02.01.03 d a h sino a 07.02.01.04.
07.02.01.03.a	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	47,58
07.02.01.03.b	Farbe, engobiert antik oder grau	colore engobato antico o grigio	Farbe, engobiert antik oder grau	colore engobato antico o grigio	m2	m2	48,7
07.02.01.03.c	3 Farben gemischt (naturrot, grau und antik)	a 3 colori (rosso naturale, grigio, antico)	3 Farben gemischt (naturrot, grau und antik)	a 3 colori (rosso naturale, grigio, antico)	m2	m2	51,85
07.02.01.03.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	309,34
07.02.01.03.f	Zusätzliche Befestigung Sturmbügel	Fissaggio supplementare staffa antivento	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit feuervezinktem Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento zincata a caldo.	m2	m2	4,04
07.02.01.03.g	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	26,96
07.02.01.03.h	Aufpreis für Arbeiten ohne Schalung	Sovrapprezzo per lavori senza casseratura	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2	4,93
07.02.01.03.i	eindecken alter Ziegel Mönch und Nonne	Copertura con coppi	Sortieren der alten Mönch- und Nonneziegel, putzen derselben und eindecken wie in Position 07.02.01.03 beschrieben. Dabei müssen mindestens 50% der alten Ziegel wiederverwendet werden. Lieferung und Eindecken der restlichen 50% neuer Dachziegel sind in dieser Position inklusive.	Selezione dei vecchi coppi, pulitura degli stessi e copertura come da posizione 07.02.01.03. È necessario recuperare almeno il 50% dei vecchi coppi. Nella presente voce sono comprese fornitura e copertura del restante 50% con nuovi coppi.	m2	m2	94,65
07.02.01.03.j	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	m2	5,55
07.02.01.03.k	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	m2	11,1
07.02.01.03.l	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	m2	m2	16,65
07.02.01.03.m	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	m2	22,19
07.02.01.04	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi :	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung mit Mönch- und Nonnenziegeln verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornita e posta in opera per la copertura con tegole curve "coppi" precedentemente descritta:
07.02.01.04.c	mit First/Gratkappe	con portacolmo/displ.	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	m	38,55
07.02.01.05	Römerpfannen:	Tegole Romana:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit profilierten frostsicheren Tonziegeln Römerpfanne - Romana (Portoghese), Eigenschaften lt. ATV, (St/m² ca. 14,5) liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich der Befestigungsstoffe. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.05 d bis h bis 07.02.01.06 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole antigelive e profilate del tipo "tegola alla Romana" (Portoghese), caratteristiche secondo le DTC; (ca. 14,5 pezzi per m²) fornitura e posa in opera su listelli già predisposti, inclusi i materiali di fissaggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.05 d a h sino a 07.02.01.06.
07.02.01.05.a	naturrot	rosso naturale	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	25,92
07.02.01.05.b	antik	engobate antico	Farbe, naturrot geflammt	colore rosso naturale fiammato	m2	m2	28,86
07.02.01.05.c	Farbe Toskana	colore rosso nat. fiammato	Farbe, toskana engobiert	colore Toscana engobato	m2	m2	33,75
07.02.01.05.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	239,68
07.02.01.05.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	13,93
07.02.01.05.g	Zusätzliche Befestigung Sturmbügel	Fissaggio supplementare staffa antivento	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit feuervezinktem Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento zincata a caldo.	m2	m2	3,41
07.02.01.05.h	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2	2,46
07.02.01.05.i	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	m2	2,11
07.02.01.05.j	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	m2	4,74
07.02.01.05.k	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	m2	m2	7,37
07.02.01.05.l	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	m2	10,53
07.02.01.06	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi:	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung für Römerpfanne - Romana verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornitura e posa in opera per la copertura con tegole "alla Romana" precedentemente descritta:
07.02.01.06.c	mit First/Gratkappe	con portacolmo/displ.	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	m	74,74
07.02.01.07	Biberschwanzziegel:	Tegole coda di castoro:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit frostsicheren Biberschwanzziegeln mit Rundschnitt, Oberfläche glatt, Eigenschaften lt. ATV, Ziegelmaß: ca. 380x180 mm; als Doppeldeckung (St/m2 = ca. 40); liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich Traufplatten und Firstplatten. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachziegel an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.01.07 e bis i bis 07.02.01.08 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole piane code di castoro, antigelive, con lato inferiore a semicerchio, superficie liscia, caratteristiche secondo le DTC, dimensioni 380x180 mm ca., a copertura doppia (pezzi/m2 = 40 ca.), fornitura e posa in opera su supporto in listelli di legno già predisposto, incluse le tegole di frontone gronda e le tegole di colmo. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli oneri per raccordi perimetrali e agli abbaini e camini, gli sfridi e ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.07 e a i sino a punto 07.02.01.08.
07.02.01.07.a	naturrot	rosso	Farbe, naturrot	colore rosso naturale	m2	m2	41,43
07.02.01.07.b	engobiert antik	engobate antico	Farbe, narturrot geflammt	colore rosso naturale fiammato	m2	m2	47,25
07.02.01.07.c	antike Flechten	rustico antico	Oberfläche Finesse	superficie finesse	m2	m2	59,09
07.02.01.07.d	glasiert	smaltate	Ziegel, glasiert, Musterkatalogfarben	tegole smaltate, colori di produzione	m2	m2	225,74
07.02.01.07.e	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	344,36
07.02.01.07.g	Zusätzliche Befestigung Sturmbügel	Fissaggio supplementare staffa antivento	Zusätzliche Befestigung der Ziegel mit Sturmbügel.	Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	m2	11,68
07.02.01.07.h	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	30,44
07.02.01.07.i	Aufpreis für Arbeiten ohne Rauhschalung	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	m2	4,93
07.02.01.07.j	eindecken alter Biberschwanzziegel	Copertura con tegola a coda di castoro	Sortieren der alten Biberschschwanzziegel, putzen derselben und eindecken wie in Position 07.02.01.07 beschrieben. Dabei müssen mindestens 50% der alten Ziegel wiederverwendet werden. Lieferung und Eindecken der restlichen 50% neuer Dachziegel sind in dieser Position inklusive.	Selezione delle tegole a coda di castoro , pulitura delle stesse e copertura come da posizione 07.02.01.07. È necessario recuperare almeno il 50% delle vecchie tegole. Nella presente voce sono comprese fornitura e copertura del restante 50% con nuove tegole.	m2	m2	102,2
07.02.01.07.k	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	m2	8,32
07.02.01.07.l	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	m2	16,65
07.02.01.07.m	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	m2	m2	24,97
07.02.01.07.n	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	m2	33,29
07.02.01.08	First-/Gratbiber:	Colmi e displuvi a coda di castoro:	Deckung der Firste und Grate mit Firstkappen; liefern und für vorgenannte Dachdeckung verlegen:	Copertura dei colmi e displuvi con colmi profilati; fornitura e posa per predetta copertura del tetto:
07.02.01.08.a	im Mörtel	su malta	in Mörtel	su letto di malta	m	m	67,29
07.02.01.08.b	mit First-/Gratlatte	con traversa di colmo e displuvio	Farbe naturrot mit First/Gratlatte, First-/Gratlattenhalter und First/Gratklammern.	Colore rosso naturale con traverse per colmi e displuvi, rispettivi supporti e ganci fermacolmo e fermadispluvio.	m	m	68,48
07.02.01.08.c	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive First-/Gratlatte, First-/Gratlattenhalter und First-/Gratklammer, Lüftungsquerschnitt: ca. 200 cm2/m	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, comprese traverse per colmi e displuvi, rispettivi supporti e ganzi fermacolmo e fermadispluvio, sezione ventilazione: ca. 200 cm2/m	m	m	84,68
07.02.01.08.d	Aufpreis First-/Gratbiber naturrot geflammt	Sovrapprezzo colmi e displuvi a coda di castoro colore rosso fiammato	Aufpreis für die Lieferung der First-/Gratziegel in der Farbe naturrot geflammt.	Sovrapprezzo per fornitura delle tegole per colmi e displuvi, colore rosso naturale fiammato.	m	m	2,88
07.02.01.08.e	Aufpreis First-/Gratbiber Farbe Finesse	Sovrapprezzo colmi e displuvi a coda di castoro colore Finesse	Aufpreis für die Lieferung der First-/Gratziegel in der Farbe Finesse.	Sovrapprezzo per fornitura delle tegole per colmi e displuvi, colore Finesse.	m	m	18,39
07.02.01.08.f	Aufpreis glasierte First-/Gratlatte	Sovrapprezzo traverse per colmi e displuvi smaltati	Aufpreis für die Lieferung der glasierten First-/Gratziegel.	Sovrapprezzo per la fornitura di tegole per colmi e displuvi smaltate.	m	m	63,81
07.02.02	Dachsteine aus Beton	Tegole in cemento	Dachsteine aus Beton	Tegole in cemento
07.02.02.01	Betondachsteine:	Tegole in cemento:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit profilierten Doppelfalz-Dachsteinen aus Beton; Eigenschaften lt. ATV; (St/m² ca. 10) liefern und auf vorhandener Lattung verlegen, einschließlich der Befestigungsstoffe. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachsteine an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.02.01 i bis m und 07.02.02.02 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole doppie in calcestruzzo con profili d'incastro; caratteristiche secondo le DTC; (ca. 10 pezzi per m²) fornitura e posa in opera su listelli già predisposti, inclusi i materiali di fissaggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali, i raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.02.01 i a m e 07.02.02.02.
07.02.02.01.a	Doppia Romana glatt	doppia Romana liscia	Betondachsteine "Doppia Romana"; Oberflächenbeschaffenheit: glatt	tegole "doppia Romana", superficie liscia	m2	m2	20,94
07.02.02.01.b	Doppia Romana granuliert	doppia Romana granulata	Betondachsteine "Doppia Romana"; Oberflächenbeschaffenheit: granuliert	tegole "doppia Romana", superficie granulata	m2	m2	23,33
07.02.02.01.c	Coppo di Francia glatt	coppo di Francia liscio	Betondachsteine" Coppo di Francia"; Oberflächenbeschaffenheit: glatt	tegole "coppo di Francia", superficie liscia	m2	m2	22,17
07.02.02.01.o	Coppo di Francia, Optima	coppo di Francia, Optima	Betondachstein Typ "Coppo di Francia"; Oberfläche: optima	tegole "coppo di Francia", superficie: optima	m2	m2	23,41
07.02.02.01.p	Coppo di Francia, antikisiert	Coppo di Francia, antichizzato	Betondachstein Typ "Coppo di Francia"; Oberfläche: antikisiert	Tegola in calcestruzzo del tipo "Coppo di Francia"; superficie antichizzata	m2	m2	26,06
07.02.02.01.q	Coppo di Grecia glatt	coppo di Grecia liscio	Betondachsteine "Coppo di Grecia"; Oberflächenbeschaffenheit: glatt	tegole "coppo di Grecia", superficie liscia	m2	m2	22,78
07.02.02.01.r	Coppo di Grecia antikisiert	Coppo di Grecia antichizzato	Betondachsteine Typ "Coppo di Grecia"; Oberflächenbeschaffenheit: antikisiert	Tegole in calcestruzzo del tipo "Coppo di Grecia"; superficie antichizzata	m2	m2	26,68
07.02.02.01.s	Tegal, Optima	tegal, Optima	Betondachstein "Tegal"; Oberflächenbeschaffenheit: optima	tegole "tegal", superficie optima	m2	m2	28,45
07.02.02.01.t	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	205,44
07.02.02.01.u	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/compluvio	Anarbeiten der Dachziegel an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten.	Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	16,49
07.02.02.01.v	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 35°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	m2	2,11
07.02.02.01.w	Aufpreis für Arbeiten ohne Schalung	Sovrapprezzo per lavori senza casseratura	Aufpreis, wenn die Eindeckung nur auf Sparren und Lattung erfolgt.	Sovrapprezzo per coperture effettuate solamente su travetti e listelli.	m2	m2	2,46
07.02.02.01.x	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 36° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	m2	4,74
07.02.02.01.y	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	Aufpreis für Dachneigung von 45° bis 55°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 45° a 55°	m2	m2	7,37
07.02.02.01.z	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 56°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	m2	10,53
07.02.02.02	Deckung First/Grat:	Copertura colmi/displuvi:	Deckung der Firste und Grate mit Firstziegeln; liefern und für vorgenannte Dachdeckung für Doppelfalz-Dachsteinen aus Beton verlegen:	Copertura di colmi e displuvi con tegole per colmi; fornitura e posa in opera per la predetta copertura con tegole doppie in calcestruzzo:
07.02.02.02.c	mit Firstentlüftung	con areazione del colmo	Trockenverlegung mit Dachlüftungssystem, inklusive Firstlatte, Firstlattenhalter und Firstklammer.	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello e rispettivo supporto e gancio del colmo	m	m	42,46
07.02.02.03	S-Platte	Lastra a S	Betondachsteine, Typ S-Platte, ca. 12 St. pro m², eindecken wie in Position 07.02.02.01 beschrieben.	Tegole in cemento, tipo lastra a S, ca. 12 pezzi a metro quadrato, copertura come da voce 07.02.02.01.	m2	m2	70,55
07.02.02.04	R-Platte	Lastra a rombo	Betondachsteine, Typ R-Platte, ca. 16 St. pro m², eindecken wie in Position 07.02.02.01 beschrieben.	Tegole in cemento, tipo lastra a R, ca. 16 pezzi a metro quadrato, copertura come da voce 07.02.02.01.	m2	m2	84,46
07.02.03	Schindeldeckung	Scandole	Schindeldeckung	Scandole
07.02.03.01	Holzschindeln:	Scandole in larice:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit Holzschindeln, aus Lärche, gespalten (Scharschindeln), Schindelform rechteck-vollkantig; liefern, auf vorhandener Lattung dreilagig mit versetzten Fugen verlegen und mit feuerverzinkten Nägeln verdeckt vernageln. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Schindeln an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.03.01.d bis m angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con scandole in larice, spaccate (con smussatura anteriore), di forma rettangolare con coste a spigolo vivo; fornitura e posa in opera in terza su listelli già predisposti con fughe sfalsate e fissaggio con chiodi zincati a scomparsa. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.03.01. da d a m.
07.02.03.01.a	7-35cmx40cm	7-35cmx40cm	Schindelmaße: 7 bis 35 cmx40 cm, Dicke 10mm	Dimensione scandole: da 7a 35 cm x 40 cm, spessore 10mm	m2	m2	82,12
07.02.03.01.b	7-35cmx60cm	7-35cmx60cm	Schindelmaße: 7 bis 35 cmx60 cm	scandole da 7 fino a 35 cm x 60 cm	m2	m2	87,97
07.02.03.01.d	Aufpreis Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per coperture di abbaini del tipo a due falde	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	319,71
07.02.03.01.g	Aufpreis bei 40er und 60er Schindeln, Schindelstärke 12 mm	Sovrapprezzo per scandole da 40 e 60, spessore da 12 mm	Aufpreis bei 40er und 60er Schindeln bei einer Schindelstärke von 12 mm.	Sovrapprezzo per scandole da 40 e 60 dello spessore di 12 mm.	m2	m2	5,06
07.02.03.01.h	Aufpeis schneiden der Schindeln	Sovrapprezzo per taglio delle scandole	Aufpreis für das Schneiden der Schindeln in der Kehle und am Grat. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten.	Sovrapprezzo per il taglio delle scandole nel compluvio e lungo il displuvio. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	56,11
07.02.03.01.i	Aufpreis eindecken Grate in ausgedeckter Art	Sovrapprezzo per copertura displuvi	Aufpreis für die Ausführung der Grate in ausgedeckter Art.	Sovrapprezzo realizzazione displuvi con scandole.	m	m	59,01
07.02.03.01.j	Aufpreis Ausführung des Firstes in aufgesetzter Art	Sovrapprezzo per esecuzione del colmo in versione appoggiata	Aufpreis für die Ausführung des Firstes in aufgesetzter Art.	Sovrapprezzo realizzazione colmo applicato	m	m	61,9
07.02.03.01.k	Schneestangen	Palo paraneve	Liefern und verlegen der Rundholzstangen 120mm in Lärche, der dazu notwendigne Schneefangstütze für Rundholz nr. 72 verzinkt und der Abdeckung derselben mit Kupferblech.	Fornitura e posa in opera pali paraneve da 120mm in larice, dei ganci n. 72 zincati necessari per legname tondo e della copertura degli stessi con lamiera in rame.	m	m	46,91
07.02.03.01.l	Holzrinne	Grondaia in legno	Liefern und verlegen der Dachrinnen aus Lärche, Breite 20cm inklusive der notwendigen Rinnenhaken.	Fornitura e posa in opera delle gronde in larice, larghezza 20cm, compresi i ganci di sostegno necessari.	m	m	107,8
07.02.03.01.m	Auskleiden der Rinne	Rivestimento della grondaia	Auskleiden der Rinne mit Kupferblech, dabei muß die gesamte Rinne und auch der Rinnenhaken abgedeckt werden.	Rivestimento della gronde con lamiera in rame, coprendo tutta la grondaia ed i ganci di sostegno della stessa.	m	m	57,34
07.02.03.01.n	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	m2	13,59
07.02.03.01.o	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	m2	18,47
07.02.03.02	Holzschnindeln, 80cm lang	Scandole in legno, lunghezza 80cm	Herrichten, liefern und verlegen der gespaltenen Lärchenschindeln, 80cm lang, Schindelform rechteckig - vollkantig, mindestens 20mm stark. Mindestdurchschnittsbreite nicht unter 14cm, 3,47 fach verlegt, bedeutet 23cm "Scharbreite" Hochgebirgslärche feinfaserig nationaler Herkunft. Einseitig auf der Kernholzseite kein Splintholz vorhanden. Auf vorhandener Lattung verlegt und mit 30cm einseitigem Überstand am First. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Schindeln an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.03.04 a bis g angeführten Arbeiten.	Preparazione, fornitura e posa in opera delle scandole in larice spaccate, lunghezza 80cm, forma rettangolare con spigolo vivo, spessore di almeno 20 mm. Larghezza media minimo di almeno 14 cm, posata a 3,47, ovvero con larghezza del corso di 23 cm. Larice di alta montagna, a fibra fine, provenienza nazionale. Sul lato del massello senza alburno. Posa in opera su listelli, con sporgenza di 30 cm su un lato del colmo. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.03.04 da a a g.	m2	m2	120,88
07.02.03.03	Holzschindeln, 80cm lang - Sanierung	Scandole in legno, lunghe 80cm - risanamento	Abtragen der Dachschindeln, reinigen und entfernen von morschen Teilen. Herrichten, liefern und verlegen von 50% neuer Schindeln welche den Anforderungen gemäß 07.02.03.02 entsprechen müssen. Die Eindeckung muss ebenfalls gemäß Punkt 07.02.03.02 erfolgen.	Rimozione delle scandole, pulitura ed eliminazione di parti marce. Preparazione, fornitura e posa in opera del 50% di nuove scandole che devono soddisfare i requisiti di cui alla posizione 07.02.03.02. Copertura conforme posizione 07.02.03.02.	m2	m2	102,65
07.02.03.04	Leistungen im Zusammenhang mit Holzschindeln	Prestazioni connesse alle scandole in legno	Leistungen im Zusammenhang mit 80cm langen Holzschindeln	Prestazioni connesse alle scandole in legno, lunghe 80cm
07.02.03.04.a	Dachrinne konisch	Grondaia del tetto a larghezza conica	Hölzerne Dachrinne aus einem Lärchenstamm gefertigt, außen gehakt, innen geschnitten und oval ausgefräßt, mit Wetternase an der Unterseite, inkl. stirnseitigem Abschluss mit doppelter Wetternase. Liefern mit den geeigneten INOX Schrauben montieren. Mindesbreite der Dachrinne am Wasserausfluss 34cm, am Zopf 23cm.	Grondaia del tetto in legno realizzata da un unico tronco di larice, esternamente tagliata ad ascia, internamente tagliata e fresata a forma ovale, con becco sul lato inferiore, compreso il doppio becco per interrompere il ritorno sottostante dell'acqua. Fornitura e montaggio con viti in acciaio inossidabile idonee. Larghezza minima della grondaia sullo scolo 34cm, nel punto di partenza 23cm.	m	m	103,95
07.02.03.04.b	Traufbrett samt Stirnzapfen	Tavola (cornicione, nein) di gronda con perno frontale	Herrichten, liefern und montieren der Traufbretter samt Stirnzapfen, Dachbrett und ausbilden der Rinne verdeckt, alles in Lärchenholz, sowie Einlegen von Kupferblech.	Preparazione, fornitura e montaggio delle tavole cornicione gronda con perno frontale, tavolato di copertura e formazione della gronda nascosta (non in vista), il tutto in legno di larice, nonché fornitura e posa in opera all'interno di lamiera di rame.	m	m	96,83
07.02.03.04.c	Stirnbretter	(Tavola di frontone) Tavola mantovana	Herrichten, liefern und montieren der Stirnbretter aus Lärchenholz zu 100% aus rotem Kernholz und kein Splintholz, Oberfläche sägerau oder gebürstet, Brettstärke 35mm, Breite 33cm und doppelten Stirnzapfen im Abstand von ca. 1,00 m, alles inkl. dem Firstkreuz. An der Innenseite vom Stirnblech zum Dach liefern und verlegen eines Tropfblechs welche an der Oberseite zum Strinbrett eingefräst und abgedichtet werden muss.	Preparazione, fornitura e montaggio delle tavole mantovane in legno di larice, materiale al 100% in massello rosso e senza alburno, superficie ruvida o spazzolata, spessore tavola 35mm, larghezza 33cm e perno frontale doppio a distanza di ca. 1,00 m, inclusa la croce sul colmo. Sul lato interno della lamiera mantovana verso il tetto fornitura e posa di un gocciolatoio, fresato e impermeabilizzato sul lato superiore verso la tavola di frontone.	m	m	57,68
07.02.03.04.d	Runde Dachlatten für Schindelbeschwerung	Listelli tondi per l'aggravio delle scandole	Herrichten, halbrund fräsen, liefern und montieren der Dachlatten für die Schindelbeschwerung. Seitliche Verbindung mittels Löcher und Stirnzapfen an Stirnbrett und verdeckte Befestigung in der Fläche mittels verzinktem Draht, mit einem Abstand von ca. 2,5m.	Preparazione, fresatura semicircolare, fornitura e posa dei listelli del tetto per l'appesantimento delle scandole. Collegamento laterale mediante fori e perni frontali sulla tavola mantovana e fissaggio non a vista nella superficie mediante filo zincato, con un'interasse di ca. 2,5m.	m	m	14,7
07.02.03.04.e	Gespaltene Dachlatten für Schindelbeschwerung	Listelli spaccati per l'aggravio delle scandole	Herrichten, in der Mitte gespaltene Latten, naturbelassen und deshalb etwas konisch, liefern und montieren derselben für die Schindelbeschwerung. Seitliche Verbindung mittels Löcher und Stirnzapfen am Stirnbrett und verdeckte Befestigung in der Fläche mittels verzinktem Draht, mit einem Abstand von ca. 2,5m. Dabei sind Hochgebirgslärchen zu verwenden.	Preparazione, listelli spaccati a metà, in stato naturale e quindi lievemente conici, fornitura e montaggio degli stessi per l'appesantimento delle scandole. Collegamento laterale mediante fori e perni sulla tavola mantovana e fissaggio non a vista nella superficie mediante filo zincato, con un'interasse di ca. 2,5m. Vanno utilizzati larici di alta montagna.	m	m
07.02.03.04.f	Beschwerung durch Natursteine	Aggravio con pietre naturali	Liefern und verlegen der Natursteine zur Beschwerung der vorhandenen Lärchenlatten. Dabei ist die Größe und Anzahl der Steine dem Bauvorhaben anzupassen.	Fornitura e posa in opera di pietre naturali per l'appesantimento dei listelli di larice. Dimensioni e numero di pietre vanno adattati all'opera.	St	cad	8,38
07.02.03.04.g	Abtragen und wieder anbringen der Natursteine	Rimozione e nuova posa delle pietre naturali	Abtragen und lagern der Steine zur Wiederver-wendung. Nach erfolgter Eindeckung verlegen der vorhanden Natursteine auf den vorhandenen Lärchenlatten.	Rimozione e stoccaggio delle pietre per il riutilizzo. A copertura ultimata posa delle pietre naturali esistenti sui listelli di larice esistenti.	St	cad	2,79
07.02.04	Dachplatten	Piccole lastre	Dachplatten	Piccole lastre
07.02.04.01	Faserzementplatten:	Lastre fibro cemento:	Dachdeckung von einfacher Ausbildung mit Faserzement-Dachplatten als Doppeldeckung; Farbton hellgrau; liefern, auf vorhandener Lattung mit versetzten Fugen verlegen und mit verzinkten Stiften befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachplatten an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.04.01 c bis f angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto di semplice concezione con lastre fibrocemento a doppia sovrapposizione; colore grigio chiaro; fornitura e posa in opera su listelli già predisposti a fughe sfalsate con fissaggio con chiodi zincati. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.04.01.
07.02.04.01.a	Plattengröße 40x30cm	Dimensioni lastre 40x30cm	Plattengröße: 40x30 cm	lastre della dimensione di 40x30 cm	m2	m2	76,12
07.02.04.01.b	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	St	cad	267,51
07.02.04.01.c	Plattengröße 40x40 cm	Dimensioni lastre 40x40 cm	Plattengröße: 40x40 cm	lastre della dimensione di 40x40 cm	m2	m2	72,9
07.02.04.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Faserzementplatten an den Kehl- und Gratlinien, inklusive schneiden und befestigen derselben. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten	Raccordo delle lastre fibrocemento alle linee di compluvio e displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	35,86
07.02.04.01.f	Deckung First/Grat:	Copertura colmo/displuvio:	Deckung der Firste und Grate mit Firstkappen; liefern und für vorgenannte Dachdeckung für Doppelfalz-Dachsteinen aus Beton verlegen:	Copertura di colmi e displuvi inclinati con portacolmi; fornitura e posa in opera per la predetta copertura con tegole doppie in calcestruzzo:	m	m	57,93
07.02.04.01.g	Aufpreis Anarbeiten Dachdurchdingung	Sovraprezzo per il raccordo a elementi sporgenti	Aufpreis Anarbeiten Dachdurchdingung	Sovraprezzo per il raccordo a elementi sporgenti	St	cad	96,1
07.02.04.01.h	Aufpreis Randabschlüsse	Sovraprezzo raccordi laterali	Aufpreis für das Anarbeiten der Dachplatten an Ortgänge und Seitenanschlüsse.	Sovrapprezzo per il taglio e fissaggio delle lastre a connessioni laterali, come mantovane e muri sporgenti.	m	m	12,69
07.02.04.01.i	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	m2	18,37
07.02.04.01.j	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	m2	24,58
07.02.06	Bitumendachschindeln	Tegole minerali bituminose	Bitumendachschindeln	Tegole minerali bituminose
07.02.06.01	Bitumendachschindeln:	Tegole bitum.:	Dachdeckung mit Bitumendachschindeln; Größe: ca. 1000x340 mm; Dicke: ca. 3,5 mm; mit Trägereinlage aus Glasvlies; Farbton nach Standardfarben; liefern, auf vorhandenem Untergrund aus querverleimten, wasserfesten Sperrhölzern, Mindestdicke: 22 mm, oder Feder-Nutschalung, Mindestdicke: 24 mm verlegen und mit korrosionsgeschützten Breitkopfstiften oder Breitklammern befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Bitumendachschindeln an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.06.01. b bis f und 07.02.06.02 angeführten Arbeiten.	Copertura di tetto con tegole bituminose; dimensioni: ca. 1000x340 mm; spessore: ca. 3,5 mm; armate con fibra di vetro, colori standard; fornitura e posa in opera su supporto già predisposto in pannelli di legno multistrato impermeabili all'acqua, spessore minimo di 22 mm o con tavolato giuntato a maschio e femmina del spessore minimo di 24 mm; fissato con chiodi a testa piana larga con protezione anticorrosione o graffe a base larga. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli oneri per i raccordi perimetrali, per raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono esclusi tutti i lavori indicati dal punto 07.02.06.01 b a f e 07.02.06.02.
07.02.06.01.a	granuliert (Standard)	granulato ceram. (standard)	Oberfläche granuliert (Standard)	superficie in vista in granulato ceramizzato (standard)	m2	m2	23,52
07.02.06.01.b	Strukturschindel granuliert	tegola strutturata, granul. ceram.	Strukturschindel, Oberfläche granuliert	tegola strutturata, superficie in vista granulato ceramizzato	m2	m2	33,35
07.02.06.01.c	Kupfer beschichtet	rame	Kupfer beschichtet	superficie in vista in rame	m2	m2	52,8
07.02.06.01.d	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per coperture di abbaini del tipo a due falde	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube.	Sovrapprezzo per la copertura di un abbaino a due falde	m2	m2	208,65
07.02.06.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Eindecken der Kehl-, First- und Gratlinien mit den Bitumenschindel, inklusive schneiden und befestigen derselben.	Copertura delle linee di compluvio, colmo e displuvio con tegole bituminose, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse.	m	m	25,29
07.02.06.01.g	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	m2	12,56
07.02.06.01.h	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	m2	16,26
07.02.06.02	Dachlüfter:	Bocchettone aeratore:	Dachlüfter aus Kuststoff mit Lüftungsschlitz und Vogelschutzgitter; Farbe nach Musterkatalog, passend zur vorbeschriebenen Dachdeckung aus Bitumendachschindeln; liefern und Verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Bocchettone aeratore in materiale plastico con feritoie d'aerazione e griglia paravolatili, colore conforme gamma colori di serie, di tipo adatto alla copertura in tegole minerali bituminose precedentemente descritta, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno:
07.02.06.02.a	Gitter 100cm2	griglia 100cm2	Lüftungsgitter: ca. 100 cm2	griglia d'aerazione: ca. 100 cm2	St	cad	9,46
07.02.07	Naturschiefersteine	Ardesia naturale	Naturschiefersteine	Ardesia naturale
07.02.07.01	Naturschiefersteine	Ardesia naturale	Naturschiefersteine liefern und auf vorhandener Lattung verlegen; Doppeldeckung 40/25 oder 35/20, inklusive der Rechtecksteine, der Klammerhaken, des Verschnitts und des Transports, inklusive Einteilen des Daches und Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, die Randanschlüsse, das Anarbeiten der Dachplatten an Dachaufbauten, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; ausgenommen sind sämtliche unter Punkt 07.02.07.01 b bis f angeführten Arbeiten.	Fornitura e posa delle lastre in ardesia naturale su listelli predisposti; doppia sovrapposizione 40/25 o 35/20. Sono compresi nel prezzo le lastre rettangolari, i ganci fermalastra, lo sfrido, il trasporto e il tracciamento delle falde e l'esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi delle lastre a camini e abbaini, gli sfridi e ogni altra prestazione necessaria; sono esclusi tutti i lavori riportati al punto 07.02.07.01 b a f.
07.02.07.01.a	Für Dachneigung bis 26 Grad	Per inclinazione tetto fino a 26 gradi	Für Dachneigung bis 26 Grad	per inclinazione tetto fino a 26 gradi	m2	m2	104
07.02.07.01.c	Aufpreis für Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	Aufpreis für Sturmverankerung	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	m2	m2	39,63
07.02.07.01.d	Aufpreis für Dachgaube	Sovrapprezzo per abbaino	Aufpreis für die Eindeckung einer Dachgaube, Typ Satteldachgaube	Sovrapprezzo per la copertura di un abbaino a due falde	St	cad	293,24
07.02.07.01.e	Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle.	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio	Anarbeiten der Naturschiefersteine an den Kehl- und Gratlinien, inklusive Schneiden und Befestigen derselben. Position bezieht sich auf das Anarbeiten auf beiden Seiten.	Raccordo delle lastre di ardesia naturale alle linee di compluvio e displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	m	42,17
07.02.07.01.f	Liefern und montieren der Firststeine	Fornitura e posa in opera delle tegole del colmo	Liefern und montieren der Firststeine.	Fornitura e posa in opera delle tegole del colmo.	m	m	94,64
07.02.07.01.g	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	Aufpreis für Dachneigung von 26° bis 45°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	m2	26,32
07.02.07.01.h	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	Aufpreis für Dachneigung von über 46°	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	m2	29,48
07.02.08	Einbauteile	Incorporamenti	Einbauteile	Incorporamenti
07.02.08.02	Kammleiste	Pettine paravolatili	Vogelschutz an der Traufe als Kammleiste, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Pettine paravolatili in PVC per sottogronda, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.
07.02.08.02.a	Vogelschutz in PVC an der Traufe als Kammleiste	Pettine paravolatile in PVC per gronda	Vogelschutz in PVC an der Traufe als Kammleiste, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Fornitura e posa in opera di pettine paravolatile in PVC per gronda. Realizzazione secondo disegno.	m	m	3,09
07.02.08.02.b	Vogelschutz in verzinkt beschichtetem Stahlblech an der Traufe als Kammleiste	Pettine paravolatile in lamiera d'acciaio zincata per gronda	Vogelschutz in verzinkt beschichtetem Stahlblech an der Traufe als Kammleiste, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung.	Fornitura e posa in opera di pettine paravolatile in lamiera d'acciaio zincata per gronda. Realizzazione secondo disegno.	m	m	6,78
07.02.08.03	Schneestopper:	Grappe paraneve:	Schneestopper, Breite ca. 4 cm, liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Grappe paraneve della larghezza di ca. 4 cm, fornite e poste in opera. Esecuzione conforme disegno:
07.02.08.03.a	feuerverz.besch.	zincate prevernic.	feuerverzinkt und beschichtet	zincate a caldo e preverniciate	St	cad	1,67
07.02.09	Ausführung von Flachdächern	Realizzazione di tetti piani	Ausführung von Flachdächern / siehe Kapitel 02.15 Dachabdichtungsarbeiten, 08.10 Absturzsicherung.	Realizzazione di tetti piani / Vedi capitolo 02.15 Impermeabilizzazioni di coperture, 08.10 Protezione contro la caduta dall'alto.
08	Spenglerarbeiten	Opere da lattoniere	Verzinktes Stahlblech (verzinkt): Verzinktes Stahlblech, Materialstärke: 0,6mm, Farbe: Natur / Verzinkt beschichtetes Stahlblech (verzinkt besch.): Verzinkt beschichtetes Stahlblech, Materialstärke: 0,6mm, Farbe: Standardfarbe nach Herstellervorgabe und Wahl der BL / Kupferblech (Kupfer): Kupferblech, Materialstärke: 0,6mm, Farbe: Natur / Titanzinkblech (Zink): Titanzinkblech, Materialstärke: 0,7mm, Farbe: Natur / Aluminiumblech beschichtet (Alu besch.): Aluminiumblech beschichtet, Materialstärke: 0,7mm, Farbe: Standardfarbe nach Herstellervorgabe und Wahl der BL / Edelstahlblech (Edelstahl): Edelstahlblech, Materialstärke: 0,5mm, Farbe: Natur / Das Kapitel 08 umfasst folgende Gruppen: / 08.20 Dachentwässerung / 08.21 Anschluss- und Abdeckbleche / 08.22 Einfassungen, Bekleidungen und Abdeckungen / 08.23 Metalldacheindeckungen und Wandbekleidungen / 08.30 Sattel- oder Schleppgaubeneindeckung / 08.31 Rundgaubeneindeckung / 08.40 Aufpreise / 08.50 Dachzubehör / 08.60 Absturzsicherungen auf geneigten Dächern	Lamiera di acciaio zincato (zincato): lamiera di acciaio zincato, spessore: 0,6mm, colore naturale / Lamiera di acciaio zincato preverniciato (zincato e preverniciato): lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore: 0,6mm, colore: standard come da indicazione produttore e scelta della DL / Lamiera di rame (rame): lamiera di rame, spessore: 0,6mm, colore naturale / Lamiera di zinco al titanio (zinco): lamiera di zinco al titanio, spessore 0,7mm, colore naturale / Lamiera di alluminio preverniciato (alluminio preverniciato): lamiera di alluminio preverniciato, spessore: 0,7mm, colore: standard come da indicazione produttore e scelta della DL / Lamiera di acciaio inossidabile (acciaio inossidabile): lamiera di acciaio inossidabile, spessore: 0,5mm, colore naturale: / Il capitolo 08 comprende i seguenti gruppi: / 08.20 Smaltimento acqua / 08.21 Lamiere di raccordo e copertura / 08.22 Scossaline, rivestimenti e coperture / 08.23 Coperture in metallo e rivestimenti per pareti / 08.30 Copertura di abbaino a una o a due falde / 08.31 Copertura di abbaini semicircolari / 08.40 Sovrapprezzi / 08.50 Accessori di coperture / 08.60 Protezione contro cadute su tetti inclinati
08.20	Dachentwässerung	Smaltimento acqua	Dachentwässerung	Smaltimento acqua
08.20.01	Hängedachrinne halbrund	Canali di gronda semicircolare	Hängedachrinne halbrund mit vorderem Wulst und innerer Abkantung mit Gefälle auf bestehender Holzunterlage. Inbegriffen sind die Rinnenhalter im Achsenabstand von ca. 70 cm.	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna con pendenza su supporto in legno preesistente. S'intendono comprese le staffe portagrondaia ad interasse di ca. 70 cm.
08.20.01.01	280 mm Zuschnitt	sviluppo 280 mm	280 mm Zuschnitt	sviluppo 280 mm
08.20.01.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	34,42
08.20.01.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	35,7
08.20.01.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	59,42
08.20.01.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	50,29
08.20.01.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	49,01
08.20.01.02	330 mm Zuschnitt	sviluppo 330 mm	330 mm Zuschnitt	sviluppo 330 mm
08.20.01.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	37,33
08.20.01.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	38,61
08.20.01.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	65,53
08.20.01.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	54,91
08.20.01.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	51,09
08.20.01.03	400 mm Zuschnitt	sviluppo 400 mm	400 mm Zuschnitt	sviluppo 400 mm
08.20.01.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	41,26
08.20.01.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	43,52
08.20.01.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	73,5
08.20.01.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	62,34
08.20.01.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	62,54
08.20.02	Hängedachrinne kastenförmig	Canali di gronda quadri	Hängedachrinne kastenförmig mit vorderem Wulst und innerer Abkantung mit Gefälle auf bestehender Holzunterlage. Inbegriffen sind die Rinnenhalter im Achsenabstand von ca. 70 cm.	Canale di gronda quadro con ricciolo esterno e nervatura interna con pendenza su supporto in legno preesistente. S'intendono comprese le staffe portagrondaia ad interasse di ca. 70 cm.
08.20.02.01	280 mm Zuschnitt	sviluppo 280 mm	280 mm Zuschnitt	sviluppo 280 mm
08.20.02.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	37,4
08.20.02.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	36,83
08.20.02.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	62,63
08.20.02.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	50,59
08.20.02.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	51,19
08.20.02.02	330 mm Zuschnitt	sviluppo 330 mm	330 mm Zuschnitt	sviluppo 330 mm
08.20.02.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	39,53
08.20.02.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	40,82
08.20.02.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	69,08
08.20.02.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	58,12
08.20.02.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	54,52
08.20.02.03	400 mm Zuschnitt	sviluppo 400 mm	400 mm Zuschnitt	sviluppo 400 mm
08.20.02.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	44,62
08.20.02.03.b	Verzinkt besch.	zincato	Verzinkt besch.	zincato	m	m	46,84
08.20.02.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	80,09
08.20.02.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	65,18
08.20.02.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	65,67
08.20.03	Saumrinne halbrund	Canale di gronda a cornice semicircolare	Saumrinne (Aufdachrinne) halbrund mit vorderem Wulst mit Gefälle auf bestehender Holzunterlage. Inbegriffen sind die Rinnenhalter im Achsenabstand von ca. 70 cm.	Canale di gronda a cornice semicircolare con ricciolo esterno con pendenza su supporto in legno preesistente. S'intendono comprese le staffe portagrondaia ad interasse di ca. 70 cm.
08.20.03.01	670 mm Zuschnitt	sviluppo 670 mm	670 mm Zuschnitt	sviluppo 670 mm
08.20.03.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	43,21
08.20.03.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	42,22
08.20.03.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	108,95
08.20.03.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	82,59
08.20.03.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	72,59
08.20.04	Innenliegende, kastenförmige Rinne	Canale di gronda quadro interno	Innenliegende, kastenförmige Rinne mit beidseitigen Abkantungen auf bestehender Gefälleunterlage aus Holz.	Canale di gronda quadro interno con nervature bilaterali con pendenza su supporto in legno preesistente.
08.20.04.01	670 mm Zuschnitt	sviluppo 670 mm	670 mm Zuschnitt	sviluppo 670 mm
08.20.04.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	44,92
08.20.04.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	46,59
08.20.04.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	73,5
08.20.04.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	66,25
08.20.04.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	51,03
08.20.04.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	m	m	63,84
08.20.04.02	800 mm Zuschnitt	sviluppo 800 mm	800 mm Zuschnitt	sviluppo 800 mm
08.20.04.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	53,72
08.20.04.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	55,71
08.20.04.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	87,84
08.20.04.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	79,18
08.20.04.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	61,01
08.20.04.02.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	m	m	76,3
08.20.04.03	1000 mm Zuschnitt	sviluppo 1000 mm	1000 mm Zuschnitt	sviluppo 1000 mm
08.20.04.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	61,56
08.20.04.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	64,05
08.20.04.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	104,22
08.20.04.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	93,39
08.20.04.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	70,68
08.20.04.03.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	m	m	89,79
08.20.05	Rinneneinhängekessel trichterförmig	Bocchetta ad imbuto conico per canale di gronda	Rinneneinhängekessel trichterförmig für die Hängedachrinne.	Bocchetta ad imbuto conico per canale di gronda.
08.20.05.01	285/80 mm	285/80 mm	285/80 mm	285/80 mm
08.20.05.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	28,83
08.20.05.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	30,76
08.20.05.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	35,48
08.20.05.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	36,84
08.20.05.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	40,39
08.20.05.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	43,91
08.20.05.02	330/100 mm	330/100 mm	330/100 mm	330/100 mm
08.20.05.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	30,38
08.20.05.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	34,06
08.20.05.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	36,73
08.20.05.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	38,08
08.20.05.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	42,08
08.20.05.02.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	53,59
08.20.05.03	400/120 mm	400/120 mm	400/120 mm	400/120 mm
08.20.05.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	38,39
08.20.05.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	40,53
08.20.05.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	67,27
08.20.05.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	62,63
08.20.05.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	54,79
08.20.05.03.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	80,91
08.20.06	Sammelkessel	Cassetta di raccolta	Sammelkessel in Standardform als Verbindungselement zwischen Rinne und Regenfallrohr.	Cassetta di raccolta in forma standard come elemento di collegamento tra gronda e tubo pluviale.
08.20.06.01	20x30x25(H)cm	20x30x25(H)cm	20x30x25(H)cm	20x30x25(H)cm
08.20.06.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	177,27
08.20.06.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	185,95
08.20.06.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	226,06
08.20.06.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	254,54
08.20.06.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	282,8
08.20.06.02	30x35x40(H)cm	30x35x40(H)cm	30x35x40(H)cm	30x35x40(H)cm
08.20.06.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	181,49
08.20.06.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	182,84
08.20.06.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	222,95
08.20.06.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	196,36
08.20.06.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	273,9
08.20.07	Rinnenvorkopf	Testata per canale di gronda	Ausbilden von Rinnenvorkopf für Hängedachrinne, Saum oder innenliegende Rinne.	Realizzazione di testata per canale di gronda sospeso, a cornice o ad incasso.
08.20.07.01	280-400 mm	280-400 mm	280-400 mm	280-400 mm
08.20.07.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	15,71
08.20.07.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	16,25
08.20.07.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	17,62
08.20.07.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	17,2
08.20.07.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	18,23
08.20.07.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	17,12
08.20.07.02	670-1000 mm	670-1000 mm	670-1000 mm	670-1000 mm
08.20.07.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	47,47
08.20.07.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	48,33
08.20.07.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	51,16
08.20.07.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	50,09
08.20.07.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	48,04
08.20.07.02.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	49,14
08.20.08	Rinnenwinkel	Angolo di gronda	Ausbilden von Rinnenwinkel als Innen- oder Außenwinkel für Hängedachrinne, Saum oder innenliegende Rinne.	Realizzazione di angolo di gronda per angoli interni ed esterni per canale di gronda sospeso, a cornice o ad incasso.
08.20.08.01	280 mm Zuschnitt	280 mm sviluppo	280 mm Zuschnitt	280 mm sviluppo
08.20.08.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	62,77
08.20.08.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	65,02
08.20.08.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	79,99
08.20.08.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	70,31
08.20.08.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	75,24
08.20.08.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	100,82
08.20.08.02	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.20.08.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	64,42
08.20.08.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	66,75
08.20.08.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	82,52
08.20.08.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	73,11
08.20.08.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	76,89
08.20.08.02.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	103,52
08.20.08.03	400 mm Zuschnitt	400 mm sviluppo	400 mm Zuschnitt	400 mm sviluppo
08.20.08.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	80,16
08.20.08.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	82,74
08.20.08.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	107,45
08.20.08.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	95,16
08.20.08.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	95,19
08.20.08.03.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	136,26
08.20.08.04	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.20.08.04.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	54,26
08.20.08.04.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	55,93
08.20.08.04.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	82,85
08.20.08.04.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	75,59
08.20.08.04.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	60,38
08.20.08.04.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	73,18
08.20.08.05	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo
08.20.08.05.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	61,54
08.20.08.05.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	63,53
08.20.08.05.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	95,67
08.20.08.05.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	87,01
08.20.08.05.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	68,84
08.20.08.05.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	84,13
08.20.08.06	1000 mm Zuschnitt	1000 mm sviluppo	1000 mm Zuschnitt	1000 mm sviluppo
08.20.08.06.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	72,5
08.20.08.06.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	74,99
08.20.08.06.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	115,15
08.20.08.06.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	104,33
08.20.08.06.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	81,62
08.20.08.06.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	100,73
08.20.09	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren	Giunto di dilatazione in neoprene	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren	Giunto di dilatazione in neoprene
08.20.09.01	280-400 mm	280-400 mm	280-400 mm	280-400 mm
08.20.09.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	46,5
08.20.09.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	46,5
08.20.09.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	55,32
08.20.09.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	50,67
08.20.09.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	63,92
08.20.09.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	53,27
08.20.09.02	670-1000 mm	670-1000 mm	670-1000 mm	670-1000 mm
08.20.09.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	46,5
08.20.09.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	46,5
08.20.09.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	55,32
08.20.09.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	50,67
08.20.09.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	63,92
08.20.09.02.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	53,27
08.20.10	Überlauf/Ausspeier	Troppopieno	Überlauf/Ausspeier für Hängedachrinne, Saum oder innenliegende Rinne.	Troppopieno per canale di gronda sospeso, a cornice o ad incasso.
08.20.10.01	80-120 mm dm	80-120 mm dm	80-120 mm dm	80-120 mm dm
08.20.10.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	37,44
08.20.10.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	38,23
08.20.10.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	51,01
08.20.10.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	47,57
08.20.10.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	40,34
08.20.10.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	46,42
08.20.11	Regenfallrohr	Tubo pluviale	Regenfallrohr rund mit Rohrschellen im Abstand von max. 2,00 m sowie die Verbindung mit dem Standrohr.	Tubo pluviale tondo con collari ad interasse di max 2,00 m nonché il collegamento con il tubo terminale.
08.20.11.01	80 mm dm	80 mm dm	80 mm dm	80 mm dm
08.20.11.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	28,25
08.20.11.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	29,82
08.20.11.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	50,93
08.20.11.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	41,44
08.20.11.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	40,12
08.20.11.02	100 mm dm	100 mm dm	100 mm dm	100 mm dm
08.20.11.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	32,22
08.20.11.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	33,34
08.20.11.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	60,52
08.20.11.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	48,06
08.20.11.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	43,71
08.20.11.03	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm
08.20.11.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	37,65
08.20.11.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	38,04
08.20.11.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	70,03
08.20.11.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	56,18
08.20.11.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	52,93
08.20.12	Rohrbögen	Gomiti di tubo	Bogen mit Standardwinkel für Regenfallrohr rund.	Gomito ad angolazione standard per tubo fluviale tondo.
08.20.12.01	80 mm dm	80 mm dm	80 mm dm	80 mm dm
08.20.12.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	23,58
08.20.12.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	24,82
08.20.12.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	29,01
08.20.12.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	29,51
08.20.12.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	31,78
08.20.12.02	100 mm dm	100 mm dm	100 mm dm	100 mm dm
08.20.12.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	25,13
08.20.12.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	26,72
08.20.12.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	30,26
08.20.12.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	30,75
08.20.12.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	34,56
08.20.12.03	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm
08.20.12.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	29,05
08.20.12.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	31,05
08.20.12.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	51,26
08.20.12.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	40,76
08.20.12.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	41,19
08.20.13	Standrohr gerade	Tubo terminale diritto	Standrohr rund und gerade mit einer Mindestlänge von 1,0 m und einer Mindestmaterialstärke von 1,0 mm. Inbegriffen sind die trichterförmige Manschette oder Wulstring, sowie die Rohrschellen.	Tubo terminale tondo e diritto, lunghezza minima 1,0 m, spessore del materiale min. 1,0 mm. Sono compresi la giunzione a imbuto o bulbo anulare di raccordo e i collari con zanche.
08.20.13.01	80 mm dm	80 mm dm	80 mm dm	80 mm dm
08.20.13.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	59,43
08.20.13.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	66,49
08.20.13.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	134,71
08.20.13.01.d	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	124,18
08.20.13.02	100 mm dm	100 mm dm	100 mm dm	100 mm dm
08.20.13.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	63,87
08.20.13.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	75,26
08.20.13.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	157,31
08.20.13.02.d	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	131
08.20.13.03	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm
08.20.13.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	76,76
08.20.13.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	83,15
08.20.13.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	180,79
08.20.13.03.d	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	235,38
08.21	Anschluss- und Abdeckbleche	Lamiere di raccordo e copertura	Anschluss- und Abdeckbleche	Lamiere di raccordo e copertura
08.21.01	Traufblech	Scossalina di gronda	Traufblech mehrfach gekantet.	Scossalina di gronda a piegatura multipla.
08.21.01.01	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo
08.21.01.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	15,84
08.21.01.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	16,34
08.21.01.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	24,37
08.21.01.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	22,21
08.21.01.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	17,66
08.21.01.02	250 mm Zuschnitt	250 mm sviluppo	250 mm Zuschnitt	250 mm sviluppo
08.21.01.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	18,11
08.21.01.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	18,73
08.21.01.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	28,78
08.21.01.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	26,07
08.21.01.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	20,39
08.21.01.03	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.21.01.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	21,27
08.21.01.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	22,1
08.21.01.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	35,48
08.21.01.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	31,87
08.21.01.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	24,31
08.21.02	Lochstreifen	Lamiera forata	Lochstreifen für Hinterlüftung mehrfach gekantet.	Lamiera forata per ventilazione intercapedine con piegatura multipla.
08.21.02.01	bis 200 mm Zuschnitt	fino a 200 mm sviluppo	bis 200 mm Zuschnitt	fino a 200 mm sviluppo
08.21.02.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	20,87
08.21.02.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	21,13
08.21.02.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	38,59
08.21.02.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	28,2
08.21.02.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	23,12
08.21.02.02	200-330 mm Zuschnitt	200-330 mm sviluppo	200-330 mm Zuschnitt	200-330 mm sviluppo
08.21.02.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	27,86
08.21.02.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	28,29
08.21.02.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	57,37
08.21.02.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	40,07
08.21.02.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	31,61
08.21.03	Ortgang- und Anschlussblech einteilig	Scossalina mantovana e di raccordo a pezzo unico	Ortgang- und Anschlussblech einteilig mehrfach gekantet.	Scossalina mantovana e di raccordo a pezzo unico con piegatura multipla.
08.21.03.01	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.21.03.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	23,65
08.21.03.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	24,48
08.21.03.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	37,85
08.21.03.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	34,25
08.21.03.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	26,68
08.21.03.02	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.03.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	28,11
08.21.03.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	29,35
08.21.03.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	49,44
08.21.03.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	44,02
08.21.03.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	32,67
08.21.03.03	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.21.03.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	33,1
08.21.03.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	34,77
08.21.03.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	61,68
08.21.03.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	54,43
08.21.03.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	39,21
08.21.04	Ortgang- und Anschlussblech zweiteilig	Scossalina mantovana e di raccordo a due pezzi	Ortgang- und Anschlussblech zweiteilig mehrfach gekantet.	Scossalina mantovana e di raccordo a due pezzi con piegatura multipla.
08.21.04.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.04.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	32,23
08.21.04.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	33,48
08.21.04.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	53,56
08.21.04.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	48,15
08.21.04.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	36,79
08.21.04.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.21.04.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	32,23
08.21.04.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	33,48
08.21.04.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	53,56
08.21.04.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	48,15
08.21.04.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	36,79
08.21.04.03	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo
08.21.04.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	32,23
08.21.04.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	33,48
08.21.04.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	53,56
08.21.04.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	48,15
08.21.04.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	36,79
08.21.05	Anschlussbleche in Noggenausführung	Lamiera di raccordo in tecnica "Noggen"	Anschlussbleche in Noggenausführung.	Lamiera di raccordo in tecnica "Noggen".
08.21.05.01	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.21.05.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	33,23
08.21.05.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	34,14
08.21.05.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	48,73
08.21.05.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	44,8
08.21.05.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	36,55
08.21.06	Kehle	Compluvio	Kehle mit beidseitigem Wasserfalz.	Compluvio con bordo a canale su ambo i lati.
08.21.06.01	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.21.06.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	43,83
08.21.06.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	45,5
08.21.06.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	72,41
08.21.06.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	65,16
08.21.06.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	49,94
08.21.06.02	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo
08.21.06.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	51,11
08.21.06.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	53,1
08.21.06.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	85,23
08.21.06.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	76,58
08.21.06.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	58,41
08.21.06.03	1000 mm Zuschnitt	1000 mm sviluppo	1000 mm Zuschnitt	1000 mm sviluppo
08.21.06.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	58,95
08.21.06.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	61,44
08.21.06.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	101,61
08.21.06.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	90,78
08.21.06.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	68,07
08.21.07	Überhangstreifen mit Abdichtung / Kappleiste	Scossalina coprifuga con sigillatura	Überhangstreifen / Kappleiste mit Abdichtung für Wandanschluß im Abstand von ca. 40 cm befestigen. Die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen / Kappleiste und Bauwerk ist mit dauerelastischer Dichtungsmasse abzudichten.	Scossalina coprifuga con sigillatura per raccordo a parete, fissaggio a ca. 40 cm di distanza. Sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico.
08.21.07.01	100 mm Zuschnitt	100 mm sviluppo	100 mm Zuschnitt	100 mm sviluppo
08.21.07.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	21,33
08.21.07.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	21,58
08.21.07.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	25,67
08.21.07.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	24,57
08.21.07.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	22,25
08.21.07.02	150 mm Zuschnitt	150 mm sviluppo	150 mm Zuschnitt	150 mm sviluppo
08.21.07.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	23,6
08.21.07.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	23,98
08.21.07.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	30,12
08.21.07.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	28,47
08.21.07.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	25
08.21.07.03	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo
08.21.07.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	26,51
08.21.07.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	27,01
08.21.07.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	35,19
08.21.07.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	32,99
08.21.07.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	28,36
08.21.08	Sockelblech mit Abdichtung	Scossalina battiscopa con sigillatura	Sockelblech mit Abdichtung. Die obere Abkantung zwischen Sockelblech und Bauwerk ist mit dauerelastischer Dichtungsmasse abzudichten.	Scossalina battiscopa con sigillatura. Sigillatura del canale superiore fra scossalina battiscopa e muratura con mastice elastico.
08.21.08.01	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo
08.21.08.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	28,42
08.21.08.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	28,94
08.21.08.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	37,34
08.21.08.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	35,07
08.21.08.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	30,33
08.21.08.02	250 mm Zuschnitt	250 mm sviluppo	250 mm Zuschnitt	250 mm sviluppo
08.21.08.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	30,09
08.21.08.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	30,74
08.21.08.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	41,23
08.21.08.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	38,41
08.21.08.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	32,47
08.21.08.03	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.21.08.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	32,65
08.21.08.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	33,52
08.21.08.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	47,5
08.21.08.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	43,74
08.21.08.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	35,83
08.21.09	Fensterbankabdeckung	Copertina di bancale	Fensterbankabdeckung auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen sowie die regendichte Ausführung der Ecken.	Copertina di bancale finestra su preesistente fondo pendente solido e liscio. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo.
08.21.09.01	200-330 mm Zuschnitt	200-330 mm sviluppo	200-330 mm Zuschnitt	200-330 mm sviluppo
08.21.09.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	47,78
08.21.09.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	48,68
08.21.09.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	63,14
08.21.09.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	59,24
08.21.09.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	51,06
08.21.09.02	330-500 mm Zuschnitt	330-500 mm sviluppo	330-500 mm Zuschnitt	330-500 mm sviluppo
08.21.09.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	64,74
08.21.09.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	66,1
08.21.09.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	88,01
08.21.09.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	82,1
08.21.09.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	69,72
08.21.10	Fensterlaibung	Imbotte finestra	Fensterlaibung mehrfach gekantet auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund.	Imbotte finestra con piegatura multipla su fondo esistente solido e liscio.
08.21.10.01	200-330 mm Zuschnitt	200-330 mm sviluppo	200-330 mm Zuschnitt	200-330 mm sviluppo
08.21.10.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	35,76
08.21.10.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	36,66
08.21.10.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	51,12
08.21.10.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	47,22
08.21.10.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	39,04
08.21.10.02	330-500 mm Zuschnitt	330-500 mm sviluppo	330-500 mm Zuschnitt	330-500 mm sviluppo
08.21.10.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	49,27
08.21.10.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	50,63
08.21.10.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	72,54
08.21.10.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	66,64
08.21.10.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	54,25
08.21.11	Fassadenanschlussbleche	Profili di raccordo per facciata	Fassadenanschlussbleche mehrfach gekantet.	Profili di raccordo per facciata con piegatura multipla.
08.21.11.01	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo
08.21.11.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	19,36
08.21.11.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	19,87
08.21.11.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	28,05
08.21.11.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	25,85
08.21.11.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	21,22
08.21.11.02	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.21.11.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	23,54
08.21.11.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	24,38
08.21.11.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	37,88
08.21.11.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	34,24
08.21.11.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	26,61
08.21.11.03	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.11.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	28,05
08.21.11.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	29,32
08.21.11.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	49,77
08.21.11.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	44,26
08.21.11.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	32,7
08.21.12	Gesimsabdeckung	Copertina cornicione	Gesimsabdeckung mehrfach gekantet auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund indirekt dehnungsgerecht befestigt.	Copertina cornicione, a piegatura multipla, fissata a libero movimento causa dlatazione indirettamente su preesistente fondo pendente solido e liscio.
08.21.12.01	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.21.12.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	42,82
08.21.12.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	43,68
08.21.12.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	57,54
08.21.12.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	53,8
08.21.12.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	45,97
08.21.12.02	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.12.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	52,78
08.21.12.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	54,08
08.21.12.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	75,08
08.21.12.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	69,42
08.21.12.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	57,55
08.21.12.03	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.21.12.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	64,27
08.21.12.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	66,01
08.21.12.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	94,15
08.21.12.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	86,57
08.21.12.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	70,66
08.21.13	Mauerabdeckung	Copertina muro	Mauerabdeckung mehrfach gekantet auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund indirekt dehnungsgerecht befestigt.	Copertina muro fissata indirettamente, a libero movimento causa dilatazione, su preesistente fondo pendente solido e liscio.
08.21.13.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.13.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	52,78
08.21.13.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	54,08
08.21.13.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	75,08
08.21.13.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	69,42
08.21.13.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	57,55
08.21.13.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.21.13.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	64,27
08.21.13.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	66,01
08.21.13.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	94,15
08.21.13.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	86,57
08.21.13.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	70,66
08.21.13.03	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo
08.21.13.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	75,42
08.21.13.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	77,5
08.21.13.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	111,1
08.21.13.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	102,04
08.21.13.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	83,05
08.21.14	First- bzw. Gratabdeckung	Copertina colmo/displuvio	First- bzw. Gratabdeckung mehrfach gekantet indirekt dehnungsgerecht befestigt.	Copertina colmo/displuvio a piegatura multima fissata indirettamente a libero movimento causa dilatazione.
08.21.14.01	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo	200 mm Zuschnitt	200 mm sviluppo
08.21.14.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	35,79
08.21.14.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	36,29
08.21.14.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	44,32
08.21.14.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	42,16
08.21.14.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	37,61
08.21.14.02	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo	330 mm Zuschnitt	330 mm sviluppo
08.21.14.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	43,07
08.21.14.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	43,89
08.21.14.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	57,14
08.21.14.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	53,57
08.21.14.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	46,08
08.21.14.03	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.14.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	53,78
08.21.14.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	55,02
08.21.14.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	75,11
08.21.14.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	69,7
08.21.14.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	58,34
08.21.15	First- bzw. Gratlüftungssystem mit Unterkonstruktion aus Holz	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in legno	First- bzw. Gratlüftungssystem mehrfach gekantet mit Unterkonstruktion aus Holz indirekt dehnungsgerecht befestigt.Inbegriffen sind die erforderliche Unterkonstruktion sowie die Lochbleche.	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in legno, a piegatura multipla, fissato indirettamente., a libero movimento causa dilatazione. Sono compresi la sottostruttura necessaria e le lamiere forate.
08.21.15.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.15.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	55,29
08.21.15.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	56,88
08.21.15.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	94,67
08.21.15.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	79,32
08.21.15.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	62,31
08.21.15.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.21.15.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	67,93
08.21.15.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	69,99
08.21.15.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	115,22
08.21.15.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	97,87
08.21.15.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	76,65
08.21.15.03	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo
08.21.15.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	82,72
08.21.15.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	85,13
08.21.15.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	136,06
08.21.15.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	117,17
08.21.15.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	92,73
08.21.16	First- bzw. Gratlüftungssystem mit Unterkonstruktion in Metall	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in metallo	First- bzw. Gratlüftungssystem mehrfach gekantet mit Unterkonstruktion in Metall indirekt dehnungsgerecht befestigt.Inbegriffen sind die erforderliche Unterkonstruktion sowie die Lochbleche.	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in metallo, a piegatura multipla, fissato indirettamente a libero movimento causa dilatazione. Sono compresi la sottostruttura necessaria e le lamiere forate.
08.21.16.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.21.16.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	61,97
08.21.16.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	65,8
08.21.16.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	133,59
08.21.16.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	112,23
08.21.16.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	101,21
08.21.16.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.21.16.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	75,27
08.21.16.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	80,33
08.21.16.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	165,76
08.21.16.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	140,36
08.21.16.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	127,16
08.21.16.03	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo	800 mm Zuschnitt	800 mm sviluppo
08.21.16.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	93,87
08.21.16.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m	99,86
08.21.16.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m	198,8
08.21.16.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m	170,29
08.21.16.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m	155,43
08.22	Einfassungen, Bekleidungen und Abdeckungen	Converse, rivestimenti e coperture	Einfassungen, Bekleidungen und Abdeckungen	Converse, rivestimenti e coperture
08.22.01	Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen	Conversa per elementi emergenti angolari su copertura in tegole	Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Anschluss nach oben offen (z.B. Dachflächenfenster), auf geneigtem Dach mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen.	Conversa per elementi emergenti angolari (ad es. per sopraluci) aperta verso l'alto, su tetto a falda con copertura in tegole. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente.
08.22.01.01	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura
08.22.01.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	177,63
08.22.01.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	184,74
08.22.01.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	299,49
08.22.01.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	268,57
08.22.01.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	203,69
08.22.01.02	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura
08.22.01.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	221,7
08.22.01.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	230,88
08.22.01.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	378,99
08.22.01.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	339,08
08.22.01.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	255,34
08.22.01.03	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura
08.22.01.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	149,41
08.22.01.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	159,36
08.22.01.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	319,71
08.22.01.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	276,5
08.22.01.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	185,84
08.22.02	Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Metalldacheindeckung	Conversa per elementi emergenti rettangolari su copertura in metallo	Ausbildung von Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Anschluss nach oben offen (z.B. Dachflächenfenster), auf geneigtem Dach mit Metalldacheindeckung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen.	Formazione della conversa per elemento angolare emergente dalla copertura (ad es. per sopraluce) aperta verso l'alto, su tetto a falda con copertura in metallo. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente.
08.22.02.01	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura
08.22.02.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	224,77
08.22.02.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	228,05
08.22.02.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	281,01
08.22.02.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	266,74
08.22.02.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	236,79
08.22.02.02	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura
08.22.02.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	271,45
08.22.02.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	275,69
08.22.02.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	344,05
08.22.02.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	325,63
08.22.02.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	286,98
08.22.02.03	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura
08.22.02.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	375,09
08.22.02.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	380,07
08.22.02.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	460,24
08.22.02.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	438,64
08.22.02.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	393,31
08.22.03	Einfassung für kreisförmige Durchbrüche (Lüftungen, Antenne, Stützen, usw.)	Conversa per aperture circolari (ventilazioni, antenne, pilastri, etc.)	Einfassung für kreisförmige Durchbrüche (Lüftungen, Antenne, Stützen, usw.) mit Abdeckung und Eindichtung.	Conversa per aperture circolari (ventilazioni, antenne, pilastri, etc.) con copertina e raccordo a tenuta.
08.22.03.01	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm	120 mm dm
08.22.03.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	128,05
08.22.03.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	131,43
08.22.03.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	191,95
08.22.03.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	173,06
08.22.03.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	141,02
08.22.04	Einfassung für Lüftungsrohre (Kasten) mit Abdeckung	Conversa per torretta di ventilazione rettangolare con copertura	Einfassung für vorhandenem Kasten mit rechteckigem Querschnitt(mehrfache Lüftungsrohre)samt Abdeckung und Eindichtung auf vorhandener Unterkonstruktion. Inbegriffen sind die Anarbeitung an die Lüftungsrohre.	Conversa per torretta di ventilazione rettangolare con copertura e raccordo a tenuta su sottostruttura esistente. È compreso l'adattamento ai tubi di ventilazione.
08.22.04.01	30x30x30cm	30x30x30cm	30x30x30cm	30x30x30cm
08.22.04.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	156,51
08.22.04.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	163,48
08.22.04.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	275,88
08.22.04.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	245,59
08.22.04.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	182,04
08.22.04.02	50x50x40cm	50x50x40cm	50x50x40cm	50x50x40cm
08.22.04.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	195,44
08.22.04.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	204,81
08.22.04.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	355,99
08.22.04.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	315,25
08.22.04.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	229,78
08.22.04.03	70x70x50cm	70x70x50cm	70x70x50cm	70x70x50cm
08.22.04.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	236,06
08.22.04.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	248,37
08.22.04.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	446,8
08.22.04.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	393,33
08.22.04.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	281,14
08.22.05	Bekleidung	Rivestimento	Bekleidung	Rivestimento
08.22.05.01	Bekleidung auf bestehender Unterkonstruktion	Rivestimento su sottostruttura esistente	Bekleidung von eckiger Dachdurchdringung auf bestehender Unterkonstruktion. Inbegriffen sind die Anarbeitung an die Öffnungen.	Rivestimento per elementi emergenti rettangolari su sottostruttura esistente. È compreso l'adattamento alle aperture.
08.22.05.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	88,01
08.22.05.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	91,18
08.22.05.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	142,3
08.22.05.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	128,52
08.22.05.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	99,62
08.22.05.02	Bekleidung mit erforderlicher Unterkonstruktion	Rivestimento su sottostruttura occorrente	Bekleidung von eckiger Dachdurchdringung mit erforderlicher Unterkonstruktion. Inbegriffen sind die Anarbeitung an die Öffnungen.	Rivestimento per elementi emergenti rettangolari su con la necessaria sottostruttura. È compreso l'adattamento alle aperture.
08.22.05.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	137,34
08.22.05.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	143,07
08.22.05.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	228,15
08.22.05.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	207,68
08.22.05.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	186,69
08.22.06	Kopfabdeckung	Comignolo	Kopfabdeckung für eckige Dachdurchdringung auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten sowie die Anarbeitung an die Öffnungen.	Comignolo per elemento emergente rettangolare su sottostruttura esistente, fissa e lisca. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo e l'adattamento all'apertura.
08.22.06.01	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura
08.22.06.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	97,75
08.22.06.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	99,45
08.22.06.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	126,84
08.22.06.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	119,46
08.22.06.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	103,97
08.22.06.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	117
08.22.06.02	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura
08.22.06.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	123,2
08.22.06.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	126,6
08.22.06.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	181,37
08.22.06.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	166,61
08.22.06.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	135,64
08.22.06.02.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	161,7
08.22.06.03	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura
08.22.06.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	154,87
08.22.06.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	159,97
08.22.06.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	242,13
08.22.06.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	219,99
08.22.06.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	173,54
08.22.06.03.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	212,62
08.22.07	Dach/Abdeckhaube	Cappello	Dach/Abdeckhaube (Standardform) für eckige Dachdurchdringung samt Befestigungsrahmen. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten.	Cappello (forma standard) per elemento emergente angolare con telaio di ancoraggio. S'intende compreso nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo.
08.22.07.01	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura	0,5 m² Öffnung	0,5 m² di apertura
08.22.07.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	220,52
08.22.07.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	210,62
08.22.07.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	307,84
08.22.07.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	285,7
08.22.07.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	239,18
08.22.07.01.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	278,27
08.22.07.02	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura	1,0 m² Öffnung	1,0 m² di apertura
08.22.07.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	261,92
08.22.07.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	257,12
08.22.07.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	436,5
08.22.07.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	392,22
08.22.07.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	299,25
08.22.07.02.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	377,42
08.22.07.03	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura	1,5 m² Öffnung	1,5 m² di apertura
08.22.07.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	339,32
08.22.07.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	333,61
08.22.07.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr	601,17
08.22.07.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	St	nr	534,75
08.22.07.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	St	nr	395,3
08.22.07.03.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	St	nr	512,56
08.23	Metalldacheindeckungen und Wandbekleidungen	Coperture in metallo e rivestimenti di pareti	Metalldacheindeckungen und Wandbekleidungen	Coperture in metallo e rivestimenti di pareti
08.23.01	Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia	Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigung zwischen 7° und 20° auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia per tetti di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20° su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed agli elementi emergenti.
08.23.01.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.23.01.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	52,01
08.23.01.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	54,95
08.23.01.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	102,43
08.23.01.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	89,63
08.23.01.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	62,79
08.23.01.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.23.01.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	47,92
08.23.01.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	50,75
08.23.01.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	96,4
08.23.01.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	84,1
08.23.01.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	58,29
08.23.02	Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik konisch	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia ad elementi conici	Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik konisch verlaufend bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigung zwischen 7° und 20° auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia ad elementi conici per tetti di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20° su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed agli elementi emergenti.
08.23.02.01	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.23.02.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	57,27
08.23.02.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	60,1
08.23.02.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	105,74
08.23.02.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	93,44
08.23.02.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	67,63
08.23.03	Metallschindeldeckung	Copertura di tetto a scandole in metallo	Metallschindeldeckung bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigung bis 45° auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.	Copertura di tetto a scandole in metallo per tetti di semplice concezione con pendenze fino a 45° su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed agli elementi emergenti.
08.23.03.01	Schindel Typ, Standardschindel	Tipo scandola, scandola standard	Schindel Typ, Standardschindel	Tipo scandola, scandola standard
08.23.03.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	64,59
08.23.03.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	67,76
08.23.03.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	118,89
08.23.03.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	105,11
08.23.03.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	92,02
08.23.10	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, Neigung ab 45°. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche, Durchdringungen und Öffnungen.	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm., pendenza a partire da 45°. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, agli elementi emergenti e alle aperture.
08.23.10.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.23.10.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	81,04
08.23.10.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	83,99
08.23.10.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	131,46
08.23.10.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	118,67
08.23.10.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	91,83
08.23.10.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.23.10.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	74,45
08.23.10.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	77,28
08.23.10.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	122,93
08.23.10.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	110,63
08.23.10.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	84,82
08.23.11	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik konisch	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare ad elementi conici	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik konisch verlaufend auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, Neigung ab 45°. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche, Durchdringungen und Öffnungen.	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare ad elementi conici su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm, pendenza a partire da 45°. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, agli elementi emergenti e alle aperture.
08.23.11.01	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.23.11.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	87,64
08.23.11.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	90,7
08.23.11.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	139,99
08.23.11.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	126,71
08.23.11.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	98,84
08.23.12	Metallschindeldeckung für Fassade	Rivestimento di facciata a scandole in metallo	Metallschindeldeckung für Fassade auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, Neigung ab 45°. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche, Durchdringungen und Öffnungen.	Rivestimento di facciata a scandole in metallo su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm, pendenza a partire da 45°. S'intendono compresi nel prezzo l`adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, agli elementi emergenti e alle aperture.
08.23.12.01	Schindel Typ, Standardschindel	Scandola tipo, scandola standard	Schindel Typ, Standardschindel	Scandola tipo, scandola standard
08.23.12.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	89,51
08.23.12.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	92,68
08.23.12.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	143,8
08.23.12.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	130,02
08.23.12.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	129,49
08.30	Sattel- oder Schleppgaubeneindeckung	Copertura di abbaino a una o a due falde	Eindeckung einer Dachgaube mit Deckblechen in Falztechnik bei einfacher Ausbildung (Sattel- oder Schleppgaube) auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.	Copertura di abbaino con lamiere ad aggraffatura con semplice concezione (abbaino a una o a due falde) su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo 24 mm, larghezza 100 - 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a elementi emergenti.
08.30.01	Metalleindeckung	Copertura in lamiera	Metalleindeckung	Copertura in lamiera
08.30.01.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.30.01.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	107,27
08.30.01.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	110,55
08.30.01.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	163,5
08.30.01.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	149,23
08.30.01.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	119,29
08.30.01.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.30.01.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	100,67
08.30.01.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	103,84
08.30.01.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	154,97
08.30.01.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	141,19
08.30.01.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	112,29
08.31	Rundgaubeneindeckung	Copertura di abbaini semicircolari	Eindeckung einer Gaube mit Deckblechen in Falztechnik bei bogenförmiger Ausführung (Rundgaube) auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.	Copertura di abbaino con lamiere ad aggraffatura con esecuzione ad arco (abbaino semicircolare) su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo 24 mm, larghezza 100 - 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a elementi emergenti.
08.31.01	Metalleindeckung	Copertura in metallo	Metalleindeckung	Copertura in metallo
08.31.01.01	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo	500 mm Zuschnitt	500 mm sviluppo
08.31.01.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	176,15
08.31.01.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	179,54
08.31.01.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	234,32
08.31.01.01.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	219,56
08.31.01.01.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	188,59
08.31.01.02	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo	670 mm Zuschnitt	670 mm sviluppo
08.31.01.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m2	m2	166,44
08.31.01.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m2	m2	169,72
08.31.01.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m2	m2	222,67
08.31.01.02.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m2	m2	208,4
08.31.01.02.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m2	m2	181,58
08.40	Aufpreise	Sovrapprezzi	Aufpreise	Sovrapprezzi
08.40.01	Metalleindeckungen	Coperture in metallo	Metalleindeckungen	Coperture in metallo
08.40.01.01	Aufpreis Schrägschnitte bei Metalldeckungen	Sovrapprezzo tagli in direzione longitudinale e trasversale	Aufpreis für Schrägschnitte bei Metalldeckungen in Falztechnik bei Dach- und Wandbekleidungen ausführen.	Sovrapprezzo per esecuzione tagli in direzione longitudinale e trasversale per coperture in lamiera ad aggraffatura per rivestimenti di tetti e pareti.	m	m	13,14
08.50	Dachzubehör	Accessori di coperture	Dachzubehör	Accessori di coperture
08.50.01	Dachzubehör	Accessori di coperture	Dachzubehör	Accessori di coperture
08.50.01.01	Schneefang mit Dreiecksnasen	Nasi paraneve	Schneefang mit Dreiecksnasen für Ziegeldeckung, bzw. Metallschindeldeckung.	Nasi paraneve per coperture a tegola o a scandole in metallo.
08.50.01.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	St	nr	4,13
08.50.01.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	St	nr	4,76
08.50.01.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	St	nr
08.50.02	Schneefang in Rohrsystem	Paraneve a tubo	Schneefang in Rohrsystem	Paraneve a tubo
08.50.02.01	Schneefang in Einfachrohrsystem	Paraneve a monotubo	Schneefang in Einfachrohrsystem inkl. Klemmen für Metalldach.	Paraneve a monotubo comprese staffe per tetto in lamiera.
08.50.02.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	28,74
08.50.02.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m
08.50.02.01.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m
08.50.02.01.d	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m
08.50.02.02	Schneefang in Doppelrohrsystem	Paraneve a doppio tubo	Schneefang in Doppelrohrsystem inkl. Klemmen für Metalldach.	Paraneve a doppio tubo comprese staffe per tetto in lamiera.
08.50.02.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	42,91
08.50.02.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m
08.50.02.02.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m
08.50.02.02.d	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m
08.50.02.03	Eisstopper für Schneefang	Fermaghiaccio per paraneve	Eisstopper für Schneefang im Einfach und Doppelrohrsystem.	Fermaghiaccio per paraneve a monotubo o doppio tubo.
08.50.02.03.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	8,96
08.50.02.03.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m
08.50.02.03.c	Kupfer	rame	Kupfer	rame	m	m
08.50.02.03.d	Zink	zinco	Zink	zinco	m	m
08.50.02.03.e	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m
08.50.02.03.f	Edelstahl	acciaio inossidabile	Edelstahl	acciaio inossidabile	m	m
08.50.03	Schneefanggitter	Griglia paraneve	Schneefanggitter, inkl. Stützen bei Ziegeldeckung, Stützabstand ca. 70 cm auf Holzunterkostruktion.	Griglia paraneve con staffe reggigriglia per copertura a tegole, interasse ca. 70 cm su struttura di supporto in legno.
08.50.03.01	150 mm Gitterhöhe	Altezza griglia 150 mm	150 mm Gitterhöhe	Altezza griglia 150 mm
08.50.03.01.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	92,19
08.50.03.01.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m
08.50.03.01.c	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m
08.50.03.02	200 mm Gitterhöhe	Altezza griglia 200 mm	200 mm Gitterhöhe	Altezza griglia 200 mm
08.50.03.02.a	Verzinkt	zincato	Verzinkt	zincato	m	m	113,29
08.50.03.02.b	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	Verzinkt besch.	zincato e preverniciato	m	m
08.50.03.02.c	Alu besch.	alluminio preverniciato	Alu besch.	alluminio preverniciato	m	m
08.60	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern	Protezione contro cadute su tetti inclinati	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern	Protezione contro cadute su tetti inclinati
08.60.01	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern	Protezione contro cadute su tetti inclinati	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern	Protezione contro cadute su tetti inclinati
08.60.01.01	Zertifizierte horizontale Lebenslinie Typ C für Metalldach- und Ziegeldacheindeckung	Linea vita orizzontale certificata classe C per tetto in metallo e a tegola	Zertifizierte horizontale Lebenslinie Klasse C für drei Personen bei Metalldach- und Ziegeldacheindeckung liefern und montieren. Abstand der Stützen ca. 7mt. Inbegriffen sind die Anschlagpunkte, die Endstücke,die Eindichtungen und Spanner sowie das Edelstahlseil. Dieses wird laut Angaben des Herstellers befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar.	Linea vita orizzontale certificata classe C per tre persone per tetto in metallo e a tegola, fornita e posta in opera. Interasse dei supporti ca. 7 m. S'intendono compresi i dispositivi di ancoraggio, gli elementi terminali, i raccordi a tenuta e i tenditori nonché la fune in acciaio inossidabile. La fune viene ancorata come da indicazioni del produttore ed è utilizzabile a 360° con dispositivo di protezione individuale (DPI - imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta).	m	m	171,56
08.60.01.02	Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Typ A für Ziegeldacheindeckung	Punto di ancoraggio singolo certificato classe A su copertura in tegole	Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Klasse A für eine Person bei Ziegeldacheindeckung liefern und montieren. Inbegriffen sind die Einzelanschlanschlagpunkte sowie die Befestigungsmittel und Eindichtungen. Dieser wird laut Angaben des Herstellers befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar.	Punto di ancoraggio singolo certificato classe A su copertura in tegole per una persona, fornito e posto in opera. S'intendono compresi i punti di ancoraggio singolo, i materiali di ancoraggio e i raccordi a tenuta. Il dispositivo di ancoraggio va fissato secondo le istruzioni del costruttore ed è utilizzabile per 360° con imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta.	St	nr	68,02
08.60.01.03	Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Typ A für Metalldacheindeckung	Punto di ancoraggio singolo certificate classe A su copertura in metallo	Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Klasse A für eine Person bei Metalldacheindeckung liefern und durchdringungsfrei montieren. Inbegriffen sind die Einzelanschlanschlagpunkte sowie die Befestigungsmittel. Dieser wird laut Angaben des Herstellers befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar.	Punto di ancoraggio singolo certificato classe A su copertura in lamiera per una persona, fornito e posto in opera senza perforazioni. S'intendono compresi i punti di ancoraggio singolo e i materiali di ancoraggio. Il dispositivo di ancoraggio va fissato secondo le istruzioni del costruttore ed è utilizzabile per 360° con imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta.	St	nr	156,57
09	Tischlerarbeiten	Opere da falegname	Das Kapitel 09 umfasst folgende Gruppen: / 09.01 Fenster / 09.02 Außentüren, Tore / 09.03 Innentüren / 09.04 Sonnenschutz / 09.05 Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen / 09.06 Sonderbeschläge / 09.07 Trennwände / 09.08 Einbauschränke, Pinnwände	Il capitolo 09 comprende i seguenti gruppi: / 09.01 Finestre / 09.02 Porte esterne, portoni / 09.03 Porte interne / 09.04 Schermature solari / 09.05 Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni / 09.06 Ferramenta particolare / 09.07 Pareti divisorie / 09.08 Pareti attrezzate, pannelli parete
09.01	Fenster	Finestre	Die Gruppe 09.01 umfasst folgende Untergruppen: / 09.01.01 Rahmen aus Holz / 09.01.02 Rahmen aus Kunststoff / 09.01.03 Rahmen aus Kunststoff-Aluminium / 09.01.04 Rahmen aus Holz-Aluminium / 09.01.05 Fensterbretter	Il gruppo 09.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.01.01 Telai in legno / 09.01.02 Telai in polivinilcloruro / 09.01.03 Telai in PVC-alluminio / 09.01.04 Telai in legno-alluminio / 09.01.05 Davanzali
09.01.01	Rahmen aus Holz	Telai in legno	Rahmen aus Holz	Telai in legno
09.01.01.01	Fenster Holzrahmen:	Finestra, telai legno:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Holz; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: 1; Blendrahmen und Flügelholz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Glashalteleisten raumseitig aus Holz, Befestigung mit Drahtstiften; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Wetterschutzschiene aus eloxiertem Aluminium; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung, -Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Außen-Lasur (Vierschichtaufbau). Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung , welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai in legno, controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una anta a battente. Telaio fisso e telaio anta in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazioni nel colore. Listelli fermavetro interni in legno fissati con chiodini, due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, comando centrale con più punti di chiusura, in acciaio cromato; martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e finitura con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.01.01.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	257,29
09.01.01.01.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	306,21
09.01.01.01.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	m2	m2	273,92
09.01.01.01.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	323,82
09.01.01.01.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	372,73
09.01.01.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für isolierglasteilende Quer- und/oder Höhensprossen; Holzdicke entsprechend der Flügeldicke und Breite laut Detailzeichungen (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione conforme al spessore dell´anta e larghezza come da disegno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	22,01
09.01.01.03	Aufpr. vorgesetzte Sprossen (Feld)	Sovrappr. telaini applic. (riquadro)	Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas vorgesetzte Quer- und/oder Höhensprossen, Holzdicke innen: 25x18 mm, außen: 25x15 mm (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno, sezione 25x18 mm all'interno e 25x15 mm all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	14,19
09.01.01.04	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	m2	m2	48,06
09.01.01.05	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per finestra a due battenti	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per esecuzione finestra a due battenti	m2	m2	66,63
09.01.01.06	Fenster mit Pfost. Holzrahmen:	Finestra con mont. telai legno:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung, zwei- oder mehrteilig mit Pfosten; beweglich; Fensterform: rechteckig, Rahmenmaterial Holz; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel zwei oder mehr als zwei; Blendrahmen, Pfosten und Flügelholz: Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Glashalteleisten raumseitig aus Holz; Befestigung mit Drahtstiften; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Wetterschutzschiene aus eloxiertem Aluminium; Einbohrfensterband für Drehflügel; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung-, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Außen-Lasur (Vierschichtaufbau), Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai in legno, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti intermedi e telaio battenti in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazioni nel colore, listelli fermavetro interni in legno fissati con chiodini, due guarnizioni perimetrali sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo,cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e finitura con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio.Non sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale e vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.01.06.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	268,54
09.01.01.06.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	317,7
09.01.01.06.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,0 W/m2K	m2	m2	292,51
09.01.01.06.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	341,92
09.01.01.06.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm: Uf<=1,3 W/m2K	m2	m2	391,08
09.01.02	Rahmen aus Kunststoff	Telai in PVC	Rahmen aus Kunststoff	Telai in PVC
09.01.02.01	Fenster PVC-Rahmen:	Finestra telai in PVC:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Kunststoff; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag, Befestigung verdeckt an Blindstock, Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2; Blendrahmen und Flügelrahmen: aus Kunststoff im Mehrkammernsystem; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleisten, raumseitig aus Kunststoff in der ganzen Länge einrastend; eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den AnforderungeKlasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai in PVC, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profilato pluricamera in PVC, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in plastica fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale e vetri, contabilizzati a parte; / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.02.01.a	weiß, Uf<=1,2 W/m2K	bianco, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß; Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	180,01
09.01.02.01.b	Color-Prägung, Uf<=1,2 W/m2K	colorato, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, Color-Prägung; Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, colorato, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	211,31
09.01.02.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für isolierglasteilende Quer- und/oder Höhensprossen, Profilquerschnitt 54/70x32 mm. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione 54/70x32 mm (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	20,06
09.01.02.03	Aufpr. aufgeklebte Sprossen (Feld)	Sovrappr telaini applic. (riquadro)	Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas aufgeklebten Quer- und/oder Höhensprossen. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	12,23
09.01.02.06	Fenster mit Pfost., PVC-Rahmen:	Finestra con montante, telaio PVC:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; zwei- oder mehrteilig mit Pfosten; beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Kunststoff; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen mit Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: zwei oder mehr als zwei, Blendrahmen, Pfosten und Flügelrahmen aus Kunststoff im Mehrkammernsystem; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleiste, raumseitig aus Kunststoff, in der ganzen Länge einrastend; Eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen nach Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai in PVC, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in profilato pluricamera in PVC, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in materiale sintetico fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando apiù punti di chiusura in acciaio cromatizzato; martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.02.06.a	weiß, Uf<=1,2 W/m2K	bianco, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß; Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	235,77
09.01.02.06.b	Color-Prägung, Uf<=1,2 W/m2K	colorato, Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, Color-Prägung, Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, colorato, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	289,58
09.01.03	Rahmen aus Kunststoff-Aluminium	Telai in PVC-alluminio	Rahmen aus Kunststoff-Aluminium	Telai in PVC-alluminio
09.01.03.01	Fenster PVC-Alu Rahmen:	Finestra telai in PVC-allum.:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung, einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Kunststoff-Aluminium kombiniert, mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag, Befestigung verdeckt an Blindstock, Anzahl der Drehflügel 1 oder 2; Rahmen aus Kunststoff-Aluminium kombiniert: (raumseitig Kunststoff, witterungsseitig Aluminium), Mehrkammernsystem; Außenverblendung aus Aluminium - Strangpressprofilen; einbrennlackiert; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleisten raumseitig aus Kunststoff in der ganzen Länge einrastend; eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai a sistema combinato PVC-alluminio, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una o due ante a battente; telaio in materiale sintetico e alluminio (internamente materiale sintetico, esternamente alluminio), in profilato pluricamera; diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in plastica fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando a più punti di chiusura, di acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.03.01.a	Außenverbl. Alu, Uf<=1,2 W/m2K	diafr. est. allum., Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß, Außenverblendung aus Aluminium, Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, con diaframma esterno in alluminio, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	254,36
09.01.03.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für isolierglasteilende Quer- und/oder Höhensprossen, außen Aluminium, innen Kunststoff. (Der Preis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali all'esterno in alluminio, all'interno in PVC (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	27,88
09.01.03.06	Fenster mit Pfost., PVC-Alu Rahmen:	Finestra con mont.telaio PVC-all.:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; zwei- oder mehrteilig mit Pfosten beweglich; Fensterform rechteckig, Rahmenmaterial: Kunststoff-Aluminium kombiniert; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel zwei oder mehr als zwei; Blendrahmen, Pfosten und Flügelrahmen aus Kunststoff-Aluminium kombiniert (raumseitig Kunststoff, witterungsseitig Aluminium); Mehrkammernsystem, Außenverblendung aus Aluminium-Strangpressprofilen einbrennlackiert; Aussteifungen und Verstärkungen aus verzinktem Stahl; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; Raumseitige Kunststoffdeckleiste; Glashalteleiste raumseitig aus Kunststoff, in der ganzen Länge einrastend; eckverschweißte Mitteldichtung und innere Flügelüberschlagdichtung; Einbohrfensterband für Drehflügel; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium, Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. / Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai a sistema combinato PVC-alluminio, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio per battenti con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in profilato pluricamera in PVC con diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura, con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. / Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.03.06.a	Außenverbl. Alu, Uf<=1,2 W/m2K	diafr. est. all., Uf<=1,2 W/m2K	Rahmen aus PVC hart, weiß, Außenverblendung: Aluminium, Uf<=1,2 W/m2K	telaio in PVC rigido, bianco, con diaframma esterno in alluminio, Uf<=1,2 W/m2K	m2	m2	293,49
09.01.04	Rahmen aus Holz-Aluminium	Telai in legno-alluminio	Rahmen aus Holz-Aluminium	Telai in legno-alluminio
09.01.04.01	Fenster Holz-Alu Rahmen:	Finestra telai legno-allum.:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; einteilig, beweglich, Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial Holz-Aluminium kombiniert; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen, Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: 1 Blendrahmen und Flügelholz: Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Außenverblendung aus Aluminium - Strangpressprofilen einbrennlackiert; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen; Eckverschweißte Mitteldichtung und äußere Abdichtung zwischen Aluminiumschale und Holz; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung-, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur (Vierschichtaufbau), Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente , di forma rettangolare, a sistema combinato legno-alluminio, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una ante a battente, telaio fisso e telaio anta in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazione nel colore, diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione esterna tra legno e alluminio; due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, ferramenta monocomando a più parti di chiusura con parti metalliche in acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e mano a finire con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.04.01.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	403,55
09.01.04.01.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	452,76
09.01.04.01.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,0 W/m2K	abete quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,0 W/m2K	Rahmen aus Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,0 W/m2K	telaio in abete quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,0 W/m2K	m2	m2	442,97
09.01.04.01.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in larice quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	489,15
09.01.04.01.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in rovere quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	538,07
09.01.04.02	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für Isolierglas - teilende Quer- und/oder Höhensprossen, außen Aluminium, innen Holz. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali all'esterno in alluminio, all'interno in legno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	52,09
09.01.04.03	Aufpr. vorgesetzte Sprossen (Feld)	Sovrappr. telaini applic. (riquadro)	Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas aufgeklebte Quer- und/oder Höhensprossen, außen Aluminium, innen Holz. (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld)	Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, all'esterno in alluminio, all'interno in legno (prezzo riferito a singolo riquadro)	St	cad	52,09
09.01.04.04	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	St	cad	48,06
09.01.04.05	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per finestra a due battenti	Aufpreis Fenster zweiflügelig	Sovrapprezzo per finestra a due battenti	St	cad	105,88
09.01.04.06	Fenster mit Pfost., Holz-Alu Rahmen:	Finestra con mont. tel. legno-allum:	Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung; zwei oder mehrteilig mit Pfosten beweglich, Fensterform rechteckig; Rahmenmaterial: Holz-Aluminium kombiniert; mit Blindstock auf der Innenseite Luft - und Dampfdicht verklebt (Glattstrich auf Mauerwerk bauseits vorhanden) liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung verdeckt an Blindstock; Anzahl der Drehflügel: zwei oder mehr. Blendrahmen, Pfosten und Flügelholz: Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Außenverblendung aus Aluminium; Strangpressprofile einbrennlackiert; Verglasungssystem mit dauerelastischen Dichtungsprofilen. Eckverschweißte Mitteldichtung und äußere Abdichtung zwischen Aluminiumschale und Holz; Einbohrfensterband für Drehflügel; zwei umlaufende Falzabdichtung mit Dichtungsprofil; Dreh-Drehkipp Beschlag mit mindestens zwei Pilzzapfenverschlüsse; Zentralverschluss, mehrfach verriegelbar, aus Stahl chromatisiert; Griffolive aus eloxiertem Aluminium; Impregnierung-, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur (Vierschichtaufbau). Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kompriband. Innenseitiges Abdichten der Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen mit Acryl-Dichtmasse. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. Die Luftdurchlässigkeit, die Wasserdichtheit und die Windbeständigkeit müssen den Anforderungen Klasse 4A, Klasse 9A, Klasse V3 entsprechen und durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, a sistema combinato legno-alluminio, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell´aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazione nel colore, diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione esterna tra alluminio e legno, due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, ferramenta monocomando a più punti di chiusura con parti metallichein acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e mano a finire con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrylico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.
09.01.04.06.c	Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Fichte dreifachverleimt 68 - 78 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	410,3
09.01.04.06.d	Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Lärche dreifachverleimt 68 - 78, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	459,31
09.01.04.06.e	Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,0 W/m2K	abete quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,0 W/m2K	Rahmen aus Fichte vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,0 W/m2K	telaio in abete quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,0 W/m2K	m2	m2	449,63
09.01.04.06.f	Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,2 W/m2K	larice quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K	Rahmen aus Lärche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,2 W/m2K	telaio in larice quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	m2	498,93
09.01.04.06.g	Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Aluverbl., Uf<1,3 W/m2K	rovere quattro strati 88 - 95 mm , diafr. all., Uf<1,3 W/m2K	Rahmen aus Eiche vierfachverleimt 88 - 95 mm, Außenverblendung: Aluminium, Uf<1,3 W/m2K	telaio in rovere quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	m2	547,85
09.01.05	Fensterbretter	Davanzali	Fensterbretter	Davanzali
09.01.05.01	Fensterbrett:	Davanzale:	Raumseitiges Fensterbrett mit vorderer Abkantung, Breite über 18 bis 25 cm, aus Spanplatten mit Deckfurnier und vorderseitigem Anleimer; liefern, auf Mauerwerk/Auflagerleisten verdeckt geschraubt einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Auflagerleisten, die Befestigungsmittel, die Eckausbildungen, sowie mit fertiger Oberflächenbehandlung nach Wahl der Bauleitung vor dem Einbau:	Davanzale interno di finestra, con voltatesta anteriore, larghezza da oltre 18 cm a 25 cm, in legno truciolare impiallacciato con frontalino massiccio, fornito e posto in opera su muratura/listelli a muro fissato con viti a scomparsa. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli di supporto, i materiali di fissaggio, la formazione di spigoli, nonché trattamento di superficie a scelta della DL:
09.01.05.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m	m	87,72
09.01.05.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m	m	90,23
09.01.05.01.d	Eiche	rovere	Eiche	rovere	m	m	92,74
09.01.05.01.e	Mdf farbig lackiert	Mdf verniciato a colore	Mdf farbig lackiert nach Wahl der Bauleitung	Mdf verniciato a colore secondo a scelta della direzione lavori	m	m	75,4
09.01.05.01.f	Kunststoff	PVC	Kunststoff, mit gerundete Kanten	PVC; con spigoli arrotondati	m	m	58,29
09.01.06	Statische Berechnung	Calcolo statico	Statische Berechnung	Calcolo statico
09.01.06.01	Statische Berechnung der Fensterfassade	Calcolo statico della facciata finestrata	Statische Berechnung der Fensterfassade	Calcolo statico della facciata finestrata	St	cad
09.01.07	Hebemittel	Mezzi di sollevamento	Hebemittel	Mezzi di sollevamento
09.01.07.01	Mieten	Noleggio	Mieten	Noleggio
09.01.07.01.a	Teleskopkran bis 20 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 20 m di lunghezza	Teleskopkran bis 20 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 20 m di lunghezza	h	h
09.01.07.01.b	Teleskopkran bis 30 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 30 m di lunghezza	Teleskopkran bis 30 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 30 m di lunghezza	h	h
09.01.07.01.c	Teleskopkran bis 35 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 35 m di lunghezza	Teleskopkran bis 35 m Armlänge	Gru telescopica con braccio fino a 35 m di lunghezza	h	h
09.02	Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren und Tore	Porte d'ingresso principali e secondarie, portoni	Die Gruppe 09.02 umfasst folgende Untergruppen: / 09.02.01 Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren / 09.02.02 Tore / 09.02.03 Aufpreis zu Türblättern	Il gruppo 09.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.02.01 Porte d'ingresso principali e secondarie / 09.02.02 Portoni / 09.02.03 Sovrapprezzo per battenti
09.02.01	Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren	Porte d'ingresso principali e secondarie	Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren	Porte d'ingresso principali e secondarie
09.02.01.01	Nebeneingangstüren für Außenbereich:	Portoncino d'entrata secondaria per esterni:	Nebeneingangstüren für Außenbereich mit Pfostenstock, Türform rechteckig mit Blindstock, Thermoschiene, liefern und einbauen. Pfostenstock (min. 80x90 mm), min.3-fach verleimt, zinkverleimte Kante (min.35 mm stark), Edelfurnier beidseitig (Stärke min. 1,5 mm). / Haustürform glatt, vier Stück 3-teilige Bänder, Winkelschließblech mit Feineinstellung, PZ-Schloss, ohne Zylinder, Sicherheitsgarnitur mit Ziehschutz in eloxiertem Aluminium. Endbehandelt mit Dickschichtlasur auf Wasserbasis. Holzarten: Eiche, Esche, Fichte, Lärche oder RAL nach Wahl, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler. Haustür mit Prüfzeugnissen für Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und CE-geprüft. Ausführung: glatt furniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - Mauerlichte 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m	Portoncino d'entrata secondaria da esterni, rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, trasporto e montaggio. Telaio murale (min. 80x90 mm) a min. 3 strati con bordo zincato (spessore min. 35 mm), impiallacciatura (spessore minimo 1,5 mm) su entrambi i lati. / Portone liscio, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura registrabile a cilindro, senza cilindro, maniglia di sicurezza con copricilindro in allumino anodizzato. Superficie trattata con vernice grassa a base d'acqua. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta), legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per permeabilità dell'aria, tenuta all'acqua e certificato "CE". Esecuzione: impiallacciato liscio. / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m
09.02.01.01.a	U<1,6 W/m2K	U<1,6 W/m2K	U<1,6 W/m2K	U<1,6 W/m2K	St	cad	1663,11
09.02.01.01.b	U<1,2 W/m2K	U<1,2 W/m2K	U<1,2 W/m2K	U<1,2 W/m2K	St	cad	1760,94
09.02.01.01.c	Aufpreis zweifl. Nebeneingangstür für Außenbereich	Sovrappr. due ante batt per esterni	Aufpreis für zweiflügelige Nebeneingangstür für Außenbereich	Sovrapprezzo per porta a due ante battenti per esterni	%	%	90
09.02.01.06	Hauseingangstür:	Portoncino d'entrata:	Hauseingangstür, Türform rechteckig mit Pfostenstock und Blindstock, Thermoschiene, liefern und einbauen, Haustürform glatt mit Sockelblech flach aufgesetzt, vier Stück 3-teilige Bänder, Winkelschließblech mit Feineinstellung, Schloss 3-Punkt Sicherheitsverriegelung, ohne Zylinder, Sicherheitsgarnitur mit Ziehschutz in eloxiertem Aluminium. Pfostenstock (min. 80x90 mm), min. 3-fach verleimt, zinkverleimte Kante (min.35 mm stark), Edelfurnier beidseitig (Stärke min. 1,5 mm). Endbehandelt mit Dickschichtlasur auf Wasserbasis. Holzarten: Eiche, Esche, Fichte, Lärche oder RAL nach Wahl. Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler. Haustür mit Prüfzeugnissen für Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und CE-geprüft. / Ausführung: glatt furniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - für Mauerlichten: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m	Portoncino d'entrata, rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, trasporto e montaggio. / Portone liscio, con zoccolo in acciaio applicato, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura di sicurezza a tre chiusure registrabile, senza cilindro, maniglia di sicurezza con copri cilindro in allumino anodizzato. Telaio murale (min. 80x90 mm) a min. 3 strati con bordo zincato (spessore min. 35 mm), impiallacciatura (spessore minimo 1,5 mm) su entrambi i lati. Superficie trattata con vernice grassa a base d'acqua. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta). Legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per permeabilità dell'aria, tenuta all'acqua e certificato "CE". Esecuzione: impiallacciato liscio. / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m
09.02.01.06.a	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	St	cad	1858,77
09.02.01.06.b	U <=1,2 W/m2K	U <=1,2 W/m2K	U <=1,2 W/m2K	U <=1,2 W/m2K	St	cad	1956,6
09.02.01.06.d	U <=0,8 W/m2K	U <=0,8 W/m2K	U <=0,8 W/m2K	U <=0,8 W/m2K	St	cad	2885,99
09.02.01.06.e	Aufpreis für Schallschutz	Sovrapprezzo fonoisolante	Aufpreis für Schallschutztür, Rw >=40 dB	Sovrapprezzo per porta fonoisolante, Rw >=40 dB	St	cad	538,07
09.02.01.08	Aufpreis vergl. Seitenteil oder mit verglaster Oberlichte	Sovrappr. specch. lateral. o con sopraluce fisso	Aufpreis für verglastes Seitenteil bei Außentüren, (1 Glasausschnitt) oder mit verglaster Oberlichte, einschließlich Glashalteleisten und Isolierglas, transparent.	Sovrapprezzo per parte fissa laterale per porta esterna, ad unica specchiatura o con sopraluce fisso, compreso fermavetro e il vetro isolante, trasparente.
09.02.01.08.a	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	U <=1,6 W/m2K	m2	m2	344,12
09.02.01.08.b	U <=1,5 W/m2K	U <=1,5 W/m2K	U <=1,5 W/m2K	U <=1,5 W/m2K	m2	m2	391,32
09.02.01.08.c	U <=1,3 W/m2K	U <=1,3 W/m2K	U <=1,3 W/m2K	U <=1,3 W/m2K	m2	m2	440,24
09.02.01.08.d	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K	m2	m2	626,11
09.02.03	Aufpreis zu Türblättern	Sovrapprezzo per battenti	Aufpreis zu Türblättern	Sovrapprezzo per battenti
09.02.03.01	Aufpreis Lichtausschnitt:	Sovrappr. specchiatura:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türblättern für Ausschnitte als Lichtausschnitt, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte precedentemente descritte per formazione di specchiatura vetrata, compresi listelli fermavetro su ambo i lati e il vetro isolante, trasparente.
09.02.03.01.a	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 25x25 cm, vetro termoisolante (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	St	cad	156,53
09.02.03.01.c	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	225,01
09.02.03.01.d	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	342,41
09.02.03.01.e	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas, Ug=0,6W/m2K dreifach	Dimensione: fino 25x25 cm, vetro isolante, Ug=0,6W/m2K triplo	St	cad	266,93
09.02.03.01.f	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	335,39
09.02.03.01.g	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	453,14
09.02.03.02	Aufpreis Bullauge:	Sovrappr. riquadro-oblò:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türblättern für Ausschnitte als runder Glasausschnitt (Bullauge), einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte precedentemente descritte per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro isolante, trasparente.
09.02.03.02.a	bis ø30cm, VSG, Ug=1,1W/m2K	fino ø30, vetro stratificato isolante, Ug=1,1W/m2K	Ausschnitt bis ø30 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	635,9
09.02.03.03	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	Aufpreis Spion	Sovrappr. spioncino	St	cad	46,96
09.02.03.04	Aufpreis Hauseingangstür beidseitig Stockbündig	Sovrapprezzo per portoncino d'entrata bilaterale a filo telaio	Aufpreis auf Hauseingangstüren mit Stockbündigem Türblatt (innen und aussen) / Türblatt im Mehrschichtaufbau gefertigt / Angeschlagen mit Objektbändern (Größe und Anzahl in Abhängigkeit des Türgewichts) mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmetaschen und Abdeckwinkeln in Edelstahl	Sovrapprezzo per portoncini d'entrata con battente a filo telaio (interno e esterno); battente realizzato a più strati, fissato con cerniere (dimensione e numero secondo il peso della porta) con tasche regolabili tridimensioni e copriangoli in acciaio inox	St	cad	474,77
09.02.03.05	Aufpreis Einbaumagnetkontakt (VDS)	Sovrapprezzo per contatto a calamita (VDS)	Aufpreis auf Hauseingangstüren mit Einbaumagnetkontakt (VDS) Magnetkontakt MK 30 für Alarmanlage. Oben in Tür eingebaut. Mit Einbauarbeit und Kabelverlegung bis max 10 Meter zur nächsten Abzweigdose. Farbe weiss oder braun	Sovrapprezzo per portoncini d'entrata con contatto a calamita (VDS), calamita MK 30 per impianti di allarme. Installato in parte superiore della porta. Con installazione e posa cavi fino max 10 m alla scatola più vicina Colore bianco o marrone.	St	cad	67,08
09.02.04	Tore	Portoni	Tore	Portoni
09.02.04.01	Rahmentor mit Pfostenstock:	Portone intel. con telaio fisso:	Rahmentor als Außenbauteil mit Pfostenstock; allseitiger Anschlag; zweiflügelig als Drehflügeltor; mit Blindstock liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Blendrahmen und Rahmentor mit Streben aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; äußere gefalzte waagrechte Bretterauflage samt Deckleisten und Randbrettern; Querschnitt der Rahmenhölzer: 200x45 mm; Gesamtdicke: 72 mm; Blendrahmen-Holzdicke: 75 mm; Befestigung verdeckt an Blindstock; raumseitige Deckleiste aus Holz; Torband als Einbohrband aus Edelstahl mit festem Stift aus Edelstahl; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Stangenschloss mit Verschlusshebel und Zylinderschloss; Rohr-Kantriegel; Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. Füllen und Abdichten der Fugen allseitig zwischen Rahmen und Blindstock mit gepresstem, selbstdehnendem Kunststoffband. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Portone intelaiato per esterni, con telaio fisso, battuta perimetrale, a due partite, due ante battenti, con controtelaio; fornito e posto in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio fisso e telaio portone con saettoni in legno, legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore, rivestimento esterno con tavolato in orizzontale lavorato a incastro, sezione telaio battente 200x45 mm, spessore complessivo battente 72 mm, spessore telaio fisso 75 mm, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprifilo interni in legno, cerniere a forare in acciaio inossidabile con perno in acciaio inossidabile, 3 cerniere per battente, serratura ad asta verticale con leva di blocco e serratura a cilindro, chiavistello con tubo guida, verniciatura a tre mani con vernice impregnante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una di vernice esterna a finire, comprese nel prezzo; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. / Sono incluse le assistenze murarie.
09.02.04.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	369,31
09.02.04.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	389,36
09.02.04.01.c	Eiche	rovere	Eiche	rovere	m2	m2	399,15
09.02.04.02	Rahmentor ohne Stock:	Portone intel. senza telaio fisso:	Rahmentor als Außenbauteil ohne Stock; Anschlag mit Mauerfalz; zweiflügelig als Drehflügeltor; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmentor mit Streben aus Holz; Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; äußere gefalzte waagrechte Bretterauflage samt Deckleisten und Randbrettern; Querschnitt der Rahmenhölzer: 200x45 mm; Gesamtdicke: 72 mm; Torband als Winkelband aus Edelstahl; zweiteilig mit festem Stift aus Edelstahl; Anzahl der Bänder je Bauteil: 3; Stangenschloss mit Verschlusshebel und Zylinderschloss; Rohr-Kantriegel; Boden-Schließbuchse; Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Portone esterno intelaiato, senza telaio fisso, con battuta a rasare, a due partite, due ante battenti; fornito e posto in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio portone con saettoni in legno, legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore, rivestimento esterno con tavolato orizzontale lavorato a incastro, sezione telaio battente 200x45 mm, spessore complessivo battente 72 mm, cerniere a squadri in acciaio inossidabile con perno in acciaio inossidabile, 3 cerniere per battente, serratura ad asta verticale con leva di blocco e serratura a cilindro, chiavistello con tubo guida e boccola a pavimento, verniciatura a tre mani con vernice impregnante glassante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una di vernice esterna a finire, queste comprese nel prezzo. / Sono incluse le assistenze murarie.
09.02.04.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	298,87
09.02.04.02.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	318,68
09.02.05	Zulagen Torblättern	Accessori di completamento per battenti portoncini	Zulagen Torblättern	Accessori di completamento per battenti portoncini
09.02.05.01	Aufpreis Lichtausschnitt:	Sovrappr. apertura	Aufpreis zu vorbeschriebenen Torblättern für Ausschnitte als Lichtausschnitt, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte e portoni precedentemente descritti per formazione di specchiatura vetrata, compresi listelli fermavetro su ambo i lati e il vetro isolante, trasparente.
09.02.05.01.a	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 25x25 cm, vetro termoisolante (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	St	cad	156,53
09.02.05.01.c	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	225,01
09.02.05.01.d	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K
09.02.05.01.e	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Isolierglas, Ug=0,6W/m2K dreifach	Dimensione: fino 25x25 cm, vetroisolante, Ug=0,6W/m2K, triplo
09.02.05.01.f	bis 50x50cm	fino 50x50cm	Abmessung: bis 50x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	335,39
09.02.05.01.g	bis 150x50cm	fino 150x50cm	Abmessung: bis 150x50 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=0,6W/m2K	Dimensione: fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	St	cad	453,14
09.02.05.02	Aufpreis Bullauge:	Sovrappr. riquadro-oblò:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Torblättern für Ausschnitte als runder Glasausschnitt (Bullauge), einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Isolierverglasung, transparent.	Sovrapprezzo per portoni precedentemente descritti per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro isolante, trasparente.
09.02.05.02.a	bis ø30cm, VSG, Ug=1,1W/m2K	fino ø30, vetro stratificato isolante, Ug=1,1W/m2K	Ausschnitt bis ø30 cm, Verbundsicherheitsglas, isolierend, transparent, Ug=1,1W/m2K	specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	St	cad	635,9
09.02.05.03	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	St	cad	46,96
09.03	Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren	Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco	Die Gruppe 09.03 umfasst folgende Untergruppen: / 09.03.01 Wohnungseingangstüren für Innenbereich / 09.03.02 Innentüren / 09.03.03 Aufpreis zu Türblättern / 09.03.04 Feuerschutztüren	Il gruppo 09.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.03.01 Porta d'entrata per vanoscala chiuso / 09.03.02 Porte interne / 09.03.03 Accessori di completamento / 09.03.04 Porte tagliafuoco
09.03.01	Wohnungseingangstüren für Innenbereich	Porta d'entrata per vanoscala chiuso	Wohnungseingangstüren für Innenbereich	Porta d'entrata per vanoscala chiuso
09.03.01.01	Eingangstüren Wohnungen (im Innenbereich) mit Futterstock oder Pfostenstock:	Portoncino d'ingresso per vanoscala chiuso con telai imbotte o murale:	Eingangstüren Wohnungen (im Innenbereich) mit Futterstock oder Pfostenstock nach Wahl der Bauleitung, als einflügelige Drehtür, Türblatt mit Doppelfalz (überfalzt) bzw. Einfachfalz mit doppelter Gummidichtung mit Blindstock und Anschlagschiene, liefern und einbauen. / Ausführung mit Futterstock: Futterstock in beidseitig mit MDF abgesperrter massiver Tischlerplatte (35/40 mm stark, bis 170 mm breit), furniert, Falzverkleidung und Zierverkleidung in mehrschichtig verleimter Massivholzplatte (80 mm breit, min. 16 mm stark) furniert, beidseitig abgerundet, Massivkante, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 18 mm) und Winkelschließblech. / Ausführung mit Pfostenstock: Mehrschichtig verleimter Massivholzpfostenstock (min. 60 x 50 mm stark), furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (18 mm) und Winkelschließblech. / Türblatt min. 50 mm stark, glatt furniert, Aluphenoldampfsperre, umlaufende Gummidichtung im Überschlag, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer aus Edelholz passend zum Edelholzfurnier, Dreifachverriegelung mit Riegel und Falle, ohne Zylinder, Türdrücker- Knopfgarnitur und Ziehschutzrosette aus eloxiertem Aluminium. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert / Laborgeprüfter Schallwert, mindestes 40 dB / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - für Mauerlichten: 1,00/1,10x2,10/2,15 m	Portoncino d'ingresso per vanoscala chiuso con telai imbotte o murale ad un battente a scelta del direttore lavori, pannello con doppia battuta o ad una battuta con guarnizione doppia, completo di falso telaio, soglia in alluminio, fornitura e montaggio. / Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in listellare (spessore 35/40 mm, larghezza fino a 17 cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in pannello massiccio a più strati, incollato, (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm), impiallacciato, arrotondato su entrami i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio stratificato, min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Pannello min. 50 mm di spessore, liscio, impiallacciato, barriera contro vapore alufenolica, guarnizione di battuta sui 4 lati, superficie classe I e impiallacciatura classe 1, contorno massiccio sui 4 lati corrispondente all'impiallacciatura, serratura di sicurezza a tre chiusure, senza cilindro, maniglia interna con pomolo esterno e con rosetta di sicurezza in allumino anodizzato. / Superficie: incolore, laccato naturale / Valore acustico certificato, min. 40 dB. / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 1,00/1,10x2,10/2,15 m
09.03.01.01.a	Fichte	abete	Fichte astig	abete con nodi	St	cad	1418,54
09.03.01.01.b	Eiche	rovere	Eiche	rovere	St	cad	1487,02
09.03.01.01.c	Lärche	larice	Lärche	larice	St	cad	1487,02
09.03.01.01.d	Buche	faggio	Buche gedämpft	faggio evaporato	St	cad	1467,45
09.03.01.01.e	Ahorn	acero	Ahorn	acero	St	cad	1487,02
09.03.01.01.f	Esche	frassino	Esche	frassino	St	cad	1418,54
09.03.01.01.g	Aufpreis für Sicherheitstür	Sovrappr. per porta blindata	Aufpreis für Sicherheitstür mit Prüfnachweis = RC 2	Sovrapprezzo per porta di sicurezza classe di sic. RC 2 con certificato	St	cad	293,49
09.03.01.01.h	Holzart RAL offenporig lackiert	essenza laccato RAL a poro aperto	Holzart RAL offenporig lackiert	essenza laccato RAL a poro aperto	St	cad	1487,02
09.03.01.01.i	RAL geschlossenporig lackiert, Schleiflack	essenza laccato RAL a poro chiuso, laccatura levigata	Holzart RAL geschlossenporig lackiert, Schleiflack	Essenza laccato RAL a poro chiuso, laccatura levigata	St	cad	1535,93
09.03.01.01.j	Aufpreis erhöhter Schallschutz	Sovrappr. Maggiore protezione fonoassorbente	Aufpreis erhöhter Schallschutz, Laborgeprüfter Schallwert, mindestes 44 dB	Sovrapprezzo Maggiore protezione fonoassorbente, valore livello acustico verificato in laboratorio, come minimo 44 dB	St	nr	271,44
09.03.01.01.k	Aufpreis Spion:	Sovrappr. spioncino:	Aufpreis Spion	Sovrappr. spioncino	St	nr	46,96
09.03.02	Innentüren	Porte interne	Innentüren	Porte interne
09.03.02.03	Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkl.:	Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso:	Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkleidung als einflügelige Drehflügeltür nach Wahl der Bauleitung; Türblatt als Sperrtür überfalzt mit Blindstock; liefern und einbauen. Einzelbeschreibung wie folgt: / Ausführung mit Futterstock: Futterstock in Spanplatte mit Massivholzanleimer unten als Feuchtigkeitsschutz (35/40 mm stark, 170 mm breit), furniert, Falzverkleidung und Zierverkleidung in mehrschichtig verleimter Massivholzplatte (80 mm breit, min. 16 mm stark) furniert, beidseitig abgerundet, Massivkante, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 16 mm) und 4-fach verstellbarem Schließblech. / Ausführung mit Pfostenstock: Mehrschichtig verleimter Massivholzpfostenstock (min. 60 x 50 mm stark), furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 16 mm) und 4-fach verstellbarem Schließblech. / Türblatt min. 45 mm stark, glatt furniert, Einlage Röhrenspanplatte oder Vollspanplatte, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer aus Edelholz passend zum Edelholzfurnier, Einstemmschloss mit Buntbartschlüssel und Falle, Türdrückergarnitur und Schlüsselrosette aus eloxiertem Aluminium. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. / - Mauerlichte: 0,85/0,95/1,05x2,10/2,15 m	Porta interna, con telai imbotte o murale ad un battente a scelta del direttore lavori, pannello ad una battuta, con falso telaio, trasporto e montaggio e conforme la seguente descrizione: / Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in truciolare con contorno inferiore massiccio (spessore 35/40 mm, larghezza 17 cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in listellare impiallacciato (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm) arrotondato su entrami i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro regolabile. / Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio (a strati), min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro regolabile. / Pannello min. 45 mm di spessore in panforte forato o truciolare pieno, liscio, impiallacciato, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati, serratura patent con chiave, maniglia con rosetta in allumino anodizzato. / Superfice: trasparente, laccato naturale / Non sono incluse le assistenze murarie. / - luce muratura: 0,85/0,95/1,05x2,10/2,15 m
09.03.02.03.b	Kunststoff-beschichtete Tür, Kanten und Stock passend zur Beschichtung	porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento	Kunststoff-beschichtete Tür, Kanten und Stock passend zur Beschichtung	porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento	St	cad	660,35
09.03.02.03.c	Fichte astig	abete con nodi	Fichte astig	abete con nodi	St	cad	489,15
09.03.02.03.d	Lärche	larice	Lärche	larice	St	cad	518,5
09.03.02.03.e	Eiche	rovere	Eiche	rovere	St	cad	518,5
09.03.02.03.f	Buche gedämpft	faggio	Buche gedämpft	faggio evaporato	St	cad	489,15
09.03.02.03.g	Ahorn	acero	Ahorn	acero	St	cad	518,5
09.03.02.03.h	Esche	frassino	Esche	frassino	St	cad	489,15
09.03.02.03.i	Holz RAL offenporig lackiert	essenza laccata RAL a poro aperto	Holz RAL offenporig lackiert	Essenza laccata RAL a poro aperto	St	cad	590
09.03.02.03.j	Holz RAL geschlossenporig lackiert, schleiflack	essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata	Holz RAL geschlossenporig lackiert, schleiflack	essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata	St	cad	640
09.03.02.04	Aufpreis Innentür mit bündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr. porta interna con battente a filo telaio	Aufpreis auf Innentür mit Pfosten- oder Futterstock mit bündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr. per porta Interna con telaio ad imbotte o murale con battente a filo	St	cad	116,5
09.03.02.05	Aupfreis 3dimensional Türbänder sichtbar oder verdeckt	Sovrappr. cerniere tridimensionali visibili o nascoste	Aufpreis 3dimensional sichtbare verstellbare Türbänder mit Aufnahmetaschen und Abdeckwinkel in Edelstahl oder verdeckte Türbänder	Sovrappr. cerniere tridimensionali regolabili e a vista con tasche e copriangoli in acciaio inox o con cerniere nascoste	St	cad	114,34
09.03.02.06	Aufpreis Innentür mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr. porta interna con battente a filo telaio, due lati	Aufpreis auf Innentür mit Pfostenstock mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt	Sovrappr.per porta Interna con telaio ad imbotte con battente a filo su due lati	St	cad	154,61
09.03.02.07	Aufpreis Innentür mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt, einseitig Wandbündig	Sovrappr. porta interna con battente a filo telaio, due lati, a filo con il muro su un lato	Aufpreis auf Innentür mit Pfostenstock , mit beidseitig Stockbündig einschlagenden Türblatt, einseitig Wandbündig	Sovrappr. per porta Interna con telaio ad imbotte con battente a filo su due lati, a filo con il muro su un lato	St	cad	168,06
09.03.02.08	Aufpr. Wandstärke über 170mm	Sovrapprezzo larghezza parete oltre 170mm	Aufpreis für Wandstärke über 170 mm	Sovrapprezzo larghezza parete oltre 170mm	cm	cm	3,42
09.03.02.09	Aupfreis Türbänder sichtbar oder verdeckt	Sovrapprezzo per cerniere a vista o nascoste	Aufpreis 3dimensional sichtbare verstellbare Türbänder mit Aufnahmetaschen und Abdeckwinkel in Edelstahl oder verdeckte Türbänder	Sovrappr. cerniere tridimensionali regolabili e a vista con tasche e copriangoli in acciaio inox o con cerniere nascoste	St	cad	114,34
09.03.02.10	Aufpreis einseitig Wandbündige Leibungsverkleidung	Sovrapprezzo per rivestimento imbotte su un lato a filo parete	Aufpreis einseitig Wandbündige Leibungsverkleidung	Sovrapprezzo per rivestimento imbotte su un lato a filo parete	St	cad	197,95
09.03.02.13	Aufpreis für zweiflügelige Innentür	Sovrapprezzo per porta a due ante battenti	Aufpreis für zweiflügelige Innentür	Sovrapprezzo per porta a due ante battenti	%	%	90
09.03.02.14	Aufpr. Oberteil für Verglasung	Sovrappr. sopraluce per vetrazione	Aufpreis für verglastes Oberteil bei Innentüren, einschließlich Glashalteleisten und Verglasung, Stärke 4 mm, transparent.	Sovrapprezzo per sopraluce vetrato per porta interna, compresi i listelli fermavetro e vetro trasparente, spessore 4 mm.	m2	m2	285
09.03.02.15	Aufpr. Seitenteil für Verglasung	Sovrappr. specch. lat. per vetrazione	Aufpreis für Innentür mit verglastem Seitenteil, einschließlich Glashalteleisten und Verglasung 3/3 mm VSG, transparent.	Sovrapprezzo per porta interna con specchiatura laterale vetrata, compreso listelli fermavetro e vetro stratificato 3/3 mm, trasparente.	m2	m2	313,06
09.03.03	Aufpreis zu Türblättern	Accessori di completamento	Aufpreis zu Türblättern	Accessori di completamento
09.03.03.01	Aufpreis Guckloch:	Sovrappr. riquadro:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türen für Ausschnitte, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Verglasung, transparent.	Sovrapprezzo alle porte precedentemente elencate per riquadro, compresi listelli fermavetro su ambo le parti ed i vetri, trasparenti.
09.03.03.01.a	bis 25x25cm	fino 25x25cm	Abmessung: bis 25x25 cm, Verglasung 4 mm	specchiatura fino 25x25 cm, vetro 4 mm	St	cad	127,18
09.03.03.01.b	Abmessung: bis 50x50 cm, 3/3 VSG	fino 50x50cm, vetro stratificato 3/3	Abmessung: bis 50x50 cm, 3/3 mm VSG	fino 50x50cm, vetro stratificato 3/3 mm	St	cad	185,88
09.03.03.01.c	Abmessung: bis 150x60 cm, 3/3 VSG	fino 150x60cm, vetro stratificato 3/3	Abmessung: bis 150x60 cm, 3/3 mm VSG	fino 150x60cm, vetro stratificato 3/3 mm	St	cad	244,58
09.03.03.02	Aufpreis Bullauge:	Sovrappr. riquadro-oblò:	Aufpreis zu vorbeschriebenen Türblättern für Ausschnitte als Bullauge, einschließlich beidseitiger Glashalteleisten und Verglasung, transparent.	Sovrapprezzo per porte precedentemente descritti per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro, trasparente.
09.03.03.02.a	bis ø30cm, VSG	fino ø30, vetro stratificato	Ausschnitt bis ø30 cm, Verbundsicherheitsglas 3/3 mm, transparent	specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato 3/3 mm, trasparente	St	cad	440,24
09.03.04	Feuerschutztüren (Holztüren)	Porte tagliafuoco (in legno)	Feuerschutztüren (Holztüren)	Porte tagliafuoco (in legno)
09.03.04.01	Feuerschutztür mit Pfostenstock:	Porta tagliafuoco con telaio murale:	Feuerschutztür mit Pfostenstock als einflügelige Drehtür, Türblatt überfalzt, Feuerwiderstanddauer der italienischen oder europäischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis und Homologisierung vom Innenministerium, mit Blindstock liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Pfostenstock, furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 18 mm) und Schließblech. / Türblatt glatt furniert, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer aus Edelholz in Esche oder Eiche, Decklage furniert Zylinderschloss ohne Zylinder, Türdrückergarnitur und Schlüsselrosette aus eloxiertem Aluminium, Obertürschließer mit Gleitschiene. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert. / Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: / - für Mauerlichte: 0,95/1,05x2,15 m	Porta tagliafuoco con telai imbotte ad un battente, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e montaggio, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / Telaio murale, impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati in legno pregiato rovere o frassino, serratura per cilindro, senza cilindro, set maniglia con rosetta in allumino anodizzato, chiudiporta aereo con binario. / Superfice: trasparente, laccato naturale. / Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente: / - luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m
09.03.04.01.a	REI 30'	REI 30'	REI 30'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 30'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	968,52
09.03.04.01.b	REI 60'	REI 60'	REI 60'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 60'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	1271,79
09.03.04.01.c	REI 120'	REI 120'	REI 120'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 120'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	1956,6
09.03.04.02	Feuerschutztür mit Futter und Verkl.:	Porta tagliafuoco con cassa e mostra:	Feuerschutztür mit Futter und Verkleidung; Feuerwiderstandsdauer der italienischen oder europäischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis und Homologisierung vom Innenministerium; einflügelig, als Drehflügeltür, Türblatt mit Doppelfalz; mit Blindstock; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Türblatt aus Holzwerkstoffen, Oberfläche glatt, mit verdecktem Anleimer, passend in Holzart und Farbe zum Deckfurnier, Decklagen aus Furnier oder aus Schichtpresstoffplatten, Dicke: 1 mm; Blattdicke: gemäß Prüfungsverfahren; Futter mit einem Querschnitt von 40x150 mm oder gemäß Prüfungsverfahren, Verkleidung beidseitig mit einem Querschnitt von 22x60 mm, aus Holz massiv; Holzgüte I, Befestigung verdeckt an Blindstock; Profilleisten beidseitig; rauchdichte und hitzebeständige Dichtungsprofile; Türfalzdichtung mit umlaufendem elastischem Dämpfungsprofil; Befestigung durch Einfräsen; Stahlbänder aus Edelstahl; Schließvorgang durch genormten Obertürschließer; Zylinderschloß für Feuerschutz-Türen mit Falle und Riegel; Drückergarnitur aus Aluminium eloxiert, Farbton silber, mit Stahlkern; Grund- Zwischen- und Schlußbeschichtung, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: / - Mauerlichte: 0,95/1,05x2,15 m	Porta tagliafuoco, con cassa, mostra e contromostra, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, ad una partita, anta con doppio battente; fornita e posta in opera con controtelaio; eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / battente in derivati del legno, superfici liscie, con copritesta incassato, adatto per specie legnosa e colore all'impiallacciatura di finitura; rivestimento di finitura con impiallacciatura di essenza legnosa o pannelli laminari, spessore: 1 mm, spessore battente: conforme prova di collaudo, cassa della sezione di 40x150 mm o conforme prova di collaudo, mostra e contromostra da 22x60 mm in massello di legno di 1a scelta, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprigiunto su ambo i lati; guarnizione di tenuta per fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica sulla battuta; fissaggio a incasso, cerniere in acciaio inossidabile, chiudiporta aereo a norma, serratura antincendio con scrocco, catenaccio e cilindro profilato, set maniglia in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio, verniciatura a tre mani con vernice applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire. Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente: / - luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m
09.03.04.02.a	REI 30'	REI 30'	REI 30'; Holzart: Fichte, Eiche, Buche, Esche	REI 30'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino	St	cad	929,39
09.03.04.03	Feuerschutztür mit Pfostenstock und Zusatzfutter:	Porta tagliafuoco con telaio murale e imbotte aggiuntivo:	Feuerschutztür mit Pfostenstock und Zusatzfutter; Feuerwiderstandsdauer der italienischen oder europäischen Norm entsprechend mit Prüfzeugnis und Homologisierung vom Innenministerium; einflügelig, als Drehflügeltür, Türblatt mit Doppelfalz; mit Blindstock; liefern und einbauen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Pfostenstock und Zusatzfutter, furniert, dreiseitig umlaufende Gummidichtung, drei Stück 3-teilige Bänder (min. 18 mm) und Schließblech. / Türblatt glatt furniert, Decklage Holzgüte I und Furnierqualität Klasse 1, 4-seitiger Massivholzanleimer, Decklage furniert Zylinderschloss ohne Zylinder, Türdrückergarnitur und Schlüsselrosette aus eloxiertem Aluminium, Obertürschließer mit Gleitschiene. / Oberflächenbehandlung: farblos, natur lackiert. / Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: / - Mauerlichte: 0,95/1,05x2,15 m	Porta tagliafuoco, con telaio murale con imbotte aggiuntivo, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, ad una partita, anta con doppio battente; fornita e posta in opera con controtelaio; eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: / Telaio murale e imbotte aggiuntivo impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. / Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati, rivestimento impiallacciato, serratura per cilindro, senza cilindro, set maniglia con rosetta in allumino anodizzato, chiudiporta aereo con binario. / Superficie: incolore, laccato naturale. / Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente: / - luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m
09.03.04.03.a	REI 60'	REI 60'	REI 60'; Holzart: Fichte, Eiche, Buche, Esche	REI 60'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino	St	cad	1487,02
09.03.04.03.b	REI 120'	REI 120'	REI 120'; Holzart: Fichte astig, Eiche, Buche, Esche	REI 120'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	St	cad	2152,26
09.03.04.04	Aufpreis für Glasausschnitt:	Sovraprezzo per vetratura:	Aufpreis für Glasausschnitt samt Einbau von genormten Brandschutzgläsern ausgeführt wie folgt und eingebaut in einflügelige bzw. zweiflügelige Brandschutztüren: Vorbereiten des Glasausschnittes samt Glashalteleisten auf beiden Seiten, Einbau des Brandschutzglases nach Vorgaben des Prototyps. In der Position ist das Brandschutzglas enthalten. Verrechnet nach m2 Glasausschnitt.	Sovraprezzo per vetratura incluso il montaggio di vetri antifuoco eseguita come segue e montata in porte tagliafuoco ad un'anta o a due ante: preparazione del taglio vetro incluso i profili esterni ed interni di tenuta vetro, inserimento del vetro antifuoco secondo certificazione del prototipo. Nella posizione è incluso il vetro antifuoco. Viene contabilizzata la superficie di vetratura.
09.03.04.04.a	Glas REI 30'	vetro REI 30'	Glas REI 30'	vetro REI 30'	m2	m2	538,07
09.03.04.04.b	Glas REI 60'	vetro REI 60'	Glas REI 60'	vetro REI 60'	m2	m2	880,47
09.03.04.04.d	Glas REI 120'	vetro REI 120'	Glas REI 120'	vetro REI 120'	m2	m2	1418,54
09.03.04.05	Aufpreise für Feuerschutztüren	Sovrapprezzi porte tagliafuoco	Aufpreise für Feuerschutztüren	Sovrapprezzi porte tagliafuoco
09.03.04.05.a	Aufpreise für bündig einschlagendes Türblatt	Sovrappr. per battente a filo	Aufpreis auf Feuerschutztür mit bündig einschlagenden Türblatt und mit dreidimensionalen verstellbaren Türbändern in Edelstahl	Sovrappr. porta tagliafuoco con battente a filo e cerniere tridimensionali regolabili in acciaio inox	St	cad	342,62
09.03.04.05.b	Aufpreise für Türschließer verdeckt	Sovrappr. per chiudiporta non in vista	Aufpreis auf Feuerschutztüre mit Türschliesser verdeckt im Falz eingebaut ohne Feststellung	Sovrappr. porta tagliafuoco con chiudiporta nascosta senza regolazione fissa	St	cad	157,35
09.04	Sonnenschutz	Schermature solari	Die Gruppe 09.04 umfasst folgende Untergruppen: / 09.04.01 Fenster- und Türläden / 09.04.02 Rolläden / 09.04.03 Jalousien / 09.04.04 Ergänzendes Zubehör / 09.04.05 Elektrische Antriebe	Il gruppo 09.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.04.01 Persiane a ventola / 09.04.02 Persiane avvolgibili / 09.04.03 Gelosie / 09.04.04 Accessori di completamento / 09.04.05 Motorizzazioni elettriche
09.04.01	Fenster- und Türläden	Persiane a ventola	Fenster- und Türläden	Persiane a ventola
09.04.01.01	Klappladen mit Gratleisten und Hirnleiste	Persiana a cerniera con traversine ad incastro e listello di testa	Klappladen, senkrecht verbrettert, mit zwei eingeschobenen Gratleisten und oberer Hirnleiste; Laden in der Leibung; Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Gratleisten und Hirnleiste gefast; Verbretterung aus gespundeten Brettern, Holzgüte I, ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; Einzelbrett-Deckbreite bis zu 100 mm; Dicke: 27 mm; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta a tavole disposte in verticale, due traversine ad incastro e listello di testa incassato, collocata in vano finestra, ancorata su legno; tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; fornita e posta in opera; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / traverse e listello di testa smussati, anta battente in tavole accostate a incastro, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, tavole verticali di larghezza fino 100 mm, spessore 27 mm, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.01.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	224,03
09.04.01.01.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	235,28
09.04.01.02	Klappladen mit Füllungen	Persiana a cerniera con specchiature	Klappladen, mit Rahmen, Querfries und massiven abgeplatteten Füllungen; Laden in der Leibung; Befestigung an Holz, liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen und Querriegel aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 80/85x43 mm; eingeschobene massive beidseitige abgeplattete Holzfüllungen; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e specchiature in pannelli massicci rifilati sui bordi, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio anta e traversa intermedia in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, spigoli smussati, sezione telaio 80/85x43 mm, specchiature in pannelli di massello di legno con rifilatura bifacciale dei bordi fissati a incastro, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.02.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	248,98
09.04.01.02.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	259,74
09.04.01.03	Jalousieladen mit Ladenbrettchen:	Persiana a stecche:	Jalousieladen, mit Rahmen und zurückspringenden Ladenbrettchen; Laden in der Leibung; Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 80/85x43 mm; mit waagrechten, zurückspringenden Ladenbrettchen; schräg gestellt, beidseitig abgerundet; 12 mm dick; einzeln in vollem Profil im seitlichen Rahmen eingenutet; Brettchenabstand ca. 10 mm; Holzgüte I; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta intelaiata e specchiatura a stecche (tavolette) non sporgenti, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera; tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio anta in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, montanti e traverse con spigoli smussati, sezione 80/85x43 mm, stecche orizzontali inclinate e rientranti, bordi arrotondati, spessore 12 mm, incassate singolarmente a sezione piena nei montanti, distanziate di ca. 10 mm, legno di 1a scelta, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.03.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	195,66
09.04.01.03.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	210,33
09.04.01.04	Jalousieladen mit vorspr. Brettchen:	Persiana a stecche sporg.:	Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen, Querfries; mit ungleichen Feldern, vorspringenden Ladenbrettchen; im Oberteil mit festen Brettchen, im Unterteil mit beweglichen Brettchen; Laden in der Leibung, Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen und Querriegel aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 65x45 mm; mit waagrechten, vorspringenden Ladenbrettchen, schräg gestellt, an den Längsseiten wechselseitig abgerundet, 12 mm dick, Holzgüte I; im Oberteil seitlich im Rahmen eingenutet, im Unterteil seitlich eingenutete Zapfenführung und verdeckt befestigte seitliche Dreh-Zapfen, Jalousielappen für die beweglichen Ladenbrettchen; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit Aussen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e due specchiature disuguali a stecche (tavolette) sporgenti, stecche fisse nella parte superiore, stecche mobili nella parte inferiore, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio anta e traversa in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazioni nel colore, spigoli smussati, sezione 65x45 mm, stecche orizzontali inclinate e sporgenti, bordi arrotondati alternativamente sul lato lungo, spessore 12 mm, legno di 1a scelta; nella parte superiore incassate lateralmente, parte inferiore con guide perni incassate lateralmente e perni di movimento laterali fissati a scomparsa, maniglia di manovra per l'orientamento delle stecche mobili; bandella a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette ad asta con perno e fermascuri; verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.01.04.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	287,13
09.04.01.04.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	293,49
09.04.01.05	Aufpr. Aufdoppelung Fensterstock:	Sovrappr. per telaio persiana riport.:	Aufpreis für die Aufdoppelung des Fensterstockes für Fensterläden, aus Holz, Querschnitt Aufdoppelung: 30x60 mm, einschließlich Deckleisten mit einem Querschnitt von 25x10 mm.	Sovrapprezzo per il telaio persiana riportato sul telaio fisso della finestra, telaio in legno, sezione riporto 30x60 mm, compreso coprifilo esterno della sezione di 25x10 mm.
09.04.01.05.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	48,92
09.04.01.05.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	48,92
09.04.01.06	Aufpreis Ausstellrahmen	Sovrappr. imposta con controsportello	Aufpreis für Ausstellrahmen, einschließlich Ausstellscharnier, Ausstellschere, Anschlaglappen und Riegel	Sovrapprezzo per persiana con controsportello a sporgere, compresi cerniera, delimitatore di apertura, piastra di battuta e catenaccio	St	cad	98,32
09.04.02	Rolläden	Persiane avvolgibili	Rolläden	Persiane avvolgibili
09.04.02.02	Rolladen PVC:	Persiana avvolg. PVC:	Rolladen, als Einzelrolladen; Rollraum oberhalb der Öffnung in der Wand; Rollkasten bauseits eingebaut; Welleneinbauhöhe ab Standfläche bis 3,0 m, liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Rolladenpanzer; Hohlkammerstäbe aus PVC-hart; witterungsbeständig; Einschiebestäbe; Stabverbindungen, gelenkig mit Lüftungsöffnungen, verstärktem Schlußstab mit Anschlägen aus Kunststoff; Farbton nach Standardfächern, Welle aus Stahlrohr, verzinkt; Wellenlager mit Kugellagereinsatz, Gurtscheibe aus PVC; Führungsschienen mit U-förmigem Querschnitt aus Aluminium; stranggepreßt, anodisiert; Naturton; Antrieb durch Gurtaufzug mit Einlaßwickler; Deckplatte aus Messing, verchromt. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra; cassonetto già in opera, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / persiana avvolgibile con stecche da infilare a doppia parete in PVC rigido resistente agli agenti atmosferici, collegamenti mobili con feritoie d'aerazione, barra finale rinforzata e con squadrette di arresto e paracolpi in PVC, colore conforme gamma colori di serie, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con cuscinetti a sfere, puleggia in PVC; guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, cinghia di comando avvolgitore automatico da incasso, placca in ottone cromato. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.02.02.a	Stäbe 14x35/55mm	stecche 14x35/55mm	PVC hart, Stabnenndicke: 14 mm, Stabdeckbreite über 35 bis 55 mm	PVC rigido, spessore stecche 14 mm, larghezza stecche da oltre 35 a 55 mm	m2	m2	73,37
09.04.02.03	Rolladen Alu stranggepreßt:	Persiana avvolg. allum. estruso:	Rolladen, als Einzelrolladen; Rollraum oberhalb der Öffnung in der Wand; Rollkasten bauseits eingebaut; Welleneinbauhöhe ab Standfläche bis 3,0 m, liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Rolladenpanzer; Hohlkammerstäbe aus Aluminium; stranggepreßt; Oberfläche einbrennlackiert; Farbton nach Standardfächern; Führungsnippel aus Kunststoff; Einschiebestäbe, Stabverbindungen, gelenkig mit Lüftungsöffnungen, verstärktem Schlußstab mit Anschlägen aus Kunststoff; Welle aus Stahlrohr, verzinkt; Wellenlager mit Kugellagereinsatz; Führungsschienen mit U-förmigem Querschnitt aus Aluminium, stranggepreßt, anodisiert, Naturton; mit Gleiteinlage; Antrieb durch Gelenkkurbel mit Kegelradantrieb; Kurbelstange aus Aluminium, anodisiert und satiniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra; cassonetto già in opera, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / persiana avvolgibile con stecche da infilare a doppia parete in alluminio estruso termolaccato, con fermi laterali in poliamide, colore conforme gamma colori di serie, collegamenti mobili con feritoie d'aerazione, barra finale rinforzata e con squadrette di arresto e paracolpi in materiale sintetico, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con cuscinetti a sfere, guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, inserti di scorrimento, manovra tramite arganello ed asta snodata e ingranaggio conico, asta in alluminio anodizzato satinato. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.02.03.a	Stäbe 8x25mm	stecche 8x25mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: 25 mm (Gewicht ca. 7,5 kg/m2)	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche 25 mm (peso ca. 7,5 kg/m2)	m2	m2	248,49
09.04.02.03.b	Stäbe 8x40mm	stecche 8x40mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: 40 mm (Gewicht ca. 6 kg/m2)	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche 40 mm (peso ca. 6 kg/m2)	m2	m2	229,9
09.04.02.04	Rolladen Alu rollgeformt:	Persiana avvolg. allum.lam.:	Rolladen, als Einzelrolladen, Rollraum oberhalb der Öffnung in der Wand; Rollkasten bauseits eingebaut; Welleneinbauhöhe ab Standfläche bis 3,0 m, liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Rolladenpanzer; Hohlkammerstäbe aus Aluminium, mit Polyurethan ausgeschäumt, in Schwalbenschwanzprofil; rollgeformt; Materialdicke: 0,4 mm; Oberfläche einbrennlackiert; Farbton nach Standardfächern, Stabverbindung gelenkig mit Klammern aus korrosionsfreiem Stahl und mit Lüftungsschlitzen, verstärktem Schlußstab aus Aluminium; stranggepreßt; anodisiert; Naturton; mit Anschlägen aus Kunststoff und seitlichen Gleitführungen. Welle aus Stahlrohr, verzinkt; Wellenlager mit Kugellagereinsatz; Führungsschienen mit U-förmigem Querschnitt aus Aluminium, stranggepreßt; anodisiert; Naturton; mit Gleiteinlage Antrieb durch Gelenkkurbel mit Kegelradantrieb, Kurbelstange aus Aluminium, anodisiert und satiniert. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / persiana avvolgibile con stecche tubolari in laminato di alluminio termolaccate, con poliuretano, profilo a coda di rondine, spessore alluminio 0,4 mm, colore conforme gamma colori di serie, collegamento stecche con ganci snodabili in acciaio inossidabile e con feritoie d'aerazione, barra finale in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, fermi di arresto in materiale sintetico e guide di scorrimento laterali. Rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con inserti a sfere, guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, inserti di scorrimento, manovra tramite arganello ad asta snodata e ingranaggio conico, asta in alluminio anodizzato satinato. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.02.04.a	Stäbe 8x22/25mm	stecche 8x22/25mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: über 22 bis 25 mm	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche da oltre 22 mm a 25 mm	m2	m2	196,64
09.04.02.04.b	Stäbe 8x35/40mm	stecche 8x35/40mm	Aluminium, Stabnenndicke: 8 mm, Stabdeckbreite: über 35 bis 40 mm	alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche da oltre 35 mm a 40 mm	m2	m2	174,14
09.04.03	Jalousien	Gelosie	Jalousien	Gelosie
09.04.03.01	Lamellen-Raffjalousie:	Gelosia a pacco:	Lamellen-Raffjalousie; außen unter dem Sturz; einschließlich Blenden; liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Jalousiebehang mit Lamellen aus Aluminium, gewölbt oder geknickt; beidseitig gebördelt mit Führungsnippel aus Leichtmetall für Schienenführung, einschließlich Lochstanzungen für Aufzugsband; Lamellen einbrennlackiert; Farbton nach Standardfächern; Lamellenhalterung als Leiterkordel aus Chemiefasern; an den Lamellen fixiert; Rolladenkasten innerhalb der Öffnung, aus Stahlblech, verzinkt; Unterschiene als Hohlprofil aus Aluminium, stranggepreßt und einbrennlackiert; Lamellenführung durch Führungsschienen mit Gleiteinlage; Schienen aus Aluminium, stranggepreßt, anodisiert, Naturton. Heben und Senken der Jalousie durch Aufzugsbänder aus Chemiefaser; Verstellen durch geflochtene Schnur aus Chemiefaser; Schnurführung mit Endlaufsicherung über Winkelgetriebe mit Kreuzgelenk und Kurbelstange aus Aluminium. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Tapparella a pacco (tenda veneziana a pacco), per esterni, su intradosso di piattabanda, comprese mantovane; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / tapparella a lamelle di alluminio, sezione arcuata o piegata, bordate su ambedue i lati, pivotti di scorrimento e di rotazione in lega d'alluminio, fori di passaggio per i nastri di sollevamento, termolaccate, colore conforme gamma colori di serie, supporto lamelle in cordoncini di fibra sintetica a scala, fissati alle lamelle, cassonetto superiore all'interno dell'apertura in lamiera d'acciaio zincato, spiaggiale (terminale inferiore) in profilato tubolare di alluminio estruso termolaccato, guide laterali con inserti di scorrimento, guide in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, sollevamento e abbassamento tenda tramite nastri in fibra sintetica, orientamento tramite cordoncini in fibra sintetica, cordoncini di comando con blocco di fine corsa, manovra mediante arganello ad asta con giunto snodato e ingranaggio conico, asta in alluminio. Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.03.01.a	Lamellen 50/58mm	lamelle 50/58mm	Lamellenbreite: 50 bis 58 mm, Lamellendicke: 0,42 bis 0,45 mm	larghezza lamelle da 50 a 58 mm, spessore lamelle da 0,42 a 0,45 mm	m2	m2	203,98
09.04.03.01.b	Lamellen 80/85mm	lamelle 80/85mm	Lamellenbreite: 80 bis 85 mm, Lamellendicke: 0,42 bis 0,45 mm	larghezza lamelle da 80 a 85 mm, spessore lamelle da 0,42 a 0,45 mm	m2	m2	203,98
09.04.03.02	Rolljalousie:	Gelosia a rullo:	Rolljalousie; außen unter dem Sturz, einschließlich Blenden; liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Jalousiebehang mit Lamellen aus Aluminium, gewölbt oder geknickt; beidseitig gebördelt mit Führungsnippel für Schienenführung, einschließlich Lochstanzungen für Aufzugsband; Lamellen einbrennlackiert; Farbton nach Wahl des Bauleiters; Lamellenhalterung: gelenkig mit korrosionsfreiem Stahlband und Bolzen; verstärkter Schlußstab aus Aluminium; stranggepreßt, anodisiert; Naturton mit Anschlägen aus Kunststoff; Welle aus Stahlrohr, verzinkt; verstellbares Wellenlager mit Kugellagereinsatz; Führungsschienen mit Gleiteinlage; Schienen aus Aluminium, stranggepreßt, anodisiert, Naturton; Heben, Senken und Verstellen der Jalousie über Winkelgetriebe mit Kreuzgelenk und Kurbelstange aus Aluminium. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Tapparella avvolgibile (tenda veneziana a rullo), per esterni, su intradosso di piattabanda, comprese mantovane; fornita e posta in opera, eseguita come segue: / tapparella a lamelle di alluminio, sezione arcuata o piegata, bordate su ambedue i lati, pivotti di scorrimento e di rotazione, fori di passaggio per i nastri di trazione, termolaccate, colore a scelta del direttore lavori, giunzioni verticali delle lamelle con cavallotti di fissaggio e nastri portanti d'acciaio, barra finale rinforzata in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, battute di arresto in PVC, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti regolabili dotati di cuscinetti a sfere, guide laterali con inserti di scorrimento, guide in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, sollevamento, abbassamento e orientamento della tenda mediante arganello ad asta con giunto snodato e ingranaggio conico, asta in alluminio. / Non sono incluse le assistenze murarie.
09.04.03.02.a	Lamellen 55/60mm	lamelle 55/60mm	Lamellenbreite: 55 bis 60 mm, Lamellendicke: 0,60 bis 0,65 mm	larghezza lamelle da 55 mm a 60 mm, spessore lamelle da 0,60 mm a 0,65 mm	m2	m2	386,43
09.04.03.03	Ganzmetall-Raffstore:	Gelosia a pacco interam. metall.:	Ganzmetall-Raffstore, Vorbaumontage, an Fenster/Türen, einschließlich Blenden, liefern und verlegen; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Behang aus Aluminiumlamellen, gewölbt oder geknickt, beidseitig gebördelt, eingewalzte schalldämmende Dichtungslippe, Lamellen einbrennlackiert, Farbton nach Wahl des Bauleiters, Lamellenführung aus Aluminium, stranggepreßt, ca.85x45 mm, mit geräuschdämpfenden und witterungsbeständigen Kunststoffeinlagen, einbrennlackiert, Farbton nach Wahl des Bauleiters; Aufzugs- und Verstellmechanik in den seitlichen Führungen integriert, rostfreier Stahlbandantrieb mit zwangsläufiger Senkfunktion und integriertem Hindernis-Schutz; rostfreie Scherenkette für Lamellenverstellung in jeder Storenposition; gute Abdunkelungsfunktion; integrierte Hochstoßsicherung; automatischer Verschluß in gesenkter Stellung; Antrieb durch Winkelgetriebe mit Bremsfeder, Kreuzgelenk, Knickkurbelstange aus Alu, Griffhülsen und Kurbelhalter. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Tapparella a pacco interamente metallica, montaggio all'esterno, su porte e finestre, comprese mantovane; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / tapparella a lamelle in alluminio, sezione bombata o piegata, bordate sui due lati; guarnizione antirumore incassata, lamelle termolaccate, colori a scelta del direttore dei lavori; guide in alluminio estruso ca. 85x45 mm, con inserto in materiale sintetico antirumore e resistente alle intemperie, termolaccate nei colori a scelta del direttore dei lavori; meccanismo di salita e orientamento integrato nelle guide laterali, comando a nastri d'acciaio inossidabile per l'abbassamento forzoso con protezione antiostacolo integrata, catena a cerniera in acciaio inossidabile per l'orientamento delle lamelle in ogni posizione della tenda; buona funzione oscurante, sicurezza antisollevamento integrata, chiusura automatica in posizione abbassata; manovra mediante arganello ad asta con molla freno, giunto snodato e ingranaggio conico, asta oscillante in alluminio anodizzato incolore, manopola impugnatura e ferma-asta in materiale sintetico. Non sono comprese nel prezzo le assistenze murarie e tutte le prestazioni accessorie occorrenti.
09.04.03.03.a	Lamellen 85/90mm	lamelle 85/90mm	Lamellenbreite: 85 bis 90 mm, Lamellendicke: 0,45 bis 50 mm	larghezza lamelle da 85 a 90 mm, spessore lamelle da 0,45 fino a 0,50 mm	m2	m2	298,87
09.04.03.03.b	Lamellen 95/100mm	lamelle 95/100mm	Lamellenbreite: 95 bis 100 mm, Lamellendicke: 0,45 bis 50 mm	larghezza lamelle da 95 a 100 mm, spessore lamelle da 0,45 fino a 0,50 mm	m2	m2	408,93
09.04.04	Ergänzendes Zubehör	Accessori di completamento	Ergänzendes Zubehör	Accessori di completamento
09.04.04.01	Blende:	Mantovana:	Blende als Flachprofil aus Stahl; abgekantet; einbrennlackiert; Farbton nach Wahl des Bauleiters, Befestigungsgrund: Mauerwerk/Stahlbeton; liefern und einsetzen; Ausführung wie folgt: / Blende aus Stahlblech; einbrennlackiert, oben- und unterseitige Abkantung; verzinkte Mauerhaltungen aus Winkeleisen mit aufgeschraubten Haftblechen im Achsenabstand von 50 cm; Befestigungsschrauben und Dübel inbegriffen. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Mantovana esterna in acciaio con bordi nervati, termolaccata, colore a scelta del direttore lavori, ancorata su muratura/calcestruzzo, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / mantovana in lamiera termolaccata, bordi nervati su ambo i lati, zanche d'ancoraggio in profilato angolare zincato con bandelle d'aggancio fissate a vite, a 50 cm di interasse, compresi viti di fissaggio e tasselli ad espansione. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.04.04.01.a	H 200mm	H 200mm	Profilhöhe: 200 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 200 mm, spessore 1 mm	m	m	47,2
09.04.04.01.b	H 250mm	H 250mm	Profilhöhe: 250 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 250 mm, spessore 1 mm	m	m	50,63
09.04.04.01.c	H 300mm	H 300mm	Profilhöhe: 300 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 300 mm, spessore 1 mm	m	m	54,05
09.04.04.01.d	H 350mm	H 350mm	Profilhöhe: 350 mm, Materialdicke: 1 mm	altezza mantovana 350 mm, spessore 1 mm	m	m	57,43
09.04.05	Elektrisch betätigte Antriebe	Motorizzazioni elettriche	Elektrisch betätigte Antriebe	Motorizzazioni elettriche
09.04.05.01	Elektro-Rohrmotor 40 kgf:	Motore elettr. tubolare 40 kgf:	Antrieb durch Elektro-Rohrmotor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 10, Anschlußleistung 0,5 A, Nennleistung 40 kgf, ø 50 mm, Schutzgrad IP44; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 10, assorbimento 0,5 A, portata teorica 40 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.01.a	Rolladen PVC	persiana avvolgibile PVC	für Rolladen aus PVC	per persiana avvolgibile in PVC	St	cad	176,09
09.04.05.01.b	Mini-Rollos	mini rollo	für Mini-Rollos	per mini rollo	St	cad	146,75
09.04.05.02	Elektro-Rohrmotor 80 kgf:	Motore elettr. tubolare 80 kgf:	Antrieb durch Elektro-Rohrmotor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 20, Anschlußleistung 0,78 A, Nennleistung 80 kgf, ø 50 mm, Schutzgrad IP44; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 20, assorbimento 0,78 A, portata teorica 80 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.02.b	Rolladen mit Hohlkammerstäben aus Alu	persiana avvolg. con stecche in allum.	für Rolladen mit rollgeformten Hohlkammerstäben aus Aluminium	per persiana avvolgibile con stecche tubolari in alluminio laminato	St	cad	205,44
09.04.05.02.c	Lamellen-Rolljalousie	tende veneziana a rullo	für Lamellen-Rolljalousie	per tende veneziana a rullo	St	cad	205,44
09.04.05.03	Elektro-Rohrmotor 100 kgf:	Motore elettr. tubolare 100 kgf:	Antrieb durch Elektro-Rohrmotor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 25, Anschlußleistung 0,95 A, Nennleistung 100 kgf, ø 50 mm, Schutzgrad IP44; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 25, assorbimento 0,95 A, portata teorica 100 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.03.a	Rolladen mit straggepr. Hohlkammerstäben	persiana avvolg. in allum. estr.	für Rolladen mit straggepreßten Hohlkammerstäben	per persiana avvolgibile in alluminio estruso	St	cad	225,01
09.04.05.04	Elektro-Motor 120W:	Motore elettr. tubolare 120W:	Antrieb durch Elektro-Motor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 5, Anschlußleistung 0,5 A, Nennleistung in Watt: 120, Schutzgrad IP54; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Drucktaster (Auf-Halt-Zu) in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 5, assorbimento 0,5 A, portata in Watt: 120, indice di protezione IP54; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.04.a	Lamellen Raffjalousie	tende veneziane a pacco	für Lamellen-Raffjalousie	per tende veneziane a pacco	St	cad	328,71
09.04.05.05	Elektro-Motor 120W:	Motore elettr. tubolare 120W:	Antrieb durch Elektro-Motor 230V-50Hz, Nenndrehmoment 5, Anschlußleistung 0,5 A, Nennleistung in Watt: 120, Schutzgrad IP54; mit eingebautem Thermoschutz- und Endschalter; liefern und montieren. Inbegriffen sind die Halterungen, der Druckknopftaster mit vier Positionen in Unterputzausführung, die Steuerleitungen, der Anschluß über mitzulieferndes Steckkupplungssystem, der Stecker verdrahtet und montiert, die betriebsfertige Installation, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme der Zuleitung und Anschluß an die Kupplung welche gesondert vergütet werden:	Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 5, assorbimento 0,5 A, portata in Watt: 120, indice di protezione IP54; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a quattro posizioni in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:
09.04.05.05.a	Ganzmetall-Raffjalousie	frangisole a pacco interam. metall.	für Ganzmetall-Raffjalousie	per frangisole a pacco interamente metallico	St	cad	440,24
09.05	Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen	Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni	Die Gruppe 09.05 umfasst folgende Untergruppen: / 09.05.01 Deckenverkleidungen / 09.05.02 Wandverkleidungen / 09.05.03 Unterkonstruktionen / 09.05.04 Dämmungen	Il gruppo 09.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.05.01 Soffittature / 09.05.02 Rivestimenti di pareti / 09.05.03 Sottostrutture / 09.05.04 Coibentazioni
09.05.01	Deckenverkleidungen	Soffittature	Deckenverkleidungen	Soffittature
09.05.01.01	Deckenverkleidung:	Soffittatura:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion unter tragenden Decken mit waagrechter Untersicht, liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m; Einbau waagrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gespundeten Brettern mit Schattennut; Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Wandanschlüsse mit Schattenfuge und die Befestigungsstoffe. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: / soffittatura con tavole giuntate a maschio e femmina con scanalatura, legname di 1a qualità per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm, spessore 17 mm, compresi raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.01.01.a	Bretter N/F, Fichte	perline M/F, abete	aus gespundeten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I	perline di abete, 1a qualità	m2	m2	46,27
09.05.01.02	Deckenverkleidung:	Soffittatura:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion unter tragenden Decken mit waagrechter Untersicht; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m; Einbau: waagrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gehobelten und besäumten Brettern (ohne Nut und Feder); Fugenabstand bis zu 6 mm, Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Wandanschlüsse mit Schattenfuge und die Befestigungsmittel. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: / soffittatura con tavole a coste lisce posate (senza scanalatura e linguetta) con connessure fino a 6 mm, legname di 1a qualità idoneo per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm spessore 17 mm; compresi raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.01.02.a	glatte Bretter, Fichte	tavole lisce, abete	aus gehobelten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I	tavole piallate di abete, 1a qualità	m2	m2	46,47
09.05.01.03	Deckenverkleidung:	Soffittatura :	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion unter tragenden Decken mit waagrechter Untersicht; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m; Einbau waagrecht, Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus feuerhemmenden Spanplatten; Dicke: 14 mm; beschichtet mit Messerfurnier; Dicke: 1,0 mm; mit Nut und Feder; Schlitzabstand: 60 cm; sichtbar bleibende Oberfläche lasieren; Oberflächeneffekt matt; einschließlich Wandanschlüsse mit Schattenfuge, Befestigungsmittel und Paneelklammern. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: / soffittatura con pannelli truciolari ignifughi dello spessore di 14 mm, impiallacciati con lamina tranciata, spessore 1,0 mm, raccordati con scanalatura e linguetta, larghezza elementi 60 cm, superficie in vista con verniciatura glassante a effetto opaco; raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato, compresi materiali di ancoraggio e grappe di fissaggio pannelli. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.01.03.a	Spanpl. Kl.1, Fichte	pannelli truc. cl.1, abete	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Fichte	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati abete	m2	m2	83,64
09.05.01.03.b	Spanpl. Kl.1, Föhre	pannelli truc. cl.1, pino	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Föhre	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati pino	m2	m2	83,64
09.05.01.03.c	Spanpl. Kl.1, Eiche	pannelli truc. cl.1, rovere	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Eiche	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati rovere	m2	m2	84,62
09.05.01.03.d	Spanpl. Kl.1, MDF	pannelli truc. cl.1, MDF	Spanplatten feuerhemmend Brandklasse 1; MDF E1 gelocht oder geschlitzt (mit Messergebnisse der akustischen Prüfung), auf der Rückseite mit Akustikvlies belegt, Furnierbeschichtung Eiche, Ahorn, Buche, Akustikisolierung wird gesondert vergütet.	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, MDF E1, perforati e con scanalatura (con risultati acustici di una prova in laboratorio), rivestiti con feltro acustico sul lato posteriore, impiallacciati rovere, acero, faggio, isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	m2	244,58
09.05.02	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti	Wandverkleidungen	Rivestimenti di pareti
09.05.02.01	Wandverkleidung:	Rivestimento parete:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion an Wänden liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m. Einbau senkrecht. Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gespundeten Brettern; Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Profil- und Deckleisten; Ausbildung von Ecken, Kanten und Gehrungsschnitten; verdeckte Befestigung mit Nägeln aus Stahl, verzinkt. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: / rivestimento con tavole perline giuntate a maschio e femmina, legname di 1a scelta per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole di sezione 110 mm, spessore 17 mm, compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso. Fissaggio a scomparsa con chiodi zincati. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.02.01.a	Bretter N/F, Fichte	perline M/F, abete	aus gespundeten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I	perline di abete, 1a qualità	m2	m2	43,63
09.05.02.02	Wandverkleidung:	Rivestimento parete:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion an Wänden; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m, Einbau senkrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus gehobelten und besäumten Brettern (ohne Nut und Feder); Fugenabstand bis zu 6 mm; Holzgüte I für nichtdeckenden Anstrich; Deckbreite: 110 mm; Dicke: 17 mm; einschließlich Profil- und Deckleisten, Ausbildung von Ecken, Kanten und Gehrungsschnitten. Verdeckte Befestigung mit Nägeln aus Stahl, verzinkt. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen.	Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: / soffittatura con tavole a coste lisce posate (senza scanalatura e linguetta) con connessure fino a 6 mm, legname di 1a qualità idoneo per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm spessore 17 mm; compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso. Fissaggio a scomparsa con chiodi zincati. Non sono incluse le assistenze murarie.
09.05.02.02.a	glatte Bretter, Fichte	tavole lisce, abete	aus gehobelten Brettern, Holzart Fichte; Güteklasse I;	tavole piallate di abete, 1a qualità	m2	m2	44,66
09.05.02.02.c	Akustikverkleidung	rivestimento acustico	MDF gelocht oder geschlitzt, auf der Rückseite mit Akustikvlies belegt (mit Messergebnisse der akustischen Prüfung), Furnierbeschichtung Eiche, Ahorn, Buche, Akustikisolierung wird gesondert vergütet.	MDF perforato o con scanalatura, rivestito con feltro acustico sul lato posteriore (con risultati acustici di una prova in laboratorio), impiallacciato rovere, acero, faggio, l'isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	m2	206,42
09.05.02.03	Wandverkleidung:	Rivestimento parete:	Innenverkleidung auf vorhandener Unterkonstruktion an Wänden; liefern und einsetzen. Einbauhöhe bis 3,50 m. Einbau senkrecht; Ausführung wie folgt: / Einseitige Verkleidung aus feuerhemmenden Spanplatten; Dicke: 19 mm; beschichtet mit Messerfurnier; Dicke: 1,0 mm und Vollholzanleimern. Mit Nut und Feder; Schlitzabstand: ca. 70-80 cm Breite. Sichtbar bleibende Oberfläche lasieren; Oberflächeneffekt matt; einschließlich aller Profil- und Deckleisten, Sockelleiste, Ausbildung der Ecken, Kanten, Gehrungen, Verbindungsmittel, Befestigungsmittel und Paneelklammern. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: / rivestimento con pannelli truciolari ignifughi, spessore 19 mm, impiallacciati con lamina tranciata, spessore 1,0 mm, con listello copritesta in legno massiccio, raccordati con scanalatura e linguetta, larghezza elementi 70-80 cm, superficie in vista con verniciatura glassante a effetto opaco, compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, lo zoccolo, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso, i materiali di raccordo, di ancoraggio e le grappe di fissaggio pannelli. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.02.03.a	Spanpl. Kl.1, Fichte	pannelli truc. cl.1, abete	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Fichte	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati abete	m2	m2	87,07
09.05.02.03.c	Spanpl. Kl.1, Eiche	pannelli truc. cl.1, rovere	feuerhemmende Spanplatten, Brandschutzklasse I, Furnierbeschichtung Eiche	pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati rovere	m2	m2	89,03
09.05.02.03.d	Akustikverkleidung	rivestimento acustico	MDF gelocht oder geschlitzt, auf der Rückseite mit Akustikvlies belegt (mit Messergebnisse der akustischen Prüfung), Furnierbeschichtung Eiche, Ahorn, Buche, Akustikisolierung wird gesondert vergütet.	MDF perforato o con scanalatura, rivestito con feltro acustico sul lato posteriore (con risultati acustici di una prova in laboratorio), impiallacciato rovere, acero, faggio, l'isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	m2	196,64
09.05.02.04	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Stärke 8,0 mm	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, spessore 8mm	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Einbauhöhe bis 3,5m, Stärke 8,0 mm, mit einseitiger dekorativer Außenbeschichtung aus Laminat HPL (Stärke 0,9mm), hergestellt mittels compound, antistatisch, kratzfest, widerstandsfähig gegen Beschädigungen, Zigarettenerbrennungen, chemische Einflüsse, Tinte, Lacksprays und gegen jede andere Art von Flecken, Verkleidung an Polyestermatratze zusammengelegt, Schalldämpfung durch 20%iger Oberflächenperforation (parallele Fräsungen an der schmalen Hinterseite des Paneeles (Schritt 4/16mm) und an der dekorativen Vorderseite in Längsrichtung (Schritt 3/21 mm); Ausführung mit längsseitigen Ausfräsung zum einsetzen auf spezielle Aluminium-Profile, liefern und verlegen der Paneele auf versilberten Aluminiumprofilen als Wandverkleidung auf horizonalen oder vertikalen Wandflächen, Feuerbeständigkeit Klasse 1. / Im Preis inbegriffen sind die Holzfaserpaneele, die Aluprofile, die Zuschnitte und der Verschnitt, die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, per altezza fino a 3,5m, spessore 8mm, superficie esterna decorativa in laminato HPL (spessore 0,9 mm), realizzato mediante il compound, antistatico, antivandalico, resistente agli urti, alle bruciature di sigaretta, al graffio, agli agenti chimici, all'inchiostro, alle vernici spray, ecc.; pannello accoppiato ad un materassino in poliestere, fonoassorbenza con perforazione del 20% della superficie mediante fresature parallele del lato corto sul retro della doga (passo 4/16 mm) e al lato lungo sul lato decorativo (passo 3/21 mm), fresatura dei lati con opportuna scanalatura per l'inserimento di appositi profilati in alluminio; fornitura e posa in opera delle doghe fissati sui profilati in alluminio anodizzato colore argento come rivestimento di superfici orizzontali e verticali, reazione al fuoco classe 1. / S'intendono compresi nel prezzo le doghe, i profili in alluminio, i tagli, lo sfrido, le assistenze murarie non sono comprese, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.05.02.04.a	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	m2	m2	135,25
09.05.02.04.b	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	m2	m2	137,94
09.05.02.04.c	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	m2	m2	186,37
09.05.02.05	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Stärke 8,3 mm	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, spessore 8,3 mm	Innenverkleidung aus Holzfaserpaneelen an Wänden und Decken, Einbauhöhe bis 3,5m, Stärke 8,3 mm, mit einseitiger dekorativer Außenbeschichtung aus Laminat HPL (Stärke 0,9 mm), hergestellt mittels compound, antistatisch, kratzfest, widerstandsfähig gegen Beschädigungen, Zigarettenerbrennungen, chemische Einflüsse, Tinte, Lacksprays und gegen jede andere Art von Flecken; Ausführung mit längsseitigen Ausfräsung zum einsetzen auf spezielle Aluminium-Profile, liefern und verlegen der Dogen auf versilberten Aluminiumprofilen als Wandverkleidung auf horizonalen oder vertikalen Wandflächen, Feuerbeständigkeit Klasse 1. / Im Preis inbegriffen sind die Holzfaserpaneele, die Aluprofile, die Zuschnitte und der Verschnitt, die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, per altezza fino a 3,5m, spessore 8,3 mm, superficie esterna decorativa in laminato HPL (spessore 0,9 mm), realizzato mediante il compound, antistatico, antivandalico, resistente agli urti, alle bruciature di sigaretta, al graffio, agli agenti chimici, all'inchiostro, alle vernici spray, ecc.; fresatura dei lati con opportuna scanalatura per l'inserimento di appositi profilati in alluminio; fornitura e posa in opera di doghe fissati sui profilati in alluminio anodizzato colore argento come rivestimento di superfici orizzontali e verticali, reazione al fuoco classe 1. / S'intendono compresi nel prezzo le doghe, i profili in alluminio, i tagli, lo sfrido, le assistenze murarie non sono comprese, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.05.02.05.a	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	Einheitsfarbe, Länge 3.000mm	tinta unita, lunghezza 3.000mm	m2	m2	103,21
09.05.02.05.b	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	Holzimitation, Länge 3.000mm	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	m2	m2	108,1
09.05.02.05.c	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	Real wood, Länge 2.440mm	vero legno, lunghezza 2.440mm	m2	m2	148,95
09.05.03	Unterkonstruktionen	Sottostrutture	Unterkonstruktionen	Sottostrutture
09.05.03.01	Unterkonstruktion Decke:	Sottostruttura soffittatura:	Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung aus Holz; als Riegel liefern; im Abstand vom Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Riegel im Achsenabstand von ca. 70 cm; abgehängt mit Holz, Befestigung mit Dübeln und Schrauben; einschließlich Polsterhölzer für den Wandanschluß der Verkleidung und des Befestigungsmaterials. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Sottostruttura in travetti per soffittature in legno, fornita e posta in opera distanziata dal supporto portante, eseguita come segue: / travetti ad interasse di ca. 70 cm, struttura d'abbassamento in legno fissata con tasselli e viti, compresi listelli perimetrali di raccordo alla parete e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.03.01.a	Abhäng. 30-50cm	abbass. 30-50cm	im Abstand über 30 cm bis 50 cm vom Untergrund abgehängt	per abbassamenti da soffitto superiori a 30 cm fino a 50 cm	m2	m2	36,2
09.05.03.01.b	Abhäng. 50-100cm	abbass. 50-100cm	im Abstand über 50 cm bis 100 cm vom Untergrund abgehängt	per abbassamenti da soffitto superiori a 50 cm e fino a 100 cm	m2	m2	39,13
09.05.03.02	Unterkonstruktion Decke:	Sottostruttura soffittatura:	Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung aus Holz; als Lattung liefern; am Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Lattung im Achsenabstand von ca. 70 cm, Befestigung mit Dübeln einschließlich Polsterhölzer für den Wandanschluß der Verkleidung und des Befestigungsmaterials. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen, der Bauleitung sowie gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1552 vom 08.06.2009 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt werden:	Sottostruttura in listelli per soffittature in legno, fornita e posta in opera aderente al supporto portante, eseguita come segue: / listelli ad interasse di ca. 70 cm fissati con tasselli, compresi listelli perimetrale di raccordo controsoffitto e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. 1n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":
09.05.03.02.a	Abstand 6cm	abbass. 6cm	im Abstand bis 6 cm vom Untergrund befestigt	per abbassamenti da soffitto fino a 6 cm	m2	m2	15,65
09.05.03.02.b	Abstand 6-10cm	abbass. 6-10cm	im Abstand über 6 cm bis 10 cm vom Untergrund befestigt	per abbassamenti da soffitto superiori a 6 cm fino a 10 cm	m2	m2	21,03
09.05.03.03	Unterkonstruktion Wand:	Sottostruttura rivest.:	Unterkonstruktion der Wand-Verkleidung aus Holz; als Lattung liefern; am Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Lattung im Achsenabstand von ca. 70 cm; Befestigung mit Dübeln. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Sottostruttura in listelli per rivestimenti in legno; fornita e posta in opera aderente alla muratura, eseguita come segue: / listelli ad interasse di 70 cm, fissati con tasselli. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.03.03.a	Abstand 6cm	spess. 6cm	im Abstand bis 6 cm vom Untergrund befestigt	per spessore fino a 6 cm	m2	m2	14,67
09.05.03.04	Unterkonstruktion Wand:	Sottostruttura rivest. parete:	Unterkonstruktion der Wand-Verkleidung aus Holz, als Grundlattung mit Konterlattung; liefern, am Untergrund befestigen. Ausführung wie folgt: / Lattung und Konterlattung im jeweiligem Achsenabstand von 70 cm; Befestigung mit Dübeln und Schrauben, verzinkt. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen:	Sottostruttura per rivestimenti in legno in listelli guida e sovrapposti controlistelli, fornita e posta aderente alla muratura, eseguita come segue: / listelli e controlistelli a 70 cm di rispettivo interasse, fissati con tasselli e viti zincate. Non sono incluse le assistenze murarie:
09.05.03.04.a	Abstand 6-10cm	spess.6-10cm	im Abstand bis 6 cm bis 10 cm vom Untergrund befestigt	per spessori superiori a 6 cm fino a 10 cm	m2	m2	18,59
09.05.04	Dämmungen	Coibentazioni	Dämmungen	Coibentazioni
09.05.04.01	Dämmschicht Deckenbekl.:	Coibentaz. controsoff.:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen in Bahnen, Dichte: 10-11 kg/m3; einseitig beklebt mit Natronkraftpapier; liefern und auf die Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung lose, einlagig mit versetzten und überdeckten Stößen verlegen:	Coibentazione in feltro di fibra minerale, densità 10-11 kg/m3, rivestita su una faccia con carta Kraft, fornita e posta in opera sciolta in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso della sottostruttura della soffittatura:
09.05.04.01.a	Min.faser 10-11kg,D 5cm	fibra min. 10-11kg, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	10,81
09.05.04.01.b	Min.faser 10-11kg,D 6cm	fibra min. 10-11kg, spess. 6cm	Dicke: 6 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	11,79
09.05.04.01.c	Min.faser 10-11kg,D 8cm	fibra min. 10-11kg, spess. 8cm	Dicke: 8 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 8 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,75
09.05.04.01.d	Min.faser 10-11kg,D 10cm	fibra min. 10-11kg, spess. 10cm	Dicke: 10 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	14,72
09.05.04.02	Dämmschicht Deckenbekl.:	Coibentaz. controsoff.:	Dämmschicht aus mineralischen wasserabstoßenden Faserdämmstoffen in Bahnen, Dichte 14 kg/m3; zweiseitig beklebt; oberseitig mit Glasvlies mit Glasgewebeeinlage, unterseitig mit Natronkraftpapier, liefern und auf die Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung lose, einlagig mit versetzten und überdeckten Stößen verlegen:	Coibentazione in feltro di fibra minerale idrorepellente, densità 14 kg/m3, rivestita su di una faccia con un velo di vetro rinforzato e sull'altra con carta kraft incollata con bitume, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso del supporto portante del controsoffitto:
09.05.04.02.a	Min.faser 14kg,D 5cm	fibra min. 14kg, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,21
09.05.04.02.b	Min.faser 14kg,D 6cm	fibra min. 14kg, spess. 6cm	Dicke: 6 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	14,19
09.05.04.02.c	Min.faser 14kg,D 8cm	fibra min. 14kg, spess. 8cm	Dicke: 8 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 8 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	17,36
09.05.04.02.d	Min.faser 14kg,D 10cm	fibra min. 14kg, spess. 10cm	Dicke: 10 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	20,54
09.05.04.03	Dämmschicht Wandverkleidung:	Coibentaz. parete:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen in Platten, Dichte 15 kg/m3; einseitig beklebt mit Natronkraftpapier; liefern und zwischen der Lattung der Innenwand-Verkleidung lose, mechanisch befestigt, einlagig mit dichten Stößen verlegen:	Coibentazione in pannelli di fibra minerale, densità 15 kg/m3, rivestita su una faccia con carta Kraft incollata con bitume, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti accostati e fissaggio meccanico fra i listelli del rivestimento interno:
09.05.04.03.a	Min.faser 15kg,D 4cm	fibra min. 15kg, spess. 4cm	Dicke: 4 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 4 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	12,23
09.05.04.03.b	Min.faser 15kg,D 5cm	fibra min. 15kg, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,21
09.05.04.03.c	Min.faser 15kg,D 6cm	fibra min. 15kg, spess. 6cm	Dicke: 6 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	13,7
09.05.04.03.d	Min.faser 15kg,D 10cm	fibra min. 15kg, spess. 10cm	Dicke: 10 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	15,16
09.05.04.04	Dämmschicht Wandbekl.:	Coibentaz. parete:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen in Platten, einseitig beklebt mit gekreppter weiß-matter Kunststoffolie; liefern und zwischen der Lattung der Innenwand-Verkleidung lose, mechanisch befestigt, einlagig mit dichten Stößen verlegen:	Coibentazione in pannelli di fibra minerale, rivestita su una faccia con un film di PVC di aspetto granuloso colore bianco-opaco, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti accostati e fissaggio meccanico fra i listelli del rivestimento interno:
09.05.04.04.a	Min.Faser PVC-kasch. D 3,5cm	fibra min. rivest. PVC, spess.3,5cm	Dicke: 3,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK	spessore 3,5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	m2	17,12
09.05.05	Akustikdämmungen	Coibentazioni acustiche	Akustikdämmungen	Coibentazioni acustiche
09.05.05.01	Akustikdämmung min. 30kg/m3:	Coibentaz. acustiche min. 30kg/m3:	Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen als Akustikdämmung, Dichte: min. 30 kg/m3; luftdicht mit PVC-Folie eingepackt; liefern und auf die Unterkonstruktion der Decken-Verkleidung lose, einlagig mit versetzten und überdeckten Stößen verlegen:	Coibentazione in feltro di fibra minerale per isolamento acustico, densità min. 30 kg/m3, rivestita in maniera stagna con membrana in PVC, fornita e posta in opera sciolta in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso della sottostruttura della soffittatura:
09.05.05.01.a	Min.faser, D 3cm	fibra min., spess. 3cm	Dicke: 3 cm, Mineralwolle in Folie luftdicht eingepackt, Brandklasse"0"	spessore 3 cm, lana in fibre minerali con rivestimento stagno, classe di resistenza al fuoco "0"	m2	m2	11,25
09.05.05.01.b	Min.faser, D 5cm	fibra min., spess. 5cm	Dicke: 5 cm, Mineralwolle in Folie luftdicht eingepackt, Brandklasse"0"	spessore 5 cm, lana in fibre minerali con rivestimento stagno, classe di resistenza al fuoco "0"	m2	m2	12,23
09.05.05.01.c	Polyester Fasermatten, D 3cm	pannelli in fibra di poliestere, spess. 3cm	Dicke: 3 cm, Polyester Fasermatten Brandklasse "1"	spessore 3 cm, pannelli in fibra di poliestere, classe di resistenza al fuoco "1"	m2	m2	15,16
09.05.05.01.d	Polyester Fasermatten, D 5cm	pannelli in fibra di poliestere, spess. 5cm	Dicke: 5 cm, Polyester Fasermatten Brandklasse "1"	spessore 5 cm, pannelli in fibra di poliestere, classe di resistenza al fuoco "1"	m2	m2	16,14
09.06	Sonderbeschläge	Ferramenta particolare	Die Gruppe 09.06 umfasst folgende Untergruppen: / 09.06.01 Beschläge für Fenster aus Holz und Kunststoff / 09.06.02 Beschläge für Türen / 09.06.03 Türschließer / 09.06.04 Schlösser, Schließanlagen / 09.06.05 Panikverschlüsse / 09.06.06 Beschilderungen / 09.06.07 Automatische Türantriebe	Il gruppo 09.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.06.01 Ferramenta per finestre in legno e in PVC / 09.06.02 Ferramenta per porte / 09.06.03 Chiudiporta / 09.06.04 Serrature, sistemi di serratura / 09.06.05 Maniglioni antipanico / 09.06.06 Segnaletica / 09.06.07 Automatismi per porte
09.06.01	Beschläge für Fenster aus Holz und Kunststoff	Ferramenta per serramenti in legno e in PVC	Beschläge für Fenster aus Holz und Kunststoff	Ferramenta per serramenti in legno e in PVC
09.06.01.01	Drehkippbeschlag:	Ferramenta A-R:	Aufpreis für verdecktliegende Beschlaggarnitur für Drehkippfenster und Türen; Eingriffbedienung, Griffsitz variabel; aus Edelstahl; Verschlusszapfen an allen vier Seiten; mit Fehlschaltsicherung; aus Aluminium, eloxiert; mit Zubehör; liefern, mit Montageplatte gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Sovrapprezzo per ferramenta anta-ribalta monocomando a incasso per serramenti, con altezza martellina variabile, in acciaio inossidabile, nottolini di chiusura sui quattro lati, dispositivo contro manovre errate, in alluminio anodizzato, completa di accessori, fornita e posta in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.01.01.a	einflügelige Fenster	finestra monobattente	für rechteckige, einflügelige Fenster; Flügelbreite bis zu 1400 mm, Flügelhöhe bis 1750 mm	per serramenti rettangolari a monobattente; larghezza battente fino a 1400 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	41,09
09.06.01.01.b	einflügelige Türen	porta monobattente	für rechteckige, einflüglige Balkontüren; Flügelbreite bis 1100 mm, Flügelhöhe bis 2350 mm	per serramenti rettangolari a monobattente; larghezza battente fino a 1100 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	46,22
09.06.01.01.c	2-flügelige Fenster	finestra due battenti	für rechteckige, zweiflügelige Fenster mit Zwischengetriebe, Kantriegel unten und oben für Standflügel, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis zu 1050 mm, Flügelhöhe bis 1750 mm	per serramenti rettangolari a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio inferiore e superiore per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 1050 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	57,21
09.06.01.01.d	2-flügelige Türen	porta due battenti	für rechteckige, zweiflüglige Balkontüren, mit Zwischengetriebe, Stulpflügelgetriebe, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis 1050 mm, Flügelhöhe bis 2350 mm	per serramenti rettangolari a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio ad espansione per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 1050 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	72,39
09.06.01.01.e	einflüglige Rundbogen/Trapezfenster	finestra ad arco/trapez. monobatt.	für einflüglige Rundbogen- und Trapezfenster; Flügelbreite bis zu 1250 mm, Flügelhöhe bis zu 1750 mm	per serramenti ad arco o trapezoidali a monobattente; larghezza battente fino a 1250 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	54,59
09.06.01.01.f	einflüglige Rundbogentüren	porta ad arco a monobattente	für einflüglige Rundbogentüren; Flügelbreite bis zu 1250 mm, Flügelhöhe bis zu 2350 mm	per serramenti ad arco a monobattente; larghezza battente fino a 1250 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	62,81
09.06.01.01.g	2-flüglige Rundbogenfenster	finestra ad arco due battenti	für zweiflüglige Rundbogenfenster, mit Zwischengetriebe, Kantriegel unten und oben für Standflügel, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis zu 850 mm, Flügelhöhe bis zu 1750 mm	per serramenti ad arco a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio inferiore e superiore per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 850 mm, altezza battente fino a 1750 mm	St	cad	104,68
09.06.01.01.h	2-flüglige Rundbogentüren	porta ad arco due battenti	für zweiflüglige Rundbogen-Balkontüren, mit Zwischengetriebe, Stulpflügelgetriebe, Winkel (unten und oben) mit Verschlußzapfen; Flügelbreite bis zu 850 mm, Flügelhöhe bis zu 2350 mm	per serramenti ad arco a due battenti; con cremonese ad espansione per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 850 mm, altezza battente fino a 2350 mm	St	cad	119,35
09.06.01.02	Oberlichtöffner Eckumlenkung:	Ferramenta sopraluce mov. ang.:	Oberlichtöffner, aufliegend; für oben einwärts aufgehende Lüftungsflügel, mit oben liegender Schere und Zusatzverriegelung; Eckumlenkung; Zugstange auf Blendrahmen aufliegend; aus Edelstahl; Handhebel und Abdeckprofile aus Aluminium eloxiert; liefern und gemäß Herstellervorschrift montieren:	Ferramenta sopraluce, in vista, per battenti a ribalta verticale verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo, movimento angolare, asta di trazione in vista sul telaio fisso, in acciaio inossidabile, leva a mano e profilati di rivestimento in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.01.02.a	Flügel 1200	battente 1200	für Flügelbreite bis zu 1200 mm (1 Schere), min. Flügelhöhe: 400 mm, Bodenhöhe Oberkante Flügel: max. 3000 mm	per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	St	cad	104,68
09.06.01.02.b	Flügel 1200-2400	battente 1200-2400	für Flügelbreite von 1200 bis 2400 mm (2 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Bodenhöhe Oberkante Flügel: max. 3000 mm	per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	St	cad	141,85
09.06.01.02.c	Flügel: 2400-3600	battente 2400-3600	für Flügelbreite von 2400 bis 3600 mm (3 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Bodenhöhe Oberkante Flügel: max. 3000 mm	per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	St	cad	179,27
09.06.01.03	Aufpreis Zugstange:	Sovrappr. asta trasmissione:	Aufpreis auf Position .02 für Zugstange mit Übertragung:	Sovrapprezzo alla voce .02 per asta con trasmissione:
09.06.01.03.a	mit Kreuzgelenk	cardanica	mit Kreuzgelenk und fester Gelenkübertragung	cardanica con asta snodata fissa	St	cad	89,51
09.06.01.03.b	flexibel	flessibile	mit flexiblem Gestänge, Zug: 700 mm, Rückspringtiefe bis 380 mm	asta flessibile, trazione 700 mm, profondità spallette fino a 380 mm	St	cad	74,55
09.06.01.04	Oberlichtöffner Vertikalgetriebe:	Ferramenta sopraluce mecc. vert.:	Oberlichtöffner, aufliegend, für oben einwärts aufgehende Lüftungsflügel, mit oben liegender Schere und Zusatzverriegelung; Zugstange ab Brüstung auf der Wand aufliegend; aus Edelstahl; mit Gelenkübertragung mit Vertikalgetriebe und fester Kurbelstange mit Handkurbel und Kurbelstangenhalter; sichtbare Teile aus Leichtmetall; liefern und gemäß Herstellervorschrift montieren:	Ferramenta sopraluce, in vista, per battenti a ribalta verticale verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo; asta di movimento a parete a partire da livello davanzale; in acciaio inossidabile; trasmissione a giunto, meccanismo verticale con asta fissa, manovella pieghevole e morsetto, parti in vista in alluminio; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.01.04.a	Flügel: 1200	battente 1200	für Flügelbreite bis zu 1200 mm (1 Schere), min. Flügelhöhe: 400 mm, Kurbelstange: 1400 mm	per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	St	cad	203,49
09.06.01.04.b	Flügel: 1200-2400	battente 1200-2400	für Flügelbreite von 1200 bis 2400 mm (2 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Kurbelstange: 1400 mm	per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	St	cad	236,75
09.06.01.04.c	Flügel: 2400-3600	battente 2400-3600	für Flügelbreite von 2400 bis 3600 mm (3 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm, Kurbelstange: 1400 mm	per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	St	cad	273,68
09.06.01.05	Oberlichtöffner Elektromotor:	Ferramenta sopraluce a mot. elettr.:	Oberlichtöffner, aufliegend, für oben einwärts aufgehende Lüftungsflügel, mit oben liegender Schere und Zusatzverriegelung, aus Stahl verzinkt; mit Elektromotor 24V und Drucktaster (Auf-Halt-Zu), sichtbare Teile aus Leichtmetall; liefern und gemäß Herstellervorschrift montieren. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen, nicht inbegriffen sind die Zuleitungen:	Ferramenta sopraluce, in vista, per battenti a ribalta verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo, in acciaio zincato; motore elettrico da 24V e pulsantiera a tre pulsanti (apertura-arresto-ritorno); parti in vista in lega leggera; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice; non sono incluse le assistenze murarie ed escluse le linee di collegamento:
09.06.01.05.a	Flügel: 1200	battente 1200	für Flügelbreite bis zu 1200 mm (1 Schere), min. Flügelhöhe: 400 mm	per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm	St	cad	522,41
09.06.01.05.b	Flügel 1200-2400	battente 1200-2400	für Flügelbreite von 1200 bis 2400 mm (2 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm	per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm	St	cad	547,85
09.06.01.05.c	Flügel 2400-3600	battente 2400-3600	für Flügelbreite von 2400 bis 3600 mm (3 Scheren), min. Flügelhöhe: 400 mm	per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm	St	cad	572,31
09.06.02	Beschläge für Türen	Ferramenta per porte	Beschläge für Türen	Ferramenta per porte
09.06.02.01	Schiebetürbeschlag:	Ferramenta porta scorrevole:	Schiebetürbeschlag mit obenlaufendem Laufwerk aus Stahl tropikalisiert, Laufschiene aus Aluminium eloxiert; liefern und an der Decke oder Wand befestigen. Inbegriffen sind die Bodenführung, die Puffer, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Ferramenta per porta scorrevole con carrelli di scorrimento in alto in acciaio tropicalizzato, binario guida in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera a soffitto o a parete. S'intendono compresi nel prezzo la guida a pavimento, il paracolpi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.06.02.01.a	Flügel 80kg	battente 80kg	Flügelgewicht bis zu 80 kg	peso battente fino a 80 kg	St	cad	156,53
09.06.02.01.b	Flügel 80-120kg	battente 80-120kg	Flügelgewicht über 80 kg bis zu 120 kg	peso battente oltre 80 kg fino a 120 kg	St	cad	352,19
09.06.03	Türschließer	Chiudiporta	Türschließer	Chiudiporta
09.06.03.01	Obentürschließer:	Chiudiporta aereo:	Obentürschließer mit Zahntrieb; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton: silber; mit Frontalregulierung; Schließmoment: 15-20 Nm, mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift befestigen:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio, momento di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione frontale, colore argento, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.03.01.a	Flügel 1100	battente 1100	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	127,18
09.06.03.01.b	Flügel 1400	battente 1400	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	St	cad	161,42
09.06.03.02	Obentürschließer mit Gleitschiene:	Chiudiporta aereo a slitta:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene, Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte, nach Herstellervorschrift befestigen:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio verniciata colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.03.02.a	Flügel 1100	battente 1100	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	156,53
09.06.03.02.b	Flügel 1400	battente 1400	für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1280 mm	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	St	cad	218,16
09.06.03.03	Obentürschließer mit Schließfolge:	Chiudiporta aereo a sequenza:	Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 Nm; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; Schließfolgeregelung über Aushängevorrichtung im Rahmen, liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift befestigen:	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio verniciata colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, regolatore sequenza di chiusura mediante meccanismo di sgancio nel telaio, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.03.03.a	zwei Flügel 1100	due battenti 1100	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm	per porte con due battenti fino a 1100 mm di larghezza	St	cad	298,38
09.06.03.03.b	zwei Flügel 1400	due battenti 1400	für zweiflügelige Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm und für Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1280 mm	per porte con due battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	St	cad	347,3
09.06.03.04	Bodentürschließer:	Chiudiporta a pavimento:	Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung, Schließmoment von außen einstellbar von 15 bis 45 Nm, Schließfeststellung bei Öffnungswinkel von 80°-120° ein- und ausstellbar, höhen-, seiten- und längenverstellbar; mit Türhebel und Zapfenband aus Aluminium, eloxiert; mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl; liefern und mit Zementkasten oberflächenbündig einbauen:	Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, momento di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabilità in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola a incasso da cementare a filo pavimento finito:
09.06.03.04.a	Flügel 1400	battente 1400	für Flügelbreiten bis zu 1400 mm und Flügelgewicht bis zu 250 kg	per battenti di larghezza fino a 1400 mm e peso fino a 250 kg	St	cad	440,24
09.06.04	Schlösser	Serrature	Schlösser	Serrature
09.06.04.01	Einsteckschloß:	Serratura ad infilare:	Einsteck-Sicherheits-Türverschluß mit Mehrfachverriegelung durch Getriebe über Schlüsselbetätigung, vorgerichtet für Profilzylinder, Stulpbreite: 16-20 mm, mit Lappenschließblech; Stulp-, Schließblech, Falle und Riegel aus Stahl korrosionsgeschützt, für Eingangs- und Außentüren; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Serratura di sicurezza per porte a più punti di chiusura con meccanismo interno azionato tramite chiave, predisposta per cilindro profilato, larghezza frontale 16-20 mm, incontro con aletta; piastra frontale, piastra d'incontro, scrocco e catenaccio in acciaio con protezione anticorrosione, per portoncini ingresso e porte esterne; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.04.01.a	4 Zapfenverschl.+zentr. Riegel	4 nottolini+catenacc. centr.	mit 4 Zapfenverschlüssen und zentralem Riegel	con 4 nottolini e catenaccio centrale	St	cad	107,61
09.06.04.01.b	2 Polzenriegel+zentr. Riegel	2 punzoni +catenacc. centr.	mit 2 Polzenriegeln und zentralem Riegel	con 2 punzoni e catenaccio centrale	St	cad	159,46
09.06.04.01.c	4 Polzenriegel+zentr. Riegel	2 punzoni+2 puntali+catenacc.centr.	mit 4 Polzenriegeln und zentralem Riegel	con 2 punzoni + 2 puntali e catenaccio centrale	St	cad	183,92
09.06.04.01.d	6 Polzenriegel+zentr. Riegel	6 puntali+catenacc. centr.	mit 2 seitlichen Polzenriegeln, zwei unteren und zwei oberen Polzenriegeln, sowie einem zentralen Riegel	con due puntali laterali, due puntali supplementari in alto e basso, nonché catenaccio centrale	St	cad	183,92
09.06.04.02	Schließanlage (pro Zylinder)	Chiusura centralizz. (per cilindro)	Generalhauptschlüsselanlage; liefern und in vorgerichtete Schlösser einbauen; einschließlich schließbar machen. / Schließplan mit: / - Bezeichnung der Türen, Räume und Schließzylinder, / - Zylinderverlängerungen bei erhöhten Blattdicken, / - Schlüsselanzahl der übergeordneten Schlüssel, / - Zuordnung einzelner Schließgruppen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. / Schließanlage bestehend aus: / Profildoppelzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, Zylindergehäuse und Zylinderkern aus Messing, je Zylinder 3 Schlüssel. / (Abrechnung nach Anzahl der Schließzylinder)	Impianto a chiusura centralizzata con grande chiave maestra generale, fornito, posto in opera in serrature già predisposte e reso funzionante. / Schema impianto corredato di: / - indicazione delle porte, dei locali e tipo di cilindro, / - cilindri allungati per porte spessorate, / - quantità chiavi per i livelli superiori, / - le attribuzioni del livello per i singoli raggruppamenti sono da sottoporre, per conferma, al committente. / Impianto a chiusura centralizzata formato da: / doppi cilindri profilati a cinque perni con cilindro e parte rotante in ottone; tre chiavi di dotazione per singolo cilindro. / (fatturazione per singolo cilindro)
09.06.04.02.a	ohne Sicherheitskarte	senza carta di sicurezza	ohne Sicherheitskarte	senza carta di sicurezza	St	cad	26,9
09.06.04.02.b	mit Sicherheitskarte	con carta di sicurezza	mit Sicherheitskarte	con carta di sicurezza	St	cad	83,16
09.06.04.03	Schlüssel:	Chiavi:	Schlüssel für vorbeschriebene Schließanlage zusätzlich liefern:	Fornitura di chiavi supplementari per l'impianto a chiusura centralizzata di cui sopra:
09.06.04.03.a	Generalhauptschlüssel mit Sicherheitskarte	grande chiave maestra con security card	Generalhauptschlüssel (GGMK) mit Sicherheitskarte	grande chiave maestra generale (GGMK) con security card	St	cad	9,78
09.06.04.03.b	Hauptschlüssel mit Sicherheitskarte	chiave maestra gen. con security card	Hauptschlüssel (GMK) mit Sicherheitskarte	chiave maestra generale (GMK) con security card	St	cad	9,78
09.06.04.03.c	Gruppenschlüssel mit Sicherheitskarte	chiave maestra con security card	Gruppenschlüssel (MK) mit Sicherheitskarte	chiave maestra (MK) con security card	St	cad	9,78
09.06.04.03.d	Normalschlüssel ohne Sicherheitskarte	chiave normale senza carta di sicurezza	Normalschlüssel ohne Sicherheitskarte	chiave normale senza carta di sicurezza	St	cad	1,96
09.06.05	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico	Panikverschlüsse	Maniglioni antipanico
09.06.05.01	Panikverschluß:	Maniglione antipanico:	Panikstangen-Beschlag mit CE-Bescheinigung; mit Panik-Stangengriff mit Aufschraubplatten, Hochhaltefedern, Umlenkgetriebe; Schließblech und Buchsen; Stangengriff aus Aluminium, eloxiert; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico munito di marcatura CE, con barra di comando, casse di richiamo, leve, movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in alluminio anodizzato argento, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.05.01.a	1 Flügel-1 Verschluß	1 batt.- 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	283,71
09.06.05.01.b	1 Flügel-1 Verschluß mit Schloß	1 batt.- 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco, cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	352,19
09.06.05.01.c	1 Flügel-3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt.- 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1280 mm, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontali, scrocco laterale, alto e basso, serratura da infilare per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	454,91
09.06.05.01.d	Standflügel	battente secondario	für Flügelbreite Standflügel bis 1280 mm von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1280 mm di larghezza di porte a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	283,71
09.06.05.02	Panikverschluß "Push-bar":	Maniglione antipanico "Push-bar":	Panik-Stangenbeschlag vom Typ "Push-bar", Auskragung max.65 mm, mit CE-Bescheinigung; Stangengriff aus rostfreiem Stahl, Gehäuse beschichtet, Farbton nach Standardfarben; liefern und gemäß Herstellervorschrift einbauen:	Maniglione antipanico della serie "Push-bar", sporgenza max. 65 mm, munito di marcatura CE; con barra di comando in acciaio inox, carter verniciato con colori di serie, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:
09.06.05.02.a	1 Flügel - 1 Verschluß	1 batt. - 1 scrocco	für Flügelbreite bis 1,35 m, mit querliegendem Panik-Stangengriff und Einfallenschloß	per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	St	cad	292,51
09.06.05.02.b	1 Flügel - 1 Verschluß mit Schloß	1 batt. - 1 scrocco con serrat.	für Flügelbreite bis 1,35 m, mit querliegendem Panik-Stangengriff, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	406,97
09.06.05.02.c	1 Flügel - 3 Verschlüsse mit Schloß	1 batt. - 3 scrocchi con serrat.	für Flügelbreite bis 1,35 m, mit querliegendem Panik-Stangengriff, decken- und bodenseitigem Riegel, Panik-Einsteckschloß mit Falle, Profilzylinder und Türdrücker für außenseitige Betätigung	per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, coppia scrocchi per chiusura alto e basso, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	St	cad	495,02
09.06.05.02.d	Standflügel	battente semifisso	für Flügelbreite Standflügel bis 1,35 m von zweiflügeligen Türen, mit querliegendem Panik-Stangengriff und decken- und bodenseitigem Riegel	per anta battente semifissa fino a 1,35 m di larghezza di porta a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	St	cad	288,6
09.06.06	Beschilderungen	Segnaletica	Beschilderungen	Segnaletica
09.06.06.01	Schildrahmen Wandbef. Festinfo:	Cartello a parete targa fissa:	Schildrahmen wandmontiert mit Festinformation, beschriftet mit Klebeschriften oder Digitaldruckklebefolien, Informationsfläche und Rahmen aus Aluminium einbrennlackiert, für Information im Innen- und Außenbereich; Farbton und Oberfläche nach Standardfächern; liefern und verdeckt an Wandfläche befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico a parete con targa fissa, etichettato con scritte adesive o stampe digitali autoadesive per interni ed esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superfici conforme gamma di produzione, fornito e posto in opera a parete con fissaggio a scomparsa. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.01.a	Abm. 150x150mm	dim. 150x150mm	Abmessungen: 150x150 mm	dimensioni 150x150 mm	St	cad	26,81
09.06.06.01.b	Abm. 150x300mm	dim. 150x300 mm	Abmessungen: 150x300 mm	dimensioni 150x300 mm	St	cad	52,58
09.06.06.01.c	Abm. 150x600mm	dim. 150x600 mm	Abmessungen: 150x600 mm	dimensioni 150x600 mm	St	cad	81,69
09.06.06.01.d	Abm. 150x750mm	dim. 150x750 mm	Abmessungen: 150x750 mm	dimensioni 150x750 mm	St	cad	93,43
09.06.06.02	Fahnenschild mit Festinfo.:	Cartello a bandiera targa fissa:	Schildrahmen als Fahnenschild mit Festinformation, beschriftet mit Klebeschriften oder Digitaldruckklebefolien, Informationsfläche und/oder Rahmen aus Aluminium einbrennlackiert, für Information im Innen- und Außenbereich, Informationsfläche beidseitig; Farbton und Oberfläche nach Standardfächer, mit Distanzrohr; liefern und an der Wand/Decke befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico a bandiera con targa fissa e segnaletica su ambo i lati, etichettato con scritte adesive o stampe digitali autoadesive per interni ed esterni, targa e/o telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superficie conforme gamma di produzione, pendini rigidi, fornito e posto in opera a parete/soffitto. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.02.a	Abm. 150x150mm	dim. 150x150mm	Abmessungen: 150x150 mm	dimensioni 150x150 mm	St	cad	136,96
09.06.06.02.b	Abm. 150x300mm	dim. 150x300mm	Abmessungen: 150x300 mm	dimensioni 150x300 mm	St	cad	154,86
09.06.06.02.c	Abm. 300x300mm	dim. 300x300 mm	Abmessungen: 300x300 mm	dimensioni 300x300 mm	St	cad	190,77
09.06.06.04	Schildrahmen abgehängt:	Cartello sospeso a soffitto:	Schildrahmen abgehängt, mit Festinformation, Informationsfläche und Rahmen aus Aluminium einbrennlackiert, für Information im Innen- und Außenbereich, Informationsfläche beidseitig; Farbton und Oberfläche nach Standardfächer, mit Edelstahlkette; liefern und an der Decke befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico sospeso a soffitto, con targa fissa e segnaletica su ambo i lati, per interni ed esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superficie conforme gamma di produzione, pendini a catena in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera a soffitto. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.04.a	Abm. 150x600mm	dim. 150x600mm	Abmessungen: 150x600 mm	dimensioni 150x600 mm	St	cad	135,89
09.06.06.04.b	Abm. 150x750mm	dim. 150x750mm	Abmessungen: 150x750 mm	dimensioni 150x750 mm	St	cad	153,89
09.06.06.04.c	Abm. 150x900mm	dim. 150x900 mm	Abmessungen: 150x900 mm	dimensioni 150x900 mm	St	cad	171,45
09.06.06.04.d	Abm. 150x1200mm	dim. 150x1200 mm	Abmessungen: 150x1200 mm	dimensioni 150x1200 mm	St	cad	205,44
09.06.06.05	Schildrahmen Wandbef. Wechselinfo Selbstbeschr.:	Cartello a parete targa intercamb. personal.:	Schildrahmen wandmontiert mit Wechselinformation für Selbstbeschriftung, komplett mit Wandadapter und Abdeckung aus farblosem Kunststoff PMMA; für Information im Innenbereich; Farbton und Oberfläche Rahmen nach Standardfächern; liefern und an Wandfläche befestigen. Ausführung gemäß Zeichnung:	Cartello segnaletico a parete con indicazione personalizzata e intercambiabile con piastra di supporto e piastra di copertura trasparenti in materiale plastico PMMA; per interni; colore e superficie telaio conforme gamma produzione, fornito e posto in opera a parete. Esecuzione conforme disegno:
09.06.06.05.a	Abm.100x150mm	dim.100x150mm	Abmessungen: 100x150 mm	dimensioni 100x150 mm	St	cad	17,02
09.06.06.05.b	Abm.150x150mm	dim.150x150mm	Abmessungen: 150x150 mm	dimensioni 150x150 mm	St	cad	21,87
09.06.06.05.c	Abm.300x300mm	dim.300x300 mm	Abmessungen: 300x300 mm	dimensioni 300x300 mm	St	cad	41,87
09.06.07	Automatische Türantriebe	Automatismi per porte	Automatische Türantriebe	Automatismi per porte
09.06.07.01	Türantrieb Schiebetür:	Automatismo porte scorr.:	Automatischer Türantrieb für zweiflügelige Schiebetüren, elektromechanisch; liefern, Schiebetürantrieb oberhalb der Türanlage einbauen, mit Radar-Bewegungsmelder innen und außen, mit Fotozelle, einschließl. Schalt- und Steuergeräte verdeckt liegend montieren. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind die Zuleitungen, welche gesondert vergütet werden.	Automatismo di azionamento per porte scorrevoli a due ante, a funzionamento elettromeccanico, fornito e posto in opera con meccanismo di movimento posizionato in alto oltre estradosso porta, avvisatore di movimento interno ed esterno e fotocellula, comprese pulsanteria e apparecchiatura di comando da installare incassate. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le linee principali di alimentazione che verranno contabilizzate a parte.
09.06.07.01.a	Öffnungsweite 1400	largh. apertura 1400	Türöffnungen mit Öffnungsweite bis 1400 mm, zweiflügelig; Höhe: 2500 mm	apertura a due ante fino a 1400 mm di larghezza e 2500 mm di altezza	St	cad	3585,47
09.06.07.02	Türantrieb Drehtür:	Automatismo porte a battente:	Automatischer Türantrieb für einflügelige Drehtüren, mit Gegenverkehr in gleicher Richtung, elektromechanisch, Drehtürenantrieb oberhalb der Türanlage einbauen, mit Radar-Bewegungsmelder innen und außen, einschließlich Sicherheitssteuerungen und externer Schlüsselschalter. Ausführung gemäß Zeichnung. Nicht inbegriffen sind die Zuleitungen, welche gesondert vergütet werden:	Automatismo di azionamento per porte ad anta battente, con traffico controcorrente nel senso dell'apertura, a funzionamento elettromeccanico, fornito e posto in opera con meccanismo di movimento posizionato in alto oltre estradosso porta e avvisatore di movimento interno ed esterno. S'intendono compresi nel prezzo i comandi di sicurezza e l'interruttore a chiave esterno. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le linee principali di alimentazione che verranno contabilizzate a parte.
09.06.07.02.a	Flügelbreite 1280	battenti 1280	für Flügelbreiten bis 1280 mm	per battenti fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	1842,14
09.06.07.02.b	Feuerschutztüren Flügelbreite 1280	porte tagliafuoco battenti 1280	für Feuerschutztüren bis 1280 mm	per porte tagliafuoco fino a 1280 mm di larghezza	St	cad	2200
09.07	Trennwände	Pareti divisorie	Die Gruppe 09.07 umfasst folgende Untergruppen: / 09.07.01 Montagewände / 09.07.02 Trennwände in Ganzglas	Il gruppo 09.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.07.01 Pareti divisorie prefabbricate / 09.07.02 Pareti divisorie interamente in vetro
09.07.01	Montagewände	Pareti divisorie prefabbricate	Montagewände	Pareti divisorie prefabbricate
09.07.01.01	Montagewand:	Parete divisoria:	Nichttragende innere Trennwand als Montagewand raumtrennend in Elementbauart; beidseitig beplankt mit beschichteten Spanplatten; innenliegende Wärmedämmung in zwei Lagen aus Mineralwolle; Elementbreite: ca. 1200 mm; Dicke: ca. 100 mm; Höhe: bis 3,00 m; Schalldämmwert: 42 dB, liefern und versetzen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Stoßausbildungen, Dichtungen, Wand- und Deckenanschluß mit versenkbaren Paßleisten, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete divisoria non portante per interni in elementi prefabbricati da assemblare; rivestimento bifacciale con pannelli truciolari nobilitati, interposta coibentazione in duplice strato di lana minerale, larghezza modulo ca. 1200 mm, spessore 100 mm, altezza fino a 3,00 m, valore fonoisolante 42 dB, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i giunti a incastro, guarnizioni, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.07.01.01.a	Decklage Schichtpreßstoff	rivest. laminato melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern, Dicke: 0,3 mm	rivestimento in laminato di resina melamminica, spessore 0,3 mm, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	m2	216,94
09.07.01.01.b	Decklage Eiche	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	m2	260,23
09.07.01.02	Aufpreis Oberlicht blind:	Sovrappr. sopraluce cieco:	Aufpreis für zweischaliges Trennwand-Element mit blindem Oberlicht (H90 cm):	Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con sopraluce cieco (H90 cm):
09.07.01.02.a	Decklage Schichtpreßstoff	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	St	cad	157,31
09.07.01.02.b	Decklage Eiche	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	St	cad	188,81
09.07.01.03	Aufpreis Oberlicht verglast:	Sovrappr. sopraluce vetrato:	Aufpreis für zweischaliges Trennwand-Element mit Oberlicht (H90 cm), einschließlich Deckenabschluß mit Rahmen, Pfosten und Glashalteleisten. Nicht inbegriffen ist die Verglasung:	Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con sopraluce vetrato (H90 cm), compresi traversa di raccordo a soffitto, montanti e listelli fermavetro, escluso il vetro:
09.07.01.03.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	St	cad	229,9
09.07.01.03.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	St	cad	275,88
09.07.01.04	Aufpreis Tür:	Sovrappr. porta:	Aufpreis für zweischaliges Trennwand-Element mit Holztürstock; Tür in schalldämmender Ausführung und Bodendichtung:	Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con telaio in legno per porta; battente in esecuzione fonoisolante con guarnizione sottoporta:
09.07.01.04.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	St	cad	371,75
09.07.01.04.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	St	cad	446,1
09.07.02	Trennwände Ganzglas	Pareti divisorie interamente in vetro	Trennwände Ganzglas	Pareti divisorie interamente in vetro
09.07.02.01	Raumhohe Trennwände in Ganzglas:	Parete divisoria interamente in vetro:	Raumhohe, nichttragende innere Trennwände in Ganzglas an der Decke und im Boden in Alu "U" Schienen geführt liefern und montieren. Gläser in Mehrscheiben-Sicherheitsglas rundum geschliffen und poliert. Die Stoßfugen werden mit einem Alu eloxierten "H" Profil oder doppelseitigem Spezialklebeband geschlossen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen Dichtungen, Wand- und Deckenanschluss, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Parete divisoria vetrata non portante per interni, altezza vano, con guida in aluminio a "U" sul pavimento a sul soffitto fornita e posta in opera. Vetro temprato e stratificato con bordi levigati e lucidati. I giunti vengono chiusi con un profilo in aluminio ad "H" o collegati con del nastro speciale a doppia faccia. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le guarnizioni, i collegamenti a soffitto e a pavimento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.07.02.01.a	Glasdicke 8mm	spessore vetro 8mm	Glasdicke 8 mm	spessore vetro 8 mm	m2	m2	188,81
09.07.02.01.b	Glasdicke 10mm	spessore vetro 10mm	Glasdicke 10 mm	spessore vetro 10 mm	m2	m2	208,38
09.07.02.01.c	Glasdicke 12mm	spessore vetro 12mm	Glasdicke 12 mm	spessore vetro 12 mm	m2	m2	220,12
09.07.03	Sanitärtrennwände	Pareti divisorie per vani sanitari	Sanitärtrennwände	Pareti divisorie per vani sanitari
09.07.03.01	Trennwände für WC und Duschkabinen von 120cm bis 140cm:	Parete divisoria per WC e docce da 120cm fino a 140cm:	Trennwände für WC- und Duschkabinen geeignet für Nassbereiche, bestehend aus HPL (high pressure laminated) Vollkernplatten, mind. 13 mm stark, Kanten und Ecken rundgefräst, wasser-, und stoßfest, mit rauhmatter Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Edelstahl-Stützfüsse mit Abdeckrosette, H 150 mm, Anlagenhöhe 1200 - 1400 mm, inkl. 100 - 150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli in stratificato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua e urti, superficie strutturata in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in acciaio inox, h 150 mm, altezza cabine 1200 - 1400 mm; incl. 100-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.01.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge, senkrecht mit Alu-Rund-Profilen, ausgesteift, d = mind. 40 mm	parete frontale tutta lunghezza, bordata verticalmente con profili tubolari in alluminio d = min. 40 mm	m	m	293,5
09.07.03.01.b	Aufpreis für Türen	Sovrapprezzo per porte	Aufpreis für Türen, mind. 550 mm breit, mit selbstschließendem ALU-Steigband mit integriertem ALU-Fingerschutzprofil. Türen ohne Anschlag, auswärts öffnend, mit Weichgummidichtung auf Schließseite. Grosser Nylon-Griff (D = mind. 200 mm) in Farben lt. Farbmuster.	Sovrapprezzo per porte con largh. min. 550 mm, cerniere a chiusura automatica, con profilo anti-infortunio integrato in alluminio. Porte senza battuta, aprenti verso l'esterno cabina, con profilo in gomma morbida sul lato battuta, maniglione grande (d = min. 200 mm) in nylon in colori a scelta.	St	cad	356
09.07.03.01.c	Zwischenwände und Seitenwände, Breite <1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza <1700 mm	Zwischenwände und Seitenwände in HPL Platten wie oben, Breite <1700 mm	parete divisoria o laterale in stratificato HPL, come sopra, larghezza <1700 mm	m	m	249,47
09.07.03.01.d	Zwischenwände und Seitenwände, Breite >1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza >1700 mm	Zwischenwände und Seitenwände in HPL Platten wie oben, Breite >1700 mm	parete divisoria o laterale in stratificato HPL, come sopra, larghezza >1700 mm	m	m	278,82
09.07.03.02	Trennwände für WC und Duschkabinen von 207cm bis 215cm:	Parete divisoria per WC e docce da 207cm fino a 215cm:	Trennwände für WC- und Duschkabinen geeignet für Nassbereiche, bestehend aus Verbundelementen, mind. 36 mm stark, wasserfest, fäulnissicher und stoßfest; mit innerem Rahmen aus eloxierten Aluminiumprofilen (mind. 30 x 30 mm) und einen im Pressverfahren eingeschäumten PUR Kern (FCKW-frei), beidseitige Beplankung mit HPL-Vollkernplatten, min. 3 mm stark, mit Oberfläche in Standardfarben laut Hersteller-Farbkarte. Wandbefestigung und obere Aussteifung mit eloxierten oder pulverbeschichteten ALU-Profilen. Edelstahl Stützfüße mit Stützteller und Abdeckrosette, Anlagenhöhe 2000 mm + 70-150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie prefabbricate per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli sandwich, spess. min. 36 mm, resistenti all' umidità, corrosione ed urti; con telaio interno in profilati di alluminio anodizzato (min. 30x30mm) coibentazione con poliuretano schiumato in pressa (esente CFC). Rivestimento esterno bifacciale in stratificato HPL, spess. min. 3 mm, superficie in colore standard secondo tabella colori del produttore. / Fissaggio a muro e rinforzo superiore con profili in alluminio anodizzato o verniciato. / Piedini con piatto d'appoggio e rosetta di copertura, in acciaio inox, h pareti 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.02.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge mit Türen flächenbündig, mit integrierten ALU-Falzprofilen, keine aufgeschraubten Anschlagprofile zugelassen	parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	m	333
09.07.03.02.b	Aufpreis für Türen	sovrapprezzo per porta	Aufpreis für Türen mit Breite 600-1000 mm, mit selbstschließenden ALU-Bänder (mit integriertem Alu-Fingerschutzprofil für Öffnung bis 130°), Nylon-Drehknopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, und Notentriegelungsöffnung	sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	371,75
09.07.03.02.c	Zwischenwände und Seitenwände, Breite <1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza <1700 mm	Trenn- und Seitenwände bis B = 1700 mm einteilig	pareti divisorie e laterali fino largh. 1700 mm in elemento unico	m	m	278,82
09.07.03.02.d	Zwischenwände und Seitenwände, Breite >1700 mm	parete divisoria o laterale, larghezza >1700 mm	Trenn- und Seitenwände über 1700 mm Breite, zweiteilig	pareti divisorie e laterali oltre 1700 mm di larghezza, in 2 pezzi	m	m	327,73
09.07.03.02.e	Aufpreis für ALU-Dreh-Knopfgarnitur	aumento per pomolo girevole in alluminio	Aufpreis für ALU-Dreh-Knopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, mit Notentriegelungsöffnung	aumento per pomolo girevole in alluminio anodizzato e segnalatore L/O esterno con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	58,7
09.07.03.03	Trennwände für WC für Trockenbereich von 120cm bis 140cm:	Parete divisoria per WC per ambienti asciutti da 120cm fino a 140cm:	Trennwände für WC-Kabinen geeignet für Trockenbereiche, bestehend aus Vollspanplatte mit Melaminharzbeschichtung, mind. 28 mm stark, Kanten und Ecken mit ABS Kunststoffsicherheitskante umleimt. Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Alu-Stützfüsse mit Abdeckrosette, Anlagenhöhe 1200 - 1400 mm, inkl. 100 - 150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC adatte per ambienti asciutti, composte da pannelli in truciolato rivestiti con resina melaminica, spess. min. 28 mm, angoli e bordi rivestiti con profili di sicurezza in materiale plasitco; superficie in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in alluminio, altezza cabine 1200 - 1400 mm; incl. 100-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.03.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge, senkrecht mit Alu-Rund-Profilen, ausgesteift, d = mind. 40 mm	parete frontale tutta lunghezza, bordata verticalmente con profili tubolari in alluminio d = min. 40 mm	m	m	170
09.07.03.03.b	Aufpreis für Türen	Sovrapprezzo per porte	Aufpreis für Türen, mind. 550 mm breit, mit selbstschließendem ALU-Steigband mit integriertem ALU-Fingerschutzprofil. Türen ohne Anschlag, auswärts öffnend, mit Weichgummidichtung auf Schließseite. Grosser Nylon-Griff (D = mind. 200 mm) in Farben lt. Farbmuster.	Sovrapprezzo per porte con largh. min. 550 mm, cerniere a chiusura automatica, con profilo anti-infortunio integrato in alluminio. Porte senza battuta, aprenti verso l'esterno cabina, con profilo in gomma morbida sul lato battuta, maniglione grande (d = min. 200 mm) in nylon in colori a scelta.	St	cad	210
09.07.03.03.c	Zwischenwände und Seitenwände	parete divisoria o laterale	Zwischenwände und Seitenwände wie oben	parete divisoria o laterale come sopra	m	m	165
09.07.03.04	Trennwände für WC für Trockenbereich von 207cm bis 215cm:	Parete divisoria per WC per ambienti asciutti da 207cm fino a 215cm:	Trennwände für WC-Kabinen geeignet für Trockenbereiche, bestehend aus Vollspanplatte mit Melaminharzbeschichtung, mind. 28 mm stark, Kanten und Ecken mit ABS Kunststoffsicherheitskante umleimt. Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Alu-Stützfüße mit Abdeckrosette, Anlagenhöhe ca. 2000 mm + 70-150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC adatte per ambienti asciutti, composte da pannelli in truciolato rivestiti con resina melaminica, spess. min. 28 mm, angoli e bordi rivestiti con profili di sicurezza in materiale plasitco; superficie in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura in alluminio. h pareti 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.04.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge mit Türen flächenbündig, mit integrierten ALU-Falzprofilen, keine aufgeschraubten Anschlagprofile zugelassen	parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	m	195
09.07.03.04.b	Aufpreis für Türen	sovrapprezzo per porta	Aufpreis für Türen mit Breite 600-1000 mm, mit selbstschließenden ALU-Bänder (mit integriertem Alu-Fingerschutzprofil für Öffnung bis 130°), Nylon-Drehknopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, und Notentriegelungsöffnung	sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	255
09.07.03.04.c	Zwischenwände und Seitenwände	parete divisoria o laterale	Trenn- und Seitenwände	pareti divisorie e laterali	m	m	180
09.07.03.05	Trennwände für WC und Duschkabinen von 207cm bis 215cm:	Parete divisoria per WC e docce da 207cm fino a 215cm:	Trennwände für WC- und Duschkabinen geeignet für Nassbereiche, bestehend aus HPL (high pressure laminated) Vollkernplatten, mind. 13 mm stark, Kanten und Ecken rundgefräst, wasser-, und stoßfest, mit rauhmatter Oberfläche in Farben laut Herstellerfarbkarte; Wandanschluss mit Alu-Profilen und Alu-Winkel, pulverbeschichtet in RAL Farbe lt. Farbkarte. Edelstahl-Stützfüsse mit Abdeckrosette, Anlagenhöhe ca. 2000 mm + 70-150 mm Bodenfreiheit:	Pareti divisorie per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli in stratificato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua e urti, superficie strutturata in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in acciaio inox, altezza cabine ca. 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:
09.07.03.05.a	Vorderwände	pareti frontali	Gesamte Vorderwandlänge mit Türen flächenbündig, mit integrierten ALU-Falzprofilen, keine aufgeschraubten Anschlagprofile zugelassen	parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	m	339
09.07.03.05.b	Aufpreis für Türen	sovrapprezzo per porta	Aufpreis für Türen mit Breite 600-1000 mm, mit selbstschließenden ALU-Bänder (mit integriertem Alu-Fingerschutzprofil für Öffnung bis 130°), Nylon-Drehknopfgarnitur mit F/B Anzeige außen, und Notentriegelungsöffnung	sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	St	cad	365
09.07.03.05.c	Zwischenwände und Seitenwände	parete divisoria o laterale	Trenn- und Seitenwände	pareti divisorie e laterali	m	m	315
09.08	Einbauschränke, Pinnwände	Pareti attrezzate, pannelli parete	Die Gruppe 09.08 umfasst folgende Untergruppen: / 09.08.01 Schrankwände / 09.08.02 Pinnwände	Il gruppo 09.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 09.08.01 Pareti attrezzate / 09.08.02 Pannelli parete
09.08.01	Schrankwände	Pareti attrezzate	Schrankwände	Pareti attrezzate
09.08.01.01	Einbauschrank H 300:	Parete attrezzata H 300:	Einbauschrankwand als Raumtrennung mit einseitigem Schrank; Höhe: 300 cm; Element-Breite: 120 cm; Tiefe: ca. 50 cm; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / Schrank in Elemente zerlegbar; Verbindung durch eingelassene Verschlüsse; Einbau auf Sockelelementen, befestigt mit Schrauben; Wand- und Deckenanschlüsse mit Paßleisten, Rückwand mit Falz; Aufteilung der Schrankfront mit zwei übereinanderliegenden einflügeligen Türen; Flügelbreite: 60 cm, als Drehflügeltüren; Schrankfrontteile aufliegend; Innenaufteilung mit einem festem Zwischenboden und fünf verstellbaren Einlegeböden; Türen, Seitenteile, Boden, Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke: 16 mm, Ecken mit Anleimer aus Massivholz-Eiche; Einlegeböden mit allseitiger Decklage. Beschläge verdecktliegend, einschließlich Schloss, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Parete attrezzata con armadiatura unilaterale, altezza 300 cm, larghezza elementi 120 cm, profondità ca. 50 cm, fornita e posta in opera; eseguita come segue: / armadio in elementi smontabili, raccordi con giunzioni incassate, zoccolatura fissata a vite, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, schienale a incastro, frontale armadio a due ante sovrapposte a unico battente, larghezza battenti 60 cm, battenti a ventola a battuta semplice, suddivisione interna con un ripiano fisso e cinque ripiani mobili, porte, spalle, zoccolo e schienale in pannello truciolare rivestito su ambo i lati, spessore 16 mm, bordi in legno massiccio di rovere, ripiani rivestiti, ferramenta incassata, compresa serratura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
09.08.01.01.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	m2	381,54
09.08.01.01.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	m2	484,26
09.08.01.02	Einbauschrank H 240 samt Oberlichte H 60:	Parete attrezzata H 240 con sopraluce H 60:	Einbauschrankwand als Raumtrennung mit einseitigem Schrank; Gesamthöhe: 300 cm; Element-Breite: 120 cm; Tiefe: ca. 50 cm und Oberlicht 60 cm verglast mit Rahmenausbildung; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / Schrank in Elemente zerlegbar, Verbindung durch eingelassene Patentverschlüsse; Einbau auf Sockelelementen; befestigt mit Schrauben; Wand- und Deckenanschlüsse mit Paßleisten, Rückwand mit Falz; Aufteilung der Schrankfront mit einer einflügeligen Tür, Flügelbreite: 60 cm; als Drehflügeltür; Schrankfrontteile aufliegend; Innenaufteilung mit fünf verstellbaren Einlegeböden; Tür, Seitenteile, Boden, Rückwand aus beidseitig beschichteten Spanplatten; Dicke: 16 mm, Ecken mit Anleimer aus Massivholz Eiche; Einlegeböden mit allseitiger Decklage aus Melaminharz. Beschläge verdecktliegend, einschließlich Schloß, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Nicht inbegriffen ist die Verglasung, welche gesondert vergütet wird.	Parete attrezzata con armadiatura unilaterale, altezza totale 300 cm, larghezza elementi 120 cm, profondità ca. 50 cm e con sopraluce vetrato intelaiato h=60 cm, fornita e posta in opera, eseguita come segue: / armadio in elementi smontabili, raccordi con giunzioni incassate, zoccolatura fissata a vite, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, schienale a incastro, frontale armadio a un'anta a unico battente, larghezza battenti 60 cm, battente a ventola a battuta semplice, suddivisione interna con cinque ripiani mobili, porta, spalle, zoccolo e schienale in pannello truciolare rivestito su ambo i lati, spessore 16 mm, bordi in legno massiccio di rovere, ripiani rivestiti, ferramenta incassata, compresa serratura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la esclusione del vetro contabilizzato a parte:
09.08.01.02.a	Decklage Melaminharz	rivest. melamminico	Decklage aus Melaminharz; Farbe nach Standardfächern	rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	m2	381,54
09.08.01.02.b	Decklage Eichenfurnier	impiall. rovere	Decklage: Furnier; Dicke: 0,7 mm, Holzart: Eiche	impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	m2	484,26
09.08.02	Pinnwände	Pannelli parete	Pinnwände	Pannelli parete
09.08.02.01	Pinn-Wand	Pannello parete	Pinnwand aus Holz-Spanplatten mit einseitiger Beschichtung, Decküberzug aus strapazierfestem Filz; allseitigen Randleisten aus Hartholz; Kanten gebrochen; Befestigung mit Drahtstiften; mit Unterkonstruktion als Rahmen aus Holz; liefern und verdeckt mit Dübeln an Mauerwerk befestigen.	Pannello bacheca in legno truciolare placcato; listello perimetrale copritesta in legno massiccio con spigoli smussati, fissato con chiodini, telaio di supporto in legno; fornito e posto in opera su parete con tasselli di fissaggio a scomparsa.
09.08.02.01.a	Kork, 4mm	sughero, 4mm	aus Kork, 4 mm dick, Decküberzug aus strapazierfestem Filz	con strato di sughero, spessore 4 mm, rivestito con telo di feltro resistente	m2	m2	29,35
09.08.02.01.b	Magnetplatte melaminbeschichtet	lastra magnetica, rivestimento melamminico	aus Magnetplatte melaminbeschichtet	con una lastra magnetica, rivestimento melamminico	m2	m2	63,59
10	Naturwerksteinarbeiten, Betonwerksteinarbeiten	Opere in pietra naturale, opere in pietra di conglomerato cementizio	Das Kapitel 10 umfasst folgende Gruppen: / 10.01 Bodenbeläge im Gebäude / 10.02 Bodenbeläge im Freien / 10.03 Stufen, Schwellen und Randplatten / 10.04 Verkleidungen / 10.05 Fensterbänke / 10.06 Fenster- und Türumrahmungen / 10.07 Sockelleisten / 10.08 Abdeckungen / 10.09 Sonderbauteile (in Ausarbeitung) / 10.10 Anschlagleisten, Rundungen, Nuten, Ausklinkungen, Falze, Fasen / 10.11 Zusätzliche Oberflächenbehandlung / 10.12 Nachträgliche Oberflächenbearbeitung	Il capitolo 10 comprende i seguenti gruppi: / 10.01 Pavimenti interni / 10.02 Pavimenti esterni / 10.03 Scale, soglie e fasce / 10.04 Rivestimenti / 10.05 Davanzali / 10.06 Contorni di porte e finestre / 10.07 Zoccolini / 10.08 Copertine / 10.09 Applicazioni speciali (in elaborazione) / 10.10 Battute applicate, curvature, scanalature, incastri, scuretti, smussi / 10.11 Trattamento aggiuntivo del piano / 10.12 Lavorazione successiva della superficie
10.01	Bodenbeläge im Gebäude	Pavimenti interni	Die Gruppe 10.01 umfasst folgende Untergruppen: / 10.01.01 Naturwerkstein / 10.01.02 Betonwerkstein (in Ausarbeitung) / 10.01.03 Terrazzo	Il gruppo 10.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.01.01 Pietra naturale / 10.01.02 Pietra in conglomerato cementizio (in elaborazione) / 10.01.03 Terrazzo
10.01.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.01.01.01	Bodenbelag in Dickbett:	Pavimento in letto di malta:	Bodenbelag aus Naturwerkstein im Gebäude auf vorhandenem Zementestrich; Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 1,5 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dickbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Verband mit versetzten Fugen auf waagerechtem Untergrund verlegen; mit farbigem mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pavimento interno in pietra naturale su preesistente massetto di malta di cemento; dimensioni lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido e coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico su piano orizzontale; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale mista a colori e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed escluse malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.01.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	78,66
10.01.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	89,19
10.01.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	79,97
10.01.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	91,24
10.01.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	94,91
10.01.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	140,54
10.01.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	113,91
10.01.01.02	Bodenbelag in Dünnbett	Pavimento con adesivo cementizio	Bodenbelag aus Naturwerkstein im Gebäude auf vorhandenem Zementestrich; Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 2 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dünnbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Quadratverband mit Kreuzfugen auf waagrechtem Untergrund verlegen; mit farbigem mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Dünnbett- und Fugenmörtel sind inbegriffen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento interno in pietra naturale su preesistente massetto in malta di cemento; dimensioni lastre 30x60 cm, spessore 2 cm, con piano lucido e coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, a giunti ortogonali allineati su piano orizzontale; sigillato con malta sigillante minerale mista a colori, pulito a posa ultimata. Sono compresi collante e boiacca sigillata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.01.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	88,2
10.01.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	103,54
10.01.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	89,65
10.01.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	105,89
10.01.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	110,14
10.01.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	148,24
10.01.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	121,48
10.01.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	175,55
10.01.01.03	Bodenbelag Treppenpod. in Dickbett:	Pav. ripiano scala in letto di malta:	Bodenbelag aus Naturwerkstein auf Treppenpodeste, im Gebäude auf Beton, Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 1,5 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dickbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Verband mit versetzten Fugen auf waagrechtem Untergrund verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pavimento interno in pietra naturale su ripiani scala, in calcestruzzo; dimensione lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido, coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico su piano orizzontale; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.01.01.03.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	83,35
10.01.01.03.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	95,64
10.01.01.03.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	84,73
10.01.01.03.d	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	154,01
10.01.01.03.e	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	124,82
10.01.01.03.f	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	183,75
10.01.01.04	Bodenbelag Treppenpod. in Dünnbett:	Pav. ripiano scala a colla:	Bodenbelag aus Naturwerkstein auf Treppenpodeste, im Gebäude auf vorhandenem Zementestrich, Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 1,5 cm; polierte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dünnbett aus hydraulisch erhärtendem Mörtel, im Verband mit versetzten Fugen auf waagrechtem Untergrund verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Pavimento interno in pietra naturale su ripiani scala, su preesistente massetto in malta di cemento; dimensione lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido, coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.01.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	89,85
10.01.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	102,14
10.01.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	91,24
10.01.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	103,17
10.01.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	107,07
10.01.01.04.f	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	132,53
10.01.01.04.g	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	190,93
10.01.02	Betonwerkstein (in Ausarbeitung)	Pietra di conglomerato cementizio (in elaborazione)	Betonwerkstein (in Ausarbeitung)	Pietra di conglomerato cementizio (in elaborazione)
10.01.03	Terrazzo	Terrazzo	Terrazzo	Terrazzo
10.01.03.01	Terrazzoboden:	Pavimento in terrazzo:	Terrazzoboden (Pavimento alla Veneziana) im Verbund, auf waagerechtem Untergrund, Oberfläche fein geschliffen. / Gesteinsart: Sedimentgestein mit vier abgestimmten Farben, / Korngröße: Schotter zu 20-25 mm (überwiegender Anteil) und Splitt zu 4-7 mm, / Bindemittel: Zement mit Zusatzmittel. / Ausführung nach Zeichnung. Inbegriffen ist der Einbau von Anschlag-, Stoß- und Trennschienen, das Anschließen und das Anarbeiten des Bodenbelages an Einbauteilen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Pavimento in terrazzo (pavimento alla veneziana) su strato di allettamento, piano di posa orizzontale; con superficie levigata a fino: / lototipi: roccia sedimentaria con quattro accostamenti cromatici, / pezzatura sedimento: pietrisco da 20-25 mm (qualità prevalente) e scaglie da 4-7 mm, / legante: cemento additivato. / Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo la messa in opera di lamine di battuta, di lamine per distacco pavimenti, le rifilature ad elementi incorporati, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:
10.01.03.01.a	D 25mm	spess. 25mm	Nenndicke: 25 mm	spessore nominale 25 mm	m2	m2	117,4
10.01.03.01.b	D 30mm	spess. 30mm	Nenndicke: 30 mm	spessore nominale 30 mm	m2	m2	119,84
10.01.03.01.c	D 35mm	spess. 35mm	Nenndicke: 35 mm	spessore nominale 35 mm	m2	m2	122,29
10.01.03.02	Fries als Zulage:	Supplem. fascia:	Fries als Zulage zu vorbeschriebenen Terrazzoboden, Verlauf gerade, Randeinfassung mit quadratischen Mosaik-Plättchen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist jede sonst noch erforderliche Nebenleistung:	Supplemento al pavimento in terrazzo precedentemente descritto per formazione di fascia, andamento rettilineo, bordatura con tessere quadrate. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:
10.01.03.02.a	B 15cm	largh. 15cm	B: 15 cm	larghezza 15 cm	m2	m2	34,97
10.01.03.02.b	B 20cm	largh. 20cm	B: 20 cm	larghezza 20 cm	m2	m2	35,95
10.01.03.02.c	B 25cm	largh. 25cm	B: 25 cm	larghezza 25 cm	m2	m2	37,91
10.02	Bodenbeläge im Freien	Pavimenti esterni	Die Gruppe 10.02 umfasst folgende Untergruppen: / 10.02.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.02.01 Pietra naturale
10.02.01	Bodenbeläge im Freien	Pavimenti esterni	Bodenbeläge im Freien	Pavimenti esterni
10.02.01.01	Bodenbelag:	Pavimento:	Bodenbelag aus Naturwerkstein im Freien auf vorhandenem Zementestrich; Plattenabmessung: 40x40 cm; Plattendicke: 2 cm; gesägte Oberfläche und gefräste Kantenflächen; liefern, Dickbett aus Kalkzementmörtel, im Quadratverband mit Kreuzfugen auf geneigtem Untergrund verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen, nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pavimento esterno in pietra naturale su preesistente massetto di malta di cemento; dimensioni lastre 40x40 cm, spessore 2 cm, con piano a filo sega, coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta bastarda su piano in pendenza; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.02.01.01.a	Serpentin	serpentino	Serpentin	serpentino	m2	m2	142,24
10.02.01.01.b	Sandstein	arenaria	grauer Sandstein (Südtirol), (fein geschliffen)	arenaria grigia (A.Adige), (levigata fine)	m2	m2	121,55
10.02.01.01.c	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	156,53
10.02.01.01.d	Quarzit	Quarzite	Quarzit	Quarzite	m2	m2	120,33
10.03	Stufen, Schwellen, Randplatten	Scale, soglie e fasce	Die Gruppe 10.03 umfasst folgende Untergruppen: / 10.03.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.03.01 Pietra naturale
10.03.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.03.01.01	Trittstufe:	Pedata:	Trittstufe (Plattenstufe) aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 33 cm, Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm, polierte Tritt- und Kantenflächen in Sicht; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Pedata in pietra naturale per gradino interno, in lastra della larghezza di 33 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste in vista lucide, fornita e posta in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillate minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	77,27
10.03.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	81,43
10.03.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	74,01
10.03.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	94,27
10.03.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	86,26
10.03.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	95,67
10.03.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	90,66
10.03.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	114,54
10.03.01.02	Tritt-/Setzstufe:	Pedata e alzata:	Tritt- und Setzstufe aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenlänge bis 150 cm; polierte Oberfläche und Kantenflächen in Sicht; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden: / Plattenbreite-Trittstufe: 33 cm / Plattendicke-Trittstufe: 3 cm / Plattenbreite-Setzstufe: 15 cm / Plattendicke-Setzstufe: 2 cm	Pedata ed alzata in pietra naturale per gradino interno, in lastre della lunghezza fino a 150 cm, con superfici e coste in vista lucide, fornite e poste in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in cemento; sigillate con malta sigillante minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte: / larghezza pedata 33 cm / spessore pedata 3 cm / larghezza alzata 15 cm / spessore alzata 2 cm
10.03.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	94,12
10.03.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	99,83
10.03.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	89,67
10.03.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	117,35
10.03.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	106,4
10.03.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	119,29
10.03.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	112,43
10.03.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	145,04
10.03.01.03	Aufpreis Wendelstufen:	Sovrappr. gradino a ventaglio:	Aufpreis auf vorbeschriebene Stufen für Wendelstufen aus Naturstein:	Sovrapprezzo ai gradini precedentemente descritti per gradini a ventaglio:
10.03.01.03.a	Trittstufe	pedata	Trittstufe	sola pedata	%	%	35
10.03.01.03.b	Tritt-/Setzstufe	pedata+alzata	Tritt- und Setzstufe	pedata e alzata	%	%	35
10.03.01.04	Randplatte B 20-25:	Fasce perimetr. largh. 20-25:	Randplatte aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 20-25 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Fasce perimetrali in pietra naturale per interni, in lastre della larghezza di 20-25 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano lucido, fornite e poste in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillate con malta sigillante minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	54,83
10.03.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	59,6
10.03.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	51,47
10.03.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	64,48
10.03.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	60,9
10.03.01.04.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	64,8
10.03.01.04.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	61,78
10.03.01.04.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	82,6
10.03.01.05	Türschwelle B 15:	Soglia largh. 15:	Türschwelle aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 15 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche und eine Kantenfläche; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Soglia in pietra naturale per porta interna, in lastra della larghezza di 15 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e una costa lucidi, fornita e posta in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.05.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	36,19
10.03.01.05.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	34,14
10.03.01.05.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	31,64
10.03.01.05.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	36,09
10.03.01.05.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	35,86
10.03.01.05.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	40,21
10.03.01.05.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	36,84
10.03.01.05.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	47,99
10.03.01.06	Türschwelle B 30:	Soglia largh. 30:	Türschwelle aus Naturwerkstein im Gebäude; Plattenbreite: 28 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche und eine Kantenfläche; liefern, auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Soglia in pietra naturale per porta interna, in lastra della larghezza di 28 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e una costa lucidi, fornita e posta in opera, con letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.06.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	52,45
10.03.01.06.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	48,87
10.03.01.06.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	43,78
10.03.01.06.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	52,68
10.03.01.06.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	52,23
10.03.01.06.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	60,9
10.03.01.06.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	54,07
10.03.01.06.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	75,69
10.03.01.07	Balkon-Randplatte:	Fascia perim. balcone:	Balkon-Randplatte aus Naturwerkstein; Plattenbreite: 18 cm; Plattenlänge in Bahnen, Mindestlänge: 100 cm; Plattendicke: 3 cm; geschliffene Oberfläche und Kantenflächen, Wassernase; liefern, im Freien auf vorhandenem Beton in Mörtel verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen, Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Fascia perimetrale in pietra naturale per balcone, in lastra della larghezza di 18 cm, lunghezza a correre, minimo 100 cm, spessore 3 cm, con piano e coste in vista levigate, con gocciolatoio, fornita a posta in opera all'esterno, con letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillatura con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.03.01.07.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	61,87
10.03.01.07.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	63,01
10.03.01.07.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	58,51
10.03.01.07.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	67,72
10.03.01.07.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	64,15
10.03.01.07.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	75,86
10.03.01.07.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	65,02
10.03.01.07.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	89,39
10.04	Verkleidungen	Rivestimenti	Die Gruppe 10.04 umfasst folgende Untergruppen: / 10.04.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.04.01 Pietra naturale
10.04.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.04.01.01	Verkleidungen:	Rivestimenti:	Verkleidung aus Naturwerkstein am Gebäude außen, an Sockel; Plattenabmessung: 30x60 cm; Plattendicke: 3 cm; gesandelte Oberfläche und gefräste Schnittflächen; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, mit versetzten Fugen verlegen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Klebstoff ist inbegriffen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in pietra naturale, per zoccolatura esterna, in lastre della dimensione 30x60 cm, spessore 3 cm, con piano sabbiato, coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti sfalsati; sigillato con sigillante minerale, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.04.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	118,3
10.04.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	128,16
10.04.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	m2	123,14
10.04.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	209,83
10.04.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	156,36
10.04.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	207,18
10.04.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	201,88
10.04.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	234,06
10.04.01.02	Verkleidung mit Hinterlüftung:	Rivestimenti con intercapedine:	Verkleidung aus Naturwerkstein am Gebäude außen, an Wänden; Plattenabmessung: 130x65 cm; Plattendicke: 3 cm; geschliffene Oberfläche und gefräste Schnittflächen; liefern, mit Hinterlüftung und Ankern aus nichtrostendem Stahl AISI 304 befestigen, mit offenen Kreuzfugen verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Jede Platte muß mindestens an 4 Punkten befestigt sein. Sie muß auf zwei Tragankern aufliegen und von diesen sowie von zwei Halteankern gegen die auftretenden Beanspruchungen gesichert sein. Inbegriffen sind die Ausbildung der Dornlöcher, von Nuten für die Verankerung, die Trag- und Halteanker, die mechanische Befestigung an der Unterkonstruktion, die Aufpolsterungen aus nichtrostendem Stahl, das Anarbeiten von Fenster- und Türöffnungen, die Eck- und Randausbildungen, der Verschnitt, die Reinigung nach abgeschlossener Verlegung, die Verlegepläne, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Rivestimento in pietra naturale, per esterni, su pareti; lastre della dimensione 130x65 cm, spessore 3 cm; con piano levigato, coste fresate, fornito e posto in opera con intercapedine a camera d'aria, fissate con zanche in acciaio inossidabile AISI 304, a giunti ortogonali aperti. Esecuzione conforme disegno. Ogni singola lastra deve essere sostenuta da almeno 4 zanche. Deve poggiare su due staffe portanti ed essere assicurata dalle stesse come da ulteriori due staffe di ritegno contro sollecitazioni di sorta. S'intendono compresi nel prezzo l'esecuzione di fori per spinotti, l'esecuzione di scanalature per l'ancoraggio, le zanche portanti e di ritegno, il fissaggio meccanico al retrostante supporto, gli spessori per fuori piombo in acciaio inossidabile, i raccordi con vani finestra e vani porta, i giunti di spigolo, la finitura di bordi, lo sfrido, l'accurato lavaggio a posa in opera ultimata, il casellario esecutivo, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono incluse le assistenze murarie:
10.04.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m2	m2	307,03
10.04.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m2	m2	322,15
10.04.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	m2	m2	287,16
10.04.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m2	m2	345,67
10.04.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m2	m2	337,74
10.04.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m2	m2	357,16
10.04.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	m2	346,43
10.04.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	m2	437,99
10.05	Fensterbänke	Davanzali	Die Gruppe 10.05 umfasst folgende Untergruppen: / 10.05.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.05.01 Pietra naturale
10.05.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.05.01.01	Fensterbank-im Gefälle:	Davanzale-con acquatura:	Fensterbank, außen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick; Plattenbreite: 20 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; geschliffene Ober- und Kantenfläche; Wassernase; liefern; im Freien im Gefälle im Mörtelbett verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen, Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Davanzale esterno in pietra naturale, in lastra calibrata della larghezza di 20 cm, lunghezza fino 150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste levigate, con gocciolatoio, fornito e posto in opera con acquatura, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.05.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	46,71
10.05.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	44,27
10.05.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	41,82
10.05.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	61,73
10.05.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	57,23
10.05.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	61,14
10.05.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	49,65
10.05.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	68,87
10.05.01.02	Aufpreis Mehrdicke D 1cm:	Sovrappr. magg. spess. 1cm:	Aufpreis auf Pos. .01 für jeden weiteren cm Dicke:	Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggiore spessore:
10.05.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	9,29
10.05.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	7,24
10.05.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	9,15
10.05.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	12,23
10.05.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	11,1
10.05.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	11,74
10.05.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	10,03
10.05.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	20,54
10.05.01.03	Fensterbank-mit Aufkantungen:	Davanzale-a vaschetta:	Fensterbank, außen, aus Naturwerkstein; hintere und seitliche Aufkantungen, vordere Kantenfläche voll und zwei Seitenflächen, teilweise sichtbar; Wasserschräge; Plattenbreite: 25 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 5 cm; geschliffene Sichtflächen; Wassernase; liefern; im Freien im Mörtelbett verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Davanzale esterno a vaschetta con piano inclinato in pietra naturale, in lastra della larghezza di 25 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 5 cm, piano, costa e teste in vista levigate, con gocciolatoio, fornito e posto in opera, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.05.01.03.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	219,14
10.05.01.03.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	216,2
10.05.01.03.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	214,25
10.05.01.03.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	225,01
10.05.01.03.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	229,7
10.05.01.03.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	252,74
10.05.01.03.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	209,36
10.05.01.03.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	241,4
10.05.01.04	Fensterbank inn.:	Davanzale int.:	Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein; gleichmäßig dick; Plattenbreite: 30 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; im Mörtelbett verlegen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Konsolen, Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Davanzale interno in pietra naturale, in lastra calibrata della larghezza di 30 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e coste lucide, fornito e posto in opera, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi mensole, malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.05.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	53,31
10.05.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	55,64
10.05.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	45,57
10.05.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	91,75
10.05.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	67,36
10.05.01.04.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	71,52
10.05.01.04.g	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschlieffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	71,16
10.05.01.04.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	97,37
10.06	Fenster- und Türumrahmungen	Contorni di porte e finestre	Die Gruppe 10.06 umfasst folgende Untergruppen: / 10.06.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.06.01 Pietra naturale
10.06.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.06.01.01	Fensterumrahmung D3:	Contorni finestra spess.3:	Fensterumrahmung, außen, aus Naturwerkstein; Sturzleibung und Gewände, einteilig; über Fassadenflucht vorstehend; Plattenbreite: 17 cm; Plattenlänge bis zu 220 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; an Mauerwerk in Mörtel versetzen, mit verzinkten Drahtankern befestigen, mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Contorni esterni di finestra, in pietra naturale, con spalle e cappello in pezzi unici, sporgenti da filo finito facciata, della larghezza di 17 cm, lunghezza fino a 220 cm, spessore 3 cm, piano e coste lucide, forniti e posti in opera, con malta, su muratura, ancorati con zanche in acciaio; sigillati con malta sigillante minerale, puliti a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.06.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	57,21
10.06.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	54,72
10.06.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	52,23
10.06.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	72,6
10.06.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	68,04
10.06.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	72,35
10.06.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	60,25
10.06.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	79,86
10.06.01.02	Fensterumrahmung 12x12:	Contorno finestra 12x12:	Fensterumrahmungen, außen, aus Naturwerkstein; Sturz und Gewände massiv, einteilig; über Fassadenflucht vorstehend, Gewände einteilig, Querschnitt: 12x12 cm, Länge bis zu 220 cm; fein geschliffene Ober- und Kantenfläche, liefern, an Mauerwerk in Mörtel versetzen, mit Ankern aus nichtrostendem Stahl befestigen; mit mineralischem Fugenmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Contorni esterni di finestra, in pietra naturale, con stipiti ed architrave a massello in pezzi unici, sporgenti da filo finito facciata, sezione 12x12 cm, lunghezza fino a 220 cm, piano e coste levigate a fino, forniti e posti in opera, con malta, su muratura, ancorati con zanche in acciaio inalterabile; sigillati con malta sigillante minerale, puliti a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.06.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	130,42
10.06.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	125,92
10.06.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	130,42
10.06.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	178,99
10.06.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	172,29
10.06.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	202,75
10.06.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	159,76
10.06.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	212,66
10.07	Sockelleisten	Zoccolini	Die Gruppe 10.07 umfasst folgende Untergruppen: / 10.07.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.07.01 Pietra naturale
10.07.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.07.01.01	Sockelleiste:	Zoccolino battiscopa:	Sockelleiste aus Naturwerkstein an Wänden oder in den Wänden integriert; Querschnitt: 80 mm x 10 mm, in Bahnen; obere Fläche waagrecht, polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; vorstehend in Dünnbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Einschließlich Klebemörtel. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Zoccolino in pietra naturale per pareti o integrato nelle pareti, in listelli a correre della sezione di 80x10 mm, con costa superiore piana e superfici in vista lucide, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata, compreso l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.07.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	12,33
10.07.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	12,33
10.07.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	m	m	12,86
10.07.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	15,16
10.07.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	14,92
10.07.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	18,34
10.07.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	18,83
10.07.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	20,45
10.07.01.02	Stufensockel abgetreppt:	Zoccolino a nastro:	Stufensockel aus Naturwerkstein, abgetreppt mit Ausklinkung nach Stufenprofil; obere Fläche waagrecht; Querschnitt: 80 mm x 10 mm; Einzellängen entsprechend Stufenabmessungen; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern; vorstehend in Dünnbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Einschließlich Klebemörtel. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen:	Zoccolino in pietra naturale per scala, a nastro con intaglio per pedata conforme profilo gradino, costa superiore piana, sezione 80x10 mm, lunghezze equivalenti al dimensionamento dell'alzata e della pedata, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata; compreso l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:
10.07.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	19,69
10.07.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	19,69
10.07.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	20,57
10.07.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	24,21
10.07.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	23,67
10.07.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	29,35
10.07.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	30,18
10.07.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	32,77
10.07.01.03	Stufensockel auf Trittstufen:	Zoccolino a gradoni:	Stufensockel aus Naturwerkstein, auf Trittstufen, mit Ausklinkung nach Stufenprofil, obere Fläche waagrecht; Querschnitt: 160-180 mm x 20 mm; Einzellänge: 480 mm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern, vorstehend in Mörtelbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Zoccolino in pietra naturale per scala, a gradoni, con intaglio per pedata, costa superiore piana, sezione 160-180x20 mm, lunghezza 480 mm, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente, sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malte e leganti, contabilizzati a parte:
10.07.01.03.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	39,28
10.07.01.03.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	33,02
10.07.01.03.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	42,21
10.07.01.03.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	49,65
10.07.01.03.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	40,35
10.07.01.03.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	60,17
10.07.01.03.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	61,78
10.07.01.03.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	67,01
10.07.01.04	Stufensock. als Wandwange, senkr.:	Zoccolino rampante, vert.:	Stufensockel aus Naturwerkstein, als schräge Wandwange (Bischofsmütze) mit Ausklinkung nach Stufenprofil; Stoßfuge senkrecht; obere Kante gefast; Querschnitt: 180-300 mm x 20 mm; Einzellänge: ca. 330 mm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern, vorstehend in Mörtelbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Zoccolino in pietra naturale per scala, rampante a giunti verticali con intaglio per pedata, sezione di 180-300x20 mm, lunghezza ca. 330 mm, con costa superiore smussata, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed escluse malte e leganti, contabilizzati a parte:
10.07.01.04.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	64,08
10.07.01.04.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	53,81
10.07.01.04.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	68,48
10.07.01.04.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	80,95
10.07.01.04.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	65,79
10.07.01.04.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	98,07
10.07.01.04.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	98,76
10.07.01.04.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	109,08
10.07.01.05	Stufensock. als Wandwange, schräg:	Zoccolino rampante, inclin.:	Stufensockel aus Naturwerkstein, als schräge Wandwange (Bischofsmütze) mit Ausklinkung nach Stufenprofil; Stoßfuge schräg, obere Kante gefast; Querschnitt: 180-300 mm x 20 mm; Einzellänge: ca. 330 mm; polierte Ober- und Kantenfläche; liefern, vorstehend in Mörtelbett verlegen und verfugen. Nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Zoccolino in pietra naturale per scala, rampante a giunti inclinati con intaglio per pedata, sezione di 180-300x20 mm, lunghezza ca. 330 mm, con costa superiore smussata, superficie e coste a vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malte e leganti, contabilizzati a parte:
10.07.01.05.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	74,35
10.07.01.05.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	62,37
10.07.01.05.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	79,73
10.07.01.05.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	93,77
10.07.01.05.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	76,36
10.07.01.05.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	113,73
10.07.01.05.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	116,91
10.07.01.05.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	113,73
10.08	Abdeckungen	Copertine	Die Gruppe 10.08 umfasst folgende Untergruppen: / 10.08.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.08.01 Pietra naturale
10.08.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.08.01.01	Abdeckung:	Copertina:	Abdeckplatte aus Naturwerkstein, für Brüstung, gleichmäßig dick; Plattenbreite: 30 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; Wassernase zweiseitig; polierte Oberfläche, Sichtkanten und -köpfe; liefern, in Mörtelbett verlegen und verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Copertina in pietra naturale per parapetto, lastra calibrata, larghezza di 30 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, con gocciolatoio su ambo i lati, piano e coste lucide, fornita e posta in opera in malta; sigillata e pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.08.01.01.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	62,86
10.08.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	65,06
10.08.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	56,84
10.08.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	100,57
10.08.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	77,98
10.08.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	80,71
10.08.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	80,42
10.08.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	106,15
10.08.01.02	Abdeckung mit Anker:	Copertina con ancoraggio:	Abdeckplatte aus Naturwerkstein, innen für Mauer, gleichmäßig dick; Plattenbreite: 45 cm; Plattenlänge bis 150 cm; Plattendicke: 3 cm; polierte Oberfläche, Sichtkanten und -köpfe; liefern, in Mörtelbett mit Neigung verlegen, mit Anker aus nicht rostendem Stahl befestigen und verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen, nicht inbegriffen sind Mörtel und Bindemittel, welche gesondert vergütet werden:	Copertina in pietra naturale per parapetto, lastra calibrata, larghezza 45 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, piano e coste lucide, fornita e posta in opera con pendenza, in letto di malta, fissata con ancoraggi in acciaio inalterabile; sigillata e pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:
10.08.01.02.a	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	59,19
10.08.01.02.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	62,86
10.08.01.02.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	50,63
10.08.01.02.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	101,84
10.08.01.02.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	76,11
10.08.01.02.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	93,92
10.08.01.02.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	80,47
10.08.01.02.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	114,8
10.09	Sonderbauteile (in Ausarbeitung)	Applicazioni speciali (in elaborazione)	Sonderbauteile (in Ausarbeitung)	Applicazioni speciali (in elaborazione)
10.10	Anschlagleisten, Rundungen, Nuten, Ausklinkungen, Falze, Fasen	Battute applicate, curvature, scanalature, incastri, scuretti, smussi	Die Gruppe 10.10 umfasst folgende Untergruppen: / 10.10.01 Naturwerkstein	Il gruppo 10.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.10.01 Pietra naturale
10.10.01	Naturwerkstein	Pietra naturale	Naturwerkstein	Pietra naturale
10.10.01.01	Anschlagleisten, Aussparungen:	Battute applicate, scuretti:	Aufgeklebte Anschlagleiste nach oben, aus Naturwerkstein, für Fensterbank; liefern und kleben. Querschnitt: ca. 20x20 mm; Ausführung gemäß Zeichnung:	Battuta applicata in pietra naturale per davanzale, sezione ca. 20x20 mm, fornita e posta in opera a colla. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.01.a	Travertino RomanoBianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	Bianco Carrara C/D	m	m	9,94
10.10.01.01.b	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	Biancone Asiago	m	m	9,94
10.10.01.01.c	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	Granit Rosa Beta (Sardinien)	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	m	14,78
10.10.01.01.d	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	Kashmir White	m	m	14,78
10.10.01.01.e	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	Silver Cloud	m	m	14,78
10.10.01.01.f	Porphyr	Porfido	Porphyr	Porfido	m	m	14,78
10.10.01.01.g	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	Sandstein Südtirol (fein geschliffen)	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	m	14,78
10.10.01.01.h	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	Laaser Marmor Typ Nuvolato	Lasa bianco tipo Nuvolato	m	m	17,33
10.10.01.02	Ausklinkung Platten:	Tacche su lastre:	Ausklinkung in Platten aus Naturwerkstein, Kantenfläche bleibt unbearbeitet; Ausführung gemäß Zeichnung:	Tacche e intagli semplici su lastre in pietra naturale, coste a piano sega. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.02.a	D2	spess. 2	Plattendicke: 2 cm	spessore lastra 2 cm	St	cad	3,68
10.10.01.02.b	D3	spess. 3	Plattendicke: 3 cm	spessore lastra 3 cm	St	cad	4,4
10.10.01.03	Schrägschnitt Platten:	Bordo a smusso:	Schrägschnitt in Platten aus Naturwerkstein, Kantenfläche bleibt unbearbeitet. Ausführung gemäß Zeichnung:	Tagli fuori squadra su lastre in pietra naturale, con costa a piano sega. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.03.a	D3	spess. 3	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino a 3 cm	m	m	4
10.10.01.03.b	D3-5	spess. 3-5	Plattendicke über 3 cm bis 5 cm	spessore lastra da oltre 3 cm fino a 5 cm	m	m	4,68
10.10.01.04	Eckabrundung R 10mm:	Angolo arrotondato R 10mm:	Eckabrundung in Platten aus Naturwerkstein; Kantenfläche poliert; Radius bis 10 mm; Ausführung gemäß Zeichnung:	Angolo arrotondato su lastre in pietra naturale, con costa lucida, raggio fino a 10 mm. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.04.a	bis D3cm	spess.fino a 3cm	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino a 3 cm	St	cad	4
10.10.01.04.b	Aufpr. jeden cm Mehrdicke	sovrappr. ogni cm magg. spess.	Aufpreis für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	St	cad	1,39
10.10.01.05	Nut:	Scanalatura:	Nut in Platten aus Naturwerkstein; Ausführung gemäß Zeichnung:	Scanalatura su lastre in pietra naturale. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.05.a	4x8mm	4x8mm	Querschnitt: 4x8 mm	sezione 4x8 mm	m	m	3,76
10.10.01.06	Fase	Smussatura	Kantenfase in Platten aus Naturwerkstein, Oberfläche poliert; Ausführung gemäß Zeichnung:	Smussatura del filo della costa su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:	m	m	2,72
10.10.01.07	Kante 1/4 Rundung:	Costa mezzo toro:	Kante runden (1/4 Rundung) in Platten aus Naturwerkstein, Oberfläche poliert. Ausführung gemäß Zeichnung:	Coste a 1/4 di cerchio (mezzo toro) su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.07.a	D 3cm	spess. 3cm	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino 3 cm	m	m	42,48
10.10.01.07.b	Aufpr. jeden cm Mehrdicke	sovrappr. ogni cm magg. spess.	Aufpreis für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m	m	6,27
10.10.01.08	Kanten 1/2 Rundung:	Costa toro compl.:	Kanten runden (1/2 Rundung) in Platten aus Naturwerkstein, Oberfläche poliert. Ausführung gemäß Zeichnung:	Coste a semicerchio (toro completo) su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:
10.10.01.08.a	D 3cm	spess. 3cm	Plattendicke bis 3 cm	spessore lastra fino 3 cm	m	m	53,31
10.10.01.08.b	Aufpr. jeden cm Mehrdicke	sovrappr. ogni cm magg. spess.	Aufpreis für jeden weiteren cm Dicke	sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m	m	7,81
10.11	Zusätzliche Oberflächenbehandlung	Trattamento aggiuntivo del piano	Die Gruppe 10.11 umfasst folgende Untergruppen: / 10.11.01 Naturwerkstein, Betonwerkstein	Il gruppo 10.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.11.01 Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.11.01	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.11.01.01	Oberfl. Behandlung:	Trattamento del piano:	Zusätzliche Oberflächenbehandlung der Naturwerksteinflächen durch:	Trattamento aggiuntivo del piano dei rivestimenti in pietra naturale, eseguito con:
10.11.01.01.a	Imprägnieren	impregnazione	Imprägnieren mit Silikonharzlösung	impregnazione con resine al silicone	m2	m2	23,08
10.11.01.01.b	Fluatieren	fluosilicati indurenti	Fluatieren mit Härtefluat	con fluosilicati indurenti	m2	m2	10,72
10.11.01.01.c	Polieren	lucidatura	Polieren mit Polierwachs	lucidatura con cera	m2	m2	10,72
10.11.01.01.d	Versiegeln	sigillatura	Versiegeln durch Versiegelungsschlämme	sigillatura con materiale sigillante	m2	m2	10,72
10.12	Nachträgliche Oberflächenbearbeitung	Lavorazione successiva della superficie	Die Gruppe 10.12 umfasst folgende Untergruppen: / 10.12.01 Naturwerkstein, Betonwerkstein	Il gruppo 10.12 comprende i seguenti sottogruppi: / 10.12.01 Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.12.01	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio	Naturwerkstein, Betonwerkstein	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio
10.12.01.01	Bearb. nachträgl.:	Lavoraz. succ. superf.:	Nachträgliches Bearbeiten der Naturwerksteinflächen durch:	Lavorazione successiva della superficie dei lavorati in pietra naturale:
10.12.01.01.a	Schleifen: körniger Marmor	levigatura marmo	Schleifen: körniger Marmor	levigatura marmo	m2	m2	17,18
10.12.01.01.b	Schleifen: Granit	levigatura granito	Schleifen: Granit	levigatura granito	m2	m2	25,58
10.12.01.01.c	Politur: Marmor	lucidatura marmo	Politur: Marmor (ohne Schleifen)	lucidatura marmo (senza levigatura)	m2	m2	11,22
10.12.01.01.d	Politur: Granit	lucidatura granito	Politur: Granit (ohne Schleifen)	lucidatura granito (senza levigatura)	m2	m2	17,82
10.12.01.01.e	Sandstrahlen	sabbiatura	Sandstrahlen (im Werk verarbeitet)	sabbiatura (su lastre in laboratorio)	m2	m2	13,21
10.12.01.01.f	Scharrieren	lavoraz. alla cristiana	Scharrieren (im Werk verarbeitet)	lavorazione alla cristiana (su lastre in laboratorio)	m2	m2	78,24
10.12.01.01.g	Stocken	bocciardatura	Stocken (im Werk verarbeitet)	bocciardatura (su lastre in laboratorio)	m2	m2	61,56
10.12.01.01.h	Spitzen	scalpellatura	Spitzen	spuntatura	m2	m2	121,7
12	Verglasungsarbeiten	Opere da vetraio	Das Kapitel 12 umfasst folgende Gruppen: / 12.05 Verglasung / 12.06 Profilbauglas / 12.07 Bearbeitung des Glases / 12.08 Ganzglastüren / 12.09 Glasbrüstungen / 12.10 Ganzglasduschen / 12.11 Glasvordächer	Il capitolo 12 comprende i seguenti gruppi: / 12.05 Vetrazione / 12.06 Barre di vetro profilate / 12.07 Lavorazioni su vetro / 12.08 Porte vetrate / 12.09 Parapetti in vetro / 12.10 Docce completamente in vetro / 12.11 Pensiline in vetro
12.05	Verglasungen	Vetrature	Die Gruppe 12.01 umfasst folgende Untergruppen: / 12.05.01 Wärmeschutzglas - Luft / 12.05.02 Wärmeschutzglas - Edelgas / 12.05.03 Sonnenschutzglas / 12.05.04 Brandschutzglas / 12.05.05 Brandschutzisolierglas / Allgemeine Vorbemerkungen / Die Preise beinhalten das Herstellen, Liefern und in den Rahmen Einbauen der beschriebenen Verglasungen. Im Preis der zu liefernden und montierenden Glaseinheiten sind die entsprechenden Nachweise, Zulassungen und Prüfzeugnisse inbegriffen. Diese sind vorzulegen, um die Eignung der geplanten Konstruktionen hinsichtlich Material, Tragverhalten, Oberflächen, Bauphysik und Montage zu überprüfen. / Die Sicherheit der Verglasungen ist zu berücksichtigen. / Die Glasdicken sind unter Berücksichtigung der Lasten laut den „ Norme tecniche delle costruzioni“ und ggf. zusätzlichen Lasten gemäß den Vorschriften im Glassektor zu ermitteln und statisch nachzuweisen. / Alle Verglasungsprodukte müssen CE gekennzeichnet sein und laut Bauprodukteverordnung eine Leistungserklärung besitzen.	Il gruppo 12.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 12.05.01 Vetro per isolamento termico - aria / 12.05.02 Vetro per isolamento termico - gas nobile / 12.05.03 Vetrata isolante riflettente / 12.05.04 Vetro antincendio / 12.05.05 Vetro isolante antincendio / Premesse generali / I prezzi comprendono la produzione, la fornitura e il montaggio nei telai delle vetrature descritte. Nel prezzo delle unità da fornire e montare sono compresi le relative attestazioni, omologazioni e i certificati di prova. La documentazione deve essere consegnata in modo da consentire la verifica dell'idoneità delle strutture progettate per quanto riguarda il materiale, la portata, le superfici, la fisica edile ed il montaggio. / Tener presente la sicurezza delle vetrature. / Lo spessore del vetro deve essere rilevato e dimostrato dal punto di vista statico tenendo conto dei carichi riportati nelle ""Norme tecniche delle costruzioni"" ed eventualmente dei carichi supplementari secondo le normative vigenti nello specifico settore. / Tutti i prodotti per vetrature devono essere marchiati CE e possedere una dichiarazione di prestazione ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione.
12.05.01	Wärmeschutzglas - Luft	Vetro per isolamento termico - aria	Mehrscheiben-Isoliergläser. Alle Kombinationen von Glas, Kleber,Vorfüller, Verklotzungsbrücken, Randverbund usw. sind mit dem Glas-, Kleb– und Dichtstofflieferanten abzustimmen (Gewährleistung). Isoliergläser, die eine Gasfüllung enthalten, müssen mit einem gasdichten Randverbund versehen werden. Am Abstandhalter sind Abmessungen und energetische Daten sichtbar aufzudrucken. Die Verglasungen sind nach den Richtlinien zu verklotzen und es ist darauf zu achten, dass die Glaskanten unbeschädigt bleiben. Die Montageleistung und die benötigten Maschinen, sowie Materialien sind gesondert zu vergüten.	Vetri isolanti multistrato. Tutte le combinazioni di vetro, adesivo, riempitivo, spessori, profili, ecc. devono essere armonizzate con i fornitori del vetro, dell'adesivo e del mastice (garanzia). I vetri isolanti riempiti di gas devono essere dotati di un profilo a tenuta di gas. Sul distanziatore devono essere stampate in maniera visibile le dimensioni e i dati energetici. Le vetrature devono essere fissate secondo le direttive e prestando attenzione a che i bordi del vetro rimangano intatti. La prestazione di montaggio e le macchine necessarie, come pure i materiali dovranno essere retribuiti a parte.
12.05.01.01	Wärmeschutzisolierglas	Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica	Wärmeschutzisolierglas, 1 Scheibenzwischenraum , Innenscheibe aus Sicherheitsglas; mit Magnetron- Beschichtung auf Innenscheibe im SZR, Außenscheibe aus Floatglas, durch luftgefüllten Zwischenraum getrennt und mit geeigneten Abstandhalter luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden. / Glasanwendung/Glassicherheit, Glasdicken nach statischen Erfordernissen / Ausführung gemäß Zeichnung: Glasaufbau von außen nach innen.	Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 1 intercapedine tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza; con rivestimento magnetronico sulla lastra interna nell'intercapedine, lastra esterna in vetro float, separata da un intercapedine riempito di aria, lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. / Applicazione/sicurezza del vetro, spessore del vetro come da requisiti statici / esecuzione come da disegno: struttura del vetro dall'esterno verso l'interno.
12.05.01.01.a	Wärmeschutzisolierglas: 4+12+4 - luftgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+12+4 - riempito di aria	Glasaufbau: 4+12+4 / Abstandhalter psi= 0,055 W/mK / Ug- Wert: 1,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad nach UNI EN 410: g-Wert = 63 % / Lichttransmission nach UNI EN 410: LT=79 % / Lichtreflexion: 20 %	Struttura del vetro: 4+12+4 / distanziatori psi= 0,055 W/mK / valore Ug: 1,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata a norma UNI EN 410: valore g = 63% / trasmissione della luce a norma UNI EN 410: LT=79% / riflessione della luce: 20 %	m2	m2	85,14
12.05.01.01.b	Wärmeschutzisolierglas: 4+16+4 - luftgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4 - riempito di aria	Glasaufbau: 4+16+4 / Abstandhalter psi= 0,055 W/mK / Ug- Wert: 1,4 W/m²K / Energiedurchlassgrad nach UNI EN 410: g-Wert = 63 % / Lichttransmission nach UNI EN 410: LT=79 % / Lichtreflexion: 20 %	Struttura del vetro: 4+16+4 / distanziatori psi= 0,055 W/mK / valore Ug: 1,4 W/m²K / valore dell'energia penetrata a norma UNI EN 410: valore g = 63% / trasmissione della luce a norma UNI EN 410: LT=79% / riflessione della luce: 20 %	m2	m2	93,04
12.05.02	Wärmeschutzglas - Edelgas	vetro per isolamento termico - gas nobile	Mehrscheiben-Isoliergläser. Alle Kombinationen von Glas, Kleber,Vorfüller, Verklotzungsbrücken, Randverbund usw. sind mit dem Glas-, Kleb– und Dichtstofflieferanten abzustimmen (Gewährleistung). Isoliergläser, die eine Gasfüllung enthalten, müssen mit einem gasdichten Randverbund versehen werden. Am Abstandhalter sind Abmessungen und energetische Daten sichtbar aufzudrucken. Die Verglasungen sind nach den Richtlinien zu verklotzen und es ist darauf zu achten, dass die Glaskanten unbeschädigt bleiben. Die Montageleistung und die benötigten Maschinen, sowie Materialien sind gesondert zu vergüten.	Vetri isolanti multistrato. Tutte le combinazioni di vetro, adesivo, riempitivo, spessori, profili, ecc. devono essere armonizzate con i fornitori del vetro, dell'adesivo e del mastice (garanzia). I vetri isolanti riempiti di gas devono essere dotati di un profilo a tenuta di gas. Sul distanziatore devono essere stampate in maniera visibile le dimensioni e i dati energetici. Le vetrature devono essere fissate secondo le direttive e prestando attenzione a che i bordi del vetro rimangano intatti. La prestazione di montaggio e le macchine necessarie, come pure i materiali dovranno essere retribuiti a parte.
12.05.02.01	Wärmeschutzglas - 1 Scheibenzwischenraum	vetro per isolamento termico - 1 intercapedine tra le lastre	Wärmeschutzisolierglas, 1 Scheibenzwischenraum, Innenscheibe als Sicherheitsglas mit Magnetron- Wärmeschutzbeschichtung, Außenscheibe aus Float, ESG oder VSG, durch Edelgas gefüllten SZR (90%) getrennt und mit geeigneten Abstandhalter luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden. / Glasanwendung/Glassicherheit / Glasdicken nach statischen Erfordernissen / Ausführung gemäß Zeichnung: / Glasaufbau von außen nach innen	Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 1 intercapedine tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra esterna in vetro float, vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato, intercapedine riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. / Applicazione/sicurezza del vetro / spessore del vetro come da requisiti statici / esecuzione come da disegno: / struttura del vetro dall'esterno verso l'interno
12.05.02.01.a	Wärmeschutzisolierglas: 33.1+12+33.1 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+12+33.1 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 33.1+12+33.1 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,3 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 62 % / Lichttransmission: LT=79 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 33.1+12+33.1 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,3 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 62% / trasmissione della luce: LT=79% / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	190,7
12.05.02.01.b	Wärmeschutzisolierglas: 33.1+16+33.1 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+16+33.1 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 33.1+16+33.1 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,1 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 62 % / Lichttransmission: LT=79 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 33.1+16+33.1 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,1 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 62% / trasmissione della luce: LT=79% / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	197,2
12.05.02.01.c	Wärmeschutzisolierglas: 33.1+18+33.1 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+18+33.1 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 33.1+18+33.1 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,1 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 62 % / Lichttransmission: LT=79 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 33.1+18+33.1 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,1 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 62% / trasmissione della luce: LT=79% / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	202
12.05.02.01.d	Wärmeschutzisolierglas: 4+12+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+12+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+12+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,2 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 62 % / Lichttransmission: LT=79 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+12+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,2 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 62% / trasmissione della luce: LT=79% / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	161,73
12.05.02.01.e	Wärmeschutzisolierglas: 4+16+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+16+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert nach: 1,1 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 62 % / Lichttransmission: LT=79 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+16+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug secondo: 1,1 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 62% / trasmissione della luce: LT=79% / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	166,1
12.05.02.01.f	Wärmeschutzisolierglas: 4+18+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+18+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+18+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,1 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 62 % / Lichttransmission: LT=79 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+18+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,1 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 62% / trasmissione della luce: LT=79% / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	171
12.05.02.01.g	Aufpreis auf Pos. 12.05.02.01.a, 12.05.02.01.b, 12.05.02.01.c für die beidseitige Ausführung mit VSG 33.2	Sovraprezzo per 12.05.02.01.a, 12.05.02.01.b, 12.05.02.01.c per l’esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2	Aufpreis auf Pos. 12.05.02.01.a, 12.05.02.01.b, 12.05.02.01.c für die beidseitige Ausführung mit VSG 33.2 oder gleichwertig; klassifiziert laut UNI EN12600 mit Klasse 1B1.	Sovraprezzo per 12.05.02.01.a, 12.05.02.01.b, 12.05.02.01.c per l’esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2 o equivalente; classificato secondo UNI EN12600 con classe 1B1.	m2	m2
12.05.02.02	Wärmeschutzglas - 2 Scheibenzwischenräume	vetro per isolamento termico - 2 intercapedini tra le lastre	Wärmeschutzisolierglas, 2 Scheibenzwischenräume, Innenscheibe als Sicherheitsglas mit Magnetron-Wärmeschutzbeschichtung, Außenscheibe aus Float, ESG oder VSG mit Magnetron- Wärmeschutzbeschichtung , durch Edelgas gefüllten SZR (90%) getrennt und mit geeigneten Abstandhalter luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden. / Glasanwendung/Glassicherheit / Glasdicken nach statischen Erfordernissen / Ausführung gemäß Zeichnung: / Glasaufbau von außen nach innen	Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 2 intercapedini tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra esterna in vetro float, vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato con rivestimento magnetronico di protezione termica, intercapedine riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. / Applicazione/sicurezza del vetro / spessore del vetro come da requisiti statici / esecuzione come da disegno: / struttura del vetro dall'esterno verso l'interno
12.05.02.02.a	Wärmeschutzisolierglas: 33.1+12+4+12+33.1 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+12+4+12+33.1 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 33.1+12+4+12+33.1 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,7 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 50 % / Lichttransmission: LT=68 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 33.1+12+4+12+33.1 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,7 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 50 % / trasmissione della luce: LT=68 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	247,02
12.05.02.02.b	Wärmeschutzisolierglas: 33.1+14+4+14+33.1 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+14+4+14+33.1 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 33.1+14+4+14+33.1 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 50 % / Lichttransmission: LT=68 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 33.1+14+4+14+33.1 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 50 % / trasmissione della luce: LT=68 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	250,7
12.05.02.02.c	Wärmeschutzisolierglas: 33.1+16+4+16+33.1 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+16+4+16+33.1 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 33.1+16+4+16+33.1 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 50 % / Lichttransmission: LT=68 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 33.1+16+4+16+33.1 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 50 % / trasmissione della luce: LT=68 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	254,8
12.05.02.02.d	Wärmeschutzisolierglas: 4+12+4+12+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+12+4+12+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+12+4+12+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert nach: 0,7 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 52 % / Lichttransmission: LT=70 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+12+4+12+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug secondo: 0,7 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % / trasmissione della luce: LT=70 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	189,6
12.05.02.02.e	Wärmeschutzisolierglas: 4+14+4+14+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+14+4+14+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+14+4+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 52 % / Lichttransmission: LT=70 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+14+4+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % / trasmissione della luce: LT=70 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	195,04
12.05.02.02.f	Wärmeschutzisolierglas: 4+16+4+16+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4+16+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+16+4+16+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 52 % / Lichttransmission: LT=70 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+16+4+16+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % / trasmissione della luce: LT=70 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	198,56
12.05.02.02.g	Wärmeschutzisolierglas: 4+16+4+16+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4+16+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+16+4+16+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,5 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 52 % / Lichttransmission: LT=70 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+16+4+16+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,5 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % / trasmissione della luce: LT=70 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	218,42
12.05.02.02.h	Wärmeschutzisolierglas: 4+18+4+18+4 - edelgasgefüllt	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+18+4+18+4 - riempito di gas nobile	Glasaufbau: 4+18+4+18+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,5 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 52 % / Lichttransmission: LT=70 % / Lichtreflexion: 18 %	Struttura del vetro: 4+18+4+18+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,5 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % / trasmissione della luce: LT=70 % / riflessione della luce: 18 %	m2	m2	226,84
12.05.02.02.i	Aufpreis auf Pos. 12.05.02.02.a, 12.05.02.02.b, 12.05.02.02.c für die beidseitige Ausführung mit VSG 33.2	Sovraprezzo per 12.05.02.02.a, 12.05.02.02.b, 12.05.02.02.c per l’esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2	Aufpreis auf Pos. 12.05.02.02.a, 12.05.02.02.b, 12.05.02.02.c für die beidseitige Ausführung mit VSG 33.2 oder gleichwertig; klassifiziert laut UNI EN12600 mit Klasse 1B1.	Sovraprezzo per 12.05.02.02.a, 12.05.02.02.b, 12.05.02.02.c per l’esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2 o equivalente; classificato secondo UNI EN12600 con classe 1B1.	m2	m2
12.05.03	Sonnenschutzisolierglas:	Vetrata isolante riflettente:	Sonnenschutzisolierglas:	Vetrata isolante riflettente:
12.05.03.01	Sonnenschutzisolierglas, 1 Scheibenzwischenräume,	Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le lastre,	Sonnenschutzisolierglas, 1 Scheibenzwischenräume, Innenscheibe als Sicherheitsglas mit Magnetron-Wärmeschutzbeschichtung, Außenscheibe aus ESG oder VSG mit Magnetron- Sonnenschutzbeschichtung , durch Edelgas gefüllten SZR (90%) getrennt und mit geeigneten Abstandhalter luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden. / Glasanwendung/Glassicherheit / Glasdicken nach statischen Erfordernissen / Ausführung gemäß Zeichnung: / Glasaufbau von außen nach innen / Wenn nicht ausdrücklich anders gefordert sind neutrale Sonnenschutz - Isoliergläser mit höchst-selektiven Sonnenschutzschichten und maximal möglicher Lichtdurchlässigkeit und minimal möglicher Außenreflexion und bestmöglichem Gesamtenergiedurchlass vorzusehen. Je nach Bedruckungsgrad und Absorptionsgrad der Sonnenstrahlung ist bei Isoliergläsern die Randverbundbelastung durch den Pumpeffekt zu berücksichtigen	Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra esterna in vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato con rivestimento magnetronico di protezione solare, intercapedine riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. / Applicazione/sicurezza del vetro / spessore del vetro come da requisiti statici / esecuzione come da disegno: / Struttura del vetro dall'esterno verso l'interno / Salvo espressamente e diversamente richiesto, prevedere vetri isolanti con protezione solare neutri con strati di protezione solare con il massimo grado di selettività, la massima permeabilità alla luce possibile, la minima riflessione esterna possibile e la migliore penetrazione totale possibile dell'energia. A seconda dello spessore e del grado di assorbimento dell'irraggiamento solare, nei vetri isolanti occorrerà tener conto della sollecitazione del profilo a causa dell'effetto pompa
12.05.03.01.a	Sonnenschutzisolierglas	vetro isolante con protezione dai raggi solari	Glasaufbau: 6+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,0 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 38 % / Lichttransmission: LT=70 % / Lichtreflexion: 15 %	Struttura del vetro: 6+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,0 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 38 % / trasmissione della luce: LT=70 % / riflessione della luce: 15 %	m2	m2
12.05.03.01.b	Sonnenschutzisolierglas 6+14+4	Vetrata isolante riflettente 6+14+4	Glasaufbau: 6+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,0 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 34 % / Lichttransmission: LT=61 % / Lichtreflexion: 15 %	Struttura del vetro: 6+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,0 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 34 % / trasmissione della luce: LT=61 % / riflessione della luce: 15 %	m2	m2
12.05.03.01.c	Sonnenschutzisolierglas 6+14+4	Vetrata isolante riflettente 6+14+4	Glasaufbau: 6+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,0 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 27 % / Lichttransmission: LT=60 % / Lichtreflexion: 20 %	Struttura del vetro: 6+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,0 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 27 % / trasmissione della luce: LT=60 % / riflessione della luce: 20 %	m2	m2
12.05.03.01.d	Sonnenschutzisolierglas 6+14+4	Vetrata isolante riflettente 6+14+4	Glasaufbau: 6+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 1,0 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 22 % / Lichttransmission: LT=41 % / Lichtreflexion: 20 %	Struttura del vetro: 6+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 1,0 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 22 % / trasmissione della luce: LT=41 % / riflessione della luce: 20 %	m2	m2
12.05.03.02	Sonnenschutzisolierglas, 2 Scheibenzwischenräume,	Vetrata isolante riflettente, 2 intercapedini tra le lastre,	Sonnenschutzisolierglas, 2 Scheibenzwischenräume, Innenscheibe als Sicherheitsglas mit Magnetron- Wärmeschutzbeschichtung, Mittelscheibe aus ESG Magnetron- Wärmeschutzbeschichtung ; Außenscheibe aus ESG oder VSG mit Magnetron- Sonnenschutzbeschichtung , durch Edelgas gefüllten SZR (90%) getrennt und mit geeigneten Abstandhalter luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden. / Glasanwendung/Glassicherheit / Glasdicken nach statischen Erfordernissen / Ausführung gemäß Zeichnung: / Glasaufbau von außen nach innen / Wenn nicht ausdrücklich anders gefordert sind neutrale Sonnenschutz - Isoliergläser mit höchst-selektiven Sonnenschutzschichten und maximal möglicher Lichtdurchlässigkeit und minimal möglicher Außenreflexion und bestmöglichem Gesamtenergiedurchlass vorzusehen. Die Anordnung erfolgt im Regelfall auf der Außenscheibe zum Scheibenzwischenraum hin (Position 2). / Je nach Bedruckungsgrad und Absorptionsgrad der Sonnenstrahlung ist bei Isoliergläsern die Randverbundbelastung durch den Pumpeffekt zu berücksichtigen	Vetrata isolante riflettente, 2 intercapedini tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra centrale in vetro stratificato con rivestimento magnetronico di protezione termica; lastra esterna in vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato con rivestimento magnetronico di protezione solare, intercapedine riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. / Applicazione/sicurezza del vetro / spessore del vetro come da requisiti statici / esecuzione come da disegno: / Struttura del vetro dall'esterno verso l'interno / Salvo espressamente e diversamente richiesto, prevedere vetri isolanti con protezione solare neutri con strati di protezione solare con il massimo grado di selettività, la massima permeabilità alla luce possibile, la minima riflessione esterna possibile e la migliore penetrazione totale possibile dell'energia. La disposizione avviene di norma sulla lastra esterna verso l'intercapedine (posizione 2). / A seconda dello spessore e del grado di assorbimento dell'irraggiamento solare, nei vetri isolanti occorrerà tener conto della sollecitazione del profilo a causa dell'effetto pompa
12.05.03.02.a	Sonnenschutzisolierglas 6+14+4+14+4	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4	Glasaufbau: 6+14+4+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 38 % / Lichttransmission: LT=65 % / Lichtreflexion: 15 %	Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 38 % / trasmissione della luce: LT=65 % / riflessione della luce: 15 %	m2	m2
12.05.03.02.b	Sonnenschutzisolierglas 6+14+4+14+4	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4	Glasaufbau: 6+14+4+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 31 % / Lichttransmission: LT=56 % / Lichtreflexion: 15 %	Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 31 % / trasmissione della luce: LT=56 % / riflessione della luce: 15 %	m2	m2
12.05.03.02.c	Sonnenschutzisolierglas 6+14+4+14+4	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4	Glasaufbau: 6+14+4+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 25 % / Lichttransmission: LT=46 % / Lichtreflexion: 15 %	Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 25 % / trasmissione della luce: LT=46 % / riflessione della luce: 15 %	m2	m2
12.05.03.02.d	Sonnenschutzisolierglas 6+14+4+14+4	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4	Glasaufbau: 6+14+4+14+4 / Abstandhalter psi= 0,045 W/mK / Ug- Wert: 0,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 20 % / Lichttransmission: LT=37 % / Lichtreflexion: 15 %	Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 / distanziatori psi= 0,045 W/mK / valore Ug: 0,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 20 % / trasmissione della luce: LT=37 % / riflessione della luce: 15 %	m2	m2
12.05.04	Brandschutzglas	vetro antincendio	Brandschutzglas	Vetro antincendio
12.05.04.01	Brandschutzglas	vetro antincendio	Brandschutzglas, farblos in Scheiben, mit Homologierung des "Systems" und deren sichtbare dauerhaften Kennzeichnung; / - Raumabschluss (E) mit thermischer Isolation (I) / - Raumabschluss (E) mit reduzierter Hitzestrahlung (W) / - Raumabschluss (E) / Die Anforderungen an Vertikalverglasungen gemäß der aktuellen Sicherheitsvorschriften zu prüfen und zu dokumentieren. Die Lagerungsbedingungen und Einbauanleitungen der Systemhersteller sind einzuhalten. / Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetro antincendio, incolore in lastre, con omologazione del "sistema" e relativa marcatura visibile duratura; / - chiusura del locale (E) con isolamento termico (I) / - chiusura del locale (E) con irraggiamento termico ridotto (W) / - chiusura del locale (E) / Verificare e documentare i requisiti delle vetrature verticali secondo le normative attuali di sicurezza. Rispettare le condizioni di stoccaggio e le istruzioni di montaggio del produttore del sistema. / Esecuzione come da disegno:
12.05.04.01.a	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 15 mm, EW 30	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EW 30	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 15 mm, EW 30	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EW 30	m2	m2
12.05.04.01.b	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 15 mm, EI 30	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EI 30	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 15 mm, EI 30	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EI 30	m2	m2	440,2
12.05.04.01.c	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 21 mm, EW 60	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EW 60	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 21 mm, EW 60	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EW 60	m2	m2
12.05.04.01.d	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 21 mm, EI 60	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EI 60	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 21 mm, EI 60	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EI 60	m2	m2	540
12.05.04.01.e	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 40 mm, EI 90	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 40 mm, EI 90	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 40 mm, EI 90	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 40 mm, EI 90	m2	m2
12.05.04.01.f	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 52 mm, EI 120	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 52 mm, EI 120	Mehrscheiben-Brandschutzglas, Gesamtnenndicke: 52 mm, EI 120	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 52 mm, EI 120	m2	m2	1225
12.05.05	Brandschutzisolierglas	vetro isolante antincendio	Brandschutzisolierglas	Vetro isolante antincendio
12.05.05.01	Brandschutzisolierglas	vetro isolante antincendio	Brandschutzglas, farblos in Scheiben, mit Homologierung des "Systems" und deren sichtbare dauerhaften Kennzeichnung; / Klassifizierungszuordnungen sind : / - Raumabschluss (E) mit thermischer Isolation (I) / - Raumabschluss (E) mit reduzierter Hitzestrahlung (W) / - Raumabschluss (E) / Die Anforderungen an Vertikalverglasungen gemäß der aktuellen Sicherheitsvorschriften UNI 7697 zu prüfen und zu dokumentieren. Die Lagerungsbedingungen und Einbauanleitungen der Systemhersteller sind einzuhalten. / Ausführung gemäß Zeichnung:	Vetro antincendio, incolore in lastre, con omologazione del "sistema" e relativa marcatura visibile duratura; / le classificazioni sono le seguenti: / - chiusura del locale (E) con isolamento termico (I) / - chiusura del locale (E) con irraggiamento termico ridotto (W) / - chiusura del locale (E) / Verificare e documentare i requisiti delle vetrature verticali secondo le normative attuali di sicurezza UNI 7697. Rispettare le condizioni di stoccaggio e le istruzioni di montaggio del produttore del sistema. / Esecuzione come da disegno:
12.05.05.01.a	Brandschutzisolierglas 12+8+12	vetro isolante antincendio 12+8+12	Aufbau: 12+8+12 / Gasfüllung: Argon / Ug- Wert: 1,6 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 55 % / Lichttransmission: LT=77 %	Struttura: 12+8+12 / gas di riempimento: argon / valore Ug: 1,6 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 55 % / trasmissione della luce: LT=77%	m2	m2
12.05.05.01.b	Brandschutzisolierglas 12+12+12	vetro isolante antincendio 12+12+12	Aufbau: 12+12+12 / Gasfüllung: Argon / Ug- Wert: 1,2 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 55 % / Lichttransmission: LT=77 %	Struttura: 12+12+12 / gas di riempimento: argon / valore Ug: 1,2 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 55 % / trasmissione della luce: LT=77%	m2	m2
12.05.05.01.c	Brandschutzisolierglas 12+8+4+8+12	vetro isolante antincendio 12+8+4+8+12	Aufbau: 12+8+4+8+12 / Gasfüllung: Argon / Ug- Wert: 1,0 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 47 % / Lichttransmission: LT=70 %	Struttura: 12+8+4+8+12 / gas di riempimento: argon / valore Ug: 1,0 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 47 % / trasmissione della luce: LT=70 %	m2	m2
12.05.05.01.d	Brandschutzisolierglas 12+12+4+12+12	vetro antincendio 12+12+4+12+12	Aufbau: 12+12+4+12+12 / Gasfüllung: Argon / Ug- Wert: 0,7 W/m²K / Energiedurchlassgrad: g-Wert = 47 % / Lichttransmission: LT=70 %	Struttura: 12+12+4+12+12 / gas di riempimento: argon / valore Ug: 0,7 W/m²K / valore dell'energia penetrata: valore g = 47 % / trasmissione della luce: LT=70 %	m2	m2
12.06	Profilbauglas	vetro profilato	Die Gruppe 12.06 umfasst folgende Untergruppe: / 12.06.01 Wände	Il gruppo 12.06 comprende il seguente sottogruppo: / 12.06.01 Pareti
12.06.01	Wände	Pareti	Wände	Pareti
12.06.01.01	Wände	Pareti	Profilbauglas, farblos, nicht durchsichtig mit einer Ornamentierung auf der Profilaußenfläche und einem U-förmigen Querschnitt, für Wände und Lichtbänder; vertikaler Verlegeart als Lichtband. / Unter Beachtung der Dehnungsfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindung, montieren. Im Preis sind alle Eck- und Stoßverbindungen sowie die Befestigung an der Unterkonstruktion , seitliche / obere Rahmenprofile aus Aluminium sowie die Zulage für die Kopplung der Gläser bei doppelschaliger Verglasung sind enthalten.	Vetro profilato, incolore, non trasparente con decorazione sulla superficie esterna del profilo e sezione trasversale a U, per pareti e bande luminose; tipo di posa verticale sotto forma di banda luminosa. / Montaggio tenendo conto della disposizione delle fughe di dilatazione e dell'impermeabilizzazione della giunzione a coda di rondine e di quella angolare. Il prezzo comprende tutte le giunzioni a coda di rondine e quelle angolari ed il fissaggio alla sottostruttura, il telaio laterale / superiore in alluminio e il supplemento per l'accoppiamento dei vetri nella vetratura a doppio guscio.
12.06.01.01.a	Querschnitt: 262x41x6 mm, einschalig, kammartig gestoßen	sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a pettine	Querschnitt: 262x41x6 mm, einschalig, kammartig gestoßen	sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a pettine	m2	m2
12.06.01.01.b	Querschnitt: 262x41x6 mm, einschalig, spundwandartig verhakt	sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a greca	Querschnitt: 262x41x6 mm, einschalig, spundwandartig verhakt	sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a greca	m2	m2
12.06.01.01.c	Querschnitt: 262x41x6 mm, zweischalig, 2 Lagen kammartig gestoßen	sezione: 262x41x6 mm, a doppio rivestimento, posa a pettine	Querschnitt: 262x41x6 mm, zweischalig, 2 Lagen kammartig gestoßen	sezione: 262x41x6 mm, a doppio rivestimento, posa a pettine	m2	m2
12.07	Bearbeitung des Glases	lavorazione del vetro	Die Gruppe 12.07 umfasst folgende Untergruppen: / 12.07.01 Kantenbearbeitungen / 12.07.02 Bohrungen / 12.07.03 Ausschnitte, Abrundungen / 12.07.04 Sonstige Bearbeitungen	Il gruppo 12.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 12.07.01 Molatura dei bordi / 12.07.02 Foratura / 12.07.03 Intagli / 12.07.04 Lavorazioni particolari
12.07.01	Kantenbearbeitungen	molatura dei bordi	Kantenbearbeitungen	Molatura dei bordi
12.07.01.01	Polierte Kante / KPO	bordo lucidato	Die polierte Kante ist eine durch Überpolitur verfeinerte geschliffene Kante, bei welcher Schleifspuren in gewissem Umfang sichtbar sind. Merkmale: polierter Schliff, keine Brenner, keine Ausflinsungen. Die Saumbreite variiert entsprechend der Glasdicke von 1 - 2,5 mm. Ein unterschiedlicher Verlauf der Saumbreite ist aus technischen Gründen nicht auszuschließen und kann bis zu ±50% betragen. Der Saum ist nicht poliert. Die Kanten unterliegen einem An- und Auslaufmerkmal. / Ausführung gemäß Zeichnung:	Il bordo lucidato è un bordo levigato mediante sovralucidatura nel quale le tracce di levigatura sono visibili in una certa qual misura. Caratteristiche: levigatura lucidata, assenza di segni di cannello e filature. La larghezza del bordo varia, a seconda dello spessore del vetro, da 1 a 2,5 mm. Per motivi tecnici non può essere escluso un andamento variabile della larghezza del bordo, che può essere pari a ±50%. Il bordo non è molato. I bordi presentano i segni caratteristici di ingresso e di uscita produzione. / Esecuzione come da disegno:
12.07.01.01.a	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale: 6 mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale: 6 mm	m	m	5,51
12.07.01.01.b	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale: 8 mm	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale: 8 mm	m	m	6,64
12.07.01.01.c	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale: 10 mm	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale: 10 mm	m	m	8,1
12.07.01.01.d	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale: 12 mm	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale: 12 mm	m	m	11,66
12.07.01.02	geschliffene Kante / KFN	bordo levigato	Die Bruchfläche des Glases ist voll ausgeschliffen, die Kanten sind geschliffen. Merkmale: matter Schliff, feine Schleifriefen, vereinzelte Brenner, leichte Ausflinsungen bis 0,5 mm². Die Saumbreite variiert entsprechend der Glasdicke von 1 - 2,5 mm. Ein unterschiedlicher Verlauf der Saumbreite ist aus technischen Gründen nicht auszuschließen und kann bis zu ±50% betragen. Die Kanten unterliegen einem An- und Auslaufmerkmal. / Ausführung gemäß Zeichnung:	La superficie di rottura del vetro è completamente molata, i bordi sono levigati. Caratteristiche: levigatura opaca, segni sottili di levigatura, isolati segni di lavorazione con cannello, leggere filature fino a 0,5 mm². La larghezza del bordo varia, a seconda dello spessore del vetro, da 1 a 2,5 mm. Per motivi tecnici non può essere escluso un andamento variabile della larghezza del bordo, che può essere pari a ±50%. I bordi presentano i segni caratteristici di ingresso e di uscita produzione. / Esecuzione come da disegno:
12.07.01.02.a	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale: 6 mm	Nenndicke: 6 mm	spessore nominale: 6 mm	m	m	4,4
12.07.01.02.b	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale: 8 mm	Nenndicke: 8 mm	spessore nominale: 8 mm	m	m	5,3
12.07.01.02.c	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale: 10 mm	Nenndicke: 10 mm	spessore nominale: 10 mm	m	m	6,48
12.07.01.02.d	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale: 12 mm	Nenndicke: 12 mm	spessore nominale: 12 mm	m	m	9,33
12.07.02	Bohrungen	Fori	Bohrungen	Fori
12.07.02.01	Bohrung Glasscheibe, 5mm - 30 mm	foro nella lastra in vetro, 5mm - 30 mm	Bohrung der Glasscheibe, Bohrung von 5mm bis zu einem Durchmesser von 30 mm, Ausführung gemäß Zeichnung:	Foratura della lastra, foro da 5 mm fino ad un diametro di 30 mm, esecuzione come da disegno:
12.07.02.01.a	Nenndicke bis 6 mm	spessore nominale fino a 6 mm	Nenndicke bis 6 mm	spessore nominale fino a 6 mm	St	nr	5,02
12.07.02.01.b	Nenndicke bis 8 mm	spessore nominale fino a 8 mm	Nenndicke bis 8 mm	spessore nominale fino a 8 mm	St	nr	5,02
12.07.02.01.c	Nenndicke bis 10 mm	spessore nominale fino a 10 mm	Nenndicke bis 10 mm	spessore nominale fino a 10 mm	St	nr	6,16
12.07.02.01.d	Nenndicke bis 12 mm	spessore nominale fino a 12 mm	Nenndicke bis 12 mm	spessore nominale fino a 12 mm	St	nr	11,02
12.07.03	Ausschnitte	Intagli	Ausschnitte ohne Bearbeitung	Intagli senza lavorazione
12.07.03.01	Ausschnitt in Glasscheibe, rund innerhalb der Scheibe, 6mm	intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, 6 mm	Ausschnitt in Glasscheibe, rund innerhalb der Scheibe, Glasdicke bis zu 6 mm. Ausführung gemäß Zeichnung	Intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 6 mm. Esecuzione come da disegno
12.07.03.01.a	Ausschnittdurchmesser bis zu 100 mm	diametro intaglio fino a 100 mm	Ausschnittdurchmesser bis zu 100 mm	Diametro intaglio fino a 100 mm	St	nr	40,57
12.07.03.02	Ausschnitt in Glasscheibe, rechteckig innerhalb der Scheibe, 6 mm	intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, 6 mm	Ausschnitt in Glasscheibe, rechteckig innerhalb der Scheibe, Glasdicke bis zu 6 mm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 6 mm. Esecuzione come da disegno:
12.07.03.02.a	Ausschnittgröße bis zu 250x450 mm	dimensioni intaglio fino a 250x450 mm	Ausschnittgröße bis zu 250x450 mm	Dimensioni intaglio fino a 250x450 mm	St	nr	164,17
12.07.03.03	Eckabrundung an Glasscheibe, 6mm	finitura lastra a becco di civetta, 6 mm	Eckabrundung an Glasscheibe, Glasdicke bis zu 6 mm, Ausführung gemäß Zeichnung:	Finitura lastra a becco di civetta, spessore vetro fino a 6 mm, esecuzione come da disegno:	St	nr	5,24
12.07.03.04	Ausschnitt in Glasscheibe, rund innerhalb der Scheibe, 12 mm	intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, 12 mm	Ausschnitt in Glasscheibe, rund innerhalb der Scheibe, Glasdicke bis zu 12 mm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 12 mm. Esecuzione come da disegno:
12.07.03.04.a	Ausschnittdurchmesser bis zu 100 mm	diametro intaglio fino a 100 mm	Ausschnittdurchmesser bis zu 100 mm	Diametro intaglio fino a 100 mm	St	nr	73,77
12.07.03.05	Ausschnitt in Glasscheibe, rechteckig innerhalb der Scheibe, 12mm	intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, 12mm	Ausschnitt in Glasscheibe, rechteckig innerhalb der Scheibe, Glasdicke bis zu 12 mm. Ausführung gemäß Zeichnung:	Intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 12 mm. Esecuzione come da disegno:
12.07.03.05.a	Ausschnittgröße bis zu 250x450 mm	dimensioni intaglio fino a 250x450 mm	Ausschnittgröße bis zu 250x450 mm	Dimensioni intaglio fino a 250x450 mm	St	nr	302,9
12.07.03.06	Eckabrundung an Glasscheibe, 12 mm	finitura lastra a becco di civetta, 12 mm	Eckabrundung an Glasscheibe, Glasdicke bis zu 12 mm, Ausführung gemäß Zeichnung:	Finitura lastra a becco di civetta, spessore vetro fino a 12 mm, esecuzione come da disegno:
12.07.03.06.a	Eckradius bis zu 60 mm	raggio becco di civetta fino a 60 mm	Eckradius bis zu 60 mm	raggio becco di civetta fino a 60 mm	St	nr	7,05
12.07.04	Sonstige Bearbeitungen	altri tipi di lavorazione	Sonstige Bearbeitungen	Altri tipi di lavorazione
12.07.04.01	Aufpreis ESG-H	sovrapprezzo per vetro stratificato (ESG-H)	Bei ESG-H - Scheiben, die einzeln oder als Teil einer Isolierglaseinheit eingebaut werden, ist jede Scheibe einzeln der „Heißlagerungsprüfung“ (HEAT-SOAK-Test) zu unterziehen. Die Scheiben sind zusätzlich mit einem Stempel auf der Scheibeninnenseite als ESG-H - Scheibe zu kennzeichnen. Alle Ofenprotokolle sind im Rahmen der Dokumentation vorzulegen.	Nelle lastre di vetro stratificato, montate singolarmente o come parte di un'unità in vetro isolante, ciascuna lastra dovrà essere sottoposta all'"Heat Soak Test". Le lastre dovranno essere contrassegnate con il marchio ESG-H, applicato sul lato interno con un punzone. Nell'ambito della documentazione si dovranno consegnare tutti i verbali del forno.
12.07.04.01.a	von 4mm bis 10mm	da 4 mm a 10 mm	von 4mm bis 10mm	da 4 mm a 10 mm	m2	m2	7,2
12.07.04.01.b	von 12mm bis 19mm	da 12mm a 19mm	von 12mm bis 19mm	da 12mm a 19mm	m2	m2	14,6
12.07.04.02	Aufpreis Zwischenfolien - Ionoplast	sovrapprezzo interstrati - Ionoplast	Die Verbundfolie besteht aus einem thermoplastischen Kunststoff (Ionoplast), der um ein vielfaches steifer als herkömmliche Zwischenschichten aus Polyvinylbutyral (PVB) ist. einzustufen in Familie 3 . Sorgt für Sicherheit auch nach einem Bruch.	La pellicola è composta da un materiale termoplastico (Ionoplast), il quale è notevolmente più rigido degli strati intermedi in polivinilbutirrale normalmente reperibili in commercio. da classificare nella famiglia 3. Garantisce sicurezza anche in caso di rottura.	m2	m2	42,3
12.07.04.03	Aufpreis Zwischenfolien – vorplastifiziertes PVB	sovrapprezzo interstrati – PVB pre-plastificato	Die Verbundfolie besteht aus einer vorplastifiziertes PVB Folie, die um ein vielfaches steifer als herkömmliche Zwischenschichten aus Polyvinylbutyral (PVB) ist. einzustufen in Familie 3 . Sorgt für Sicherheit auch nach einem Bruch.	La pellicola è composta da un foglio in PVB pre-plastificato, il quale è notevolmente più rigido degli strati intermedi in polivinilbutirrale normalmente reperibili in commercio. da classificare nella famiglia 3. Garantisce sicurezza anche in caso di rottura.
12.07.04.03.a	von 0,76mm 66.2	da 0,76 mm 66.2	von 0,76mm 66.2	da 0,76 mm 66.2	m2	m2	25,85
12.07.04.03.b	von 0,50mm 44.1	da 0,50mm 44.1	von 0,50mm 44.1	da 0,50mm 44.1	m2	m2	21,4
12.07.04.04	Aufpreis Warm-Edge	sovrapprezzo canalina "warm-edge"	Ein thermisch verbesserter Randverbund (Warm-Edge-System) / Die Abstandsprofile der Isolierglasschreiben sind im sichtbaren Bereich in schwarzer Oberfläche(Edelstahl) oder schwarzer Oberfläche auszuführen.	Profilo migliorato dal punto di vista termico (sistema "warm-edge") / I profili distanziatori delle lastre isolanti in vetro devono essere realizzati nella zona visibile con una superficie nera (acciaio inox) o con una superficie nera.	m	m	2,8
12.07.04.05	Vollflächig emaillierte Gläser	vetro completamente smaltato	Die Glasfläche ist vollflächig emailliert (Farben aus der RAL-Farbpalette). Die Emaillierung erfolgt durch maschinelles Auftragen und Einbrennen von Emailfarben. Für vollflächig emaillierte Gläser ist je nach Einsatzfall das Walzverfahren oder das Siebdruckverfahren anzuwenden. Die emaillierte Seite muss die von der Bewitterung abgewandte Seite (Position 2) sein.	La superficie in vetro è completamente smaltata (colori della gamma cromatica RAL). La smaltatura viene effettuata mediante applicazione meccanica del colore e successiva cottura. Per il vetro completamente smaltato, a seconda dei casi si dovrà utilizzare la laminazione a caldo o la serigrafia. Il lato smaltato deve essere quello non esposto alle condizioni atmosferiche (posizione 2).	m2	m2
12.07.04.06	Teilflächig emaillierte Gläser	vetro parzialmente smaltato	Die Glasoberfläche wird teilweise emailliert (Farben aus der RAL-Farbpalette). / Die Emaillierung erfolgt durch maschinelles Auftragen und Einbrennen von Emailfarben. Für teilflächig emaillierte Gläser ist je nach Einsatzfall das Walzverfahren oder das Siebdruckverfahren anzuwenden. Die emaillierte Seite muss die von der Bewitterung abgewandte Seite (Position 2) sein.	La superficie in vetro viene parzialmente smaltata (colori della gamma cromatica RAL). / La smaltatura viene effettuata mediante applicazione meccanica del colore e successiva cottura. Per il vetro parzialmente smaltato, a seconda dei casi si dovrà utilizzare la laminazione a caldo o la serigrafia. Il lato smaltato deve essere quello non esposto alle condizioni atmosferiche (posizione 2).	m2	m2
12.07.04.07	Ganzglasecken	angoli completamente in vetro	Alle Ganzglasecken bei Einfachverglasungen sind so auszuführen, dass die Glaskanten an dieser Ecke parallel zur Winkelhalbierenden auf Maß zu schleifen sind. Alle Glaskanten sind geschliffen vorzusehen. Diese Glaskanten sind poliert (KPO) auszuführen. Die Fugenbreite darf 10 mm nicht überschreiten, mit Ausnahme, es ist statisch eine breitere Klebefuge erforderlich. Für Ganzglasecken, die statisch tragend verklebt werden, ist eine Überwachung durch Dritte zu beantragen. Die Kosten der Überwachung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.	Tutti gli angoli completamente in vetro delle vetrature semplici devono essere realizzati di modo che i bordi in vetro dell'angolo in questione siano levigati a misura parallelamente alla bisettrice. Si prevede che tutti i bordi in vetro siano previsti levigati. Questi bordi in vetro devono essere realizzati lucidati. La larghezza delle fughe non deve superare i 10 mm, a meno che dal punto di vista statico non sia necessario un giunto più largo. Per gli angoli completamente in vetro incollati e portanti dal punto di vista statico, occorrerà richiedere il monitoraggio da parte di terzi. I costi del monitoraggio dovranno essere compresi nei prezzi unitari.	m	m
12.07.04.08	Ganzglasecken bei Isolierglas	vetro isolante con angoli completamente in vetro	Ganzglasecken sind so auszuführen das ein Dampfdruckausgleich gewährleistet ist. / Die Fugenbreiten sollten 12mm nicht überschreiten mit Ausnahme es ist statisch eine breitere Klebefuge erforderlich. Für Ganzglasecken, die statisch tragend verklebt werden ist eine Überwachung durch Dritte zu beantragen und mit technischen europäischen zugelassenen konstruktiven Silikonen zu verkleben. / Als Füllprofil sind Silikonschaumprofile in so genannter "Tannenbaumform" zu verwenden. Die Verträglichkeit dieser Silikonschaumprofile mit dem Randverbund der Isolierglaseinheiten sowie zwischen Dicht- bzw. Klebstoff (bei statisch tragender Verklebung) und dem Füllprofil ist sicherzustellen. Alle nicht abgedeckten Glaskanten von Isolierverglasungen an Ganzglasecken sind mit einer Randbedruckung zu versehen. / Glasstufen und Emaillierungen werden gesondert vergütet.	Gli angoli completamente in vetro dovranno essere realizzati in modo da garantire la compensazione della pressione esercitata dal vapore. / La larghezza delle fughe non deve superare i 12 mm, a meno che dal punto di vista statico non sia necessario un giunto più largo. Per gli angoli completamente in vetro incollati e portanti dal punto di vista statico, occorrerà richiedere il monitoraggio da parte di terzi, ed eseguire l'incollaggio con siliconi dotati di omologazione tecnica europea. / Come profili di riempimento si dovranno utilizzare profili in schiuma di silicone a forma di freccia. Si dovrà garantire la compatibilità tra questi profili in schiuma di silicone ed il profilo dei vetri isolanti, e tra il mastice o l'adesivo (negli incollaggi portanti dal punto di vista statico) ed il profilo di riempimento. Tutti i bordi in vetro non coperti delle vetrature isolanti dovranno essere dotati di una dicitura applicata sugli spigoli completamente in vetro. / I gradini in vetro e le smaltature vengono retribuiti a parte.
12.07.04.08.a	Fugenbreiten bis 8mm	larghezza fughe fino a 8 mm	Fugenbreiten bis 8mm	larghezza fughe fino a 8 mm	m	m
12.07.04.08.b	Fugenbreiten von 10mm bis 15mm	larghezza fughe compresa tra 10 e 15 mm	Fugenbreiten von 10mm bis 15mm	larghezza fughe compresa tra 10 e 15 mm	m	m
12.08	Ganzglastüren	porte completamente in vetro	Ganzglastüren	Porte completamente in vetro
12.08.01	Ganzglastür, Drehtür, einflügelig	porta completamente in vetro, porta girevole, a un battente	Ganzglastür, einflügelig, als Drehtür, mit Flügel aus Einscheibensicherheitsglas für innen, Dicke: 12 mm, liefern und rahmenlos einbauen. Alle Kanten sind hochglanz geschliffen und die Glasbohrungen und Scharnieraussparungen sind inbegriffen Ausführung gemäß Zeichnung. Der Beschlag wird gesondert vergütet:	Porta completamente in vetro, a un battente, sotto forma di porta girevole, con anta in vetro monolastra di sicurezza per interni, spessore: 12 mm, fornitura e montaggio senza telaio. Tutti i bordi sono levigati a specchio, e i fori e le rientranze per le cerniere sono compresi. esecuzione come da disegno. La ferramenta viene retribuita a parte:
12.08.01.01	von 725 bis 875x2100 mm	da 725 a 875x2100 mm	Rohbaurichtmaß: von 725 bis 875x2100 mm	Luce muratura: da 725 a 875x2100 mm	St	nr	412,3
12.08.01.02	von 875 bis 1250x2100 mm	da 875 a 1250x2100 mm	Rohbaurichtmaß: von 875 bis 1250x2100 mm	Luce muratura: da 875 a 1250x2100 mm	St	nr	448,42
12.09	Ganzglasbrüstungen	parapetti completamente in vetro	Ganzglasbrüstungen / Die Gruppe 12.09 umfasst folgende Untergruppen: / 12.09.01 Ganzglasbrüstungen / 12.09.02 Aufpreise	Parapetti completamente in vetro / Il gruppo 12.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 12.09.01 Parapetti completamente in vetro / 12.09.02 Sovrapprezzi
12.09.01	Ganzglasbrüstungen	parapetti completamente in vetro	Liefern und montieren eines Glasgeländersystems für den Innen- und Außenbereich bestehend aus einem aufgesetzt oder vorgesetzt Bodenprofil, Handlauf-Glasprofil, Glas und Zubehörteilen für absturzsichernde Verglasungen mit geprüften typenstatischen Berechnungen. Stoßfest und trittsicher, dauerhaft UV-beständig. / Die Geländerhöhe richtet sich nach den jeweils geltenden Bauordnungen und betragen in der Regel mindestens 100 cm bzw. 110 cm über dem fertigen Belag, je nach Absturzhöhe. Bodenprofil in Aluminium-Edelstahleffekt, Blendleisten Edelstahl rostfrei AISI 304 / V2A Glasstärke ist abhängig von Geländer Breite, Nutzung und Montageart.	Fornitura e montaggio di sistemi di ringhiere in vetro per interni ed esterni, composti da profilo a pavimento posato o aggettante, profilo in vetro per il corrimano, vetro e accessori per vetrature anticaduta con calcoli statici per tipo verificati. Resistenti agli urti e antisdrucciolo, resistenti ai raggi UV in maniera permanente. / L'altezza della ringhiera si orienta a seconda dei regolamenti edilizi vigenti ed è pari di norma ad almeno 100 cm o 110 cm al di sopra del pavimento pronto, a seconda dell'altezza di caduta. Profilo a pavimento in alluminio effetto acciaio inox, profili frontali in acciaio inox AISI 304 / V2A, spessore del vetro a seconda della larghezza della ringhiera, del tipo di utilizzo e di montaggio.
12.09.01.01	aufgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x10mm, 0,76mm PVB	posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm	aufgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x10mm, 0,76mm PVB	posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm	m2	m2	431,22
12.09.01.02	aufgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 1,52mm PVB	posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm	aufgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 1,52mm PVB	posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm	m2	m2
12.09.01.03	aufgesetzt, 3kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 0,76mm steife Zwischenschicht	posato, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm	aufgesetzt, 3kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 0,76mm steife Zwischenschicht	posato, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm	m2	m2	539,56
12.09.01.04	vorgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x10mm, 0,76mm PVB	aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm	vorgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x10mm, 0,76mm PVB	aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm	m2	m2	431,22
12.09.01.05	vorgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 1,52mm PVB	aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm	vorgesetzt, 2kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 1,52mm PVB	aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm	m2	m2
12.09.01.06	vorgesetzt, 3kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 0,76mm steife Zwischenschicht	aggettante, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm	vorgesetzt, 3kN, Glasaufbau VSG 2x12mm, 0,76mm steife Zwischenschicht	aggettante, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm	m2	m2	539,56
12.09.02	Aufpreise	sovrapprezzi	Aufpreise	Sovrapprezzi
12.09.02.01	Aufpreis Handläufe	sovrapprezzo corrimano	Aufpreis Handläufe	sovrapprezzo corrimano
12.09.02.01.a	Ø42,4mm ; wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	Ø 42,4 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	Ø42,4mm ; Wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	Ø 42,4 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	m
12.09.02.01.b	Ø48,3mm ; wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	Ø 48,3 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	Ø48,3mm ; Wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	Ø 48,3 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	m
12.09.02.01.c	Oval 80x40mm ; wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	ovale 80x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	Oval 80x40mm ; Wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	ovale 80x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	m
12.09.02.01.d	Oval 110x40mm ; wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	ovale 110x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	Oval 110x40mm ; Wandstärke 1,5mm, Edelstahl rostfrei	ovale 110x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	m
12.10	Ganzglasduschen	box doccia completamente in vetro	Ganzglasduschen / Die Gruppe 12.10 umfasst folgende Untergruppen: / 12.10.01 Ganzglasduschen mit Drehtüren	Box doccia completamente in vetro / Il gruppo 12.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 12.10.01 Box doccia completamente in vetro con porte girevoli
12.10.01	Ganzglasduschen mit Drehtüren	box doccia completamente in vetro con porte girevoli	Ganzglasduschen mit Drehtüren	box doccia completamente in vetro con porte girevoli
12.10.01.01	Ganzglasduschen	box doccia completamente in vetro	Liefern und montieren von Ganzglasduschen, mit Drehtüren und mit Fixflügel aus Einscheibensicherheitsglas für innen, liefern und rahmenlos einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Der Beschlag wird gesondert vergütet:	Fornitura e montaggio di box doccia completamente in vetro con porte girevoli e con battente fisso in vetro monolastra di sicurezza per interni, fornitura e montaggio senza telaio. Esecuzione come da disegno. La ferramenta viene retribuita a parte:
12.10.01.01.a	Eckausbildung mit 1 flügeliger Tür;	versione angolare con porta a 1 battente;	Eckausbildung mit 1 flügeliger Tür; ESG 10mm: 900x900x2000mm	Versione angolare con porta a 1 anta; vetro stratificato 10 mm: 900x900x2000mm	St	nr
12.10.01.01.b	Eckausbildung mit 2 flügeliger Tür über eckeinstieg	versione angolare con porta a 2 battenti accesso nell'angolo	Eckausbildung mit 2 flügeliger Tür über eckeinstieg; ESG 8mm: 1000x1000x2000mm	Versione angolare con porta a 2 ante con accesso nell'angolo; vetro stratificato 8 mm: 1000x1000x2000mm	St	nr
12.10.01.01.c	Nischenausbildung, ESG 10mm; 1flügelig	versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 1 battente	Nischenausbildung, ESG 10mm; 1flügelig: 900x2000 mm	Versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 1 anta: 900x2000 mm	St	nr
12.10.01.01.d	Nischenausbildung, ESG 10mm; 2flügelig	versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 2 battenti	Nischenausbildung, ESG 10mm; 2flügelig: 500/500x2000 mm	Versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 2 ante: 500/500x2000 mm
12.11	Glasvordächer	pensiline in vetro	Glasvordächer / Die Gruppe 12.11 umfasst folgende Untergruppen: / 12.11.01 Glasvordächer	Pensiline in vetro / Il gruppo 12.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 12.11.01 Pensiline in vetro
12.11.01	Glasvordächer	pensiline in vetro	Glasvordächer	Pensiline in vetro
12.11.01.01	Glasvordächer	pensiline in vetro	Liefern und montieren von Glasvordachsystem für den Außenbereich bestehend aus Wandkonsole und Befestigungspunkten, Zugstangen, Glas und Zubehörteilen für Überkopfverglasungen mit geprüften typenstatischen Berechnungen. Stoßfest und trittsicher, dauerhaft UV-beständig. Wandkonsolen, Befestigungspunkte und Zugstangen in Edelstahl rostfrei AISI 304/V2A bzw. AISI 316/V4A Glasstärke und Anzahl der Zugstangen ist abhängig von Nutzung, Montageort und Neigung.	Fornitura e montaggio di pensiline in vetro per esterni, composti da mensola a parete e punti di fissaggio, tiranti, vetro e accessori per vetrature sopratesta con calcoli statici per tipo verificati. Resistenti agli urti e antisdrucciolo, resistenti ai raggi UV in maniera permanente. Mensole a parete, punti di fissaggio e tiranti in acciaio inox AISI 304/V2A o AISI 316/V4A, spessore del vetro e numero di tiranti a seconda dell'utilizzo, del luogo di montaggio e dell'inclinazione.
12.11.01.01.a	2 Träger aus rostfreien Edelstahl; 4 Glasbefestigungspunkten	2 supporti in acciaio inox; 4 punti di fissaggio nel vetro	2 Träger aus rostfreiem Edelstahl; 4 Glasbefestigungspunkten/ Glasbohrungen / Glasaufbau : VSG aus TVG alle Kanten glanz poliert / Abmessungen : 1800mm x 1200mm	2 supporti in acciaio inox; 4 punti di fissaggio/fori nel vetro / struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio / dimensioni: 1800mm x 1200mm	St	nr
12.11.01.01.b	3 Träger aus rostfreien Edelstahl; 6 Glasbefestigungspunkten	3 supporti in acciaio inox; 6 punti di fissaggio nel vetro	3 Träger aus rostfreiem Edelstahl; 6 Glasbefestigungspunkten/ Glasbohrungen / Glasaufbau : VSG aus TVG alle Kanten glanz poliert / Abmessungen : 3000mm x 1200mm	3 supporti in acciaio inox; 6 punti di fissaggio/fori nel vetro / struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio / dimensioni: 3000mm x 1200mm	St	nr
12.11.01.01.c	4 Glasbefestigungspunkten/Glasbohrungen ; 4 Wandkonsolen; 2 Zugstäbe;	4 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 4 mensole a parete; 2 tiranti;	4 Glasbefestigungspunkte/Glasbohrungen ; 4 Wandkonsolen; 2 Zugstäbe; Glasaufbau : VSG aus TVG alle Kanten glanz poliert / Abmessungen : 1700mm x 1200mm	4 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 4 mensole a parete; 2 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio / dimensioni: 1700mm x 1200mm	St	nr
12.11.01.01.d	6 Glasbefestigungspunkten/Glasbohrungen ; 6 Wandkonsolen; 3 Zugstäbe;	6 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 6 mensole a parete; 3 tiranti;	6 Glasbefestigungspunkte/Glasbohrungen ; 6 Wandkonsolen; 3 Zugstäbe; Glasaufbau : VSG aus TVG alle Kanten glanz poliert / Abmessungen : 2300mm x 1200mm	6 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 6 mensole a parete; 3 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio / dimensioni: 2300mm x 1200mm	St	nr
12.11.01.01.e	2 Glasbefestigungspunkten/Glasbohrungen ; 1 Wand U-schiene; 2 Zugstäbe;	2 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 2 tiranti;	2 Glasbefestigungspunkte/Glasbohrungen ; 1 Wand U-schiene; 2 Zugstäbe; Glasaufbau : VSG aus TVG alle Kanten glanz poliert / Abmessungen : 2000mm x 1200mm	2 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 2 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio / dimensioni: 2000mm x 1200mm	St	nr
12.11.01.01.f	3 Glasbefestigungspunkten/Glasbohrungen ; 1 Wand U-schiene; 3 Zugstäbe;	3 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 3 tiranti;	3 Glasbefestigungspunkte/Glasbohrungen ; 1 Wand U-schiene; 3 Zugstäbe; Glasaufbau : VSG aus TVG alle Kanten glanz poliert / Abmessungen : 25000mm x 1200mm	3 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 3 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio / dimensioni: 25000mm x 1200mm	St	nr
13	Heizungsanlagen und Kühlanlagen	Impianti di riscaldamento e refrigerazione	Die Preise der angeführten Leistungsbeschreibungen beinhalten die Lieferung der Stoffe und/oder der Bauteile, die Transportkosten zur Baustelle und die Montagearbeiten für den Einbau. In den Preisen der Hauptleistungen ist die technische Aufwendung der Installateure mit eingerechnet. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und die Baugerüste. / Sämtliche Leistungen sind nach den einschlägig anerkannten Regeln der Technik mit ungebrauchten Stoffen und Bauteilen auszuführen, welche den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. / Das Kapitel 13 umfasst folgende Gruppen: / 13.01 Heizungsanlagen und Kühlanlagen / 13.02 Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehör / 13.03 Fußbodenheizung, Wand- und Deckenheizung, Heizkörper, Heizgeräte und Zubehör / 13.04 Rohrleitungen und Zubehör / 13.05 Rohrisolierungen und Zubehör / 13.06 Elektro- und Regelungsanlagen mit Zubehör / 13.10 Kühlanlagen / 13.11 Wärmepumpen und Zubehör / 13.12 Wohnungslüftung / 13.13 Luftkanäle und Zubehöre / 13.15 Nicht-Wohnraum Lüftungsanlage	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell'impianto. Sono escluse le assistenze murarie ed i ponteggi. / Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge. / Il capitolo 13 comprende i seguenti gruppi: / 13.01 Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori / 13.02 Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori / 13.03 Pannelli rad. a pav., riscaldamento a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc. / 13.04 Tubazioni ed accessori / 13.05 Isolamento ed accessori / 13.06 Impianto elettrico e di regolazione ed accessori / 13.10 Impianti di refrigerazione / 13.11 Pompe di calore e accessori / 13.12 Ventilazione meccanica controllata / 13.13 Canali di convigliamento dell'aria e accessori / 13.15 Unitá di ventilazione non residenziale
13.01	Heizzentrale, Armaturen und Zubehör	Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori	Die Gruppe 13.01 umfasst folgende Untergruppen: / 13.01.01 Heizkessel / 13.01.02 Warmwasserbereiter / 13.01.03 Verteiler für Heizanlagen (in Vorbereitung) / 13.01.04 Umwälzpumpen / 13.01.05 Absperrorgane / 13.01.06 Rückflußverhinderer / 13.01.07 Schmutzfänger / 13.01.08 Wärmezähler / 13.01.09 Druck- und Mengenregelgeräte / 13.01.10 Be- und Entlüftungsgeräte / 13.01.11 Wärmeaustauscher / 13.01.12 Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen / 13.01.13 Ausdehnungsgefäße / 13.01.14 Zubehör Heizzentrale / 13.01.15 Heizungskollektoren	Il gruppo 13.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.01.01 Caldaie / 13.01.02 Bollitori / 13.01.03 Distribuzione per impianti di riscaldamento (in elaborazione) / 13.01.04 Pompe di circolazione / 13.01.05 Organi di intercettazione / 13.01.06 Valvole di ritegno / 13.01.07 Filtri d'impurità / 13.01.08 Contatori di calore / 13.01.09 Regolatori di pressione e di portata / 13.01.10 Separatori d'aria / 13.01.11 Scambiatori di calore / 13.01.12 Componenti di sicurezza e controllo / 13.01.13 Vasi d'espansione / 13.01.14 Accessori centrale termica / 13.01.15 Collettori per impianti di riscaldamento
13.01.01	Heizkessel	Caldaie	Heizkessel	Caldaie
13.01.01.01	Stahlheizkessel:	Caldaia in acciaio:	Stahlheizkessel für Öl- oder Gasfeuerung, CE markiert, hoher Wirkungsgrad gemäß Richtlinie 92/42/EWG, mit Dreizug und ausziehbaren Turbulatoren, Fronttür aus Stahlblech, Wärmeisolierung aus sehr starken Glaswollmatten, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Flansch zur Montage des Brenners, Schalt- und Steuerkasten mit Kesselthermometer, Regel- und Sicherheitsthermostaten, Schalter usw., Reinigungsöffnung am Abgassammler, luftgekühltes Brennraumschauglas, Reinigungsbürste, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, usw.:	Caldaia in acciaio per la combustione di gasolio e gas, marcato CE, alto rendimento, secondo direttiva 92/42/CEE, a tre giri di, fumo effettivi, turbolatori estraibili, portellone anteriore in lamiera d’acciaio, isolamento termico con materassino in lana di vetro, di forte spessore, mantello esterno in lamiera d’acciaio verniciata a fuoco, flangia per montaggio bruciatore, pannello di comando e controllo con termometro caldaia, termostati di regolazione e di sicurezza interruttori ecc., sportello di pulizia sulla cassetta di raccolta fumi, oblò camera di combustione raffreddato ad aria per l’ispezione della fiamma, spazzola di pulizia, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, ecc.:
13.01.01.01.a	35 kW	35 kW	Nennleistung 35 kW	potenza termica nominale 35 kW	St	cad	1618,72
13.01.01.01.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	1959,15
13.01.01.01.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	3178,94
13.01.01.01.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	3854,17
13.01.01.01.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	4303,98
13.01.01.01.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 250 kW	St	cad	4689,37
13.01.01.01.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	5042,67
13.01.01.01.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	7001,86
13.01.01.01.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	7868,94
13.01.01.01.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	10374,33
13.01.01.02	Stahlheizkessel geeignet für modulierende Temperatur:	Caldaia in acciaio idonea per temperatura modulante:	Stahlheizkessel für Öl- und Gasfeuerung, mit hohem Wirkungsgrad, Baumuster entsprechend geltender Norm, CE markiert, geeignet für den Betrieb mit gleitender Wasservorlauftemperatur, mehrschalige Konvektionsheizflächen im Dreizugsystem, Fronttüre aus Stahlblech, Wärmeisolierung aus Mineralwollmatten, Stärke 80 mm, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Flansch zur Montage des Brenners, komplett mit Thermometer, Sicherheits- und Regelthermostaten, elektronische Mikroprozessorregelung des Kessels in Abhängigkeit der Außentemperatur, Reinigungsöffnung am Abgassammler, luftgekühltes Brennraumschauglas, Reinigungsbürste, einschließlich Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, usw.:	Caldaia in acciaio per la combustione di gasolio e gas, ad alto rendimento, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, idonea per l'esercizio a temperatura di mandata modulante, pareti caldaia pluristrato a tre giri di fumo, portellone anteriore in lamiera d'acciaio, isolamento termico con pannelli di fibra minerale, spessore 80 mm , mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, flangia per montaggio bruciatore, completa di termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, regolazione elettronica della caldaia a microprocessore in funzione della temperatura esterna, sportello di pulizia sulla cassetta di raccolta fumi, oblò camera di combustione raffreddato ad aria per l'ispezione della fiamma, spazzola di pulizia, compresi controflange, bulloneria e guarnizione, ecc.:
13.01.01.02.a	35 kW	35 kW	Nennleistung 35 kW	potenza termica nominale 35 kW	St	cad	4084,77
13.01.01.02.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	4951,21
13.01.01.02.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	5384,48
13.01.01.02.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	7891,26
13.01.01.02.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	9686
13.01.01.02.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 250 kW	St	cad	11264,1
13.01.01.02.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 300 kW	St	cad	12749,57
13.01.01.02.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	14699,2
13.01.01.02.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	17391,48
13.01.01.02.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	22373,82
13.01.01.03	Gußheizkessel mit Wirkungsgrad >90,5%:	Caldaia in ghisa con rendimento >90,5%:	Gußheizkessel für Öl- und Gasfeuerung, mit einem Wirkungsgrad von mindestens 90,5%, Baumuster entsprechend geltender Norm, CE markiert, mit Kesselgliedern aus Grauguß, mit großer Fronttür mit Schauglas und schwenkbarer Brennerplatte, mit Reinigungsöffnungen an den Frontelementen, Anschlußstutzen für Vor- und Rücklauf am hintersten Element, komplett mit Anschlußflanschen, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, Wärmeisolierung mit Mindestwandstärke 70 mm, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Schalt- und Steuerkasten mit Kesselthermometer, Regel- und Sicherheitsthermostaten, Schalter, usw.:	Caldaia in ghisa per la combustione di gasolio o gas, con rendimento non inferiore a 90,5%, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, composta da elementi componibili in ghisa, grande sportello frontale con spia e piastra bruciatore girevole, con sportelli di pulizia sulle testate, tronchetti di mandata e di ritorno sull'elemento posteriore, completa di flange di raccordo e controflange, bulloneria e guarnizioni, isolamento termico, spessore min. 70 mm, mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, pannello di comando e controllo con termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, interruttori, ecc.:
13.01.01.03.a	30 kW	30 kW	Nennleistung 30 kW	potenza termica nominale 30 kW	St	cad	2012,06
13.01.01.03.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	2506,48
13.01.01.03.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	3374,23
13.01.01.03.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	4829,04
13.01.01.03.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	6377,07
13.01.01.03.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	8419,99
13.01.01.03.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 300 kW	St	cad	9905,95
13.01.01.03.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	12444,44
13.01.01.03.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	14239,78
13.01.01.03.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	19997,47
13.01.01.04	Gußheizkessel mit Wirkungsgrad >95,5%:	Caldaia in ghisa con rendimento >95,5%:	Gußheizkessel für Öl- und Gasfeuerung, mit Wirkungsgrad gemäß Richtlinie 92/42/EWG, Baumuster entsprechend geltender Norm, CE markiert, bestehend aus zusammensetzbaren Elementen, mit ausziehbaren Turbulatoren, mit großer Fronttür mit Schauglas und schwenkbarer Brennerplatte, Reinigungsöffnungen mit Anschlußflanschen, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, dicke Wärmeisolierung, Außenmantel aus einbrennlackiertem Stahlblech, Schalt- und Steuerkasten mit Kesselthermometer, Regel- und Sicherheitsthermostaten, Schalter, usw.:	Caldaia in ghisa, per la combustione di gasolio o gas, con rendimento secondo direttiva 92/42/CEE, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, composta da elementi componibili, turbolatori estraibili, grande sportello frontale con spia e piastra bruciatore girevole, con sportelli di pulizia completa di flange di raccordo e controflange, bulloneria e guarnizioni, isolamento termico, di forte spessore, mantello esterno in lamiera d’acciaio verniciata o fuoco, pannello di comando e controllo con termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, interruttori, ecc.:
13.01.01.04.a	30 kW	30 kW	Nennleistung 30 kW	potenza termica nominale 30 kW	St	cad	2538,45
13.01.01.04.b	50 kW	50 kW	Nennleistung 50 kW	potenza termica nominale 50 kW	St	cad	2971,64
13.01.01.04.c	100 kW	100 kW	Nennleistung 100 kW	potenza termica nominale 100 kW	St	cad	4952,86
13.01.01.04.d	150 kW	150 kW	Nennleistung 150 kW	potenza termica nominale 150 kW	St	cad	7243,68
13.01.01.04.e	200 kW	200 kW	Nennleistung 200 kW	potenza termica nominale 200 kW	St	cad	8296,18
13.01.01.04.f	250 kW	250 kW	Nennleistung 250 kW	potenza termica nominale 250 kW	St	cad	9905,95
13.01.01.04.g	300 kW	300 kW	Nennleistung 300 kW	potenza termica nominale 300 kW	St	cad	11639,54
13.01.01.04.h	400 kW	400 kW	Nennleistung 400 kW	potenza termica nominale 400 kW	St	cad	13496,96
13.01.01.04.i	500 kW	500 kW	Nennleistung 500 kW	potenza termica nominale 500 kW	St	cad	19347,55
13.01.01.04.k	750 kW	750 kW	Nennleistung 750 kW	potenza termica nominale 750 kW	St	cad	24610,13
13.01.01.20	Holzvergaserkessel für Scheitholz	Caldaia a gassificazione di ceppi di legno	Holzvergaserkessel für Scheitholz, mit modulierender Feuerungsregelung, lambdageführt mit automatischer Anpassung der Primär- und Sekundärluftmenge an die Brennstoffenergiedichte, Begrenzung der Abgastemperatur zur Kaminanpassung, eingebauter Sicherheitswärmetauscher zur Notkühlung mittels thermischer Ablaufsicherung (diese aus der Lieferung ausgeschlossen), maximaler Betriebsdruck 3 bar, zulässige Betriebstemperatur 95 °C, Kesselwirkungsgrad ≥ 89 %, Stromversorgung 1x230 V /50 Hz. / Automatische Mikroprozessorregelung zur Bedienung von: 2 Mischerheizkreisen mit Wochenprogramm mit der Möglichkeit der Erweiterung auf die Raumtemperaturregelung, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Lambdamessung im Abgas. Temperaturmessung von Abgas, Kesselvorlauf und -rücklauf, Boiler und Puffer (oben, mitte, unten), potentialfreier Kontakt (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), Netz-Ausgang für Fernbedienung. / Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert, komplett verkabelt und bestückt mit 1 Außentemperaturfühler, 1 Vorlauffühler und 3 Puffer-/Speicherfühlern. / Im Preis ist die Erstinbetriebnahme inbegriffem.	Caldaia a gassificazione di ceppi di legno, con regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico della portata dell´aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile, limitazione della temperatura di scarico fumi per l´adattamento ai camini, scambiatore di sicurezza integrato per il raffreddamento di emergenza da abbinare ad una valvola di scarico termico (quest’ultima esclusa dalla fornitura), pressione massima di esercizio 3 bar, temperatura massima di esercizio 95 °C, rendimento termico ≥ 89 %, alimentazione elettrica 1x 230 V / 50 Hz. / Regolazione automatica a microprocessore per la gestione di: 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, accumulo termico, impianto solare, con limitazione di sicurezza della temperatura massima, misurazione dei parametri dei fumi mediante sonda lambda con rilevamento della temperatura dei gas di scarico, della mandata e ritorno caldaia, del bollitore ed accumulo termico (in posizione alta, intermedia, bassa), contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 accumulatori (per riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. / Caldaia completa di isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura esterna, 1 sonda di temperatura di mandata e 3 sonde di temperatura per bollitore. / Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.
13.01.01.20.a	bis 20 kW	fino a 20 kW	Nennleistung bis 20 kW	Potenza nominale fino a 20 Kw	St	cad	9742,49
13.01.01.20.b	über 20 bis 30 kW	oltre 20 fino a 30 kW	Nennleistung über 20 bis 30 kW	Potenza nominale oltre 20 fino a 30 kW	St	cad	10108,29
13.01.01.20.c	über 30 bis 40 kW	oltre 30 fino a 40 kW	Nennleistung über 30 bis 40 kW	Potenza nominale oltre 30 fino a 40 kW	St	cad	11608,26
13.01.01.20.d	über 40 bis 50 kW	oltre 40 fino a 50 kW	Nennleistung über 40 bis 50 kW	Potenza nominale oltre 40 fino a 50 kW	St	cad	12015,59
13.01.01.20.e	über 50 bis 60 kW	oltre 50 fino a 60 kW	Nennleistung über 50 bis 60 kW	Potenza nominale oltre 50 fino a 60 kW	St	cad	12380,7
13.01.01.21	Rücklaufanhebung für Holzvergaserkessel	Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno	Rücklaufanhebung bestehend aus Heizungspumpe der Energieklasse A inkl. Verschraubungen, Mischer und Stellmotor 230 V.	Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno composto da circolatore in classe energetica A con raccordi, miscelatore e servomotore 230 V.
13.01.01.21.a	bis 30 kW	fino a 30 kW	bis 30 kW	fino a 30 kW	St	cad	884,09
13.01.01.21.b	über 30 bis 50 kW	oltre 30 fino a 50 kW	über 30 bis 50 kW	oltre 30 fino a 50 kW	St	cad	980,67
13.01.01.21.c	über 50 bis 60 kW	oltre 50 fino a 60 kW	über 50 bis 60 kW	oltre 50 fino a 60 kW	St	cad	1001,77
13.01.01.22	Thermische Ablaufsicherung	valvola di scarico termico	Thermische Ablaufsicherung 3/4", ND 10, aus Messing, geeignet zum Anschluss an einen in den Heizkessel eingebauten Sicherheitswärmetauscher.	Vavola di scarico termico 3/4", PN 10, in ottone, adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia.	St	cad	236,21
13.01.01.23	Regelungszubehör für Holzvergaserkessel	accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno	Regelungszubehör für Holzvergaserkessel.	Accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno.
13.01.01.23.a	Fühler für Mischkreis	sonda per circuito miscelato	Anlegefühler mit Kabel 2x1.5 mm², Länge bis 7 m.	Sonda a contatto con cavo 2x1,5 mm², lunghezza fino a 7 m.	St	cad	82,16
13.01.01.23.b	Fühlerset für Solaranlage	set sonde per impianto solare	Fühlerset bestehend aus Kollektorfühler und Tauchfühler mit Kabel 2x0,5 mm², Länge bis 7 m.	Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 7 m.	St	cad	128,21
13.01.01.23.c	Heizkreisregelung für weitere Mischerkreise	regolazione per ulteriori circuiti miscelati	Steckkarte für die Erweiterung der Anlage von 2 auf 4 Mischkreise, geeignet für alle Holzkessel.	Scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati, adatto per tutte le caldaie a legna.	St	cad	469,72
13.01.01.23.d	Digitaler Raumfühler	sonda ambiente digitale	Digitaler Raumfühler mit Display, mit Raumtemperatur-Sollwertverstellung, Tag-Nacht-Automatik-Schalter und Anzeige für Störungsmeldungen.	Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente richiesta, selettore giorno-notte-automatico, segnalazione guasti.	St	cad	227,99
13.01.01.25	Pelletsheizkessel 100 bis 240 kW	Caldaia a pellet da 100 a 240 kW	Pelletskessel für Heizung und WW-Bereitung, mit integrierter Rücklaufanhebung bestehend aus einer elektronischen Energiesparpumpe, einem Rücklauf-Mischer und einem Wasserdruck-Sensor. Platzreserve zum nachträglichen Einbau vom elektrostatischen Partikelabscheider. Hochtemperaturverbrennung in schamottierter Brennkammer mit getrennter Primär- und Sekundärluftführung (Stellmotoren mit Stellungsrückmeldung) und modulierender Feuerung von 30 bis 100 % der Nennwärmeleistung. Maximaler Betriebsdruck 3 bar, zulässige Betriebstemperatur 95 °C, Kesselwirkungsgrad ≥ 92,5 %, Stromversorgung 1x230 V /50 Hz. / Lambdageregelt mit automatischer Anpassung von Einschub und Primär- und Sekundärluftmenge an die Brennstoffenergiedichte. Sensorgesteuerte Glühbettregelung zur Optimierung der Brennstoffmenge und Überfüllsicherung, mit Rückbrandsicherungseinrichtung. Pelletsförderung vom Lager mittels Schnecke oder Saugturbine. Automatische Keramikglühzündung mit Funktionsüberwachung über Restsauerstoff und Abgastemperatur. Automatische Entaschung der Retorte mittels Segmentdrehrost und des Flammenraums dank einem Rechen. Automatische Reinigung der Glattrohrwärmetauscher mit Wirbulatoren in Dreizugtechnik. / Automatische Mikroprozessorregelung der Anlage mit folgenden Funktionen, die über ein Touchscreen aktiviert werden können: Bedienung von 2 Mischerkreisen mit Wochenprogramm und mit Möglichkeit der Erweiterung auf die Raumtemperaturregelung, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, potentialfreier Kontakt (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), Netz-Ausgang für Fernbedienung. / Kessel komplett mit Pelletsmodul (Vorratsabehälter und Stoker), allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert, komplett vorverkabelt und bestückt mit 1 Vorlauffühler und 1 Puffer-/Speicherfühler. / Im Preis ist die Erstinbetriebnahme inbegriffen.	Caldaia a pellets per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con sistema di innalzamento della temperatura di ritorno integrato e comprendente: pompa elettronica a basso consumo, valvola miscelatrice sul ritorno e sensore di pressione acqua. Spazio predisposto per la successiva installazione del separatore di particolato elettrostatico. Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con immissione indipendente dell´aria primaria e secondaria (mediante servomotori con segnalazione di stato) e modulazione dal 30 al 100 % della potenza nominale. / Pressione massima di esercizio 3 bar, temperatura massima di esercizio 95 °C, rendimento termico ≥ 92,5 %, alimentazione elettrica 1x 230 V / 50 Hz. Regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico dell’alimentazione e della portata dell´aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. / Regolazione del letto brace mediante sensori per l’ottimizzazione del dosaggio del combustibile e la sicurezza contro la sovralimentazione, con dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma. / Trasporto dei pellets dallo stoccaggio mediante coclea o turbina aspiratrice. Accensione automatica tramite elemento ceramico ad incandescenza con controllo mediante l'ossigeno residuo e la temperatura dei gas di scarico. Rimozione automatica delle ceneri mediante griglia girevole a segmenti e sistema a rastrello nella zona fiamma. Sistema di pulizia automatico con turbolatori degli scambiatori di calore a tubi lisci a 3 giri di fumo. / Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell’impianto, comprendente le seguenti funzioni attivabili mediante touch screen: programmazione oraria per il caricamento dei pellets, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. / Alimentazione elettrica 1x230 V / 50 Hz. / Caldaia completa di modulo pellet (contenitore intermedio e stoker), isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura di mandata e 1 sonde di temperatura per bollitore. / Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.
13.01.01.25.a	bis 100 kW	fino a 100 kW	Nennleistung bis 100 kW	Potenza nominale: fino a 100 kW	St	cad	37580,43
13.01.01.25.b	über 100 bis 110 kW	0ltre 100 fino a 110 kW	Nennleistung über 100 bis 110 kW	Potenza nominale oltre 100 fino a 110 kW	St	cad	38301,39
13.01.01.25.c	über 110 bis 120 kW	oltre 110 fino a 120 kW	Nennleistung über 110 bis 120 kW	Potenza nominale oltre 110 fino a 120 kW	St	cad	39027,18
13.01.01.25.d	über 120 bis 130 kW	oltre 120 fino a 130 kW	Nennleistung über 120 bis 130 kW	Potenza nominale oltre 120 fino a 130 kW	St	cad	39752,98
13.01.01.25.e	über 130 bis 140 kW	oltre 130 fino a 140 kW	Nennleistung über 130 bis 140 kW	Potenza nominale oltre 130 fino a 140 kW	St	cad	42907,76
13.01.01.25.f	über 140 bis 150 kW	oltre 140 fino a 150 kW	Nennleistung über 140 bis 150 kW	Potenza nominale oltre 140 fino a 150 kW	St	cad	43623,88
13.01.01.25.g	über 150 bis 160 kW	oltre 150 fino a 160 kW	Nennleistung über 150 bis 160 kW	Potenza nominale oltre 150 fino a 160 kW	St	cad	44339,99
13.01.01.25.h	über 160 bis 170 kW	oltre 160 fino a 170 kW	Nennleistung über 160 bis 170 kW	Potenza nominale oltre 160 fino a 170 kW	St	cad	45065,79
13.01.01.25.i	über 170 bis 180 kW	oltre 170 fino a 180 kW	Nennleistung über 170 bis 180 kW	Potenza nominale oltre 170 fino a 180 kW	St	cad	58444,76
13.01.01.25.j	über 180 bis 200 kW	oltre 180 fino a 200 kW	Nennleistung über 180 bis 200 kW	Potenza nominale oltre 180 fino a 200 kW	St	cad	61009,23
13.01.01.25.k	über 200 bis 220 kW	oltre 200 fino a 220 kW	Nennleistung über 200 bis 220 kW	Potenza nominale oltre 200 fino a 220 kW	St	cad	63670,47
13.01.01.25.l	über 220 bis 240 kW	oltre 220 fino a 240 kW	Nennleistung über 220 bis 240 kW	Potenza nominale oltre 220 fino a 240 kW	St	cad	66283,33
13.01.01.27	Elektrostatischer Partikelabscheider für Pelletskessel von 100 bis 240 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 100 a 240 kW	Nachrüstsatz elektrostatischer Partikelabscheider für Pelletskessel zum Einbau in den Kessel, bestehend aus Hochspannungsaggregat, Sprühelektrode und Reinigungskorb. Abscheidegrad ≥ 80 %. Stromversorgung 230 V / 50 Hz.	Set filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets, per il montaggio successivo. Composto da generatore ad alta tensione, elettrodo di nebulizzazione e cesto di pulizia. Grado di separazione ≥ 80 %. Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz.
13.01.01.27.a	bis 130 kW	fino a 130 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Pelletskessel mit Nennleistung von 100 bis 130 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets con potenza nominale da 100 a 130 kW	St	cad	3929,45
13.01.01.27.b	über 130 bis 170 kW	oltre 130 fino a 170 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Pelletskessel mit Nennleistung über 130 bis 170 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets con potenza nominale oltre 130 fino a 170 kW	St	cad	5564,94
13.01.01.27.c	über 170 bis 240 kW	oltre 170 fino a 240 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Pelletskessel mit Nennleistung über 170 bis 240 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets con potenza nominale oltre 170 fino a 240 kW	St	cad	7340,71
13.01.01.30	Pelletsheizkessel bis 15 kW	caldaia a pellet fino a 15 kW	Pelletskessel in Kompaktbauform für Heizung und WW-Produktion, mit automatischer Rücklaufanhebung, geeignet für 1 Misch-Heizkreis komplett mit Vorlauf-Mischer, mit Möglichkeut der Erweiterung auf 2 Mischkreise, Speicherladeventil, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und automatischem Entlüfter. / Kesselvorlauftemperatur: 30 – 85 °C modulierbar. / Modulierende Feuerung mit Lambdasonde zur automatischen Anpassung von Einschub und Verbrennungsluft an Brennstoff, Pelletsförderung mit Saugturbine vom Lager zum Zwischenbehälter am Kessel, mit Dosierschnecke, Rückbrandsicherung, drehzahlgeregelter Saugzugventilator, Zündstab-Zündung, automatische Wärmetauscherreinigung, Vollentaschung des gesamten Kessels und Komprimierung in einen abnehmbaren Aschebehälter. Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95°C, Kesselwirkungsgrad mind. 91%, Stromversorgung 230 V / 50 Hz. / Automatische Mikroprozessorregelung der Anlage mit folgenden Funktionen: Bedienung mittels Zeitprogramm für Pelletsförderung, von 2 Mischerkreisen mit Wochenprogramm und mit Möglichkeit der Erweiterung auf die Raumtemperaturregelung, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, potentialfreier Kontakt (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), Netz-Ausgang für Fernbedienung. / Stromversorgung 230 V / 50 Hz. / Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert, komplett vorverkabelt und bestückt mit 1 Außen-, 1 Vorlauftemperatur- und 1 WW-Speicherfühler. / 1m Preis ist die Erstinbetriebnahme inbegriffen.	Caldaia a pellets compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con sistema automatico di innalzamento della temperatura di ritorno, idonea per 1 circuito di riscaldamento miscelato completo di valvola miscelatrice sulla mandata, con possibilità di espansione a 2 circuiti miscelati, completa di valvola di carico, vaso di espansione, valvola di sicurezza e disaeratore automatico preinstallati. Temperatura di mandata caldaia variabile tra 30 e 85 °C. Combustione modulante con sonda lambda per l´adattamento automatico dell´avanzamento e della portata dell’aria comburente al tipo di combustibile, trasporto dei pellets dallo stoccaggio al contenitore in caldaia mediante turbina aspiratrice con coclea di dosaggio e dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma, ventilatore i tiraggio a velocità variabile, accensione con barra ad incandescenza, pulizia automatica dello scambiatore di calore e rimozione totale delle ceneri dell´intera caldaia con compattamento in contenitore removibile. / Pressione massima d'esercizio 3 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, rendimento termico caldaia ≥ 91 %. / Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell’impianto comprendente le seguenti funzioni: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. / Alimemtazione elettrica 230 V /50 Hz. / Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura esterna, 1 sonda di temperatura di mandata e 1 sonde di temperatura per bollitore. / Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.
13.01.01.30.a	bis 7 kW	fino a 7 kW	Nennleistung bis 7 kW	Potenza nominale fino a 7 kW	St	cad	10069,39
13.01.01.30.b	über 7 bis 11 kW	oltre 7 fino a 11 kW	Nennleistung über 7 bis 11 kW	Potenza nominale oltre 7 fino a 11	St	cad	10492,58
13.01.01.30.c	über 11 bis 15 kW	oltre 11 fino a 15 kW	Nennleistung über 11 bis 15 kW	Potenza nominale oltre 11 fino a 15 kW	St	cad	12206,51
13.01.01.31	Pelletsheizkessel von 20 bis 100 kW	caldaia a pellet da 20 a 100 kW	Pellets-Heizkessel für Heizung und WW-Bereitung, mit automatischer Rücklaufanhebung bestehend aus einer elektronischen Energiesparpumpe und einem Rücklaufmischer, komplett mit eingebauten Sicherheitsventil und automatischem Entlüfter. / Modulierende Feuerung, Brennkammer aus Inox, Lambdasonde für automatische Anpassung von Einschub und Verbrennungsluft an die Brennstoffenergiedichte, bewegter Rost mit Selbstreinigung, Pelletsförderung mit Saugturbine vom Lager zum Pelletszwischenbehälter am Kessel, mit Dosierschnecke, Rückbrandsicherheitseinrichtung, drehzahlgeregelter Saugzugventilator, Zündstab-Zündung, automatische Wärmetauscherreinigung, Vollentaschung des gesamten Kessels und Komprimierung in einen abnehmbaren Aschebehälter. / Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95 °C, Gesamtwirkungsgrad ≥ 91%, / Stromversorgung 230 V / 50 Hz. Automatische Mikroprozessorregelung der Anlage mit folgenden Funktionen: Bedienung mittels Zeitprogramm für Pelletsförderung, von 2 Mischerkreisen mit Wochenprogramm und mit Möglichkeit der Erweiterung auf die Raumtemperaturregelung, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, potentialfreier Kontakt (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), Netz-Ausgang für Fernbedienung. / Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert, komplett vorverkabelt und bestückt mit 1 Außen-, 1 Vorlauftemperatur- und 1 WW-Speicherfühler. / 1m Preis ist die Erstinbetriebnahme inbegriffen.	Caldaia a pellets per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con sistema automatico di innalzamento della temperatura di ritorno comprendente pompa elettronica a basso consumo e valvola miscelatrice sul ritorno, completa di valvola di sicurezza e disaeratore automatico integrati. / Combustione modulante, camera di combustione in acciaio inox, immisione separata dell´aria primaria e secondaria, sonda lambda per l´adattamento automatico dell´avanzamento e della portata dell’aria comburente alle caratteristiche del combustibile, griglia mobile autopulente, trasporto dei pellets mediante turbina aspiratrice dal deposito al contenitore intermedio in caldaia, con coclea dosatrice e dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma, ventilatore di tiraggio a velocità variabile, accensione con barra ad incandescenza, pulizia automatica dello scambiatore di calore, pulizia totale dalle ceneri dell´intera caldaia e compattamento in un contenitore rimovibile. / Pressione massima d'esercizio: 3 bar, temperatura massima d'esercizio: 95 °C, rendimento termico ≥ 91 %, alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz. / Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell’impianto comprendente le seguenti funzioni: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. / Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura esterna, 1 sonda di temperatura di mandata e 1 sonde di temperatura per bollitore. / Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.
13.01.01.31.a	bis 20 kW	fino a 20 kW	Nennleistung bis 20 kW	Potenza nominale: fino a 20 kW	St	cad	11942,41
13.01.01.31.b	über 20 bis 25 kW	oltre 20 fino a 25 kW	Nennleistung über 20 bis 25 kW	Potenza nominale oltre 20 fino a 25 kW	St	cad	12256,43
13.01.01.31.c	über 25 bis 30 kW	oltre 25 fino a 30 kW	Nennleistung über 25 bis 30 kW	Potenza nominale oltre 25 fino a 30 kW	St	cad	13130,38
13.01.01.31.d	über 30 bis 35 kW	oltre 30 fino a 35 kW	Nennleistung über 30 bis 35 kW	Potenza nominale oltre 30 fino a 35 kW	St	cad	13943,75
13.01.01.31.e	über 35 bis 40 kW	oltre 35 fino a 40 kW	Nennleistung über 35 bis 40 kW	Potenza nominale oltre 35 fino a 40 kW	St	cad	14528,75
13.01.01.31.f	über 40 bis 50 kW	oltre 40 fino a 50 kW	Nennleistung über 40 bis 50 kW	Potenza nominale oltre 40 fino a 50 kW	St	cad	15249,12
13.01.01.31.g	über 50 bis 60 kW	oltre 59 fino a 60 kW	Nennleistung über 50 bis 60 kW	Potenza nominale oltre 50 fino a 60 kW	St	cad	21136,37
13.01.01.31.h	über 60 bis 70 kW	oltre 60 fino a 70 kW	Nennleistung über 60 bis 70 kW	Potenza nominale oltre 60 fino a 70 kW	St	cad	22588,76
13.01.01.31.i	über 70 bis 80 kW	oltre 70 fino a 80 kW	Nennleistung über 70 bis 80 kW	Potenza nominale oltre 70 fino a 80 kW	St	cad	24551,95
13.01.01.31.j	über 80 bis 100 kW	oltre 80 fino a 100 kW	Nennleistung über 80 bis 100 kW	Potenza nominale oltre 80 fino a 100 kW	St	cad	25408,39
13.01.01.34	Thermische Ablaufsicherung	Valvola di scarico termico	Thermische Ablaufsicherung 3/4", ND 10, aus Messing, geeignet zum Anschluss an einen in den Heizkessel eingebauten Sicherheitswärmetauscher	Vavola di scarico termico 3/4", PN 10, in ottone, adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia	St	cad	181,25
13.01.01.35	Regelungszubehör für Pelletskessel	Accessori per regolazione caldaia a pellet	Regelungszubehör für Pelletskessel	Accessori per regolazione caldaia a pellets
13.01.01.35.a	Temperaturfühler für Mischkreis	Sonda di temperatura per circuito miscelato	Anlege-Temperaturfühler mit Kabel 2x0,5 mm², Länge bis zu 7 m.	Sonda di temperatura a contatto con cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 7 m.	St	cad	213,92
13.01.01.35.b	Fühlerset für Puffermangement	Set sonde per gestione accumulo ternico	Fühlerset für Puffer-Management bestehend aus 3 Tauchtemperaturfühlern mit jeweils Kabel 2x0,5 mm², Länge bis zu 10 m.	Set sonde per la gestione dell'accumulo termico composto da 3 sonde di temperatura ad immersione, ciascuna con cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 10 m.	St	cad	265,69
13.01.01.35.c	Fühlerset für Solaranlage	Set sonde per impianto solare	Fühlerset bestehend aus Kollektorfühler und Tauchfühler mit Kabel 2x0,5 mm², Länge bis 7 m.	Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 7 m.	St	cad	259,88
13.01.01.35.d	Heizkreisregelung für weitere Mischerkreise	Regolazione per ulteriori circuiti miscelati	Steckkarte für die Erweiterung der Anlage von 2 auf 4 Mischkreise	Scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati	St	cad	601,49
13.01.01.35.e	Digitaler Raumtemperaturfühler	Sonda di temperatura ambiente digitale	Digitaler Raumfühler mit Display, mit Raumtemperatur-Sollwertverstellung, Tag-Nacht-Automatik-Schalter und Anzeige für Störungsmeldungen.	Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente richiesta, selettore giorno-notte-automatico, segnalazione guasti.	St	cad	359,75
13.01.01.36	Pelletsaustragung	Estrazione pellet	Pelletsaustragung	Estrazione pellet
13.01.01.36.a	Grundset für Pellets-Austragung	Set base di trasporto pellet	Geschlossener Kanal für Mauerdurchführung bis max. 30 cm Wandstärke, Schlauchanschlüsse für Saug- und Rückluftleitungen, 4 Schlauchschellen, Revisionsöffnung, Getriebemotor 230 V / 50 Hz, Kanalendstück mit Schneckenlagerung, Schrauben für maximal 5 m Austragschnecke.	Canale chiuso per l'attraversamento di parete dello spessore fino a 30 cm, con collegamento dei tubi flessibili della condotta aspirante e di ritorno dell’aria, completo di 4 fascette per tubi flessibili, apertura di ispezione, motoriduttore 230 V / 50 Hz, terminale del canale con cuscinetto coclea, raccorderia per un massimo di 5 m di coclea.	St	cad	1045,49
13.01.01.36.b	Pellets-Austragungsschnecke 1,0 m	Coclea trasporto pellet 1,0 m	Austragschnecke komplett mit Kanal.	Coclea di trasporto completa di canale	St	cad	480,83
13.01.01.36.c	Pellets-Austragungsschnecke 1,5 m	Coclea trasporto pellet 1,5 m	Austragschnecke komplett mit Kanal.	Coclea di trasporto completa di canale.	St	cad	519,05
13.01.01.36.d	Pellets-Austragungsschnecke 2,0 m	Coclea trasporto pellet 2,0 m	Austragschnecke komplett mit Kanal	Coclea di trasporto completa di canale	St	cad	579,05
13.01.01.36.e	Pneumatisches Pellets-Austragung mit 1 Sonde	Estrazione pneumatica pellets con 1 sonda	Einzelsaugsonde bis max. 2 m² bzw. 2 t Pellets jährlich.	Sonda singola fino a max. 2 m² e 2 t di pellets all'anno.	St	cad	266,47
13.01.01.36.f	Pneumatisches Pellets-Austragung mit 4 Sonden	Estrazione pneumatica pellet con 4 sonde	Vollautomatische Umschalteinheit mit Ansaugsonden im Lagerraum. Bestehend aus einer automatischen Umschalteinheit und 4 Stk. Ansaugsonden, welche frei im Lagerraum positioniert werden können. Die Verbindung erfolgt mit einem Pelletsförderschlauch DN50 mit Erdungslitze; Länge des Schlauchs max. 25m. Die automatische Umschalteinheit inkl. Brandschutzmanschetten für die Ansaugsonden der vollautomatischen Pelletszuführung gilt als geprüfte, rückbrandsichere Einrichtung und entspricht den aktuellen brandschutztechnischen Anforderungen.	Set di aspirazione automatica tramite sonde nel deposito pellets. Composto da: Unità di commutazione automatica e 4 sonde di aspirazione da posizionare liberamente. Collegamento tramite tubo in plastica flessibile DN 50 con trefolo per la messa a terra. Lunghezza massima 25 m. L´unità di commutazione automatica comprese le fasciette antincendio per tubo flessibile funge come sistema di sicurezza conto il ritorno di fiamma, certificata e corrisponde alle prescrizioni e normative in vigore.	St	cad	1619,45
13.01.01.36.g	Pneumatisches Pellets-Austragung mit 8 Sonden	Estrazione pneumatica pellet con 8 sonde	Vollautomatische Umschalteinheit mit Ansaugsonden im Lagerraum. Bestehend aus einer automatischen Umschalteinheit und 8 Stk. Ansaugsonden, welche frei im Lagerraum positioniert werden können. Die Verbindung erfolgt mit einem Pelletsförderschlauch DN50 mit Erdungslitze; Länge des Schlauchs max. 25 m. Inkl. Brandschutzpackungen für die Mauerdurchführung, Brandschutzmanschette für dei Saug- und Rückluftschläuche samt Schlauchschellen.	Set di aspirazione automatica tramite sonde nel deposito pellets. Composto da: Unità di commutazione automatica e 8 sonde di aspirazione da posizionare liberamente. Collegamento tramite tubo in plastica flessibile DN 50 con trefolo per la messa a terra. Lunghezza massima 25 m. Completo di piastre antincendio per il passamuro, fascette antincendio per tubo flessibile e fascette stringitubo.	St	cad	2754,88
13.01.01.37	Prallschutzmatte für Lagerraum	Tappetto antiurto per vano di stocciaggio	Prallschutzmatte für Deckenmontage 1200 x 700 mm.	Tappetto antiurto per il montaggio a soffitto 1200 x 700 mm.	St	cad	106,68
13.01.01.38	Pelletseinblasstutzen für Lagerraum	Bocchettone di riempimento per deposito pellets	Ein- und Ausblasstutzen für die Befüllung des Pelletslagerraumes, bestehend aus einem 500 mm langen Alu-Rohr DN 100 mit Storz-Kupplung A 100 und Blinddeckel.	Bocchettoni di riempimento del locale di stoccaggio pellets, composto da tubazione in alluminio DN 100 della lunghezza di 500 mm completa di tappo e attacco storz A 100.	St	cad	283,92
13.01.01.39	Flexibler Pelletsschlauch	Tubo flessibile per pellets	Flexibler Kunststoffschlauch Ø 50 mm zur Pellets-Ansaugung und Luftrücklauf, mit Erdungslitze zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung.	Tubo flessibile Ø 50 mm in materiale plastico per la condotta di aspirazione dei pellets e per quella di ritorno dell'aria, con trefolo di rame per la messa a terra contro le cariche elettrostatiche.	m	m	94,34
13.01.01.40	Brandschutzmanschette für flexible Pelletsschlauch	Fascetta anticendio per tubo flessible per pellets	Brandschutzmanschette, geprüft für Pelletsförderschlauch Ø 50 mm.	Fascietta antincendio, certificata per tubazione flessibile per trasporto pellets Ø 50 mm.	St	cad	138,76
13.01.01.45	Hackgutkessel 100 bis 240 kW	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW	Hackgutkessel für Heizung und WW-Bereitung, mit integrierter Rücklaufanhebung bestehend aus einer elektronischen Energiesparpumpe und einem Rücklauf-Mischer, mit Platzreserve zum nachträglichen Einbau vom elektrostatischen Partikelabscheider. / Geeignet zur automatischen Feuerung von Hackgut mit max. Wassergehalt von 35 % und Pellets. / Hochtemperaturverbrennung in schamottierter Brennkammer mit getrennter Primär- und Sekundärluftführung (Stellmotoren mit Stellungsrückmeldung) und modulierender Feuerung von 30 bis 100 % der Nennwärmeleistung. / Lambdageregelt mit automatischer Anpassung von Einschub, Primär- und Sekundärluftmenge an die Brennstoffenergiedichte. Sensorgesteuerte Glühbettregelung für Optimierung der Brennstoffmenge und Überfüllsicherung, mit Rückbrandsicherungseinrichtung und drehzahlgeregeltem Saugzugventilator. Automatische Keramikglühzündung mit Funktionsüberwachung über Restsauerstoff und Abgastemperatur. Automatische Entaschung der Retorte mittels Segmentdrehrost. Automatische Reinigung der Glattrohrwärmetauscher in Dreizugtechnik durch Wirbulatoren. Vollentaschung des gesamten Kessels mittels Zellradschnecke mit Sammeln und Verdichten der Asche in einem abnehmbaren Behälter. / Automatische Mikroprozessorregelung der Anlage mit folgenden Funktionen, die über ein Touchscreen aktiviert werden können: Bedienung von 2 Mischerkreisen mit Wochenprogramm und Möglichkeit der Erweiterung auf die Raumtemperaturregelung, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, potentialfreier Kontakt (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), Netz-Ausgang für Fernbedienung. / Stromversorgung 230 V / 50 Hz. / Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert, komplett vorverkabelt und bestückt mit 1 Außentemperaturfühler, 1 Vorlauftemperaturfühler und 1 Puffer-/Speicherfühler. / Im Preis ist die Erstinbetriebnahme inbegriffen.	Caldaia a cippato di legno per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con sistema di innalzamento della temperatura di ritorno integrato e comprendente pompa elettronica a basso consumo e valvola miscelatrice sul ritorno, predisposta per la successiva installazione del separatore di particolato elettrostatico. Adatta per la combustione automatica di minuzzoli di legna con contenuto massimo di acqua del 35 % e di pellets. / Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con immissione indipendente dell´aria primaria e secondaria (mediante servomotori con segnalazione di stato) e modulazione dal 30 al 100 % della potenza nominale. / Regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico dell’alimentazione e della portata dell´aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. / Regolazione del letto brace mediante sensori per l’ottimizzazione del dosaggio del combustibile e la sicurezza contro la sovralimentazione, con dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma e ventilatore di tiraggio a velocità variabile. Accensione automatica tramite elemento ceramico ad incandescenza con controllo mediante l'ossigeno residuo e la temperatura dei gas di scarico. / Rimozione automatica delle ceneri mediante griglia girevole a segmenti e sistema di pulizia automatico degli scambiatori di calore a tubi lisci a 3 giri di fumi con turbolatori. / Pulizia totale dalle ceneri dell´intera caldaia e loro compattamento in un contenitore rimovibile. / Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell’impianto comprendente le seguenti funzioni attivabili mediante touch screen: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. / Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz. / Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente precablata e corredata di sonda di temperatura esterna, sonda di temperatura di mandata e sonde di temperatura per bollitore. / Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.
13.01.01.45.a	bis 100 kW	fino a 100 kW	Nennleistung bis 100 kW	Potenza nominale fino a 100 kW	St	cad	33225,67
13.01.01.45.b	über 100 bis 110 kW	oltre 100 fino a 110 kW	Nennleistung über 100 bis 110 kW	Potenza nominale oltre 100 fino a 110 kW	St	cad	34938,55
13.01.01.45.c	über 110 bis 120 kW	oltre 110 fino a 120 kW	Nennleistung über 110 bis 120 kW	Potenza nominale oltre 110 fino a 120 kW	St	cad	36491,74
13.01.01.45.d	über 120 bis 130 kW	oltre 120 fino a 130 kW	Nennleistung über 120 bis 130 kW	Potenza nominale oltre 120 fino a 130 kW	St	cad	37856,24
13.01.01.45.e	über 130 bis 140 kW	oltre 130 fino a 140 kW	Nennleistung über 130 bis 140 kW	Potenza nominale oltre 130 fino a 140 kW	St	cad	39065,89
13.01.01.45.f	über 140 bis 150 kW	oltre 140 fino a 150 kW	Nennleistung über 140 bis 150 kW	Potenza nominale oltre 140 fino a 150 kW	St	cad	40623,93
13.01.01.45.g	über 150 bis 160 kW	oltre 150 fino a 160 kW	Nennleistung über 150 bis 160 kW	Potenza nominale oltre 150 fino a 160 kW	St	cad	42181,97
13.01.01.45.h	über 160 bis 170 kW	oltre 160 fino a 170 kW	Nennleistung über 160 bis 170 kW	Potenza nominale oltre 160 fino a 170 kW	St	cad	43865,81
13.01.01.45.i	über 170 bis 180 kW	oltre 170 fino a 180 kW	Nennleistung über 170 bis 180 kW	Potenza nominale oltre 170 fino a 180 kW	St	cad	47465,75
13.01.01.45.j	über 180 bis 200 kW	oltre 180 fino a 200 kW	Nennleistung über 180 bis 200 kW	Potenza nominale oltre 180 fino a 200 kW	St	cad	50910,85
13.01.01.45.k	über 200 bis 220 kW	oltre 200 fino a 220 kW	Nennleistung über 200 bis 220 kW	Potenza nominale oltre 200 fino a 220 kW	St	cad	54491,43
13.01.01.45.l	über 220 bis 240 kW	oltre 220 fino a 240 kW	Nennleistung über 220 bis 240 kW	Potenza nominale oltre 220 fino a 240 kW	St	cad	58072,01
13.01.01.47	Abgasrückführung für Hackgutkessel von 20 bis 240 KW	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato da 20 a 240 kW	Abgasrückführung für Hackgutkessel. Ermöglicht die Erniedrigung des Wassergehalts des Material unter 15 % so wie Pellets im Hackgutkessel zu verfeuern. Preis gültig bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Kessel.	Sistema di ricircolo dei gas di combustione per caldaia a cippato di legno. Consente la riduzione del contenuto di umidità del cippato a valori inferiori al 15 % e la combustione dei pellets. Prezzo valido per ordine assieme alla caldaia.
13.01.01.47.a	bis 50 kW	fino a 50 kW	Abgasrückführung für Hackgutkessel. Nennleistung bis 50 kW	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale fino a 50 kW	St	cad	788,87
13.01.01.47.b	über 50 bis 80 kW	oltre 50 fino a 80 kW	Abgasrückführung für Hackgutkessel. Nennleistung über 50 bis 80 kW	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 50 fino a 80 kW	St	cad	893,56
13.01.01.47.c	über 80 bis 130 kW	oltre 80 fino a 130 kW	Abgasrückführung für Hackgutkessel. Nennleistung über 80 bis 130 kW	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 80 fino a 130 kW	St	cad	924,52
13.01.01.47.d	über 130 bis 170 kW	oltre 130 fino a 170 kW	Abgasrückführung für Hackgutkessel. Nennleistung über 130 bis 170 kW	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 130 fino a 170 kW	St	cad	1021,3
13.01.01.47.e	über 170 bis 240 kW	oltre 170 fino a 240 kW	Abgasrückführung für Hackgutkessel. Nennleistungsbereich: bis 240 kW	Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 170 fino a 240 kW	St	cad	1132,59
13.01.01.48	Elektrostatischer Partikelabscheider für Hackgutkessel von 20 bis 240 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato da 20 a 240 kW	Nachrüstsatz elektrostatischer Partikelabscheider zum Einbau in den Hackgutkessel, bestehend aus Hochspannungsaggregat, Sprühelektrode und Reinigungskorb. Abscheidegrad ≥ 80 %.	Set filtro elettrostatico antiparticolato per montaggio successivo su caldaia a cippato. Composto da generatore ad alta tensione, elettrodo di nebulizzazione e cesto di pulizia. Grado di separazione ≥ 80 %.
13.01.01.48.a	bis 50 kW	fino a 50 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Hackgutkessel. Nennleistung bis 50 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale: fino a 50 kW	St	cad	2884,17
13.01.01.48.b	über 50 bis 80 kW	oltre 50 fino a 80 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Hackgutkessel. Nennleistung über 50 bis 80 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 50 fino a 80 kW	St	cad	3039
13.01.01.48.c	über 80 bis 130 kW	oltre 80 fino a 130 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Hackgutkessel. Nennleistung über 80 bis 130 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 80 fino a 130 kW	St	cad	3847,05
13.01.01.48.d	über 130 bis 170 kW	oltre 130 fino a 170 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Hackgutkessel. Nennleistung über 130 bis 170 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 130 fino a 170 kW	St	cad	5482,51
13.01.01.48.e	über 170 bis 240 kW	oltre 170 fino a 240 kW	Elektrostatischer Partikelabscheider für Hackgutkessel. Nennleistung über 170 bis 240 kW	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 170 fino a 240 kW	St	cad	7258,28
13.01.01.50	Hackgutkessel 20 bis 80 kW	caldaia a cippato da 20 a 80 kW	Hackgutkessel für Heizung und WW-Bereitung, mit integrierter Rücklaufanhebung zur automatischen Verfeuerung von Hackgut oder Pellets. Hochtemperaturverbrennung mit getrennter Primär- und Sekundärluftführung, mit modulierender Feuerung von 30 bis 100 % der Nennwärmeleistung. Lambdageregelt mit automatischer Anpassung von Einschub, Primär- und Sekundärluftmenge an die Brennstoffenergiedichte. / Komplett mit Rückbrandsicherungseinrichtung und drehzahlgeregeltem Saugzugventilator. / Automatische Heißluftz-Zündung mit Zündzeitbegrenzung über Restsauerstoff und Abgastemperatur. Automatische Entaschung der Retorte mit Vollentaschung des gesamten Kessels. Glattrohrwärmetauscher mit automatischer Reinigung.. Eingebauter Sicherheitswärmetauscher zur Notkühlung. / Maximaler Betriebsdruck: 3 bar, zulässige Betriebstemperatur: 95 °C, Kesselwirkungsgrad ≥ 91 %, / Automatische Mikroprozessorregelung der Anlage mit folgenden Funktionen: Bedienung von 2 Mischerkreisen mit Wochenprogramm und mit Möglichkeit der Erweiterung auf die Raumtemperaturregelung, Speicherladung oder Frischwassermodul, Zirkulationspumpe, Puffermanagement, Solaranlage, potentialfreier Kontakt (Wechsler) für Störmeldung, 2 Speicher (Puffer oder Warmwasser), Netz-Ausgang für Fernbedienung. / Stromversorgung 3x400 V / 50 Hz. / Kessel allseitig mit Steinwolle unter Stahlblechmantel isoliert, komplett vorverkabelt und bestückt mit 1 Außentemperaturfühler, 1 Vorlauftemperaturfühler und 1 Puffer-/Speicherfühler. / Im Preis ist die Erstinbetriebnahme inbegriffen.	Caldaia a cippato di legno, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con sistema di innalzamento della temperatura di ritorno integrato, per la combustione automatica di minuzzoli di legno o pellets. Combustione ad alta temperatura con immissione indipendente dell´aria primaria e secondaria e modulazione dal 30 al 100 % della potenza nominale. / Regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico dell’alimentazione e della portata dell´aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. / Completa di dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma e ventilatore di tiraggio a velocità variabile. Accensione automatica tramite soffiante ad aria calda con limitatore del tempo di accensione attraverso l´ossigeno residuo e la temperatura dei gas di scarico. / Rimozione automatica della cenere dalla camera di combustione con pulizia completa di tutta la caldaia dalle ceneri. Scambiatore di calore a tubi lisci con sistema di pulizia automatico. Scambiatore di calore di sicurezza integrato per il raffreddamento di emergenza. / Pressione massima di esercizio: 3 bar, temperatura massima di esercizio: 95 °C, rendimento termico ≥ 91%, / Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell’impianto comprendente le seguenti funzioni: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. / Alimentazione elettrica 3x400 V / 50 Hz. / Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente precablata e corredata di sonda di temperatura esterna, sonda di temperatura di mandata e sonde di temperatura per bollitore. / Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.
13.01.01.50.a	bis 20 kW	fino a 20 kW	Nennleistung bis 20 kW	Potenza nominale fino a 20 kW	St	cad	16982,41
13.01.01.50.b	bis 25 kW	fino a 25 kW	Nennleistung über 20 bis 25 kW	Potenza nominale oltre 20 fino a 25 kW	St	cad	17219,5
13.01.01.50.c	bis 32 kW	fino a 32 kW	Nennleistung über 25 bis 32 kW	Potenza nominale oltre 25 fino a 32 kW	St	cad	17693,69
13.01.01.50.d	bis 50 kW	fino a 50 kW	Nennleistung über 32 bis 50 kW	Potenza nominale oltre 32 fino a 50 kW	St	cad	19871,07
13.01.01.50.e	bis 70 kW	fino a 70 kW	Nennleistung über 50 bis 70 kW	Potenza nominale oltre 50 fino a 70 kW	St	cad	24216,15
13.01.01.50.g	über 70 bis 80 kW	oltre 70 fino a 80 kW	Nennleistung über 70 bis 80 kW	Potenza nominale oltre 70 fino a 80 kW	St	cad	25687,09
13.01.01.52	Thermische Ablaufsicherung	valvola di scarico termico	Thermische Ablaufsicherung geeignet zum Anschluss an einen in den Heizkessel eingebauten Sicherheitswärmetauscher	Vavola di scarico termico adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia	St	cad	215,01
13.01.01.53	Regelungszubehör für Hackgutkessel	accessori per regolazione caldaia a cippato	Regelungszubehör für Hackgutkessel	accessori per regolazione caldaia a cippato
13.01.01.53.a	Fühler für Mischkreis	Sonda per circuito miscelato	Anlege-Temperaturfühler mit Kabel 2x0,5 mm², Länge bis zu 7 m.	Sonda di temperatura a contatto con cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 7 m.	St	cad	186,45
13.01.01.53.b	Fühlerset für Puffermangement	Set sonde per gestione puffer	Fühlerset für Puffer-Management bestehend aus 3 Tauchtemperaturfühlern mit jeweils Kabel 2x0,5 mm², Länge bis zu 10 m.	Set sonde per la gestione dell'accumulo termico composto da 3 sonde di temperatura ad immersione, ciascuna con cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 10 m.	St	cad	238,21
13.01.01.53.c	Fühlerset für Solaranlage	Set sonde per impianto solare	Fühlerset bestehend aus Kollektorfühler und Tauchfühler mit Kabel 2x0,5 mm², Länge bis 7 m.	Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 7 m.	St	cad	232,41
13.01.01.53.d	Digitaler Raumfühler	Sonda ambiente digitale	Digitaler Raumfühler mit Display, mit Raumtemperatur-Sollwertverstellung, Tag-Nacht-Automatik-Schalter und Anzeige für Störungsmeldungen.	Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente nominale, selettore giorno-notte-auto, con segnalazione guasti	St	cad	282,73
13.01.01.55	Bodenrührwerk mit Blattfederarmen	agitatore con bracci a molla	Bodenrührwerk mit Blattfederarmen, angetrieben über ein Schneckengetriebe. Getrieberahmen mit höhenverstellbarem Exzenterfuß zur Befestigung des Rührwerkes am Siloboden. Progressive Steigung der Austragschnecke für leise und leichtgängige Förderung. Rührwerkkopf mit zwei Blattfedern, Grundset für Hackgutaustragung, Freilaufkupplung, Austragschnecke mit offenem Trog im Silo geschlossener Kanal zum Durchtritt durch die Silowand.	Agitatore con bracci a molla, azionato da ingranaggio a vite con passo progressivo per un funzionamento scorrevole e silenzioso. Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell’agitatore al fondo del silo. Testata con due molle, con set di base per l'estrazione del cippato, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto all'interno del silo e con canale chiuso in corrispondenza dell'attraversamento della parete.
13.01.01.55.a	Ø 2,0 m bis 90 kW	Ø 2,0 m fino a 90 kW	Ø 2,0 m bis 90 kW	Ø 2,0 m fino a 90 kW	St	cad	4834,13
13.01.01.55.b	Ø 2,5 m bis 90 kW	Ø 2,5 m fino a 90 kW	Ø 2,5 m bis 90 kW	Ø 2,5 m fino a 90 kW	St	cad	5243,51
13.01.01.55.c	Ø 3,0 m bis 90 kW	Ø 3,0 m fino a 90 kW	Ø 3,0 m bis 90 kW	Ø 3,0 m fino a 90 kW	St	cad	5761,24
13.01.01.55.d	Ø 3,5 m bis 90 kW	Ø 3,5 m fino a 90 kW	Ø 3,5 m bis 90 kW	Ø 3, 5 m fino a 90 kW	St	cad	6172,53
13.01.01.55.e	Ø 4,0 m bis 90 kW	Ø 4,0 m fino a 90 kW	Ø 4,0 m bis 90 kW	Ø 4,0 m fino a 90 kW	St	cad	6578,97
13.01.01.55.f	Ø 3,0 m bis 170 kW	Ø 3,0 m fino a 170 kW	Ø 3,0 m bis 170 kW	Ø 3,0 m fino a 170 kW	St	cad	7372,51
13.01.01.55.g	Ø 3,5 m bis 170 kW	Ø 3,5 m fino a 170 kW	Ø 3,5 m bis 170 kW	Ø 3,5 m fino a 170 kW	St	cad	7522,5
13.01.01.55.h	Ø 4,0 m bis 170 kW	Ø 4,0 m fino a 170 kW	Ø 4,0 m bis 170 kW	Ø 4,0 m fino a 170 kW	St	cad	7672,5
13.01.01.55.i	Ø 3,0 m bis 240 kW	Ø 3,0 m fino a 240 kW	Ø 3,0 m bis 240 kW	Ø 3,0 m fino a 240 kW	St	cad	8969,25
13.01.01.55.j	Ø 3,5 m bis 240 kW	Ø 3,5 m fino a 240 kW	Ø 3,5 m bis 240 kW	Ø 3,5 m fino a 240 kW	St	cad	9220,86
13.01.01.55.k	Ø 4,0 m bis 240 kW	Ø 4,0 m fino a 240 kW	Ø 4,0 m bis 240 kW	Ø 4,0 m fino a 240 kW	St	cad	9453,12
13.01.01.56	Bodenrührwerk mit Knickarmen	agitatore con bracci a gomito	Bodenrührwerk mit Knickarmen. Das Bodenrührwerk ist über ein Schneckengetriebe angetrieben. Getrieberahmen mit höhenverstellbarem Exzenterfuß zur Befestigung des Rührwerkes am Siloboden. Rührwerkkopf mit zwei Knickarmen, mit Grundset für Hackgutaustragung, Freilaufkupplung, Austragschnecke mit offenen Trog im Silo und geschlossener Kanal zum Durchtritt durch die Silowand.	Agitatore con bracci a gomito, azionato tramite ingranaggio a vite. Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell’agitatore al fondo del silo. Agitatore con due braccia a gomito con set di base per trasporto cippato, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto nel silo e canale chiuso in corrispondenza del passaggio attraverso la parete.
13.01.01.56.a	Ø 4,5 m bis 90 kW	Ø 4,5 m fino a 90 kW	Ø 4,5 m bis 90 kW	Ø 4,5 m fino a 90 kW	St	cad	8282,17
13.01.01.56.b	Ø 5,0 m bis 90 kW	Ø 5,0 m fino a 90 kW	Ø 5,0 m bis 90 kW	Ø 5,0 m fino a 90 kW	St	cad	8461,2
13.01.01.56.c	Ø 4,5 m bis 170 kW	Ø 4,5 m fino a 170 kW	Ø 4,5 m bis 170 kW	Ø 4,5 m fino a 170 kW	St	cad	9240,22
13.01.01.56.d	Ø 5,0 m bis 170 kW	Ø 5,0 m fino a 170 kW	Ø 5,0 m bis 170 kW	Ø 5,0 m fino a 170 kW	St	cad	8158,62
13.01.01.56.e	Ø 4,5 m bis 240 kW	Ø 4,5 m fino a 240 kW	Ø 4,5 m bis 240 kW	Ø 4,5 m fino a 240 kW	St	cad	11301,47
13.01.01.56.f	Ø 5,0 m bis 240 kW	Ø 5,0 m fino a 240 kW	Ø 5,0 m bis 240 kW	Ø 5,0 m fino a 240 kW	St	cad	11543,4
13.01.01.57	Trogschneckenverlängerung	prolunga della coclea di trasporto	Austragschneckenverlängerung mit geschlossenem Trogkanal. Deckel abnehmbar, Keilwellenverbindung für Schnecke und geschraubtem Trogflansch.	Prolunga della coclea di trasporto chiusa per il trasporto del cippato; con coperchio removibile; innesto per giunzione coclea e flangia per avvitamento.
13.01.01.57.a	125 mm bis 100 kW	125 mm fino a 100 kW	125 mm bis 100 kW	125 mm fino a 100 kW	St	cad	481,31
13.01.01.57.b	250 mm bis 100 kW	250 mm fino a 100 kW	250 mm bis 100 kW	250 mm fino a 100 kW	St	cad	404,86
13.01.01.57.c	375 mm bis 100 kW	375 mm fino a 100 kW	375 mm bis 100 kW	375 mm fino a 100 kW	St	cad	431,95
13.01.01.57.d	500 mm bis 100 kW	500 mm fino a 100 kW	500 mm bis 100 kW	500 mm fino a 100 kW	St	cad	451,31
13.01.01.57.e	625 mm bis 100 kW	625 mm fino a 100 kW	625 mm bis 100 kW	625 mm fino a 100 kW	St	cad	474,53
13.01.01.57.f	750 mm bis 100 kW	750 mm fino a 100 kW	750 mm bis 100 kW	750 mm fino a 100 kW	St	cad	486,14
13.01.01.57.g	875 mm bis 100 kW	875 mm fino a 100 kW	875 mm bis 100 kW	875 mm fino a 100 kW	St	cad	526,79
13.01.01.57.h	1000 mm bis 100 kW	1000 mm fino a 100 kW	1000 mm bis 100 kW	1000 mm fino a 100 kW	St	cad	550,01
13.01.01.57.i	1250 mm bis 100 kW	1250 mm fino a 100 kW	1250 mm bis 100 kW	1250 mm fino a 100 kW	St	cad	595,5
13.01.01.57.k	1500 mm bis 100 kW	1500 mm fino a 100 kW	1500 mm bis 100 kW	1500 mm fino a 100 kW	St	cad	642,92
13.01.01.57.l	1750 mm bis 100 kW	1750 mm fino a 100 kW	1750 mm bis 100 kW	1750 mm fino a 100 kW	St	cad	698,08
13.01.01.57.m	2000 mm bis 100 kW	2000 mm fino a 100 kW	2000 mm bis 100 kW	2000 mm fino a 100 kW	St	cad	747,43
13.01.01.57.n	250 mm über 100 kW	250 mm oltre 100 kW	250 mm über 100 kW	250 mm oltre 100 kW	St	cad	570,34
13.01.01.57.o	375 mm über 100 kW	375 mm oltre 100 kW	375 mm über 100 kW	375 mm oltre 100 kW	St	cad	638,08
13.01.01.57.p	500 mm über 100 kW	500 mm oltre 100 kW	500 mm über 100 kW	500 mm oltre 100 kW	St	cad	699,04
13.01.01.57.q	625 mm über 100 kW	625 mm oltre 100 kW	625 mm über 100 kW	625 mm oltre 100 kW	St	cad	733,88
13.01.01.57.r	750 mm über 100 kW	750 mm oltre 100 kW	750 mm über 100 kW	750 mm oltre 100 kW	St	cad	750,33
13.01.01.57.s	1000 mm über 100 kW	1000 mm oltre 100 kW	1000 mm über 100 kW	1000 mm oltre 100 kW	St	cad	821,95
13.01.01.57.t	1500 mm über 100 kW	1500 mm oltre 100 kW	1500 mm über 100 kW	1500 mm oltre 100 kW	St	cad	932,27
13.01.01.57.u	2000 mm über 100 kW	2000 mm oltre 100 kW	2000 mm über 100 kW	2000 mm oltre 100 kW	St	cad	1049,36
13.01.01.60	Wandhängende Gas-Brennwerttherme	Caldaia murale a condensazione a gas	Wandhängende Brennwerttherme, im Werk vormontiert und kollaudiert, zur Heizung und WW-Bereitung über Pufferspeicher, Energieeffizienzklasse „A“, geeignet für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas und übereinstimmend mit den geltenden europäischen Richtlinien. Monoblock-Wärmetauscher aus korrosions- und temperaturbeständiger Legierung mit geringem Wasserinhalt. Geschlossene Verbrennungskammer mit hochvormischendem Edelstahl-Brenner, Luft-Ansaugstrecke mit Schalldämpfer und Ventilator mit integrierter Rückschlagklappe für Überdruckbetrieb. Modulationsbereich von 22 bis 100 % der Nennleistung, elektronische Zündung und Flammenüberwachung mittels Ionisationselektrode. Hydraulischer Kreislauf bestehend aus hocheffizienter Heizkreispumpe (EEI ≤ 0,20) mit automatischem Radiallüfter und Modulation laut Temperaturspreizung, automatischer Entlüfter und 3-Wege-Umschaltventil am Rücklauf für Speicherbeladung, Sicherheitsventil mit Einstelldruck 3 bar, Ausdehnungsgefäß 12 l / 1,0 bar (ausgeschlossen in der Ausführung 35 kW), elektronischem Drucksensor zur Überwachung des Anlagendruckes und Ansteuerung der automatischen Nachspeisung und Leckagen-Erkennungsfunktion. Korrosionsbeständige Kondensatwanne komplett mit Ablaufsiphon. Witterungsgeführte Mikroprozessorregelung zur Steuerung von 2 Heizkreisen (Heizung und WW-Bereitung), erweiterbar auf 2 weiteren Mischheizkreisen, und zur Regelung einer Kaskade bis zu 8 Wärmeerzeugern. Schnittstelle RS-485 für die Einbindung in einem übergeordneten Gebäudeleitsystem und USB-Schnittstelle für Firmware-Updates und PC-Anschluß. LCD-Anzeige mit Widget und Klartextanzeige für Programmierung und Visualisierung sämtlicher Parameter und Funktionen, Diagnosesystem und Fehlermeldungen. Kesselgehäuse innen wärmegedämmt und integrierte LED-Innenbeleuchtung. Lieferumfang inklusive Vorlauf-, Rücklauf-, Außen- und Abgastemperaturfühler, Wand-Montagerahmen mit Absperrhähnen für Heizungsanlage, Speicheranschluss und Gaszuführ, Druckmesser und Nachfülleinheit mit Rohrnetztrenner. / Technische Angaben / Maximale Betriebstemperatur: 90 °C / Jahresenergieeffizienz: ≥ 94 % / Maximaler Betriebsdruck: 3 bar / Minimaler Betriebsdruck: 0,8 bar / Abgastemperatur: < 90 °C / Emissionen NOx: < 60 mg/kWh / Emissionen CO: < 20 mg/kWh / Stromversorgung: 1x230 V/50 Hz.	Caldaia murale a condensazione assemblata e collaudata in fabbrica, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con sistema ad accumulo, con efficienza energetica in classe “A”, adatta al funzionamento con gas metano o GPL, conforme alle vigenti direttive europee. / Scambiatore di calore monoblocco in lega resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua. / Camera di combustione chiusa con bruciatore in acciaio inox ad elevata premiscelazione, condotto di aspirazione completo di silenziatore e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione. Modulazione dal 22 al 100 % della potenza nominale, accensione elettronica e controllo di fiamma mediante elettrodo ad ionizzazione. Circuito idraulico composto da pompa elettronica ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,20) modulante in base alla differenza di temperatura, con disareatore radiale automatico, valvola di commutazione a 3 vie sul ritorno per carico bollitore, valvola di sicurezza con pressione di scarico 3 bar, vaso di espansione 12 l / 1,0 bar (esclusa versione 35 kW), sensore per il monitoraggio della pressione dell’impianto e il comando del riempimento automatico con riconoscimento di perdita dell´impianto. Compresa bacinella per la raccolta della condensa, resistente alla corrosione e completa di sifone di scarico. Regolazione climatica a microprocessore per la gestione di 2 circuiti (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), espandibile fino ad ulteriori 2 circuiti miscelati, e possibilità di collegamento in cascata fino a 8 generatori. Interfaccia RS-485 per l´integrazione in sistemi di supervisione e porta USB per aggiornamento Firmware e interfaccia PC. Display LCD con widget e testo in chiaro per la programmazione e visualizzazione di tutti i parametri e stati di funzionamento, diagnostica e segnalazione guasti. Mantello caldaia isolato termicamente con illuminazione interna a LED. Fornitura completa di sonda esterna, sonde di di mandata, ritorno e scarico fumi, dima di montaggio a parete, valvole di intercettazione dell’impianto di riscaldamento, del circuito bollitore e dell’adduzione gas, manometro e gruppo di riempimento automatico con disconnettore idraulico. / Caratteristiche tecniche / Temperatura massima di esercizio: 90 °C / Efficienza energetica annua: ≥ 94 % / Pressione massima di esercizio: 3 bar / Pressione minima di esercizio: 0,8 bar / Temperatura fumi: < 90 °C / Emissioni NOx: < 60 mg/kWh / Emissioni CO: < 20 mg/kWh / Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.
13.01.01.60.a	bis 15 kW	fino a 15 kW	Feuerungsleistung: bis 15 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C: ≥ 105,3 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,3 %	Potenza al focolare: fino a 15 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,3 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,3 %	St	cad	2988,39
13.01.01.60.b	über 15 bis 25 kW	oltre 15 fino a 25 kW	Feuerungsleistung: über 15 bis 25 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C: ≥ 102,0 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,2 %	Potenza al focolare: oltre 15 fino a 25 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 %	St	cad	3127,34
13.01.01.60.c	über 25 bis 35 kW	oltre 25 fino a 35 kW	Feuerungsleistung: über 25 bis 35 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C: ≥ 102,2 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,1 %	Potenza focolare: oltre 25 fino a 35 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99 %	St	cad	3386,34
13.01.01.61	Wandhängende Gas-Brennwerttherme, WW-Bereitung im Durchflussbetrieb	Caldaia murale a condensazione a gas, per produzione istantanea di acqua calda sanitaria	Wandhängende Brennwerttherme im Werk vormontiert und kollaudiert, zur Heizung und WW-Bereitung im Durchflussbetrieb, Energieeffizienzklasse „A“, geeignet für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas und übereinstimmend mit den geltenden europäischen Richtlinien. Monoblock-Wärmetauscher aus korrosions- und temperaturbeständiger Legierung mit geringem Wasservolumen. Geschlossene Verbrennungskammer mit hochvormischendem Edelstahl-Brenner, Luft-Ansaugstrecke mit Schalldämpfer und Ventilator mit integrierter Rückschlagklappe für Überdruckbetrieb. Modulationsbereich von 22 bis 100 % der Nennleistung, elektronische Zündung und Flammenüberwachung mittels Ionisationselektrode. Hydraulischer Kreislauf bestehend aus hocheffizienter Heizkreispumpe (EEI ≤ 0,20) mit automatischem Radiallüfter und Modulation laut Temperaturspreizung, automatischer Entlüfter, 3-Wege-Umschaltventil am Rücklauf und gelötetem Plattenwärmetauscher aus Edelstahl für WW-Bereitung im Durchflussbetrieb. Sicherheitsventil im Heizkreis mit Einstelldruck 3 bar und Ausdehnungsgefäß 12 l / 1,0 bar. Elektronischer Drucksensor zur Überwachung des Anlagendruckes, für automatische Nachspeisung und Leckagen-Erkennungsfunktion. Durchflusssensor am Kaltwassereingang für WW-Vorrangschaltung und Temperaturfühler am WW-Austritt. Korrosionsbeständige Kondensatwanne komplett mit Ablaufsiphon. Witterungsgeführte Mikroprozessorregelung zur Steuerung von 2 Heizkreisen (Heizung und WW-Bereitung), erweiterbar auf 2 weiteren Mischheizkreisen, und zur Regelung einer Kaskade bis zu 8 Wärmeerzeugern. USB-Schnittstelle für Firmware-Updates und PC-Anschluß. LCD-Anzeige mit Widget und Klartextanzeige für Programmierung und Visualisierung sämtlicher Parameter und Funktionen, Diagnosesystem und Fehlermeldung. Kesselgehäuse innen wärmegedämmt und integrierte LED-Innenbeleuchtung. / Lieferumfang inklusive Sicherheitsthermostat eingestellt auf 110 °C, Vorlauf-, Rücklauf-, Außen- und Abgastemperaturfühler, Wand-Montagerahmen mit Absperrhähnen für Heizungsanlage, Sanitärwasserkreis und Gaszuführ, Druckmesser und Nachfülleinheit mit Rohrnetztrenner. / Technische Angaben / Maximale Betriebstemperatur: 90 °C / Jahresenergieeffizienz: ≥ 94 % / Maximaler Betriebsdruck: 3 bar / Minimaler Betriebsdruck: 0,8 bar / Maximaler Betriebsdruck Sanitär: 8 bar / Abgastemperatur: < 90 °C / Emissionen NOx: < 60 mg/kWh / Emissionen CO: < 20 mg/kWh / Stromversorgung: 1x230 V/50 Hz.	Caldaia murale a condensazione assemblata e collaudata in fabbrica, per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria, efficienza energetica in classe “A”, adatta al funzionamento con gas metano o gpl, conforme alle vigenti direttive europee. Scambiatore di calore monoblocco in lega resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua. Camera di combustione chiusa con bruciatore in acciaio inox ad elevata premiscelazione, condotto di aspirazione completo di silenziatore e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione. Modulazione dal 22 al 100 % della potenza nominale, accensione elettronica e controllo di fiamma mediante elettrodo ad ionizzazione. Circuito idraulico composto da pompa elettronica ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,20) modulante in base alla differenza di temperatura, con disareatore radiale automatico, valvola di commutazione a 3 vie sul ritorno e scambiatore di calore saldobrasato per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, valvola di sicurezza con pressione di scarico 3 bar, vaso di espansione 12 l / 1,0 bar, sensore per il monitoraggio della pressione dell’impianto e il comando di riempimento automatico con riconoscimento di perdita dell´impianto, sensore in ingresso acqua fredda per priorità sanitaria e sensore di temperatura di uscita dell’acqua calda sanitaria. Compresa bacinella per la raccolta della condensa, resistente alla corrosione e completa di sifone di scarico. Regolazione climatica a microprocessore per la gestione di 2 circuiti (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), espandibile fino ad ulteriori 2 circuiti miscelati, e di una cascata fino a 8 generatori. Interfaccia RS-485 per l´integrazione in sistemi di supervisione e porta USB per aggiornamento Firmware e interfaccia PC. Display LCD con widget e testo in chiaro per la programmazione e visualizzazione di tutti i parametri e stati di funzionamento, diagnostica e segnalazione guasti. Mantello caldaia isolato termicamente con illuminazione interna a LED. Fornitura completa di termostato di sicurezza tarato a 110 °C, sonda esterna, sonde di di mandata, ritorno e scarico fumi, dima di montaggio a parete, valvole di intercettazione dell’impianto di riscaldamento, del circuito acqua calda sanitaria e dell’adduzione gas, manometro e gruppo di riempimento automatico con disconnettore idraulico. / Caratteristiche tecniche: / Temperatura massima di esercizio: 90 °C / Efficienza energetica annua: ≥ 94 % / Pressione massima di esercizio: 3 bar / Pressione minima di esercizio: 0,8 bar / Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 8 bar / Temperatura fumi: < 90 °C / Emissioni NOx: < 60 mg/kWh / Emissioni CO: < 20 mg/kWh / Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.
13.01.01.61.a	bis 25 kW	fino a 25 kW	Feuerungsleistung: 25 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C: ≥ 102,0 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,2 % / Nennwärmeleistung Sanitär: - 27,8 kW / Zapfleistung bei 40 °C (ΔT=30 K): 14,5 l/min.	Potenza al focolare: 25 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 % / Potenza nominale ACS: 5,0 - 27,8 kW / Max. erogazione ACS a 40°C (ΔT=30 K): 14,5 l/min.	St	cad	3241,64
13.01.01.62	Bodenstehender Gas-Brennwertkessel	Caldaia a condensazione a gas a basamento	Bodenstehender Gas-Brennwertkessel im Werk vormontiert und kollaudiert, für Heizung und WW-Bereitung, mit eingebautem Ladespeicher. Energieeffizienzklasse „A“. Geeignet für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas und übereinstimmend mit den geltenden europäischen Richtlinien. Monoblock-Wärmetauscher aus korrosions- und temperaturbeständiger Legierung mit geringem Wasservolumen. Geschlossene Verbrennungskammer mit hochvormischendem Edelstahl-Brenner, Luft-Ansaugstrecke mit Schalldämpfer und Ventilator mit integrierter Rückschlagklappe. Modulationsbereich von 22 bis 100 % der Nennleistung, elektronische Zündung und Flammenüberwachung mittels Ionisationselektrode. Korrosionsbeständige Kondensatwanne komplett mit Ablaufsiphon. Hydraulischer Kreislauf bestehend aus hocheffizienter Heizkreispumpe (EEI ≤ 0,23) modulierend laut Temperaturspreizung, automatischer Entlüfter, 3-Wege-Umschaltventil am Rücklauf, Sicherheitsventil für Heizung mit Einstelldruck 3 bar und Ausdehnungsgefäß 18 l / 1,0 bar (ausgeschlossen in der Ausführung 35 kW). Platzreserve zum Einbau einer zusätzlichen gemischten Pumpengruppe für zweiten Heizkreis. Vertikaler Schichtladespeicher für WW-Bereitung in emaillierter Ausführung mit Kathodenschutz, Speichervolumen 100 l, komplett mit externem Wärmetauscher aus Edelstahl, Speicherladepumpe, Anschluss für Zirkulationspumpe, WW-Fühler für Vorrangschaltung, Membran-Ausdehnungsgefäß 8 l, Sicherheitsventil mit Einstelldruck 10 bar, Wärmedämmung aus PU-Hartschaum. / Witterungsgeführte Mikroprozessorregelung zur Steuerung von einem Heizkreis und WW-Bereitung, erweiterbar auf zusätzliche 2 Mischheizkreise. Schnittstelle RS-485 für die Einbindung in einem übergeordneten Gebäudeleitsystem. LCD-Anzeige mit Klartextanzeige für Programmierung und Visualisierung sämtlicher Parameter und Funktionen, Diagnosesystem, Sicherheitsfunktionen und Störmeldungen. Kesselgehäuse innen wärmegedämmt und integrierte LED-Innenbeleuchtung. Lieferumfang inklusive Sicherheitsthermostat eingestellt auf 110 °C, Vorlauf-, Rücklauf-, Außen- und Abgastemperaturfühler, Wand-Montagerahmen mit Absperrhähnen für Heizungsanlage, Sanitärwasserkreis, Zirkulation und Gaszuführ, Druckmesser und Nachfülleinheit mit Rohrnetztrenner. / Technische Angaben / Maximale Betriebstemperatur: 90 °C / Jahresenergieeffizienz: ≥ 94 % / Maximaler Betriebsdruck: 3 bar / Minimaler Betriebsdruck: 0,8 bar / Maximaler Betriebsdruck Ladespeicher: 10 bar / Abgastemperatur: < 90 °C / Emissionen NOx: < 60 mg/kWh / Emissionen CO: < 20 mg/kWh / Stromversorgung: 1x230 V/50 Hz.	Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento, assemblata e collaudata in fabbrica, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con incorporato bollitore a stratificazione. Efficienza energetica in classe “A”. Adatta al funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee. / Scambiatore di calore monoblocco in lega resistente alla temperatura e corrosione e a basso contenuto di acqua. Camera di combustione chiusa con bruciatore in acciaio inox ad elevata premiscelazione, condotto di aspirazione completo di silenziatore e ventilatore con valvola di ritegno. Modulazione dal 22 al 100 % della potenza nominale, accensione elettronica e controllo di fiamma mediante elettrodo ad ionizzazione. Bacinella raccogli condensa resistente alla corrosione completa di sifone di scarico. Circuito idraulico composto da pompa elettronica ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23) modulante in base alla differenza di temperatura, disareatore automatico, valvola di commutazione a 3 vie sul ritorno per carico bollitore, valvola di sicurezza con pressione di scarico 3 bar, vaso di espansione 18 l / 1,0 bar (esclusa versione 35 kW), riserva di spazio per il montaggio di un gruppo idraulico miscelato per un secondo circuito di riscaldamento. Bollitore verticale per la produzione di acqua calda sanitaria in esecuzione vetrificata dotato di sistema di protezione catodica, volume 100 l, completo di scambiatore di calore in acciaio inossidabile, pompa di carico bollitore e raccordo per pompa di ricircolo sanitario, sonda bollitore per priorità della produzione di acqua calda sanitaria, vaso di espansione chiuso a membrana da 8 litri, valvola di sicurezza con pressione di scarico 10 bar, isolazione termica in schiuma di poliuretano. / Regolazione climatica a microprocessore per la gestione di un circuiti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, espandibile fino a ulteriori due circuiti miscelati. Interfaccia RS-485 per l´integrazione in sistemi di supervisione e porta USB per aggiornamento Firmware e interfaccia PC. Display LCD con testo in chiaro per la programmazione e visualizzazione di tutti i parametri e stati di funzionamento, sistema di diagnosi, funzioni di sicurezza e segnalazione guasti. Mantello caldaia isolato termicamente con illuminazione interna a LED. Fornitura completa di termostato di sicurezza tarato a 110 °C, sonda esterna, sonde di di mandata, ritorno e scarico fumi, dima di montaggio a parete, valvole di intercettazione dell’impianto di riscaldamento, del circuito acqua calda sanitaria e dell’adduzione gas, manometro e gruppo di riempimento automatico con disconnettore idraulico. / Caratteristiche tecniche: / Temperatura massima di esercizio: 90 °C / Efficienza energetica annua: ≥ 94 % / Pressione massima di esercizio: 3 bar / Pressione minima di esercizio: 0,8 bar / Pressione massima di esercizio bollitore: 10 bar / Temperatura fumi: < 90 °C / Emissioni NOx: < 60 mg/kWh / Emissioni CO: < 20 mg/kWh / Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.
13.01.01.62.a	bis 15 kW	fino 15 kW	Feuerungsleistung: 15 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C: ≥ 105,3 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,3 % / Zapfleistung bei 40 °C (ΔT=30 K): 21 l/Min. / WW-Dauerleistung (∆T=35 K): 370 l/h	Potenza al focolare: 15 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,3 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,3 % / Nax. erogazione ACS a 40 °C (ΔT=30 K): 21 l/min. / Resa continua ACS (ΔT=35 K): 370 l/h	St	cad	6417,37
13.01.01.62.b	über 15 bis 25 kW	oltre 15 fino 25 kW	Feuerungsleistung: 25 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C: ≥ 102,0 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,2 % / Zapfleistung bei 40 °C (ΔT=30 K): 25,5 l/Min. / WW-Dauerleistung (∆T=35 K): 690 l/h	Potenza al focolare: 25 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 % / Nax. erogazione ACS a 40 °C (ΔT=30 K): 25,5 l/min. / Resa continua ACS (ΔT=35 K): 690 l/h	St	cad	5654,7
13.01.01.62.c	über 25 bis 35 kW	oltre 25 fino 35 kW	Feuerungsleistung: 34,8 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C: ≥ 102,2 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,1 % / Zapfleistung bei 40 °C (ΔT=30 K): 28 l/Min. / WW-Dauerleistung (∆T=35 K): 790 l/h	Potenza al focolare: 34,8 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,2 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,1 % / Max. erogazione ACS a 40 °C (ΔT=30 K): 28 l/min. / Resa continua ACS (ΔT=35°K): 790 l/h	St	cad	6003,7
13.01.01.63	Pumpengruppe zum Einbau in der bodenstehenden Gas-Brennwertkessel	Gruppo pompa per montaggio nella caldaia a condensazione a gas a basamento	Pumpengruppe für gemischten Heizkreis, zum Einbau in den bodenstehenden Kessel, bestehend aus hocheffizienter elektronischer Heizungsumwälzpumpe (EEI < 0,23) mit einer Fördermenge bis zu 3 m³/h und einer Mindest-Förderhöhe 40 kPa, 3-Weg-Mischventil ½” mit 3-Punkt-Stellmotor und 120 s Schließzeit. Spannungsversorgung 1x230 V. Lieferumfang inklusive Rückschlagklappe, Verbindungsverrohrung DN20 und Anlege-Vorlauftemperaturfühler. Einschließlich elektrischer Anschlüsse.	Gruppo pompa per circuito di riscaldamento miscelato, da installare all´interno della caldaia a basamento, comprendente pompa di circolazione elettronica ad elevata efficienza (EEI < 0,23) con portata fino a 3 m³/h e prevalenza minima 40 kPa, valvola miscelatrice a 3 vie da ½” con servomotore a 3 punti e tempo di chiusura 120 s. Alimentazione 1x230 V. Fornitura completa di valvola di ritegno, tubazioni di collegamento DN20 e sonda di temperatura di mandata a contatto. Compresi allacciamenti elettrici. elettrici.	St	cad	818,47
13.01.01.64	Netzwerkfähige Fernbedienung	Telecomando idoneo per rete internet	Digitale Fernbedienung mit eingebautem Temperaturfühler, LCD Farb-Display mit Klartext- und Graphikanzeige, WLAN für die mobile Steuerung über Smartphone/Tablet mittels eigener Applikation (Kompatibilität mit IOS und Andriod). Aktualisierungen über Internet. Mehrere einstallbare Zeitprogramme zur Steuerung von Heizung und WW-Bereitung, Urlaubsmodus, Störmeldungen und Frostschutz. Verbindung über Bus-Kabel mit der Kesselregelung für den direkten Einfluss auf die Leistungsmodulation und Vorlauftemperaturregelung. Anzeige des Energieverbrauchs für Heizung und WW-Bereitung, Anwesenheitserkennung und Datensicherung.	Telecomando digitale con sonda ambiente integrata, display LCD a colori con visualizzazione del testo in chiaro e grafici, gestione mediante smartphone/tablet attraverso WLAN con applicazione dedicata (compatibilità con IOS e Android). Aggiornamenti tramite internet. Diversi programmi orari impostabili per la gestione del riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, programma vacanza, segnalazione anomalie e protezione antigelo. Collegamento tramite cavo bus con il sistema di regolazione della caldaia per la gestione diretta della modulazione della potenza e della regolazione della temperatura di mandata. Visualizzazione del consumo energetico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con rilevazione presenza e memorizzazione dati.	St	cad	338,77
13.01.01.65	Regelungserweiterung für Mischerheizkreis	Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato	Elektronische Steckkarte und Vorlauf-Anlegefühler als Regelungserweiterung zur Ansteuerung eines witterungsgeführten Mischheizkreises. Einbau im Kesselregelsystem.	Scheda elettronica e sonda di mandata a contatto per l'espansione della regolazione alla gestione di un circuito di riscaldamento miscelato. Da inserire nel regolatore di caldaia.	St	cad	206,2
13.01.01.66	Fühler	Sonde	Fühler	Sonde
13.01.01.66.a	Vorlauffühler	Sonda di mandata	Temperaturfühler als Anlegefühler für die Regelung der Vorlauftemperatur eines Mischerheizkreises. Inlusive Verkabelung.	Sonda di temperatura a contatto per la regolazione della temperatura di mandata di un circuito miscelato. Incluso collegamento elettrico.	St	cad	109,3
13.01.01.66.b	Speicherfühler	Sonda bollitore	Tauchtemperaturfühler für die Regelung der WW-Bereitung. Inklusive Verkabelung.	Sonda di temperatura ad immersione per la produzione di acqua calda sanitaria. Compreso collegamento elettrico.	St	cad	89,17
13.01.01.66.c	Systemfühler	Sonda di sistema	Tauchtemperaturfühler geeignet zum Einbau in einer hydraulischen Weiche oder Heizungspuffer. Inklusive Verkabelung.	Sonda di temperatura ad immersione adatta per il montaggio in un compensatore idraulico o in un serbatoio di accumulo termico. Compreso collegamento elettrico.	St	cad	80,65
13.01.01.66.d	Außentemperaturfühler	Sonda di temperatura esterna	Temperaturfühler geeignet für die Außenmontage zur Messung der Außentemperatur. Inklusive Verkabelung.	Sonda di temperatura adatta per il montaggio esterno, per. la misurazione della temperatura esterna. Compreso collegamento elettrico.	St	cad	69,71
13.01.01.67	Regelungs-Wandkasten	Regolazione a parete	Regelungs-Wandkasten mit elektronischer mikroprozessorgesteuerten Regelung mit durchsichtiger absperrbarer Blende. LCD-Display mit belichteter Klartextanzeige, mehrsprachig, zur Eingabe und Auslesen sämtlicher Betriebszustände sowie Störmeldungen, Fehlerdiagnose und Sicherheitsfunktionen. Regelung bis zu drei direkten witterungsgeführtem Heizkreisen, umrüstbar auf max. drei Mischerheizkreise und WW-Bereitung mit entsprechendem Zubehör. Programmierbarer Eingang als 0-10 V oder ON/OFF. Kommunikation mittels Datenkabel zum Datenaustausch zwischen Wärmeerzeuger und bis zu 8 Regelungswandkasten. Möglichkeit zum Inselbetrieb durch direkten Anschluss eines Außentemperaturfühlers.	Quadro di regolazione per montaggio a parete, con sistema di regolazione elettronica a microprocessore con portina protettiva trasparente e chiusura a chiave. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Gestione fino a tre circuiti di riscaldamento diretti, ampiabili fino a tre circuiti di riscaldamento miscelati e produzione di acqua calda sanitaria con relativi accessori. Ingresso programmabile 0-10V o ON/OFF. Comunicazione tramite cavo dati per lo scambio dati tra generatore di calore e fino a 8 regolatori a parete. Possibilità di funzionamento in isola con collegamento diretto della sonda esterna.	St	cad	1156,82
13.01.01.68	Neutralisationsanlage ohne Pumpe	Sistema di neutralizzazione senza pompa	Neutralisationsanlage ohne Hebepumpe zum Abtransport von Kondenswasser über natürlichem Gefälle. Bestehend aus Kunststoffbehälter, Standrohr für Kondenswasser, Aktivkohlebeutel, Filtermatte, Innenbehälter für Granulat und Granulatfüllung für die Inbetriebnahme. Lieferumfang inklusive Konsole für die Wandmontage.	Sistema di neutralizzazione della condensa, senza pompa, per il deflusso della condensa per gravità. Composta da contenitore in materiale plastico, tubo di livello per l´acqua di condensa, sacchetti con carbone attivo, materassino filtrante, contenitore per granulato e ricarica granulati per la messa in servizio. Fornitura completa di mensaola per montaggio a parete.
13.01.01.68.a	bis 75 kW	fino a 75 kW	bis 75 kW	fino 75 kW	St	cad	327,56
13.01.01.69	Neutralisationsanlage mit Pumpe	Sistema di neutralizzazione con pompa	Neutralisationsanlage von Kondenswasser mit automatischer Selbstüberwachung, bestehend aus Kunststoffbehälter, Hebepumpe gesteuert über Druckwächter, max. Förderhöhe 3 m WS. Maximal-Druckwächter und Sicherheitsabschaltung des Kessels im Fall von fehlendem Abfluss des Kondensats. Granulat-Füllung für die Inbetriebnahme im Lieferumfang enthalten.	Sistema di neutralizzazione della condensa con monitoraggio automatico, composta da serbatoio in materiale plastico, pompa di sollevamento condensa comandata da pressostato, prevalenza max. 3 m c.a. Pressostato di massima e spegnimento di sicurezza della caldaia in caso di mancata evacuazione della condensa. Carica di granulati per la messa in servizio inclusa nella fornitura.
13.01.01.69.a	bis 120 kW	fino a 120 kW	bis 120 kW	fino a 120 kW	St	cad	859,06
13.01.01.70	Wandhängender Gas-Brennwert-Kessel	Caldaia murale a condensazione a gas	Wandhängender Gas-Brennwert-Kessel im Werk vormontiert und kollaudiert, geeignet für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas und übereinstimmend mit den geltenden europäischen Richtlinien. / Wärmetauscher aus korrosions- und temperaturbeständiger Alu-Legierung mit geringem Wasservolumen. Geschlossene Verbrennungskammer mit hochvormischendem Edelstahl-Brenner, Luft-Ansaugstrecke mit Schalldämpfer und Ventilator mit integrierter Rückschlagklappe für Kaskadenbetrieb im Überdruck. / Schadstoffreduzierte Verbrennung im gesamten Leistungsbereich dank dem Betrieb mit konstantem Luft-/Gas-Verhältnis. Modulationsbereich zwischen 20 und 100 % der Nennleistung. Automatische Zündung mit Ionisationsflammenüberwachung. Korrosionsbeständige Kondensatwanne komplett mit Ablaufsiphon. / Mikroprozessor Kontrollsystem zur Verwaltung der Gassicherheits- und Steuereinrichtungen, zur witterungsgeführten Regelung und Ansteuerung eines Heizkreises und eines Heizkreises zur Warmwasserbereitung, erweitbar auf zwei weiteren Heizkreisen, und zur Bedienung von bis zu 10 Wärmeerzeugern kaskadierbar. LCD-Display mit belichteter, mehrsprachiger Klartextanzeige, zur Eingabe und Auslesen der Betriebszustände sowie Störmeldungen, Fehlerdiagnose und Sicherheitsfunktionen. Programmierbarer Eingang für Temperatur- oder Leistungsvorgabe, programmierbarer Ausgang zur Steuerung der modulierenden Kesselumwälzpumpe sowie der Gasabsperrventile und der motorisierten Abgasklappen bei Mehrkesselanlage. Schnittstelle RS-485 für die Einbindung in einem übergeordneten Gebäudeleitsystem. Mantel aus einbrennlackiertem Stahlblech und elektrostatischer Epoxidpulverbeschichtung. Lieferumfang inklusive Außentemperaturfühler und Sicherheitsthermostat eingestellt auf 110 °C sowie der erforderlichen Innenverkabelung. / Technische Angaben / Maximale Betriebstemperatur: 90 °C / Maximaler Betriebsdruck: 4 bar / Minimaler Betriebsdruck: 0,8 bar / Emissionen NOx: < 60 mg/kWh / Emissionen CO: < 20 mg/kWh / Stromversorgung 1x230 V/50 Hz.	Caldaia murale a condensazione a gas assemblata e collaudata in fabbrica, adatta per il funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee. Scambiatore di calore in lega di alluminio resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua. Bruciatore a premiscelazione totale con silenziatore sul tratto di aspirazione e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione di più generatori in cascata. Combustione ad emissioni ridotte su tutto il campo di potenza grazie all’esercizio con rapporto costante aria/gas. Modulazione della potenza dal 20 al 100 % del valore nominale. Accensione automatica e controllo fiamma ad ionizzazione. Bacinella di raccolta condensa resistente alla corrosione e completa di sifone di scarico. Sistema di controllo a microprocessore per la gestione dei dispositivi di sicurezza e comando gas, per la regolazione climatica di un circuiti di riscaldamento e di un circuito di produzione di acqua calda sanitaria, espandibile ad ulteriori due circuiti di riscaldamento miscelati, e la gestione di un massimo di 10 generatori collegati in cascata. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Ingresso programmabile per regolazione della temperatura o della potenza, uscita programmabile per la modulazione della pompa caldaia e il comando delle valvole di intercettazione gas e scarico fumi della serie di generatori in cascata. Interfaccia per l´integrazione in sistemi di supervisione. Mantello in lamiera d´acciaio laccato a fuoco e verniciatura a polveri elettrostatiche. Fornitura completa di somda esterna e termostato di sicurezza tarato a 110 °C e comprensiva degli occorrenti cablaggi interni. / Caratteristiche tecniche / Temperatura massima di esercizio: 90 °C / Pressione massima di esercizio: 4 bar / Pressione minima di esercizio: 0,8 bar / Emissioni NOx: < 60 mg/kWh / Emissioni CO: < 20 mg/kWh / Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.
13.01.01.70.a	bis 40 kW	fino 40 kW	Feuerungsleistung: bis 40 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 102,9 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,1 %	Potenza al focolare: fino a 40 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,9 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,1 %	St	cad	4691,97
13.01.01.70.b	über 40 bis 65 kW	oltre 40 fino 65 kW	Feuerungsleistung über 40 bis 65 kW Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 104,6 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,2 %	Potenza al focolare: oltre 40 fino a 65 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,6 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 %	St	cad	5168,29
13.01.01.70.c	über 65 bis 85 kW	oltre 65 fino 85 kW	Feuerungsleistung: über 65 bis 85 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 104,1 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,9 %	Potenza al focolare: oltre 65 fino a 85,0 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,1 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,9 %	St	cad	6705,94
13.01.01.70.d	über 85 bis 110 kW	oltre 85 fino 110 kW	Feuerungsleistung: über 85 bis 110 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 102,5 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,1 %	Potenza focolare: oltre 85 fino a 110 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,5 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,1 %	St	cad	8185,34
13.01.01.70.e	über 110 bis 160 kW	oltre 110 fino 160 kW	Feuerungsleistung: über 110 bis 160 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 103,6 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,6 %	Potenza focolare: oltre 110 fino a 160 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 103,6 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %	St	cad	9734,17
13.01.01.71	Gas-Brennwert-Kompaktheizkessel bodenstehend, von 40 bis zu 600 kW	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW	Bodenstehender Gas-Brennwert-Heizkessel im Werk vormontiert und kollaudiert, geeignet für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas und übereinstimmend mit den geltenden europäischen Richtlinien. Wärmetauscher aus korrosions- und temperaturbeständiger Alu-Legierung mit geringem Wasservolumen. Geschlossene Verbrennungskammer mit hochvormischendem Edelstahl-Brenner, Luft-Ansaugstrecke mit Schalldämpfer und Ventilator mit integrierter Rückschlagklappe für Kaskadenbetrieb im Überdruck. Schadstoffreduzierte Verbrennung im gesamten Leistungsbereich dank dem Betrieb mit konstantem Luft-/Gas-Verhältnis. Modulationsbereich zwischen 20 und 100 % der Nennleistung. Automatische Zündung mit Ionisationsflammenüberwachung. Korrosionsbeständige Kondensatwanne komplett mit Ablaufsiphon. / Mikroprozessor Kontrollsystem zur Verwaltung der Gassicherheits- und Steuereinrichtungen, zur witterungsgeführten Regelung und Ansteuerung eines Heizkreises und eines Heizkreises zur Warmwasserbereitung, erweitbar auf zwei weiteren Heizjreisen, und zur Bedienung von bis zu 10 Wärmeerzeugern kaskadierbar. / LCD-Display mit belichteter, mehrsprachiger Klartextanzeige, zur Eingabe und Auslesen der Betriebszustände sowie Störmeldungen, Fehlerdiagnose und Sicherheitsfunktionen. Programmierbarer Eingang für Temperatur- oder Leistungsvorgabe, programmierbarer Ausgang zur Steuerung der modulierenden Kesselumwälzpumpe sowie der Gasabsperrventile und der motorisierten Abgasklappen bei Mehrkesselanlage. Schnittstelle RS-485 für die Einbindung in einem übergeordneten Gebäudeleitsystem. Mantel aus einbrennlackiertem Stahlblech und elektrostatischer Epoxidpulverbeschichtung. Lieferumfang inklusive Außentemperaturfühler und Sicherheitsthermostat eingestellt auf 110 °C sowie der erforderlichen Innenverkabelung. / Technische Angaben / Maximale Betriebstemperatur: 90 °C / Maximaler Betriebsdruck: 4 bar / Minimaler Betriebsdruck: 0,8 bar / Emissionen NOx: < 60 mg/kWh / Emissionen CO: < 20 mg/kWh / Stromversorgung: 1x230 V/50 Hz.	Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento, assemblata e collaudata in fabbrica, adatta per il funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee. / Scambiatore di calore in lega di alluminio resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua. Bruciatore a premiscelazione totale con silenziatore sul tratto di aspirazione e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione di più generatori in cascata. Modulazione della potenza dal 20 al 100 % del valore nominale. Combustione ad emissioni ridotte su tutto il campo di potenza grazie all’esercizio con rapporto costante aria/gas. Accensione automatica e controllo fiamma mediante ionizzazione. Bacinella raccogli condensa resistente alla corrosione completa di sifone di scarico. / Sistema di controllo a microprocessore per la gestione dei dispositivi di sicurezza e comando gas, per la regolazione climatica di un circuiti di riscaldamento e un circuito di produzione di acqua calda sanitaria, espandibile ad ulteriori due circuiti di riscaldamento, e la gestione di un massimo di 10 generatori collegati in cascata. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Ingresso programmabile per regolazione della temperatura o della potenza, uscita programmabile per la modulazione della pompa caldaia e il comando delle valvole di intercettazione gas e scarico fumi della seie di generatori in cascata. Interfaccia per l´integrazione in sistemi di supervisione. Mantello in lamiera d´acciaio laccato a fuoco e verniciatura a polveri elettrostatiche. Fornitura completa di somda esterna e termostato di sicurezza tarato a 110 °C e comprensiva degli occorrenti cablaggi interni. / Caratteristiche tecniche / Temperatura massima di esercizio: 90 °C / Pressione massima di esercizio: 4 bar / Pressione minima di esercizio: 0,8 bar / Emissioni NOx: < 60 mg/kWh / Emissioni CO: < 20 mg/kWh / Alimentazione elettrica: 1x230 V/50Hz.
13.01.01.71.a	bis 40 kW	fino 40 kW	Feuerungsleistung: bis 40 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 102,9 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,1 %	Potenza focolare: 40 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,9 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,1 %	St	cad	5542,43
13.01.01.71.b	über 40 bis 60 kW	oltre 40 fino a 60 kW	Feuerungsleistung: über 40 bis 60 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 104,6 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 99,2 %	Potenza focolare: oltre 40 fino a 60 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,6 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 %	St	cad	6487,26
13.01.01.71.c	über 60 bis 85 kW	oltre 60 fino a 85 kW	Feuerungsleistung: über 40 bis 86 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 104,1 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,9 %	Potenza focolare: oltre 40 fino a 86 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,1 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,9 %	St	cad	7537,15
13.01.01.71.d	über 85 bis 100 kW	oltre 85 fino a 100 kW	Feuerungsleistung: über 85 bis 100 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 102,5 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,1 %	Potenza focolare: oltre 85 fino a 100 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,5 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,1 %	St	cad	9455,22
13.01.01.71.e	über 100 bis 120 kW	oltre 100 fino a 120 kW	Feuerungsleistung: über 100 bis 120,0 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 104,5 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,5 %	Potenza focolare: oltre 100 fino a 120 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,7 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %	St	cad	10437,25
13.01.01.71.f	über 120 bis 165 kW	oltre 120 fino a 165 kW	Feuerungsleistung: über 120 bis 165 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 105,2 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,5 %	Potenza focolare: oltre 120 fino a 165 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,2 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %	St	cad	11681,91
13.01.01.71.g	über 165 bis 200 kW	oltre 165 fino a 200 kW	Feuerungsleistung: über 165 bis 200 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 105,7 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,5 %	Potenza focolare: oltre 165 fino a 200 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,7 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %	St	cad	14063
13.01.01.71.h	über 200 bis 260 kW	oltre 200 fino a 260 kW	Feuerungsleistung: über 200 bis 260 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 104,8 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,0 %	Potenza focolare: oltre 200 fino a 260 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,8 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,0 %	St	cad	20153,79
13.01.01.71.i	über 260 bis 325 kW	oltre 260 fino a 325 kW	Feuerungsleistung: über 260 bis 325 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 105,2 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,1 %	Potenza focolare: oltre 260 fino a 325 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,2 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,1 %	St	cad	26257,21
13.01.01.71.j	über 325 bis 400 kW	oltre 325 fino a 400 kW	Feuerungsleistung: über 325 bis 400 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 105,6 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,2 %	Potenza focolare: oltre 325 fino a 4005 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,6 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,2 %	St	cad	33343,6
13.01.01.71.k	über 400 bis 460 kW	oltre 400 fino a 460 kW	Feuerungsleistung: über 400 bis 460 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 106,0 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,3 %	Potenza focolare: oltre 400 fino a 460 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,0 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,3 %	St	cad	34881,64
13.01.01.71.l	über 460 bis 530 kW	oltre 460 fino a 530 kW	Feuerungsleistung: über 460 bis 530 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 106,4 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,4 %	Potenza focolare: oltre 460 fino a 530 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,4 % / Rendimento termico a 80(60 °C: ≥ 98,4 %	St	cad	40408,77
13.01.01.71.m	über 530 bis 600 kW	oltre 530 fino a 600 kW	Feuerungsleistung: über 530 bis 600 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 106,8 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,5 %	Potenza focolare: oltre 530 fino a 600 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,8 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,5 %	St	cad	39933,79
13.01.01.72	Gas-Brennwert-Kompaktheizkessel bodenstehend, von 600 bis zu 1200 kW	Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 600 a 1200 kW	Bodenstehender Gas-Brennwert-Heizkessel im Werk vormontiert und kollaudiert, geeignet zum Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas und übereinstimmend mit der geltenden europäischen Richtlinien. Zwei vormontierte Einheiten bestehend aus Wärmetauscher aus korrosions- und temperaturbeständiger Alu-Legierung mit geringem Wasservolumen / Geschlossene Verbrennungskammer mit hochvormischendem Edelstahl-Brenner, Luft-Ansaugstrecke mit Schalldämpfer und Ventilator mit integrierter Rückschlagklappe. Schadstoffreduzierte Verbrennung im gesamten Leistungsbereich dank dem Betrieb mit konstantem Luft-/Gas-Verhältnis. Modulationsbereich zwischen 20 und 100 % der Nennleistung. Automatische Zündung mit Ionisationsflammenüberwachung. Korrosionsbeständige Kondensatwanne komplett mit Ablaufsiphon. Mikroprozessor Kontrollsystem zur Verwaltung der Gassicherheits- und Steuereinrichtungen, zur witterungsgeführten Regelung und Ansteuerung eines Heizkreises und eines Heizkreises zur Warmwasserbereitung, erweitbar auf zwei weiteren Heizkreisen, und zur Bedienung von bis zu 10 Wärmeerzeugern kaskadierbar mit entsprechendem Zubehör / LCD-Display mit belichteter, mehrsprachiger Klartextanzeige, zur Eingabe und Auslesen der Betriebszustände sowie Störmeldungen, Fehlerdiagnose und Sicherheitsfunktionen. Programmierbarer Eingang für Temperatur- oder Leistungsvorgabe, programmierbarer Ausgang zur Steuerung der modulierenden Kesselumwälzpumpe sowie der Gasabsperrventile und der motorisierten Abgasklappen bei Mehrkesselanlage. Schnittstelle RS-485 für die Einbindung in einem übergeordneten Gebäudeleitsystem. Mantel aus einbrennlackiertem Stahlblech und elektrostatischer Epoxidpulverbeschichtung. Lieferumfang inklusive Außentemperaturfühler und Sicherheitsthermostat eingestellt auf 110 °C sowie der erforderlichen Innenverkabelung. / Technische Angaben / Maximale Betriebstemperatur: 90 °C / Maximaler Betriebsdruck: 4 bar / Minimaler Betriebsdruck: 0,8 bar / Emissionen NOx: < 60 mg/kWh / Emissionen CO: < 20 mg/kWh / Stromversorgung: 1x230 V / 50 Hz.	Caldaia compatta a condensazione di tipo a basamento, assemblata e collaudata in fabbrica, adatta per il funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee. / Composta da due moduli premontati, ciascuno dei quali comprendente: scambiatore di calore in lega di alluminio resistente alla temperatura e alla corrosione e a basso contenuto di acqua e bruciatori a premiscelazione totale con silenziatori sul tratto di aspirazione e ventilatore con valvola di ritegno integrata. / Combustione ad emissioni ridotte su tutto il campo di potenza grazie all’esercizio con rapporto costante aria/gas. Modulazione della potenza complessiva dal 20 al 100 % del valore nominale. Accensione automatica e controllo fiamma mediante ionizzazione. Bacinella raccogli condensa resistente alla corrosione completa di sifone di scarico. / Sistema di controllo a microprocessore per la gestione dei dispositivi di sicurezza e comando gas, per la regolazione climatica di un circuito di riscaldamento e un circuito di produzione di acqua calda sanitaria, espandibile ad ulteriori due circuiti di riscaldamento, e la gestione di un massimo di 10 generatori collegati in cascata. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Ingresso programmabile per regolazione della temperatura o della potenza, uscita programmabile per la modulazione della pompa caldaia e il comando delle valvole di intercettazione gas e scarico fumi della seie di generatori in cascata. Interfaccia per l´integrazione in sistemi di supervisione. Mantello in lamiera d´acciaio laccato a fuoco e verniciatura a polveri elettrostatiche. Fornitura completa di somda esterna e termostato di sicurezza tarato a 110 °C e comprensiva degli occorrenti cablaggi interni. / Caratteristiche tecniche / Temperatura massima di esercizio: 90 °C / Pressione massima di esercizio: 4 bar / Pressione minima di esercizio: 0,8 bar / Emissioni NOx: < 60 mg/kWh / Emissioni CO: < 20 mg/kWh / Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.
13.01.01.72.a	bis 655 kW	fino 655 kW	Feuerungsleistung: bis 655 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 105,2 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,1 %	Potenza focolare: 655 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,2 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,1 %	St	cad	58236,2
13.01.01.72.b	über 655 bis 800	oltre 655 fino a 800 kW	Feuerungsleistung: über 655 bis 800 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 102,0 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,1 %	Potenza focolare: oltre 655 fino a 800 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,6 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,2 %	St	cad	59434,43
13.01.01.72.c	über 800 bis 950 kW	oltre 800 fino a 950 kW	Feuerungsleistung: über 800 bis 950 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 106,0 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,3 %	Potenza focolare: oltre 800 fino a 950 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,0 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,3 %	St	cad	66460,36
13.01.01.72.d	über 950 bis 1050 kW	oltre 950 fino a 1050 kW	Feuerungsleistung: über 950 bis 1050 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 106,4 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 98,4 %	Potenza focolare: oltre 950 fino a 1050 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,4 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,4 %	St	cad	67648,74
13.01.01.72.e	über 1050 bis 1200 kW	oltre 1050 fino a 1200 kW	Feuerungsleistung: über 1050 bis 1200,0 kW / Wirkungsgrad bei 50/30 °C; ≥ 102,0 % / Wirkungsgrad bei 80/60 °C: ≥ 97,1 %	Potenza focolare: oltre 1050 fino a 1200 kW / Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,8 % / Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,5 %	St	cad	72920,13
13.01.01.73	Regelungserweiterung für Mischerheizkreis	Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato	Elektronische Steckkarte und Vorlauf-Anlegefühler als Regelungserweiterung zur Ansteuerung eines witterungsgeführten Mischheizkreises. Einbau in der Kesselregelung.	Scheda elettronica e sonda di mandata a contatto come espansione della regolazione per la gestione di un circuito di riscaldamento miscelato. Da inserire nel regolatore di caldaia.	St	cad	206,2
13.01.01.74	Regelungs-Wandkasten	Regolazione a parete	Regelungs-Wandkasten mit elektronischer mikroprozessorgesteuerten Regelung mit durchsichtiger absperrbarer Blende. LCD-Display mit belichteter Klartextanzeige, mehrsprachig, zur Eingabe und Auslesen sämtlicher Betriebszustände sowie Störmeldungen, Fehlerdiagnose und Sicherheitsfunktionen. Regelung bis zu drei direkte witterungsgeführte Heizkreise, umrüstbar auf max drei Mischerheizkreise und WW-Bereitung. Programmierbarer Eingang 0-10 V oder ON/OFF. Buskommunikation mittels Datenkabel zum Datenaustausch zwischen Wärmeerzeuger und bis zu 8 Regelungswandkästen. Möglichkeit zum Inselbetrieb durch direkten Anschluss eines Außentemperaturfühlers.	Quadro comando per montaggio a parete con regolazione elettronica a microprocessore con portina protettiva trasparente e chiusura a chiave. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro, multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Gestione fino a tre circuiti di riscaldamento diretti, ampliabile fino a tre circuiti di riscaldamento miscelati e produzione acqua calda sanitaria. Ingresso programmabile 0-10 V oppure ON/OFF. Comunicazione bus tramite cavo dati per lo scambio dati tra generatore di calore e fino a 8 regolatori a parete. Possibilità di funzionamento “in isola” con il collegamento diretto della sonda esterna.	St	cad	1141,99
13.01.01.75	Fühler	Sonde	Fühler	Sonde
13.01.01.75.a	Speicherfühler	Sonda bollitore	Temperaturfühler als Tauchfühler für die Regelung der WW-Bereitung.	Sonda di temperatura ad immersione per la regolazione della produzione di acqua calda sanitaria.	St	cad	89,17
13.01.01.75.b	Systemfühler	Sonda di sistema	Temperaturfühler als Tauchfühler geeignet zum Einbau in einer hydraulischen Weiche oder Heizungspuffer.	Sonda di temperatura ad immersione adatta per il montaggio in un compensatore idraulico oppure in un accumulatore termico.	St	cad	89,17
13.01.01.75.c	Außentemperaturfühler	Sonda di temperatura esterna	Temperaturfühler geeignet für die Außenmontage zur Messung der Außentemperatur.	Sonda di temperatura adatta per il montaggio esterno, per la misurazione della temperatura esterna.	St	cad	69,71
13.01.01.76	Neutralisationsanlage ohne Pumpe	Stazione di neutralizzazione senza pompa	Neutralisationsanlage ohne Hebepumpe zum Abtransport von Kondenswasser über natürlichem Gefälle. Bestehend aus Kunststoffbehälter, Standrohr für Kondenswasser, Aktivkohlebeutel, Filtermatte, Innenbehälter für Granulat und Granulatfüllung für die Inbetriebnahme.	Stazione di neutralizzazione senza pompa per il deflusso dei condensati con pendenza naturale. Composta da contenitore in materiale plastico, tubo di livello per l´acqua di condensa, sacchetti con carbone attivo, materassino filtrante, contenitore per granulato e ricarica granulati per la messa in servizio.
13.01.01.76.a	bis 75 kW	fino 75 kW	bis 75 kW	fino 75 kW	St	cad	309,05
13.01.01.76.b	über 75 bis 450 kW	oltre 75 fino 450 kW	über 75 bis 450 kW	oltre 75 fino 450 kW	St	cad	461,11
13.01.01.76.c	über 450 bis 1300 kW	oltre 450 fino 1300 kW	über 450 bis 1300 kW	oltre 450 fino 1300 kW	St	cad	829,51
13.01.01.77	Neutralisationsanlage mit Pumpe	Stazione di neutralizzazione con pompa	Neutralisationsanlage von Kondenswasser mit automatischer Selbstüberwachung bestehend aus Kunststoffbehälter, Kondenswasserabteilung mit Hebepumpe gesteuert über Druckwächter, max. Förderhöhe 3 Meter. Maximal-Druckwächter und Sicherheitsabschaltung des Kessels im Fall von fehlendem Abfluss des Kondensats. Granulat-Füllung für die Inbetriebnahme im Lieferumfang enthalten.	Stazione di neutralizzazione dei condensati con autocontrollo automatico, composta da serbatoio in materiale plastico, camera per l´acqua di condensa con pompa di evacuazione condensa comandata da pressostato, prevalenza max. 3 m. Pressostato di massima e spegnimento di sicurezza della caldaia in caso di mancata evacuazione dei condensati. Carica di granulati per la messa in servizio inclusa nello stato di fornitura.
13.01.01.77.a	bis 120 kW	fino 120 kW	bis 120 kW	fino 120 kW	St	cad	978,54
13.01.01.77.b	über 120 bis 300 kW	oltre 120 fino 300 kW	über 120 bis 300 kW	oltre 120 fino 300 kW	St	cad	1171,12
13.01.01.77.c	über 300 bis 1300 kW	oltre 300 fino 1300 kW	über 300 bis 1300 kW	oltre 300 fino 1300 kW	St	cad	1244,67
13.01.01.78	Kaskadensystem für wandhängende Gas-Brennwert-Kessel – INAIL Zertifiziert	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL	System zur Montage mehrerer wandhängender Brennwertgeräte in 3 verschiedenen Ausführungen: / - Version für die Montage in einer Reihe an die Wand / - Version für die Montage in einer Reihe auf bodenstehender Struktur / - Version für die Montage der Geräte Rücken an Rücken. / Das System besteht aus Vor- und Rücklaufbalken mit INAIL-Modul (DN65 oder DN100), Gas-Anbindungsstrecke (DN50 oder DN100) und hydraulischer Weiche (DN65 oder DN100). Hydraulische und Gas-Anbindung mittels Flanschanschlüsse PN 6 einschließlich Blindflanschen, Dichtungen und Schrauben zur kompletten Montage. Inklusive folgender Sicherheits-, Schutz- und Kontrollvorrichtungen, auf dem gemeinsamen Vorlauf nach dem letzten Wärmeerzeuger installiert: / - Thermometer 0-120 °C mit Anschluss 1/2” hinten samt Tauchhülse / - Manometer 0-6 bar mit Anschluss hinten ¼“ inklusive Rohrschleife zur Stoßdämpfung und Dreiwegeprüfhahn / - Sicherheitspressostat mit manueller Entriegelung 1-5 bar / - verzinkter 90° Bogen ¼“ AG-IG / - Sicherheitsventil – 3,5 bar INAIL zertifiziert / - Zweifach-Thermostat mit Einstellung 0-90 °C und Sicherheit 100 °C, Anschluss ½“ / - Tauchhülse ½“ für Gas-Absperrventil / - Tauchhülse ½“ zur Kontrolle für INAIL / - Membranausdehnungsgefäß 12 l – 6 bar. / Kaskadensystem komplett mit hydraulischem Bausatz für jedes einzelne Gerät bestehend aus: / - Verzinkte Stahlleitungen mit Kugel-Absperrventil im Vorlauf, Multifunktions-Ventil im Rücklauf mit Füll-/Entleerungshahn, Kugel-Absperrventil, Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil 3,5 bar INAIL zertifiziert und 5 l Membranausdehnungsgefäß inklusive Montagebügel und dehnbares Edelstahl-Wellrohr 220-420 mm / - Elektronische Hocheffizienz Umwälzpumpe, Volumenstrom-Modulation laut Temperaturdifferenz über Kesselregelung / - Gas-Anschluss bestehend aus verzinkter Stahlleitung mit Gas-Absperrventil. / In der Lieferung inbegriffen sind die nötigen Busleitungen zur Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten und den Weichenfühler mit Tauchhülse. Lieferung inklusive Wärmedämmung aus EPS-Halbschalen für hydraulischen Bausatz, Verteiler und Weiche.	Sistema per il montaggio in cascata di più generatori di calore murali a condensazione con 3 diverse disposizioni: / -Versione per il fissaggio in linea dei generatori a parete / -Versione per il fissaggio in linea dei generatori su struttura a pavimento / -Versione per il fissaggio dei generatori schiena contro schiena. / Il sistema comprende il collettore di mandata e ritorno riscaldamento con modulo INAIL (DN 65 o DN 100), collettore gas (DN 50 o DN 65) e compensatore idraulico (DN 65 o DN 100). Collegamenti idraulici e gas mediante attacchi flangiati PN 6 completi di flange cieche, guarnizioni e bulloneria per il completo assemblaggio. Inclusi i seguenti dispositivi di sicurezza, protezione e controllo installati sulla mandata comune a valle dell´ultimo generatore di calore: / - termometro di controllo 0-120 °C con attacco radiale completo di pozzetto ½” / - manometro 0-6 bar con attacco radiale ¼” completo di riccio ammortizzatore e rubinetto manometro - campione a tre vie / - pressostato di sicurezza a riarmo manuale 1-5 bar / - gomito 90° zincato M/F ¼” / - valvola di sicurezza – 3,5 bar certificata INAIL / - bitermostato di regolazione 0-90 °C e sicurezza 100 °C con attacco ½” / - pozzetto ½” per valvola d’intercettazione combustibile / - pozzetto ½” per controllo INAIL / - vaso di espansione 12 litri – 6 bar. / Sistema in cascata completo di kit di collegamento idraulico per ogni singolo generatore composto da: / - tubazioni in acciaio zincato con valvola di intercettazione a sfera sulla mandata, rubinetto multifunzionale sul ritorno, comprensivo di valvola di carico/scarico, valvola di intercettazione a sfera, valvola di ritegno, valvola di sicurezza 3,5 bar certificata INAIL e vaso di espansione 5 litri co,pleto di staffa di fissaggo e giunto estensibile in acciaio inossidabile 220-420 mm, / - pompa elettronica ad elevata efficienza energetica con modulazione della portata in base alla differenza di temperatura comandata dalla regolazione di caldaia, / - raccordo gas costituito da tubazione in acciaio zincato con valvola di intercettazione gas. / Fornitura comprendente cavi bus necessari per la comunicazione tra i generatori e sonda compensatore con pozzetto portasonda. Incluso isolamento termico composto da semicoppelle in polistirolo estruso per kit collegamento idraulico, collettore e compensatore.
13.01.01.78.a	für Wandmontage bis 215 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 215 kW (80/60°C)	für Wandmontage bis 215 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 215 kW (80/60°C)	St	cad	6697,97
13.01.01.78.b	für Wandmontage bis 325 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 325 kW (80/60°C)	für Wandmontage bis 325 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 325 kW (80/60°C)	St	cad	8949,07
13.01.01.78.c	für Wandmontage bis 460 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 460 kW (80/60°C)	für Wandmontage bis 460 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 460 kW (80/60°C)	St	cad	11212,41
13.01.01.78.d	für Wandmontage bis 610 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 610 kW (80/60°C)	für Wandmontage bis 610 kW (80/60°C)	Montaggio a muro fino 610 kW (80/60°C)	St	cad	14248,16
13.01.01.78.e	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe bis 215 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 215 kW (80/60°C)	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe. Inklusive Montageschiene und Gestell mit Pfosten. Bis 215 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 215 kW (80/60°C)	St	cad	7229,25
13.01.01.78.f	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe bis 325 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 325 kW (80/60°C)	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe. Inklusive Montageschiene und Gestell mit Pfosten. Bis 325 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 325 kW (80/60°C)	St	cad	9115,35
13.01.01.78.g	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe bis 460 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 460 kW (80/60°C)	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe. Inklusive Montageschiene und Gestell mit Pfosten. Bis 460 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 460 kW (80/60°C)	St	cad	12276,91
13.01.01.78.h	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe bis 610 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 610 kW (80/60°C)	Bodenstehende Montage auf Struktur in Reihe. Inklusive Montageschiene und Gestell mit Pfosten. Bis 610 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 610 kW (80/60°C)	St	cad	15622,33
13.01.01.78.i	Bodenstehende Montage auf Struktur Rücken an Rücken bis 255 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 255 kW (80/60°C)	Bodenstehende Montage auf Struktur Rücken an Rücken. Inklusive Montageschiene und Gestell mit Pfosten. Bis 255 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 255 kW (80/60°C)	St	cad	8746,65
13.01.01.78.j	Bodenstehende Montage auf Struktur Rücken an Rücken bis 460 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 460 kW (80/60°C)	Bodenstehende Montage auf Struktur Rücken an Rücken. Inklusive Montageschiene und Gestell mit Pfosten. Bis 460 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 460 kW (80/60°C)	St	cad	11637,24
13.01.01.78.k	Bodenstehende Montage auf Struktur Rücken an Rücken bis 610 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 610 kW (80/60°C)	Bodenstehende Montage auf Struktur Rücken an Rücken. Inklusive Montageschiene und Gestell mit Pfosten. Bis 610 kW (80/60°C)	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 610 kW (80/60°C)	St	cad	13574,63
13.01.01.79	Kompakte Hybrid-Brennwertheizgruppe mit Wärmepumpe und Solarthermie	Gruppo termico ibrido compatto a condensazione con pompa di calore e solare termico	Modulare Heizgruppe mit mehrfachen Energiequellen, für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung, komplett mit Brennwertkessel, Wärmepumpe, Wasserspeicher mit doppelter Rohrschlange auch für Solarkreislauf, eine, zwei oder mehrere unabhängige Klimabereiche, warm/kalt, elektronische Steuerung mit automatischer Auswahl der für die bestehenden Bedingungen günstigsten Energiequelle, mit Ausdehnungsgefäß, Trägheitsspeicher, Mischventilen, Zirkulatoren mit variabler Drehzahl, Umlenkventilen, Sicherheits- und Kontrollgeräten für das gesamte System.	Gruppo termico modulare multienergia, per riscaldamento, raffrescamento, e produzione di acqua calda sanitaria, completo di caldaia a condensazione, pompa di calore, bollitore ad accumulo con doppio serpentino anche per circuito solare, una, o due o più zone climatiche indipendenti, caldo/freddo, intelligenza elettronica di sistema in gardo di attivare la sorgente energeticamente più efficiente sulla base delle condizioni climatiche, completa di vasi di espansione, accumulo inrziale, valvole miscelatrici, circolatori a giri variabili, valvole deviatrici, organi di sicurezza e controllo di tutto il sistema.
13.01.01.79.a	bis 35 kW	fino a 35 kW	bis 35 kW	fino a 35 kW	St	cad	9396,89
13.01.02	Warmwasserbereiter	Bollitori	Warmwasserbereiter	Bollitori
13.01.02.01	Doppelmantelspeicher:	Bollitore ad intercapedine:	Doppelmantelspeicher aus INOX Stahl, Innenboiler aus Chrom-Nickel-Molybdän-Legierung, komplett wartungsfrei, aus Wärmeisolierung aus PUR - Hartschaum mit einer Mindeststärke von 70 mm und Ummantelung aus Stahlblech, PN 10, komplett mit sämtlichen Anschlußstutzen, Schalttafel, Thermometer, Regelthermostaten, Anschlußverschraubungen, Dichtungen, Konsolen und Bügeln, usw.:	Bollitore ad intercapedine in acciaio INOX, con recipiente interno in lega cromo-nichel-molibdeno, esente di manutenzione, isolamento termico in schiuma integrale PUR, spessore min. 70 mm, camicia esterna in lamiera d'acciaio, PN 10, completo di tutti i tronchetti, quadro elettrico, termometri, termostato di regolazione, guarnizioni, raccordi, mensole e staffe ecc.:
13.01.02.01.a	150 l	150 l	150 l	150 l	St	cad	2018,41
13.01.02.01.b	200 l	200 l	200 l	200 l	St	cad	2313,6
13.01.02.01.c	250 l	250 l	250 l	250 l	St	cad	2559,59
13.01.02.01.d	350 l	350 l	350 l	350 l	St	cad	3643,24
13.01.02.01.e	500 l	500 l	500 l	500 l	St	cad	4553,4
13.01.02.01.f	800 l	800 l	800 l	800 l	St	cad	6301,22
13.01.02.02	Speicher mit Glattrohrwärmetauscher:	Bollitore con scambiatore a tubo liscio:	Speicher mit Glattrohrwärmetauscher in Spiralausführung mit hohem Wirkungsgrad, aus Edelstahl AISI 316, Wärmeisolierung aus PUR - Hartschaum mit einer Mindeststärke von 70 mm, PN 10, komplett mit sämtlichen Anschlußstutzen und Muffen, Tauchhülse, Regelthermostaten, Thermometer, Standkonsole, usw.:	Bollitore con scambiatore a tubo liscio a spirale ad alto rendimento, in acciaio inossidabile tipo AISI 316, isolamento termico in schiuma integrale PUR, spessore min. 70 mm, PN 6, completo di tutti i tronchetti e manicotti filettati, pozzetto d'immersione, termostato di regolazione, termometro, mensola d'appoggio ecc.:
13.01.02.02.a	120 l	120 l	120 l	120 l	St	cad	1414,33
13.01.02.02.b	160 l	160 l	160 l	160 l	St	cad	1728,38
13.01.02.02.c	230 l	230 l	230 l	230 l	St	cad	2190,52
13.01.02.02.d	350 l	350 l	350 l	350 l	St	cad	3253,54
13.01.02.02.e	450 l	450 l	450 l	450 l	St	cad	3688,55
13.01.02.02.f	600 l	600 l	600 l	600 l	St	cad	4656,71
13.01.02.02.g	800 l	800 l	800 l	800 l	St	cad	5412,93
13.01.02.02.h	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	St	cad	6363,84
13.01.02.02.i	1400 l	1400 l	1400 l	1400 l	St	cad	7373,45
13.01.02.03	Speicher emailliert mit einem Glattrohrwärmetauscher	Bollitore smaltato con uno scambiatore a tubo liscio	Warmwasserspeicher aus Stahl, Innenseiten korrosionsgeschützt durch Zweischicht- Emaillierung und Magnesium-Anode als Korrosionsschutz, mit zwei integrierten Glattrohr-Wärmetauschern, entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C", mit Anschluss für Einbindung eines Elektroheizstabes. Maximaler Betriebsdruck 10 bar und maximale Betriebstemperatur 95°C.	Bollitore sanitario in acciaio, vetrificazione interna a doppio strato di smalto e anodo sacrificale al magnesio come protezione contro la corrosione, con due scambiatori integrati a tubo liscio, coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C", con attacco per il montaggio di una resistenza elettrica. Pressione massima d’esercizio 10 bar e temperatura massima d’esercizio 95°C.
13.01.02.03.a	200 l	200 l	200 l – Tauscherfläche mind. 0,9 m²	200 l – superficie di scambio min. 0,9 m²	St	cad	863,24
13.01.02.03.b	300 l	300 l	300 l – Tauscherfläche mind. 1,4 m²	300 l – superficie di scambio min. 1,4 m²	St	cad	973,93
13.01.02.03.c	400 l	400 l	400 l – Tauscherfläche mind. 1,7 m²	400 l – superficie di scambio min. 1,7 m²	St	cad	1124,46
13.01.02.03.d	500 l	500 l	500 l – Tauscherfläche mind. 1,9 m²	500 l – superficie di scambio min. 1,9 m²	St	cad	1301,56
13.01.02.03.e	800 l	800 l	800 l – Tauscherfläche mind. 2,7 m²	800 l – superficie di scambio min. 2,7 m²	St	cad	2035,47
13.01.02.03.f	1000 l	1000 l	1000 l – Tauscherfläche mind. 3,5 m²	1000 l – superficie di scambio min. 3,5 m²	St	cad	2221,42
13.01.02.03.g	1500 l	1500 l	1500 l – Tauscherfläche mind. 3,9 m²	1500 l – superficie di scambio min. 3,9 m²	St	cad	3698,6
13.01.02.04	Speicher emailliert mit zwei Glattrohrwärmetauscher	Bollitore smaltato con due scambiatore a tubo liscio	Warmwasserspeicher aus Stahl, Innenseiten korrosionsgeschützt durch Zweischicht- Emaillierung und Magnesium-Anode als Korrosionsschutz, mit zwei integrierten Glattrohr-Wärmetauschern, entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C", mit Anschluss für Einbindung eines Elektroheizstabes. Maximaler Betriebsdruck 10 bar und maximale Betriebstemperatur 95°C.	Bollitore sanitario in acciaio, vetrificazione interna a doppio strato di smalto e anodo sacrificale al magnesio come protezione contro la corrosione, con due scambiatori integrati a tubo liscio, coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C", con attacco per il montaggio di una resistenza elettrica. Pressione massima d’esercizio 10 bar e temperatura massima d’esercizio 95°C.
13.01.02.04.a	300 l	300 l	300 l – Tauscherfläche mind. 1,4 m² unten, 0,8 m² oben	300 l – superficie di scambio min. 1,4 m² sotto, 0,8 m² sopra	St	cad	1036,63
13.01.02.04.b	400 l	400 l	400 l – Tauscherfläche mind. 1,7 m² unten, 0,9 m² oben	400 l – superficie di scambio min. 1,7 m² sotto, 0,9 m² sopra	St	cad	1174,43
13.01.02.04.c	500 l	500 l	500 l – Tauscherfläche mind. 1,9 m² unten, 1,0 m² oben	500 l – superficie di scambio min. 1,9 m² sotto, 1,0 m² sopra	St	cad	1363,55
13.01.02.04.d	800 l	800 l	800 l – Tauscherfläche mind. 2,7 m² unten, 1,2 m² oben	800 l – superficie di scambio min. 2,7 m² sotto, 1,2 m² sopra	St	cad	1996,68
13.01.02.04.e	1000 l	1000 l	1000 l – Tauscherfläche mind. 3,5 m² unten, 1,2 m² oben	1000 l – superficie di scambio min. 3,5 m² sotto, 1,2 m² sopra	St	cad	2340,97
13.01.02.04.f	1500 l	1500 l	1500 l – Tauscherfläche mind. 3,9 m² unten, 2,2 m² oben	1500 l – superficie di scambio min. 3,9 m² sotto, 2,2 m² sopra	St	cad	3970,29
13.01.02.05	Pufferspeicher	Accumulatore	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, Innenseite roh, Außenseite mit Korrosionsschutzanstrich. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 8 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Thermometer und Fühler, Fühlerrohr im Speicher von oben eingetaucht. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C" bis 2000 lt. Inhalt.	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato di minimo 8 raccordi idraulici e 3 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. Pressione d'esercizio 3 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C" fino al contenuto di 2000 lt.
13.01.02.05.a	300 l	300 l	300 l	300 l	St	cad	681,71
13.01.02.05.b	500 l	500 l	500 l	500 l	St	cad	699,42
13.01.02.05.c	600 l	600 l	600 l	600 l	St	cad	770,26
13.01.02.05.d	800 l	800 l	800 l	800 l	St	cad	796,83
13.01.02.05.e	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	St	cad	1043,71
13.01.02.05.f	1250 l	1250 l	1250 l	1250 l	St	cad	1318,21
13.01.02.05.g	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l	St	cad	1362,49
13.01.02.05.h	2000 l	2000 l	2000 l	2000 l	St	cad	1736,58
13.01.02.05.i	2500 l	2500 l	2500 l	2500 l	St	cad	2016,15
13.01.02.05.j	3000 l	3000 l	3000 l	3000 l	St	cad	2370,35
13.01.02.05.k	4000 l	4000 l	4000 l	4000 l	St	cad	2951,55
13.01.02.05.l	5000 l	5000 l	5000 l	5000 l	St	cad	3468,94
13.01.02.06	Pufferspeicher mit Wärmetauscher	Accumulatore con scambiatore	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, Innenseite roh, Außenseite mit Korrosionsschutzanstrich. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 8 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Thermometer und Fühler, Fühlerrohr im Speicher von oben eingetaucht. Eingebauter Glattrohrwärmetauscher. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C" bis 2000 lt. Inhalt.	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato di minimo 8 raccordi idraulici e 3 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. Scambiatore di calore a tubo liscio integrato. Pressione d'esercizio 3 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C" fino al contenuto di 2000 lt..
13.01.02.06.a	500 l	500 l	500 l – Tauscherfläche mind. 1,8 m²	500 l – superficie di scambio min. 1,8 m²	St	cad	925,23
13.01.02.06.b	800 l	800 l	800 l – Tauscherfläche mind. 2,4 m²	800 l – superficie di scambio min. 2,4 m²	St	cad	1035,91
13.01.02.06.c	1000 l	1000 l	1000 l – Tauscherfläche mind. 3,0 m²	1000 l – superficie di scambio min. 3,0 m²	St	cad	1291,65
13.01.02.06.d	1250 l	1250 l	1250 l – Tauscherfläche mind. 3,0 m²	1250 l – superficie di scambio min. 3,0 m²	St	cad	1588,29
13.01.02.06.e	1500 l	1500 l	1500 l – Tauscherfläche mind. 3,6 m²	1500 l – superficie di scambio min. 3,6 m²	St	cad	1641,42
13.01.02.06.f	2000 l	2000 l	2000 l – Tauscherfläche mind. 4,2 m²	2000 l – superficie di scambio min. 4,2 m²	St	cad	2025
13.01.02.06.g	2500 l	2500 l	2500 l – Tauscherfläche mind. 4,2 m²	2500 l – superficie di scambio min. 4,2 m²	St	cad	2317,22
13.01.02.06.h	3000 l	3000 l	3000 l – Tauscherfläche mind. 4,2 m²	3000 l – superficie di scambio min. 4,2 m²	St	cad	2724,55
13.01.02.06.i	4000 l	4000 l	4000 l – Tauscherfläche mind. 5,0 m²	4000 l – superficie di scambio min. 5,0 m²	St	cad	3341,17
13.01.02.06.j	5000 l	5000 l	5000 l – Tauscherfläche mind. 6,0 m²	5000 l – superficie di scambio min. 6,0 m²	St	cad	3961,02
13.01.02.07	Frischwasserspeicher	Accumulatore acs istantanea	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, innen roh, außen sandgestrahlt und pulverbeschichtet, Wellrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzerprinzip. Die spezielle Befestigung des Wellrohres mittels Kunststoffhalterung ermöglicht eine freie Ausdehnung und verhindert dadurch Kalkablagerungen. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 6 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Fühler sowie Thermometer. Betriebsdruck heizungsseitig 3 bar, sanitärseitig 6 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C".	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Scambiatore ondulato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell’acqua calda sanitaria al principio istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo ondulato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato minimo 6 raccordi idraulici e 3 per sonde e termometri. Pressione d’esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, temperatura mass. d’esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".
13.01.02.07.a	500 l	500 l	500 l - Sanitärtauscher mind. 5,0 m²	500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m²	St	cad	1804,4
13.01.02.07.b	600 l	600 l	600 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m²	600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m²	St	cad	2014,39
13.01.02.07.c	800 l	800 l	800 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m²	800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m²	St	cad	2218,06
13.01.02.07.d	1000 l	1000 l	1000 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m²	1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m²	St	cad	2447,23
13.01.02.07.e	1250 l	1250 l	1250 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m²	1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m²	St	cad	3114,17
13.01.02.07.f	1500 l	1500 l	1500 l - Sanitärtauscher mind. 7,5 m²	1500 l - scambiatore sanitario min. 7,5 m²	St	cad	3235,61
13.01.02.07.g	1650 l	1650 l	1650 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m²	1650 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m²	St	cad	3432,95
13.01.02.08	Frischwasserspeicher mit Solartauscher	Accumulatore acs istantanea con scambiatore solare	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, innen roh, außen sandgestrahlt und pulverbeschichtet, Glattrohrwärmetauscher für Solarkreis fest eingeschweißt mit parallelen Anschlüssen zum Anschluss einer Solarpumpenbaugruppe, Wellrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzerprinzip. Die spezielle Befestigung des Wellrohres mittels Kunststoffhalterung ermöglicht eine freie Ausdehnung und verhindert dadurch Kalkablagerungen. Spezielle Einlaufplatten an den Anschlüssen vermindern die Vermischung des Heizwassers im Speicher. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 6 hydraulische Anschlüsse und 3 Anschlüsse für Fühler sowie Thermometer. Betriebsdruck heizungsseitig 3 bar, sanitärseitig 6 bar, solarseitig 10 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C".	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Scambiatore a tubo liscio per circuito solare con attacchi saldati in parallelo per il collegamento di un gruppo pompa solare. Scambiatore ondulato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell’acqua calda sanitaria al principio istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo ondulato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore. L’accumulatore è dotato minimo 6 raccordi idraulici e 3 per sonde e termometri. Pressione d’esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, lato solare 10 bar, temperatura mass. d’esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".
13.01.02.08.a	500 l	500 l	500 l - Sanitärtauscher mind. 5,0 m², Solartauscher mind. 1,8 m²	500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m², scambiatore solare min. 1,0 m²	St	cad	1890,42
13.01.02.08.b	600 l	600 l	600 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Solartauscher mind. 1,9 m²	600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatore solare min. 1,9 m²	St	cad	2014,39
13.01.02.08.c	800 l	800 l	800 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Solartauscher mind. 2,5 m²	800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatore solare min. 2,5 m²	St	cad	2218,06
13.01.02.08.d	1000 l	1000 l	1000 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Solartauscher mind. 3,0 m²	1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatore solare min. 3,0 m²	St	cad	2447,23
13.01.02.08.e	1250 l	1250 l	1250 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Solartauscher mind. 3,6 m²	1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatore solare min. 3,6 m²	St	cad	3114,17
13.01.02.08.f	1500 l	1500 l	1500 l - Sanitärtauscher mind. 7,5 m², Solartauscher mind. 3,5 m²	1500 l - scambiatore sanitario min. 7,5 m², scambiatore solare min. 3,5 m²	St	cad	3298,86
13.01.02.08.g	1650 l	1650 l	1650 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Solartauscher mind. 3,9 m²	1650 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatore solare min. 3,9 m²	St	cad	3432,95
13.01.02.09	Frischwasserspeicher mit zwei Wärmetauscher	Accumulatore acs istantanea con due scambiatori	Pufferspeicher aus Stahl in stehender Ausführung, innen roh, außen mit Korrosionsschutzanstrich. Der Pufferspeicher besitzt mindestens 8 hydraulische Anschlüsse mit speziellen Einlaufplatten zur Verminderung der Vermischung des Heizungswassers im Speicher und 3 Anschlüsse für Thermometer und Fühler, Fühlerrohr im Speicher von oben eingetaucht. 2 Glattrohrwärmetauscher für Solarkreis fest eingeschweißt. Wellrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlauferhitzerprinzip. Die spezielle Befestigung des Wellrohres mittels Kunststoffhalterung ermöglicht eine freie Ausdehnung und verhindert dadurch Kalkablagerungen. Betriebsdruck heizungsseitig 3 bar, sanitärseitig 6 bar, solarseitig 10 bar, max. Betriebstemperatur 95°C. Entsprechende FCKW-freie Dämmung zum Erreichen der Energieeffizienzklasse "C".	Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno non trattato, esterno protetto con vernice anticorrosione. Accumulatore dotato di minimo 8 raccordi idraulici con diffusori sui raccordi per ridurre la miscelazione dell’acqua calda nell’accumulatore e 4 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. 2 scambiatori a tubo liscio per circuito solare con attacchi saldati. Scambiatore corrugato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell’acqua calda sanitaria in istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo corrugato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Pressione d’esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, lato solare 10 bar, temperatura mass. d’esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".
13.01.02.09.a	500 l	500 l	500 l - Sanitärtauscher mind. 5,0 m², Heizungstauscher mind. 1,8/1,2 m²	500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m², scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,2 m²	St	cad	1984,03
13.01.02.09.b	600 l	600 l	600 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Heizungstauscher mind. 1,8/1,2 m²	600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,2 m²	St	cad	2129,51
13.01.02.09.c	800 l	800 l	800 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Heizungstauscher mind. 1,8/1,8 m²	800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,8 m²	St	cad	2364,16
13.01.02.09.d	1000 l	1000 l	1000 l - Sanitärtauscher mind. 5,5 m², Heizungstauscher mind. 2,0/2,0 m²	1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m², scambiatori riscaldamento min. 2,0/2,0 m²	St	cad	2659,75
13.01.02.09.e	1250 l	1250 l	1250 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Heizungstauscher mind. 2,4/2,4 m²	1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatori riscaldamento min. 2,4/2,4 m²	St	cad	3614,47
13.01.02.09.f	1500 l	1500 l	1500 l - Sanitärtauscher mind. 7,5 m², Heizungstauscher mind. 3,5/2,4 m²	1500 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatori riscaldamento min. 3,5/2,4 m²	St	cad	3920,63
13.01.02.09.g	2000 l	2000 l	2000 l - Sanitärtauscher mind. 9,5 m², Heizungstauscher mind. 3,7/2,6 m²	2000 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m², scambiatori riscaldamento min. 3,7/2,6 m²	St	cad	4411,42
13.01.02.13	Frischwarmwasserstatione für Einfamilienhäuser	Stazioni di produzione acqua calda sanitaria per case unifamiliari	Frischwasserstation für Einfamilienhäuser zur Versorgung von Warnwasser im Durchflussprinzip. / Station mit wärmegedämmtem Edelstahlplattenwärmetauscher, vormontiert auf einer stabilen Montageplatte mit Schallentkopplung, verrohrt mit Edelstahlrohren, druckgeprüft, anschlussfertig verkabelt und mit Hartschaumschale isoliert. / Die Lieferung ist komplett mit: / - Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) auf dem Heizkreis, mit mikroprozessorgesteuertem Regelgerät zur Leistungsregulierung zur bedarfsgerechten Förderung von Heizwasser aus einem Pufferspeicher / - Regler mit Tastatur und Digital-Display mit integrierter Modbus RTU-Schnittstelle und zuschaltbarer Regelfunktion für die Warmhaltung der Zuleitungen zwischen Frischwarmwasserstation und Pufferspeicher / - Volumenstromsensor im Kaltwassereingang, Temperaturfühler im Primärvorlauf der Kalt- und Warmwasserleitung, samt Anzeige-Termometern / - Entlüftung auf der Primärseite / - erforderlichen Rückschlagventilen. / Primär-Anschlüsse mit Kugelhähnen, Warmwasser-Abgang mit Schrägsitzventil. / Version ohne oder mit zusätzlich integrierter Trinkwarmwasserzirkulation mit Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) samt Ansteuerung.	Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici unifamiliari, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su stabile piastra di montaggio disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all´uso. / La fornitura è completa di: / - elettropompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23) sul circuito primario dello scambiatore di calore, dotata di sistema di regolazione elettronica a microprocessore per la regolazione della portata dell’acqua calda dall’accumulo termico secondo la richiesta / - regolatore con tastiera e display digitale, con interfaccia Modbus RTU integrata e funzione selezionabile per il mantenimento della temperatura nel circuito primario tra stazione e accumulo termico / - sensore volumetrico sulla tubazione di ingresso dell´acqua fredda, sonde di temperatura montate su entrambe le tubazioni di mandata primaria dell'acqua calda e fredda, complete di termometri a quadrante / - dispositivo di sfiato sul lato primario / - occorrenti valvole di ritegno. / Attacchi di mandata/ritorno del circuito di riscaldamento con valvole a sfera, uscita acqua calda con valvola inclinata in bronzo. / Versione con o senza ricircolo sanitario integrato, con elettropompa ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23) completa di sistema di comando automatico.
13.01.02.13.a	25 l/min - ohne Zirkulation	25 l/min - senza ricircolo	25 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 15 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version ohne Zirkulation.	25 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 15 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	St	cad	1352,92
13.01.02.13.b	25 l/min - mit Zirkulation	25 l/min - con ricircolo	25 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 15 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version mit Zirkulation.	25 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 15 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	St	cad	1614,2
13.01.02.13.c	35 l/min - ohne Zirkulation	35 l/min - senza ricircolo	35 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 20 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version ohne Zirkulation.	35 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 20 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	St	cad	1401,31
13.01.02.13.d	35 l/min - mit Zirkulation	35 l/min -con ricircolo	35 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 20 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version mit Zirkulation.	35 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 20 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	St	cad	1662,59
13.01.02.14	Frischwarmwasserstation für Mehrfamilienhäuser	Stazione di produzione di acqua calda sanitaria per condomini	Frischwasserstation für größere Mehrfamilienhäuser, zur Versorgung von Warmwasser im Durchflussprinzip. / Station mit wärmegedämmtem Edelstahlplattenwärmetauscher, vormontiert auf einer stabilen Montageplatte mit Schallentkopplung, verrohrt mit Edelstahlrohren, druckgeprüft, anschlussfertig verkabelt und mit Hartschaumschale isoliert. / Die Lieferung ist komplett mit: / - vormontierter Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) / - mikroprozessorgesteuertem Regelgerät mit Tastatur und Digital-Display zur bedarfsgerechten Leistungsregulierung, mit integrierter Modbus RTU-Schnittstelle / - Volumenstromsensor im Kaltwassereingang, Temperaturfühler im Primärvorlauf der Kalt- und Warmwasserleitung, samt Anzeige-Termometern / - Entlüftung auf der Primärseite / - erforderlichen Rückschlagventilen. / Primär-Anschlüsse mit Kugelhähnen, Warmwasser-Abgang mit Rotguß-Schrägsitzventil, Kaltwassereingang mit Kugelhahn und Rückschlagklappe. / Version ohne oder mit zusätzlich integrierter Trinkwarmwasserzirkulation mit Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) samt Ansteuerung. / Kaskadierbar bis zu drei Stationen.	Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici plurifamiliari, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su stabile piastra di montaggio disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all´uso. / La fornitura è completa di: / - elettropompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23) premontata / - sistema di regolazione elettronica a microprocessore per la regolazione della potenza in base al consumo, con tastiera e display digitale e interfaccia Modbus RTU integrata / - sensore volumetrico sulla tubazione di ingresso dell´acqua fredda, sonde di temperatura montate sulle tubazioni di mandata primaria dell'acqua fredda e calda, complete di termometri a quadrante / - dispositivo di sfiato sul lato primario / - occorrenti valvole di ritegno. / Attacchi circuito primario con valvole a sfera, uscita acqua calda con valvola inclinata in bronzo, ingresso acqua fredda con valvola a sfera e valvola di ritegno. / Versionecon o senza ricircolo sanitario integrato con elettropompa ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23) completa di sistema di comando automatico. / Possibilità di installare fino a tre stazioni in cascata.
13.01.02.14.a	45 l/min - ohne Zirkulation	45 l/min - senza ricircolo	45 l/min (ΔT = 35 K / VL = 70 °C) - 25 l/min (ΔT 50 K / VL = 70 °C). Version ohne Zirkulation.	45 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 25 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	St	cad	1732,57
13.01.02.14.b	45 l/min - mit Zirkulation	45 l/min - con ricircolo	45 l/min (ΔT = 35 K / VL = 70 °C) - 25 l/min (ΔT 50 K / VL = 70 °C). Version mit Zirkulation.	45 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 25 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	St	cad	1993,86
13.01.02.15	Frischwarmwasserstation für größere Wohneinheiten und kleinere Hotelanlagen	Stazione di produzione di acqua sanitaria per l´approvigionamento di unità condominiali e piccoli alberghi	Frischwasserstation für größere Mehrfamilienhäuser und kleine Hotels, zur Versorgung von Warmwasser im Durchflussprinzip. / Station mit wärmegedämmtem Edelstahlplattenwärmetauscher, vormontiert auf einer stabilen Montageplatte mit Schallentkopplung, verrohrt mit Edelstahlrohren, druckgeprüft, anschlussfertig verkabelt und mit Hartschaumschale isoliert. / Die Lieferung ist komplett mit: / - vormontierter Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) / - mikroprozessorgesteuertem Regelgerät mit Tastatur und Digital-Display zur bedarfsgerechten Leistungsregulierung, mit integrierter Modbus RTU-Schnittstelle / - Volumenstromzähler, Rückschlagklappe und Sicherheitsventil auf dem Kaltwassereingang, Temperaturfühler im Primärvorlauf der Kalt- und Warmwasserleitung, samt Anzeige-Termometern / - Entlüftung und Entleerung auf der Primärseite. / Primär-Anschlüsse mit Kugelhähnen, WW-Abgang und KW-Eingang mit Rotguß-Schrägsitzventilen, Kaltwassereingang mit Kugelhahn und Rückschlagklappe. / Version ohne oder mit zusätzlich integrierter Trinkwarmwasserzirkulation mit Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) samt Ansteuerung. / Kaskadierbar bis zu drei Stationen.	Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici plurifamiliari e piccoli alberghi, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su stabile piastra di montaggio disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all´uso. / La fornitura è competa di: / - pompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23) premontata / - regolazione elettronica a microprocessore per la gestione della potenza in base al consumo, con tastiera e display digitale con interfaccia Modbus RTU integrata / - contalitri volumetrico, valvola di sicurezza e valvola di ritegno sulla tubazione di ingresso dell´acqua fredda, sonde di temperatura montate sulle tubazioni di mandata primaria dell'acqua fredda e calda, complete di termometri a quadrante / - dispositivi di sfiato e di scarico sul lato primario. / Attacchi di mandata/ritorno circuito primario con valvole a sfera, uscita acqua calda e ingresso acqua fredda con valvola inclinata in bronzo e valvola di ritegno sull’ingresso acqua fredda. / Versione con o senza ricircolo sanitario integrato, con elettropompa ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23) completa di sistema di comando automatico. / Possibilità di installare fino a tre stazioni in cascata.
13.01.02.15.a	80 l/min - ohne Zirkulation	80 l/min - senza ricircolo	80 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 45 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version ohne Zirkulation.	80 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 45 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	St	cad	3292,26
13.01.02.15.b	80 l/min - mit Zirkulation	80 l/min - con ricircolo	80 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 45 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version mit zusätzlich integrierter Trinkwasserzirkulation.	80 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 45 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	St	cad	3819,67
13.01.02.15.c	100 l/min - ohne Zirkulation	100 l/min - senza ricircolo	100 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 60 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version ohne Zirkulation.	100 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 60 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	St	cad	4211,6
13.01.02.15.d	100 l/min - mit Zirkulation	100 l/min - con ricircolo	100 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 60 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version mit zusätzlich integrierter Trinkwasserzirkulation.	100 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 60 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	St	cad	4758,36
13.01.02.16	Frischwarmwasserstation für größere Wohneinheiten, Hotels und Sportanlagen	Stazione di produzione di acqua sanitaria per l´approvigionamento di unità condominiali, alberghi ed impianti sportivi	Frischwasserstation für größere Mehrfamilienhäuser, Hotels und Sportanlagen, zur Versorgung von Warmwasser im Durchflussprinzip. / Station mit wärmegedämmtem Edelstahlplattenwärmetauscher, vormontiert auf einem stabilen Montagerahmen, inkl. verstellbaren Standfüßen und Schallentkopplung, verrohrt mit Edelstahlrohren, druckgeprüft, anschlussfertig verkabelt und mit Hartschaumschale isoliert. / Die Lieferung ist komplett mit: / - vormontierter Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) / - mikroprozessorgesteuertem Regelgerät mit Tastatur und Digital-Display zur bedarfsgerechten Leistungsregulierung, mit integrierter Modbus RTU-Schnittstelle. / - Volumenstromzähler, Rückschlagklappe, Sicherheitsventil und Anschluss für Ausdehnungsgefäß auf dem Kaltwassereingang, Temperaturfühler im Primärvorlauf der Kalt- und Warmwasserleitung, samt Anzeige-Termometern auf alle Anschlüssen / - Entlüftung und Entleerung auf der Primär- und Sekundärseite. / Primär-Anschlüsse mit Kugelhähnen, WW-Abgangund KW-Eingang mit Rotguß-Schrägsitzventilen. / Version ohne oder mit zusätzlich integrierter Trinkwarmwasserzirkulation mit Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,23) samt Ansteuerung. / Kaskadierbar bis zu drei Stationen.	Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per unità condominiali, hotels e impianti sportivi, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su intelaiatura stabile e compatta con piedini di appoggio regolabili e disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all´uso. / La fornitura è competa di: / - pompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23) premontata / - regolazione elettronica a microprocessore per la gestione della resa in base al consumo, con tastiera e display digitale e con interfaccia Modbus RTU integrata / - contalitri volumetrico, valvola di sicurezza, valvola di ritegno e attacco per vaso di espansione sulla tubazione di ingresso dell´acqua fredda, sonde di temperatura montate sulle tubazioni di mandata primaria dell'acqua fredda e calda, termometri a quadrante su tutti gli attacchi / - dispositivi di sfiato e di scarico sul lato primario e secondario. / Attacchi di mandata/ritorno circuito primario con valvole a sfera, uscita acqua calda e ingresso acqua fredda con valvola inclinata in bronzo. / Versione con o senza ricircolo sanitario integrato con elettropompa ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23), completa di sistema di comando automatico. / Possibilità di installare fino a tre stazioni in cascata.
13.01.02.16.a	140 l/min - ohne Zirkulation	140 l/min - senza ricircolo	140 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 60 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version ohne Zirkulation.	140 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 60 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	St	cad	5976,75
13.01.02.16.b	140 l/min - mit Zirkulation	140 l/min - con ricircolo	140 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 75 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version mit Zirkulation.	140 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 75 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	St	cad	6781,9
13.01.02.16.c	180 l/min - ohne Zirkulation	180 l/min - senza ricircolo	180 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 100 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version ohne Zirkulation.	180 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 100 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	St	cad	6334,81
13.01.02.16.d	180 l/min - mit Zirkulation	180 l/min - con ricircolo	180 l/min (ΔT = 35 K / VLT = 70 °C) - 100 l/min (ΔT = 50 K / VLT = 70 °C). Version mit Zirkulation.	180 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 100 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	St	cad	7139,95
13.01.02.29	Inbetriebnahme	Messa in funzione	Inbetriebnahme der Frischwasserstation durch einen autorisierten Kundendienst, Überprüfung der hydraulischen und elektrischen Anlage, Parametrierung der Regelung, Erklärung der Station an den Kunden und Einschulung zu ihrem Betrieb, mit Erstellung des Inbetriebnahmeprotokolls.	Messa in funzione della stazione di produzione acqua calda sanitaria, eseguita da centro assistenza autorizzato, verifica dell'impianto idraulico ed elettrico, parametrizzazione della regolazione, illustrazione della stazione al cliente ed addestramento all'esercizio, stesura del protocollo della messa in funzione.	psch	a c	59,62
13.01.02.30	3-Wege Umschaltventil für FWS inkl. Stellmotor	Valvola di commutazione a 3 vie per stazione ACS con servomotore	3-Wege Umschaltventil inkl. Stellmotor (Laufzeit 3 s), eingebaut in den Heizungsrücklauf.	Valvola di commutazione a 3 vie con servomotore (tempo di corsa 3 s). Montaggio sul ritorno lato riscaldamento.
13.01.02.30.a	Umschaltventil NW 20	Valvola di commutazione DN 20	NW 20, Anschlüsse 1“, ND 10, 110 °C, Kvs-Wert 4,5 m³/h. Geignet für Frischwarmwasserstationen bis 45 l/min.	DN 20, attacchi 1“, PN 10, 110 °C, coefficiente di portata 4,5 m³/h. Adatta per stazioni di produzione acqua calda sanitaria fino a 45 l/min.	St	cad	372,1
13.01.02.30.b	Umschaltventil NW 25	Valvola di commutazione DN 25	NW 25, Anschlüsse 1.1/4“, ND 10, 110 °C, Kvs-Wert 10 m³/h. Geignet für Frischwarmwasserstationen bis 80 l/min.	DN 25, attacchi 1.1/4“, PN 10, 110 °C, coefficiente di portata 10 m³/h. Adatta per stazioni di produzione acqua calda sanitaria fino a 80 l/min.	St	cad	667,26
13.01.02.30.c	Umschaltventil NW 32	Valvola di commutazione DN 32	NW 32, Anschlüsse 1.1/2“, ND 10, 110 °C, Kvs-Wert 16 m³/h. Geignet für Frischwarmwasserstationen bis 180 l/min.	DN 32, attacchi 1.1/2“, PN 10, 110 °C, coefficiente di portata 16 m³/h . Adatto per stazioni di produzione acqua calda sanitaria fino a 180 l/min.	St	cad	662,42
13.01.02.31	Blechverkleidung inkl. Isolierung für FWS	Mantello in lamiera incl. isolamento per stazione ACS	Blechverkleidung inklusive Wärmedämmung für Frischwarmwasserstationen.	Mantello in lamiera, incluso isolamento termico per la stazione di produzione acqua calda sanitaria.
13.01.02.31.a	Blechverkleidung inkl. Isolierung für Station 140/180 l/min	Mantello in lamiera incl. isolamento per stazione 140/180 l/min	Blechverkleidung inklusive Wärmedämmung für Frischwarmwasserstationen 140 ÷180 l/min.	Mantello in lamiera, incluso isolamento termico per stazione di prodizione acqua calda sanitaria 140 ÷180 l/min.	St	cad	536,85
13.01.02.32	Sicherheitsanschlussgruppe für FWS	Gruppo di sicurezza sanitario per stazione ACS	Geprüfte Sicherheitsanschlussgruppe für Frischwarmwasserstationen, montiert am Kaltwassereingang, bestehend aus Sicherheitsventil (Einstelldruck 10 bar), Schrägsitzventil 3/4” sowie Anschlusszubehör.	Gruppo di sicurezza certificato per stazione di produzione acqua calda sanitaria, montato all'ingresso dell'acqua fredda, composto da valvola di sicurezza (pressione di taratura 10 bar), valvola a sede obliqua ¾” e minuteria.
13.01.02.32.a	Sicherheitsanschlussgruppe für FWS bis 45 l/min	Gruppo di sicurezza sanitario per stazione ACS fino a 45 l/min	Sicherheitsanschlussgruppe für Frischwarmwasserstationen bis 45 l/min.	Gruppo di sicurezza per stazione di produzione acqua calda sanitaria con portata fino a 45 l/min.	St	cad	115,89
13.01.02.32.b	Sicherheitsanschlussgruppe für FWS bis 100 l/min	Gruppo di sicurezza sanitario per stazione ACS fino a 100 l/min	Sicherheitsanschlussgruppe für Frischwarmwasserstationen mit Warmwassermenge zwischen 45 und 100 l/min.	Gruppo di sicurezza per stazione di produzione acqua calda sanitaria con portata compresa tra 45 e 100 l/min.	St	cad	120,73
13.01.02.33	Thermisches Vormisch-Regelset für FWS	Set di premiscelazione termica per stazione ACS	Thermisches Vormisch-Regelset zur Einstellung der Vorlauftemperatur zur Sicherheit des Wärmetauschers. Die Vorlauftemperatur wird auf 70 °C fix eingestellt. Einbau zwischen VL/RL der Heizungsleitungen.	Set di premiscelazione termica per la regolazione della temperatura di mandata, come sicurezza per lo scambiatore di calore. Temperatura di mandata fissata a 70 °C. Montaggio tra la mandata ed il ritorno lato riscaldamento.
13.01.02.33.a	Thermischer Vormisch-Regelset 1"	Set di premiscelazione termica 1"	Thermischer Vormisch-Regelset Anschluss 1'', ND 10, Kvs-Wert 9,0 m³/h.	Set di premiscelazione termica, attacco 1'', PN 10, coefficiente di portata 9,0 m³/h.	St	cad	212,66
13.01.02.33.b	Thermischer Vormisch-Regelset 1.1/2"	Set di premiscelazione termica 1.1/2"	Thermischer Vormisch-Regelset, Anschluss 1.1/2'', ND10, Kvs-Wert 14,0 m³/h.	Set di premiscelazione termica, attacco 1 .1/2'', PN10, coefficiente di portata 14,0 m³/h.	St	cad	227,7
13.01.02.34	Rückflussverhinderer für FWS	Valvola di ritegno per FWS	Rückflussverhinderer aus Rotguss zur Kaskadierung der Frischwarmwasserstationen, montiert in der Kaltwasserleitung der Folgestationen.	Valvola di ritegno per il montaggio in sequenza di più stazioni di produzione acqua calda sanitaria. Montaggio sull´ntrata acqua fredda delle stazioni secondarie.
13.01.02.34.a	NW 25	DN 25	Rückflussverhinderer NW 25.	Valvola di ritegno DN 25.	St	cad	290,08
13.01.02.34.b	NW 32	DN 32	Rückflussverhinderer NW 32.	Valvola di ritegno DN 32.	St	cad	435,24
13.01.03	Wohnungs-Kompaktstationen	Satelliti d'utenza ACS+Riscaldamento diretto	Wohnungs-Kompaktstationen	Satelliti d'utenza ACS+Riscaldamento diretto
13.01.03.01	Wohnungs-Kompaktstationen nur für WW-Bereitung	Satelliti d'utenza per sola ACS	Wohnungs-Kompaktstation für Warmwasserbereitung. / Warmwasserregelung mittels Proportionalmengenregler kombiniert mit einem Differenzdruckregler (sowohl heizungsseitig als auch sanitärseitig) mit integrierter, thermostatischer Funktion mit Benutzer-Einstellbereich 40-60 °C. Edelstahlplattenwärmetauscher für Warmwasserbereitung. Passstücke für Gesamtwasserverbrauch (Kaltwasserzähler im Ausgang, Warmwasserzähler im Ausgang) und für Wärmemengenzähler,Warmhaltebypass vor dem Wärmemengenzähler , Schmutzfänger (2 Stück), Entlüftungsventil. / Komplett verrohrt in Edelstahl, montiert und druckgeprüft.	Satellite d'utenza per acqua calda sanitaria, di tipo pensile, con regolazione della temperatura dell'acqua calda mediante regolatore di portata proporzionale combinato con un regolatore di pressione differenziale (lato riscaldamento e lato sanitario) e con regolatore termostatico integrato per l’impostazione della temperatura dell’acqua calda nell’intervallo 40 ÷ 60 °C, scambiatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox, tronchetti per montaggio di un misuratore del consumo totale di acqua (fredda e calda) e di un contacalorie, bypass per il mantenimento della temperatura montato a monte del contacalorie, filtri (2 pz.), valvola di sfiato. / Collegamenti idraulici interni in acciaio inox. Apparecchio montato e collaudato in pressione.
13.01.03.01.a	37 kW-15,2 l/min. - PWT mit Kupferlot	37 kW-15,2 l/min. - scambiatore saldobrasato in rame	37 kW - 15,2 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1167,55
13.01.03.01.b	45 kW - 18,4 l/min. - PWT mit Kupferlot	45 kW - 18,4 l/min. - scambiatore saldobrasato in rame	45 kW - 18,4 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1256,97
13.01.03.01.c	55 kW - 22,5 l/min. - PWT mit Kupferlot	55 kW-22,5 l/min. - scambiatore saldobrasato in rame	55 kW - 22,5 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1346,38
13.01.03.01.d	37 kW - 15,2 l/min. - PWT mit Edelstahllot	37 kW - 15,2 l/min. - scambiatore saldobrasato in inox	37 kW - 15,2 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	1284,06
13.01.03.01.e	45 kW - 18,4 l/min. - PWT mit Edelstahllot	45 kW-18,4l/min-scambiatore saldobrasato in inox	45 kW - 18,4 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	1417,74
13.01.03.01.f	55 kW-22,5l/min-PWT mit Edelstahllot	55 kW - 22,5 l/min. - scambiatore saldobrasato in inox	55 kW - 22,5 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	1552,32
13.01.03.02	Wohnungs-Kompaktstationen für WW-Bereitung + Radiatorenheizung	Satelliti d'utenza per ACS + riscaldamento a radiatori	Wandmontierte Wohnungs-Kompaktstation für Warmwasserbereitung und Radiatorenheizung. / Warmwasserregelung mittels Proportionalmengenregler kombiniert mit einem Differenzdruckregler (sowohl heizungsseitig als auch sanitärseitig) mit integrierter, thermostatischer Funktion mit Benutzer-Einstellbereich 40-60 °C. Edelstahlplattenwärmetauscher für Warmwasserbereitung. Passstücke für Gesamtwasserverbrauch (Kaltwasserzähler im Ausgang, Warmwasserzähler imAusgang) und für Wärmemengenzähler,Warmhaltebypass vor dem Wärmemengenzähler , Schmutzfänger (2 Stück), Entlüftungsventil. Differenzdruckregler heizungsseitig eingebaut im Kombi Regler. / Zonenventil zur optionalen Montage eines Stellantriebs. Rücklauftemperatur begrenzer eingstellt auf 40 °C. Schmutzfänger (2 Stück), Entlüftungsventil. / Komplett verrohrt in Edelstahl, montiert und druckgeprüft.	Satellite d'utenza per acqua calda sanitaria e riscaldamento, di tipo pensile, con regolazione della temperatura dell'acqua calda mediante regolatore di portata proporzionale combinato con un regolatore di pressione differenziale (lato riscaldamento e lato sanitario) e con regolatore termostatico integrato per l’impostazione della temperatura dell’acqua calda nell’intervallo 40 ÷ 60 °C, scambiatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox, tronchetti per montaggio di un misuratore del consumo totale di acqua (fredda e calda in uscita) e di un contacalorie , bypass per il mantenimento della temperatura, montato a monte del contacalorie, filtri (2 pz.), valvola di sfiato, regolatore di pressione differenziale per il circuito di riscaldamento integrato nel regolatore di cui sopra. / Valvola di zona per il montaggio opzionale di un attuatore elettrotermico, limitatore della temperatura di ritorno impostato a 40 °C, filtri (2 pz.), valvola di sfiato. / Apparecchio completamente montato, con collegamenti idraulici interni in acciaio inox, provato in pressione.
13.01.03.02.a	37 kW-15,2 l/min. - PWT mit Kupferlot	37 kW-15,2 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame	37 kW - 15,2 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1005,87
13.01.03.02.b	45 kW-18,4 l/min-PWT mit Kupferlot	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame	45 kW - 18,4 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1036,58
13.01.03.02.c	55 kW - 22,5 l/min. - PWT mit Kupferlot	55 kW - 22,5 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame	55 kW - 22,5 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1082,65
13.01.03.02.d	37 kW-15,2 l/min-PWT mit Edelstahllot	37 kW-15,2l/min-scambiatore saldobrasato in inox	37 kW - 15,2l/min (bei 65°C VL und TWW 10/45°C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	37 kW - 15,2l/min. (con mandata 65°C e temp. ACS 10/45°C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	1492,7
13.01.03.02.e	45 kW-18,4 l/min. - PWT mit Edelstahllot	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox	45 kW - 18,4 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	1629,09
13.01.03.02.f	55 kW-22,5 l/min. - PWT mit Edelstahllot	55 kW-22,5 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox	55 kW - 22,5 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	1764,57
13.01.03.03	Wohnungs-Kompaktstationen für WW-Bereitung + Fußbodenheizung	Satelliti d'utenza per ACS + riscaldamento a pannelli radianti	Wandmontierte Wohnungs-Kompaktstation für Warmwasserbereitung und Fussbodenheizung. / Warmwasserregelung mittels Proportionalmengenregler kombiniert mit einem Differenzdruckregler (sowohl heizungsseitig als auch sanitärseitig) mit integrierter, thermostatischer Funktion mit Benutzer-Einstellbereich 40-60 °C. Edelstahlplattenwärmetauscher für Warmwasserbereitung. Passstücke für Gesamtwasserverbrauch (Kaltwasserzähler im Ausgang, Warmwasserzähler imAusgang) und für Wärmemengenzähler,Warmhaltebypass vor dem Wärmemengenzähler , Schmutzfänger (2 Stück), Entlüftungsventil. / Zonenventil mit Stellantrieb, Beimischkreis zur Vorlauftemperaturregelung der Fussboden-Heizungsanlage, mit Rückschlagklappe und Hocheffizienz-Umwälzpumpe (EEI ≤ 0,23). / Station mit Anschlussmöglichkeit für einen zweiten Heizkreis als Hochtemperaturkreis ausgestattet. / Komplett verrohrt in Edelstahl, montiert und druckgeprüft.	Satellite d'utenza per acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento, di tipo pensile, con regolazione della temperatura dell'acqua calda mediante regolatore di portata proporzionale combinato con un regolatore di pressione differenziale (lato riscaldamento e lato sanitario) e con regolatore termostatico integrato per l’impostazione della temperatura dell’acqua calda nell’intervallo 40 ÷ 60 °C, scambiatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox, tronchetti per montaggio di un misuratore del consumo totale di acqua (fredda e calda) e di un contacalorie, bypass per il mantenimento della temperatura montato a monte del contacalorie, filtri (2 pz.), valvola di sfiato. / Valvola di zona con attuatore elettrotermico, unità di miscelazione per la regolazione della temperatura di mandata dell’impianto di riscaldamento a pavimento radiante, con valvola di ritegno e circolatore ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23). / Sottostazione predisposta per l'aggiunta di stacchi di alta temperatura. / Collegamenti idraulici interni in acciaio inox. Apparecchio montato e collaudato in pressione.
13.01.03.03.a	37 kW-15,2 l/min. - PWT mit Kupferlot	37 kW-15,2 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame	37 kW - 15,2 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1378
13.01.03.03.b	45 kW-18,4 l/min. - PWT mit Kupferlot	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame	45 kW - 18,4 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1410,51
13.01.03.03.c	55 kW-22,5 l/min.- PWT mit Kupferlot	55 kW-22,5 l/min. scambiatore saldobrasato in rame	55 kW - 22,5 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Kupferlot.	55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45°C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	St	cad	1410,51
13.01.03.03.d	37 kW-15,2 l/min. - PWT mit Edelstahllot	37 kW-15,2 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox	37 kW - 15,2 l/min (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	37 kW - 15,2 l/min (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	1996,69
13.01.03.03.e	45 kW-18,4 l/min. - PWT mit Edelstahllot	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox	45 kW - 18,4 l/min. (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	2123,14
13.01.03.03.f	55 kW-22,5 l/min. - PWT mit Edelstahllot	55 kW-22,5 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox	55 kW - 22,5 l/min (bei 65 °C VL und TWW 10/45 °C) - Edelstahl PWT in AISI 316 mit Edelstahllot.	55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	St	cad	2259,53
13.01.03.09	Inbetriebnahme Wohnungsstation	messa in servizio sottostazione d'utenza	Inbetriebnahme Wohnungsstation.	Messa in servizio del satellite d'utenza.
13.01.03.09.a	Inbetriebnahme Wohnungsstation	messa in servizio satellite d'utenza	Inbetriebnahme Wohnungsstation.	Messa in servizio satellite d'utenza.	St	cad	59,62
13.01.03.10	Montagezubehör Unterputz	Accessori di montaggio ad incasso	Zubehör für die Montage einer Wohnungsstation in Unterputzausführung.	Accessori di montaggio ad incasso per satellite d'utenza.
13.01.03.10.a	Montageschiene inkl. 7 Stk Kugelhähne	Rampa di montaggio con 7 valvole a sfera	Montageschiene inkl. 7 Stk. Kugelhähne mit Zulassung trinkwasserseitig.	Rampa di montaggio con 7 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	St	cad	114,01
13.01.03.10.b	Montageschiene inkl. 5 Stk Kugelhähne	Rampa di montaggio con 5 valvole a sfera	Montageschiene inkl. 5 Stk Kugelhähne mit Zulassung trinkwasserseitig.	Rampa di montaggio con 5 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	St	cad	152,34
13.01.03.10.c	Wärmedämmende Frontabdeckung	Copertura isolante	Wärmedämmende Frontabdeckung in den Abmessungen der Wohnungsstation.	Copertura isolante adatta alle dimensioni del satellite d'utenza.	St	cad	106,91
13.01.03.10.d	UP-Schrank 610x810x150 mm	Armadio da incasso 610x810x150 mm	Unterputzschrank mit den Abmessungen 610x810x150 mm.	Armadio da incasso 610x810x150 mm.	St	cad	160,43
13.01.03.10.e	UP-Schrank 610x910x150 mm	Armadio da incasso 610x910x150 mm	Unterputzschrank mit den Abmessungen 610x910x150 mm.	Armadio da incasso 610x910x150 mm.	St	cad	196,29
13.01.03.10.f	UP-Schrank 610x1350x150 mm	Armadio da incasso 610x1350x150 mm	Unterputzschrank mit den Abmessungen 610x1350x150 mm.	Armadio da incasso 610x1350x150 mm.	St	cad	185,94
13.01.03.10.g	UP-Schrank 850x1350x150 mm	Armadio da incasso 850x1350x150 mm	Unterputzschrank mit den Abmessungen 850x1350x150 mm.	Armadio da incasso 850x1350x150 mm.	St	cad	200,57
13.01.03.10.h	Sichtteil zu UP-Schrank 610x810x150 mm	Porta per armadio 610x810x150 mm	Sichtteil zu Unterputzschrank 610x810x150 mm inkl. Tür in der Farbe nach Wahl des Bauleiters.	Porta per armadio incassato 610x810x150 mm nel colore a scelta della DL.	St	cad	69,7
13.01.03.10.i	Sichtteil zu UP-Schrank 610x910x150 mm	Porta per armadio 610x910x150 mm	Sichtteil zu Unterputzschrank 610x910x150 mm inkl. Tür in der Farbe nach Wahl des Bauleiters.	Porta per armadio incassato 610x910x150 mm nel colore a scelta della DL.	St	cad	112,29
13.01.03.10.j	Sichtteil zu UP-Schrank 610x1350x150 mm	Porta per armadio 610x1350x150 mm	Sichtteil zu Unterputzschrank 610x1350x150 mm inkl. Tür in der Farbe nach Wahl des Bauleiters.	Porta per armadio incassato 610x1350x150 mm nel colore a scelta della DL.	St	cad	104,38
13.01.03.10.k	Sichtteil zu UP-Schrank 850x1350x150 mm	Porta per armadio 850x1350x150 mm	Sichtteil zu Unterputzschrank 850x1350x150 mm inkl. Tür in der Farbe nach Wahl des Bauleiters.	Porta per armadio incassato4 850x1350x150 mm nel colore a scelta della DL.	St	cad	115,31
13.01.03.11	Montagezubehör Aufputz	Accessori di montaggio-sopra intonaco	Zubehör für die Montage einer Wohnungsstation in Aufputzausführung	Accessori di montaggio per satellite d'utenza sopra intonaco
13.01.03.11.a	Montageschiene inkl. 7 Stk Kugelhähne	Staffa di montaggio con 7 valvole a sfera	Montageschiene inkl. 7 Stk Kugelhähne mit Zulassung trinkwasserseitig.	Rampa di montaggio con 7 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	St	cad	114,01
13.01.03.11.b	Montageschiene inkl. 5 Stk Kugelhähne	Staffa di montaggio con 5 valvole a sfera	Montageschiene inkl. 5 Stk Kugelhähne mit Zulassung trinkwasserseitig.	Rampa di montaggio con 5 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	St	cad	152,34
13.01.03.11.c	Wärmedämmende Frontabdeckung	Copertura isolante	Wärmedämmende Frontabdeckung in den Abmessungen der Wohnungsstation.	Copertura isolante adatta alle dimensioni del satellite d'utenza	St	cad	106,91
13.01.03.11.d	AP-Kasten 630x740x180 mm	Armadio sopra intonaco 630x740x180 mm	Aufputz Abdeckhauben mit den Abmessungen 630x740x180 mm.	Armadio sopra intonaco 630x740x180 mm.	St	cad	205,18
13.01.03.11.e	AP-Kasten 630x1300x180 mm	Armadio sopra intonaco 630x1300x180 mm	Aufputz Abdeckhauben mit den Abmessungen 630x1300x180 mm.	Armadio sopra intonaco 630x1300x180 mm.	St	cad	325,76
13.01.03.11.f	AP-Kasten 1000x1300x180 mm	Armadio sopra intonaco 1000x1300x180 mm	Aufputz Abdeckhauben mit den Abmessungen 1000x1300x180 mm.	Armadio sopra intonaco 1000x1300x180 mm.	St	cad	354,66
13.01.03.20	FBH-Verteiler-Set	Set-collettore per pannelli radianti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen bestehend aus Vorlaufverteiler, Rücklaufsammler und Montagezubehör für den Anschluss an die Wohnungsstation, komplett mit voreinstellbaren Durchflussanzeigern im Vorlaufverteiler und Ventileinsätzen im Rücklaufsammler auf jedem Heizkreis, welche (als Optional) den Einsatz von thermischen Antrieben zur Raumregelung ermöglichen, einschließlich integrierter Entlüftungs- bzw. Entleerungsventilen.	Collettore di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, per sottostazione d'utenza, composto da collettore di mandata, collettore di ritorno, accessori di montaggio e collegamento alla sottostazione d'utenza. Completo, su ogni circuito, di indicatore di portata pretarabile sul collettore di mandata e valvola sul collettore di ritorno, quest’ultima predisposta per montaggio di una testina elettrotermica (optionale) per la regolazione di zona. Comprese inoltre valvola di sfiato e valvola di scarico.
13.01.03.20.a	FBH-Verteiler - 2 HK	collettore per pannelli radianti - 2 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 2 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 2 circuiti.	St	cad	239,95
13.01.03.20.b	FBH-Verteiler - 3 HK	collettore per pannelli radianti - 3 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 3 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 3 circuiti.	St	cad	262,08
13.01.03.20.c	FBH-Verteiler - 4 HK	collettore per pannelli radianti - 4 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 4 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 4 circuiti.	St	cad	287,37
13.01.03.20.d	FBH-Verteiler - 5 HK	collettore per pannelli radianti - 5 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 5 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 5 circuiti.	St	cad	311,31
13.01.03.20.e	FBH-Verteiler - 6 HK	collettore per pannelli radianti - 6 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 6 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 6 circuiti.	St	cad	336,6
13.01.03.20.f	FBH-Verteiler - 7 HK	collettore per pannelli radianti - 7 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 7 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 7 circuiti.	St	cad	358,72
13.01.03.20.g	FBH-Verteiler - 8 HK	collettore per pannelli radianti - 8 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 8 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 8 circuiti.	St	cad	403,13
13.01.03.20.h	FBH-Verteiler - 9 HK	collettore per pannelli radianti - 9 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 9 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 9 circuiti.	St	cad	428,87
13.01.03.20.i	FBH-Verteiler - 10 HK	collettore per pannelli radianti - 10 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 10 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 10 circuiti.	St	cad	452,81
13.01.03.20.j	FBH-Verteiler - 11 HK	collettore per pannelli radianti - 11 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 11 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 11 circuiti.	St	cad	474,49
13.01.03.20.k	FBH-Verteiler - 12 HK	collettore per pannelli radianti - 12 circuiti	FBH-Verteilersystem für Wohnungsstationen - 12 Heizkreise.	Collettore per riscaldamento a panelli radianti - 12 circuiti.	St	cad	500,68
13.01.03.30	Zubehör zu Wohnungsstationen	Accessori per sottostazioni d'utenza	Zubehör zu Wohnungsstationen	Accessori per sottostazioni d'utenza
13.01.03.30.a	Elektrothermischer Antrieb 230 V - 50 Hz für Zonenventil	Testina elettrotermica per valvola di zona 230 V - 50 Hz	Elektrothermischer Antrieb für Zonenventil der Wohnungsstation für Radiatoren, 230 V - 50 Hz.	Testina elettrotermica per valvola di zona per sottostazione d'utenza per riscaldamento a radiatori, 230 V / 50 Hz.	St	cad	35,92
13.01.03.30.b	Elektrothermischer Antrieb 230 V - 50 Hz	Testina elettrotermica 230 V 50 Hz	Elektrothermischer Antrieb für FBH-Verteiler, 230 V - 50 Hz.	Testina elettrotermica per collettore di riscaldamento a pannelli radianti, 230 V / 50 Hz.	St	cad	26,85
13.01.03.30.c	Elektrothermischer Antrieb 24 V AC / DC	Testina elettrotermica 24 V AC / DC	Elektrothermischer Antrieb für FBH-Verteiler, 24 V AC / DC.	Testina elettrotermica per collettore di riscaldamento a pannelli radianti, 24 V AC/DC.	St	cad	35,92
13.01.03.30.d	Elektrothermischer Antrieb 230 V - 50 Hz mit Endschalter	Testina elettrotermica 230 V 50 Hz con fine corsa	Elektrothermischer Antrieb für FBH-Verteiler, 230 V - 50 Hz mit Endschalter.	Testina elettrotermica per collettore riscaldamento a pannelli radianti - 230V / 50 Hz con contatto di fine corsa.	St	cad	30,86
13.01.03.30.e	Elektrothermischer Antrieb 24 V AC/DC mit Endschalter	Testina elettrotermica 24 V AC / DC con fine corsa	Elektrothermischer Antrieb für FBH-Verteiler, 24 V AC / DC mit Endschalter.	Testina elettrotermica per collettore di riscaldamento a pannelli radianti, 24 V AC/DC, con contatto di fine corsa.	St	cad	55,07
13.01.04	Umwälzpumpen	Pompe di circolazione	Umwälzpumpen	Pompe di circolazione
13.01.04.01	Umwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolaz. attacchi a bocchettone:	Umwälzpumpe mit Muffenanschlüssen, für Heizungsanlagen, Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor, Isolationsklasse F-IP51, Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Regulierung durch Drehzahländerung in 3 Stufen, komplett mit Anschlußverschraubungen, Dichtungen, usw.:	Pompa di circolazione con attacchi a bocchettone, per impianti di riscaldamento, corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure, classe di isolamento F-IP51, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, regolazione a tre velocità, completa di raccordi, guarnizioni, ecc.:
13.01.04.01.a	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	190,77
13.01.04.01.b	DN 32 - G 1 1/4"	DN 32 - G 1 1/4"	DN 32 - G 1 1/4"	DN 32 - G 1 1/4"	St	cad	355,12
13.01.04.02	Umwälzpumpe mit Flanschenanschlüssen:	Pompa di circolaz. attacchi flangiati:	Umwälzpumpe mit Flanschenanschlüssen, für Heizungsanlagen, Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor, Isolationsklasse F-IP51, Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Regulierung durch Drehzahländerung in 3 Stufen, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Pompa di circolazione con attacchi flangiati, per impianti di riscaldamento corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure, classe di isolamento F-IP51, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, regolazione a tre velocità, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.04.02.a	DN 40 - 1 1/2"	DN 40 - 1 1/2"	DN 40 - 1 1/2"	DN 40 - 1 1/2"	St	cad	807,1
13.01.04.02.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	969,5
13.01.04.02.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1169,07
13.01.04.02.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	1667,02
13.01.04.02.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1924,32
13.01.04.03	Zwillings-Umwälzpumpe mit Verschraubungen:	Pompa di circolaz. racc. filettati:	Zwillings-Umwälzpumpe mit Verschraubungen für Heizungs - und Klimaanlagen, Inline-Ausführung in Blockbauweise; Pumpeneinheit mit zwei hydraulisch und antriebsmäßig voneinander getrennten Kreiselpumpen. Durch die im Pumpengehäuse (Druckraum) angeordnete Rückschlagklappe wird die in Reserve stehende Pumpe abgesperrt. Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor IP51, Isolationsklasse F, Betriebsspannung: 220 V AC oder Ausführung "D" 380 V/50 Hz Drehstrom, Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle, fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Förderleistung durch Drehzahländerung in 3 Stufen verstellbar. Komplett mit Verschraubungen; liefern und montieren. / Betriebsdruck max. 10 bar / Betriebstemperatur - 10 ÷ 140 °C	Pompa di circolazione in esecuzione gemellare con raccordi filettati, per impianti di riscaldamento e di condizionamento, esecuzione INLINE a blocco. Unità pompa consistente in due pompe centrifughe indipendenti separate idraulicamente ed azionate da motori separati. Mediante il clapet di non ritorno situato nel corpo della pompa (lato di mandata) la pompa di riserva viene esclusa; corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure IP51, classe di isolamento F, tensione d'esercizio 220 V AC o 380 V/50 Hz trifase. Albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza / bisogno di manutenzione, a tre velocità di rotazione per la regolazione della portata, completa di raccordi filettati, fornita e posta in opera. / Pressione max. d'esercizio 10 bar / Temperatura d'esercizio - 10 ÷ 140 °C
13.01.04.03.a	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	755,25
13.01.04.04	Zwillings-Umwälzpumpe mit Flanschanschl.:	Pompa di circolaz. racc.flangiati:	Zwillings-Umwälzpumpe mit Flanschanschlüssen für Heizungs- und Klimaanlagen, Inline-Ausführung in Blockbauweise; Pumpeneinheit mit zwei hydraulisch und antriebsmäßig voneinander getrennten Kreiselpumpen. Durch die im Pumpengehäuse (Druckraum) angeordnete Rückschlagklappe wird die in Reserve stehende Pumpe abgesperrt. Spiralgehäuse aus Grauguß, Spaltrohrmotor IP51, Isolationsklasse F, Betriebsspannung: 380 V/50 Hz Drehstrom. Welle aus Chromstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle, fördergutgeschmiert, wartungsfrei, Förderleistung durch Drehzahländerung in 3 Stufen verstellbar. Komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen; / Betriebsdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur - 10 ÷ 140 °C	Pompa di circolazione in esecuzione gemellare con raccordi flangiati, per impianti di riscaldamento e di condizionamento, esecuzione INLINE a blocco. Unità pompa consistente in due pompe centrifughe indipendenti separate idraulicamente ed azionate da motori separati. Mediante il clapet di non ritorno situato nel corpo della pompa (lato di mandata) la pompa di riserva viene esclusa; corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure IP51, classe di isolamento F, tensione d'esercizio 380 V/50 Hz trifase. Albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, a tre velocità di rotazione per la regolazione della portata, completa di controflange, guarnizioni e bulloni; fornita e posta in opera. / Pressione max. d'esercizio 6 bar / Temperatura d'esercizio - 10 ÷ 140 °C
13.01.04.04.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	1614,2
13.01.04.04.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1939,97
13.01.04.04.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	2271,61
13.01.04.04.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	3336,98
13.01.04.04.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	3845,7
13.01.04.05	Umwälzpumpe:	Pompa di circolazione:	Umwälzpumpe; einstufige Spiralgehäusepumpe; Gehäuse, Deckel und Laufrad aus GG - 25, Welle aus Chromstahl, Wellenbüchse aus Chrom-Nickel-Molybdänstahl. Gleitringdichtung Kohle/Aluminium/Viton, Drehstromkurzschlußläufermotor 380/660 V 50 Hz direkt mit Pumpe verflanscht mit gemeinsamer Welle, Schutzart IP 54. Komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen; liefern und montieren; / Betriebsdruck max. 16 bar / Betriebstemperatur - 30 ÷ + 130 °C	Pompa di circolazione monostadio, con alloggiamento a spirale, corpo, coperchio e girante in GG 25, albero in acciaio al cromo, boccola albero in acciaio cromo-nichel-molibdeno. Tenuta meccanica in grafite/alluminio/viton, motore assincrono trifase 380/660 V 50 Hz, flangiato direttamente alla pompa con albero comune; tipo di protezione IP54, completa di controflange, viti, bulloni e guarnizioni; fornita e posta in opera. / pressione max. d'esercizio 16 bar / temperatura d'esercizio - 30 ÷ + 130 °C
13.01.04.05.a	DN 32 - 6,0 m3/h	DN 32 - 6,0 m3/h	DN 32 - 6,0 m3/h - 122 kPa - 1450 U/min	DN 32 - 6,0 m3/h - 122 kPa - 1450 giri/min	St	cad	901,99
13.01.04.05.b	DN 40 - 9,0 m3/h	DN 40 - 9,0 m3/h	DN 40 - 9,0 m3/h - 150 kPa - 1450 U/min	DN 40 - 9,0 m3/h - 150 kPa - 1450 giri/min	St	cad	1047,76
13.01.04.05.c	DN 50 - 25,0 m3/h	DN 50 - 25,0 m3/h	DN 50 - 25,0 m3/h - 165 kPa - 1450 U/min	DN 50 - 25,0 m3/h - 165 kPa - 1450 giri/min	St	cad	1272,77
13.01.04.05.d	DN 65 - 50,0 m3/h	DN 65 - 50,0 m3/h	DN 65 - 50,0 m3/h - 160 kPa - 1450 U/min	DN 65 - 50,0 m3/h - 160 kPa - 1450 giri/min	St	cad	1919,42
13.01.04.05.e	DN 80 - 60,0 m3/h	DN 80 - 60,0 m3/h	DN 80 - 60,0 m3/h - 168 kPa - 1450 U/min	DN 80 - 60,0 m3/h - 168 kPa - 1450 giri/min	St	cad	2710,87
13.01.04.05.f	DN 100 - 100,0 m3/h	DN 100 - 100,0 m3/h	DN 100 - 100,0 m3/h - 157 kPa - 1450 U/min	DN 100 - 100,0 m3/h - 157 kPa - 1450 giri/min	St	cad	3268,5
13.01.04.06	Strahlpumpe mit Flanschenanschl.:	Eiettore flangiato:	Strahlpumpe; Körper und Diffusor aus Sphäroguß GGG40, Flanschenanschlüsse, Düse und Stößel aus Edelstahl, Spindelabdichtung aus Teflon mit Tellerfeder - belasteten PFTE-Ringen, max. Betriebstemperatur 240°C. Komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen; liefern und montieren. / max. Betriebsdruck PN 16	Eiettore flangiato; corpo e diffusore in ghisa sferoidale GGG40, attacchi flangiati, ugello ed asta in acciaio inox, guarnizioni dell'asta in teflon con anelli pressori a molla in PFTE, temperatura d'esercizio max 240° C completo di controflange, bulloni e guarnizioni, fornito e posto in opera. / pressione d'esercizio max. PN 16
13.01.04.06.a	DN 32 /PN 16 - 236 kW	DN 32 /PN 16 - 236 kW	DN 32 /PN 16 - Nennleistung 236 kW	DN 32 /PN 16 - potenzialità nominale 236 kW	St	cad	1166,5
13.01.04.06.b	DN 40 /PN 16 - 406 kW	DN 40 /PN 16 - 406 kW	DN 40 /PN 16 - Nennleistung 406 kW	DN 40 /PN 16 - potenzialità nominale 406 kW	St	cad	1254,34
13.01.04.06.c	DN 50 /PN 16 - 580 kW	DN 50 /PN 16 - 580 kW	DN 50 /PN 16 - Nennleistung 580 kW	DN 50 /PN 16 - potenzialità nominale 580 kW	St	cad	1456,35
13.01.04.06.d	DN 32 /PN 16 - 836 kW	DN 32 /PN 16 - 836 kW	DN 32 /PN 16 - Nennleistung 836 kW	DN 32 /PN 16 - potenzialità nominale 836 kW	St	cad	1706,07
13.01.04.06.e	DN 80 /PN 16 -1178 kW	DN 80 /PN 16 -1178 kW	DN 80 /PN 16 -Nennleistung 1178 kW	DN 80 /PN 16 - potenzialità nominale 1178 kW	St	cad	2238,62
13.01.04.10	Niedrigenergie-Heizungsumwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi a bocchettone:	Heizungsumwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert geeignet für die Wasserumwälzung lt. VDI 2035. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,23 entsprechend den Normen EN 16297:2012, Teil 1 und 2 bezüglich Energieeffizienz und EN 61000-6, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Teilisolierbar. Mit integriertem Motorschutz. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung, druckabhängig. Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Minimaldrehzahl (Nachtabsenkung) aktivierbar. Leistungsaufnahme wird angezeigt. Störung wird signalisiert. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz. Inkl. Wärmedämmschale.	Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua sec. VDI 2035. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento, EEI ≤ 0.23 conforme alle norme EN 16297:2012 parte 1 e 2 riguardanti l´efficienza energetica e EN 61000-6 parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Isolabile parzialmente. Protezione motore integrata. Regolazione continua della velocità integrata in funzione della pressione. Sensori integrati. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente Attivazione della velocità minima automatica (abbassamento notturno). Visualizzazione della Potenza assorbita. Segnalazione di guasto. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi e copelle isolanti.
13.01.04.10.a	DN 25 - 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	St	cad	288,2
13.01.04.10.b	DN 25 - 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	St	cad	300,53
13.01.04.11	Niedrigenergie-Heizungsumwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi a bocchettone:	Heizungsumwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert geeignet für die Wasserumwälzung lt. VDI 2035. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad, EEI ≤ 0.23 entsprechend den Normen EN 16297:2012, Teil 1 und 2 bezüglich Energieeffizienz und EN 61000-6, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Gehäuse aus Grauguss und Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Automatische Nachtabsenkung und Leistungsbegrenzung, deaktivierbar; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz, inkl. Anschlussverschraubungen	Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua sec. VDI 2035. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento, EEI ≤ 0.23 conforme alle norme EN 16297:2012 parte 1 e 2 riguardanti l´efficienza energetica e EN 61000-6 parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Corpo in ghisa grigia e canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Abbassamento notturno automatico e limitazione della potenza disattivabili; con funzionalità aggiuntive di spegnimento esterno, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi
13.01.04.11.a	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - G 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	St	cad	596,13
13.01.04.11.b	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	St	cad	623,27
13.01.04.11.c	DN 32 - 1 1/4" - 1,0-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	St	cad	676,71
13.01.04.11.d	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	St	cad	811,33
13.01.04.11.e	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	St	cad	864,77
13.01.04.12	Niedrigenergie-Heizungsumwälzpumpe mit Flanschanschlüssen:	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi flangiati:	Heizungsumwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,20 Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Gehäuse aus Grauguss. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Externer Kontakt für EIN/AUS. Funktion „POWER LIMIT“ zur Begrenzung der Maximalleistung. Ausgang 24V DC out. Schnittstelle für „Remote Adapter““ zur kabellosen Kommunikation über Smartphone; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz. Isolierschalen, Flanschdichtungen und Gegenflanschen sind im Lieferumfang enthalten.	Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento EEI ≤ 0,20l. Canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa liberamente impostabile. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Contatto esterno per ON/OFF. Funzione “POWER LIMIT” per la limitazione della portata massima. Uscita 24V DC out. Interfaccia per “Remote Adapter” per la comunicazione senza fili con Smartphone; funzionalità aggiuntive per numero di giri minimo, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz. Guscio isolante, guarnizioni per flange e controflange comprese nello stato di fornitura.
13.01.04.12.a	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	St	cad	1385,67
13.01.04.12.b	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	St	cad	1887,24
13.01.04.12.c	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	1775,6
13.01.04.12.d	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	St	cad	2293,62
13.01.04.12.e	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2102,89
13.01.04.12.f	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	St	cad	2382,45
13.01.04.12.g	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2539,21
13.01.04.12.h	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2957,52
13.01.04.13	Niedrigenergie-Kaltwasserumwälzpumpe mit Muffenanschlüssen:	Pompa di circolazione per acqua fredda a basso consumo attacchi a bocchettone:	Umwälzpumpe als Nassläufer CE-zertifiziert in Kaltwasserausführung geeignet für die Wasserumwälzung mit Glykol bis 50%. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,23, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Gehäuse aus Grauguss mit kondenswasserbeständiger Außenbeschichtung und Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung mit 2-Kammer-Trennsystem zur Unterbindung der Taupunktunterschreitung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Automatische Nachtabsenkung und Leistungsbegrenzung, deaktivierbar; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz, inkl. Anschlussverschraubungen	Pompa di circolazione a rotore bagnato certificata CE per acqua fredda adatta alla circolazione di acqua e glicole fino 50%. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento EEI ≤ 0,20, parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Corpo in ghisa grigia con trattamento superficiale resistente alla condensa, canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne e cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità e sistema di separazione a 2 camere contro la formazione di condensa. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Abbassamento notturno automatico e limitazione della potenza disattivabili; con funzionalità aggiuntive di spegnimento esterno, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi.
13.01.04.13.a	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	St	cad	649,58
13.01.04.13.b	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	St	cad	668,49
13.01.04.13.c	DN 32 - 1 1/4" - 1,0-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	St	cad	734,27
13.01.04.13.d	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	St	cad	838,87
13.01.04.13.e	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	St	cad	871,76
13.01.04.14	Niedrigenergie-Kaltwasserumwälzpumpe mit Flanschanschlüssen:	Pompa di circolazione per acqua fredda a basso consumo attacchi flangiati:	Umwälzpumpe für Kaltwasser als Nassläufer CE-zertifiziert geeignet für die Wasserumwälzung mit Glykol bis 50%. Synchronmotor in Permanentmagnet-Technologie mit höchstem Wirkungsgrad EEI ≤ 0,20, Teil 1 und 2 bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Vormontierter Bausatz zur abgesetzten Montage der Elektronik und Gehäuse aus Grauguss mit schwitzwasserbeständigem Farbanstrich. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei außenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager und Wicklungsisolation nach Klasse F (155°C). Mit integriertem Motorschutz. Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregelung. Funktion mit Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantdrehzahl frei wählbar. Sensorik integriert. Stör- oder Betriebsmeldung umschaltbar als Schließkontakt sowie Anzeige der Betriebszustände. Externer Kontakt für EIN/AUS. Möglichkeit der Aktivierung der Funktion „POWER LIMIT“ zur Begrenzung der Maximalleistung. Ausgang 24V DC out. Schnittstelle für „Remote Adapter“ zur kabellosen Kommunikation über Smartphon; mit Zusatzfunktionen extern AUS, Zwillingspumpenbetrieb, Analogeingang 0-10V / 0-20 mA zur externen Drehzahlvorgabe und Schnittstelle für PWM-Signal. Elektrischer Anschluss 1x230V / 50 Hz. Isolierschalen, Flanschdichtungen und Gegenflanschen sind im Lieferumfang enthalten.	Pompa di circolazione per acqua fredda a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua con glicole fino al 50%. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento EEI ≤ 0,20, 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Kit precablato per il montaggio separato dell´elettronica e corpo in ghisa grigia con trattamento superficiale resistente alla condensa. Girante in PES GF 30%, canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa liberamente impostabile. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Contatto esterno per ON/OFF. Funzione “POWER LIMIT” per la limitazione della portata massima. Uscita 24V DC out. Interfaccia per “Remote Adapter” per la comunicazione senza fili con smartphone; funzionalità aggiuntive per numero di giri minimo, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz. Guscio isolante, guarnizioni per flange e controflange comprese nello stato di fornitura.
13.01.04.14.a	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	1911,91
13.01.04.14.b	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	St	cad	2454,59
13.01.04.14.c	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2301,84
13.01.04.14.d	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	St	cad	2869,2
13.01.04.14.e	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	2782,48
13.01.04.14.f	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	St	cad	2974,56
13.01.04.14.g	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	3180,56
13.01.04.14.h	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	St	cad	3705,77
13.01.04.15	Bausatz für abgesetzte Montage der Regelung	Kit per montaggio separato della regolazione	Bausatz für die abgesetzte Montage der Pumpenelektronik bei Pumpen mit Flanschanschluss bestehend aus kodierten Stecker, Kabelverlängerung und Befestigungskonsole.	Kit per il montaggio separato dell´elettronica per pompe con attacci con bocchettone composto da spina codificata, cavo di prolunga e staffa di fissaggio.	St	cad	408,25
13.01.05	Absperrorgane	Organi di intercettazione	Absperrorgane	Organi di intercettazione
13.01.05.01	Muffenschieber:	Saracinesca:	Muffenschieber aus Bronze; Gehäuse aus Bronze, Handrad plastifiziert, PN 16, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Saracinesca in bronzo con manicotti, corpo in bronzo, volantino plastificato, PN 16, completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.05.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	8,23
13.01.05.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	8,71
13.01.05.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	11,15
13.01.05.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	14,67
13.01.05.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	21,23
13.01.05.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	28,18
13.01.05.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	41,68
13.01.05.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	63,59
13.01.05.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	92,74
13.01.05.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	147,72
13.01.05.02	Flanschen - Flachschieber:	Saracinesca a corpo piatto flangiata:	Flanschen - Flachschieber mit innenliegender Spindel, Gehäuse und Deckel aus Grauguß, Sitz und Spindel aus Messing, PN 10, max. Temperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Saracinesca a corpo piatto flangiata a vite interna, corpo e coperchio in ghisa, sede e asta in ottone, PN 10, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.05.02.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	142,83
13.01.05.02.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	174,14
13.01.05.02.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	246,53
13.01.05.02.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	308,16
13.01.05.02.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	413,82
13.01.05.02.f	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	657,42
13.01.05.02.g	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	821,77
13.01.05.03	Flanschen - Absperrventil:	Valvola d'intercettazione flangiata:	Flanschen - Absperrventil mit weichdichtendem Gummistössel, Gehäuse aus Grauguß GG-25, Spindel aus INOX-Stahl mit O-Ringdichtung aus Gummi, Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxyharz, Beschichtung des Stössels in EPDM, PN 6, max. Betriebstemperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola d'intercettazione in esecuzione flangiata con tenuta morbida a tappo gommato, corpo in ghisa GG-25, grigia, asta in acciaio INOX con tenuta O-Ring in gomma, verniciatura interna ed esterna con resina epossidica, rivestimento tappo EPDM, PN 6, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.05.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	91,69
13.01.05.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	100,87
13.01.05.03.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	113,56
13.01.05.03.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	119,35
13.01.05.03.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	142,83
13.01.05.03.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	158,48
13.01.05.03.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	166,31
13.01.05.03.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	188,81
13.01.05.03.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	215,23
13.01.05.03.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	266,1
13.01.05.03.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	357,08
13.01.05.04	Geradsitz - Absperrventil mit Flansch:	Valvola d'intercettazione a flusso avviato flangiata:	Geradsitz - Absperrventil mit Flanschanschluß, Gehäuse aus Grauguß in Geradsitzausführung, mit Dichtbalg aus Grauguß, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN16:	Valvola d'intercettazione a flusso avviato flangiata, corpo in ghisa, con sede diritta, con soffietto di ghisa, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 16:
13.01.05.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	140,97
13.01.05.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	161,4
13.01.05.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	178,12
13.01.05.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	218,21
13.01.05.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	234,66
13.01.05.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	287,69
13.01.05.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	350,24
13.01.05.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	431,54
13.01.05.04.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	614,37
13.01.05.04.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	948,95
13.01.05.04.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	1234,61
13.01.05.05	Kugelhahn - Vollstromventil:	Valvola d'intercettazione a sfera:	Kugelhahn - Vollstromventil, Gehäuse aus verchromtem Rotguß mit Innenteil aus INOX - Stahl, Gewindeanschlüssen, Gußhebel, Dreifachdichtung aus Teflon, PN10:	Valvola d'intercettazione a sfera a passaggio totale, corpo in bronzo cromato, maschio in acciaio, attacchi filettati, leva in ghisa, guarnizioni triple in teflon, PN 10:
13.01.05.05.a	DN 10 - 1/4"	DN 10 - 1/4"	DN 10 - 1/4"	DN 10 - 1/4"	St	cad	9,14
13.01.05.05.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	12,42
13.01.05.05.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	18,5
13.01.05.05.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	26,35
13.01.05.05.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	44
13.01.05.05.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	64,48
13.01.05.05.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	102,73
13.01.05.05.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	192,44
13.01.05.05.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	303,86
13.01.05.06	Kükenhahn:	Rubinetto:	Kükenhahn aus Grauguß:	Rubinetto in ghisa:
13.01.05.06.a	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	St	cad	18,78
13.01.05.06.b	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	23,53
13.01.05.06.c	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	St	cad	26,56
13.01.05.07	Füll- und Entleerungshahn: 1/2"	Rubinetto di carico e scarico: 1/2"	Füll- und Entleerungshahn aus Rotguß mit Vierkantküken, komplett mit Stopfen, Kette und Schlauchverschraubung, Außengewindeanschluß: 1/2"	Rubinetto di carico e scarico in bronzo con asta di manovra con terminale quadro, completo di tappo, catenella e portagomma maschio, attacco filettato esterno: 1/2"
13.01.05.07.b	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	10,27
13.01.06	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno
13.01.06.01	Klappenrückschlagventil:	Valvola di non ritorno a clapet:	Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Bronze, geeignet für heiße Flüssigkeiten, komplett mit Gewindeanschlüssen und Dichtungen:	Valvola di non ritorno a clapet con corpo in bronzo, adatta per liquidi caldi, completa di raccordi filettati e guarnizioni:
13.01.06.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	7,27
13.01.06.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	13,69
13.01.06.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	15,96
13.01.06.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	20,3
13.01.06.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	24,65
13.01.06.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	38,83
13.01.06.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	44,03
13.01.06.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	76,6
13.01.06.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	157,43
13.01.06.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	277,84
13.01.06.02	Klappenrückschlagventil:	Valvola di ritegno a tappo flangiata:	Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Grauguß, Freiflussventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 6:	Valvola di ritegno a tappo flangiata in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 6:
13.01.06.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	50,87
13.01.06.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	58,7
13.01.06.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	72,39
13.01.06.02.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	90
13.01.06.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	117,4
13.01.06.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	140,88
13.01.06.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	180,99
13.01.06.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	244,58
13.01.06.02.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	308,16
13.01.06.02.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	494,04
13.01.06.02.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	690,68
13.01.06.03	Rückschlagklappe, horizontale Montage:	Valvola di ritegno a clapet, montaggio orizzontale:	Rückschlagklappe für horizontale Montage; Gehäuse aus Grauguß, Freiflutventil, Abdichtung des Deckels durch O-Ring, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, PN 10:	Valvola di ritegno a clapet per montaggio orizzontale in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 10:
13.01.06.03.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	118,37
13.01.06.03.b	DN 50 - 2	DN 50 - 2	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	135,01
13.01.06.03.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	210,33
13.01.06.03.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	263,16
13.01.06.03.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	316,97
13.01.06.03.f	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	477,41
13.01.06.03.g	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	609,48
13.01.06.04	Disco-Rückschlagventile:	Valvola di non ritorno a disco:	Disco-Rückschlagventile; Gehäuse aus Rotguß (über DN 100 aus GG-25) Schließklappe mit O-Ring aus EPDM, Gegenscheibe und Feder aus Edelstahl, zur Montage zwischen Flanschen, komplett, PN 6:	Valvola di non ritorno a disco, corpo in bronzo (oltre DN 100 in ghisa GG-25), cappuccio con O-Ring in EPDM, con controdisco e molla in acciaio, per il montaggio tra due flange, completa, PN 6:
13.01.06.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	30,33
13.01.06.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	33,26
13.01.06.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	38,15
13.01.06.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	53,81
13.01.06.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	59,68
13.01.06.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	75,33
13.01.06.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	103,7
13.01.06.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	157,51
13.01.06.04.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	207,4
13.01.06.04.k	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	404,04
13.01.06.04.l	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	491,11
13.01.07	Schmutzfänger	Filtri d'impurità	Schmutzfänger	Filtri d'impurità
13.01.07.01	Schmutzfänger aus Rotguß:	Filtro d'impurità con corpo in bronzo:	Schmutzfänger; Gehäuse aus Rotguß oder Messing mit Gewindeanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 6, komplett mit Muffen, Dichtungen, usw.:	Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.:
13.01.07.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	29,35
13.01.07.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	37,18
13.01.07.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	41,09
13.01.07.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	55,76
13.01.07.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	77,29
13.01.07.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	105,66
13.01.07.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	148,7
13.01.07.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	174,14
13.01.07.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	207,4
13.01.07.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	259,25
13.01.07.02	Schmutzfänger aus Grauguß:	Filtro d'impurità con corpo in ghisa:	Schmutzfänger; Gehäuse aus Grauguß mit Flanschanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 16, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, usw.:	Filtro d'impurità con corpo in ghisa, esecuzione flangiata, cartuccia filtrante in acciai INOX, PN 16, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.07.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	60,65
13.01.07.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	69,46
13.01.07.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	82,18
13.01.07.02.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	92,94
13.01.07.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	115,44
13.01.07.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	132,07
13.01.07.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	174,14
13.01.07.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	225,01
13.01.07.02.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	279,79
13.01.07.02.j	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	454,91
13.01.07.02.k	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	626,11
13.01.08	Wärmezähler	Contatori di calore	Wärmezähler	Contatori di calore
13.01.08.01	Mehrbereichs-Kompakt-Wärmezähler:	Contatore di calore compatto multicampo:	Mehrbereichs-Kompakt-Wärmezähler; Elektronischer Kompakt-Wärmezähler mit Mikroprozessor - Rechenwerk und LCD- Multifunktionsanzeige für 19 Funktionen: - gesamte erfasste Wärmemenge (MWH), gesamte erfasste Wärmemenge an zwei Stichtagen (MWh),Gesamtwassermenge zweier Wasserzähler (m3), Temperaturdifferenz Vorlauf - Rücklauf (°C), Vorlauf- und Rücklauftemperatur (°C), momentaner Volumenstrom Heizwasser (m3/h), Funktionszeit der Batterie (Tage und Jahre) sowie Segmenttest und Betriebsunterbrechungsmeldung. Wärmezähler geeignet für Anschluß über M-BUS zur Datenfernübertragung der Verbrauchswerte über eine Schnittstelle RS 232 auf eine zentrale Datenerfassungseinheit nach UNI EN 1434-3, Fernanzeigeausgang mit Imp./1 kWh, Stichtagprogrammierung des Ablesezeitpunktes - Anschließbarkeit von zwei oder vier Wasserzählern. Elektronische rückwirkungsfreie Flügelradabtastung, Mehrbereichszähler mit PTB - Zulassung - metrologische Klasse C, Meßbereich mit einem Zähler. Abnehmbares und drehbar angeordnetes, bzw. separat montierbares Rechenwerk (Wandmontage). Meßkapselsystem mit komplett austauschbarem Zählwerk ohne Eingriff auf das Rohrleitungssystem. Für waagrechte und senkrechte Montage, mit Volumenmeßteil als Einstrahl - Volltrockenläufer - Meßkapsel. Geeignet für Umgebungstemperaturen bis + 60°C. Spannungsversorgung über Lithium-Hochleistungsbatterie für die 5-jährige Eichgültigkeitsdauer mit 18-Monats-Reserve, Vorlauffühler und Rücklauffühler (im Gehäuse integriert PT 100, nach DIN 43760 / Temperaturbereich: 20 ÷ 90 °C / Komplett mit Einrohranschlußteil mit integrierter Tauchhülse für Rücklauffühler , mit Tauchhülse und Vorlauffühler, Verschraubungen, Dichtungen, Fix-Plombierungsmaterial für Temperaturfühler und Meßkapsel; liefern und montieren.	Contatore di calore compatto multicampo; contatore di calore elettronico compatto con unità di calcolo a microprocessore e display multifunzionale a cristalli liquidi (LCD) per 19 funzioni, richiamabile su tre livelli: / energia termica totale rilevata (MWH), energia termica rilevata a 2 scadenze (MWh), volume totale d'acqua rilevato da 2 contatori d'acqua (m3), differenza di temperatura mandata - ritorno (°C),- temperatura di mandata e di ritorno (°C), portata momentanea acqua di riscaldamento (m3/h), tempo di funzionamento della batteria (giorni ed anni), nonchè test di segmento e segnalazione guasti. Contatore idoneo per il collegamento mediante M-BUS per teletrasmissione ed interfaccia RS 232 ad una unità centrale di acquisizione dati sec. UNI EN 1434-3, uscita rilevamento a distanza con 1 imp./1 kWh, programmazione della scadenza di lettura; sono inoltre collegabili due o quattro contatori d'acqua. Rilievo elettronico e non retroattivo degli impulsi dalla turbina, contatore volumetrico d'acqua pluricampo con omologazione PTB - classe metrologica C, campo di misura con un contatore. Unità di conteggio smontabile, orientabile e montabile anche separatamente (a parete). Sistema a capsula con dispositivo di conteggio completamente intercambiabile senza intervenire sulla tubazione. Per montaggio orizzontale o verticale, con capsula di misura volumetrica costituita da un contatore volumetrico a secco integrale monogetto, adatto per temperatura d'ambiente fino a + 60 °C. Alimentazione di tensione da batteria al litio di alta potenzialità per il periodo di validità della taratura di 5 anni e con riserva di 18 mesi, sonda di mandata e di ritorno (integrata nel corpo del contatore) tipo PT 100 sec. DIN 43760. / campo di temperatura: 20 ÷ 90 °C / completo di gruppo di montaggio monotubo con pozzetto integrato per sonda di ritorno, di tronchetto e sonda di temperatura di mandata, di raccordi, guarnizioni, materiale di sigillatura fisso per le sonde di temperatura e la capsula di misura; fornito e posto in opera.
13.01.08.01.a	Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	Nennvolumenstrom Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	portata nominale Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	St	cad	657,42
13.01.08.01.b	Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	Nennvolumenstrom Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	portata nominale Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	St	cad	723,94
13.01.08.02	Elektronischer Wärmezähler:	Contatore di calore elettronico:	Elektronischer Wärmezähler für mittlere Wassermengen bestehend aus: / A) 1 Mikroprozessor-Rechenwerk geeignet für den Temperaturbereich 5 ÷ 180 °C. LCD-Anzeige mit folgenden Funktionen: / Wärmemenge (MWh), Volumen (m3), Funktionszeit der Batterie sowie Segmenttest und Betriebsunterbrechungsmeldung, Momentan-Volumenstrom (m3/h), Temperaturdifferenz (°C), Vorlauf- und Rücklauftemperatur (°C), Momentanwärmeleistung (kW), Betriebszeit, aktuelles Datum, Fehlercode, Stichtagswerte, Maximalwerte (Durchfluß/Leistung). Geeignet für Wandmontage oder Schalttafeleinbau, trennbar für Vor- und Endmontage (für Nacheichung). Lithium-Hochenergieblock mit 5-jähriger Eichgültigkeitsdauer und 18 Monaten Reserve. Komplett mit 2 Fühlern (Widerstandsthermometer PT 100 mit temperaturbeständigem Kabel Länge 3 m) inklusive Tauchhülsen; sichere Meßwerterfassung: 0,5 K; Gerät geeignet für M-BUS - Ausgang gemäß UNI EN 1434-3. / B) Volumenmeßteil für Wärmezähler / Mehrstrahlflügelrad-Ausführung in Rotgußgehäuse mit Klappdeckel, innen vernickelt, außen lackiert, metrologische Klasse B - PTB - Zulassung Klasse C PN 16. Zählwerk aus rostreiem Stahl, über Magnetkupplung mit dem Flügelrad verbunden (Volltrockenläufer), eingebauter Impulsgeber mit einem Impuls pro 25 l. Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarzglasabdeckung des Zählwerks mit guter Ablesbarkeit. 1,5 m Anschlußkabel, mit 2 Verschraubungen, (davon eine Tauchhülse), Zählerpaßstück und Anschweißmuffe mit Tauchhülse 3/8 " * 40 mm. Gerät beständig bis 120 °C	Contatore di calore elettronico per medie portate composto da: / A) 1 unità di calcolo a microprocessore per campo di temperatura 5 ÷ 180 °C. Indicatore LCD con le seguenti funzioni: / quantità di calore (MWH), volume (m3), riserva di funzionamento della batteria, nonchè test a segmenti e segnalazione di interruzioni, portata momentanea (m3/h), differenza di temperatura (°C), temperatura di mandata e di ritorno (°C), potenza termica momentanea (kW), tempo di funzionamento, data attuale, codifica errori, valori delle date di lettura, valori massimali (portata, potenza). Adatto per montaggio a parete o in quadro, scomponibile per premontaggio e montaggio finale (per posttarature). Blocco di alimentazione ad alta energia al litio con validità di taratura di cinque anni e 18 mesi di riserva. Completo di 2 sonde (a resistenza PT 100 con cavo resistente alla temperatura lunghezza 3 m), compresi i pozzetti. Rilevamento sicuro di valori a partire da: 0,5 K. Apparecchio predisposto per uscita M-BUS sec. UNI EN 1434-3. / B) Gruppo misura volumetrico per contatore di calore rotore a palette con getto multiplo, corpo in bronzo con coperchio ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, classe meteorologica B - omologazione PTB classe C PN 16. Rulli di conteggio ad ingranaggi in acciaio INOX, collegati con il rotore a pallette tramite giunto magnetico (esecuzione a secco integrale), emettitore d'impulsi incorporato con un impulso ogni 25 l. Filtro d'impurità in ingresso, protezione dei rulli di conteggio con vetro di quarzo per ottenere una buona lettura dei valori indicati. 1,5 m cavo di collegamento, con 2 raccordi filettati, (di cui uno a forma di pozzetto), pezzo di adattamento e manicotto saldabile 3/8 " * 40 mm. Resistente fino a 120 °C.
13.01.08.02.a	Mehrstrahlz. DN 25 - Qn = 3,5 m3/h	cont. multigetto DN 25 - Qn = 3,5 m3/h	Mehrstrahlzähler DN 25 - Nennvolumenstrom Qn = 3,5 m3/h	contatore multigetto DN 25 - portata nominale Qn = 3,5 m3/h	St	cad	944,06
13.01.08.02.b	Mehrstrahlz. DN 25 - Qn = 6,0 m3/h	cont. multigetto DN 25 - Qn = 6,0 m3/h	Mehrstrahlzähler DN 25 - Nennvolumenstrom Qn = 6,0 m3/h	contatore multigetto DN 25 - portata nominale Qn = 6,0 m3/h	St	cad	1081,02
13.01.08.02.c	Mehrstrahlz. DN 40 - Qn = 10,0 m3/h	cont. multigetto DN 40 - Qn = 10,0 m3/h	Mehrstrahlzähler DN 40 - Nennvolumenstrom Qn = 10,0 m3/h	contatore multigetto DN 40 - portata nominale Qn = 10,0 m3/h	St	cad	1350,05
13.01.08.02.d	Woltmannz. DN 50 - Qn = 15 m3/h	cont. Woltmann DN 50 - Qn = 15 m3/h	Woltmannzähler DN 50 - Nennvolumenstrom Qn = 15 m3/h	contatore Woltmann DN 50 - portata nominale Qn = 15 m3/h	St	cad	1575,06
13.01.08.02.e	Woltmannz. DN 65 - Qn = 25 m3/h	cont. Woltmann DN 65 - Qn = 25 m3/h	Woltmannzähler DN 65 - Nennvolumenstrom Qn = 25 m3/h	contatore Woltmann DN 65 - portata nominale Qn = 25 m3/h	St	cad	2465,32
13.01.08.02.f	Woltmannz. DN 80 - Qn = 40 m3/h	cont. Woltmann DN 80 - Qn = 40 m3/h	Woltmannzähler DN 80 - Nennvolumenstrom Qn = 40 m3/h	contatore Woltmann DN 80 - portata nominale Qn = 40 m3/h	St	cad	2768,59
13.01.09	Druck- und Mengenregelgeräte	Regolatori di pressione e di portata	Druck- und Mengenregelgeräte	Regolatori di pressione e di portata
13.01.09.01	Druckbegrenzungsventile (in Vorbereitung)	Valvola per la limitazione della pressione (in preparazione)	Druckbegrenzungsventile (in Vorbereitung)	Valvola per la limitazione della pressione (in preparazione)
13.01.09.02	Automatische Füllgarnitur:	Gruppo di riempimento automatico:	Automatische Füllgarnitur für geschlossene Heizungsanlagen, Gehäuse und Tasse aus Messing, Ausgangsdruck regelbar 0.3÷4 bar, max. Eingangsdruck 10 bar, mit Absperrventil, Rückschlagventil, INOX-Filter, Entlüftungsschrauben, Manometer, komplett mit Anschlußverschraubungen und Muffen:	Gruppo di riempimento automatico per impianti di riscaldamento a vaso chiuso, corpo e calotta in ottone, uscita regolabile 0.3÷4 bar, entrata fino a 10 bar, con valvola d'intercettazione, valvola di ritegno, filtro INOX, vite di spurgo, manometro, completo di raccordi e manicotti:
13.01.09.02.a	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	50,94
13.01.09.02.b	3/4"	3/4"	3/4", für große Mengen und mit Rohrnetztrenner	3/4", per grandi portate con disconnettore di rete	St	cad	275,88
13.01.09.03	Differenzdruck - Überströmventil:	Valvola by - pass differenziale:	Differenzdruck - Überströmventil für Heizkreise, Eckausführung, Gehäuse und Tasse aus Messing mit eingebauter Differnezdruckanzeige, Anzeigezylinder aus Glas, Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, Membrane aus EPDM, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Valvola by - pass differenziale per circuiti di riscaldamento, esecuzione ad angolo, corpo e calotta in ottone con indicatore differenziale di pressione incorporato, cilindro di lettura in vetro, manopola portamolla in plastica pregiata, membrana in EPDM, completa di giunzioni e guarnizioni:
13.01.09.03.a	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	59,12
13.01.09.03.b	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	93,95
13.01.09.03.c	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	112,43
13.01.09.04	Mengenregler ohne Hilfsenergie:	Regolatore portata autoazionato:	Mengenregler ohne Hilfsenergie für Fernwärmeversorgungsanlagen, ausgedehnte Heizungssysteme und Industrieanlagen. Schließfunktion proportional mit Steigen der Durchflußmenge, ohne Verwendung von Hilfsenergie. Ventilgehäuse aus Bronze, Ventilkegel, - stößel, - schaft und - sitz aus Edelstahl, Drosselventil zum Abgleich des Regelventils, Steuerleitung und Membransitz aus Stahl - Membrane aus EPDM mit Gewebeeinlage zur Verstärkung. Absolut dicht schließendes Ventil mit Dichtung aus Grafit auf metallischem Trägermaterial, Druckentlastung mittels korrosionsfestem Stahlbalg; liefern und montieren. / Nenndruck 16 bar - Gewindeanschlüsse	Regolatore della portata autoazionato per impianti di teleriscaldamento, estesi sistemi di tubazioni ed impianti industriali. Funzione di chiusura proporzionale all'aumentare della portata, senza necessità di energia ausiliare. Corpo valvola in bronzo , sede, asta ed otturatore in acciaio inox, valvolina di strozzatura per la taratura della valvola di regolazione, tubazione di comando ed alloggiamento membrana in acciaio WN 1.0161 - membrana in EPDM con tessuto di rinforzo. Valvola a tenuta perfetta con guarnizioni in grafite su supporto metallico, compensazione idraulica mediante soffietto in acciaio resistente alla corrosione; fornito e posto in opera. / Pressione nominale 16 bar - attacchi filettati.
13.01.09.04.a	DN 15 - kvs 3,2; p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	DN 15 - kvs 3,2; p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	DN 15 - kvs 3,2 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	DN 15 - kvs 3,2 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	St	cad	656,16
13.01.09.04.b	DN 20 - kvs 4,5; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	DN 20 - kvs 4,5; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	DN 20 - kvs 4,5 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	DN 20 - kvs 4,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	St	cad	656,16
13.01.09.04.c	DN 25 - kvs 6,3; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	DN 25 - kvs 6,3; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	DN 25 - kvs 6,3 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	DN 25 - kvs 6,3 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	St	cad	911,91
13.01.09.04.d	DN 32 - kvs 10; p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	DN 32 - kvs 10; p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	DN 32 - kvs 10 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	DN 32 - kvs 10 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	St	cad	1597,97
13.01.09.04.e	DN 40 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	DN 40 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	DN 40 - kvs 12,5 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	DN 40 - kvs 12,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	St	cad	1729,67
13.01.09.04.f	DN 50 - kvs 16; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	DN 50 - kvs 16; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	DN 50 - kvs 16 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	DN 50 - kvs 16 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	St	cad	1897,45
13.01.09.05	Mengenregler ohne Hilfsenergie:	Regolatore della portata autoazionato:	Mengenregler ohne Hilfsenergie für Fernwärmeversorgungsanlagen, ausgedehnte Heizungssysteme und Industrieanlagen. Schließfunktion proportional mit Steigen der Durchflußmenge, ohne Verwendung von Hilfsenergie. Ventilgehäuse aus Bronze, Ventilkegel, - stößel, - schaft und - sitz aus Edelstahl, Drosselventil zum Abgleich des Regelventils, Steuerleitung und Membransitz aus Stahl - Membrane aus EPDM mit Gewebeeinlage zur Verstärkung. Absolut dicht schließendes Ventil mit Dichtung aus Grafit auf metallischem Trägermaterial, Druckentlastung mittels korrosionsfestem Stahlbalg; liefern und montieren. / Nenndruck 16 bar - Flanschanschlüsse	Regolatore della portata autoazionato per impianti di teleriscaldamento, estesi sistemi di tubazioni ed impianti industriali. Funzione di chiusura proporzionale all'aumentare della portata, senza necessità di energia ausiliare. Corpo valvola in ghisa grigia, sede, asta ed otturatore in acciaio inox, valvolina di strozzatura per la taratura della valvola di regolazione, tubazione di comando ed alloggiamento membrana in acciaio - membrana in EPDM con tessuto di rinforzo. Valvola a tenuta perfetta con guarnizioni in grafite su supporto metallico, compensazione idraulica mediante soffietto in acciaio resistente alla corrosione; fornito e posto in opera: / - Pressione nominale 16 bar - attacchi flangiati
13.01.09.05.a	DN 32 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	DN 32 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	DN 32 - kvs 12,5 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	DN 32 - kvs 12,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	St	cad	2284,33
13.01.09.05.b	DN 40 - kvs 20; p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	DN 40 - kvs 20; p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	DN 40 - kvs 20 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	DN 40 - kvs 20 - campo di portata con p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	St	cad	2460,42
13.01.09.05.c	DN 50 - kvs 32; p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	DN 50 - kvs 32; p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	DN 50 - kvs 32 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	DN 50 - kvs 32 - campo di portata con p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	St	cad	2621,84
13.01.09.05.d	DN 65 - kvs 50; p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	DN 65 - kvs 50; p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	DN 65 - kvs 50 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	DN 65 - kvs 50 - campo di portata con p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	St	cad	3316,44
13.01.09.05.e	DN 80 - kvs 80; p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	DN 80 - kvs 80; p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	DN 80 - kvs 80 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	DN 80 - kvs 80 - campo di portata con p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	St	cad	3516,99
13.01.09.05.f	DN 100 - kvs 125; p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	DN 100 - kvs 125; p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	DN 100 - kvs 125 - Mengenbereich mit p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	DN 100 - kvs 125 - campo di portata con p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	St	cad	5444,24
13.01.09.06	Strangregulierventil:	Valvola di taratura:	Strangregulierventile; Gehäuse aus Rotguß oder AMETAL, Schrägsitzventil mit Rückflußverhinderung, Dichtungsring aus TEFLON, Einstellknopf aus NYLON mit Stellungsanzeige, Muffenanschluß, PN 6, komplett mit Entleerungshahn, Schrauben Dichtungen und Muffen:	Valvola di taratura, corpo in bronzo o AMETAL, a flusso avviato con valvola di non ritorno incorporato, anello di tenuta in TEFLON, manopola di regolazione in NYLON con indicatore, esecuzione filettata, PN 6, completa di valvola di scarico, viti e guarnizioni, manicotti, ecc.:
13.01.09.06.a	DN 15 - G 1/2 "	DN 15 - G 1/2 "	DN 15 - G 1/2 "	DN 15 - G 1/2 "	St	cad	49,18
13.01.09.06.b	DN 20 - G 3/4 "	DN 20 - G 3/4 "	DN 20 - G 3/4 "	DN 20 - G 3/4 "	St	cad	53,96
13.01.09.06.c	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	64,86
13.01.09.06.d	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	79,54
13.01.09.06.e	DN 40 - G 11/2"	DN 40 - G 11/2"	DN 40 - G 11/2"	DN 40 - G 11/2"	St	cad	83,8
13.01.09.06.f	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	131,61
13.01.09.07	Strangregulierventil:	Valvola di taratura:	Strangregulierventil zur Mengeneinstellung in Wasserkreisläufen mit großer Durchflussmenge. Gehäuse aus Grauguss, Deckel und interne Teile aus Rotguss, Befestigungsschrauben aus INOX - Stahl, Handrad aus Aluminium. Ventilsitz aus TEFLON, Stößeldichtung aus EPDM (O-Ring). Komplett mit Druckmessanschlüssen, Anzeigeskala am Handrad, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen, / max. Betriebsdruck 16 bar / max. Betriebstemperatur 110 °C	Valvola di taratura per la taratura di circuiti d'acqua ad alta portata. Corpo in ghisa, coperchio e parti interne in bronzo, bulloni di fissaggio in acciaio INOX, volantino in alluminio. Sede valvola in TEFLON, tenuta sede in EPDM (O Ring). Completo di attacchi per la misura della pressione differenziale, scala graduata sul volantino, controflange con bulloni e guarnizioni, / max. pressione d'esercizio 16 bar / max. temperatura d'esercizio 110°C
13.01.09.07.a	DN 65 - kvs = 85	DN 65 - kvs = 85	DN 65 - kvs = 85	DN 65 - kvs = 85	St	cad	536,11
13.01.09.07.b	DN 80 - kvs = 120	DN 80 - kvs = 120	DN 80 - kvs = 120	DN 80 - kvs = 120	St	cad	903,95
13.01.09.07.c	DN 100 - kvs = 190	DN 100 - kvs = 190	DN 100 - kvs = 190	DN 100 - kvs = 190	St	cad	1234,61
13.01.10	Be- und Entlüftungsgeräte	Separatori d'aria	Be- und Entlüftungsgeräte	Separatori d'aria
13.01.10.01	Automatischer Schnellentlüfter:	Valvola automatica per sfogo aria:	Automatischer Schnellentlüfter; Gehäuse und Deckel aus Messing, Schwimmer aus korrosionsfestem Polypropylen, mit angebauter Absperrung zur Inspektion mit Anlage unter Druck, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola automatica per sfogo aria, corpo e coperchio in ottone, galleggiante in polipropilene anticorrosione, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.10.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	13,7
13.01.10.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	18,1
13.01.10.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	19,08
13.01.10.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	19,76
13.01.10.02	Luftabscheider mit Gewindeanschluß:	Separatore d'aria esecuzione filettata:	Luftabscheider aus Grauguß mit Gewindeanschluß; automatisches Schwimmerventil mit Schwimmer aus rostfreiem Stahl, mit angebauter Absperrung zur Inspektion mit Anlage unter Druck, komplett mit Dichtungen:	Separatore d'aria in ghisa esecuzione filettata, valvola automatica di sfogo con galleggiante in acciaio inossidabile, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completo di guarnizioni:
13.01.10.02.a	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	73,37
13.01.10.02.b	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	79,24
13.01.10.02.c	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	84,13
13.01.10.02.d	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	90
13.01.10.02.e	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	105,66
13.01.10.03	Luftabscheider mit Schweißmuffen:	Separatore d'aria manicotti saldati:	Luftabscheider mit PALL-Ringen - Schweißmuffen; automatisches Entgasungsgerät zur vollkommenen Abscheidung von Luft- und Gaseinschlüssen in Heizungswassernetzen, Gehäuse aus geschweißtem Stahlblech, Füllung mit Stahlringen aus Edelstahl, manuelles Ablaßventil im oberen Gehäuseteil zur Entfernung von Schmutzansammlungen und größeren Luftmengen bei Inbetriebsetzung, komplett mit Dichtungen:	Separatore d'aria con anelli PALL - manicotti saldati, apparecchio degasatore automatico per la separazione completa di bolle d'aria o gas in reti di riscaldamento, corpo in lamiera saldata, riempimento con anelli in acciaio INOX, valvola di scarico manuale nella parte superiore del corpo per l'eliminazione delle impurità e di quantità rilevanti d'aria nella messa in esercizio degli impianti, completo di guarnizioni:
13.01.10.03.a	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1046,78
13.01.10.03.b	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1081,02
13.01.10.03.c	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	1614,2
13.01.10.03.d	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1672,89
13.01.10.03.e	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	3228,39
13.01.10.04	Luftabscheider mit Flanschanschlüsse:	Separatore d'aria esecuzione flangiata:	Luftabscheider mit PALL-Ringen - Flanschanschlüsse; automatisches Entgasungsgerät zur vollkommenen Abscheidung von Luft- und Gaseinschlüssen in Heizungswassernetzen, Gehäuse aus geschweißtem Stahlblech, Füllung mit Stahlringen aus Edelstahl, manuelles Ablaßventil im oberen Gehäuseteil zur Entfernung von Schmutzansammlungen und größeren Luftmengen bei Inbetriebsetzung, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Separatore d'aria con anelli PALL - esecuzione flangiata, apparecchio degasatore automatico per la separazione completa di bolle d'aria o gas in reti di riscaldamento, corpo in lamiera saldata, riempimento con anelli in acciaio INOX, valvola di scarico manuale nella parte superiore del corpo per l'eliminazione delle impurità e di quantità rilevanti d'aria nella messa in esercizio degli impianti, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.01.10.04.a	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1105,48
13.01.10.04.b	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1154,39
13.01.10.04.c	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	1672,89
13.01.10.04.d	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1741,37
13.01.10.04.e	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	3375,14
13.01.10.04.f	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	3463,18
13.01.11	Wärmeaustauscher	Scambiatori di calore	Wärmeaustauscher	Scambiatori di calore
13.01.11.01	Plattenwärmetauscher:	Scambiatore di calore a piastre:	Plattenwärmetauscher in Edelstahlausführung AISI 316, Tauscherplatten, abmontierbar, aus rostfreiem Stahl oder Titan mit besonders hohem Wärmeübergangskoeffizienten dank der speziellen Plattenkonstruktion. Geeignet für Heizungs-, Kühl- und Sanitärwasseranlagen. Die massiven Frontplatten sind aus lackiertem Stahlblech, die Ankerzugstangen sind verzinkt. Die Tauscher sind leicht reinigbar und können beliebig reduziert oder erweitert werden; komplett mit Rahmen, Zugankern, Flanschen, Dichtungen aus Nitrilkautschuk usw.; liefern und montieren. / Max. Betriebsdruck 16 bar / Betriebstemperatur - 10 ÷ 110 °C / Druckverlust primärseitig max. 15 kPa / Druckverlust sekundärseitig max. 15 kPa	Scambiatore di calore a piastre smontabili in esecuzione acciaio INOX AISI 316, piastre di scambio in acciaio INOX o titanio con coefficiente di scambio particolarmente alto in base alla costruzione particolare delle piastre idoneo per impianti di riscaldamento, sanitari e di refrigerazione. I due supporti frontali sono costruiti in lamiera d'acciaio verniciata, i tiranti sono zincati. Gli scambiatori sono facilmente pulibili e possono essere ridotti o ampliati a volontà. Completo di telaio, tiranti, flange, guarnizioni in cauciù di nitrile, ecc., fornito e posto in opera. / max. pressione d'esercizio 16 bar / temperatura d'esercizio - 10 ÷ 110 °C / perdita di carico sul lato primario max. 15 kPa / perdita di carico sul lato secondario max.15 kPa
13.01.11.01.a	Platte 140x450 mm	piastra 140x450 mm	Tauscherplatte - 140x450 mm	piastra 140x450 mm	St	cad	22,23
13.01.11.01.b	2 Rahmenpl. 200x555mm, Ankerst. 25 Platten	2 piastre term. 200x555m, tiranti 25 piastre	2 Rahmenplatten 200x555 mm mit Ankerstangen für 25 Platten	2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 25 piastre	psch	a c	327,75
13.01.11.01.c	2 Rahmenpl. 200x555mm, Ankerst. 49 Platten	2 piastre term. 200x555m, tiranti 49 piastre	2 Rahmenplatten 200x555 mm mit Ankerstangen für 49 Platten	2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 49 piastre	psch	a c	420,27
13.01.11.01.d	Platte - 140x735 mm	piastra 140x735 mm	Tauscherplatte - 140x735 mm	piastra 140x735 mm	St	cad	35,66
13.01.11.01.e	2 Rahmenpl. 200x700mm, Ankerst. 25 Platten	2 piastre term. 200x700mm, tiranti 25 piastre	2 Rahmenplatten 200x700 mm mit Ankerstangen für 25 Platten	2 piastre terminali 200x700 mm con tiranti per 25 piastre	psch	a c	484,12
13.01.11.01.f	2 Rahmenpl. 200x555mm, Ankerst.49 Platten	2 piastre term. 200x555mm, tiranti 49 piastre	2 Rahmenplatten 200x555 mm mit Ankerstangen für 49 Platten	2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 49 piastre	psch	a c	644,64
13.01.11.01.g	Platte 240x720 mm	piastra 240x720 mm	Tauscherplatte - 240x720 mm	piastra 240x720 mm	St	cad	44,67
13.01.11.01.h	2 Rahmenpl. 310x820mm, Ankerst. 59 Platten	2 piastre term. 310x820mm, tiranti 59 piastre	2 Rahmenplatten 310x820 mm mit Ankerstangen für 59 Platten	2 piastre terminali 310x820 mm con tiranti per 59 piastre	psch	a c	1169,52
13.01.11.01.i	2 Rahmenpl. 310x820mm, Ankerst. 129 Platten	2 piastre term. 310x820mm, tiranti 129 piastre	2 Rahmenplatten 310x820 mm mit Ankerstangen für 129 Platten	2 piastre terminali 310x820 mm con tiranti per 129 piastre	psch	a c	1694,67
13.01.11.01.j	Platte 305x987 mm	piastra 305x987 mm	Tauscherplatte 305x987 mm	piastra 305x987 mm	St	cad	52,1
13.01.11.01.k	2 Rahmenpl. 400x1080mm, Ankerst. 101 Platten	2 piastre term. 400x1080mm, tiranti 101 piastre	2 Rahmenplatten 400x1080 mm mit Ankerstangen für 101 Platten	2 piastre terminali 400x1080 mm con tiranti per 101 piastre	psch	a c	2295,28
13.01.11.01.l	2 Rahmenpl. 400x1080mm, Ankerst. 251 Platten	2 piastre term. 400x1080mm, tiranti 251 piastre	2 Rahmenplatten 400x1080 mm mit Ankerstangen für 251 Platten	2 piastre terminali 400x1080 mm con tiranti per 251 piastre	psch	a c	2722,16
13.01.11.02	Plattenwärmetauscher für Systemtrennung	Scambiatore di calore a piastre per separazione idraulica	Plattenwärmetauscher gelötet, Durchfluss im Gegenstromprinzip, Tauscherplatten aus Edelstahl AISI 316, Betriebsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 180°C, Ausführung mit Gewindeanschlüsse, inkl. Isolierbox. / Druckverlust primär- und sekundärseitig max. 15 kPa. / Medium: primärseitig Wasser / sekundärseitig Wasser	Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. / Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. / Fluido: lato primario acqua / lato secondario acqua
13.01.11.02.a	15 kW bei 75/60°C - 55/70°C	15 kW con 75/60°C - 55/70°C	15 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	15 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	540,22
13.01.11.02.b	30 kW bei 75/60°C - 55/70°C	30 kW con 75/60°C - 55/70°C	30 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	30 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	643,82
13.01.11.02.c	50 kW bei 75/60°C - 55/70°C	50 kW con 75/60°C - 55/70°C	50 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	50 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	749,07
13.01.11.02.d	75 kW bei 75/60°C - 55/70°C	75 kW con 75/60°C - 55/70°C	75 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	75 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	853,5
13.01.11.02.e	100 kW bei 75/60°C - 55/70°C	100 kW con 75/60°C - 55/70°C	100 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	100 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	1674,92
13.01.11.02.f	150 kW bei 75/60°C - 55/70°C	150 kW con 75/60°C - 55/70°C	150 kW bei 75/60°C - 55/70°C mit Wasser/Wasser	150 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	St	cad	2143,61
13.01.11.03	Plattenwärmetauscher für Systemtrennung mit Glykolmischung	Scambiatore di calore a piastre per separazione idraulica con acqua glicolata	Plattenwärmetauscher gelötet, Durchfluss im Gegenstromprinzip, Tauscherplatten aus Edelstahl AISI 316, Betriebsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 180°C, Ausführung mit Gewindeanschlüsse, inkl. Isolierbox. / Druckverlust primär- und sekundärseitig max. 15 kPa. / Medium: primärseitig Wasser-Glykolgemisch 30% / sekundärseitig Wasser	Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. / Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. / Fluido: lato primario acqua glicolata 30% / lato secondario acqua
13.01.11.03.a	15 kW bei 55/40°C - 35/50°C	15 kW con 55/40°C - 35/50°C	15 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	15 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	540,22
13.01.11.03.b	30 kW bei 55/40°C - 35/50°C	30 kW con 55/40°C - 35/50°C	30 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	30 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	643,82
13.01.11.03.c	50 kW bei 55/40°C - 35/50°C	50 kW con 55/40°C - 35/50°C	50 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	50 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	853,5
13.01.11.03.d	75 kW bei 55/40°C - 35/50°C	75 kW con 55/40°C - 35/50°C	75 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	75 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	1979,16
13.01.11.03.e	100 kW bei 55/40°C - 35/50°C	100 kW con 55/40°C - 35/50°C	100 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	100 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	2337,66
13.01.11.03.f	150 kW bei 55/40°C - 35/50°C	150 kW con 55/40°C - 35/50°C	150 kW bei 55/40°C - 35/50°C mit Wasser-Glykolgemisch 30%/Wasser	150 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	St	cad	2991,35
13.01.11.04	Plattenwärmetauscher für WW-Bereitung	Scambiatore di calore a piastre per produzione acs	Plattenwärmetauscher gelötet, Durchfluss im Gegenstromprinzip, Tauscherplatten aus Edelstahl AISI 316, Betriebsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 180°C, Ausführung mit Gewindeanschlüsse, inkl. Isolierbox. / Druckverlust primär- und sekundärseitig max. 15 kPa. / Medium: primärseitig Wasser / sekundärseitig Wasser	Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. / Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. / Fluido: lato primario acqua / lato secondario acqua
13.01.11.04.a	30 kW bei 70/40°C - 10/60°C	30 kW con 70/40°C - 10/60°C	30 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	30 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	465,39
13.01.11.04.b	50 kW bei 70/40°C - 10/60°C	50 kW con 70/40°C - 10/60°C	50 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	50 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	525,42
13.01.11.04.c	75 kW bei 70/40°C - 10/60°C	75 kW con 70/40°C - 10/60°C	75 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	75 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	540,22
13.01.11.04.d	100 kW bei 70/40°C - 10/60°C	100 kW con 70/40°C - 10/60°C	100 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	100 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	643,82
13.01.11.04.e	150 kW bei 70/40°C - 10/60°C	150 kW con 70/40°C - 10/60°C	150 kW bei 70/40°C - 10/60°C mit Wasser/Wasser	150 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	St	cad	749,07
13.01.12	Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen	Componenti di sicurezza e controllo	Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen	Componenti di sicurezza e controllo
13.01.12.01	Sicherheitsventil:	Valvola di sicurezza:	Sicherheitsventile federbelastet, mit Gewindeanschlüssen, Gehäuse aus Rotguß mit Kunststoffmembrane, I.S.P.E.S.L kollaudiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola di sicurezza a molla, con attacchi filettati, corpo in bronzo con membrana in plastica, collaudo I.S.P.E.S.L., completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.01.a	1/2" für Heizungen	1/2" per riscaldamento	Nennweite 1/2"für Heizungen	DN 1/2" per riscaldamento	St	cad	56,74
13.01.12.01.b	3/4" für Heizungen	3/4" per riscaldamento	Nennweite 3/4"für Heizungen	DN 3/4" per riscaldamento	St	cad	83,16
13.01.12.01.c	1" für Heizungen	1" per riscaldamento	Nennweite 1" für Heizungen	DN 1" per riscaldamento	St	cad	166,31
13.01.12.01.d	5/4" für Heizungen	5/4" per riscaldamento	Nennweite 5/4" für Heizungen	DN 5/4" per riscaldamento	St	cad	210,33
13.01.12.01.e	1/2'' für Boiler	1/2'' per bollitori	Nennweite 1/2'' für Boiler	DN 1/2'' per bollitori	St	cad	32,85
13.01.12.01.f	3/4" für Boiler	3/4" per bollitori	Nennweite 3/4" für Boiler	DN 3/4" per bollitori	St	cad	39,53
13.01.12.02	Brennstoffunterbrechungsventil:	Valvola di intercettazione del combustibile:	Thermisches Brennstoffunterbrechungsventil für verschiedene Brennstoffe (Heizöl, Gas, ecc.) mit positiver Wirkungsweise, zertifiziert I.N.A.I.L, mit Handrückstellung, Ansprechtemperatur 98 °C, max. Betriebsdruck 6 bar, komplett mit Kapillare aus Kupfer mit Fühler mit Wachsfüllung, Tauchhülse, Anschlußverschraubungen, Dichtungen, usw.:	Valvola di intercettazione del combustibile, per varii combustibili (gasolio, gas, ecc.) ad azione positiva, omologata e tarata al banco, certificata I.N.A.I.L., con riarmo manuale, temperatura di taratura 98 °C, pressione max. d’esercizio 6 bar, completa di capillare in rame con elemento sensibile ad espansione di cera, di pozzetto, raccordi, guarnizioni, ecc.:
13.01.12.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	245,55
13.01.12.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	333,6
13.01.12.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	451,97
13.01.12.02.d	DN 30 - 5/4"	DN 30 - 5/4"	DN 30 - 5/4"	DN 30 - 5/4"	St	cad	535,13
13.01.12.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	617,31
13.01.12.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	767,97
13.01.12.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2", Flanschausführung	DN 65 - 2 1/2", esecuzione flangiata	St	cad	1297,23
13.01.12.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3", Flanschausführung	DN 80 - 3", esecuzione flangiata	St	cad	1623,98
13.01.12.03	Ablaufsicherung:	Valvola di scarico:	Thermische Ablaufsicherung; Gehäuse aus Messing verchromt, Kapillarfühler aus Kupfer der nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip funktioniert, mit flexiblen Metallschlauch geschützt, I.S.P.E.S.L kollaudiert, Rückstellknopf aus HOSTAFORM, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola di scarico termico, corpo in ottone cromato, sonda a capillare in rame con funzionamento ad espansione di liquidi, protetta con tubo metallico flessibile, collaudata I.S.P.E.S.L., pomello di riarmo in HOSTAFORM, completa di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2", mit Nachfüllvorrichtung	DN 15 - 1/2", con reintegro	St	cad	288,6
13.01.12.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	301,32
13.01.12.03.c	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	315,01
13.01.12.03.d	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	347,3
13.01.12.04	Druckwächter	Pressostato	Druckwächter für Heizkreise mit geschlossenen Ausdehnungsgefäßen I.S.P.E.S.L homologiert, Einstellbereich 1÷5 bar, Maximaldruck 14bar, Umschaltkontakt 6A - 220 V, max. Temperatur 95 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	Pressostato per circuiti di riscaldamento a vaso d'espansione chiuso, omologato I.S.P.E.S.L., scala 1÷5 bar tarabile, press. max. 14bar, contatto in commutazione 6A - 220 V, temperatura max. 95 °C, completo di raccordi e guarnizioni.	St	cad	60,24
13.01.12.05	Manometer:	Manometro:	Manometer mit Dreiwegehahn und Prüfflansch, Gehäuse aus Messing, Skalenteilung 0,1 bar, I.S.P.E.S.L homologiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Manometro con rubinetto a tre vie e flange di prova, corpo in ottone, scala graduata conforme tipo d'impianto, divisione scala 0.1 bar, omologato I.S.P.E.S.L., completo di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.05.a	ø 63 mm - 1/4"	ø 63 mm - 1/4"	ø 63 mm - 1/4"	ø 63 mm - 1/4"	St	cad	33,26
13.01.12.05.b	ø 80 mm - 3/8"	ø 80 mm - 3/8"	ø 80 mm - 3/8"	ø 80 mm - 3/8"	St	cad	43,05
13.01.12.06	Bimetallthermometer:	Termometro bimetallico:	Bimetallthermometer I.S.P.E.S.L homologiert, Anzeigeskala von 0÷120 °C, Skalenteilung 2 °C, komplett mit Tauchhülse aus Kupfer:	Termometro bimetallico omologato I.S.P.E.S.L., scala 0÷120 °C, divisione scala 2 °C completo di pozzetto ad immersione in rame:
13.01.12.06.a	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	24,62
13.01.12.07	Tauchhülse:	Pozzetto ad immersione:	Tauchhülse aus Messing, für den Einbau von Fix- oder Probethermometern oder Sonden, komplett mit Anschlsverschraubungen und Dichtungen:	Pozzetto ad immersione, esecuzione in ottone, per il montaggio di termometri fissi o di prova, o sonde, completo di raccordi e guarnizioni:
13.01.12.07.a	1/2" Länge 100 mm	1/2" lunghezza 100 mm	1/2" Länge 100 mm	1/2" lunghezza 100 mm	St	cad	23,48
13.01.12.08	Durchflußwächter	Flussostato	Durchflußwächter; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schaltzunge und Feder aus INOX-Stahl, Dichtbalg in Phosphorbronze, Anschlußgewindestutzen aus Messing, geeignet zum Einbau in Rohrleitungen ø 1 ÷ 8 ", Umschaltkontakt 6A - 220 V, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	Flussostato, corpo in pressofusione di alluminio, paletta e molla in acciaio INOX, soffietto in bronzo al fosforo, tronchetto filettato in ottone, adatto per il montaggio in tubazioni ø 1" ÷ 8", contatto in commutazione 6A - 220 V, completo di raccordi e guarnizioni.	St	cad	216,2
13.01.12.09	Niveauschalter:	Regolatore di livello:	Niveauschalter; Gehäuse aus Polypropylen, Wechsler mit Quecksilberkontakt; liefern und montieren; komplett mit Anschlußtauchkabel - 13 m lang und Befestigungsbügel für die Niveauschalter mit 5 Haken, aus feuerverzinktem Flachstahl mit vorgebohrtem Winkel zur Befestigung am Schachtdeckel oder an der Decke:	Regolatore di livello; custodia in polipropilene, deviatore a contatto di mercurio; completo di cavo elettrico sommergibile lungo 13 m e di staffa portaregolatori a 5 ganci, in profilo piatto di acciaio zincato a caldo con piastrine preforate per il fissaggio al chiusino o alla soletta:
13.01.12.09.a	6A-230 V	6A-230 V	Ein Wechslerkontakt 6 A - 230 V	con un contatto in commutazione 6 A - 230 V c.a.	St	cad	126,22
13.01.12.10	Ablauftrichter:	Imbuto di scarico:	Ablauftrichter aus Messing, für den Abfluß aus Sicherheitsventilen oder Ähnlichem, komplett mit Siphon und Anschlußmuffen:	Imbuto di scarico in ottone, per lo scarico da valvole di sicurezza o simili, completo di sifone e manicotti di collegamenti:
13.01.12.10.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	St	cad	22,93
13.01.12.10.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	St	cad	28,57
13.01.12.10.c	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	St	cad	49,26
13.01.12.10.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	St	cad	59,01
13.01.13	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione
13.01.13.01	Membranausdehnungsgefäß:	Vaso d'espansione a membrana:	Membranausdehnungsgefäß, mit CE Zertifizierung, aus Stahlblech mit geeigneter Wandstärke, mit Membrane und Polster aus Inertgas für Heizungsanlagen mit geschlossenem Kreislauf, max. Betriebsdruck 5 bar, komplett mit Sockel, Gasventil, Befestigungskonsolen und sonstigem Zubehör:	Vaso d'espansione a membrana con certificato CE in lamiera d'acciaio di adeguato spessore, con membrana e cuscinetto a gas inerte per impianti a circuito chiuso, pressione max. 5 bar, completo di zoccolo, valvola di caricamento, staffe di montaggio ed accessori:
13.01.13.01.a	4 l	4 l	Nutzvolumen 4 l	capacità utile 4 l	St	cad	31,31
13.01.13.01.b	8 l	8 l	Nutzvolumen 8 l	capacità utile 8 l	St	cad	35,22
13.01.13.01.c	12 l	12 l	Nutzvolumen 12 l	capacità utile 12 l	St	cad	40,11
13.01.13.01.d	18 l	18 l	Nutzvolumen 18 l	capacità utile 18 l	St	cad	45
13.01.13.01.e	24 l	24 l	Nutzvolumen 24 l	capacità utile 24 l	St	cad	49,89
13.01.13.02	Membranausdehnungsgefäß:	Vaso d'espansione a membrana con collaudo:	Membranausdehnungsgefäß, mit CE Zertifizierung, aus Stahlblech mit geeigneter Wandstärke, mit Membrane und Polster aus Inertgas für Heizungsanlagen mit geschlossenem Kreislauf, Homologierung und Kollaudierung I.S.P.E.S.L, max. Betriebsdruck 5 bar, komplett mit Sockel, Gasventil, Befestigungskonsolen und sonstigem Zubehör:	Vaso d'espansione a membrana con certificato CE in lamiera d'acciaio di adeguato spessore, con membrana e cuscinetto a gas inerte per impianti a circuito chiuso, pressione max. 5 bar, completo di zoccolo, valvola di caricamento, staffe di montaggio ed accessori:
13.01.13.02.a	35 l	35 l	Nutzvolumen 35 l	capacità utile 35 l	St	cad	68,48
13.01.13.02.b	50 l	50 l	Nutzvolumen 50 l	capacità utile 50 l	St	cad	82,18
13.01.13.02.c	80 l	80 l	Nutzvolumen 80 l	capacità utile 80 l	St	cad	129,14
13.01.13.02.d	105 l	105 l	Nutzvolumen 105 l	capacità utile 105 l	St	cad	178,05
13.01.13.02.e	150 l	150 l	Nutzvolumen 150 l	capacità utile 150 l	St	cad	225,99
13.01.13.02.f	200 l	200 l	Nutzvolumen 200 l	capacità utile 200 l	St	cad	319,9
13.01.13.02.g	250 l	250 l	Nutzvolumen 250 l	capacità utile 250 l	St	cad	394,25
13.01.13.02.h	300 l	300 l	Nutzvolumen 300 l	capacità utile 300 l	St	cad	474,48
13.01.13.02.i	500 l	500 l	Nutzvolumen 500 l	capacità utile 500 l	St	cad	831,56
13.01.13.03	Offenes Ausdehnungsgefäss:	Vaso d'espansione aperto:	Offenes Ausdehnungsgefäss mit CE Zertifizierung; kubische oder zylindrische Ausführung, aus Edelstahl mit abnehmbaren Deckel, liefern und montieren; komplett mit Deckel, Konsolen, Anschlußstutzen lt. Schema, Rostschutzanstrich außen, allseitiger Wärmeisolierung mit hochisolierenden Dämmstoffen zur absolut zuverlässigen Verhinderung des Einfrierens bei Aufstellung in unbeheizten Räumen, komplett mit stabiler äußerer Schutzhülle aus Holz, Blech, Kunststoff o.ä.:	Vaso d'espansione aperto in esecuzione a parallelepipedo o cilindrica con certificato CE, in acciaio inossidabile con coperchio asportabile, completo di coperchio, mensole, tronchetti sec. schema, vernice antiruggine all'esterno, isolamento termico su tutti i lati con materiali ad alta potenzialità termoisolante per garantire la protezione sicura dal gelo nel caso di installazione in ambienti non riscaldati, completo di protezione esterna in legno, lamiera, plastica o simili:
13.01.13.03.a	35 l	35 l	Gesamtvolumen 35 l	volume totale 35 l	St	cad	225,99
13.01.13.03.b	50 l	50 l	Gesamtvolumen 50 l	volume totale 50 l	St	cad	270,5
13.01.13.03.c	75 l	75 l	Gesamtvolumen 75 l	volume totale 75 l	St	cad	324,8
13.01.13.03.d	100 l	100 l	Gesamtvolumen 100 l	volume totale 100 l	St	cad	381,05
13.01.13.03.e	150 l	150 l	Gesamtvolumen 150 l	volume totale 150 l	St	cad	591,77
13.01.13.03.f	200 l	200 l	Gesamtvolumen 200 l	volume totale 200 l	St	cad	266
13.01.13.03.g	300 l	300 l	Gesamtvolumen 300 l	volume totale 300 l	St	cad	300,21
13.01.13.03.h	500 l	500 l	Gesamtvolumen 500 l	volume totale 500 l	St	cad	594,53
13.01.14	Zubehör Heizzentrale	Accessori centrale termica	Zubehör Heizzentrale	Accessori centrale termica
13.01.14.01	Bezeichnungsschild	Targhetta	Bezeichnungsschild mit Schildhalter mit Anlegeschelle oder Anschweißsteg, Schild aus Kunststoff mit neutraler Beschriftungleiste, komplett.	Targhetta con portatarghetta con fascetta o staffe di fissaggio, targhetta in plastica con listello scritta neutro, completa.	St	cad	14,27
13.01.15	Heizungskollektoren	Collettori per impianti di riscaldamento	Heizungskollektoren	Collettori per impianti di riscaldamento
13.01.15.01	Heizungskollektor:	Collettore per impianti di riscaldamento:	Heizungskollektor aus nahtlosem, schwarzen gezogenen Stahlrohr, mit Rostschutzfarbe gestrichen, komplett mit Stutzen, Spezialstücken, Schweißmaterial, Dichtungen, usw.:	Collettore per impianti di riscaldamento in tubo nero trafilato senza saldatura, verniciatura antiruggine, completo di tronchetti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni ecc.:
13.01.15.01.a	øe/øi 133/125 mm	øe/øi 133/125 mm	øe/øi 133/125 mm	øe/øi 133/125 mm	m	m	122,58
13.01.15.01.b	øe/øi 140/132 mm	øe/øi 140/132 mm	øe/øi 140/132 mm	øe/øi 140/132 mm	m	m	153,08
13.01.15.01.c	øe/øi 159/150 mm	øe/øi 159/150 mm	øe/øi 159/150 mm	øe/øi 159/150 mm	m	m	182,79
13.01.15.01.d	øe/øi 168/159 mm	øe/øi 168/159 mm	øe/øi 168/159 mm	øe/øi 168/159 mm	m	m	192,57
13.01.15.01.e	øe/øi 194/183 mm	øe/øi 194/183 mm	øe/øi 194/183 mm	øe/øi 194/183 mm	m	m	268,83
13.01.15.01.f	øe/øi 219/207 mm	øe/øi 219/207 mm	øe/øi 219/207 mm	øe/øi 219/207 mm	m	m	328,58
13.01.15.01.g	øe/øi 245/232 mm	øe/øi 245/232 mm	øe/øi 245/232 mm	øe/øi 245/232 mm	m	m	393,28
13.01.15.01.h	øe/øi 273/260 mm	øe/øi 273/260 mm	øe/øi 273/260 mm	øe/øi 273/260 mm	m	m	428,64
13.01.15.01.i	øe/øi 324/310 mm	øe/øi 324/310 mm	øe/øi 324/310 mm	øe/øi 324/310 mm	m	m	581,96
13.01.15.01.k	øe/øi 356/340 mm	øe/øi 356/340 mm	øe/øi 356/340 mm	øe/øi 356/340 mm	m	m	685,15
13.01.15.02	Hydraulische Weiche:	Compensatore idraulico:	Hydraulische Weiche für große Heizungsanlagen zur Erzeugung eines Druckausgleichs zwischen Vor- und Rücklauf, aus geschweißtem Stahlblech, max. Betriebsdruck 6 bar, komplett mit Trennsegment aus Lochblech im Bereich der oberen Anschlußflanschen, komplett mit Muffen für Temperatursonden und Thermometer, Entleerungsmuffe, usw., ausgenommen die Wärmeisolierung:	Compensatore idraulico per grandi impianti di riscaldamento previsto per ottenere una compensazione idraulica tra mandata e ritorno, in lamiera saldata, pressione max. 6 bar, completo di un segmento di separazione in lamiera forata nella zona delle flange di collegamento superiore, completo di pozzetti termometrici, tronchetto di scarico, ecc., escluso isolamento termico:
13.01.15.02.a	DN 250	DN 250	DN 250, l =1000 mm, 4 flan. DN 65, 4 man. 1"	DN 250,l =1000 mm, 4 flan. DN 65, 4 man. 1"	St	cad	498,93
13.01.15.02.b	DN 300	DN 300	DN 300,l =1200 mm, 4 flan. DN 80, 4 man. 1"	DN 300,l =1200 mm, 4 flan. DN 80, 4 man. 1"	St	cad	655,46
13.01.15.02.c	DN 350	DN 350	DN 350,l =1400 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	DN 350,l =1400 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	St	cad	792,42
13.01.15.02.d	DN 400	DN 400	DN 400,l =1600 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	DN 400,l =1600 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	St	cad	890,25
13.01.15.02.e	DN 500	DN 500	DN 500,l =2000 mm, 4 flan. DN 125, 4 man. 1"	DN 500,l =2000 mm, 4 flan. DN 125, 4 man. 1"	St	cad	2103,35
13.01.20	Vakuumentgaser	Degasatori a depressione	Vakuumentgaser	Degasatori a depressione
13.01.20.01	Vakuumentgaser	Degasatore a depressione	Vakuumentgaser zur physikalischen Entgasung von geschlossenen, wasser- bzw. wasser/glykolgefüllten Heizungsanlagen und Kühlanlagen, mikroprozessorgesteuert, komplett mit Trockenlaufschutz, netzunabhängiger Schaltuhr mit Wochenprogramm und frei programmierbaren Stillstandzeiten. Klartextanzeige und Datenspeicher. Stand- oder Wandmontage. Temperaturbereich 1 ÷ 90 °C, max. Glykolanteil 40%.	Degasatore fisico a depressione per impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso operanti con acqua o miscela acqua/glicole, gestito da microprocessore, completo di protezione contro l'esercizio a secco, orologio programmatore autoalimentato incorporato con programma settimanale e periodi di inattività liberamente programmabili, display per la visualizzazione dei testi e dei dati salvati. Montaggio a parete o a pavimento. Temperatura di esercizio 1 ÷ 90 °C, percentuale massima di glicole 40%.
13.01.20.01.a	bis 25 m³ Anlagenvolumen und 1 - 4,5 bar	fino a 25 m³ di volume impianto e 1 - 4,5 bar	Für max. Anlagenvolumen 25 m³, Betriebsdruck 1 - 4,5 bar, Unterdruck bis -0,70 bar, Zulaufanschluss NW 15, Rücklaufanschluss NW 15, Elektroanschluss 230 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 25 m³, campo di pressione 1 - 4,5 bar, depressione fino a -0,70 bar; attacco tubazione di mandata DN15, attacco tubazione di ritorno DN15, allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz.	St	cad	3409,81
13.01.20.01.b	bis 300 m³ Anlagenvolumen und 1 - 6 bar	fino a 300 m³ di volume impianto e 1 - 6 bar	Für max. Anlagenvolumen 300 m³, Betriebsdruck 1 - 6 bar, Unterdruck bis -0,95 bar, Zulaufanschluss NW 20, Rücklaufanschluss NW 20, Elektroanschluss 230 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 300 m³, campo di pressione 1 - 6 bar, depressione fino a -0,95 bar; attacco tubazione di mandata DN20, attacco tubazione di ritorno DN20, allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz.	St	cad	5449,77
13.01.20.01.c	bis 300 m³ Anlagenvolumen und 5 - 10 bar	fino a 300 m³ di volume impianto e 5 - 10 bar	Für max. Anlagenvolumen 300 m³, Betriebsdruck 5 - 10 bar, Unterdruck bis -0,95 bar, Zulaufanschluss NW 20, Rücklaufanschluss NW 20, Elektroanschluss 400 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 300 m³, campo di pressione 5 - 10 bar, depressione fino a -0,95 bar; attacco tubazione di mandata DN20, attacco tubazione di ritorno DN20, allacciamento elettrico 400 V / 50 Hz.	St	cad	10537,1
13.01.20.01.d	bis 300 m³ Anlagenvolumen und 9 - 16 bar	fino a 300 m³ di volume impianto e 9 - 16 bar	Für max. Anlagenvolumen 300 m³, Betriebsdruck 9 - 16 bar, Unterdruck bis -0,95 bar, Zulaufanschluss NW 20, Rücklaufanschluss NW 20, Elektroanschluss 400 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 300 m³, campo di pressione 9 - 16 bar, depressione fino a -0,95 bar; attacco tubazione di mandata DN20, attacco tubazione di ritorno DN20, allacciamento elettrico 400 V / 50 Hz.	St	cad	10945,48
13.01.20.02	Vakuumentgaser mit automatischer Nachfüllung	Degasatore a depressione con riempimento automatico	Vakuumentgaser mit automatischer Nachfüllfunktion zur physikalischen Entgasung von geschlossenen, wasser- bzw. wasser/glykolgefüllten Heizungsanlagen und Kühlanlagen. Nachfüllfunktion mit Netztrennbehälter, Nachfüllung mit vorentgastem Wasser, mikroprozessorgesteuert. Komplett mit Trockenlaufschutz, netzunabhängiger Schaltuhr mit Wochenprogramm und frei programmierbaren Stillstandzeiten, Klartextanzeige und Datenspeicher, Entlüftungsmechanismus mit Lufteintrittsperre. Stand- oder Wandmontage; Temperaturbereich 1 - 90 °C, max. Glykolanteil: 40%.	Degasatore fisico a depressione con funzione di riempimento automatico, per impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso operanti con acqua o miscela acqua/glicole, riempimento automatico con acqua di rete degasata, gestito da microprocessore, completo di protezione contro esercizio a secco, orologio programmatore con dispositivo di alimentazione autonoma imcorporato e programma settimanale e possibilità di programmare i periodi di inattività. display per la visualizzazione dei testi e dei dati salvati, meccanismo di espulsione dell'aria con blocco in ingresso. Montaggio a parete o a pavimento. Temperatura di esercizio 1 - 90 °C, percentuale massima di glicole 40%.
13.01.20.02.a	bis 25 m³ Anlagenvolumen und 1 - 4,5 bar	fino a 25 m³ di volume impianto e 1 - 4,5 bar	Für max. Anlagenvolumen 25 m³, Betriebsdruck 1 - 4,5 bar, Unterdruck bis -0,70 bar, Zulaufanschluss NW 15, Rücklaufanschluss NW 15, Frischwasseranschluss NW 15 Elektroanschluss 230 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 25 m³, campo di pressione 1 - 4,5 bar, depressione fino a -0,70 bar, attacco tubazione di mandata: DN 15, attacco tubazione di ritorno DN15, attacco tubazione di riempimento DN 15, collegamento elettrico 230 V / 50 Hz.	St	cad	4439,47
13.01.20.02.b	bis 300 m³ Anlagenvolumen und 1 - 6 bar	fino a 300 m³ di volume impianto e 1 - 6 bar	Für max. Anlagenvolumen 300 m³, Betriebsdruck 1 - 6 bar, Unterdruck bis -0,95 bar, Zulaufanschluss NW 20, Rücklaufanschluss NW 20, Frischwasseranschluss NW 20 Elektroanschluss 230 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 300 m³, campo di pressione 1 - 6 bar, depressione fino a -0,95 bar, attacco tubazione di mandata: DN 20, attacco tubazione di ritorno DN 20, attacco tubazione di riempimento DN 20, collegamento elettrico 230 V / 50 Hz.	St	cad	5948,15
13.01.20.02.c	bis 300 m³ Anlagenvolumen und 5 - 10 bar	fino a 300 m³ di volume impianto e 5 - 10 bar	Für max. Anlagenvolumen 300 m³, Betriebsdruck 5 - 10 bar, Unterdruck bis -0,95 bar, Zulaufanschluss NW 20, Rücklaufanschluss NW 20, Frischwasseranschluss NW 20 Elektroanschluss 400 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 300 m³, campo di pressione 5 - 10 bar, depressione fino a -0,95 bar, attacco tubazione di mandata: DN 20, attacco tubazione di ritorno DN 20, attacco tubazione di riempimento DN 20, collegamento elettrico 400 V / 50 Hz.	St	cad	11169,03
13.01.20.02.d	bis 300 m³ Anlagenvolumen und 9 - 16 bar	fino a 300 m³ di volume impianto e 9 - 16 bar	Für max. Anlagenvolumen 300 m³, Betriebsdruck 9 - 16 bar, Unterdruck bis -0,95 bar, Zulaufanschluss NW 20, Rücklaufanschluss NW 20, Frischwasseranschluss NW 20 Elektroanschluss 400 V / 50 Hz.	Per volume massimo impianto 300 m³, campo di pressione 9 - 16 bar, depressione fino a -0,95 bar, attacco tubazione di mandata: DN 20, attacco tubazione di ritorno DN 20, attacco tubazione di riempimento DN 20, collegamento elettrico: 400 V / 50 Hz.	St	cad	11555,15
13.01.30	Druckhaltestationen	Stazioni di pressurizzazione	Druckhaltestationen	Stazioni di pressurizzazione
13.01.30.01	Pumpen gesteuerte Druckhaltestation mit einer Pumpe	Stazione di mantenimento pressione comandate da pompa singola	Wassergesteuerte, vollautomatisch funktionierende Druckhaltestation mit einer Hochdruckkreiselpumpe und einem kombinierten Entgasungs- und Überströmventil, für geschlossene Wasserheizungs- und Kühlwassersysteme, bestehend aus Steuereinheit, Verbindungsschläuchen und einem geschlossenen, drucklosen Basisgefäß, komplett verrohrt, anschlussfertig verdrahtet und am Basisgefäß montiert. / Präzisionsdruckhaltung in den Grenzen ca. ± 0,2 bar mit Funktions- und Laufzeitüberwachung der Pumpe, Überströmventil, Nachspeisung und Entgasung, Laufzeit- und lastabhängige Zuschaltung sowie automatische Störumschaltung der Pumpe. / Schaltschrank mit vollautomatischer Mikroprozessor-Steuerung für Druck halten, Nachspeisen, Abspeisen und Entgasen, farbiges Touch-Display mit Klartextanzeige für Druck, Niveau sowie alle relevante Betriebs- und Störzustände. Frei programmierbare potentialfrei Störmeldungsausgänge und Sammelstörmeldung, Datenübertragung über eine serielle Schnittstelle RS-485. / Basisgefäß aus Stahl, mit Befestigungslaschen für die Steuereinheit, Wasser in einer tauschbaren Butyl-Blasenmembrane sicher vor Sauerstoffeintritt geschützt, Wasserraum zu 90% nutzbar ohne einen Druckanstieg in der Membran zu erzeugen, mit ausfallsicherer Niveaumessung in der Membran, Membranbruchüberwachung, Zirkulationsentgasung phasen- und mediengetrennt, Hochleistungsentlüfter mit Luftsperre, Membransicherheitsventil, Anordnung stehend mit Fußkonstruktion zur Bodenmontage. / Zulässiger Betriebsdruck (Steuereinheit / Gefäß): 10 / 6 bar / Zulässige Betriebstemperatur: ≤ 120 °C (Membrane 70 °C) / Stromversorgung: 230 V AC.	Stazione di pressurizzazione azionata da una pompa centrifuga ad alta pressione, con valvola combinata di sfiato e by-pass differenziale, per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a circuito chiuso, funzionamento completamente automatico. Costituita da centralina, tubi di collegamento e da un vaso principale chiuso e non in pressione. / Stazione completamente collegata, cablata e montata sul vaso principale. / Mantenimento della pressione nei limiti di ca. ± 0,2 bar con monitoraggio del funzionamento e del periodo di funzionamento delle pompe, valvola di by-pass differenziale, sistemi di reintegro e degasazione, attivazione in funzione del carico e della durata di funzionamento nonché commutazione automatica in caso di disfunzione della pompa. / Quadro elettrico con unità di comando a microprocessore per mantenimento della pressione, reintegro, svuotamento e degasazione, touch-display a colori per indicazione della pressione e del livello nonché delle condizioni d’esercizio e di guasto. Uscite liberamente programmabili a contatto pulito per segnalazione e raccolta messaggi di guasto, con comunicazione attraverso un'interfaccia seriale RS-485. / Vaso principale in acciaio, con supporto di fissaggio per l’unità di controllo, acqua protetta dal contatto con l’ossigeno da una membrana in butile intercambiabile, volume d’acqua utile al 90 % senza innalzamento di pressione, con misurazione del livello all’interno della membrana, monitoraggio rottura membrana, degasazione a circolazione a fasi e mezzi separati, valvola di sfiato con ritegno entrata aria, valvola di sicurezza a membrana. Collocazione retta con piedi per montaggio a pavimento. / Pressione max. d’esercizio (unità di controllo / vaso): 10 / 6 bar / Temperatura max. d’esercizio: 120 °C (membrana 70 °C) / Alimentazione elettrica: 230 V AC.
13.01.30.01.a	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 100 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 100 l	Nennvolumen: 100 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 100 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	8497,53
13.01.30.01.b	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 150 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale150 l	Nennvolumen: 150 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 150 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	9053,72
13.01.30.01.c	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 200 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 200 l	Nennvolumen: 200 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 200 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	9053,72
13.01.30.01.d	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 300 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 300 l	Nennvolumen: 300 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 300 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	9203
13.01.30.01.e	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 400 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 400 l	Nennvolumen: 400 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 400 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	9674,04
13.01.30.01.f	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 500 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 500 l	Nennvolumen: 500 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 500 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	9862,97
13.01.30.01.g	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 600 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 600 l	Nennvolumen: 600 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 600 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	10005,35
13.01.30.01.h	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 800 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 800 l	Nennvolumen: 800 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 800 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	10289,06
13.01.30.01.i	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 1000 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 1000 l	Nennvolumen: 1000 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 0,70 kW	Volume nominale: 1000 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 0,70 kW	St	cad	12527,99
13.01.30.01.j	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 100 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 100 l	Nennvolumen: 100 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 100 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	8862,93
13.01.30.01.k	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 150 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 150 l	Nennvolumen: 150 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 150 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	9185,2
13.01.30.01.l	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 200 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 200 l	Nennvolumen: 200 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 200 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	9185,2
13.01.30.01.m	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 300 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 300 l	Nennvolumen: 300 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 300 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	9334,51
13.01.30.01.n	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 400 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 400 l	Nennvolumen: 400 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 400 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	9805,52
13.01.30.01.o	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 500 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 500 l	Nennvolumen: 500 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 500 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	9995,02
13.01.30.01.p	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 600 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 600 l	Nennvolumen: 600 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 600 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	10136,86
13.01.30.01.q	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 800 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 800 l	Nennvolumen: 800 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 800 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	10420,57
13.01.30.01.r	Einpumpenanlage - Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 1000 l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 1000 l	Nennvolumen: 1000 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 0,95 kW	Volume nominale: 1000 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 0,95 kW	St	cad	12659,51
13.01.30.02	Pumpen gesteuerte Druckhaltestation mit zwei Pumpen	Stazione di pressurizzazione azionata da due pompe	Wassergesteuerte, vollautomatisch funktionierende Druckhaltestation mit zwei Hochdruckkreiselpumpen und einem kombinierten Entgasungs- und Überströmventil, für geschlossene Wasserheizungs- und Kühlwassersysteme, bestehend aus Steuereinheit, Verbindungsschläuchen und einem geschlossenen, drucklosen Basisgefäß, komplett verrohrt, anschlussfertig verdrahtet und am Basisgefäß montiert. / Präzisionsdruckhaltung in den Grenzen ca. ± 0,2 bar mit Funktions- und Laufzeitüberwachung der Pumpe, Überströmventil, Nachspeisung und Entgasung, Laufzeit- und lastabhängige Zuschaltung sowie automatische Störumschaltung der Pumpe. / Schaltschrank mit vollautomatischer Mikroprozessor-Steuerung für Druck halten, Nachspeisen, Abspeisen und Entgasen, farbiges Touch-Display mit Klartextanzeige für Druck, Niveau sowie alle relevante Betriebs- und Störzustände. Frei programmierbare potentialfrei Störmeldungsausgänge und Sammelstörmeldung, Datenübertragung über eine serielle Schnittstelle RS-485. / Basisgefäß aus Stahl, mit Befestigungslaschen für die Steuereinheit, Wasser in einer tauschbaren Butyl-Blasenmembrane sicher vor Sauerstoffeintritt geschützt, Wasserraum zu 90% nutzbar ohne einen Druckanstieg in der Membran zu erzeugen, mit ausfallsicherer Niveaumessung in der Membran, Membranbruchüberwachung, Zirkulationsentgasung phasen- und mediengetrennt, Hochleistungsentlüfter mit Luftsperre, Membransicherheitsventil, Anordnung stehend mit Fußkonstruktion zur Bodenmontage. / Zulässiger Betriebsdruck (Steuereinheit / Gefäß): 10 / 6 bar / Zulässige Betriebstemperatur: ≤ 120 °C (Membrane 70 °C) / Stromversorgung: 230 V AC.	Stazione di pressurizzazione azionata da due pompe centrifughe ad alta pressione, con valvola combinata di sfiato e by-pass differenziale, per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a circuito chiuso, funzionamento completamente automatico. Costituita da centralina, tubi di collegamento e da un vaso principale chiuso e non in pressione. / Stazione completamente collegata, cablata e montata sul vaso principale. / Mantenimento della pressione nei limiti di ca. ± 0,2 bar con monitoraggio del funzionamento e del periodo di funzionamento delle pompe, valvola di by-pass differenziale, sistemi di reintegro e degasazione, attivazione in funzione del carico e della durata di funzionamento nonché commutazione automatica in caso di disfunzione della pompa. / Quadro elettrico con unità di comando a microprocessore per mantenimento della pressione, reintegro, svuotamento e degasazione, touch-display a colori per indicazione della pressione e del livello nonché delle condizioni d’esercizio e di guasto. Uscite liberamente programmabili a contatto pulito per segnalazione e raccolta messaggi di guasto, con comunicazione attraverso un'interfaccia seriale RS-485. / Vaso principale in acciaio, con supporto di fissaggio per l’unità di controllo, acqua protetta dal contatto con l’ossigeno da una membrana in butile intercambiabile, volume d’acqua utile al 90 % senza innalzamento di pressione, con misurazione del livello all’interno della membrana, monitoraggio rottura membrana, degasazione a circolazione a fasi e mezzi separati, valvola di sfiato con ritegno entrata aria, valvola di sicurezza a membrana. Collocazione retta con piedi per montaggio a pavimento. / Pressione max. d’esercizio (unità di controllo / vaso): 10 / 6 bar / Temperatura max. d’esercizio: 120 °C (membrana 70 °C) / Alimentazione elettrica: 230 V AC.
13.01.30.02.a	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 150 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 150 l	Nennvolumen:150 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 150 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	11803,86
13.01.30.02.b	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 200 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 200 l	Nennvolumen: 200 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 200 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	11803,86
13.01.30.02.c	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 300 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 300 l	Nennvolumen: 300 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 300 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	11953,24
13.01.30.02.d	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 400 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 400 l	Nennvolumen: 400 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 400 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	12422,56
13.01.30.02.e	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 500 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 500 l	Nennvolumen:500 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 500 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	12612,03
13.01.30.02.f	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 600 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 600 l	Nennvolumen: 600 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 600 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	12753,87
13.01.30.02.g	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 800 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 800 l	Nennvolumen: 800 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 800 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	13037,61
13.01.30.02.h	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 2,5 bar - Nennvolumen 1000 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 1000 l	Nennvolumen: 1000 l / Vordruck: ≤ 2,5 bar / Leistungsaufnahme: 1,20 kW	Volume nominale: 1000 l / Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar / Assorbimento elettrico: 1,20 kW	St	cad	15310,96
13.01.30.02.i	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 150 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 150 l	Nennvolumen: 150 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 150 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	12066,92
13.01.30.02.j	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 200 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 200 l	Nennvolumen: 200 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 200 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	12066,92
13.01.30.02.k	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 300 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 300 l	Nennvolumen: 300 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 300 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	12216,23
13.01.30.02.l	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 400 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 400 l	Nennvolumen: 400 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 400 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	12685,56
13.01.30.02.m	Zweipumpenanlage Po ≤ 5,0 bar - 500 Ltr.	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 500 l	Nennvolumen: 500 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 500 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	12875,02
13.01.30.02.n	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 600 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 600 l	Nennvolumen: 600 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 600 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	13016,86
13.01.30.02.o	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 800 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 800 l	Nennvolumen: 800 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 800 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	13300,61
13.01.30.02.p	Zweipumpenanlage, Vordruck ≤ 5 bar - Nennvolumen 1000 l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 1000 l	Nennvolumen: 1000 l / Vordruck: ≤ 5 bar / Leistungsaufnahme: 1,70 kW	Volume nominale: 1000 l / Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar / Assorbimento elettrico: 1,70 kW	St	cad	15573,98
13.01.30.05	Membranbruchmelder für pumpengesteuerte Druckhaltestationen	Rilevatore di rottura della membrana per stazioni di mantenimento pressione comandate mediante pompe	Membranbruchmelder zur Meldung eines Membranbruches an die Anlagensteuerung in Heizungs- und Kühlwassersystemen, zum Einbau an den Basisgefäßen. / Stromversorgung: 24 V DC / Ausgangssignal: max. 35 V DC / 10 mA	Rilevatore di rottura della membrana per la segnalazione alla centralina dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento, installazione sui vasi principali. / Tensione di alimentazione: 24 V DC / Segnale di uscita: max. 35 V DC / 10 mA	St	cad	604,91
13.01.30.06	Nachspeisungsmodul für pumpengesteuerte Druckhaltestationen	Modulo di reintegro per stazione di mantenimento pressione comandata da pompe	Füllarmatur bestehend aus Druckmindereinheit mit Systemtrenner, inklusive Isolierung zur druckabhängigen Wassernachspeisung für pumpengesteuerte Druckhaltestationen. / Einstellbereich der Füllarmatur: 1,2 - 4 bar / Max. Betriebsdruck: 10 bar / Max. Betriebstemperatur: 65 °C / Anschluss: ½"	Gruppo di reintegro composto da riduttore di pressione con disconnettere, incluso isolamento per il reintegro dell'acqua in funzione della pressione per le stazioni di mantenimento a pressione comandate mediante pompa. / Campo di regolazione: 1,2 - 4 bar / Max. pressione di esercizio: 10 bar / Max. temperatura di esercizio: 65 °C / Collegamento: ½"	St	cad	404,92
13.01.30.09	Inbetriebnahme	Messa in funzione	Inbetriebnahme der pumpengesteuerten Druckhaltestation	Messa in funzione della stazione di mantenimento pressione mediante pompe	psch	a c	439,12
13.01.30.10	Kompressor gesteuerte Druckhaltestation für Montage auf Basisgefäß	Stazione di pressurizzazione azionata da compressore per montaggio su vaso principale	Präzisionsdruckhaltung +/- 0,1 bar mit Kompressor für Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. Steuereinheit, platzsparende Montage auf dem Basisgefäß bis 800 l / 6 bar, kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen. Hochwertige Metallverkleidung inklusive Montageset zur luftseitigen Verbindung mit dem Basisgefäß. Geräuscharmer Silentrun-Betrieb, druckoptimierter Anfahrmodus, 1 Kompressor, Ventilblock mit 1 Überströmventil und Sicherheitsventil. Fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerungsmöglichkeit einer Nachspeisung, Überwachung der Menge, Zeit und Frequenz. Bedienungsfreundliches beleuchtetes Farb TFT Touch-Screen Display zur Darstellung aller relevanten Parameter, Daten und Grafiken. Ethernetschnittstelle zur Verbindung mit dem Internet und Fernabfrage. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- und änderbar. Alarmmeldung über Internet oder Weitergabe an BMS System. USB und RS-485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 2 potentialfreie, individuell parametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darstellung von Druck und Inhalt. / Zulässige Betriebstemperatur: +5 / +70 °C / Stromversorgung: 230 V / Schutzart: IP22 / Elektrische Leistungsaufnahme: ≤ 600 W / Abmessungen (HxBxT): 315 x 370 x 370 mm (Richtwerte) / Gewicht: 14 kg (Richtwert).	Pressurizzazione di precisione ± 0,1 bar con compressore, per sistemi di riscaldamento, solari e di raffrescamento, contenuto di liquido antigelo fino al 50 %. Unità di regolazione per montaggio sopra il vaso principale fino a 800 l / 6 bar, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Involucro in acciaio di alta qualità completo di set di montaggio per il collegamento lato aria al vaso principale. Esercizio silenzioso, modalità di avviamento con ottimizzazione della pressione, 1 compressore, blocco valvola con 1 valvola di sovrappressione e una di sicurezza. Verifica del reintegro Fillsafe con possibilità di gestione di un sistema di reintegro con controllo della quantità, del tempo e della frequenza. Display Touch-Screen TFT illuminato con rappresentazione di tutti i parametri rilevanti, dati e grafici. Interfaccia Ethernet per il collegamento alla rete Internet e controllo da remoto. Lettura e impostazione di tutti i parametri da Internet. Segnalazione allarmi via Internet oppure a sistemi di supervisione. USB e interfaccia RS- 485 con comunicazione Modbus. 2 uscite digitali liberamente impostabili a contatto pulito. Rappresentazione grafica e numerica della pressione e del contenuto di acqua. / Temperatura massima d'esercizio: +5 / +70 °C / Tensione di alimentazione: 230 V / Grado di protezione meccanica: IP22 / Potenza elettrica assorbita: ≤ 600 W / Dimensoni (AxLxP): 315 x 370 x 370 mm (valori orientativi) / Peso: 14 kg (valore orientativo).
13.01.30.10.a	Po ≤ 3,75 bar	Po ≤ 3,75 bar	Max. zul. Druck: 3,75 bar	Pressione amm. max.: 3,75 bar	St	cad	3714,17
13.01.30.10.b	Po ≤ 5,0 bar	Po ≤ 5,0 bar	Max. zul. Druck: 5,0 bar	Pressione amm. max.: 5,0 bar	St	cad	3637,7
13.01.30.10.c	Po ≤ 6,0 bar	Po ≤ 6,0 bar	Max. zul. Druck: 6,0 bar	Pressione amm. max.: 6,0 bar	St	cad	3637,7
13.01.30.11	Kompressor gesteuerte Druckhaltestation für Aufstellung neben Basisgefäß	Stazione di pressurizzazione azionata da compressore per posizionamento ai lati del vaso principale	Präzisionsdruckhaltung +/- 0,1 bar mit Kompressor für Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. Steuereinheit zur Montage seitlich oder vor dem Basisgefäß, kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen. Hochwertige Metallverkleidung inklusive Montageset zur luftseitigen Verbindung mit dem Basisgefäß. Geräuscharmer Betrieb, druckoptimierter Anfahrmodus, 1 Kompressor, Ventilblock mit 1 Überströmventil und Sicherheitsventil. Fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerungsmöglichkeit einer Nachspeisung, Überwachung der Menge, Zeit und Frequenz. Bedienungsfreundliches beleuchtetes TFT Touch-Screen Display zur Darstellung aller relevanten Parameter, Daten und Grafiken. Ethernetschnittstelle zur Verbindung mit dem Internet und Fernabfrage. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- und änderbar. Alarmmeldung über Internet oder Weitergabe an BMS System. USB und RS-485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 2 potenzialfreie, individuell parametrierbare Digitalausgänge.Numerische und grafische Darstellung von Druck und Inhalt. / Zulässige Betriebstemperatur: +5 / +70 °C / Stromversorgung: 230 V / Schutzart: IP22 / Elektrische Leistungsaufnahme: ≤ 600 W / Abmessungen (HxBxT): 1060 x 520 x 350 mm (Richtwerte) / Gewicht: 25 kg (Richtwert).	Pressurizzazione di precisione ± 0,1 bar con compressore per sistemi di riscaldamento, solari e di raffrescamento, contenuto di liquido antigelo fino al 50%. Unità di regolazione per il posizionamento variabile davanti oppure ai lati del vaso principale, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Involucro in acciaio di alta qualità completo di set di montaggio per il collegamento lato aria al vaso principale. Esercizio Silentrun silenzioso, modalità di avviamento con ottimizzazione della pressione, 1 compressore, blocco valvola con 1 valvola di sovrappressione e una di sicurezza. Verifica del reintegro Fillsafe con possibilità di gestione di un sistema di reintegro con controllo della quantità, del tempo e della frequenza. Display Touch-Screen TFT illuminato con rappresentazione tutti i parametri rilevanti, dati e grafici. Interfaccia ethernet per il collegamento alla rete internet e controllo da remoto. Lettura e impostazione di tutti i parametri da internet.Segnalazione alarmi attraverso internet oppure a sistemi di supervisione BMS. USB e interfaccia RS-485 con comunicazione Modbus. 2 uscite digitali liberamente impostabili a contatto pulito. Rappresentazione grafica e numerica della pressione e del contenuto di acqua. / Temperatura massima d'esercizio: +5 / +70 °C / Alimentazione elettrica: 230 V / Grado di protezione meccanica: IP22 / Assorbimento elettrico: ≤ 600 W / Dimensoni (AxLxP): 1060 x 520 x 350 mm (valori indicativi) / Peso: 25 kg (valore indicativo)
13.01.30.11.a	Vordruck ≤ 3,0 bar	Pressione di precarica ≤ 3,0 bar	Max. zulässiger Druck: 3,0 bar	Max. pressione ammissibile: 3,0 bar	St	cad	3890,94
13.01.30.11.b	Vordruck ≤ 3,75 bar	Pressione di precarica ≤ 3,75 bar	Max. zulässiger Druck: 3,75 bar	Max. pressione ammissibile: 3,75 bar	St	cad	3814,47
13.01.30.11.c	Vordruck ≤ 4,2 bar	Pressione di precarica ≤ 4,2 bar	Max. zulässiger Druck: 4,2 bar	Max. pressione ammissibile: 4,2 bar	St	cad	3814,47
13.01.30.11.d	Vordruck ≤ 5,0 bar	Pressione di precarica ≤ 5,0 bar	Max. zulässiger Druck: 5,0 bar	Max. pressione ammissibile: 5,0 bar	St	cad	3814,47
13.01.30.11.e	Vordruck ≤ 6,0 bar	Pressione di precarica ≤ 6,0 bar	Max. zulässiger Druck: 6,0 bar	Max. pressione ammissibile: 6,0 bar	St	cad	3814,47
13.01.30.14	Basisgefäß	Vaso principale	Basisgefäß für Druckhaltesysteme aus Stahl, geschweißt. Messfuß zur Inhaltsmessung, Fußring für stehende Montage inklusive Flexrohr für den wasserseitigen Anschluss und Kappenabsperrhahn mit Kugelhahn zur schnellen Entleerung. Sicherer Schutz des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff. Blase oben entlüftbar, Gefäß unten mit Kondensatablass. Frostschutzmittelzusatz bis 50 %. Endoskopische Besichtigungsöffnung für innere Prüfungen. CE-geprüft. / Maximaler Betriebsdruck: 6 bar / Zulässige Betriebstemperatur min/max: -10 / +120 °C / Zulässige Blasentemperatur min/max: +5 / +70 °C / Anschluss: 1'' / Anschluss Entwässerung: 3/4''	Vaso principale per sistemi di pressurizzazione, in acciaio saldato. Piede di misurazione per il rilevamento del contenuto, anello d´apoggio per montaggio a pavimento, inclusa tubazione flessibile per il collegamento lato acqua e intercettazione con valvola a sfera per scarico rapido. Protezione dell'acqua di espansione contro la diffusione dell'ossigeno. Spurgo dell'aria sulla parte superiore della vescica, scarico condensa nella parte inferiore del vaso. Concentrazione di liquido antigelo fino al 50 %. Apertura di revisione endoscopica per controlli interni. Certificato CE. / Pressione massima d'esercizio: 6 bar / Temperatura minima/massima d'esercizio: -10 / +120 °C / Temperatura vescica minima/massima: +5 / +70 °C / Attacco: 1'' / Raccordo scarico: 3/4''
13.01.30.14.a	200 Liter / 6,0 bar	200 litri / 6,0 bar	Nenninhalt: 200 l / Durchmesser: 500 mm / Höhe: 1405 mm (Richtwert) / Gewicht: 36 kg (Richtwert)	Contenuto nominale: 200 l / Diametro: 500 mm / Altezza: 1405 mm (valore orientativo) / Peso: 36 kg (valore orientativo)	St	cad	2537,54
13.01.30.14.b	300 Liter / 6,0 bar	300 litri / 6,0 bar	Nenninhalt: 300 l / Durchmesser: 560 mm / Höhe: 1410 mm (Richtwert) / Gewicht: 45 kg (Richtwert)	Contenuto nominale: 300 l / Diametro: 560 mm / Altezza: 1410 mm (valore orientativo) / Peso: 45 kg (valore orientativo)	St	cad	2809,79
13.01.30.14.c	400 Liter / 6,0 bar	400 litri / 6,0 bar	Nenninhalt: 400 l / Durchmesser: 620 mm / Höhe: 1579 mm (Richtwert) / Gewicht: 65 kg (Richtwert)	Contenuto nominale: 400 l / Diametro: 620 mm / Altezza: 1579 mm (valore orientativo) / Peso: 65 kg (valore orientativo)	St	cad	3092,43
13.01.30.14.d	500 Liter / 6,0 bar	500 litri / 6,0 bar	Nenninhalt: 500 l / Durchmesser: 680 mm / Höhe: 1669 mm (Richtwert) / Gewicht: 76 kg (Richtwert)	Contenuto nominale: 500 l / Diametro: 680 mm / Altezza: 1669 mm (valore orientativo) / Peso: 76 kg (valore orientativo)	St	cad	3455,52
13.01.30.14.e	600 Liter / 6,0 bar	600 litri / 6,0 bar	Nenninhalt: 600 l / Durchmesser: 740 mm / Höhe: 1675 mm (Richtwert) / Gewicht: 83 kg (Richtwert)	Contenuto nominale: 600 l / Diametro: 740 mm / Altezza: 1675 mm (valore orientativo) / Peso: 83 kg (valore orientativo)	St	cad	3818,42
13.01.30.14.f	800 Liter / 6,0 bar	800 litri / 6,0 bar	Nenninhalt: 800 l / Durchmesser: 740 mm / Höhe: 2169 mm (Richtwert) / Gewicht: 108 kg (Richtwert)	Contenuto nominale: 800 l / Diametro: 740 mm / Altezza: 2169 mm (valore orientativo) / Peso: 108 kg (valore orientativo)	St	cad	4827,11
13.01.30.15	Nachspeisungsvorrichtung	Dispositivo per reintegro dell'acqua	Nachspeisung von Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme. Frostschutzmittelzusatz bis 50 %. Hydraulikeinheit für Wandmontage mit integrierter Halterung, kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen. Ansteuerung über externe Druckhalte- oder Entgasungsstationen, Ausführung ohne Pumpe. Komplett mit Elektromagnetventil, Wasserzähler und Systemtrenner. / Max. zulässiger Druck: 10 bar / Zulässige Betriebstemperatur: 65 °C / Stromversorgung: 230 V / Schutzart: IP65 / Elektrische Leistungsaufnahme: ≤ 20 W / Durchflusskennwert kvs: 0,5 m³/h / Anschluss: 1/2 '' / Abmessungen (HxBxT): 200 x 1700 x 125 mm (Richtwerte) / Gewicht: 3 kg (Richtwert).	Sistema di reintegro per impianti di riscaldamento, raffreddamento e sistemi solari. Concentrazione di liquido antigelo fino al 50 %. Unità idraulica per il montaggio a parete con aggancio incorporato, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Gestione mediante stazioni di pressurizzazione e degassificazione esterne, esecuzione senza pompa. Completo di valvola elettromagnetica, contalitri e disconnettore. / Pressione massima ammissibile: 10 bar / Temperatura massima d'esercizio: 65 °C / Tensione di alimentazione: 230 V / Grado di protezione meccanica: IP65 / Assorbimento elettrico: ≤ 20 W / Coefficiente di portata (kvs): 0,5 m³/h / Attacco: 1/2'' / Dimensoni (AxLxP): 200 x 1700 x 125 mm (valori orientativi) / Peso: 3 kg (valore orientativo).	St	cad	1286,71
13.01.30.16	Nachspeisungsvorrichtung mit Speicherfunktion	Dispositivo per il reintegro dell'acqua con funzione di memoria	Nachspeisung von Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme. Frostschutzmittelzusatz bis 50 %. Steuereinheit für Wandmontage mit integrierter Halterung, kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen. Fillsafe-Nachspeisung, druckabhängig, für Druckausdehnungsgefäße mit fester Gasfüllung, Ausführung ohne Pumpe. Komplett mit Elektromagnetventil, Kontaktwasserzähler und Systemtrenner. Überwachung der Menge, Zeit und Frequenz. Automatische Ansteuerung, selbstoptimierend mit Memoryfunktion, selbsterklärende, betriebsorientierte Menüführung, mehrsprachig. Beleuchtetes, grafikfähiges, 8-zeiliges Display zur Darstellung aller relevanten Parameter, bedienungsfreundlicher Encoder mit Scroll- und Selectfunktion, elektrischer Anschluss mit Spezialkupplung zur Netztrennung. Datenschnittstelle RS 485 und potentialfreiem, individuell parametrierbarem Digitalausgang. CE-geprüft. / Max. zulässiger Druck: 10 bar / Zulässige Betriebstemperatur: 65 °C / Stromversorgung: 230 V / Schutzklasse: IP54 / Elektrische Leistungsaufnahme: 40 W / Durchflusskennwert kvs: 0,5 m³/h / Anschluss: 1/2'' / Abmessungen (HxBxT): 200 x 1700 x 280 mm (Richtwerte) / Gewicht: 4 kg (Richtwert).	Sistema di reintegro per impianti di riscaldamento, raffreddamento e solari. Concentrazione di liquido antigelo fino al 50 %. Unità di comando per il montaggio a parete con aggancio incorporato, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Reintegro Fillsafe, dipendente dalla pressione, per vasi di espansione con precarica, esecuzione senza pompa. Completo di valvola elettromagnetica, contatore ad acqua con contatto e disconnettere. Reintegro controllato della quantità, tempo e frequenza. Regolazione automatica con ottimizzazione e funzione memory, gestione menu di tipo intuitivo, multilingue. Display grafico illuminato a 8 linee per la rappresentazione di tutti i parametri rilevanti, Encoder con funzione di scorrimento e di selezione, collegamento elettrico mediante connettore speciale per la separazione dalla rete. Interfaccia dati RS 485 e uscita digitale programmabile a contatto pulito. Certificato CE. / Pressione amm. max: 10 bar / Temperatura massima d'esercizio: 65 °C / Tensione di alimentazione: 230 V / Classe di protezione: IP54 / Assorbimento elettrico: 40 W / Coefficiente di portata kvs: 0,5 m³/h / Attacco: 1/2 '' / Dimensoni (AxLxP): 220 x 1700 x 280 mm (valori orientativi) / Peso: 4 kg (valore orientativo).	St	cad	2647,33
13.02	Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehör	Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori	Die Gruppe 13.02 umfasst folgende Untergruppen: / 13.02.01 Ölbrenner / 13.02.02 Zubehör Ölbrenner / 13.02.03 Öltanks / 13.02.04 Zubehör Öltanks / 13.02.05 Gasbrenner / 13.02.06 Zubehör Gasbrenner / 13.02.07 Pelletstank / 13.02.08 Kaminrohre / 13.02.09 Zubehör Heizräume allgemein	Il gruppo 13.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.02.01 Bruciatori a gasolio / 13.02.02 Accessori bruciatori a gasolio / 13.02.03 Cisterne gasolio / 13.02.04 Accessori cisterne gasolio / 13.02.05 Bruciatori a gas / 13.02.06 Accessori bruciatori a gas / 13.02.07 Cisterna pellets / 13.02.08 Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione / 13.02.09 Accessori in generale
13.02.01	Ölbrenner	Bruciatori a gasolio	Ölbrenner	Bruciatori a gasolio
13.02.01.01	Leichtölbrenner einstufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gasolio monostadio a bassa potenzialità:	Leichtölbrenner einstufig mit niedriger Leistung; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schallabdeckung aus feuerlackiertem Stahlblech, optimierter Brennerkopf, Zahnradpumpe, Gebläse, automatische Luftklappe zur Regelung und zur Schließung der Luftzufuhr, Steuerungszentrale mit Zubehör, komplett mit I.S.P.E.S.L Homologierung, Inbetriebsetzung, usw.:	Bruciatore a gasolio monostadio a bassa potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimalizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:
13.02.01.01.a	35 kW	35 kW	Verbrauch: 1,8 ÷ 3,2 kg/h, Pn bis 35 kW	portata 1,8 ÷ 3,2 kg/h, Pn fino a 35 kW	St	cad	811,01
13.02.01.01.b	60 kW	60 kW	Verbrauch: 1,8 ÷ 5 kg/h, Pn bis 60 kW	portata 1,8 ÷ 5 kg/h, Pn fino a 60 kW	St	cad	875,58
13.02.01.01.c	119 kW	119 kW	Verbrauch: 4 ÷ 10 kg/h, Pn bis 119 kW	portata 4 ÷ 10 kg/h, Pn fino a 119 kW	St	cad	989,06
13.02.01.01.d	178 kW	178 kW	Verbrauch: 7 ÷ 15 kg/h, Pn bis 178 kW	portata 7 ÷ 15 kg/h, Pn fino a 178 kW	St	cad	1240,48
13.02.01.01.e	237 kW	237 kW	Verbrauch: 10 ÷ 20 kg/h, Pn bis 237 kW	portata 10 ÷ 20 kg/h, Pn fino a 237 kW	St	cad	1375,49
13.02.01.02	Leichtölbrenner zweistufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gasolio bistadio a bassa potenzialità:	Leichtölbrenner zweistufig mit niedriger Leistung; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schallabdeckung aus feuerlackiertem Stahlblech, optimierter Brennerkopf, Zahnradpumpe, Gebläse, automatische Luftklappe zur Regelung und zur Schließung der Luftzufuhr, Steuerungszentrale mit Zubehör, komplett mit I.S.P.E.S.L Homologierung, Inbetriebsetzung, usw.:	Bruciatore a gasolio bistadio a bassa potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimalizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:
13.02.01.02.a	60 kW	60 kW	Verbrauch: 1,4 ÷ 5 kg/h, Pn bis 60 kW	portata 1,4 ÷ 5 kg/h, Pn fino a 60 kW	St	cad	1330,49
13.02.01.02.b	118 kW	118 kW	Verbrauch: 4,1 ÷ 10 kg/h, Pn bis 118 kW	portata 4,1 ÷ 10 kg/h, Pn fino a 118 kW	St	cad	1367,66
13.02.01.02.c	178 kW	178 kW	Verbrauch: 7 ÷ 15 kg/h, Pn bis 178 kW	portata 7 ÷ 15 kg/h, Pn fino a 178 kW	St	cad	1595,61
13.02.01.02.d	237 kW	237 kW	Verbrauch: 11 ÷ 20 kg/h, Pn bis 237 kW	portata 11 ÷ 20 kg/h, Pn fino a 237 kW	St	cad	1719,85
13.02.01.03	Leichtölbrenner zweistufig mit hoher Leistung:	Bruciatore a gasolio bistadio a elevata potenzialità:	Leichtölbrenner zweistufig mit hoher Leistung; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schallabdeckung aus feuerlackiertem Stahlblech, optimierter Brennerkopf, Zahnradpumpe, Gebläse, automatische Luftklappe zur Regelung und zur Schließung der Luftzufuhr, Steuerungszentrale mit Zubehör, komplett mit I.S.P.E.S.L Homologierung, Inbetriebsetzung, usw.:	Bruciatore a gasolio bistadio a elevata potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimalizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:
13.02.01.03.a	332 kW	332 kW	Verbrauch: 8/14 ÷ 28 kg/h, Pn bis 332 kW	portata 8/14 ÷ 28 kg/h, Pn fino a 332 kW	St	cad	1810,83
13.02.01.03.b	450 kW	450 kW	Verbrauch: 10/20 ÷ 38 kg/h, Pn bis 450 kW	portata 10/20 ÷ 38 kg/h, Pn fino a 450 kW	St	cad	2220,74
13.02.01.03.c	593 kW	593 kW	Verbrauch: 12,5/25÷ 50 kg/h, Pn bis 593 kW	portata 12,5/25 ÷ 50 kg/h, Pn fino a 593 kW	St	cad	2803,81
13.02.01.03.d	1186 kW	1186 kW	Verbrauch: 30/60 ÷ 100 kg/h, Pn bis 1186 kW	portata 30/60 ÷ 100 kg/h, Pn fino a 1186 kW	St	cad	3475,9
13.02.01.03.e	1540 kW	1540 kW	Verbrauch: 41/80 ÷130 kg/h, Pn bis 1540 kW	portata 41/80 ÷ 130 kg/h, Pn fino a 1540 kW	St	cad	4355,39
13.02.01.04	Modulierender Leichtölbrenner:	Bruciatore modulante per gasolio:	Modulierender Leichtölbrenner mit stufenloser Verstellung der Durchflußmenge und der Luftklappe, mit geschlossener Ruhestellung, Brennstoffsicherheitsventil, Klemmleiste für die elektrischen Anschlüsse, Ventilator mit rückwärts gekrümmten Laufschaufeln mit hohem Wirkungsgrad und niedriger Stromaufnahme, niedriger Geräuschpegel, Brennerabkopplung vom Kessel mit Schlittensupport, Umschalter automatisch - Handbetrieb, Taster zur Änderung der Leistung, elektrische Schutzart IP 44, komplett mit Leistungsmodulator, Düsen und sonstigen Steuer, Regel- und Sicherheitsvorrichtungen:	Bruciatore modulante per gasolio con regolazione continua della portata e della serranda dell'aria, posizione di riposo chiusa, valvola di sicurezza del combustibile, morsettiera per i raccordi elettrici, ventilatore con pale rovesce ad alto rendimento e piccolo assorbimento di corrente, a basso livello sonoro, distacco del bruciatore dalla caldaia con supporto a slitta, commutatore automatico - manuale, tasto per la variazione della potenza, protezione elettrica IP 44, completo di modulatore di potenza, ugelli ed altri organi di comando, di regolazione e di sicurezza:
13.02.01.04.a	Pn 95 ÷ 332 kW	Pn 95 ÷ 332 kW	Verbrauch 7,5 ÷ 28 kg/h - Pn 95 ÷ 332 kW	portata 7,5 ÷ 28 kg/h - Pn 95 ÷ 332 kW	St	cad	4930,63
13.02.01.04.b	Pn 118 ÷ 450 kW	Pn 118 ÷ 450 kW	Verbrauch 8,5 ÷ 38 kg/h - Pn 118 ÷ 450 kW	portata 8,5 ÷ 38 kg/h - Pn 118 ÷ 450 kW	St	cad	5351,3
13.02.01.04.c	Pn 148 ÷ 593 kW	Pn 148 ÷ 593 kW	Verbrauch 11 ÷ 50 kg/h - Pn 148 ÷ 593 kW	portata 11 ÷ 50 kg/h - Pn 148 ÷ 593 kW	St	cad	6153,51
13.02.01.04.d	Pn 415 ÷ 1660 kW	Pn 415 ÷ 1660 kW	Verbrauch 35 ÷ 140 kg/h - Pn 415 ÷ 1660 kW	portata 35 ÷ 140 kg/h - Pn 415 ÷ 1660 kW	St	cad	7601,39
13.02.01.05	Schwerölbrenner:	Bruciatore a olio combustibile:	Schwerölbrenner für Überdruckverbrennung von schwerem, mittelflüssigen Heizöl mit einer max. Viskosität von 3,5 °E bei 50 °C. Brenneraufhängung als Schlitten zur Abkopplung vom Heizkessel, Stellmotoren für die Luftklappen mit geschlossener Ruhestellung, Brennstoffheizpatrone mit Entgasungsventil, Filter, Minimal- und Maximal - Regelthermostate, Manometer mit Absperrhahn, Klemmenleiste für die Elektroanschlüsse, Ventilator mit rückwärts gekrümmten Laufschaufeln mit hohem Wirkungsgrad und niedriger Stromaufnahme, niedriger Geräuschpegel, Schutzart IP 40, komplett mit Düsen, Brennerkopf, Zündvorrichtung und allen gesetzlich erforderlichen Kontroll-, Regel- und Sicherheitsvorrichtungen.	Bruciatore per olio combustibile per combustione pressurizzata di olio combustibile pesante a media fluidità con viscosità max. di 3,5 °E a 50 °C. Supporto bruciatore su slitta per il distacco dalla caldaia, servomotori per le serrande dell'aria comburente con posizione di riposo chiusa, cartuccia riscaldante con valvola di degasaggio, filtro, termostato di regolazione della temperatura minima e massima, manometro con rubinetto d'intercettazione, morsettiera per i raccordi elettrici, ventilatore con pale rovesce ad alto rendimento e piccolo assorbimento di corrente, a basso livello sonoro, protezione elettrica IP 40, completo di ugelli, testata, sistema d'accensione tutti gli altri organi di comando, di regolazione e di sicurezza prescritti dalla legge:
13.02.01.05.a	Pn 85/171 ÷ 342 kW - zweistufig	Pn 85/171 ÷ 342 kW - bistadio	Verbrauch 7,5/15 ÷ 30 kg/h - Pn 85/171 ÷ 342 kW - zweistufig	portata 7,5/15 ÷ 30 kg/h - Pn 85/171 ÷ 342 kW - bistadio	St	cad	5067,59
13.02.01.05.b	Pn 114/205 ÷ 513 kW - zweistufig	Pn 114/205 ÷ 513 kW - bistadio	Verbrauch 10/18 ÷ 45 kg/h - Pn 114/205 ÷ 513 kW - zweistufig	portata 10/18 ÷ 45 kg/h - Pn 114/205 ÷ 513 kW - bistadio	St	cad	5351,3
13.02.01.05.c	Pn 171/342 ÷ 684 kW - zweistufig	Pn 171/342 ÷ 684 kW - bistadio	Verbrauch 15/30 ÷ 60 kg/h - Pn 171/342 ÷ 684 kW - zweistufig	portata 15/30 ÷ 60 kg/h - Pn 171/342 ÷ 684 kW - bistadio	St	cad	5718,16
13.02.01.05.d	Pn 285/490 ÷ 1140 kW - zweistufig	Pn 285/490 ÷ 1140 kW - bistadio	Verbrauch 25/43 ÷ 100 kg/h - Pn 285/490 ÷ 1140 kW - zweistufig	portata 25/43 ÷ 100 kg/h - Pn 285/490 ÷ 1140 kW - bistadio	St	cad	6212,21
13.02.02	Zubehör Ölbrenner	Accessori bruciatori a gasolio	Zubehör Ölbrenner	Accessori bruciatori a gasolio
13.02.02.01	Ölleitungen aus Kupfer:	Tubo per gasolio in rame:	Ölleitung aus Kupfer, mit PVC - Hülle isoliert, komplett mit Halterungen und Schutzkanälen, usw.:	Tubo per gasolio in rame, isolato con guaina in PVC; completo di raccordi di fissaggio e canalette di protezione, ecc.:
13.02.02.01.a	øa 10	øa 10	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	m	m	12,13
13.02.02.01.b	øa 12	øa 12	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	m	m	14,38
13.02.02.01.c	øa 14	øa 14	øa 14 * 1 mm	øa 14 * 1 mm	m	m	17,12
13.02.02.01.d	øa 16	øa 16	øa 16 * 1 mm	øa 16 * 1 mm	m	m	19,66
13.02.02.01.e	øa 18	øa 18	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	m	m	21,91
13.02.02.01.f	øa 22	øa 22	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	m	m	24,75
13.02.02.02	Elektromagnetventil für Heizöl	Elettrovalvola per gasolio	Elektromagnetventil für Heizöl zur automatischen Unterbrechung des Heizölflusses, Gehäuse aus Rotguß, Anschlüsse G 1/2", I.S.P.E.S.L homologiert, stromlos geschlossen, komplett mit Kabel und Stecker 220 V - 50 Hz:	Elettrovalvola per gasolio per l'intercettazione automatica del flusso del gasolio, corpo in bronzo, raccordi 1/2", omologato I.S.P.E.S.L., normalmente chiusa completa di cavo e spina 220 V - 50 Hz.	St	cad	54,88
13.02.02.03	Membranventil SICUREX	Valvola a membrana per gasolio SICUREX	Membranventil SICUREX zur automatischen Unterbrechung des Heizölflusses in den Zuleitungen zu den Ölbrennern, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß mit 3/8" Anschlußverschraubungen, komplett mit Rohrverschraubung und Dichtungen, usw.	Valvola a membrana per gasolio SICUREX per l'intercettazione automatica del flusso del gasolio nelle tubazioni d'alimentazione dei bruciatori, corpo in alluminio pressofuso con attacchi 3/8", completa di raccordi e guarnizioni.	St	cad	51,75
13.02.02.04	Ölmengenzähler:	Contatore volumetrico per gasolio:	Ölmengenzähler zur Erfassung des Brennstoffverbrauchs, geeignet für leichtes Heizöl (Gasöl). Nenndruck 25 bar. Komplett mit Anschlußverschraubungen und Befestigungswinkel:	Contatore volumetrico per gasolio per il rilievo del consumo di combustibile, adatto per gasolio, pressione d'esercizio 25 bar, completo di raccordi filettati e materiale di fissaggio:
13.02.02.04.a	50 l/h - 1/8"	50 l/h - 1/8"	Nenndurchfluß 50 l/h - 1/8"	portata nominale 50 l/h - 1/8"	St	cad	323,8
13.02.02.04.b	135 l/h - 1/4"	135 l/h - 1/4"	Nenndurchfluß 135 l/h - 1/4"	portata nominale 135 l/h - 1/4"	St	cad	766,55
13.02.02.04.c	200 l/h - 1/2"	200 l/h - 1/2"	Nenndurchfluß 200 l/h - 1/2"	portata nominale 200 l/h - 1/2"	St	cad	1528,31
13.02.02.05	Heizölfilter:	Filtro per gasolio:	Heizölfilter für leichtes Heizöl im Vor- und Rücklauf, Gehäuse aus Messing, Klarsichtbecher aus Poliazetatt, Filterpatrone aus INOX-Stahl, eingebautes Rückschlagventil, komplett mit Befestigungsvorrichtung, Verschraubungen, Dichtungen, usw.:	Filtro per gasolio per la mandata ed il ritorno di circuiti di gasolio, corpo in ottone, tazza in poliacetale, cartuccia filtrante in acciaio INOX, valvola di ritegno incorporata completo di staffe di fissaggio, raccordi, guarnizioni, ecc.:
13.02.02.05.a	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	St	cad	42,07
13.02.03	Öltanks	Cisterne gasolio	Öltanks	Cisterne gasolio
13.02.03.01	Zylindrischer Öltank:	Cisterna gasolio cilindrica:	Zylindrischer Öltank aus Walzstahlblech beidseitig geschweißt, Mindestwandstärke 5 mm, Außenanstrich mit glasfaserverstärtem Polyesterharz, komplett mit Mannloch, Deckel mit sämtlichen Stutzen die notwendig sind für Sauggarnitur, Entlüftungsrohr, Fülleitung, zweifacher Anstrich mit Rostschutzfarbe, Überfüllsicherung mit Schwimmerschalter 90 %, einschließlich Druckproben:	Cisterna gasolio cilindrica in lamiera d'acciaio trafilato saldata sui due lati, spessore min. 5 mm, rivestimento del recipiente esterno con resina rinforzata con fibre di vetro, completa di passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per ricevere il gruppo di aspirazione, la tubazione di sfiato e di caricamento, verniciatura con due mani di antiruggine, valvola d'intercettazione a riempimento 90% a galleggiante, sistema di prova di pressione:
13.02.03.01.a	2000 l	2000 l	Inhalt 2000 l	capacità 2000 l	St	cad	1452,78
13.02.03.01.b	3000 l	3000 l	Inhalt 3000 l	capacità 3000 l	St	cad	1971,27
13.02.03.01.c	4000 l	4000 l	Inhalt 4000 l	capacità 4000 l	St	cad	2279,44
13.02.03.01.d	5000 l	5000 l	Inhalt 5000 l	capacità 5000 l	St	cad	2398,79
13.02.03.01.e	6000 l	6000 l	Inhalt 6000 l	capacità 6000 l	St	cad	2895,77
13.02.03.01.f	8000 l	8000 l	Inhalt 8000 l	capacità 8000 l	St	cad	3243,06
13.02.03.01.g	10000 l	10000 l	Inhalt 10000 l	capacità 10000 l	St	cad	3707,76
13.02.03.01.h	12000 l	12000 l	Inhalt 12000 l	capacità 12000 l	St	cad	4294,74
13.02.03.01.i	15000 l	15000 l	Inhalt 15000 l	capacità 15000 l	St	cad	4915,96
13.02.03.02	Heizöltank in kubischer Form;:	Serbatoio a parallelepipedo:	Heizöltank aus Stahlblech in kubischer Form; Walzstahlblech mit einer Mindestwandstärke von 5 mm (bis 3000 l - 4 mm), beidseitig geschweißt, in Spezialform, komplett mit Domdeckel mit allen Füllungs-, Entleerungs- und Entlüftungsmuffen, Rostschutz mit Zinkchromat - Anstrich. Nachweis der Druckprobe entsprechend den geltenden Vorschriften:	Serbatoio a parallelepipedo in lamiera d'acciaio, in lamiera d'acciaio trafilato, spessore minimo 5 mm (fino 3000 l - 4 mm), saldata sui due lati, di forma geometrica speciale, completo di coperchio passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per caricamento, svuotamento e sfiato, pittura anticorrosione al cromato di zinco. Certificato di prova di pressione sec. norme vigenti:
13.02.03.02.a	2.000 l	2.000 l	Gesamtvolumen 2.000 l	capacità totale 2.000 l	St	cad	1594,63
13.02.03.02.b	3.000 l	3.000 l	Gesamtvolumen 3.000 l	capacità totale 3.000 l	St	cad	1927,25
13.02.03.02.c	4.000 l	4.000 l	Gesamtvolumen 4.000 l	capacità totale 4.000 l	St	cad	2279,44
13.02.03.02.d	5.000 l	5.000 l	Gesamtvolumen 5.000 l	capacità totale 5.000 l	St	cad	2572,93
13.02.03.02.e	6.000 l	6.000 l	Gesamtvolumen 6.000 l	capacità totale 6.000 l	St	cad	2876,2
13.02.03.02.f	8.000 l	8.000 l	Gesamtvolumen 8.000 l	capacità totale 8.000 l	St	cad	3277,31
13.02.03.02.g	10.000 l	10.000 l	Gesamtvolumen 10.000 l	capacità totale 10.000 l	St	cad	3727,32
13.02.03.02.h	12.000 l	12.000 l	Gesamtvolumen 12.000 l	capacità totale 12.000 l	St	cad	3903,42
13.02.03.03	Doppelwandiger zylindrischer Öltank:	Cisterna gasolio cilindrica ad intercapedine:	Doppelwandiger zylindrischer Öltank bestehend aus zwei ineinander liegenden Stahlblechbehältern, Blechstärke 5/4/3, Außenanstrich mit glasfaserverstärtem Polyesterharz, komplett mit Mannloch, Deckel mit sämtlichen Stutzen die notwendig sind für Sauggarnitur, Entlüftungsrohr, Fülleitung, zweifacher Anstrich mit Rostschutzfarbe, Leckprüfgeräte, Überfüllsicherung mit Schwimmerschalter 90 %, einschließlich Druckproben:	Cisterna gasolio cilindrica ad intercapedine consistente in due recipienti concentrici in lamiera d'acciaio, spessore 5/4/3 mm, rivestimento del recipiente esterno con resina rinforzata con fibre di vetro, completa di passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per ricevere il gruppo di aspirazione, la tubazione di sfiato e di caricamento, verniciatura con due mani di antiruggine, controllo perdite a distanza a vuoto, valvola d'intercettazione a riempimento 90% a galleggiante, sistema di prova di pressione:
13.02.03.03.a	2000 l	2000 l	Inhalt 2000 l	capacità 2000 l	St	cad	3057,19
13.02.03.03.b	3000 l	3000 l	Inhalt 3000 l	capacità 3000 l	St	cad	3502,31
13.02.03.03.c	4000 l	4000 l	Inhalt 4000 l	capacità 4000 l	St	cad	3834,94
13.02.03.03.d	5000 l	5000 l	Inhalt 5000 l	capacità 5000 l	St	cad	4343,65
13.02.03.03.e	6000 l	6000 l	Inhalt 6000 l	capacità 6000 l	St	cad	4578,44
13.02.03.03.f	8000 l	8000 l	Inhalt 8000 l	capacità 8000 l	St	cad	5331,74
13.02.03.03.g	10000 l	10000 l	Inhalt 10000 l	capacità 10000 l	St	cad	5987,2
13.02.03.03.h	12000 l	12000 l	Inhalt 12000 l	capacità 12000 l	St	cad	6799,19
13.02.03.03.i	15000 l	15000 l	Inhalt 15000 l	capacità 15000 l	St	cad	7611,17
13.02.04	Zubehör Öltank	Accessori cisterne gasolio	Zubehör Öltank	Accessori cisterne gasolio
13.02.04.01	Öltank - Fülleitung:	Tubazione di carico:	Öltank - Fülleitung aus verzinktem Stahlrohr, komplett mit Verschlußkappe:	Tubazione di carico in acciaio zincato, completo di tappo filettato di chiusura:
13.02.04.01.a	Länge: 5 m, G 2 "	lungh. 5 m, G 2 "	Länge: 5 m, G 2 "	lunghezza 5 m, G 2 "	St	cad	234,79
13.02.04.02	Öltank - Entlüftungsleitung:	Tubazione di sfiato:	Öltank - Entlüftungsleitung aus verzinktem Stahlrohr, komplett mit Dunsthut:	Tubazione di sfiato in acciaio zincato, completo di tappo di sfiato:
13.02.04.02.a	Länge: 15 m, G 5/4"	lungh. 15 m, G 5/4"	Länge: 15 m, G 5/4"	lunghezza 15 m, G 5/4"	St	cad	469,58
13.02.04.03	Nothebel	Leva a strappo	Nothebel für die Fernbedienung des Schnellschlußventils, Grundplatte und Hebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, komplett mit 10 m Kabel, Kabelklemmen, Umlenkösen, usw.	Leva a strappo per il comando a distanza della valvola di chiusura rapida del gasolio, piastra base e leva in poliamide rinforzato con fibre di vetro, completa di 10 m di cavo d'acciaio, morsetti per cavo, asole di rinvio, ecc.	St	cad	51,75
13.02.04.04	Pneumatischer Ölstand-Fernanzeiger	Teleindicatore pneumatico di livello del combustibile	Pneumatischer Ölstand-Fernanzeiger; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Schleppzeiger, Membrane mit linearer Charakteristik aus Messing, komplett mit Verbindungsleitung, Ösen, Befestigungsschellen, usw.	Teleindicatore pneumatico di livello del combustibile; corpo in plastica antiurto, lancetta a trascinamento, membrana a caratteristica lineare di ottone, completo di tubo di collegamento, asole, fascette di fissaggio. ecc.	St	cad	97,41
13.02.04.05	Ansauggarnitur für Heizöltanks	Gruppo pescante per serbatoi di gasolio	Ansauggarnitur für Heizöltanks; Gehäuse aus Messing, Saug- und Rücklauf- und Meßschlauch aus ölresistentem PERBUNAN, Bodenventil aus Messing mit Dichtungen aus PERBUNAN, Schnellschlußventil mit geringem Druckverlust und Kunstsoffhebel, Anschluß am Tank 1" und zwei Anschlüsse 3/8" für Saug- und Rücklaufschlauch, Anschluß für Fernanzeige, komplett mit Anschlußverschraubungen und Homologierung.	Gruppo pescante per serbatoi di gasolio; corpo in ottone, tubazioni di aspirazione, di ritorno e di misurazione livello in PERBUNAN resistente al gasolio, valvola di fondo in ottone con guarnizioni in PERBUNAN, valvola di chiusura rapida con piccola perdita di carico e leva in plastica, attacchi al serbatoio 1" e due attacchi 3/8" per i tubi di aspirazione e di ritorno, attacco per teleindicatore, completo di raccordi ed omologazione.	St	cad	54,88
13.02.05	Gasbrenner	Bruciatori a gas	Gasbrenner	Bruciatori a gas
13.02.05.01	Gasbrenner einstufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gas monostadio a bassa potenzialità:	Gasbrenner einstufig mit niedriger Leistung, vollautomatisch für alle Typen von Gasen, CE markiert, komplett mit Gasrampe, bestehend aus einzelnen geprüften und vormontierten Gruppen, komplett mit Kontroll- und Regelungsarmaturen, Befestigungsschrauben, Anschlussverschraubungen, Dichtungen:	Bruciatore a gas monostadio a bassa potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:
13.02.05.01.a	35 kW	35 kW	Nennleistung bis 35 kW	potenza nominale fino a 35 kW	St	cad	870,08
13.02.05.01.b	58 kW	58 kW	Nennleistung bis 58 kW	potenza nominale fino a 58 kW	St	cad	1207,86
13.02.05.01.c	93 kW	93 kW	Nennleistung bis 93 kW	potenza nominale fino a 93 kW	St	cad	1423,62
13.02.05.01.d	175 kW	175 kW	Nennleistung bis 175 kW	potenza nominale fino a 175 kW	St	cad	1780,51
13.02.05.01.e	232 kW	232 kW	Nennleistung bis 232 kW	potenza nominale fino a 232 kW	St	cad	2132,69
13.02.05.02	Gasbrenner zweistufig mit niedriger Leistung:	Bruciatore a gas bistadio a bassa potenzialità:	Gasbrenner zweistufig mit niedriger Leistung, vollautomatisch für alle Typen von Gasen, CE markiert, komplett mit Gasrampe, bestehend aus einzelnen geprüften und vormontierten Gruppen, komplett mit Kontroll- und Regelungsarmaturen, Befestigungsschrauben, Anschlussverschraubungen, Dichtungen:	Bruciatore a gas bistadio a bassa potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:
13.02.05.02.a	58 kW	58 kW	Nennleistung bis 58 kW	potenza nominale fino a 58 kW	St	cad	1037
13.02.05.02.b	93 kW	93 kW	Nennleistung bis 93 kW	potenza nominale fino a 93 kW	St	cad	1281,57
13.02.05.02.c	175 kW	175 kW	Nennleistung bis 175 kW	potenza nominale fino a 175 kW	St	cad	2005,52
13.02.05.02.d	232 kW	232 kW	Nennleistung bis 232 kW	potenza nominale fino a 232 kW	St	cad	2396,84
13.02.05.03	Gasbrenner zweistufig mit hoher Leistung:	Bruciatore a gas bistadio ad elevata potenzialità:	Gasbrenner zweistufig mit hoher Leistung, vollautomatisch für alle Typen von Gasen, CE markiert, komplett mit Gasrampe, bestehend aus einzelnen geprüften und vormontierten Gruppen, komplett mit Kontroll- und Regelungsarmaturen, Befestigungsschrauben, Anschlussverschraubungen, Dichtungen:	Bruciatore a gas bistadio ad elevata potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:
13.02.05.03.a	325 kW	325 kW	Nennleistung bis 325 kW	potenza nominale fino a 325 kW	St	cad	3683,3
13.02.05.03.b	440 kW	440 kW	Nennleistung bis 440 kW	potenza nominale fino a 440 kW	St	cad	4034,51
13.02.05.03.c	581 kW	581 kW	Nennleistung bis 581 kW	potenza nominale fino a 581 kW	St	cad	4773,13
13.02.05.03.d	1050 kW	1050 kW	Nennleistung bis 1050 kW	potenza nominale fino a 1050 kW	St	cad	6913,65
13.02.05.03.e	1760 kW	1760 kW	Nennleistung bis 1760 kW	potenza nominale fino a 1760 kW	St	cad	8882,96
13.02.06	Zubehör Gasbrenner	Accessori bruciatori a gas	Zubehör Gasbrenner	Accessori bruciatori a gas
13.02.06.01	Anschlußarmaturensatz für Gasbrenner:	Rampa per bruciatori a gas:	Anschlußarmaturensatz für Gasbrenner; liefern und montieren; Standardausführung, bestehend aus folgenden Komponenten: / - Minimaldruckwächter mit eingebautem Druckmessanschlußstutzen; / - je ein elektromagnetisches Regelventil Klasse A für die 1. und 2. Brennerstufe mit eingebautem Mengenhandeinstellventil; / - elektromagnetisches Sicherheitsventil Klasse A. / Die Gruppe ist anschlußfertig montiert und elektrisch voll verdrahtet in Schutzart IP 40:	Rampa per bruciatori a gas; fornita e posta in opera; esecuzione standard, composta dai seguenti componenti: / - pressostato minima pressione gas con presa di pressione incorporata, / - elettrovalvola di regolazione classe A 1° stadio - 2° stadio con regolatore manuale della portata del gas incorporato, / - elettrovalvola di sicurezza classe A, / gruppo premontato e cablato elettricamente - grado di protezione IP 40:
13.02.06.01.a	einstufiger Brenner - D 1/2"	bruciatore monostadio - D 1/2"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1/2"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 1/2"	St	cad	585,02
13.02.06.01.b	einstufiger Brenner - D 3/4"	bruciatore monostadio - D 3/4"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 3/4"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 3/4"	St	cad	697,53
13.02.06.01.c	einstufiger Brenner - D 1"	bruciatore monostadio - D 1"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 1"	St	cad	787,53
13.02.06.01.d	einstufiger Brenner - D 5/4"	bruciatore monostadio - D 5/4"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 5/4"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 5/4"	St	cad	908,84
13.02.06.01.e	einstufiger Brenner - D 6/4"	bruciatore monostadio - D 6/4"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 6/4"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 6/4"	St	cad	1251,25
13.02.06.01.f	einstufiger Brenner - D 2"	bruciatore monostadio - D 2"	für einstufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 2"	bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 2"	St	cad	1604,41
13.02.06.01.g	zweistufiger Brenner - D 1/2"	bruciatore bistadio - D 1/2"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1/2"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 1/2"	St	cad	782,64
13.02.06.01.h	zweistufiger Brenner - D 3/4"	bruciatore bistadio - D 3/4"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 3/4"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 3/4"	St	cad	892,21
13.02.06.01.i	zweistufiger Brenner - D 1"	bruciatore bistadio - D 1"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 1"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 1"	St	cad	986,13
13.02.06.01.j	zweistufiger Brenner - D 5/4"	bruciatore bistadio - D 5/4"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 5/4"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 5/4"	St	cad	1105,48
13.02.06.01.k	zweistufiger Brenner - D 6/4"	bruciatore bistadio - D 6/4"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 6/4"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 6/4"	St	cad	1712,03
13.02.06.01.l	zweistufiger Brenner - D 2"	bruciatore bistadio - D 2"	für zweistufigen Brenner - Rohranschlußdurchmesser 2"	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 2"	St	cad	2005,52
13.02.06.02	Gasabsperrmagnetventil:	Elettrovalvola solenoidale d'intercettazione:	Gasabsperrmagnetventil für Gasanlagen, mit Handrückstellung, Gehäuse aus Aluminium mit Gewindeanschluß (bis DN 50) oder Flanschanschluß (über DN 65), p max. 0.2 bar, stromlos geschlossen, Schutzart IP 65, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Elettrovalvola solenoidale d'intercettazione per impianti a gas, con riarmo manuale, corpo in alluminio con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), p max. 0.2 bar, normalmente chiusa, grado di protezione IP 65, completa di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.02.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	133,52
13.02.06.02.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	139,65
13.02.06.02.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	160,88
13.02.06.02.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	185,88
13.02.06.02.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	200,55
13.02.06.02.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	264,14
13.02.06.02.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	533,17
13.02.06.02.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	582,09
13.02.06.02.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1232,66
13.02.06.03	Gasfilter:	Filtro gas:	Gasfilter; Inline-Ausführung mit großer Filterfläche und kleinem Druckverlust, Gehäuse und Deckel aus Aluminium, Muffenanschluß (bis DN 50) oder Flanschanschluß (über DN 50), austauschbare Filterpatrone aus Viledon, max. Betriebsdruck 4 bar, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Filtro gas; esecuzione in linea con grande superficie filtrante e piccola perdita di carico, corpo e coperchio in alluminio con attacchi filettata (fino DN 50) o flangiata (oltre DN 65), cartuccia filtrante di viledon intercambiabile, pressione d'esercizio max. 4 bar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	29,07
13.02.06.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	37,34
13.02.06.03.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	46,29
13.02.06.03.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	54,42
13.02.06.03.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	61,3
13.02.06.03.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	93,69
13.02.06.03.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	245,08
13.02.06.03.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	298,56
13.02.06.03.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	568,46
13.02.06.04	Gasdruckstabilisator:	Stabilizzatore di pressione di gas:	Gasdruckstabilisator, geeignet für sämtliche Gasarten und alle Einbaulagen, mit Muffenanschluß (bis DN 50) und Flanschanschluß (von DN 65), Ablaufdruck regulierbar 10÷30 mbar, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Stabilizzatore di pressione di gas idoneo per tutti i tipi di gas e tutte le posizioni di montaggio, con attacchi filettata (fino DN 50) o flangiata (oltre DN 65), pressione a valle regolabile 10÷30 mbar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	62,61
13.02.06.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	66,52
13.02.06.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	71,42
13.02.06.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	151,64
13.02.06.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	161,42
13.02.06.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	273,92
13.02.06.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	610,81
13.02.06.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	616,22
13.02.06.04.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1273,75
13.02.06.05	Gasfilter mit Gasdruckstabilisator:	Filtro gas con stabilizzatore di pressione:	Gasfilter mit integriertem Gasdruckstabilisator; Gehäuse und Deckel aus Aluminium mit Muffenanschluß (bis DN 50) und Flanschanschluß (von DN 65), austauschbare Filterpatrone aus Viledon, Ablaufdruck regulierbar 6÷14 mbar, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Filtro gas con stabilizzatore di pressione incorporato, corpo e coperchio in alluminio con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), cartuccia filtrante di viledon intercambiabile, pressione a valle regolabile 6÷14 mbar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.05.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	62,61
13.02.06.05.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	71,42
13.02.06.05.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	88,05
13.02.06.05.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	151,64
13.02.06.05.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	168,27
13.02.06.05.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	352,19
13.02.06.05.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	563,79
13.02.06.05.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	599,06
13.02.06.05.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	1290,38
13.02.06.06	Schwingungskompensator:	Giunto antivibrante:	Schwingungskompensator für Gasanlagen aus INOX - Stahl mit Muffenanschluß (bis DN 50) und Flanschanschluß (von DN 65), mit Stahlmuffen, PN 16, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, bei Flanschenausführung mit Gegenflanschen und Schrauben, usw.:	Giunto antivibrante per impianti gas in acciaio INOX con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), con manicotti in acciaio, PN 16, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:
13.02.06.06.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	30,4
13.02.06.06.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	37,43
13.02.06.06.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	43,29
13.02.06.06.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	54,34
13.02.06.06.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	77,43
13.02.06.06.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	93,62
13.02.06.06.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	176,88
13.02.06.06.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	227,65
13.02.06.06.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	288,6
13.02.06.07	Kugelabsperrventil:	Valvola a sfera:	Kugelabsperrventil für Gasleitungen aus verchromtem Rotguß, mit Innenteile aus INOX-Stahl, Dreifachdichtung aus TEFLON, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola a sfera per tubazioni gas, in bronzo cromato, parti interne in acciaio INOX, triple guarnizioni in TEFLON, completa di raccordi e guarnizioni:
13.02.06.07.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	22,93
13.02.06.07.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	30,2
13.02.06.07.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	37,81
13.02.06.07.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	48,13
13.02.06.07.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	57,94
13.02.06.07.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	78,9
13.02.06.07.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	123,95
13.02.06.07.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	195,27
13.02.06.07.i	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	337,51
13.02.06.08	Dichtheitskontrollgerät für Gasarmaturensätze:	Apparecchiatura di controllo per rampa gas:	Dichtheitskontrollgerät für Gasarmaturensätze zur elektronischen Überprüfung der Dichtheit der Gasventile:	Apparecchiatura di controllo per rampa gas per la verifica elettronica di tenuta stagna di valvole gas:
13.02.06.08.a	einstufiger Gasbrenner	bruciatore monostadio	Für einstufige Gasbrenner	per bruciatori monostadio	St	cad	579,17
13.02.06.08.b	zweistufiger Gasbrenner	bruciatore bistadio	Für zweistufige Gasbrenner	per bruciatori bistadio	St	cad	597,93
13.02.07	Pelletstank	Cisterna pellets	Pelletstank	Cisterna pellets
13.02.07.01	Pelletsstahltank mit Saugsonde	Serbatoio in acciaio con sonda pneumatica	Behälter aus Stahlblech, stehend, mit einstellbarem Einstiegschacht mit verzinkter Abdeckung für mittlere Belastung in der Null-Quote, fixer Aufsatz mit Glasfaserbeschichtung außen und verzinktem Deckel. Außenbeschichtung korrosionsbeständig. Die Verbindung zum Heizraum erfolgt mit zwei Schutzrohren, in welche die flexiblen Rohre für die Pelletsansaugung und die Rückluft sowie die Erdung eingezogen werden. Diese können damit jederzeit ausgetauscht werden. Die Beschickung erfolgt mittels Pumpe vom Tankwagen mit Storz-Anschluss oder händisch über die Füllluke. Der Deckel der Einstiegsluke ist mit einer Dichtung versehen und wird mit einem Drehmomentschlüssel verschraubt. Die spezielle geometrische Form gewährleistet eine vollständige Entnahme der Pellets mittels Boden-Saugsonde, welche mit der Saugturbine des Heizkessels verbunden ist. Die Anschlüsse der flexiblen Leitungen sind am Tank seitllich angebracht, womit die günstigste Anschlussrichtung gewählt und 360° gedreht werden kann. Der Füllschacht ist am äußeren Kreisrand des Behälters angebracht und ist ohne Überstand für leichten Fahrverkehr (Fahrzeuge bis 3,5 T) geeignet. / Transport und Abladen auf der Baustelle nicht inbegriffen.	Serbatoio costruito in lamiera d'acciaio in posizione verticale, con pozzetto superiore regolabile con chiusino zincato medio carrabile a quota zero, pozzetto fisso con rivestimento in vetroresina esterno e chiusino zincato. Rivestimento esterno in resina rinforzata con fibra di vetro anticorrosione. Collegamento con la C.T. mediante due tubi in PVC con al suo interno il passaggio dei tubi flessibili di aspirazione e pressione dei pellet nonchè la messaterra, garantendo la sostituzione dei medesimi in qualsiasi momento. Riempimento del serbatoio mendiante attacchi Storz o manuale mediante boccaporto di carico rapido da 450 mm. Il chiusino del boccaporto è corredato di guarnizione e viene chiuso con chiave dinamometrica. La particolare forma geometrica assicura una completa estrazione dei pellet tramite sonda di fondo collegata all'aspiratore della caldaia. Gli attacchi per le tubature flessibili sono posizionate sul lato del serbatoio per poter consentire la direzione più favorevole e completa rotazione di 360°. Pozzetto di carico posizionato sulla circonferenza esterna, può essere installato in zona medio carrabile (automezzi fino a 3,5T) senza recare sporgenze. / Trasporto e scarico in cantiere non incluso.
13.02.07.01.a	bis 6 m³	fino a 6 m³	Tankvolumen bis 6 m³	Contenuto serbatoio fino a 6 m³	St	cad	6980,15
13.02.07.01.b	über 6 bis 8 m³	oltre 6 fino a 8 m³	Tankvolumen über 6 bis 8 m³	Contenuto serbatoio oltre 6 fino a 6 m³	St	cad	7609,17
13.02.07.01.c	über 8 bis 10 m³	oltre 8 fino a 10 m³	Tankvolumen über 8 bis 10 m³	Contenuto serbatoio oltre 8 fino a 6 m³	St	cad	8228,52
13.02.07.02	Pelletstank mit Austragungsschnecke	Serbatoio in acciaio con coclea trasporto pellet	Tank aus Stahlblech, bestehend aus zwei Kammern mit Trennwand, eine für die Lagerung von Pellets, die andere für Inspektion, Wartung und Beladung. Schacht mit Öffnung zur Erleichterung des Betriebs. Korrosionbeständige Glasfaserbeschichtung mit kathodischem Schutz. Die Beladung erfolgt mit Tankwagen über Storzanschlüsse. Pelletskammer mit geneigten Stahlplatten und Austragungsschnecke. Motor mit zwei Anschlüssen zum Ansaugen des Pellets bis zum Kessel. Auslass mit einem O-Ring für die Verbindung mit den Rohrleitungen in denen die Pelletsförderschläuche sowie die Stromversorgungsleitungen bis zum Kessel geführt werden. Der Tank ist mit Anschlüssen für elektrische Erdung ausgestattet. Der Tank ist mit einem einstellbaren verzinkten Schacht mit einer maximalen Kapazität von 3,5 T ausgestattet. Abdeckung aus Aluminium mit Belüftung; verstellbare Zugangsleiter aus Aluminium.	Serbatoio costruito in lamiera d’acciaio composto di due vani divisi mediante paratia, uno per lo stoccaggio dei pellet, l’altro per l’ispezione la manutenzione e il carico. Pozzetto con apertura per agevolare le operazioni. Rivestimento esterno in vetroresina anticorrosione con protezione catodica. Carico mediante autobotte attraverso attacchi Storz. Vano pellet con pannelli inclinati in acciaio e cloclea. All’estremità della coclea è montato il motore con due bocchettoni per l’aspirazione dei pellet verso il bruciatore. Sul pozzetto è montata un’uscita con o-ring per il collegamento della tubazione da al cui interno passeranno i tubi di aspirazione e ritorno dei pellet e alimentazione elettrica. Il serbatoio è munito di attacchi per messa a terra della corrente statica. Serbatoio fornito con pozzetto regolabile zincato con portata max 3,5 T. Chiusura in alluminio pedonale completa di sfiato; scala di accesso regolabile in alluminio.
13.02.07.02.a	bis 10 m³	fino a 10 m³	Tankvolumen bis 10 m³	Contenuto serbatoio fino a 10 m³	St	cad	12721,27
13.02.07.02.b	über 10 bis 12 m³	oltre 10 fino a 12 m³	Tankvolumen über 10 bis 12 m³	Contenuto serbatoio oltre 10 fino a 12 m³	St	cad	13176,1
13.02.07.02.c	über 12 bis 16 m³	oltre 12 fino a 16 m³	Tankvolumen über 12 bis 16 m³	Contenuto serbatoio oltre 12 fino a 16 m³	St	cad	13785,76
13.02.07.02.d	über 16 bis 20 m³	oltre 16 fino a 20 m³	Tankvolumen über 16 bis 20 m³	Contenuto serbatoio oltre 16 fino a 20 m³	St	cad	16674,42
13.02.07.02.e	über 20 bis 25 m³	oltre 20 fino a 25 m³	Tankvolumen über 20 bis 25 m³	Contenuto serbatoio oltre 20 fino a 25 m³	St	cad	18498,58
13.02.07.05	Pelletssacksilo mit Befüll- und Entnahmeeinheit	Deposito pellet a sacco con sistema di carico e aspirazione	Pellets-Lagerbox aus antistatischem Gewebe zur Aufstellung in vorgesehenen Räumen mit Rahmenkonstruktion und konischem Boden aus Stahl. Höhenverstellbar zur Anpassung an verschiedene Raumhöhen. Entnahmeeinheit für Saugsystem bestehend aus Grundteil, Getriebemotor inkl. Überlastungsschutz, Entnahmeschnecke mit Lager und Abdeckung, Übergabeeinheit mit Schlauchanschluss, 4 Schlauchschellen, Befüll- und Absaugstutzen 4“ mit Halterung inklusive Storz A Kupplungen, Kappen und Klemmschellen.	Box di stoccaggio pellets in tessuto antistatico in locali adeguati, con struttura portante e cono inferiore in acciaio. Altezza del box adattabile alle varie altezze dei locali. Sistema di estrazione per aspirazione composto da elemento base, motore con protezione di sovraccarico, coclea estrazione con cuscinetti e copertura, set base canale di trasporto pellets con attacco per tubo flessibile, 4 fascette per tubo flessibile, bocchettone di riempimento / aspirazione da 4“ con sostegno, completo di attacchi Storz A, tappi e collari di fissaggio.
13.02.07.05.a	bis 5 m³	fino a 5 m³	Tankvolumen: bis 5 m³	Contenuto serbatoio: fino a 5 m³	St	cad	3956,01
13.02.07.05.b	über 5 bis 7,5 m³	oltre 5 fino a 7,5 m³	Tankvolumen: über 5 bis zu 7,5 m³	Contenuto serbatoio: oltre 5 fino a 7,5 m³	St	cad	4347,94
13.02.07.05.c	über 7,5 bis 10 m³	oltre 7,5 fino a 10 m³	Tankvolumen: über 7,5 bis zu 10 m³	Contenuto serbatoio: oltre 7,5 fino a 10 m³	St	cad	4720,51
13.02.07.05.d	über 10 bis 14 m³	oltre 10 fino a 14 m³	Tankvolumen: über 10 bis zu 14 m³	Contenuto serbatoio: oltre 10 fino a 14 m³	St	cad	5615,66
13.02.08	Kaminrohre	Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione	Kaminrohre	Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione
13.02.08.01	Rauchrohr L 0,5 m:	Tubo fumi l 0,5 m:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, gerades Rohr, Länge 0,5 m, ohne Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, tubo rettilineo, lunghezza 0,5 m, senza apertura di pulizia, completo:
13.02.08.01.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	39,95
13.02.08.01.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	39,95
13.02.08.01.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	45,83
13.02.08.01.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	47,53
13.02.08.01.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	53,14
13.02.08.02	Rauchrohr L 1,0 m:	Tubo fumi L 1,0 m:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, gerades Rohr, Länge 1,0 m, ohne Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, tubo rettilineo, lunghezza 1,0 m, senza apertura di pulizia, completo:
13.02.08.02.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	61,71
13.02.08.02.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	66,52
13.02.08.02.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	69,3
13.02.08.02.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	73,62
13.02.08.02.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	83,94
13.02.08.03	Rauchrohr, Bogen 45°:	Tubo fumi, curva 45°:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, Bogen 45°, mit Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, curva 45°, con apertura di pulizia, completo:
13.02.08.03.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	45,83
13.02.08.03.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	49,75
13.02.08.03.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	51,42
13.02.08.03.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	53,14
13.02.08.03.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	60,12
13.02.08.04	Rauchrohr, Bogen 90°:	Tubo, curva 90°:	Rauchrohr aus schwarzem Stahlblech, Bogen 90°, mit Reinigungsöffnung, komplett:	Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, curva 90°, con apertura di pulizia, completo:
13.02.08.04.a	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	St	cad	49,21
13.02.08.04.b	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	St	cad	50,34
13.02.08.04.c	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	St	cad	55,37
13.02.08.04.d	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm	St	cad	58,94
13.02.08.04.e	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	St	cad	68,48
13.02.08.05	Kamineinsatzrohr aus Edelstahl für Abgassysteme im Unterdruck	Camino per intubamento in acciaio inox, per impianti in depressione	Einwandiges Kamineinsatzrohr-System im Unterdruckbetrieb aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl, Längsnähte schutzgasgeschweißt und passiviert, rußbrandbeständig, CE-zertifiziert. System aus vorgefertigten Elementen zum Einbau in bestehende Schächte, die den Brandschutzanforderungen entsprechen. Verbindung der einzelnen Elemente durch Steckmuffen mit darüber liegenden Klemmbändern zum Fixieren. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erforderlichen Formteilen wie Längenelemente, Bögen, T-Stück, Kondensatschale, Reinigungsstück, Kopfabdichtung mit Wetterkragen, Klemmbändern, Abstandhaltern. / Max. Betriebstemperatur: 600 °C. / CE-Klassifizierungen: / T400 N1 D V2 L50060 G50 / T400 N1 W V2 L50060 O50 / T600 N1 D V2 L50060 G100.	Sistema di cannna fumaria monoparete per intubamento, per funzionamento in depressione, in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale a gas inerte e passivato, certificato CE, resistente al fuoco di fuliggine. Sistema realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in cavedi esistenti conformi alle norme antincendio. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascetta di fissaggio. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elemeti dritti, curve, raccordo a T, bacinella di raccolta condensa, elemento di pulizia, elemento finale con grembiule antipioggia, fascette, staffe di montaggio. / Temperatura di esercizio massima: 600 °C. / Designazione prodotto CE: / T400 N1 D V2 L50060 G50 / T400 N1 W V2 L50060 O50 / T600 N1 D V3 L50060 G100.
13.02.08.05.a	ø 80 mm	ø 80 mm	Innendurchmesser ø 80 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 80 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	111,01
13.02.08.05.b	ø 100 mm	ø 100 mm	Innendurchmesser ø 100 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 100 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	140,5
13.02.08.05.c	ø 130 mm	ø 130 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	141,57
13.02.08.05.d	ø 150 mm	ø 150 mm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	148,11
13.02.08.05.e	ø 180 mm	ø 180 mm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	169,94
13.02.08.05.f	ø 200 mm	ø 200 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	189,59
13.02.08.05.g	ø 250 mm	ø 250 mm	Innendurchmesser ø 250 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 250 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	215,78
13.02.08.05.h	ø 300 mm	ø 300 mm	Innendurchmesser ø 300 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 300 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	241,99
13.02.08.06	Abgas-Einsatzrohr aus Edelstahl für Abgassysteme im Überdruck	Tubazione gas di scarico per intubamento in acciaio inox, per impianti in sovrappressione	Einwandiges Kamineinsatzrohr-System im Überdruckbetrieb aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl, Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt und passiviert, CE-zertifiziert. System aus vorgefertigten Elementen zum Einbau in bestehende Schächte, die den Brandschutzanforderungen entsprechen. Verbindung der einzelnen Elemente durch Steckmuffen mit darüber liegenden Klemmbändern zum Fixieren. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erforderlichen Formteilen samt Dichtungen wie Längenelemente, Bögen, T-Stück, Kondensatschale, Reinigungsstück, Kopfabdichtung mit Wetterkragen, Klemmbändern, Abstandhaltern. / Max. Betriebstemperatur: 600 °C. / CE-Klassifizierungen: / T200 P1 W V2 L50060 O00 / T200 N1 W V2 L50060 O00.	Sistema di cannna fumaria monoparete per intubamento, per funzionamento in sovrappressione, in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato, certificato CE, resistente al fuoco di fuliggine. Sistema realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in cavedi esistenti conformi alle norme antincendio. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascetta di fissaggio. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali con guarnizioni per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elemeti dritti, curve, raccordo a T, bacinella di condensa, elemento di pulizia, elemento finale con grembiule antipioggia, fascette, staffe di montaggio. / Temperatura di esercizio massima: 600 °C. / Designazione prodotto CE: / T200 P1 W V2 L50060 O00 / T200 N1 W V2 L50060 O00.
13.02.08.06.a	ø 80 mm	ø 80 mm	Innendurchmesser ø 80 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 80 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	121,13
13.02.08.06.b	ø 100 mm	ø 100 mm	Innendurchmesser ø 100 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 100 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	150,61
13.02.08.06.c	ø 130 mm	ø 130 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	151,68
13.02.08.06.d	ø 150 mm	ø 150 mm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	159,44
13.02.08.06.e	ø 180 mm	ø 180 mm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	181,27
13.02.08.06.f	ø 200 mm	ø 200 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	202,17
13.02.08.06.g	ø 250 mm	ø 250 mm	Innendurchmesser ø 250 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 250 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	232,26
13.02.08.06.h	ø 300 mm	ø 300 mm	Innendurchmesser ø 300 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 300 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	259,66
13.02.08.07	Doppelwandiges Kaminsystem aus Edelstahl im Unterdruckbetrieb	Sistema di camino a doppia parete in acciaio inox per impianti in depressione	Doppelwandiges Kaminsystem im Unterdruckbetrieb aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl, Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt und passiviert, rußbrandbeständig, CE-zertifiziert. System aus vorgefertigten Edelstahlsystemelementen zum Anbau an die Fassade, zum Einbau in Gebäude, für Dachheizzentralen und Verbindungsleitungen. Verbindung der einzelnen Elemente durch Steckmuffen sowie darüber liegenden Klemmbändern. Das Innenrohr soll sich unabhängig vom Außenrohr frei ausdehnen, keine Wärmebrücken zwischen Innen- und Außenrohr. Unbrennbare, hochtemperaturbeständige mineralische Wärmedämmung (Mindest-Dämmstärke 32 mm) zwischen Innen- und Außenrohr. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erforderlichen Formteilen wie Längenelemente, Bögen, T-Stück, Grundplatte, Kondensatschale, Reinigungsstück, Dachdurchführung, Mündungsabschluss, Klemmbändern, Wandabstandhaltern. / Max. Betriebstemperatur 600 °C. / CE-Klassifizierungen: / T400 N1 D V3 L50060 G50 / T400 N1 W V2 L50060 O20 / T600 N1 D V3 L50060 G50 / T600 N1 W V2 L50060 O50 / Im Preis ist der Einbau eines eventuell notwendigen Zugreglers nicht inbegriffen.	Sistema di scarico fumi a doppia parete per funzionamento in depressione, in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato, resistente al fuoco di fuliggine, certificato CE. Sistema di scarico fumi a doppia parete realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in facciata o all'interno di edifici, per centrali termiche su tetto e per canali da fumo. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascette di fissaggio. Tubazione interna libera di dilatarsi indipendentemente da quella esterna, senza ponti termici tra le due tubazioni. Isolamento termico tra tubo interno ed esterno a base minerale (spessore minimo 32 mm) resistente alle alte temperature e incombustibile. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elemeti dritti, curve, raccordo a T, supporto a parete, piatra basecon scarico condensa, elemento di pulizia, elemento terminale, fascette, staffe a parete. / Temperatura di esercizio massima: 600 °C. / Designazione prodotto CE: / T400 N1 D V3 L50060 G50 / T400 N1 W V2 L50060 O20 / T600 N1 D V3 L50060 G50 / T600 N1 W V2 L50060 O50. / Nel prezzo non è compresa l'installazione di un regolatore di tiraggio eventualmente necessario.
13.02.08.07.a	ø 100 mm	ø 100 mm	Innendurchmesser ø 100 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 100 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	329,64
13.02.08.07.b	ø 130 mm	ø 130 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	347,96
13.02.08.07.c	ø 150 mm	ø 150 mm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	392,69
13.02.08.07.d	ø 180 mm	ø 180 mm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	437,43
13.02.08.07.e	ø 200 mm	ø 200 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	482,19
13.02.08.07.f	ø 250 mm	ø 250 mm	Innendurchmesser ø 250 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 250 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	626,58
13.02.08.07.g	ø 300 mm	ø 300 mm	Innendurchmesser ø 300 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 300 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	754,74
13.02.08.08	Rauchrohrisolierung aus Mineralwolle:	Isolamento tubi fumo con materassino di fibre minerali:	Rauchrohrisolierung aus Mineralwollmatten mit Abdeckung aus Aluminiumfolie, liefern und montieren; komplett mit Manschetten und Anschlußdeckeln, temperaturbeständig verklebt, Inspektions- und Reinigungsöffnungen der Rauchrohre mit Randstreifen aus Alublech geschützt:	Isolamento per tubi di fumo consistente in materassino di fibre minerali con rivestimento protettivo in lamiera di alluminio, fornito e posto in opera, completo di fascette e terminali, incollati con colla resistente al calore, aperture per sportelli d'ispezione e di pulizia dei tubi fumo, protette da bordatura a nastro in lamiera di alluminio:
13.02.08.08.a	D 3cm	spess. 3cm	Typ Manisol - Wandstärke 3 cm	tipo Manisol - spessore 3 cm	m2	m2	28,48
13.02.08.08.b	D 5cm	spess. 5cm	Typ Manisol - Wandstärke 5 cm	tipo Manisol - spessore 5 cm	m2	m2	32,66
13.02.08.09	Doppelwandiges Kaminsystem aus Edelstahl im Überdruckbetrieb	Sistema di camino a doppia parete in acciaio inox per impianti in sovrappressione	Doppelwandiges Kaminsystem im Überdruckbetrieb aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl, Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt und passiviert, CE-zertifiziert. System aus vorgefertigten Edelstahlsystemelementen zum Anbau an die Fassade, zum Einbau in Gebäude, für Dachheizzentralen und Verbindungsleitungen. Verbindung der einzelnen Elemente durch Steckmuffen sowie darüber liegenden Klemmbändern. Das Innenrohr soll sich unabhängig vom Außenrohr frei ausdehnen, keine Wärmebrücken zwischen Innen- und Außenrohr. Unbrennbare, hochtemperaturbeständige mineralische Wärmedämmung (Mindest-Dämmstärke 32 mm) zwischen Innen- und Außenrohr. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erforderlichen Formteilen wie Längenelemente inkl. Dichtungen, Bögen, T-Stück, Grundplatte, Kondensatschale, Reinigungsstück, Dachdurchführung, Mündungsabschluss, Klemmbändern, Wandabstandhaltern. / Max. Betriebstemperatur 200 °C. / Max. Überdruck: 200 Pa. / CE-Klassifizierungen: / T200 P1 W V2 L50060 O00 / T200 N1 W V2 L50060 O00.	Sistema di scarico fumi a doppia parete per funzionamento in sovrappressione in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato, certificato CE. Sistema di scarico fumi a doppia parete realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in facciata o all'interno degli edifici, per centrali termiche su tetto e per canali da fumo. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascette di fissaggio. Tubazione interna libera di dilatarsi indipendentemente dal tubo esterno, senza ponti termici tra tubo interno ed esterno.Isolamento termico tra tubo interno ed esterno a base minerale (spessore minimo 32 mm) resistente alle alte temperature e incombustibile. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali, comprese guarnizioni, per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, supporto a parete, piatra basecon scarico condensa, elemento di pulizia, elemento terminale, grembialina, fascette, staffe a parete. / Temperatura di esercizio massima: 200 °C / Sovrappressione massima: 200 Pa. / Designazione prodotto CE: / T200 P1 W V2 L50060 O00 / T200 N1 W V2 L50060 O00.
13.02.08.09.a	ø 100 mm	ø 100 mm	Innendurchmesser ø 100 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 100 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	329,64
13.02.08.09.b	ø 130 mm	ø 130 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	347,96
13.02.08.09.c	ø 150 mm	ø 150 mm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	392,69
13.02.08.09.d	ø 180 mm	ø 180 mm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	437,43
13.02.08.09.e	ø 200 mm	ø 200 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	482,19
13.02.08.09.f	ø 250 mm	ø 250 mm	Innendurchmesser ø 250 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 250 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	626,58
13.02.08.09.g	ø 300 mm	ø 300 mm	Innendurchmesser ø 300 mm - Wandstärke 0,6 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 300 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	m	754,74
13.02.08.10	Flexibles Kamineinsatzrohr aus Edelstahl	Canna fumaria flessibile per intubamento, in acciaio inox	Flexibles doppelwandiges Abgassystem aus austenitischem Edelstahl AISI 316, innen glatt. / Betriebsbedingungen: / - Trocken Unterdruck oder Überdruck bis 200 Pa. / Produktklassifizierung: / - T200-P1-W-V2-L50010 - O - Montage mit entsprechendem Verbindungsübergang / - T600-N1-W-V2-L50010 - G - Montage mit entsprechendem Verbindungsübergang.	Sistemadi evacuazione gas di scarico, di tipo flessibile a doppia parete in acciaio inox AISI 316, interno liscio. / Condizioni di funzionamento: / - Fumi secchi in depressione o in sovrappressione con limite di 200 Pa. / Designazione prodotto: / - T200-P1-W-V2-L50010 - O - installazione mediante relativo raccordo / - T600-N1-W-V2-L50010 - G - installazione mediante relativo raccordo.
13.02.08.10.a	ø 80 mm	ø 80 mm	Innendurchmesser ø 80 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 80 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	57,13
13.02.08.10.b	ø 100 mm	ø 100 mm	Innendurchmesser ø 100 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 100 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	61,82
13.02.08.10.c	ø 120 mm	ø 120 mm	Innendurchmesser ø 120 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 120 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	71,16
13.02.08.10.d	ø 130 mm	ø 130 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	73,73
13.02.08.10.e	ø 150 mm	ø 150 mm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	84,34
13.02.08.10.f	ø 180 mm	ø 180 mm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	94,63
13.02.08.10.g	ø 200 mm	ø 200 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	102,63
13.02.08.15	Verbindungsleitung aus schwarzem Stahl	Tubo di raccordo in acciaio nero	Einwandige Verbindungsleitung aus schwarzem Stahl mit Steckverbindung, Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt, CE-zertifiziert, für den Einsatzbereich im Wohn- und Sichtbereich für frei im Raum stehende Kaminöfen. Oberfläche beschichtet mit hitzefestem Lack. Wandstärke 2,0 mm. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erfoderlichen Formteilen, wie Längenelemente, Bögen, Drosselklappe und Tür, Wandfutter und Abdeckrosetten. / Max. Betriebstemperatur: 600 °C. / CE-Klassifizierungen: / T400 N1 D VM L01200 G400 mit Strahlungsschutz.	Tubo di raccordo monoparete in acciaio nero con collegamento ad innesto, saldatura longitudinale WIG a gas inerte, certificato CE, per installazione in vista in alloggi in abbinamento con caminetti. Superficie trattata con lacca resistente alle alte temperature. Spessore 2,0 mm. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, valvola a farfalla e portina, passamuro e rosone a muro. / Temperatura di esercizio massima: 600 °C / Designazione prodotto CE: / T600 N1 D VM L01200 G400 con protezione di irraggiamento.
13.02.08.15.a	ø 120 mm	ø 120 mm	Innendurchmesser ø 120 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 120 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	120,16
13.02.08.15.b	ø 130 mm	ø 130 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	122,57
13.02.08.15.c	ø 150 mm	ø 150 mm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	134,93
13.02.08.15.d	ø 160 mm	ø 160 mm	Innendurchmesser ø 160 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 160 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	142,59
13.02.08.15.e	ø 180 mm	ø 180 mm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	155,28
13.02.08.15.f	ø 200 mm	ø 200 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 0,1 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	m	173,08
13.02.08.20	Abgasleitung aus Kunststoff	Condotto gas di scarico in materiale plastico	Einwandige, starre Abgasleitung aus 2,0 mm starkem Polypropylen, einschließlich innenliegender EPDM-Lippendichtungen, CE-zertifiziert. Verbindung der Elemente durch Steckmuffen, geeignet für feuchte Betriebsweise im Überdruck. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erforderlichen Formteilen wie Längenelemente, Bögen, T-Stück, Grundplatte, Kondensatschale, Reinigungsstück, Montageschellen. / Max. Betriebstemperatur: 120 °C / Max. zulässiger Überdruck: 200 Pa / CE-Klassifizierungen: / T120-P1-W2-O20-LI-E-U.	Condotto per gas di scarico monoparete in polipropilene rigido dello spessore di 2,0 mm, comprese guarnizioni interne in EPDM, certificato CE. Collegamento dei singoli elementi con bicchiere ad innesto, adatto per funzionamento ad umido in sovrappressione. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, piastra di base, bacinella di raccolta condensa, elemento di pulizia, staffe di montaggio. / Temperatura max. di esercizio: 120 °C. / Pressione max. di esercizio: 200 Pa / Designazione prodotto CE: / T120-P1-W2-O20-LI-E-U.
13.02.08.20.a	ø 60 mm	ø 60 mm	Innendurchmesser ø 60 mm - Wandstärke 2,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 60 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo	m	m	39,49
13.02.08.20.b	ø 80 mm	ø 80 mm	Innendurchmesser ø 80 mm - Wandstärke 2,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 80 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo	m	m	48,51
13.02.08.20.c	ø 110 mm	ø 110 mm	Innendurchmesser ø 110 mm - Wandstärke 2,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 110 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo	m	m	68,52
13.02.08.20.d	ø 125 mm	ø 125 mm	Innendurchmesser ø 125 mm - Wandstärke 2,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 125 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo	m	m	85,46
13.02.08.20.e	ø 160 mm	ø 160 mm	Innendurchmesser ø 160 mm - Wandstärke 2,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 160 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo	m	m	104,51
13.02.08.23	Flexible Abgasleitung aus Kunststoff	Condotto gas di scarico in materiale plastico flessibile	Einwandige, flexible Abgasleitung aus Polypropylen einschließlich innenliegender EPDM-Lippendichtungen, CE-zertifiziert. Verbindung der Elemente durch Steckmuffen, geeignet für feuchte Betriebsweise im Überdruck. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erforderlichen Formteilen wie Längenelemente, Verbindungs- und Übergänge, Reinigungsstück, Montageschellen. / Max. Betriebstemperatur: 120 °C / Maximal zulässiger Überdruck: 200 Pa. / CE-Klassifizierungen: / T120-P1-W2-O00-LI-E-UO.	Condotto per gas di scarico monoparete flessibile in polipropilene comprese guarnizioni interne in EPDM, certificato CE. Collegamento dei singoli elementi con bicchiere ad innesto, adatto per funzionamento ad umido in sovrappressione. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, raccordi e giunti, elemento di pulizia, staffe di montaggio. / Temperatura max. di esercizio: 120 °C / Pressione max. di esercizio: 200 Pa / Designazione prodotto CE: / T120-P1-W2-O20-LI-E-U.
13.02.08.23.a	ø 60 mm	ø 60 mm	Innendurchmesser ø 60 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 60 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	52,98
13.02.08.23.b	ø 80 mm	ø 80 mm	Innendurchmesser ø 80 mm - Wandstärke 1,0 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 80 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	m	55,44
13.02.08.23.c	ø 110 mm	ø 110 mm	Innendurchmesser ø 110 mm - Wandstärke 1,2 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 110 mm - spessore parete 1,2 mm - impianto completo	m	m	71,32
13.02.08.23.d	ø 125 mm	ø 125 mm	Innendurchmesser ø 125 mm - Wandstärke 1,2 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 125 mm - spessore parete 1,2 mm - impianto completo	m	m	108,51
13.02.08.25	Konzentrische Abgasleitung	Condotto gas di scarico concentrico	Konzentrische Abgasleitung, Innenrohr aus 2,0 mm starkem Polypropylen, einschließlich innenliegender EPDM-Lippendichtungen, Außenmantel aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech 0,5 mm stark, CE-zertifiziert. Verbindung der Elemente durch Steckmuffen, geeignet für feuchte Betriebsweise im Überdruck. / System komplett mit allen für eine fachmännische Ausführung erforderlichen Formteilen wie Längenelemente, Bögen, T-Stück, Grundplatte, Kondensatschale, Reinigungsstück, Durchführung, Montageschellen. / Max. Betriebstemperatur: 120 °C / Max. zulässiger Überdruck: 200 Pa / CE-Klassifizierungen: / T120-P1-W2-O20-LI-E-U.	Condotto concentrico per gas di scarico, tubo interno in polipropilene dello spessore di 2,0 mm comprese guarnizioni interne in EPDM, tubo esterno in acciaio zincato e vernciato a polvere dello spessore di 0,5 mm, certificato CE. Collegamento dei singoli elementi con bicchiere ad innesto, adatto per funzionamento ad umido in sovrappressione. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, piastra di base, bacinella di raccolta condensa, elemento di pulizia, passamuro, staffe di montaggio. / Temperatura max. di esercizio: 120 °C / Pressione mass. di esercizio: 200 Pa / Designazione prodotto CE: / T120-P1-W2-O20-LI-E-U.
13.02.08.25.a	ø 60/100 mm	ø 60/100 mm	Innendurchmesser ø 60 mm, Außendurchmesser 100 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 60 mm, diametro esterno 100 mm - impianto completo	m	m	141,43
13.02.08.25.b	ø 80/125 mm	ø 80/125 mm	Innendurchmesser ø 80 mm, Außendurchmesser 125 mm - komplette Anlage	diametro interno ø 80 mm, diametro esterno 125 mm - impianto completo	m	m	143,47
13.02.08.30	Isolierschalen für einwandige Kamine	Coppellle isolanti per camini monoparete	Isolierschalen für einwandige Kamine aus Mineralwolle für Abgasanlagen bis zu einer Temperaturklasse T400, rußbrandbeständigkeitsklasse G oder O, Brandklasse A1.	Coppelle isolanti per camini monoparete in lana minerale per impianti gas di scarico fino alla classe di temperatura T400, classe di resistenza al fuoco di fuliggine G oppure O, classe di reazione al fuoco A1.
13.02.08.30.a	ø 80 mm	ø 80 mm	Innendurchmesser ø 80 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 80 mm - spessore parete 20 mm	m	m	29,67
13.02.08.30.b	ø 100 mm	ø 100 mm	Innendurchmesser ø 100 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 100 mm - spessore parete 20 mm	m	m	25,82
13.02.08.30.c	ø 130 mm	ø 130 mm	Innendurchmesser ø 130 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 130 mm - spessore parete 20 mm	m	m	29,6
13.02.08.30.d	ø 150 mm	ø 150 mm	Innendurchmesser ø 150 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 150 mm - spessore parete 20 mm	m	m	31,46
13.02.08.30.e	ø 180 mm	ø 180 mm	Innendurchmesser ø 180 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 20 mm	m	m	38,95
13.02.08.30.f	ø 200 mm	ø 200 mm	Innendurchmesser ø 200 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 20 mm	m	m	40,82
13.02.08.30.g	ø 250 mm	ø 250 mm	Innendurchmesser ø 250 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 250 mm - spessore parete 20 mm	m	m	42,69
13.02.08.30.h	ø 300 mm	ø 300 mm	Innendurchmesser ø 300 mm - Wandstärke 20 mm	diametro interno ø 300 mm - spessore parete 20 mm	m	m	48,13
13.02.09	Zubehör Heizräume allgemein	Accessori in generale	Zubehör Heizräume allgemein	Accessori in generale
13.02.09.01	Rauchgasthermometer	Termometro fumi	Rauchgasthermometer	Termometro fumi	St	cad	17,61
13.02.09.02	Rauchgasinspektionsplatte	Piastra di controllo fumi	Rauchgasinspektionsplatte für Kamine oder Rauchgasrohre, komplett mit Sondenträger mit Öffnungen ø 50 mm und ø 80 mm und Rauchgasthermometer von 0÷500 °C.	Piastra di controllo fumi per camini o tubi fumo, completa di portasonda con foro ø 50 mm e ø 80 mm e termometro fumi 0÷500 °C.	St	cad	47,59
13.02.09.03	Handfeuerlöscher:	Estintore portatile:	Handfeuerlöscher, komplett mit Kontrollmanometer, Spritzlanze mit Verschlußhebel, Befestigungskonsole, Hinweisschild in erforderlicher Größe, homologiert:	Estintore portatile completo di manometro di controllo, ugello a getto con grilletto di apertura, staffa di fissaggio, completo di cartello indicatore nella dimensione necessaria, omologato:
13.02.09.03.a	6 kg	6 kg	6 kg Pulver	6 kg di polvere	St	cad	88,68
13.02.09.03.b	9 kg	9 kg	9 kg Pulver	9 kg di polvere	St	cad	122,29
13.02.09.03.c	12 kg	12 kg	12 kg Pulver	12 kg di polvere	St	cad	144,79
13.02.09.04	Eimer aus verzinktem Stahlblech:	Secchio in lamiera zincata:	Eimer aus verzinktem Stahlblech, komplett mit 10 kg Sand, Volumen 15 l.	Secchio in lamiera zincata, completo di 10 kg di sabbia, capacità 15 l	St	cad	35,22
13.03	Fußbodenheizung, Wand- und Deckenheizung, Heizkörper, Heizgeräte und Zubehör.	Pannelli rad. a pav., riscald. a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc.	Die Gruppe 13.03 umfasst folgende Untergruppen: / 13.03.01 Fußbodenheizfläche und Zubehör / 13.03.02 Wandheizung / 13.03.03 Deckenheizung / 13.03.04 Röhrenheizkörper / 13.03.05 Kompaktstahlheizkörper (in Ausarbeitung) / 13.03.06 Badeheizkörper / 13.03.07 Heizkörperventile / 13.03.08 Zubehör für Heizkörper / 13.03.09 Konvektoren aus Aluminium / 13.03.10 Wandluftheizgeräte / 13.03.11 Deckenstrahlungsplatten / 13.03.12 Deckenstrahlungsheizgeräte (in Ausarbeitung) / 13.03.14 Flachheizkörper	Il gruppo 13.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.03.01 Riscaldamento radiante a pavimento e accessori / 13.03.02 Riscaldamento a muro / 13.03.03 Riscaldamento a soffitto / 13.03.04 Radiatori a tubo / 13.03.05 Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione) / 13.03.06 Radiatori da bagno / 13.03.07 Valvole per radiatori / 13.03.08 Accessori per radiatori / 13.03.09 Convettori in alluminio / 13.03.10 Aerotermi / 13.03.11 Termostriscie radianti / 13.03.12 Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione) / 13.03.14 Radiatori a piastre
13.03.01	Fußbodenheizfläche und Zubehör	Riscaldamento radiante a pavimento e accessori	Fußbodenheizfläche und Zubehör	Riscaldamento radiante a pavimento e accessori
13.03.01.01	Fußbodenheizfläche:	Pannello radiante a pavimento:	Fußbodenheizfläche für Heizen und Kühlen mit Konformitätszertifizierung, gefertigt aus Rohrleitungen, bestehend aus nach Verfahren ENGEL vernetztem Polyäthylen ø 17 * 2 mm, mit Diffusionssperre, mittels Clips auf Stahlgitter befestigt, komplett mit Schutzfolie aus Polyäthylen, Zusatzstoffe für Estrich, Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem PE, usw., ausgenommen Wärmeisolierung, mit Systemgarantie von 10 Jahren, bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Pannello radiante a pavimento per riscaldamento e raffrescamento con certificato di conformità, eseguito con tubazioni in polietilene reticolato secondo metodo ENGEL, ø 17 * 2 mm, con barriera antidiffusione, fissata tramite clips su rete metallica, completo di guaina protettiva in polietilene, fasce d'isolamento in PE a cellule chiuse per i bordi, additivi per caldana, rete metallica con fissarete,ecc., esclusa isolazione termica, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.
13.03.01.01.a	Verlegeabstand: 5 cm	distanza di posa: 5 cm	Verlegeabstand: 5 cm	distanza di posa: 5 cm	m2	m2	76,63
13.03.01.01.b	Verlegeabstand: 10 cm	distanza di posa: 10 cm	Verlegeabstand: 10 cm	distanza di posa: 10 cm	m2	m2	45,48
13.03.01.01.c	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	m2	m2	34,59
13.03.01.01.d	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	m2	m2	29,64
13.03.01.01.e	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	m2	m2	23,27
13.03.01.03	Fußbodenheizungsverteiler 2-teilig:	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi:	Verteiler und Sammler, mit Durchflussmessern mit Ablesung von 0 bis 4 l/min für jeden Heizkreis, bestehend aus 2 separaten Balken, geeignet für Niedertemperatursysteme für Heiz- und Kühlbetrieb; seitlicher Anschluss wahlweise rechts oder links komplett mit Verschraubung. Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungshähne. Vorlaufbalken mit Feinstregulierventilen Handrädern und Einstellringen zur werkzeuglosen Voreinstellung, Anzeige des Einstellwertes, Sammlerbalken mit Rücklaufventilen zur Aufnahme von Thermoantrieben, Sitz für Thermometer ½” und Sonde Wärmemengenzähler, Set Thermometer (1 für Vorlauf, 1 für Rücklauf), Entlüftungsventil mit Sicherungsschutz gegen unbeabsichtigtes Entfernen, 2 Wandhalter für Wandmontage oder im Verteilerschrank, Befestigungsmaterial für Wandmontage, Anschlüsse seitlich:1“, Heizkreisanschlüsse: 3/4“ samt Verschraubung	Collettore di distribuzione con misuratori di portata con scala di lettura da 0 a 4 l/min per ogni circuito, costituito da 2 corpi separati realizzati in poliammide rinforzata, specifico per sistemi radianti funzionanti in riscaldamento e raffrescamento. Allacciamento laterale lato destro o sinistro completo di bocchettone di raccordo. Possibilità di collegamento valvole carico e scarico. Corpo collettore di mandata con valvole micrometriche complete di manopole e ghiere con scala graduata per il bilanciamento dei circuiti senza l’utilizzo di attrezzi e visualizzazione del valore impostato, corpo collettore di ritorno con valvole predisposte per servomotori, sede per termometro ½” e per sonda contacalorie, set termometri (1 per mandata, 1 per ritorno), valvola di sfiato con dispositivo antisvitamento accidentale, 2 staffe di supporto per il montaggio a parete o in cassetta, materiale di fissaggio a parete, attacchi laterali: 1', attacchi circuiti riscaldamento:3/4” complete di raccordi
13.03.01.03.a	2 Kreisläufe	2 circuiti	2 Kreisläufe	2 circuiti	St	cad	315,72
13.03.01.03.b	3 Kreisläufe	3 circuiti	3 Kreisläufe	3 circuiti	St	cad	358,75
13.03.01.03.c	4 Kreisläufe	4 circuiti	4 Kreisläufe	4 circuiti	St	cad	402,55
13.03.01.03.d	5 Kreisläufe	5 circuiti	5 Kreisläufe	5 circuiti	St	cad	445,97
13.03.01.03.e	6 Kreisläufe	6 circuiti	6 Kreisläufe	6 circuiti	St	cad	495,09
13.03.01.03.f	7 Kreisläufe	7 circuiti	7 Kreisläufe	7 circuiti	St	cad	538,51
13.03.01.03.g	8 Kreisläufe	8 circuiti	8 Kreisläufe	8 circuiti	St	cad	581,93
13.03.01.03.h	9 Kreisläufe	9 circuiti	9 Kreisläufe	9 circuiti	St	cad	625,35
13.03.01.03.i	10 Kreisläufe	10 circuiti	10 Kreisläufe	10 circuiti	St	cad	680,19
13.03.01.03.j	11 Kreisläufe	11 circuiti	11 Kreisläufe	11 circuiti	St	cad	729,32
13.03.01.03.k	12 Kreisläufe	12 circuiti	12 Kreisläufe	12 circuiti	St	cad	789,88
13.03.01.03.l	13 Kreisläufe	13 circuiti	13 Kreisläufe	13 circuiti	St	cad	844,73
13.03.01.03.m	14 Kreisläufe	14 circuiti	14 Kreisläufe	14 circuiti	St	cad	899,56
13.03.01.04	Fußbodenheizfläche Trockenbauweise:	Panello radiante a pavimento a secco:	Flächenheizungs- und -kühlungssystem für den Fußboden, bestehend aus vernetzten Polyäthylen-Rohren, mit Sauerstoffdiffusionssperre, Wärmedämmplatte aus Polystyrolschaum mit CE-Kennzeichen, ausgeführt mit Rohrführungskanälen für die einfache und stabile Aufnahme der Wärmeleitlamellen und der Rohrleitungen, Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK; Dicke: 25 mm, Wärmeleitlamellen aus Aluminium, zur Verlegung in den Rohrführungskanälen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zur sicheren Befestigung der Rohre, Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylen, selbstklebend, Schutzfolie aus Polyäthylen, mit System-Garantie von 10 Jahren bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, costituito da tubazione in polietilene con barriera ossigeno, pannello isolante termico in polistirolo espanso, marchiato CE, dotato di scanalature per l’alloggiamento delle lamelle termoconduttrici e della tubazione, conducibilità termica 0,037 W/mK, spessore: 25 mm, lamella termoconduttrice per distribuire uniformemente il calore e per fissare saldamente il tubo, isolante perimetrale polietilene espanso a cellule chiuse, autoadesivo, foglio protettivo in polietilene, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.
13.03.01.04.a	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	m2	m2	86,59
13.03.01.05	Lastverteilschicht für Trockenbauweise	distribuzione del carico per pannello a secco	Lastverteilschicht aus gefalzten Gipsfaserplatten, die mit einem Klebestoff auf Polyurethanbasis verklebt und mittels Klammern fixiert werden, um eine 15 mm dicke Lastverteilungsschicht zu bilden. Nutzlast 4 kN/m².	Distribuzione del carico con battentatura, in gesso fibra, accoppiamento mediante colla a base poliuretanica e graffe di fissaggio per creare una lastra di distribuzione del carico con spessore di 15 mm. Resistenza alla compressione fino a 4 kN/m².	m2	m2	103,15
13.03.01.06	Industrie-Fußbodenheizfläche	Pannello radiante a pavimento industriale	Industrieflächenheizungs- und -kühlungssystem für den Fußboden mit Konformitätszertifizierung, bestehend aus vernetzten Polyäthylen-Rohren ø 25 * 2,3 mm, mit Sauerstoffdiffusionssperre, samt Rohrführungsbögen, Befestigungsschiene für Heizungsrohr, mit unterem Klebeband, zur Verlegung der Rohrleitungen mit einem variablen Abstand, Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylen, selbstklebend, Schutzfolie aus Polyäthylen, mit System-Garantie von 10 Jahren bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante industriale a pavimento con certificazione di conformità costituito da tubazione in polietilene reticolato ø 25 * 2,3 mm, con barriera ossigeno, compreso di guidatubi, barra di fissaggio per tubo di riscaldamento con banda inferiore adesiva, consente la posa delle tubazioni con interasse variabile, isolante perimetrale in polietilene a cellule chiuse, autoadesivo con pretaglio, foglio protettivo in polietilene, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.
13.03.01.06.a	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	Verlegeabstand: 15 cm	distanza di posa: 15 cm	m2	m2	46,22
13.03.01.06.b	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	Verlegeabstand: 20 cm	distanza di posa: 20 cm	m2	m2	39,82
13.03.01.06.c	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	Verlegeabstand: 30 cm	distanza di posa: 30 cm	m2	m2	31,15
13.03.01.07	Industrieheizungsverteiler	Collettore per pannelli industriali	Industrieheizungsverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid, bestehend aus Vorlaufblock mit Absperrventilen für die einzelnen Heizkreise allen Anschlussverschraubungen, Rücklaufblock mit Feinregulierventilen zum Abgleich der einzelnen Heizkreise samt Anschlussverschraubungen,	Collettore per pannelli industriali in poliammide rinforzato con fibra di vetro, composto da corpo di mandata completo di valvole di intercettazione dei singoli circuiti e raccordi, corpo di ritorno completo di valvole micrometriche tarabili per il bilanciamento dei circuiti e raccordi.
13.03.01.07.a	3 Kreisläufe	3 circuiti	3 Kreisläufe	3 circuiti	St	cad	501,96
13.03.01.07.b	4 Kreisläufe	4 circuiti	4 Kreisläufe	4 circuiti	St	cad	576,21
13.03.01.07.c	5 Kreisläufe	5 circuiti	5 Kreisläufe	5 circuiti	St	cad	661,92
13.03.01.07.d	6 Kreisläufe	6 circuiti	6 Kreisläufe	6 circuiti	St	cad	736,17
13.03.01.07.e	7 Kreisläufe	7 circuiti	7 Kreisläufe	7 circuiti	St	cad	810,44
13.03.01.07.f	8 Kreisläufe	8 circuiti	8 Kreisläufe	8 circuiti	St	cad	884,71
13.03.01.07.g	9 Kreisläufe	9 circuiti	9 Kreisläufe	9 circuiti	St	cad	958,98
13.03.01.07.h	10 Kreisläufe	10 circuiti	10 Kreisläufe	10 circuiti	St	cad	1044,67
13.03.01.07.i	11 Kreisläufe	11 circuiti	11 Kreisläufe	11 circuiti	St	cad	1118,94
13.03.01.07.j	12 Kreisläufe	12 circuiti	12 Kreisläufe	12 circuiti	St	cad	1193,2
13.03.01.10	Verteilerschrank für Fußboden-, Wand- und Deckenheizung	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto	Unterputz Verteilerschrank, pulverbeschichtet, mit höhenverstellbaren Standfüßen und optischer Sichtanzeige der Einstellhöhe (740-855 mm) zur optimalen Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe, Rahmen vertikal nach unten ausziehbar zur optimalen Anpassung. Mit verstellbarer Rohrumlenkleiste sowie 2 St. Universalschienen zur Befestigung praktisch aller Verteilersysteme. Tiefenverstellbar 110 - 160 mm. Innenputzgewebe auf Rückwand aufgeklebt, zur besseren Haftung des Putzes.	Cassetta a incasso laccato a polveri con piedini regolabili in altezza (740-855 mm) e con scala indicatrice per l’adeguamento ottimale all’altezza del massetto. Telaio verticale regolabile in altezza per il livellamento al pavimento. Guidatubo variabile e 2 mensole universali per il fissaggio di tutti i sistemi distributivi. Regolazione della profondità da 110 – 160 mm. Rete per fissaggio intonaco incollata sulla parete posteriore per una migliore presa dell’intonaco.
13.03.01.10.a	Breite: 410 mm	Larghezza: 410 mm	Breite: 410 mm	Larghezza: 410 mm	St	cad	176,3
13.03.01.10.b	Breite: 610 mm	Larghezza: 610 mm	Breite: 610 mm	Larghezza: 610 mm	St	cad	185,98
13.03.01.10.c	Breite: 760 mm	Larghezza: 760 mm	Breite: 760 mm	Larghezza: 760 mm	St	cad	193,72
13.03.01.10.d	Breite: 910 mm	Larghezza: 910 mm	Breite: 910 mm	Larghezza: 910 mm	St	cad	213,07
13.03.01.10.e	Breite: 1060 mm	Larghezza: 1060 mm	Breite: 1060 mm	Larghezza: 1060 mm	St	cad	219,85
13.03.01.10.f	Breite: 1210 mm	Larghezza: 1210 mm	Breite: 1210 mm	Larghezza: 1210 mm	St	cad	233,4
13.03.01.10.g	Breite: 1510 mm	Larghezza: 1510 mm	Breite: 1510 mm	Larghezza: 1510 mm	St	cad	264,36
13.03.01.12	Verteilerschrank für Industriebodenheizung	Cassetta per collettore per impianti radianti industriali a pavimento	Aufputz Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech 1,0 mm stark, ohne Rückwand, 2-Flügel-Tür mit Schloss, Bodenprofil Höhe 150 mm. Tiefe 190 mm, Höhe 880 mm.	Cassetta a parete in lamiera zincata, spessore 1,0 mm, senza schienale, due ante apribili con serratura, profilo di base alltezza 150 mm. Profondità da 190 mm, altezza 880 mm.
13.03.01.12.a	Breite: 1070 mm	Larghezza: 1070 mm	Breite: 1070 mm	Larghezza: 1070 mm	St	cad	295,33
13.03.01.12.b	Breite: 1570 mm	Larghezza: 1570 mm	Breite: 1570 mm	Larghezza: 1570 mm	St	cad	372,75
13.03.01.12.c	Breite: 1970 mm	Larghezza: 1970 mm	Breite: 1970 mm	Larghezza: 1970 mm	St	cad	445,33
13.03.02	Wandheizung	Riscaldamento a muro	Wandheizung	Riscaldamento a muro
13.03.02.01	Wandheizung als Nassputzsystem	Riscaldamento a parete sotto intonaco	Wandheizung als Nassputzsystem mit Verlegeabstand 10 bis 15 cm, Wandoberflächentemperaturen im zugelassenen Bereich, Wandverkleidung mit einem maximalen Wärmedurchlasswiderstand von 0,05 m²K/W. Das System besteht aus Rohrleitung 14x2 mm aus vernetztem Polyäthylen hoher Dichte (HDPE) mit Sauerstoffsperre, Montageschiene aus Kunststoff, gelochtem Sockel für die Wandbefestigung und kalibrierten Einspannungen mit Verlegeabstand 5 cm zur Befestigung des Rohres. Systemgarantie von 10 Jahren, bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Sistema di riscaldamento a parete, posa sotto intonaco con interasse compreso tra 10 e 15 cm, temperature superficiali entro i limiti ammessi, resistenza termica massima del rivestimento 0,05 m²K/W. Il sistema è composto da tubazione 14x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità dotata di barriera alla diffusione dell'ossigeno, profilo di fissaggio in materiale plastico con base forata per il fissaggio alla muratura e scanalature calibrate ad interasse 5 cm per il fissaggio della tubazione. Garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.	m2	m2	165,65
13.03.02.02	Wandheizung als Trockenbausystem	Riscaldamento a parete sistema a secco	Wandheizung als Trockenbausystem mit Verlegeabstand 15 cm, Wandoberflächentemperaturen im zugelassenen Bereich, Wandverkleidung mit einem maximalen Wärmedurchlasswiderstand von 0,05 m²K/W. Das System besteht aus Wärmedämmplatten aus Polystyrolschaum, mit CE-Kennzeichen, versehen mit Rohrführungskanälen für die stabile Aufnahme der Wärmeleitlamellen und der Rohrleitung 14x2 mm aus PE-Xa. Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK, Wärmeleitwiderstand (nutzbare Dicke: 22,4 mm): 0,60 m²K/W, Druckfestigkeit: 200 kPa, Dicke: 25 mm. Wärmeleitlamelle aus Aluminium zur Verlegung in den Rohrführungskanälen der Dämmplatten für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zur sicheren Befestigung des Rohres 14x2 mm, mit Anschnitten für eine problemlose Kürzung. Rohrleitung 14x2 mm aus vernetztem Polyäthylen hoher Dichte mit Sauerstoffsperre. Montageschiene für Rohr 14 x 2 mm aus Kunststoff, gelochter Sockel für die Wandbefestigung und kalibrierte Einspannungen mit Verlegeabstand 5 cm zur Befestigung des Rohres. Systemgarantie von 10 Jahren, bezogen auf Produkthaftung und Folgeschäden.	Riscaldamento a parete per sistema a secco ad interasse 15 cm, temperature superficiali entro i limiti ammessi, resistenza termica massima del rivestimento 0,05 m²K/W. Il sistema è composto da pannello isolante in polistirene espanso, marcato CE, dotato di scanalature per lo stabile alloggiamento delle lamelle termoconduttrici e della tubazione in PE-Xa 14x2 mm. Conduttività termica: 0,034 W/mK, resistenza termica (spessore utile pari 22,4 mm): 0,65 m²K/W, resistenza alla compressione: 200 kPa, spessore: 25 mm. Lamelle in alluminio sagomate da montare sul pannello per la distribuzione uniforme del calore e per il fissaggio della tubazione, con tagli trasversali preincisi per poterla agevolmente accorciare. Tubazione 14x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità dotata di barriera alla diffusione dell'ossigeno. Barra di fissaggio per tubazione in materiale plastico con base forata per il fissaggio alla muratura e scanalature calibrate ad interasse 5 cm per il fissaggio della tubazione. Garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.	m2	m2	184,37
13.03.02.05	Verteiler siehe Pos. 13.03.01.03	Collettore vedi Pos. 13.03.01.03	Verteiler siehe Pos. 13.03.01.03	Collettore vedi Pos. 13.03.01.03
13.03.03	Deckenheizung	Riscaldamento a soffitto	Deckenheizung	Riscaldamento a soffitto
13.03.03.01	Deckenheizung/-kühlung für Trockenräume	Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani asciutti	Deckenheiz- und Kühlsystem zertifiziert im Heizbetrieb und im Kühlbetrieb, Gesamtaufbauhöhe mind. 100 mm, Breite Verteilungszone 400 mm. Aktive Platte mit hoher Leistung in Sandwich-Bauweise verklebt, zur Befestigung an einer an der Decke befestigten metallischen Unterkonstruktion mit Lastklasse 15 < P < 30 kg/m² (Lieferung bauseitig). Aktive Platte bestehend aus 40 mm starker Dämmplatte aus gepresstem Polystyrol mit Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/mK, mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der 0,4 mm starken profilierten Aluminium-Wärmeleitlamellen, Flächenabdeckung mind. 82 %. Heizkreise bestehend aus Rohr 8x1 mm aus vernetztem Polyäthylen hoher Dichte mit Sauerstoffdiffusionssperre, mit 2 Heizkreisen 19 m lang oder 4 Heizkreisen 10 m lang mit Verlegeabstand 74 mm, Anbindeleitung 500 mm lang am Heizkreisende vorstehend und zur Vereinfachung der Lagerung und des Transportes in die Rohrführungskanäle eingeschoben. Gipskartonplatte mit hoher Aufnahmekapazität von Formaldehyd mit erhöhter Dichte an Glasfasern, 12,5 mm stark mit Siebdruck-Sicht-Oberfläche zur genauen Kennzeichnung des Rohr-Verlaufes, der Befestigungspunkte bei der tragenden Struktur, der vorgegebenen Schneidestellen für Zwischengrößen und ev. Deckenstrahler (Durchmesser max. 100 mm) und Kennzeichnung des Platten-Typs (Anschlüsse auf der kurzen Seite, auf der langen Seite oder auf der langen Seite gegenüberliegend). Abmessungen: 2400x1200x52,5 mm. Passive Platte in Sandwich-Bauweise verklebt, zur Befestigung an einer an der Decke befestigten metallischen Unterkonstruktion, mit Lastklasse 15 < P < 30 kg/m² (Lieferung bauseitig), bestehend aus Dämmplatte aus gepresstem, 40 mm starkem Polystyrol mit Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/mK und einer Gipskartonplatte mit hoher Aufnahmekapazität von Formaldehyd mit erhöhter Dichte an Glasfasern, Dicke: 12,5 mm. Verhältnis aktive/passive Platten: 70/30 %.	Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto certificato in riscaldamento ed in raffrescamento, altezza totale minima 100 mm, larghezza zona distribuzione 400 mm. Pannello attivo ad elevata resa con struttura a sandwich incollata da fissare all’orditura metallica ancorata al soffitto con classe di carico 15 < P < 30 kg/m² (fornitura a parte), composto da lastra isolante in polistirene stampato dello spessore di 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) con scanalature per l’alloggiamento delle lamelle sagomate in alluminio dello spessore 0,4 mm, copertura min. 82 % della superficie, circuitazione idraulica costituita da tubazione 8x1 mm in polietilene reticolato ad alta densità con barriera alla diffusione dell'ossigeno comprendente 2 circuiti della lunghezza di 19 m oppure 4 circuiti della lunghezza di 10 m con interasse di posa 74 mm, tubazione di collegamento con lunghezza 500 mm sporgente alle estremità ripiegata nella specifica scanalatura per agevolare lo stoccaggio ed il trasporto. Lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro, con superfice in vista serigrafata indicante la posizione precisa della tubazione, i punti per il fissaggio alla sovrastruttura, i possibili tagli per formati intermedi, la posizione per eventuali faretti (diametro max. 100 mm) e descrizione della tipologia di pannello (attacchi lato corto o lato lungo). Dimensione: 2400x1200x52,5 mm. Pannello passivo con struttura a sandwich incollata da fissare all’orditura metallica ancorata al soffitto, con classe di carico 15 <P < 30 kg/m² (fornitura a parte) composto da una lastra isolante in polistirene stampato da 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) e da una lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro. Rapporto pannelli attivi/passivi 70/30 %.	m2	m2	238,73
13.03.03.02	Deckenheizung/-kühlung für Feuchträume	Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani umidi	Deckenheiz- und Kühlsystem zertifiziert im Heizbetrieb und im Kühlbetrieb, Gesamtaufbauhöhe mind. 100 mm, Breite Verteilungszone 400 mm. Aktive Platte mit hoher Leistung in Sandwich-Bauweise verklebt, zur Befestigung an einer an der Decke befestigten metallischen Unterkonstruktion mit Lastklasse 15 < P < 30 kg/m² (Lieferung bauseitig). Aktive Platte bestehend Dämmplatte aus gepresstem, 40 mm starkem Polystyrol mit Wärmeleitfähigkeut 0,033 W/mK, mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der 0,4 mm starken profilierten Aluminium-Wärmeleitlamellen, Flächenabdeckung mind. 82 %. Heizkreise bestehend aus Rohr 8x1 mm aus vernetztem Polyäthylen hoher Dichte mit Sauerstoffdiffusionssperre, mit 2 Heizkreisen 19 m lang oder 4 Heizkreisen 10 m lang mit Verlegeabstand 74 mm, Anbindeleitung 500 mm lang am Heizkreisende vorstehend und zur Vereinfachung der Lagerung und des Transportes in die Rohrführungskanäle eingeschoben. Gipskartonplatte 12,5 mm stark, verstärkt durch Glasfasern und imprägniert für geringe Wasseraufnahme (Klasse H1) für Feuchträume, mit erhöhter Dichte an Glasfasern, 12,5 mm stark mit Siebdruck-Sicht-Oberfläche zur genauen Kennzeichnung des Rohr-Verlaufes, der Befestigungspunkte bei der tragenden Struktur, der vorgegebenen Schneidestellen für Zwischengrößen und ev. Deckenstrahler (Durchmesser max. 100 mm) und Kennzeichnung des Platten-Typs (Anschlüsse auf der kurzen oder auf der langen Seite). Abmessungen: 2400x1200x52,5 mm. / Passive Platte in Sandwich-Bauweise verklebt, zur Befestigung an einer an der Decke befestigten metallischen Unterkonstruktion, mit Lastklasse 15 < P < 30 kg/m² (Lieferung bauseitig), bestehend aus Dämmplatte aus gepresstem, 40 mm starkem Polystyrol mit Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/mK und einer 12,5 starken Gipskartonplatte verstärkt durch Glasfssern und imprägniert für geringe Wasseraufnahme (Klasse H1) für Feuchträume. Verhältnis aktive/passive Platten: 70/30 %.	Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto, certificato in riscaldamento ed in raffrescamento, altezza totale minima 100 mm, larghezza zona distribuzione 400 mm. Pannello attivo ad elevata resa con struttura a sandwich incollata da fissare all’orditura metallica ancorata al soffitto con classe di carico 15 < P < 30 kg/m² (fornitura a parte). Pannello attivo composto da lastra isolante in polistirene stampato da 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) con scanalature per l’alloggiamento delle lamelle sagomate in alluminio dello spessore di 0,4 mm, copertura min. 82 % della superficie. Circuitazione idraulica costituita da tubazione 8x1 mm in polietilene reticolato ad alta densità con barriera alla diffusione dell'ossigeno, comprendente 2 circuiti di lunghezza 19 m oppure 4 circuiti di lunghezza 10 m con interasse di posa 74 mm, tubazione di collegamento con lunghezza 500 mm sporgente alle estremità ripiegata nella specifica scanalatura per agevolare lo stoccaggio ed il trasporto- Lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro a basso assorbimento d´acqua (classe H1) per ambienti umidi e con superfice in vista serigrafata indicante la posizione precisa della tubazione, i punti per il fissaggio alla sovrastruttura, i possibili tagli per formati intermedi, la posizione per eventuali faretti (diametro max. 100 mm) e descrizione della tipologia di pannello (attacchi lato corto o lato lungo). Dimensioni: 2400x1200x52,5 mm. / Pannello passivo con struttura a sandwich incollata da fissare all’orditura metallica ancorata al soffitto, con classe di carico 15 < P < 30 kg/m² (fornitura a parte) composto da una lastra isolante in polistirene stampato da 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) e da una lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro, a basso assorbimento d´acqua (classe H1) per ambienti umidi. Rapporto pannelli attivi/passivi 70/30 %.	m2	m2	238,73
13.03.03.03	Rohrleitung 20x2 mm vorisoliert für Deckenheizung/-kühlung	Tubazione 20x2 mm preisolata per riscaldamento/raffrescamento a soffitto	Rohrleitung 20x2 mm aus vernetztem Polyäthylen hoher Dichte mit Sauerstoffdiffusionssperre. Komplett mit Wärmeisolierung aus expandiertem, geschlossenzelligem Polyäthylen mit Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, mit Schutzschicht, 10 mm stark, Feuerbeständigkeit der Klasse B1. Komplett mit Form- und Verbindungsstücken mittels Steckverbinder aus Kunststoff für die Rohrleitung 20x2 mm, Spezialanschlüssen mittels Steckverbinder aus Kunststoff mit drehbaren, durchsichtigen Abgängen zur Kontrolle der korrekten Verbindung der Rohrleitungen Nachisolierung der Formstücke mit Isolierband aus geschlossenzelligem Polyäthylen.	Tubazione 20x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità con barriera alla diffusione dell'ossigeno. Completa di guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse con conducibilità termica 0,04 W/mK, con pellicola protettiva, spessore 10 mm, comportamento al fuoco in classe B1. Completa di pezzi speciali ad innesto rapido in materiale plastico per la tubazione 20x2 mm, raccordi speciali ad innesto rapido in materiale plastico, orientabili e trasparenti per il controllo del corretto collegamento delle tubazioni, compresa l’isolazione dei pezzi speciali con nastro di polietilene a cellule chiuse.	m	m	51,09
13.03.03.04	Rohrleitung 20x2 mm für Deckenheizung/-kühlung	Tubazione 20x2 mm per riscaldamento/raffrescamento a soffitto	Rohrleitung 20x2 mm aus vernetztem Polyäthylen hoher Dichte (HDPE), mit Sauerstoffdiffusionssperre. Komplett mit Form- und Verbindungsstücken mittels Steckverbinder aus Kunststoff, Spezialanschlüssen mittels Steckverbinder aus Kunststoff mit drehbaren, durchsichtigen Abgängen zur Kontrolle der korrekten Verbindung der Rohrleitungen sowie Nachisolierung der Formstücke mit Isolierband aus geschlossenzelligem Polyäthylen.	Tubazione 20x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità (HDPE), con barriera alla diffusione dell'ossigeno. Completa di pezzi speciali ad innesto rapido in materiale plastico, raccordi speciali ad innesto rapido in materiale plastico, orientabili e trasparenti per il controllo del corretto collegamento delle tubazioni, compresa l’isolazione dei pezzi speciali con nastro di polietilene a cellule chiuse.	m	m	48,62
13.03.03.05	Isolierung für Rohr 20x2 mm	Isolazione per tubazione 20x2 mm	Rohrisolierung aus extrudiertem Polyethylen (PE-LD), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, zur Dämmung der Rohrleitung 20x2 mm, 10 mm stark, Dichte 35 kg/m³, Feuerbeständigkeit nach der Klasse B1 und Wasserdampfdurvhlässigkeit 10000.	Isolazione termica delle tubazioni in polietilene estruso (PE-LD), conducibilità termica 0,035 W/mK, spessore 10 mm, densità 35 kg/m³, reazione al fuoco in classe B1 e permeabilità al vapore 10000.	m	m	5,19
13.03.03.10	Deckenheizungsverteiler 2-teilig	Collettore per pannelli a soffitto a 2 corpi	Verteiler/Sammler für Deckensystem bestehend aus zwei separaten Balken in glasfaserverstärktem Polyamid geeignet für Heiz- und Kühlfunktion. Vorlaufkörper mit Durchflussmessern für jeden Heizkreis mit Handrädern und Einstellringen zum hydraulischen Abgleich der einzelnen Heizkreise samt Positionsanzeige, Handentlüftung, Thermometer und Schlauchanschluss. Rücklaufkörper mit Rücklaufventilen zur Aufnahme von thermischen Stellantrieben, Handentlüftung, Thermometer und Schlauchanschluss. Heizkreisanschlüsse mittels Steckverbinder, Versorgungsanschlüsse mit Übergangsverschraubung Ø 1“, Halterung für Wand- oder Deckenbefestigung aus Kunststoff mit verstellbaren Abständen. Max. Volumenstrom: 3500 l/h, Durchflussanzeige: 0-5 l/min.	Collettore di distribuzione per sistema radiante a soffitto costituito da due corpi separati realizzati in poliammide rinforzata con fibra di vetro, idoneo per sistemi radianti funzionanti in riscaldamento e raffrescamento. Corpo collettore di mandata con misuratori di portata per singolo circuito completi di manopole e ghiere con scala graduata per il bilanciamento dei circuiti e visualizzazione del valore impostato, sfiato manuale, termometro e attacco portagomma. Corpo collettore di ritorno con detentori predisposti per il montaggio di servomotori termici, sfiato manuale, termometro e attacco portagomma. Attacco tubazioni circuiti con sede specifica per giunto a pulsante, allacciamento corpi collettore con bocchettone Ø 1”, staffe di fissaggio a parete o soffitto in materiale plastico con interasse regolabile. Portata massima: 3500 l/h, Scala misuratori di portata: 0-5 l/min.
13.03.03.10.a	2 Kreisläufe	2 circuiti	2 Kreisläufe	2 circuiti	St	cad	152,24
13.03.03.10.b	3 Kreisläufe	3 circuiti	3 Kreisläufe	3 circuiti	St	cad	161,36
13.03.03.10.c	4 Kreisläufe	4 circuiti	4 Kreisläufe	4 circuiti	St	cad	170,48
13.03.03.10.d	5 Kreisläufe	5 circuiti	5 Kreisläufe	5 circuiti	St	cad	184,17
13.03.03.10.e	6 Kreisläufe	6 circuiti	6 Kreisläufe	6 circuiti	St	cad	193,29
13.03.03.10.f	7 Kreisläufe	7 circuiti	7 Kreisläufe	7 circuiti	St	cad	202,41
13.03.03.10.g	8 Kreisläufe	8 circuiti	8 Kreisläufe	8 circuiti	St	cad	216,09
13.03.03.10.h	9 Kreisläufe	9 circuiti	9 Kreisläufe	9 circuiti	St	cad	225,21
13.03.03.10.i	10 Kreisläufe	10 circuiti	10 Kreisläufe	10 circuiti	St	cad	234,33
13.03.03.10.j	11 Kreisläufe	11 circuiti	11 Kreisläufe	11 circuiti	St	cad	248,01
13.03.03.10.k	12 Kreisläufe	12 circuiti	12 Kreisläufe	12 circuiti	St	cad	257,13
13.03.03.11	Decken-Heiz-/Kühlsystem mit Alu-Strahlplatten für Dienstleistungsgebäude	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici del settore terziario	Decken-Heiz-/Kühlsystem mit Metall-Langfeldpaneelen für Dienstleistungsgebäude. / Decken-Flächenheizung bzw. –kühlung mit schallabsorbierender Funktion, für Dienstleistungsgebäude, bestehend aus: / - nachlackierten, 7/10 mm starken Langfeldpaneelen aus verzinktem Stahlblech, Brandschutzklasse A1 nach UNI EN 13501-1, Farbe nach Wahl des Bauleiters, mikroperforiert, / - Tragstruktur aus feuerverzinkten, nachlackierten Stahlprofilen, Brandschutzklasse A1 nach UNI EN 13501-1, Farbe nach Wahl des Bauleiters, / - Befestigungssystem an die Tragstruktur, bestehend aus Federn aus harmonischem Stahl mit Verschlussöse und Sicherheitsstahlseil, welches die leichte Öffnung der abgehängten Decke und die Inspektion der darüber installierten Anlagen ermöglicht, Ausführung nach der NTC 2018 (MD 17/01/2018), / - Deckenbefestigung mittels Metalldübel und Aufhängung durch Gewindestangen mit Durchmesser 6 mm, / - Wärmetauscher aus Alu-Thermoleitprofilen mit eingespressten Kupferrohrmäandern gemäß der UNI EN 12735-2, im Kreis- bzw. elliptischem Schnitt, ohne Lötschweißen, welche über eine Magnetverbindung als trennbare Verbindung oder fest über Klebeverfahren mit den Metallpaneelen verbunden sind, / - Schall- und Wärmedämmung aus Polyestherfaser mit Mindestdicke 20 kg/m³ und Mindeststärke 20 mm, eingestuft in der Brandschutzklasse B-s2,d0 nach EN 13501-1, / - flexible Platten-Verbindungsrohre, aus EPDM, ND 10, mit Inox-Maschenverstärkung, mit Doppeldichtung und längskraftschlüssiger Vorrichtung, Länge 500 ÷ 1200 mm, / - Klein- und Verbrauchsmaterial. / Im Preis sind die Transport der Materialien auf die Baustelle, die Montage-Ausführungspläne, die Plattenperforierung zum Einbau von Lichtkörpern, Luftauslässen und Alarmvorrichtungen (max. 1 Perforierung je 4 m²) und jedes erforderliche Zubehör zur fachgerechten Montage gemäß den Anleitungen des Herstellers, den technischen Vorgaben der Ausschreibung und der Ausführungspläne sowie der geltenden Sicherheitsverordnung inbegriffen. / Der Lieferung sind die Unterlagen, erlassen von einem befähigten Prüanstalt, bezüglich der Wärmeabgabe nach UNI EN 14037 und der Kälteabgabe nach UNI EN 14240, als auch die von der EU-Verordnung Nr. 305/2011 angeforderte Brandklassenbescheinigung beizulegen. / Mindest-Wärmeabgabe zertifiziert nach UNI EN 14037, bei ΔT (Tm Wasser – TRaum) 15 K: 110 W/m². / Mindest-Kälteabgabe zertifiziert nach UNI EN 14240, bei ΔT (TRaum – Tm Wasser) 8 K: 80 W/m².	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti metallici per edifici del settore terziario. / Controsoffitto radiante per riscaldamento, raffrescamento e fonoassorbimento per edifici del settore terziario, composto da: / - pannello in lamiera di acciaio zincato post-verniciato dello spessore di 7/10 mm, certificato in classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, dotato di microforatura, / - struttura portante costituita da profili in acciaio zincato a caldo e post-verniciati, classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, / - sistema di fissaggio alla struttura portante, composto da molle in acciaio armonico dotate di occhielli antisganciamento e fune di sicurezza in acciaio, che permetta una facile apertura del controsoffitto e la completa ispezionabilità degli impianti installati sopra di esso, esecuzione secondo NTC 2018 (DM 17/01/2018), / - fissaggio al soffitto mediante tasselli metallici e pendinaggio composto da barre filettate del diametro di 6 mm, / - scambiatore di calore in profilati termoconduttori in alluminio con serpentine in tubo di rame fissato a pressione, conforme a UNI EN 12735-2 e riprofilato a sezione circolare o ellittica senza saldobrasature, fissati ai pannelli metallici mediante accoppiamento magnetico, in caso di collegamento smontabile, o mediante incollaggio in caso di collegamento fisso, / - coibentazione termoacustica in fibra poliestere, densità minima 20 kg/m³ e spessore minimo 20 mm, certificata in classe di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo UNI EN 13501-1, / - flessibili di collegamento dei pannelli, in EPDM, PN 10, rinforzati con maglia in acciaio inox, provvisti di doppia guarnizione e dispositivo antisfilamento, lunghezza compresa tra 500 e 1200 mm, / - minuteria e materiale di consumo. / Nel prezzo sono compresi il trasporto dei materiali a piè d’opera, i disegni esecutivi di montaggio, la foratura dei pannelli per inserimento di apparecchi luminosi, diffusori dell’aria o dispositivi di allarme (max. 1 foro ogni 4 m²) ed ogni occorrente accessorio per dare l’opera eseguita a regola d’arte e in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche di capitolato e dei disegni esecutivi e alla vigente normativa di sicurezza. / Il sistema dovrà essere fornito di documentazione attestante la resa termica, certificata da un laboratorio autorizzato, secondo UNI EN 14037, in riscaldamento, e UNI EN 14240 in raffrescamento. / La fornitura deve essere inoltre accompagnata dalle certificazioni di reazione al fuoco prescritte dalla Direttiva UE n. 305/2011. / Emissione termica minima secondo UNI EN 14037 con ΔT (Tm fluido – Tamb.) 15 K: 110 W/m². / Emissione frigorifera minima certificata secondo UNI EN 14240 con ΔT (Tamb. – Tm fluido) 8 K: 80 W/m².
13.03.03.11.a	Metall-Langfeldpaneele samt Tragstruktur / Größe: 60x60 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante / Dimensioni pannello: 60x60 cm	Stahl-Platte samt Tragstruktur, Befestigungssystemen und Wrmedämmung wie oben beschrieben. / Plattengröße: 60x60 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. / Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	m2	179,46
13.03.03.11.b	Metall-Langfeldpaneele samt Tragstruktur / Größe: 60x120 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante / Dimensioni pannello: 60x120 cm	Stahl-Platte samt Tragstruktur, Befestigungssystemen und Wrmedämmung wie oben beschrieben. / Plattengröße: 60x120 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. / Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	m2	150,43
13.03.03.11.c	Metall-Langfeldpaneele samt Tragstruktur / Größe: 60x180 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante / Dimensioni pannello: 60x180 cm	Stahl-Platte samt Tragstruktur, Befestigungssystemen und Wrmedämmung wie oben beschrieben. / Plattengröße: 60x180 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. / Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	m2	143,97
13.03.03.11.d	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß / Plattengröße: 60x60 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici / Dimensioni pannello: 60x60 cm	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß wie oben beschrieben und mit den oben angegebenen Wärme- und Kühlabgaben. / Plattengröße: 60x60 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. / Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	m2	179,06
13.03.03.11.e	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß / Plattengröße: 60x120 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici / Dimensioni pannello: 60x120 cm	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß wie oben beschrieben und mit den oben angegebenen Wärme- und Kühlabgaben. / Plattengröße: 60x120 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. / Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	m2	148,74
13.03.03.11.f	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß / Plattengröße: 60x180 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici / Dimensioni pannello: 60x180 cm	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß wie oben beschrieben und mit den oben angegebenen Wärme- und Kühlabgaben. / Plattengröße: 60x180 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. / Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	m2	137,77
13.03.03.12	Decken-Heiz-/Kühlsystem mit Alu-Strahlplatten für Sanitätsgebäude	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in alluminio per edifici ad uso sanitario	Decken-Heiz-/Kühlsystem mit Metall-Langfeldpaneelen für Sanitätsgebäude. / Decken-Flächenheizung bzw. –kühlung für Sanitätsgebäude, bestehend aus: / - antibakteriellnachlackierten 7/10 mm starken Langfeldpaneelen aus verzinktem Stahlblech, in staubdichter Sonderausführung, Brandschutzklasse A1 nach UNI EN 13501-1, Farbe nach Wahl des Bauleiters, / - Tragstruktur aus feuerverzinkten, nachlackierten Stahlprofilen, Brandschutzklasse A1 nach UNI EN 13501-1, Farbe nach Wahl des Bauleiters, / - Befestigungssystem an die Tragstruktur, bestehend aus Federn aus harmonischem Stahl mit Verschlussöse und Sicherheitsstahlseil, welches die leichte Öffnung der abgehängten Decke und die Inspektion der darüber installierten Anlagen ermöglicht, Ausführung gemäß der NTC 2018 (MD 17/01/2018), / - Deckenbefestigung mittels Metalldübel und Aufhängung durch Gewindestangen mit Durchmesser 6 mm, / - Wärmetauscher aus Alu-Thermoleitprofilen mit eingespressten Kupferrohrmäandern gemäß der UNI EN 12735-2, im Kreis- bzw. elliptischem Schnitt, ohne Lötschweißen, welche über eine Magnetverbindung als trennbare Verbindung oder fest über Klebeverfahren mit den Metallpaneelen verbunden sind, / - Schall- und Wärmedämmung aus Polyestherfaser mit Mindestdicke 20 kg/m³ und Mindeststärke 20 mm, eingestuft in der Brandschutzklasse B-s2,d0 nach EN 13501-1, / - flexible Platten-Verbindungsrohre, aus EPDM, ND 10, mit Inox-Maschenverstärkung, mit Doppeldichtung und längskraftschlüssiger Vorrichtung, Länge 500 ÷ 1200 mm, / - Klein- und Verbrauchsmaterial. / Es muss möglich sein, auf die über der aufgehängten Decke installierten Anlagen zuzugreifen, ohne die Deckenheizung bzw. -kühlung ausser Betrieb zu setzen. / Im Preis sind die Transport der Materialien auf die Baustelle, die Montage-Ausführungspläne, die Plattenperforierung zum Einbau von Lichtkörpern, Luftauslässen und Alar mvorrichtungen (max. 1 Perforierung je 4 m²) und jedes erforderliche Zubehör zur fachgerechten Montage gemäß den Anleitungen des Herstellers, den technischen Ausschreibungsvorschriften und der Ausführungspläne sowie der geltenden Sicherheitsverordnung inbegriffen. / Der Lieferung sind die Unterlagen, erlassen von einem befähigten Prüanstalt, bezüglich der Wärmeabgabe nach UNI EN 14037 und die Kälteabgabe nach UNI EN 14240, als auch die von der EU-Verordnung Nr. 305/2011 angeforderte Brandschutzklassenbescheinigung beizulegen. / Mindest-Wärmeabgabe zertifiziert nach UNI EN 14037, bei ΔT (Tm Wasser – TRaum) 15 K: 110 W/m². / Mindest-Kälteabgabe zertifiziert nach UNI EN 14240, bei ΔT (TRaum – Tm Wasser) 8 K: 80 W/m².	Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti metallici per edifici ad uso sanitario. / Controsoffitto radiante per riscaldamento e raffrescamento in edifici del settore sanitario, composto da: / - pannello in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 7/10 mm, in esecuzione speciale a tenuta meccanica alla polvere e post-verniciatura antibatterica, certificato in classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, / - struttura portante costituita da profili in acciaio zincato a caldo e post-verniciati, classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, / - sistema di fissaggio alla struttura portante, composto da molle in acciaio armonico dotate di occhielli antisganciamento e fune di sicurezza in acciaio, che permetta una facile apertura del controsoffitto e la completa ispezionabilità degli impianti installati sopra di esso, esecuzione secondo NTC 2018 (DM 17/01/2018), / - scambiatore di calore in profilati termoconduttori in alluminio con serpentine in tubo di rame fissato a pressione, conforme a UNI EN 12735-2 e riprofilato a sezione circolare o ellittica senza saldobrasature, fissati ai pannelli metallici mediante accoppiamento magnetico, in caso di collegamento smontabile, o mediante incollaggio in caso di collegamento fisso, / - coibentazione termoacustica in fibra poliestere, densità minima 20 kg/m³ e spessore minimo 20 mm, certificata in classe di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo UNI EN 13501-1, / - flessibili di collegamento dei pannelli, in EPDM, PN 10, rinforzati con maglia in acciaio inox, provvisti di doppia guarnizione e dispositivo antisfilamento, lunghezza compresa tra 500 e 1200 mm, / - minuteria e materiale di consumo. / Deve essere possibile accedere agli impianti installati sopra il controsoffitto, mantenendo il soffitto radiante in funzione. / Nel prezzo sono compresi il trasporto dei materiali a piè d’opera, i disegni esecutivi di montaggio, la foratura dei pannelli per inserimento di apparecchi luminosi, diffusori dell’aria o dispositivi di allarme (max. 1 foro ogni 4 m²) ed ogni occorrente accessorio per dare l’opera eseguita a regola d’arte e in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche di capitolato e dei disegni esecutivi e alla vigente normativa di sicurezza. / Il sistema dovrà essere fornito di documentazione attestante la resa termica, certificata da un laboratorio autorizzato, secondo UNI EN 14037, in riscaldamento, e UNI EN 14240 in raffrescamento. / La fornitura deve essere inoltre accompagnata dalle certificazioni di reazione al fuoco prescritte dalla Direttiva UE n. 305/2011. / Emissione termica minima secondo UNI EN 14037 con ΔT (Tm fluido – Tamb.) 15 K: 110 W/m². / Emissione frigorifera minima certificata secondo UNI EN 14240 con ΔT (Tamb. – Tm fluido) 8 K: 80 W/m².
13.03.03.12.a	Metall-Langfeldpaneele samt Tragstruktur / Größe: 60x60 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante / Dimensioni pannello: 60x60 cm	Stahlplatte samt Tragstruktur, Befestigungssystemen und Wrmedämmung wie oben beschrieben. / Plattengröße: 60x60 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. / Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	m2	231,07
13.03.03.12.b	Metall-Langfeldpaneele samt Tragstruktur / Größe: 60x120 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante / Dimensioni pannello: 60x120 cm	Stahlplatte samt Tragstruktur, Befestigungssystemen und Wrmedämmung wie oben beschrieben. / Plattengröße: 60x120 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. / Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	m2	185,91
13.03.03.12.c	Metall-Langfeldpaneele samt Tragstruktur / Größe: 60x180 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante / Dimensioni pannello: 60x180 cm	Stahlplatte samt Tragstruktur, Befestigungssystemen und Wrmedämmung wie oben beschrieben. / Plattengröße: 60x180 cm	Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. / Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	m2	173,65
13.03.03.12.d	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß / Plattengröße: 60x60 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici / Dimensioni pannello: 60x60 cm	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß wie oben beschrieben und mit den oben angegebenen Wärme- und Kühlabgaben. / Plattengröße: 60x60 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. / Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	m2	179,06
13.03.03.12.e	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß / Plattengröße: 60x120 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici / Dimensioni pannello: 60x120 cm	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß wie oben beschrieben und mit den oben angegebenen Wärme- und Kühlabgaben. / Plattengröße: 60x120 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. / Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	m2	148,74
13.03.03.12.f	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß / Plattengröße: 60x180 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici / Dimensioni pannello: 60x180 cm	Kupferrohr-Wärmetauscher samt hydraulischem Anschluß wie oben beschrieben und mit den oben angegebenen Wärme- und Kühlabgaben. / Plattengröße: 60x180 cm	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. / Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	m2	137,77
13.03.04	Röhrenheizkörper	Radiatori a tubo	Röhrenheizkörper	Radiatori a tubo
13.03.04.01	Röhrenheizkörper H 300:	Radiatore a tubo H 300:	Röhrenheizkörper, Höhe 300, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 300, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.01.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 23 W	2 colonne, pot. termica ca. 23 W	Glied	elem	16,97
13.03.04.01.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 32,5 W	3 colonne, pot. termica ca. 32,5 W	Glied	elem	18,49
13.03.04.01.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 42 W	4 colonne, pot. termica ca. 42 W	Glied	elem	20,3
13.03.04.01.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 51 W	5 colonne, pot. termica ca. 51 W	Glied	elem	28,37
13.03.04.01.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 61 W	6 colonne, pot. termica ca. 61 W	Glied	elem	34,24
13.03.04.02	Röhrenheizkörper H 400:	Radiatore a tubo H 400:	Röhrenheizkörper, Höhe 400, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 400, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.02.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 30 W	2 colonne, pot. termica ca. 30 W	Glied	elem	16,58
13.03.04.02.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 42 W	3 colonne, pot. termica ca. 42 W	Glied	elem	18,49
13.03.04.02.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 55 W	4 colonne, pot. termica ca. 55 W	Glied	elem	20,64
13.03.04.02.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 66,5 W	5 colonne, pot. termica ca. 66,5 W	Glied	elem	29,35
13.03.04.02.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 78,5 W	6 colonne, pot. termica ca. 78,5 W	Glied	elem	34,73
13.03.04.03	Röhrenheizkörper H 500:	Radiatore a tubo H 500:	Röhrenheizkörper, Höhe 500, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.03.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 37 W	2 colonne, pot. termica ca. 37 W	Glied	elem	17,56
13.03.04.03.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 51 W	3 colonne, pot. termica ca. 51 W	Glied	elem	19,08
13.03.04.03.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 67 W	4 colonne, pot. termica ca. 67 W	Glied	elem	20,3
13.03.04.03.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 81 W	5 colonne, pot. termica ca. 81 W	Glied	elem	29,84
13.03.04.03.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 96 W	6 colonne, pot. termica ca. 96 W	Glied	elem	35,22
13.03.04.04	Röhrenheizkörper H 600:	Radiatore a tubo H 600:	Röhrenheizkörper, Höhe 600, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 600, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.04.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 43 W	2 colonne, pot. termica ca. 43 W	Glied	elem	17,57
13.03.04.04.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 60,5 W	3 colonne, pot. termica ca. 60,5 W	Glied	elem	18,17
13.03.04.04.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 79 W	4 colonne, pot. termica ca. 79 W	Glied	elem	19,66
13.03.04.04.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 96 W	5 colonne, pot. termica ca. 96 W	Glied	elem	30,33
13.03.04.04.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 112,8 W	6 colonne, pot. termica ca. 112,8 W	Glied	elem	35,22
13.03.04.05	Röhrenheizkörper H 750:	Radiatore a tubo H 750:	Röhrenheizkörper, Höhe 750, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 750, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.05.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 53 W	2 colonne, pot. termica ca. 53 W	Glied	elem	16,91
13.03.04.05.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 74 W	3 colonne, pot. termica ca. 74 W	Glied	elem	20,54
13.03.04.05.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 97 W	4 colonne, pot. termica ca. 97 W	Glied	elem	23,97
13.03.04.05.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 117 W	5 colonne, pot. termica ca. 117 W	Glied	elem	35,71
13.03.04.05.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 138 W	6 colonne, pot. termica ca. 138 W	Glied	elem	42,56
13.03.04.06	Röhrenheizkörper H 900:	Radiatore a tubo H 900:	Röhrenheizkörper, Höhe 900, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 900, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.06.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 63 W	2 colonne, pot. termica ca. 63 W	Glied	elem	19,08
13.03.04.06.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 88 W	3 colonne, pot. termica ca. 88 W	Glied	elem	20,3
13.03.04.06.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 114 W	4 colonne, pot. termica ca. 114 W	Glied	elem	24,95
13.03.04.06.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 138,5 W	5 colonne, pot. termica ca. 138,5 W	Glied	elem	40,11
13.03.04.06.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 163 W	6 colonne, pot. termica ca. 163 W	Glied	elem	50,87
13.03.04.07	Röhrenheizkörper H 1000:	Radiatore a tubo H 1000:	Röhrenheizkörper, Höhe 1000, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 1000, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.07.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 69 W	2 colonne, pot. termica ca. 69 W	Glied	elem	19,67
13.03.04.07.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 97 W	3 colonne, pot. termica ca. 97 W	Glied	elem	25,44
13.03.04.07.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 126 W	4 colonne, pot. termica ca. 126 W	Glied	elem	31,31
13.03.04.07.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 152 W	5 colonne, pot. termica ca. 152 W	Glied	elem	44,51
13.03.04.07.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 179 W	6 colonne, pot. termica ca. 179 W	Glied	elem	52,83
13.03.04.08	Röhrenheizkörper H 1500:	Radiatore a tubo H 1500:	Röhrenheizkörper, Höhe 1500, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 1500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.08.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 103 W	2 colonne, pot. termica ca. 103 W	Glied	elem	34,24
13.03.04.08.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 142 W	3 colonne, pot. termica ca. 142 W	Glied	elem	45
13.03.04.08.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 182,5 W	4 colonne, pot. termica ca. 182,5 W	Glied	elem	54,78
13.03.04.08.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 221 W	5 colonne, pot. termica ca. 221 W	Glied	elem	69,46
13.03.04.08.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 259 W	6 colonne, pot. termica ca. 259 W	Glied	elem	86,09
13.03.04.09	Röhrenheizkörper H 2000:	Radiatore a tubo H 2000:	Röhrenheizkörper, Höhe 2000, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 2000, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.09.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 139 W	2 colonne, pot. termica ca. 139 W	Glied	elem	44,02
13.03.04.09.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 187 W	3 colonne, pot. termica ca. 187 W	Glied	elem	59,68
13.03.04.09.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 238 W	4 colonne, pot. termica ca. 238 W	Glied	elem	72,39
13.03.04.09.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 288 W	5 colonne, pot. termica ca. 288 W	Glied	elem	92,94
13.03.04.09.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 338 W	6 colonne, pot. termica ca. 338 W	Glied	elem	107,61
13.03.04.10	Röhrenheizkörper H 2500:	Radiatore a tubo H 2500:	Röhrenheizkörper, Höhe 2500, aus Stahlrohren geschweißt, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Konsolen, Anschlussverschraubungen, Stopfen und Reduktionen:	Radiatore a tubo, altezza 2500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:
13.03.04.10.a	2-säulig	2 colonne	2-säulig, Wärmeleistung: ca. 178 W	2 colonne, pot. termica ca. 178 W	Glied	elem	54,78
13.03.04.10.b	3-säulig	3 colonne	3-säulig, Wärmeleistung: ca. 234 W	3 colonne, pot. termica ca. 234 W	Glied	elem	70,44
13.03.04.10.c	4-säulig	4 colonne	4-säulig, Wärmeleistung: ca. 293 W	4 colonne, pot. termica ca. 293 W	Glied	elem	84,13
13.03.04.10.d	5-säulig	5 colonne	5-säulig, Wärmeleistung: ca. 354,5 W	5 colonne, pot. termica ca. 354,5 W	Glied	elem	104,68
13.03.04.10.e	6-säulig	6 colonne	6-säulig, Wärmeleistung: ca. 416 W	6 colonne, pot. termica ca. 416 W	Glied	elem	128,16
13.03.05	Kompaktstahlheizkörper (in Ausarbeitung)	Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione)	Kompaktstahlheizkörper (in Ausarbeitung)	Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione)
13.03.06	Badeheizkörper	Radiatori da bagno	Badeheizkörper	Radiatori da bagno
13.03.06.01	Badeheizkörper H 75:	Radiatore da bagno H 75:	Badeheizkörper, Höhe: 75 cm, bestehend aus geschweißten Präzisionsstahlrohren, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Bügeln, Konsolen, Distanzhaltern, Stopfen, Reduktionen, usw.:	Radiatore da bagno, altezza 75 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:
13.03.06.01.a	Breite: 45 cm	larghezza 45 cm	Breite: 45 cm, Wärmeleistung: 385 W	larghezza 45 cm, pot. termica 385 W	St	cad	278,2
13.03.06.01.b	Breite: 50 cm	larghezza 50 cm	Breite: 50 cm, Wärmeleistung: 422 W	larghezza 50 cm, pot. termica 422 W	St	cad	287,96
13.03.06.01.c	Breite: 55 cm	larghezza 55 cm	Breite: 55 cm, Wärmeleistung: 460 W	larghezza 55 cm, pot. termica 460 W	St	cad	290,11
13.03.06.01.d	Breite: 60 cm	larghezza 60 cm	Breite: 60 cm, Wärmeleistung: 497 W	larghezza 60 cm, pot. termica 497 W	St	cad	294,08
13.03.06.01.e	Breite: 75 cm	larghezza 75 cm	Breite: 75 cm, Wärmeleistung: 609 W	larghezza 75 cm, pot. termica 609 W	St	cad	301,61
13.03.06.01.f	Breite: 100 cm	larghezza 100 cm	Breite: 100 cm, Wärmeleistung: 795 W	larghezza 100 cm, pot. termica 795 W	St	cad	315,84
13.03.06.02	Badeheizkörper H 120:	Radiatore da bagno H 120:	Badeheizkörper, Höhe: 120 cm, bestehend aus geschweißten Präzisionsstahlrohren, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Bügeln, Konsolen, Distanzhaltern, Stopfen, Reduktionen, usw.:	Radiatore da bagno, altezza 120 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:
13.03.06.02.a	Breite: 45 cm	larghezza 45 cm	Breite: 45 cm, Wärmeleistung: 552 W	larghezza 45 cm, pot. termica 552 W	St	cad	359,13
13.03.06.02.b	Breite: 50 cm	larghezza 50 cm	Breite: 50 cm, Wärmeleistung: 661 W	larghezza 50 cm, pot. termica 661 W	St	cad	365
13.03.06.02.c	Breite: 55 cm	larghezza 55 cm	Breite: 55 cm, Wärmeleistung: 671 W	larghezza 55 cm, pot. termica 671 W	St	cad	367,25
13.03.06.02.d	Breite: 60 cm	larghezza 60 cm	Breite: 60 cm, Wärmeleistung: 730 W	larghezza 60 cm, pot. termica 730 W	St	cad	369,45
13.03.06.02.e	Breite: 75 cm	larghezza 75 cm	Breite: 75 cm, Wärmeleistung: 908 W	larghezza 75 cm, pot. termica 908 W	St	cad	376,5
13.03.06.02.f	Breite: 100 cm	larghezza 100 cm	Breite: 100 cm, Wärmeleistung: 1204 W	larghezza 100 cm, pot. termica 1204 W	St	cad	393,52
13.03.06.03	Badeheizkörper H 180:	Radiatore da bagno H 180:	Badeheizkörper, Höhe: 180 cm, bestehend aus geschweißten Präzisionsstahlrohren, Wärmeleistung ΔT = 50 K, komplett mit Bügeln, Konsolen, Distanzhaltern, Stopfen, Reduktionen, usw.:	Radiatore da bagno, altezza 180 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica ΔT = 50 K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:
13.03.06.03.a	Breite: 45 cm	larghezza 45 cm	Breite: 45 cm, Wärmeleistung: 860 W	larghezza 45 cm, pot. termica 860 W	St	cad	519,18
13.03.06.03.b	Breite: 50 cm	larghezza 50 cm	Breite: 50 cm, Wärmeleistung: 946 W	larghezza 50 cm, pot. termica 946 W	St	cad	521,43
13.03.06.03.c	Breite: 55 cm	larghezza 55 cm	Breite: 55 cm, Wärmeleistung: 1031 W	larghezza 55 cm, pot. termica 1031 W	St	cad	529,5
13.03.06.03.d	Breite: 60 cm	larghezza 60 cm	Breite: 60 cm, Wärmeleistung: 1116 W	larghezza 60 cm, pot. termica 1116 W	St	cad	534,01
13.03.06.03.e	Breite: 75 cm	larghezza 75 cm	Breite: 75 cm, Wärmeleistung: 1372 W	larghezza 75 cm, pot. termica 1372 W	St	cad	545,99
13.03.06.03.f	Breite: 100 cm	larghezza 100 cm	Breite: 100 cm, Wärmeleistung: 1797 W	larghezza 100 cm, pot. termica 1797 W	St	cad	567,81
13.03.07	Heizkörperventile	Valvole per radiatori	Heizkörperventile	Valvole per radiatori
13.03.07.20	Heizkörper-Thermostatventil	Valvola termostatizzabile	Heizkörper Thermostatventil, Gehäuse aus Messing, vechromt, Stößsel aus Edelstahl, O-Ringe aus EPDM, Handrad aus ABS; Bauform: Eck bzw. Durchgang, max. Druck mit montiertem Thermostatkopf 1 bar, Medientemperatur 5÷100 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen	Valvola termostatizzabile, corpo in ottone cromato, asta in acciaio inossidabile, tenute in EPDM, manopola in ABS; disponibile in versione ad angolo o dritta, pressione max. con comando montato 1 bar, temperatura d'esercizio 5÷100 °C, completa di raccordi e guarnizioni
13.03.07.20.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	21,28
13.03.07.20.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	23,09
13.03.07.20.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	29,9
13.03.07.20.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	50,37
13.03.07.25	HK-Thermostatventil mit Voreinstellung	Valvola termostatizzabile con preregolazione	Heizkörper-Thermostatventil mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, Bauform: Eck bzw. Durchgang, Druckstufe: PN 10, max. Differenzdruck: 0,6 bar, max. Medientemperatur: 120 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen	Valvola termostatica con preregolazione attraverso anello e tacca di regolazione, corpo valvola in ottone nichelato, premistoppa con O-Ring sostituibile con l'impianto sotto pressione, disponibile in versione ad angolo o dritta, PN 10, pressione differenziale max. : 0,6 bar, temperatura media max.: 120 °C, completa di raccordi e guarnizioni
13.03.07.25.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8" - kvs-Wert: 0,65 m3/h, kv-Wert: 0,04 - 0,56 m3/h	DN 10 - 3/8" - valore kvs: 0,65 m3/h, valore kv: 0,04 - 0,56 m3/h	St	cad	28,6
13.03.07.25.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2" - kvs-Wert: 0,9 m3/h, kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h	DN 15 - 1/2" - valore kvs: 0,9 m3/h, valore kv: 0,04 - 0,73 m3/h	St	cad	29,63
13.03.07.25.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4" - kvs-Wert: 1,4 m3/h, kv-Wert: 0,1 - 1,04 m3/h	DN 20 - 3/4" - valore kvs: 1,4 m3/h, valore kv: 0,1 - 1,04 m3/h	St	cad	32,79
13.03.07.25.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1" - kvs-Wert: 1,4 m3/h, kv-Wert: 0,1 - 1,04 m3/h	DN 25 - 1" - valore kvs: 1,4 m3/h, valore kv: 0,1 - 1,04 m3/h	St	cad	55,24
13.03.07.30	Dynamisches HK-Thermostatventil mit Voreinstellung	Valvola dinamica con preregolazione	Dynamisches Heizkörperventil mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, Bauform: Eck bzw. Gerade, Druckstufe: PN 10, max. Differenzdruck: 0,6 bar, max. Medientemperatur: 95 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen	Valvola termostatica dinamica con preregolazione attraverso anello e tacca di regolazione, corpo valvola in ottone nichelato, premistoppa con O-Ring sostituibile con l'impianto sotto pressione, disponibile in versione ad angolo e dritta, PN 10, pressione differenziale max. : 0,6 bar, temperatura media max.: 95 °C, completa di raccordi e guarnizioni
13.03.07.30.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8" - Durchflussbereich 25-135 l/h	DN 10 - 3/8" - Campo l/h 25-135 l/h	St	cad	40,47
13.03.07.30.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2" - Durchflussbereich 25-135 l/h	DN 15 - 1/2" - Campo l/h 25-135 l/h	St	cad	41,37
13.03.07.30.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4" - Durchflussbereich 25-135 l/h	DN 20 - 3/4" - Campo l/h 25-135 l/h	St	cad	40,47
13.03.07.35	HK-Thermostatventil für Einrohrheizung	Valvola termostatizzabile per impianti monotubo	Heizkörper-Thermostatventil für Einrohranlagen, mit geringem Durchflußwiderstand, speziell für Einrohr- und Schwerkraftanlagen, Gehäuse aus Messing, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, Bauform: Eck bzw. Durchgang, Druckstufe: PN 10, max. Differenzdruck: 0,2 bar, max. Medientemperatur: 120 C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen	Valvola termostatica per impianti monotubo, certificata secondo Euronorm EN215, minima resistenza al flusso, specifica per impianti di riscaldamento monotubo, corpo valvola in ottone nichelato MS 58, premistoppa con O-Ring sostituibile con l'impianto sotto pressione, disponibile in versione ad angolo, dritta e orizzontale: PN10, pressione differenziale max.: 0,2 bar, temperatura media max. 120 C, completa di raccordi e guarnizioni
13.03.07.35.a	DN 15 - 1/2" - Eck	DN 15 - 1/2" - a squadra	DN 15 - 1/2" - Eck - kvs-Wert: 4,3 m3/h, kv-Wert: 2,06 m3/h	DN 15 - 1/2" - a squadra - valore kvs: 4,3 m3/h, valore kv: 2,06 m3/h	St	cad	51,27
13.03.07.35.b	DN 15 - 1/2" - Durchgang	DN 15 - 1/2" - diritta	DN 15 - 1/2" - Durchgang - kvs-Wert: 2,3 m3/h, kv-Wert: 1,63 m3/h	DN 15 - 1/2" - dritta - valore kvs: 2,3 m3/h, valore kv: 1,63 m3/h	St	cad	49,55
13.03.07.35.c	DN 20 - 3/4" - Eck	DN 20 - 3/4" - a squadra	DN 20 - 3/4" - Eck - kvs-Wert: 5,01 m3/h, kv-Wert: 2,2 m3/h	DN 20 - 3/4" - a squadra - valore kvs: 5,01 m3/h, valore kv: 2,2 m3/h	St	cad	56,82
13.03.07.35.d	DN 20 - 3/4" - Durchgang	DN 20 - 3/4" - diritta	DN 20 - 3/4" - Durchgang - kvs-Wert: 3,81 m3/h, kv-Wert: 2,06 m3/h	DN 20 - 3/4" - dritta - valore kvs: 3,81 m3/h, valore kv: 2,06 m3/h	St	cad	56,82
13.03.07.35.e	DN 25 - 1" - Eck	DN 25 - 1" - a squadra	DN 25 - 1" - Eck - kvs-Wert: 5,5 m3/h, kv-Wert: 2,41 m3/h	DN 25 - 1" - a squadra - valore kvs: 5,5 m3/h, valore kv: 2,41 m3/h	St	cad	84,55
13.03.07.35.f	DN 25 - 1" - Durchgang	DN 25 - 1" - diritta	DN 25 - 1" - Durchgang - kvs-Wert: 4,58 m3/h, kv-Wert: 2,27 m3/h	DN 25 - 1" - dritta - valore kvs: 4,58 m3/h, valore kv: 2,27 m3/h	St	cad	78,42
13.03.07.40	Rücklaufregler für Heizkörper	Detentore per radiatori	Rücklaufverschraubung für Heizkörper, aus Messing, absperrbar, vorbereitet für Gewinde- und Klemmverbindungen, Druckstufe: PN 10, max. Temperatur: 120 C, Ausführung: Eck oder Durchgang, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen	Detentore per radiatore, in ottone, chiudibile, predisposto per connessioni filettate e a morsetto, Pressione nominale: PN10, Temperatura max.: 120 C, versione a squadra o dritta, completa di raccordi e guarnizioni
13.03.07.40.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8" - kvs-Wert: 1,5 m3/h,	DN 10 - 3/8" - valore kvs: 1,5 m3/h,	St	cad	15,62
13.03.07.40.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2" - kvs-Wert: 2,2 m3/h,	DN 15 - 1/2" - valore kvs: 2,2 m3/h,	St	cad	16,22
13.03.07.40.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4" - kvs-Wert: 2,2 m3/h,	DN 20 - 3/4" - valore kvs: 2,2 m3/h,	St	cad	30,71
13.03.07.45	Ventilheizkörper-Anschlussblock 50mm	Blocco valvola 50 mm per radiatori con vavola integrata	Anschlussverschraubung für Ventilheizkörper für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar., Achsabstand: 50mm, Druckstufe: PN 10, max. Medientemperatur: 120 C, für Heizkörper mit Anschluss: 1/2" bzw. 3/4", Anschluss Anlage: G 3/4	Blocco valvola per radiatori con valvola integrata, per impianti bitubo, adattatore e guarnizione inclusi, nichelato opaco, Interasse 50mm, Pressione nominale: PN 10, Temperatura media max: 120C, per radiatori con attacco: 1/2" oppure 3/4", Attacco lato impianto: G 3/4
13.03.07.45.a	1/2" - 3/4" - 50mm	1/2" - 3/4" - 50 mm	1/2" - 3/4" - 50mm	1/2" - 3/4" - 50mm	St	cad	23,85
13.03.07.45.b	3/4" - 3/4" - 50mm	3/4" - 3/4" - 50 mm	3/4" - 3/4" - 50mm	3/4" - 3/4" - 50mm	St	cad	25,84
13.03.07.50	HK-Thermostat-Ventilblock 50mm, komplett mit Thermostatkopf	Gruppo valvola termostatico 50 mm, kompleto di termostato	Thermostat-Ventilblock 50mm komplett mit Thermostatkopf, mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur, inkl. Thermostatisches Fühlerelement mit Flüssigkeitsfühler, eckige Kunststoffabdeckung, Achsabstand: 50mm, Druckstufe: PN 10, Ausführung: Eck oder Durchgang (Vorlauf links), komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen	Gruppo valvola termostatico 50mm completo di testa termostatica, completo di valvola con preregolazione e adattatori, per impanti bitubo, nichelato opaco, opzione di connessione per valvola di scarico e riempimento, incluso elemento termostatico, copertura quadrata in plastica, interasse: 50mm, pressione nominale: PN10, versione a squadra o dritta (mandata a sinistra), completa di raccordi e guarnizioni
13.03.07.50.a	1/2" - 3/4" - weiss - 50mm	1/2" - 3/4" - bianca - 50mm	1/2" - 3/4" - weisse Kunststoffabdeckung RAL 9016 - 50mm, kvs-Wert: 0,55 m3/h, kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h, für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2, Anschluss Anlage: G 3/4	1/2" - 3/4" - copertura in plastica bianca RAL 9016 - 50mm, valore kvs: 0,55 m3/h, valore kv: 0,02-0,48 m3/h, per valvole con attacco: Rp 1/2, Attacco lato impianto: G 3/4	St	cad	71
13.03.07.50.b	1/2" - 3/4" - chrom - 50mm	1/2" - 3/4" - cromata - 50mm	1/2" - 3/4" - verchromte Kunststoffabdeckung - 50mm, kvs-Wert: 0,55 m3/h, kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h, für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2, Anschluss Anlage: G 3/4	1/2" - 3/4" - copertura in plastica cromata - 50mm, valore kvs: 0,55 m3/h, valore kv: 0,02-0,48 m3/h, per valvole con attacco: Rp 1/2, Attacco lato impianto: G 3/4	St	cad	96,47
13.03.07.55	Heizkörperzubehör	Accessori	Heizkörperzubehör	Accessori
13.03.07.55.a	Entlüftungsventil 1/4" für Heizkörper	Valvolina di sfogo aria 1/4" per radiatori	1/4" Entlüftungsventil für Heizkörper, drehbar mit O-Ring-Abdichtung, Vierkantspindel 5 mm, Messing vernickelt	Valvolina di sfogo aria 1/4" per radiatori, ruotabile con O-Ring, mandrino squadrato 5 mm, ottone nichelato	St	cad	12,52
13.03.07.55.b	Entlüftungsventil 3/8" für Heizkörper	Valvolina di sfogo aria 3/8" per radiatori	3/8" Entlüftungsventil für Heizkörper, drehbar mit O-Ring-Abdichtung, Vierkantspindel 5 mm, Messing vernickelt	Valvolina di sfogo aria 3/8" per radiatori, ruotabile con O-Ring, mandrino squadrato 5 mm, ottone nichelato	St	cad	12,21
13.03.07.55.c	Entlüftungsventil 1/2" für Heizkörper	Valvolina di sfogo aria 1/2" per radiatori	1/2" Entlüftungsventil für Heizkörper, drehbar mit O-Ring-Abdichtung, Vierkantspindel 5 mm, Messing vernickelt	Valvolina di sfogo aria 1/2" per radiatori, ruotabile con O-Ring, mandrino squadrato 5 mm, ottone nichelato	St	cad	12,19
13.03.07.55.d	Thermostatkopf mit Gasdampffüllung	Comando termostatico con sensore a gas	Thermostatkopf, mit Gasdampffüllung, proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K, spez. Hub 0,37mm/K, Temperaturbereich: 5-26 °C, Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar	Comando termostatico con sensore incorporato a gas, regolazione proporzionale 0,5-1K, alzata specifica 0,37mm/K, campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	St	cad	39,26
13.03.07.55.e	Thermostatkopf mit Gasdampffüllung und Fernfühler	Comando termostatico con sensore remoto a gas	Thermostatkopf mit Gasdampffüllung und Fernfühler 0-2m, ausziehbares Kapillarrohr, proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K, spez. Hub 0,37mm/K Temperaturbereich: 5-26 °C, Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar	Comando termostatico con sensore remoto a gas 0-2m, tubo capillare allungabile, regolazione proporzionale 0,5-1k, alzata specifica 0,37mm/K, campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	St	cad	52,53
13.03.07.55.f	Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler	Comando termostatico con sensore a liquido	Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler, für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Temperaturbereich: 8-28 °C, Farbe: RAL 9010 (Reinweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar	Comando termostatico con sensore incorporato a liquido, installazione con bande P ridotte, campo di regolazione: 8-28 °C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	St	cad	27,91
13.03.07.55.g	Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler und Fernfühler	Comando termostatico con sensore remoto a liquido	Thermostatkopf mit Flüssigkeits-Fernfühler 0-2m, ausziehbares Kapillarrohr, flüssigkeitsgefülltes Wellrohrsystem, für die Auslegung mit kleinen P-Bändern, Temperaturbereich: 8-28 °C, Farbe: RAL 9010 (Reinweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung, begrenz- und blockierbar	Comando termostatico con sensore remoto a liquido 0-2m, installazione con bande P ridotte, campo di regolazione: 8-28 °C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	St	cad	38,26
13.03.07.55.h	Design-Thermostatkopf weiß	Comando termostatico "design" per termoarredi bianco	Design-Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler, Temperaturbereich: 8-30 °C, Farbe: weiss RAL 9016, Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung	Comando termostatico per termoarredi, con sensore integrato a liquido campo di regolazione: 8-30 °C, Colore: bianco RAL 9016, fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo	St	cad	35,86
13.03.07.55.i	Design-Thermostatkopf chrom	Comando termostatico "design" per termoarredi cromato	Design-Thermostatkopf mit Fühler mit Flüssigkeitsfühler, Temperaturbereich: 8-30 °C, Farbe: Chrom, Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung	Comando termostatico per termoarredi, con sensore integrato a liquido campo di regolazione: 8-30 °C, Colore: Cromo, fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo	St	cad	43,72
13.03.07.55.j	Behörden-Thermostatkopf mit Gasdampffühler	Comando termostatico antimanomissione con sensore integrato a gas	Behörden-Thermostatkopf in verstärkter Ausführung mit Gasdampffühler, proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K, spez. Hub 0,37mm/K, Temperaturbereich: 5-26 °C, Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar	Comando termostatico antimanomissione con sensore integrato a gas, regolazione proporzionale 0,5-1k, alzata specifica 0,37mm/K,campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (Bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	St	cad	50,73
13.03.07.55.k	Behörden-Thermostatkopf mit Gasdampffühler und Fernfühler	Comando termostatico antimanomissione con sensore remoto a gas	Behörden Thermostatkopf in verstärkter Ausführung mit Gasdampf-Fernfühler 0-2m, ausziehbares Kapillarrohr, proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K, spez. Hub 0,37mm/K, Temperaturbereich: 5-26 °C, Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar	Comando termostatico antimanomissione con sensore remoto a gas lunghezza 0-2m, tubo capillare allungabile, regolazione proporzionale 0,5-1k, alzata specifica 0,37mm/K,campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (Bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	St	cad	58,17
13.03.07.55.l	Thermostatischer Ferneinstellfühler	Comando termostatico con regolatore a distanza	Thermostatisches Ferneinstellelement mit Flüssigkeitsfühler, Einstellbereich 8-28 °C, Farbe: RAL 9010 (Reinweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar, Kapillarrohrlänge: 2+2m	Comando termostatico con carica a liquido e regolatore a distanza, campo di regolazione 8-28 C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione, lunghezza tubo capillare 2+2m	St	cad	109,65
13.03.07.55.m	Thermostatischer Ferneinstellfühler mit Fernfühler	Comando termostatico con regolatore a distanza e sensore remoto	Thermostatisches Ferneinstellelement mit Flüssigkeitsfühler und zusätzlichem Fernfühler, Einstellbereich 8-28 °C, Farbe: RAL 9010 (Reinweiss), Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar, Kapillarrohrlänge: 2+2m	Comando termostatico con carica a liquido, sensore remoto aggiuntivo e regolatore a distanza, campo di regolazione 8-28 C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione, lunghezza tubo capillare 2+2m	St	cad	127,81
13.03.08	Zubehör für Heizkörper	Accessori per radiatori	Zubehör für Heizkörper	Accessori per radiatori
13.03.08.01	Universalwandkonsolen paarweise:	Mensole universali:	Regulierbare Universalwandkonsolen für Heizkörper - paarweise, aus verzinktem Profilstahl, zum Einmauern oder für die Montage mittels Schrauben und Muttern:	Mensole universali regolabili per radiatori - a coppia, in profilato d'acciaio zincato, da immurare o da fissare con bulloni o dadi:
13.03.08.01.a	Länge: 65 mm	lunghezza 65 mm	Länge: 65 mm	lunghezza 65 mm	St	cad	7,29
13.03.08.01.b	Länge: 95 mm	lunghezza 95 mm	Länge: 95 mm	lunghezza 95 mm	St	cad	7,83
13.03.08.01.c	Länge: 150 mm	lunghezza 150 mm	Länge: 150 mm	lunghezza 150 mm	St	cad	8,07
13.03.09	Konvektoren aus Aluminium	Convettori in alluminio	Konvektoren aus Aluminium	Convettori in alluminio
13.03.09.01	Niedertemperaturkonvektor B 60:	Convettore prof. 60:	Niedertemperaturkonvektor aus Aluminium, Breite 60 mm, ausgeführt in Gliederbauweise aus hochwertigem Profilaluminium, glatte pulverspritzlackierte Oberflächen, Wärmeleistung für t= 60°C, umrüstbar auf andere Modelle, komplett:	Convettore in alluminio, profondità 60 mm, eseguito ad elementi modulari in profilato d'alluminio ad alta qualità, tutte le superficie lisce e verniciate al forno a spruzzo di polvere, potenzialità termica per t= 60°C, possibilità di trasformazione in altri modelli, completo:
13.03.09.01.a	Bauhöhe: 250 mm	altezza 250 mm	Bauhöhe: 250 mm, Wärmeleistung: 61 W	altezza 250 mm, pot. termica 61 W	Glied	elem	20,4
13.03.09.01.b	Bauhöhe: 350 mm	altezza 350 mm	Bauhöhe: 350 mm, Wärmeleistung: 79 W	altezza 350 mm, pot. termica 79 W	Glied	elem	22,94
13.03.09.01.c	Bauhöhe: 500 mm	altezza 500 mm	Bauhöhe: 500 mm, Wärmeleistung: 106 W	altezza 500 mm, pot. termica 106 W	Glied	elem	24,9
13.03.09.01.d	Bauhöhe: 600 mm	altezza 600 mm	Bauhöhe: 600 mm, Wärmeleistung: 124 W	altezza 600 mm, pot. termica 124 W	Glied	elem	26,02
13.03.09.01.e	Bauhöhe: 900 mm	altezza 900 mm	Bauhöhe: 900 mm, Wärmeleistung: 170 W	altezza 900 mm, pot. termica 170 W	Glied	elem	30,91
13.03.09.01.f	Bauhöhe: 1800 mm	altezza 1800 mm	Bauhöhe: 1800 mm, Wärmeleistung: 298 W	altezza 1800 mm, pot. termica 298 W	Glied	elem	76,99
13.03.09.02	Niedertemperaturkonvektor B 130:	Convettore prof. 130:	Niedertemperaturkonvektor aus Aluminium, Breite 130 mm, ausgeführt in Gliederbauweise aus hochwertigem Profilaluminium, glatte pulverspritzlackierte Oberflächen, Wärmeleistung für t= 60°C, umrüstbar auf andere Modelle, komplett:	Convettore in alluminio, profondità 130 mm, eseguito ad elementi modulari in profilato d'alluminio ad alta qualità, tutte le superficie lisce e verniciate al forno a spruzzo di polvere, potenzialità termica per t= 60°C, possibilità di trasformazione in altri modelli, completo:
13.03.09.02.a	Bauhöhe: 250 mm	altezza 250 mm	Bauhöhe: 250 mm, Wärmeleistung: 122 W	altezza 250 mm, pot. termica 122 W	Glied	elem	38,15
13.03.09.02.b	Bauhöhe: 350 mm	altezza 350 mm	Bauhöhe: 350 mm, Wärmeleistung: 158 W	altezza 350 mm, pot. termica 158 W	Glied	elem	41,97
13.03.09.02.c	Bauhöhe: 500 mm	altezza 500 mm	Bauhöhe: 500 mm, Wärmeleistung: 212 W	altezza 500 mm, pot. termica 212 W	Glied	elem	44,46
13.03.09.02.d	Bauhöhe: 600 mm	altezza 600 mm	Bauhöhe: 600 mm, Wärmeleistung: 248 W	altezza 600 mm, pot. termica 248 W	Glied	elem	46,18
13.03.09.02.e	Bauhöhe: 900 mm	altezza 900 mm	Bauhöhe: 900 mm, Wärmeleistung: 340 W	altezza 900 mm, pot. termica 340 W	Glied	elem	54,78
13.03.09.02.f	Bauhöhe: 1800 mm	altezza 1800 mm	Bauhöhe: 1800 mm, Wärmeleistung: 596 W	altezza 1800 mm, pot. termica 596 W	Glied	elem	153,54
13.03.09.03	Umrüstsatz für Konvektor:	Kit di trasformazione per convettore:	Umrüstsatz für Konvektor aus Aluminium, Anschlußleitungen aus vernetztem PE-HD, komplett mit Stopfen, mit Anschlußverschraubungen, Rücklaufverbinder, usw.:	Kit di trasformazione per convettore in alluminio, tubo di collegamento in PE-HD reticolato, completo di tappi, con raccordi, collegamento al ritorno, ecc.:
13.03.09.03.a	für Heizkörper, Höhe: 250÷600 mm	per convettore, altezza 250÷600 mm	für Heizkörper mit Höhe: 250÷600 mm	per convettore con altezza 250÷600 mm	St	cad	113,19
13.03.09.03.b	für Heizkörper, Höhe: 900 mm	per convettore, altezza 900 mm	für Heizkörper mit Höhe: 900 mm	per convettore con altezza 900 mm	St	cad	135,27
13.03.09.03.c	für Heizkörper, Höhe: 1800 mm	per convettore, altezza 1800 mm	für Heizkörper mit Höhe: 1800 mm	per convettore con altezza 1800 mm	St	cad	165,33
13.03.10	Wandluftheizgeräte	Aerotermi	Wandluftheizgeräte	Aerotermi
13.03.10.01	Wandluftheizgerät:	Aerotermo:	Wandluftheizgerät, Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech, vordere Ablenkplatten einstellbar, Lamellenrohrlufterhitzer, Wärmetauscher 3-rangig mit Stahlrohrschlangen und Aluminiumlamellen in Paketform, ausgewuchteter Elektroventilator, Wärmeleistung bei t= 62,5 °C, komplett mit Entlüftung, Konsolen, Anschlußverschraubungen, E-Motor 6-polig, usw.:	Aerotermo cassa in lamiera d'acciaio preverniciata, alette anteriori regolabili, batteria a passo alettato, scambiatore di calore a tre strati in tubi d'acciaio con alette in alluminio a pacco elettroventilatore elicoidale equilibrato, potenzialità termica a t= 62,5 °C, completo di sfiato, raccordi, motore elettrico a 6 poli, ecc.
13.03.10.01.a	Wärmeleistung: 9.000 W	pot. termica 9.000 W	Wärmeleistung: 9.000 W	pot. termica 9.000 W	St	cad	563,5
13.03.10.01.b	Wärmeleistung: 12.000 W	pot. termica 12.000 W	Wärmeleistung: 12.000 W	pot. termica 12.000 W	St	cad	567,41
13.03.10.01.c	Wärmeleistung: 19.000 W	pot. termica 19.000 W	Wärmeleistung: 19.000 W	pot. termica 19.000 W	St	cad	653,5
13.03.10.01.d	Wärmeleistung: 24.000 W	pot. termica 24.000 W	Wärmeleistung: 24.000 W	pot. termica 24.000 W	St	cad	653,5
13.03.10.01.e	Wärmeleistung: 32.000 W	pot. termica 32.000 W	Wärmeleistung: 32.000 W	pot. termica 32.000 W	St	cad	704,38
13.03.10.01.f	Wärmeleistung: 42.000 W	pot. termica 42.000 W	Wärmeleistung: 42.000 W	pot. termica 42.000 W	St	cad	763,07
13.03.11	Deckenstrahlungsplatten	Termostriscie radianti	Deckenstrahlungsplatten	Termostriscie radianti
13.03.11.01	Deckenstrahlungsplatte B 30:	Termostriscia radiante largh. 30:	Deckenstrahlungsplatte, Breite: 30 cm, zur Beheizung von hohen Räumen, bestehend aus Stahlrohren und Konvektionsblechen, komplett mit Kollektoren ø 2", Isoliermatten, Montagebändern, Halterungen, alles lackiert:	Termostriscia radiante, larghezza 30 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:
13.03.11.01.a	zweirohrig	due tubi	zweirohrig DS2 - 03	due tubi DS2 - 03	m	m	27,45
13.03.11.01.b	dreirohrig	tre tubi	dreirohrig DS3 - 03	tre tubi DS3 - 03	m	m	31,03
13.03.11.02	Deckenstrahlungsplatte B 60:	Termostriscia radiante largh. 60:	Deckenstrahlungsplatte, Breite: 60 cm, zur Beheizung von hohen Räumen, bestehend aus Stahlrohren und Konvektionsblechen, komplett mit Kollektoren ø 2", Isoliermatten, Montagebändern, Halterungen, alles lackiert:	Termostriscia radiante, larghezza 60 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:
13.03.11.02.a	vierrohrig	quattro tubi	vierrohrig DS2 - 06	quattro tubi DS2 - 06	m	m	45,35
13.03.11.02.b	sechsrohrig	sei tubi	sechsrohrig DS3 - 06	sei tubi DS3 - 06	m	m	52,52
13.03.11.03	Deckenstrahlungsplatte B 90:	Termostriscia radiante largh. 90:	Deckenstrahlungsplatte, Breite: 90 cm, zur Beheizung von hohen Räumen, besehend aus Stahlrohren und Konvektionsblechen, komplett mit Kollektoren ø 2", Isoliermatten, Montagebändern, Halterungen, alles lackiert:	Termostriscia radiante, larghezza 90 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:
13.03.11.03.a	sechsrohrig	sei tubi	sechsrohrig DS2 - 09	sei tubi DS2 - 09	m	m	62,06
13.03.11.03.b	neunrohrig	nove tubi	neunrohrig DS2 - 09	nove tubi DS2 - 09	m	m	75,19
13.03.12	Deckenstrahlungsheizgeräte (in Ausarbeitung)	Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione)	Deckenstrahlungsheizgeräte (in Ausarbeitung)	Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione)
13.03.14	Ventil-Flachheizkörper	Radiatori a piastre con valvola integrata	Ventil-Flachheizkörper mit Mittelanschluss	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale
13.03.14.01	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte (ohne Konvektor), Bauhöhe: 300mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 300mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte (ohne Konvektor) - Bauhöhe: 300mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.01.a	H 300 mm - L 400 mm - 134 W	H 300 mm - L 400 mm - 134 W	H 300 mm - L 400 mm - 134 W	H 300 mm - L 400 mm - 134 W	St	cad	109,1
13.03.14.01.b	H 300 mm - L 500 mm - 168 W	H 300 mm - L 500 mm - 168 W	H 300 mm - L 500 mm - 168 W	H 300 mm - L 500 mm - 168 W	St	cad	112,41
13.03.14.01.c	H 300 mm - L 600 mm - 201 W	H 300 mm - L 600 mm - 201 W	H 300 mm - L 600 mm - 201 W	H 300 mm - L 600 mm - 201 W	St	cad	115,69
13.03.14.01.d	H 300 mm - L 700 mm - 235 W	H 300 mm - L 700 mm - 235 W	H 300 mm - L 700 mm - 235 W	H 300 mm - L 700 mm - 235 W	St	cad	118,97
13.03.14.01.e	H 300 mm - L 800 mm - 268 W	H 300 mm - L 800 mm - 268 W	H 300 mm - L 800 mm - 268 W	H 300 mm - L 800 mm - 268 W	St	cad	122,29
13.03.14.01.f	H 300 mm - L 900 mm - 302 W	H 300 mm - L 900 mm - 302 W	H 300 mm - L 900 mm - 302 W	H 300 mm - L 900 mm - 302 W	St	cad	125,57
13.03.14.01.g	H 300 mm - L 1000 mm - 335 W	H 300 mm - L 1000 mm - 335 W	H 300 mm - L 1000 mm - 335 W	H 300 mm - L 1000 mm - 335 W	St	cad	135,73
13.03.14.01.h	H 300 mm - L 1100 mm - 369 W	H 300 mm - L 1100 mm - 369 W	H 300 mm - L 1100 mm - 369 W	H 300 mm - L 1100 mm - 369 W	St	cad	139,04
13.03.14.01.i	H 300 mm - L 1200 mm - 402 W	H 300 mm - L 1200 mm - 402 W	H 300 mm - L 1200 mm - 402 W	H 300 mm - L 1200 mm - 402 W	St	cad	142,32
13.03.14.01.j	H 300 mm - L 1300 mm - 436 W	H 300 mm - L 1300 mm - 436 W	H 300 mm - L 1300 mm - 436 W	H 300 mm - L 1300 mm - 436 W	St	cad	145,6
13.03.14.01.k	H 300 mm - L 1400 mm - 469 W	H 300 mm - L 1400 mm - 469 W	H 300 mm - L 1400 mm - 469 W	H 300 mm - L 1400 mm - 469 W	St	cad	148,92
13.03.14.01.l	H 300 mm - L 1600 mm - 536 W	H 300 mm - L 1600 mm - 536 W	H 300 mm - L 1600 mm - 536 W	H 300 mm - L 1600 mm - 536 W	St	cad	155,48
13.03.14.01.m	H 300 mm - L 1800 mm - 603 W	H 300 mm - L 1800 mm - 603 W	H 300 mm - L 1800 mm - 603 W	H 300 mm - L 1800 mm - 603 W	St	cad	162,07
13.03.14.01.n	H 300 mm - L 2000 mm - 670 W	H 300 mm - L 2000 mm - 670 W	H 300 mm - L 2000 mm - 670 W	H 300 mm - L 2000 mm - 670 W	St	cad	177,85
13.03.14.01.o	H 300 mm - L 2300 mm - 771 W	H 300 mm - L 2300 mm - 771 W	H 300 mm - L 2300 mm - 771 W	H 300 mm - L 2300 mm - 771 W	St	cad	187,97
13.03.14.01.p	H 300 mm - L 2600 mm - 871 W	H 300 mm - L 2600 mm - 871 W	H 300 mm - L 2600 mm - 871 W	H 300 mm - L 2600 mm - 871 W	St	cad	197,59
13.03.14.01.q	H 300 mm - L 3000 mm - 1005 W	H 300 mm - L 3000 mm - 1005 W	H 300 mm - L 3000 mm - 1005 W	H 300 mm - L 3000 mm - 1005 W	St	cad
13.03.14.02	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 300mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 300mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 300mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.02.a	H 300 mm - L 400 mm - 220 W	H 300 mm - L 400 mm - 220 W	H 300 mm - L 400 mm - 220 W	H 300 mm - L 400 mm - 220 W	St	cad	19,14
13.03.14.02.b	H 300 mm - L 500 mm - 276 W	H 300 mm - L 500 mm - 276 W	H 300 mm - L 500 mm - 276 W	H 300 mm - L 500 mm - 276 W	St	cad	124,42
13.03.14.02.c	H 300 mm - L 600 mm - 331 W	H 300 mm - L 600 mm - 331 W	H 300 mm - L 600 mm - 331 W	H 300 mm - L 600 mm - 331 W	St	cad	129,64
13.03.14.02.d	H 300 mm - L 700 mm - 386 W	H 300 mm - L 700 mm - 386 W	H 300 mm - L 700 mm - 386 W	H 300 mm - L 700 mm - 386 W	St	cad	134,91
13.03.14.02.e	H 300 mm - L 800 mm - 441 W	H 300 mm - L 800 mm - 441 W	H 300 mm - L 800 mm - 441 W	H 300 mm - L 800 mm - 441 W	St	cad	140,13
13.03.14.02.f	H 300 mm - L 900 mm - 496 W	H 300 mm - L 900 mm - 496 W	H 300 mm - L 900 mm - 496 W	H 300 mm - L 900 mm - 496 W	St	cad	145,41
13.03.14.02.g	H 300 mm - L 1000 mm - 551 W	H 300 mm - L 1000 mm - 551 W	H 300 mm - L 1000 mm - 551 W	H 300 mm - L 1000 mm - 551 W	St	cad	152,29
13.03.14.02.h	H 300 mm - L 1100 mm - 606 W	H 300 mm - L 1100 mm - 606 W	H 300 mm - L 1100 mm - 606 W	H 300 mm - L 1100 mm - 606 W	St	cad	162,78
13.03.14.02.i	H 300 mm - L 1200 mm - 661 W	H 300 mm - L 1200 mm - 661 W	H 300 mm - L 1200 mm - 661 W	H 300 mm - L 1200 mm - 661 W	St	cad	168
13.03.14.02.j	H 300 mm - L 1300 mm - 716 W	H 300 mm - L 1300 mm - 716 W	H 300 mm - L 1300 mm - 716 W	H 300 mm - L 1300 mm - 716 W	St	cad	173,27
13.03.14.02.k	H 300 mm - L 1400 mm - 771 W	H 300 mm - L 1400 mm - 771 W	H 300 mm - L 1400 mm - 771 W	H 300 mm - L 1400 mm - 771 W	St	cad	178,5
13.03.14.02.l	H 300 mm - L 1600 mm - 882 W	H 300 mm - L 1600 mm - 882 W	H 300 mm - L 1600 mm - 882 W	H 300 mm - L 1600 mm - 882 W	St	cad	188,99
13.03.14.02.m	H 300 mm - L 1800 mm - 992 W	H 300 mm - L 1800 mm - 992 W	H 300 mm - L 1800 mm - 992 W	H 300 mm - L 1800 mm - 992 W	St	cad	199,49
13.03.14.02.n	H 300 mm - L 2000 mm - 1102 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1102 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1102 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1102 W	St	cad	219,15
13.03.14.02.o	H 300 mm - L 2300 mm - 1267 W	H 300 mm - L 2300 mm - 1267 W	H 300 mm - L 2300 mm - 1267 W	H 300 mm - L 2300 mm - 1267 W	St	cad	234,87
13.03.14.02.p	H 300 mm - L 2600 mm - 1433 W	H 300 mm - L 2600 mm - 1433 W	H 300 mm - L 2600 mm - 1433 W	H 300 mm - L 2600 mm - 1433 W	St	cad	250,67
13.03.14.02.q	H 300 mm - L 3000 mm - 1653 W	H 300 mm - L 3000 mm - 1653 W	H 300 mm - L 3000 mm - 1653 W	H 300 mm - L 3000 mm - 1653 W	St	cad
13.03.14.03	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 300mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 300mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 300mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.03.a	H 300 mm - L 400 mm - 288 W	H 300 mm - L 400 mm - 288 W	H 300 mm - L 400 mm - 288 W	H 300 mm - L 400 mm - 288 W	St	cad	131,98
13.03.14.03.b	H 300 mm - L 500 mm - 360 W	H 300 mm - L 500 mm - 360 W	H 300 mm - L 500 mm - 360 W	H 300 mm - L 500 mm - 360 W	St	cad	139,12
13.03.14.03.c	H 300 mm - L 600 mm - 432 W	H 300 mm - L 600 mm - 432 W	H 300 mm - L 600 mm - 432 W	H 300 mm - L 600 mm - 432 W	St	cad	146,24
13.03.14.03.d	H 300 mm - L 700 mm - 504 W	H 300 mm - L 700 mm - 504 W	H 300 mm - L 700 mm - 504 W	H 300 mm - L 700 mm - 504 W	St	cad	153,38
13.03.14.03.e	H 300 mm - L 800 mm - 576 W	H 300 mm - L 800 mm - 576 W	H 300 mm - L 800 mm - 576 W	H 300 mm - L 800 mm - 576 W	St	cad	160,5
13.03.14.03.f	H 300 mm - L 900 mm - 648 W	H 300 mm - L 900 mm - 648 W	H 300 mm - L 900 mm - 648 W	H 300 mm - L 900 mm - 648 W	St	cad	167,58
13.03.14.03.g	H 300 mm - L 1000 mm - 720 W	H 300 mm - L 1000 mm - 720 W	H 300 mm - L 1000 mm - 720 W	H 300 mm - L 1000 mm - 720 W	St	cad	181,6
13.03.14.03.h	H 300 mm - L 1100 mm - 792 W	H 300 mm - L 1100 mm - 792 W	H 300 mm - L 1100 mm - 792 W	H 300 mm - L 1100 mm - 792 W	St	cad	188,72
13.03.14.03.i	H 300 mm - L 1200 mm - 864 W	H 300 mm - L 1200 mm - 864 W	H 300 mm - L 1200 mm - 864 W	H 300 mm - L 1200 mm - 864 W	St	cad	195,85
13.03.14.03.j	H 300 mm - L 1300 mm - 936 W	H 300 mm - L 1300 mm - 936 W	H 300 mm - L 1300 mm - 936 W	H 300 mm - L 1300 mm - 936 W	St	cad	202,98
13.03.14.03.k	H 300 mm - L 1400 mm - 1008 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1008 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1008 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1008 W	St	cad	210,11
13.03.14.03.l	H 300 mm - L 1600 mm - 1152 W	H 300 mm - L 1600 mm - 1152 W	H 300 mm - L 1600 mm - 1152 W	H 300 mm - L 1600 mm - 1152 W	St	cad	224,32
13.03.14.03.m	H 300 mm - L 1800 mm - 1296 W	H 300 mm - L 1800 mm - 1296 W	H 300 mm - L 1800 mm - 1296 W	H 300 mm - L 1800 mm - 1296 W	St	cad	238,84
13.03.14.03.n	H 300 mm - L 2000 mm - 1440 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1440 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1440 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1440 W	St	cad	262,18
13.03.14.03.o	H 300 mm - L 2300 mm - 1656 W	H 300 mm - L 2300 mm - 1656 W	H 300 mm - L 2300 mm - 1656 W	H 300 mm - L 2300 mm - 1656 W	St	cad	283,44
13.03.14.03.p	H 300 mm - L 2600 mm - 1872 W	H 300 mm - L 2600 mm - 1872 W	H 300 mm - L 2600 mm - 1872 W	H 300 mm - L 2600 mm - 1872 W	St	cad	305,13
13.03.14.03.q	H 300 mm - L 3000 mm - 2160 W	H 300 mm - L 3000 mm - 2160 W	H 300 mm - L 3000 mm - 2160 W	H 300 mm - L 3000 mm - 2160 W	St	cad
13.03.14.04	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren, Bauhöhe: 300mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 300mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren - Bauhöhe: 300mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.04.a	H 300 mm - L 400 mm - 384 W	H 300 mm - L 400 mm - 384 W	H 300 mm - L 400 mm - 384 W	H 300 mm - L 400 mm - 384 W	St	cad	150,98
13.03.14.04.b	H 300 mm - L 500 mm - 480 W	H 300 mm - L 500 mm - 480 W	H 300 mm - L 500 mm - 480 W	H 300 mm - L 500 mm - 480 W	St	cad	158,46
13.03.14.04.c	H 300 mm - L 600 mm - 575 W	H 300 mm - L 600 mm - 575 W	H 300 mm - L 600 mm - 575 W	H 300 mm - L 600 mm - 575 W	St	cad	165,9
13.03.14.04.d	H 300 mm - L 700 mm - 671 W	H 300 mm - L 700 mm - 671 W	H 300 mm - L 700 mm - 671 W	H 300 mm - L 700 mm - 671 W	St	cad	173,39
13.03.14.04.e	H 300 mm - L 800 mm - 767 W	H 300 mm - L 800 mm - 767 W	H 300 mm - L 800 mm - 767 W	H 300 mm - L 800 mm - 767 W	St	cad	176,26
13.03.14.04.f	H 300 mm - L 900 mm - 863 W	H 300 mm - L 900 mm - 863 W	H 300 mm - L 900 mm - 863 W	H 300 mm - L 900 mm - 863 W	St	cad	183,43
13.03.14.04.g	H 300 mm - L 1000 mm - 959 W	H 300 mm - L 1000 mm - 959 W	H 300 mm - L 1000 mm - 959 W	H 300 mm - L 1000 mm - 959 W	St	cad	197,54
13.03.14.04.h	H 300 mm - L 1100 mm - 1055 W	H 300 mm - L 1100 mm - 1055 W	H 300 mm - L 1100 mm - 1055 W	H 300 mm - L 1100 mm - 1055 W	St	cad	210,2
13.03.14.04.i	H 300 mm - L 1200 mm - 1151 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1151 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1151 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1151 W	St	cad	232,73
13.03.14.04.j	H 300 mm - L 1300 mm - 1247 W	H 300 mm - L 1300 mm - 1247 W	H 300 mm - L 1300 mm - 1247 W	H 300 mm - L 1300 mm - 1247 W	St	cad	225,11
13.03.14.04.k	H 300 mm - L 1400 mm - 1343 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1343 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1343 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1343 W	St	cad	226,35
13.03.14.04.l	H 300 mm - L 1600 mm - 1534 W	H 300 mm - L 1600 mm - 1534 W	H 300 mm - L 1600 mm - 1534 W	H 300 mm - L 1600 mm - 1534 W	St	cad	265,85
13.03.14.04.m	H 300 mm - L 1800 mm - 1726 W	H 300 mm - L 1800 mm - 1726 W	H 300 mm - L 1800 mm - 1726 W	H 300 mm - L 1800 mm - 1726 W	St	cad	262,75
13.03.14.04.n	H 300 mm - L 2000 mm - 1918 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1918 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1918 W	H 300 mm - L 2000 mm - 1918 W	St	cad	286,98
13.03.14.04.o	H 300 mm - L 2300 mm - 2206 W	H 300 mm - L 2300 mm - 2206 W	H 300 mm - L 2300 mm - 2206 W	H 300 mm - L 2300 mm - 2206 W	St	cad	309,12
13.03.14.04.p	H 300 mm - L 2600 mm - 2493 W	H 300 mm - L 2600 mm - 2493 W	H 300 mm - L 2600 mm - 2493 W	H 300 mm - L 2600 mm - 2493 W	St	cad	331,7
13.03.14.04.q	H 300 mm - L 3000 mm - 2877 W	H 300 mm - L 3000 mm - 2877 W	H 300 mm - L 3000 mm - 2877 W	H 300 mm - L 3000 mm - 2877 W	St	cad
13.03.14.05	Ventil-Flachheizkörper mit 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren, Bauhöhe: 300mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 300mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren - Bauhöhe: 300mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.05.a	H 300 mm - L 400 mm - 520 W	H 300 mm - L 400 mm - 520 W	H 300 mm - L 400 mm - 520 W	H 300 mm - L 400 mm - 520 W	St	cad	188
13.03.14.05.b	H 300 mm - L 500 mm - 650 W	H 300 mm - L 500 mm - 650 W	H 300 mm - L 500 mm - 650 W	H 300 mm - L 500 mm - 650 W	St	cad	198,89
13.03.14.05.c	H 300 mm - L 600 mm - 780 W	H 300 mm - L 600 mm - 780 W	H 300 mm - L 600 mm - 780 W	H 300 mm - L 600 mm - 780 W	St	cad	209,78
13.03.14.05.d	H 300 mm - L 700 mm - 910 W	H 300 mm - L 700 mm - 910 W	H 300 mm - L 700 mm - 910 W	H 300 mm - L 700 mm - 910 W	St	cad	220,62
13.03.14.05.e	H 300 mm - L 800 mm - 1040 W	H 300 mm - L 800 mm - 1040 W	H 300 mm - L 800 mm - 1040 W	H 300 mm - L 800 mm - 1040 W	St	cad	231,51
13.03.14.05.f	H 300 mm - L 900 mm - 1170 W	H 300 mm - L 900 mm - 1170 W	H 300 mm - L 900 mm - 1170 W	H 300 mm - L 900 mm - 1170 W	St	cad	242,58
13.03.14.05.g	H 300 mm - L 1000 mm - 1300 W	H 300 mm - L 1000 mm - 1300 W	H 300 mm - L 1000 mm - 1300 W	H 300 mm - L 1000 mm - 1300 W	St	cad	260,53
13.03.14.05.h	H 300 mm - L 1100 mm - 1430 W	H 300 mm - L 1100 mm - 1430 W	H 300 mm - L 1100 mm - 1430 W	H 300 mm - L 1100 mm - 1430 W	St	cad	271,16
13.03.14.05.i	H 300 mm - L 1200 mm - 1560 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1560 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1560 W	H 300 mm - L 1200 mm - 1560 W	St	cad	282,23
13.03.14.05.j	H 300 mm - L 1300 mm - 1690 W	H 300 mm - L 1300 mm - 1690 W	H 300 mm - L 1300 mm - 1690 W	H 300 mm - L 1300 mm - 1690 W	St	cad	292,86
13.03.14.05.k	H 300 mm - L 1400 mm - 1820 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1820 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1820 W	H 300 mm - L 1400 mm - 1820 W	St	cad	303,92
13.03.14.05.l	H 300 mm - L 1600 mm - 2080 W	H 300 mm - L 1600 mm - 2080 W	H 300 mm - L 1600 mm - 2080 W	H 300 mm - L 1600 mm - 2080 W	St	cad	325,62
13.03.14.05.m	H 300 mm - L 1800 mm - 2340 W	H 300 mm - L 1800 mm - 2340 W	H 300 mm - L 1800 mm - 2340 W	H 300 mm - L 1800 mm - 2340 W	St	cad	347,31
13.03.14.05.n	H 300 mm - L 2000 mm - 2600 W	H 300 mm - L 2000 mm - 2600 W	H 300 mm - L 2000 mm - 2600 W	H 300 mm - L 2000 mm - 2600 W	St	cad	378,18
13.03.14.05.o	H 300 mm - L 2300 mm - 2990 W	H 300 mm - L 2300 mm - 2990 W	H 300 mm - L 2300 mm - 2990 W	H 300 mm - L 2300 mm - 2990 W	St	cad	410,95
13.03.14.05.p	H 300 mm - L 2600 mm - 3380 W	H 300 mm - L 2600 mm - 3380 W	H 300 mm - L 2600 mm - 3380 W	H 300 mm - L 2600 mm - 3380 W	St	cad	434,54
13.03.14.05.q	H 300 mm - L 3000 mm - 3900 W	H 300 mm - L 3000 mm - 3900 W	H 300 mm - L 3000 mm - 3900 W	H 300 mm - L 3000 mm - 3900 W	St	cad
13.03.14.06	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte (ohne Konvektor), Bauhöhe: 400mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 400mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte (ohne Konvektor) - Bauhöhe: 400mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.06.a	H 400 mm - L 400 mm - 170 W	H 400 mm - L 400 mm - 170 W	H 400 mm - L 400 mm - 170 W	H 400 mm - L 400 mm - 170 W	St	cad	110,56
13.03.14.06.b	H 400 mm - L 500 mm - 213 W	H 400 mm - L 500 mm - 213 W	H 400 mm - L 500 mm - 213 W	H 400 mm - L 500 mm - 213 W	St	cad	114,1
13.03.14.06.c	H 400 mm - L 600 mm - 255 W	H 400 mm - L 600 mm - 255 W	H 400 mm - L 600 mm - 255 W	H 400 mm - L 600 mm - 255 W	St	cad	117,6
13.03.14.06.d	H 400 mm - L 700 mm - 298 W	H 400 mm - L 700 mm - 298 W	H 400 mm - L 700 mm - 298 W	H 400 mm - L 700 mm - 298 W	St	cad	121,14
13.03.14.06.e	H 400 mm - L 800 mm - 340 W	H 400 mm - L 800 mm - 340 W	H 400 mm - L 800 mm - 340 W	H 400 mm - L 800 mm - 340 W	St	cad	124,62
13.03.14.06.f	H 400 mm - L 900 mm - 383 W	H 400 mm - L 900 mm - 383 W	H 400 mm - L 900 mm - 383 W	H 400 mm - L 900 mm - 383 W	St	cad	128,18
13.03.14.06.g	H 400 mm - L 1000 mm - 425 W	H 400 mm - L 1000 mm - 425 W	H 400 mm - L 1000 mm - 425 W	H 400 mm - L 1000 mm - 425 W	St	cad	138,56
13.03.14.06.h	H 400 mm - L 1100 mm - 468 W	H 400 mm - L 1100 mm - 468 W	H 400 mm - L 1100 mm - 468 W	H 400 mm - L 1100 mm - 468 W	St	cad	142,05
13.03.14.06.i	H 400 mm - L 1200 mm - 510 W	H 400 mm - L 1200 mm - 510 W	H 400 mm - L 1200 mm - 510 W	H 400 mm - L 1200 mm - 510 W	St	cad	145,6
13.03.14.06.j	H 400 mm - L 1300 mm - 553 W	H 400 mm - L 1300 mm - 553 W	H 400 mm - L 1300 mm - 553 W	H 400 mm - L 1300 mm - 553 W	St	cad	149,1
13.03.14.06.k	H 400 mm - L 1400 mm - 595 W	H 400 mm - L 1400 mm - 595 W	H 400 mm - L 1400 mm - 595 W	H 400 mm - L 1400 mm - 595 W	St	cad	152,64
13.03.14.06.l	H 400 mm - L 1600 mm - 680 W	H 400 mm - L 1600 mm - 680 W	H 400 mm - L 1600 mm - 680 W	H 400 mm - L 1600 mm - 680 W	St	cad	159,64
13.03.14.06.m	H 400 mm - L 1800 mm - 765 W	H 400 mm - L 1800 mm - 765 W	H 400 mm - L 1800 mm - 765 W	H 400 mm - L 1800 mm - 765 W	St	cad	166,67
13.03.14.06.n	H 400 mm - L 2000 mm - 850 W	H 400 mm - L 2000 mm - 850 W	H 400 mm - L 2000 mm - 850 W	H 400 mm - L 2000 mm - 850 W	St	cad	182,89
13.03.14.06.o	H 400 mm - L 2300 mm - 978 W	H 400 mm - L 2300 mm - 978 W	H 400 mm - L 2300 mm - 978 W	H 400 mm - L 2300 mm - 978 W	St	cad	193,43
13.03.14.06.p	H 400 mm - L 2600 mm - 1105 W	H 400 mm - L 2600 mm - 1105 W	H 400 mm - L 2600 mm - 1105 W	H 400 mm - L 2600 mm - 1105 W	St	cad	204,01
13.03.14.06.q	H 400 mm - L 3000 mm - 1275 W	H 400 mm - L 3000 mm - 1275 W	H 400 mm - L 3000 mm - 1275 W	H 400 mm - L 3000 mm - 1275 W	St	cad
13.03.14.07	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 400mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 400mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 400mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.07.a	H 400 mm - L 400 mm - 279 W	H 400 mm - L 400 mm - 279 W	H 400 mm - L 400 mm - 279 W	H 400 mm - L 400 mm - 279 W	St	cad	121,5
13.03.14.07.b	H 400 mm - L 500 mm - 349 W	H 400 mm - L 500 mm - 349 W	H 400 mm - L 500 mm - 349 W	H 400 mm - L 500 mm - 349 W	St	cad	126,9
13.03.14.07.c	H 400 mm - L 600 mm - 418 W	H 400 mm - L 600 mm - 418 W	H 400 mm - L 600 mm - 418 W	H 400 mm - L 600 mm - 418 W	St	cad	132,34
13.03.14.07.d	H 400 mm - L 700 mm - 488 W	H 400 mm - L 700 mm - 488 W	H 400 mm - L 700 mm - 488 W	H 400 mm - L 700 mm - 488 W	St	cad	137,74
13.03.14.07.e	H 400 mm - L 800 mm - 558 W	H 400 mm - L 800 mm - 558 W	H 400 mm - L 800 mm - 558 W	H 400 mm - L 800 mm - 558 W	St	cad	143,14
13.03.14.07.f	H 400 mm - L 900 mm - 627 W	H 400 mm - L 900 mm - 627 W	H 400 mm - L 900 mm - 627 W	H 400 mm - L 900 mm - 627 W	St	cad	148,59
13.03.14.07.g	H 400 mm - L 1000 mm - 697 W	H 400 mm - L 1000 mm - 697 W	H 400 mm - L 1000 mm - 697 W	H 400 mm - L 1000 mm - 697 W	St	cad	160,88
13.03.14.07.h	H 400 mm - L 1100 mm - 767 W	H 400 mm - L 1100 mm - 767 W	H 400 mm - L 1100 mm - 767 W	H 400 mm - L 1100 mm - 767 W	St	cad	166,28
13.03.14.07.i	H 400 mm - L 1200 mm - 836 W	H 400 mm - L 1200 mm - 836 W	H 400 mm - L 1200 mm - 836 W	H 400 mm - L 1200 mm - 836 W	St	cad	171,68
13.03.14.07.j	H 400 mm - L 1300 mm - 906 W	H 400 mm - L 1300 mm - 906 W	H 400 mm - L 1300 mm - 906 W	H 400 mm - L 1300 mm - 906 W	St	cad	177,12
13.03.14.07.k	H 400 mm - L 1400 mm - 976 W	H 400 mm - L 1400 mm - 976 W	H 400 mm - L 1400 mm - 976 W	H 400 mm - L 1400 mm - 976 W	St	cad	182,52
13.03.14.07.l	H 400 mm - L 1600 mm - 1115 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1115 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1115 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1115 W	St	cad	193,32
13.03.14.07.m	H 400 mm - L 1800 mm - 1255 W	H 400 mm - L 1800 mm - 1255 W	H 400 mm - L 1800 mm - 1255 W	H 400 mm - L 1800 mm - 1255 W	St	cad	204,18
13.03.14.07.n	H 400 mm - L 2000 mm - 1394 W	H 400 mm - L 2000 mm - 1394 W	H 400 mm - L 2000 mm - 1394 W	H 400 mm - L 2000 mm - 1394 W	St	cad	224,2
13.03.14.07.o	H 400 mm - L 2300 mm - 1603 W	H 400 mm - L 2300 mm - 1603 W	H 400 mm - L 2300 mm - 1603 W	H 400 mm - L 2300 mm - 1603 W	St	cad	240,4
13.03.14.07.p	H 400 mm - L 2600 mm - 1812 W	H 400 mm - L 2600 mm - 1812 W	H 400 mm - L 2600 mm - 1812 W	H 400 mm - L 2600 mm - 1812 W	St	cad	256,87
13.03.14.07.q	H 400 mm - L 3000 mm - 2091 W	H 400 mm - L 3000 mm - 2091 W	H 400 mm - L 3000 mm - 2091 W	H 400 mm - L 3000 mm - 2091 W	St	cad
13.03.14.08	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 400mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 400mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 400mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.08.a	H 400 mm - L 400 mm - 358 W	H 400 mm - L 400 mm - 358 W	H 400 mm - L 400 mm - 358 W	H 400 mm - L 400 mm - 358 W	St	cad	138,09
13.03.14.08.b	H 400 mm - L 500 mm - 447 W	H 400 mm - L 500 mm - 447 W	H 400 mm - L 500 mm - 447 W	H 400 mm - L 500 mm - 447 W	St	cad	146,33
13.03.14.08.c	H 400 mm - L 600 mm - 536 W	H 400 mm - L 600 mm - 536 W	H 400 mm - L 600 mm - 536 W	H 400 mm - L 600 mm - 536 W	St	cad	154,56
13.03.14.08.d	H 400 mm - L 700 mm - 626 W	H 400 mm - L 700 mm - 626 W	H 400 mm - L 700 mm - 626 W	H 400 mm - L 700 mm - 626 W	St	cad	162,8
13.03.14.08.e	H 400 mm - L 800 mm - 715 W	H 400 mm - L 800 mm - 715 W	H 400 mm - L 800 mm - 715 W	H 400 mm - L 800 mm - 715 W	St	cad	171,03
13.03.14.08.f	H 400 mm - L 900 mm - 805 W	H 400 mm - L 900 mm - 805 W	H 400 mm - L 900 mm - 805 W	H 400 mm - L 900 mm - 805 W	St	cad	179,27
13.03.14.08.g	H 400 mm - L 1000 mm - 894 W	H 400 mm - L 1000 mm - 894 W	H 400 mm - L 1000 mm - 894 W	H 400 mm - L 1000 mm - 894 W	St	cad	194,39
13.03.14.08.h	H 400 mm - L 1100 mm - 983 W	H 400 mm - L 1100 mm - 983 W	H 400 mm - L 1100 mm - 983 W	H 400 mm - L 1100 mm - 983 W	St	cad	202,62
13.03.14.08.i	H 400 mm - L 1200 mm - 1073 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1073 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1073 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1073 W	St	cad	210,86
13.03.14.08.j	H 400 mm - L 1300 mm - 1162 W	H 400 mm - L 1300 mm - 1162 W	H 400 mm - L 1300 mm - 1162 W	H 400 mm - L 1300 mm - 1162 W	St	cad	219,09
13.03.14.08.k	H 400 mm - L 1400 mm - 1252 W	H 400 mm - L 1400 mm - 1252 W	H 400 mm - L 1400 mm - 1252 W	H 400 mm - L 1400 mm - 1252 W	St	cad	227,33
13.03.14.08.l	H 400 mm - L 1600 mm - 1430 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1430 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1430 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1430 W	St	cad	244,15
13.03.14.08.m	H 400 mm - L 1800 mm - 1609 W	H 400 mm - L 1800 mm - 1609 W	H 400 mm - L 1800 mm - 1609 W	H 400 mm - L 1800 mm - 1609 W	St	cad	260,53
13.03.14.08.n	H 400 mm - L 2000 mm - 1788 W	H 400 mm - L 2000 mm - 1788 W	H 400 mm - L 2000 mm - 1788 W	H 400 mm - L 2000 mm - 1788 W	St	cad	286,09
13.03.14.08.o	H 400 mm - L 2300 mm - 2056 W	H 400 mm - L 2300 mm - 2056 W	H 400 mm - L 2300 mm - 2056 W	H 400 mm - L 2300 mm - 2056 W	St	cad	310,89
13.03.14.08.p	H 400 mm - L 2600 mm - 2324 W	H 400 mm - L 2600 mm - 2324 W	H 400 mm - L 2600 mm - 2324 W	H 400 mm - L 2600 mm - 2324 W	St	cad	335,68
13.03.14.08.q	H 400 mm - L 3000 mm - 2682 W	H 400 mm - L 3000 mm - 2682 W	H 400 mm - L 3000 mm - 2682 W	H 400 mm - L 3000 mm - 2682 W	St	cad
13.03.14.09	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren, Bauhöhe: 400mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 400mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren - Bauhöhe: 400mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.09.a	H 400 mm - L 400 mm - 483 W	H 400 mm - L 400 mm - 483 W	H 400 mm - L 400 mm - 483 W	H 400 mm - L 400 mm - 483 W	St	cad	156,56
13.03.14.09.b	H 400 mm - L 500 mm - 604 W	H 400 mm - L 500 mm - 604 W	H 400 mm - L 500 mm - 604 W	H 400 mm - L 500 mm - 604 W	St	cad	165,42
13.03.14.09.c	H 400 mm - L 600 mm - 724 W	H 400 mm - L 600 mm - 724 W	H 400 mm - L 600 mm - 724 W	H 400 mm - L 600 mm - 724 W	St	cad	174,31
13.03.14.09.d	H 400 mm - L 700 mm - 845 W	H 400 mm - L 700 mm - 845 W	H 400 mm - L 700 mm - 845 W	H 400 mm - L 700 mm - 845 W	St	cad	183,17
13.03.14.09.e	H 400 mm - L 800 mm - 966 W	H 400 mm - L 800 mm - 966 W	H 400 mm - L 800 mm - 966 W	H 400 mm - L 800 mm - 966 W	St	cad	192,07
13.03.14.09.f	H 400 mm - L 900 mm - 1086 W	H 400 mm - L 900 mm - 1086 W	H 400 mm - L 900 mm - 1086 W	H 400 mm - L 900 mm - 1086 W	St	cad	195,56
13.03.14.09.g	H 400 mm - L 1000 mm - 1207 W	H 400 mm - L 1000 mm - 1207 W	H 400 mm - L 1000 mm - 1207 W	H 400 mm - L 1000 mm - 1207 W	St	cad	211
13.03.14.09.h	H 400 mm - L 1100 mm - 1328 W	H 400 mm - L 1100 mm - 1328 W	H 400 mm - L 1100 mm - 1328 W	H 400 mm - L 1100 mm - 1328 W	St	cad	225,56
13.03.14.09.i	H 400 mm - L 1200 mm - 1448 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1448 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1448 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1448 W	St	cad	234,41
13.03.14.09.j	H 400 mm - L 1300 mm - 1569 W	H 400 mm - L 1300 mm - 1569 W	H 400 mm - L 1300 mm - 1569 W	H 400 mm - L 1300 mm - 1569 W	St	cad	243,71
13.03.14.09.k	H 400 mm - L 1400 mm - 1690 W	H 400 mm - L 1400 mm - 1690 W	H 400 mm - L 1400 mm - 1690 W	H 400 mm - L 1400 mm - 1690 W	St	cad	252,56
13.03.14.09.l	H 400 mm - L 1600 mm - 1931 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1931 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1931 W	H 400 mm - L 1600 mm - 1931 W	St	cad	270,27
13.03.14.09.m	H 400 mm - L 1800 mm - 2173 W	H 400 mm - L 1800 mm - 2173 W	H 400 mm - L 1800 mm - 2173 W	H 400 mm - L 1800 mm - 2173 W	St	cad	287,98
13.03.14.09.n	H 400 mm - L 2000 mm - 2414 W	H 400 mm - L 2000 mm - 2414 W	H 400 mm - L 2000 mm - 2414 W	H 400 mm - L 2000 mm - 2414 W	St	cad	314,87
13.03.14.09.o	H 400 mm - L 2300 mm - 2776 W	H 400 mm - L 2300 mm - 2776 W	H 400 mm - L 2300 mm - 2776 W	H 400 mm - L 2300 mm - 2776 W	St	cad	341,44
13.03.14.09.p	H 400 mm - L 2600 mm - 3138 W	H 400 mm - L 2600 mm - 3138 W	H 400 mm - L 2600 mm - 3138 W	H 400 mm - L 2600 mm - 3138 W	St	cad	368
13.03.14.09.q	H 400 mm - L 3000 mm - 3621 W	H 400 mm - L 3000 mm - 3621 W	H 400 mm - L 3000 mm - 3621 W	H 400 mm - L 3000 mm - 3621 W	St	cad
13.03.14.10	Ventil-Flachheizkörper mit 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren, Bauhöhe: 400mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 400mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren - Bauhöhe: 400mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.10.a	H 400 mm - L 400 mm - 653 W	H 400 mm - L 400 mm - 653 W	H 400 mm - L 400 mm - 653 W	H 400 mm - L 400 mm - 653 W	St	cad	195,83
13.03.14.10.b	H 400 mm - L 500 mm - 817 W	H 400 mm - L 500 mm - 817 W	H 400 mm - L 500 mm - 817 W	H 400 mm - L 500 mm - 817 W	St	cad	208,68
13.03.14.10.c	H 400 mm - L 600 mm - 980 W	H 400 mm - L 600 mm - 980 W	H 400 mm - L 600 mm - 980 W	H 400 mm - L 600 mm - 980 W	St	cad	221,47
13.03.14.10.d	H 400 mm - L 700 mm - 1143 W	H 400 mm - L 700 mm - 1143 W	H 400 mm - L 700 mm - 1143 W	H 400 mm - L 700 mm - 1143 W	St	cad	234,61
13.03.14.10.e	H 400 mm - L 800 mm - 1306 W	H 400 mm - L 800 mm - 1306 W	H 400 mm - L 800 mm - 1306 W	H 400 mm - L 800 mm - 1306 W	St	cad	247,45
13.03.14.10.f	H 400 mm - L 900 mm - 1470 W	H 400 mm - L 900 mm - 1470 W	H 400 mm - L 900 mm - 1470 W	H 400 mm - L 900 mm - 1470 W	St	cad	260,29
13.03.14.10.g	H 400 mm - L 1000 mm - 1633 W	H 400 mm - L 1000 mm - 1633 W	H 400 mm - L 1000 mm - 1633 W	H 400 mm - L 1000 mm - 1633 W	St	cad	280,02
13.03.14.10.h	H 400 mm - L 1100 mm - 1796 W	H 400 mm - L 1100 mm - 1796 W	H 400 mm - L 1100 mm - 1796 W	H 400 mm - L 1100 mm - 1796 W	St	cad	292,86
13.03.14.10.i	H 400 mm - L 1200 mm - 1960 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1960 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1960 W	H 400 mm - L 1200 mm - 1960 W	St	cad	305,69
13.03.14.10.j	H 400 mm - L 1300 mm - 2123 W	H 400 mm - L 1300 mm - 2123 W	H 400 mm - L 1300 mm - 2123 W	H 400 mm - L 1300 mm - 2123 W	St	cad	318,53
13.03.14.10.k	H 400 mm - L 1400 mm - 2286 W	H 400 mm - L 1400 mm - 2286 W	H 400 mm - L 1400 mm - 2286 W	H 400 mm - L 1400 mm - 2286 W	St	cad	331,67
13.03.14.10.l	H 400 mm - L 1600 mm - 2613 W	H 400 mm - L 1600 mm - 2613 W	H 400 mm - L 1600 mm - 2613 W	H 400 mm - L 1600 mm - 2613 W	St	cad	357,05
13.03.14.10.m	H 400 mm - L 1800 mm - 2939 W	H 400 mm - L 1800 mm - 2939 W	H 400 mm - L 1800 mm - 2939 W	H 400 mm - L 1800 mm - 2939 W	St	cad	382,73
13.03.14.10.n	H 400 mm - L 2000 mm - 3266 W	H 400 mm - L 2000 mm - 3266 W	H 400 mm - L 2000 mm - 3266 W	H 400 mm - L 2000 mm - 3266 W	St	cad	417,59
13.03.14.10.o	H 400 mm - L 2300 mm - 3756 W	H 400 mm - L 2300 mm - 3756 W	H 400 mm - L 2300 mm - 3756 W	H 400 mm - L 2300 mm - 3756 W	St	cad	456,11
13.03.14.10.p	H 400 mm - L 2600 mm - 4246 W	H 400 mm - L 2600 mm - 4246 W	H 400 mm - L 2600 mm - 4246 W	H 400 mm - L 2600 mm - 4246 W	St	cad
13.03.14.10.q	H 400 mm - L 3000 mm - 4899 W	H 400 mm - L 3000 mm - 4899 W	H 400 mm - L 3000 mm - 4899 W	H 400 mm - L 3000 mm - 4899 W	St	cad
13.03.14.11	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte (ohne Konvektor), Bauhöhe: 500mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 500mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte (ohne Konvektor) - Bauhöhe: 500mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.11.a	H 500 mm - L 400 mm - 206 W	H 500 mm - L 400 mm - 206 W	H 500 mm - L 400 mm - 206 W	H 500 mm - L 400 mm - 206 W	St	cad	112,24
13.03.14.11.b	H 500 mm - L 500 mm - 257 W	H 500 mm - L 500 mm - 257 W	H 500 mm - L 500 mm - 257 W	H 500 mm - L 500 mm - 257 W	St	cad	116,01
13.03.14.11.c	H 500 mm - L 600 mm - 308 W	H 500 mm - L 600 mm - 308 W	H 500 mm - L 600 mm - 308 W	H 500 mm - L 600 mm - 308 W	St	cad	119,82
13.03.14.11.d	H 500 mm - L 700 mm - 360 W	H 500 mm - L 700 mm - 360 W	H 500 mm - L 700 mm - 360 W	H 500 mm - L 700 mm - 360 W	St	cad	123,62
13.03.14.11.e	H 500 mm - L 800 mm - 411 W	H 500 mm - L 800 mm - 411 W	H 500 mm - L 800 mm - 411 W	H 500 mm - L 800 mm - 411 W	St	cad	127,43
13.03.14.11.f	H 500 mm - L 900 mm - 463 W	H 500 mm - L 900 mm - 463 W	H 500 mm - L 900 mm - 463 W	H 500 mm - L 900 mm - 463 W	St	cad	131,19
13.03.14.11.g	H 500 mm - L 1000 mm - 514 W	H 500 mm - L 1000 mm - 514 W	H 500 mm - L 1000 mm - 514 W	H 500 mm - L 1000 mm - 514 W	St	cad	141,88
13.03.14.11.h	H 500 mm - L 1100 mm - 565 W	H 500 mm - L 1100 mm - 565 W	H 500 mm - L 1100 mm - 565 W	H 500 mm - L 1100 mm - 565 W	St	cad	145,68
13.03.14.11.i	H 500 mm - L 1200 mm - 617 W	H 500 mm - L 1200 mm - 617 W	H 500 mm - L 1200 mm - 617 W	H 500 mm - L 1200 mm - 617 W	St	cad	149,45
13.03.14.11.j	H 500 mm - L 1300 mm - 668 W	H 500 mm - L 1300 mm - 668 W	H 500 mm - L 1300 mm - 668 W	H 500 mm - L 1300 mm - 668 W	St	cad	153,26
13.03.14.11.k	H 500 mm - L 1400 mm - 720 W	H 500 mm - L 1400 mm - 720 W	H 500 mm - L 1400 mm - 720 W	H 500 mm - L 1400 mm - 720 W	St	cad	157,07
13.03.14.11.l	H 500 mm - L 1600 mm - 822 W	H 500 mm - L 1600 mm - 822 W	H 500 mm - L 1600 mm - 822 W	H 500 mm - L 1600 mm - 822 W	St	cad	164,63
13.03.14.11.m	H 500 mm - L 1800 mm - 925 W	H 500 mm - L 1800 mm - 925 W	H 500 mm - L 1800 mm - 925 W	H 500 mm - L 1800 mm - 925 W	St	cad	172,25
13.03.14.11.n	H 500 mm - L 2000 mm - 1028 W	H 500 mm - L 2000 mm - 1028 W	H 500 mm - L 2000 mm - 1028 W	H 500 mm - L 2000 mm - 1028 W	St	cad	189
13.03.14.11.o	H 500 mm - L 2300 mm - 1182 W	H 500 mm - L 2300 mm - 1182 W	H 500 mm - L 2300 mm - 1182 W	H 500 mm - L 2300 mm - 1182 W	St	cad	200,38
13.03.14.11.p	H 500 mm - L 2600 mm - 1336 W	H 500 mm - L 2600 mm - 1336 W	H 500 mm - L 2600 mm - 1336 W	H 500 mm - L 2600 mm - 1336 W	St	cad	211,76
13.03.14.11.q	H 500 mm - L 3000 mm - 1542 W	H 500 mm - L 3000 mm - 1542 W	H 500 mm - L 3000 mm - 1542 W	H 500 mm - L 3000 mm - 1542 W	St	cad
13.03.14.12	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 500mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 500mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 500mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.12.a	H 500 mm - L 400 mm - 336 W	H 500 mm - L 400 mm - 336 W	H 500 mm - L 400 mm - 336 W	H 500 mm - L 400 mm - 336 W	St	cad	128,53
13.03.14.12.b	H 500 mm - L 500 mm - 420 W	H 500 mm - L 500 mm - 420 W	H 500 mm - L 500 mm - 420 W	H 500 mm - L 500 mm - 420 W	St	cad	134,73
13.03.14.12.c	H 500 mm - L 600 mm - 504 W	H 500 mm - L 600 mm - 504 W	H 500 mm - L 600 mm - 504 W	H 500 mm - L 600 mm - 504 W	St	cad	140,93
13.03.14.12.d	H 500 mm - L 700 mm - 588 W	H 500 mm - L 700 mm - 588 W	H 500 mm - L 700 mm - 588 W	H 500 mm - L 700 mm - 588 W	St	cad	147,13
13.03.14.12.e	H 500 mm - L 800 mm - 672 W	H 500 mm - L 800 mm - 672 W	H 500 mm - L 800 mm - 672 W	H 500 mm - L 800 mm - 672 W	St	cad	153,32
13.03.14.12.f	H 500 mm - L 900 mm - 756 W	H 500 mm - L 900 mm - 756 W	H 500 mm - L 900 mm - 756 W	H 500 mm - L 900 mm - 756 W	St	cad	159,52
13.03.14.12.g	H 500 mm - L 1000 mm - 840 W	H 500 mm - L 1000 mm - 840 W	H 500 mm - L 1000 mm - 840 W	H 500 mm - L 1000 mm - 840 W	St	cad	172,57
13.03.14.12.h	H 500 mm - L 1100 mm - 924 W	H 500 mm - L 1100 mm - 924 W	H 500 mm - L 1100 mm - 924 W	H 500 mm - L 1100 mm - 924 W	St	cad	178,76
13.03.14.12.i	H 500 mm - L 1200 mm - 1008 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1008 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1008 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1008 W	St	cad	184,96
13.03.14.12.j	H 500 mm - L 1300 mm - 1092 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1092 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1092 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1092 W	St	cad	191,16
13.03.14.12.k	H 500 mm - L 1400 mm - 1176 W	H 500 mm - L 1400 mm - 1176 W	H 500 mm - L 1400 mm - 1176 W	H 500 mm - L 1400 mm - 1176 W	St	cad	197,36
13.03.14.12.l	H 500 mm - L 1600 mm - 1344 W	H 500 mm - L 1600 mm - 1344 W	H 500 mm - L 1600 mm - 1344 W	H 500 mm - L 1600 mm - 1344 W	St	cad	209,71
13.03.14.12.m	H 500 mm - L 1800 mm - 1512 W	H 500 mm - L 1800 mm - 1512 W	H 500 mm - L 1800 mm - 1512 W	H 500 mm - L 1800 mm - 1512 W	St	cad	222,1
13.03.14.12.n	H 500 mm - L 2000 mm - 1680 W	H 500 mm - L 2000 mm - 1680 W	H 500 mm - L 2000 mm - 1680 W	H 500 mm - L 2000 mm - 1680 W	St	cad	243,68
13.03.14.12.o	H 500 mm - L 2300 mm - 1932 W	H 500 mm - L 2300 mm - 1932 W	H 500 mm - L 2300 mm - 1932 W	H 500 mm - L 2300 mm - 1932 W	St	cad	262,63
13.03.14.12.p	H 500 mm - L 2600 mm - 2184 W	H 500 mm - L 2600 mm - 2184 W	H 500 mm - L 2600 mm - 2184 W	H 500 mm - L 2600 mm - 2184 W	St	cad	281,22
13.03.14.12.q	H 500 mm - L 3000 mm - 2520 W	H 500 mm - L 3000 mm - 2520 W	H 500 mm - L 3000 mm - 2520 W	H 500 mm - L 3000 mm - 2520 W	St	cad
13.03.14.13	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 500mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 500mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 500mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.13.a	H 500 mm - L 400 mm - 425 W	H 500 mm - L 400 mm - 425 W	H 500 mm - L 400 mm - 425 W	H 500 mm - L 400 mm - 425 W	St	cad	140,49
13.03.14.13.b	H 500 mm - L 500 mm - 532 W	H 500 mm - L 500 mm - 532 W	H 500 mm - L 500 mm - 532 W	H 500 mm - L 500 mm - 532 W	St	cad	148,95
13.03.14.13.c	H 500 mm - L 600 mm - 638 W	H 500 mm - L 600 mm - 638 W	H 500 mm - L 600 mm - 638 W	H 500 mm - L 600 mm - 638 W	St	cad	157,4
13.03.14.13.d	H 500 mm - L 700 mm - 744 W	H 500 mm - L 700 mm - 744 W	H 500 mm - L 700 mm - 744 W	H 500 mm - L 700 mm - 744 W	St	cad	165,86
13.03.14.13.e	H 500 mm - L 800 mm - 850 W	H 500 mm - L 800 mm - 850 W	H 500 mm - L 800 mm - 850 W	H 500 mm - L 800 mm - 850 W	St	cad	174,31
13.03.14.13.f	H 500 mm - L 900 mm - 957 W	H 500 mm - L 900 mm - 957 W	H 500 mm - L 900 mm - 957 W	H 500 mm - L 900 mm - 957 W	St	cad	182,77
13.03.14.13.g	H 500 mm - L 1000 mm - 1063 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1063 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1063 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1063 W	St	cad	198,11
13.03.14.13.h	H 500 mm - L 1100 mm - 1169 W	H 500 mm - L 1100 mm - 1169 W	H 500 mm - L 1100 mm - 1169 W	H 500 mm - L 1100 mm - 1169 W	St	cad	206,57
13.03.14.13.i	H 500 mm - L 1200 mm - 1276 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1276 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1276 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1276 W	St	cad	215,02
13.03.14.13.j	H 500 mm - L 1300 mm - 1382 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1382 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1382 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1382 W	St	cad	223,48
13.03.14.13.k	H 500 mm - L 1400 mm - 1488 W	H 500 mm - L 1400 mm - 1488 W	H 500 mm - L 1400 mm - 1488 W	H 500 mm - L 1400 mm - 1488 W	St	cad	231,89
13.03.14.13.l	H 500 mm - L 1600 mm - 1701 W	H 500 mm - L 1600 mm - 1701 W	H 500 mm - L 1600 mm - 1701 W	H 500 mm - L 1600 mm - 1701 W	St	cad	249,02
13.03.14.13.m	H 500 mm - L 1800 mm - 1913 W	H 500 mm - L 1800 mm - 1913 W	H 500 mm - L 1800 mm - 1913 W	H 500 mm - L 1800 mm - 1913 W	St	cad	265,85
13.03.14.13.n	H 500 mm - L 2000 mm - 2126 W	H 500 mm - L 2000 mm - 2126 W	H 500 mm - L 2000 mm - 2126 W	H 500 mm - L 2000 mm - 2126 W	St	cad	291,85
13.03.14.13.o	H 500 mm - L 2300 mm - 2445 W	H 500 mm - L 2300 mm - 2445 W	H 500 mm - L 2300 mm - 2445 W	H 500 mm - L 2300 mm - 2445 W	St	cad	317,53
13.03.14.13.p	H 500 mm - L 2600 mm - 2764 W	H 500 mm - L 2600 mm - 2764 W	H 500 mm - L 2600 mm - 2764 W	H 500 mm - L 2600 mm - 2764 W	St	cad	342,76
13.03.14.13.q	H 500 mm - L 3000 mm - 3189 W	H 500 mm - L 3000 mm - 3189 W	H 500 mm - L 3000 mm - 3189 W	H 500 mm - L 3000 mm - 3189 W	St	cad
13.03.14.14	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren, Bauhöhe: 500mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 500mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren - Bauhöhe: 500mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.14.a	H 500 mm - L 400 mm - 576 W	H 500 mm - L 400 mm - 576 W	H 500 mm - L 400 mm - 576 W	H 500 mm - L 400 mm - 576 W	St	cad	157,31
13.03.14.14.b	H 500 mm - L 500 mm - 721 W	H 500 mm - L 500 mm - 721 W	H 500 mm - L 500 mm - 721 W	H 500 mm - L 500 mm - 721 W	St	cad	166,52
13.03.14.14.c	H 500 mm - L 600 mm - 865 W	H 500 mm - L 600 mm - 865 W	H 500 mm - L 600 mm - 865 W	H 500 mm - L 600 mm - 865 W	St	cad	171,3
13.03.14.14.d	H 500 mm - L 700 mm - 1009 W	H 500 mm - L 700 mm - 1009 W	H 500 mm - L 700 mm - 1009 W	H 500 mm - L 700 mm - 1009 W	St	cad	199,11
13.03.14.14.e	H 500 mm - L 800 mm - 1153 W	H 500 mm - L 800 mm - 1153 W	H 500 mm - L 800 mm - 1153 W	H 500 mm - L 800 mm - 1153 W	St	cad	207,61
13.03.14.14.f	H 500 mm - L 900 mm - 1297 W	H 500 mm - L 900 mm - 1297 W	H 500 mm - L 900 mm - 1297 W	H 500 mm - L 900 mm - 1297 W	St	cad	217,7
13.03.14.14.g	H 500 mm - L 1000 mm - 1441 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1441 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1441 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1441 W	St	cad	234,68
13.03.14.14.h	H 500 mm - L 1100 mm - 1585 W	H 500 mm - L 1100 mm - 1585 W	H 500 mm - L 1100 mm - 1585 W	H 500 mm - L 1100 mm - 1585 W	St	cad	246,81
13.03.14.14.i	H 500 mm - L 1200 mm - 1729 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1729 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1729 W	H 500 mm - L 1200 mm - 1729 W	St	cad	255,22
13.03.14.14.j	H 500 mm - L 1300 mm - 1873 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1873 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1873 W	H 500 mm - L 1300 mm - 1873 W	St	cad	247,25
13.03.14.14.k	H 500 mm - L 1400 mm - 2017 W	H 500 mm - L 1400 mm - 2017 W	H 500 mm - L 1400 mm - 2017 W	H 500 mm - L 1400 mm - 2017 W	St	cad	277,36
13.03.14.14.l	H 500 mm - L 1600 mm - 2306 W	H 500 mm - L 1600 mm - 2306 W	H 500 mm - L 1600 mm - 2306 W	H 500 mm - L 1600 mm - 2306 W	St	cad	274,7
13.03.14.14.m	H 500 mm - L 1800 mm - 2594 W	H 500 mm - L 1800 mm - 2594 W	H 500 mm - L 1800 mm - 2594 W	H 500 mm - L 1800 mm - 2594 W	St	cad	293,3
13.03.14.14.n	H 500 mm - L 2000 mm - 2882 W	H 500 mm - L 2000 mm - 2882 W	H 500 mm - L 2000 mm - 2882 W	H 500 mm - L 2000 mm - 2882 W	St	cad	321,07
13.03.14.14.o	H 500 mm - L 2300 mm - 3314 W	H 500 mm - L 2300 mm - 3314 W	H 500 mm - L 2300 mm - 3314 W	H 500 mm - L 2300 mm - 3314 W	St	cad	348,52
13.03.14.14.p	H 500 mm - L 2600 mm - 3747 W	H 500 mm - L 2600 mm - 3747 W	H 500 mm - L 2600 mm - 3747 W	H 500 mm - L 2600 mm - 3747 W	St	cad	375,97
13.03.14.14.q	H 500 mm - L 3000 mm - 4323 W	H 500 mm - L 3000 mm - 4323 W	H 500 mm - L 3000 mm - 4323 W	H 500 mm - L 3000 mm - 4323 W	St	cad
13.03.14.15	Ventil-Flachheizkörper mit 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren, Bauhöhe: 500mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 500mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren - Bauhöhe: 500mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.15.a	H 500 mm - L 400 mm - 778 W	H 500 mm - L 400 mm - 778 W	H 500 mm - L 400 mm - 778 W	H 500 mm - L 400 mm - 778 W	St	cad	197,16
13.03.14.15.b	H 500 mm - L 500 mm - 972 W	H 500 mm - L 500 mm - 972 W	H 500 mm - L 500 mm - 972 W	H 500 mm - L 500 mm - 972 W	St	cad	210,62
13.03.14.15.c	H 500 mm - L 600 mm - 1166 W	H 500 mm - L 600 mm - 1166 W	H 500 mm - L 600 mm - 1166 W	H 500 mm - L 600 mm - 1166 W	St	cad	224,04
13.03.14.15.d	H 500 mm - L 700 mm - 1361 W	H 500 mm - L 700 mm - 1361 W	H 500 mm - L 700 mm - 1361 W	H 500 mm - L 700 mm - 1361 W	St	cad	237,71
13.03.14.15.e	H 500 mm - L 800 mm - 1555 W	H 500 mm - L 800 mm - 1555 W	H 500 mm - L 800 mm - 1555 W	H 500 mm - L 800 mm - 1555 W	St	cad	251
13.03.14.15.f	H 500 mm - L 900 mm - 1750 W	H 500 mm - L 900 mm - 1750 W	H 500 mm - L 900 mm - 1750 W	H 500 mm - L 900 mm - 1750 W	St	cad	264,72
13.03.14.15.g	H 500 mm - L 1000 mm - 1944 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1944 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1944 W	H 500 mm - L 1000 mm - 1944 W	St	cad	284,89
13.03.14.15.h	H 500 mm - L 1100 mm - 2138 W	H 500 mm - L 1100 mm - 2138 W	H 500 mm - L 1100 mm - 2138 W	H 500 mm - L 1100 mm - 2138 W	St	cad	298,17
13.03.14.15.i	H 500 mm - L 1200 mm - 2333 W	H 500 mm - L 1200 mm - 2333 W	H 500 mm - L 1200 mm - 2333 W	H 500 mm - L 1200 mm - 2333 W	St	cad	311,89
13.03.14.15.j	H 500 mm - L 1300 mm - 2527 W	H 500 mm - L 1300 mm - 2527 W	H 500 mm - L 1300 mm - 2527 W	H 500 mm - L 1300 mm - 2527 W	St	cad	325,18
13.03.14.15.k	H 500 mm - L 1400 mm - 2722 W	H 500 mm - L 1400 mm - 2722 W	H 500 mm - L 1400 mm - 2722 W	H 500 mm - L 1400 mm - 2722 W	St	cad	338,9
13.03.14.15.l	H 500 mm - L 1600 mm - 3110 W	H 500 mm - L 1600 mm - 3110 W	H 500 mm - L 1600 mm - 3110 W	H 500 mm - L 1600 mm - 3110 W	St	cad	365,47
13.03.14.15.m	H 500 mm - L 1800 mm - 3499 W	H 500 mm - L 1800 mm - 3499 W	H 500 mm - L 1800 mm - 3499 W	H 500 mm - L 1800 mm - 3499 W	St	cad	392,47
13.03.14.15.n	H 500 mm - L 2000 mm - 3888 W	H 500 mm - L 2000 mm - 3888 W	H 500 mm - L 2000 mm - 3888 W	H 500 mm - L 2000 mm - 3888 W	St	cad	428,66
13.03.14.15.o	H 500 mm - L 2300 mm - 4471 W	H 500 mm - L 2300 mm - 4471 W	H 500 mm - L 2300 mm - 4471 W	H 500 mm - L 2300 mm - 4471 W	St	cad	468,95
13.03.14.15.p	H 500 mm - L 2600 mm - 5054 W	H 500 mm - L 2600 mm - 5054 W	H 500 mm - L 2600 mm - 5054 W	H 500 mm - L 2600 mm - 5054 W	St	cad
13.03.14.15.q	H 500 mm - L 3000 mm - 5832 W	H 500 mm - L 3000 mm - 5832 W	H 500 mm - L 3000 mm - 5832 W	H 500 mm - L 3000 mm - 5832 W	St	cad
13.03.14.16	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte (ohne Konvektor), Bauhöhe: 600mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 600mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte (ohne Konvektor) - Bauhöhe: 600mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.16.a	H 600 mm - L 400 mm - 241 W	H 600 mm - L 400 mm - 241 W	H 600 mm - L 400 mm - 241 W	H 600 mm - L 400 mm - 241 W	St	cad	114,72
13.03.14.16.b	H 600 mm - L 500 mm - 301 W	H 600 mm - L 500 mm - 301 W	H 600 mm - L 500 mm - 301 W	H 600 mm - L 500 mm - 301 W	St	cad	118,84
13.03.14.16.c	H 600 mm - L 600 mm - 361 W	H 600 mm - L 600 mm - 361 W	H 600 mm - L 600 mm - 361 W	H 600 mm - L 600 mm - 361 W	St	cad	122,95
13.03.14.16.d	H 600 mm - L 700 mm - 421 W	H 600 mm - L 700 mm - 421 W	H 600 mm - L 700 mm - 421 W	H 600 mm - L 700 mm - 421 W	St	cad	127,08
13.03.14.16.e	H 600 mm - L 800 mm - 482 W	H 600 mm - L 800 mm - 482 W	H 600 mm - L 800 mm - 482 W	H 600 mm - L 800 mm - 482 W	St	cad	131,24
13.03.14.16.f	H 600 mm - L 900 mm - 542 W	H 600 mm - L 900 mm - 542 W	H 600 mm - L 900 mm - 542 W	H 600 mm - L 900 mm - 542 W	St	cad	135,35
13.03.14.16.g	H 600 mm - L 1000 mm - 602 W	H 600 mm - L 1000 mm - 602 W	H 600 mm - L 1000 mm - 602 W	H 600 mm - L 1000 mm - 602 W	St	cad	146,36
13.03.14.16.h	H 600 mm - L 1100 mm - 662 W	H 600 mm - L 1100 mm - 662 W	H 600 mm - L 1100 mm - 662 W	H 600 mm - L 1100 mm - 662 W	St	cad	150,47
13.03.14.16.i	H 600 mm - L 1200 mm - 722 W	H 600 mm - L 1200 mm - 722 W	H 600 mm - L 1200 mm - 722 W	H 600 mm - L 1200 mm - 722 W	St	cad	154,63
13.03.14.16.j	H 600 mm - L 1300 mm - 783 W	H 600 mm - L 1300 mm - 783 W	H 600 mm - L 1300 mm - 783 W	H 600 mm - L 1300 mm - 783 W	St	cad	158,75
13.03.14.16.k	H 600 mm - L 1400 mm - 843 W	H 600 mm - L 1400 mm - 843 W	H 600 mm - L 1400 mm - 843 W	H 600 mm - L 1400 mm - 843 W	St	cad	162,86
13.03.14.16.l	H 600 mm - L 1600 mm - 963 W	H 600 mm - L 1600 mm - 963 W	H 600 mm - L 1600 mm - 963 W	H 600 mm - L 1600 mm - 963 W	St	cad	171,15
13.03.14.16.m	H 600 mm - L 1800 mm - 1084 W	H 600 mm - L 1800 mm - 1084 W	H 600 mm - L 1800 mm - 1084 W	H 600 mm - L 1800 mm - 1084 W	St	cad	179,38
13.03.14.16.n	H 600 mm - L 2000 mm - 1204 W	H 600 mm - L 2000 mm - 1204 W	H 600 mm - L 2000 mm - 1204 W	H 600 mm - L 2000 mm - 1204 W	St	cad	196,8
13.03.14.16.o	H 600 mm - L 2300 mm - 1385 W	H 600 mm - L 2300 mm - 1385 W	H 600 mm - L 2300 mm - 1385 W	H 600 mm - L 2300 mm - 1385 W	St	cad	209,19
13.03.14.16.p	H 600 mm - L 2600 mm - 1565 W	H 600 mm - L 2600 mm - 1565 W	H 600 mm - L 2600 mm - 1565 W	H 600 mm - L 2600 mm - 1565 W	St	cad	221,59
13.03.14.16.q	H 600 mm - L 3000 mm - 1806 W	H 600 mm - L 3000 mm - 1806 W	H 600 mm - L 3000 mm - 1806 W	H 600 mm - L 3000 mm - 1806 W	St	cad
13.03.14.17	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 600mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 600mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 600mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90°C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65°C – ta 20°C
13.03.14.17.a	H 600 mm - L 400 mm - 392 W	H 600 mm - L 400 mm - 392 W	H 600 mm - L 400 mm - 392 W	H 600 mm - L 400 mm - 392 W	St	cad	139,95
13.03.14.17.b	H 600 mm - L 500 mm - 490 W	H 600 mm - L 500 mm - 490 W	H 600 mm - L 500 mm - 490 W	H 600 mm - L 500 mm - 490 W	St	cad	138,09
13.03.14.17.c	H 600 mm - L 600 mm - 587 W	H 600 mm - L 600 mm - 587 W	H 600 mm - L 600 mm - 587 W	H 600 mm - L 600 mm - 587 W	St	cad	144,61
13.03.14.17.d	H 600 mm - L 700 mm - 685 W	H 600 mm - L 700 mm - 685 W	H 600 mm - L 700 mm - 685 W	H 600 mm - L 700 mm - 685 W	St	cad	151,16
13.03.14.17.e	H 600 mm - L 800 mm - 783 W	H 600 mm - L 800 mm - 783 W	H 600 mm - L 800 mm - 783 W	H 600 mm - L 800 mm - 783 W	St	cad	157,66
13.03.14.17.f	H 600 mm - L 900 mm - 881 W	H 600 mm - L 900 mm - 881 W	H 600 mm - L 900 mm - 881 W	H 600 mm - L 900 mm - 881 W	St	cad	164,18
13.03.14.17.g	H 600 mm - L 1000 mm - 979 W	H 600 mm - L 1000 mm - 979 W	H 600 mm - L 1000 mm - 979 W	H 600 mm - L 1000 mm - 979 W	St	cad	177,61
13.03.14.17.h	H 600 mm - L 1100 mm - 1077 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1077 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1077 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1077 W	St	cad	184,12
13.03.14.17.i	H 600 mm - L 1200 mm - 1175 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1175 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1175 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1175 W	St	cad	190,67
13.03.14.17.j	H 600 mm - L 1300 mm - 1273 W	H 600 mm - L 1300 mm - 1273 W	H 600 mm - L 1300 mm - 1273 W	H 600 mm - L 1300 mm - 1273 W	St	cad	197,18
13.03.14.17.k	H 600 mm - L 1400 mm - 1371 W	H 600 mm - L 1400 mm - 1371 W	H 600 mm - L 1400 mm - 1371 W	H 600 mm - L 1400 mm - 1371 W	St	cad	203,74
13.03.14.17.l	H 600 mm - L 1600 mm - 1566 W	H 600 mm - L 1600 mm - 1566 W	H 600 mm - L 1600 mm - 1566 W	H 600 mm - L 1600 mm - 1566 W	St	cad	216,75
13.03.14.17.m	H 600 mm - L 1800 mm - 1762 W	H 600 mm - L 1800 mm - 1762 W	H 600 mm - L 1800 mm - 1762 W	H 600 mm - L 1800 mm - 1762 W	St	cad	229,81
13.03.14.17.n	H 600 mm - L 2000 mm - 1958 W	H 600 mm - L 2000 mm - 1958 W	H 600 mm - L 2000 mm - 1958 W	H 600 mm - L 2000 mm - 1958 W	St	cad	252,44
13.03.14.17.o	H 600 mm - L 2300 mm - 2252 W	H 600 mm - L 2300 mm - 2252 W	H 600 mm - L 2300 mm - 2252 W	H 600 mm - L 2300 mm - 2252 W	St	cad	271,92
13.03.14.17.p	H 600 mm - L 2600 mm - 2545 W	H 600 mm - L 2600 mm - 2545 W	H 600 mm - L 2600 mm - 2545 W	H 600 mm - L 2600 mm - 2545 W	St	cad	291,41
13.03.14.17.q	H 600 mm - L 3000 mm - 2937 W	H 600 mm - L 3000 mm - 2937 W	H 600 mm - L 3000 mm - 2937 W	H 600 mm - L 3000 mm - 2937 W	St	cad
13.03.14.18	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 600mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 600mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 600mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.18.a	H 600 mm - L 400 mm - 492 W	H 600 mm - L 400 mm - 492 W	H 600 mm - L 400 mm - 492 W	H 600 mm - L 400 mm - 492 W	St	cad	153,68
13.03.14.18.b	H 600 mm - L 500 mm - 615 W	H 600 mm - L 500 mm - 615 W	H 600 mm - L 500 mm - 615 W	H 600 mm - L 500 mm - 615 W	St	cad	171,71
13.03.14.18.c	H 600 mm - L 600 mm - 737 W	H 600 mm - L 600 mm - 737 W	H 600 mm - L 600 mm - 737 W	H 600 mm - L 600 mm - 737 W	St	cad	182,51
13.03.14.18.d	H 600 mm - L 700 mm - 860 W	H 600 mm - L 700 mm - 860 W	H 600 mm - L 700 mm - 860 W	H 600 mm - L 700 mm - 860 W	St	cad	184,01
13.03.14.18.e	H 600 mm - L 800 mm - 983 W	H 600 mm - L 800 mm - 983 W	H 600 mm - L 800 mm - 983 W	H 600 mm - L 800 mm - 983 W	St	cad	166,66
13.03.14.18.f	H 600 mm - L 900 mm - 1106 W	H 600 mm - L 900 mm - 1106 W	H 600 mm - L 900 mm - 1106 W	H 600 mm - L 900 mm - 1106 W	St	cad	174,75
13.03.14.18.g	H 600 mm - L 1000 mm - 1229 W	H 600 mm - L 1000 mm - 1229 W	H 600 mm - L 1000 mm - 1229 W	H 600 mm - L 1000 mm - 1229 W	St	cad	189,78
13.03.14.18.h	H 600 mm - L 1100 mm - 1352 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1352 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1352 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1352 W	St	cad	197,89
13.03.14.18.i	H 600 mm - L 1200 mm - 1475 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1475 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1475 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1475 W	St	cad	241,5
13.03.14.18.j	H 600 mm - L 1300 mm - 1598 W	H 600 mm - L 1300 mm - 1598 W	H 600 mm - L 1300 mm - 1598 W	H 600 mm - L 1300 mm - 1598 W	St	cad	235,39
13.03.14.18.k	H 600 mm - L 1400 mm - 1721 W	H 600 mm - L 1400 mm - 1721 W	H 600 mm - L 1400 mm - 1721 W	H 600 mm - L 1400 mm - 1721 W	St	cad	261,86
13.03.14.18.l	H 600 mm - L 1600 mm - 1966 W	H 600 mm - L 1600 mm - 1966 W	H 600 mm - L 1600 mm - 1966 W	H 600 mm - L 1600 mm - 1966 W	St	cad	238,84
13.03.14.18.m	H 600 mm - L 1800 mm - 2212 W	H 600 mm - L 1800 mm - 2212 W	H 600 mm - L 1800 mm - 2212 W	H 600 mm - L 1800 mm - 2212 W	St	cad	281,79
13.03.14.18.n	H 600 mm - L 2000 mm - 2458 W	H 600 mm - L 2000 mm - 2458 W	H 600 mm - L 2000 mm - 2458 W	H 600 mm - L 2000 mm - 2458 W	St	cad	309,56
13.03.14.18.o	H 600 mm - L 2300 mm - 2827 W	H 600 mm - L 2300 mm - 2827 W	H 600 mm - L 2300 mm - 2827 W	H 600 mm - L 2300 mm - 2827 W	St	cad	337,45
13.03.14.18.p	H 600 mm - L 2600 mm - 3195 W	H 600 mm - L 2600 mm - 3195 W	H 600 mm - L 2600 mm - 3195 W	H 600 mm - L 2600 mm - 3195 W	St	cad	364,9
13.03.14.18.q	H 600 mm - L 3000 mm - 3687 W	H 600 mm - L 3000 mm - 3687 W	H 600 mm - L 3000 mm - 3687 W	H 600 mm - L 3000 mm - 3687 W	St	cad
13.03.14.19	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren, Bauhöhe: 600mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 600mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren - Bauhöhe: 600mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.19.a	H 600 mm - L 400 mm - 666 W	H 600 mm - L 400 mm - 666 W	H 600 mm - L 400 mm - 666 W	H 600 mm - L 400 mm - 666 W	St	cad	158,37
13.03.14.19.b	H 600 mm - L 500 mm - 833 W	H 600 mm - L 500 mm - 833 W	H 600 mm - L 500 mm - 833 W	H 600 mm - L 500 mm - 833 W	St	cad	183,48
13.03.14.19.c	H 600 mm - L 600 mm - 1000 W	H 600 mm - L 600 mm - 1000 W	H 600 mm - L 600 mm - 1000 W	H 600 mm - L 600 mm - 1000 W	St	cad	196,23
13.03.14.19.d	H 600 mm - L 700 mm - 1166 W	H 600 mm - L 700 mm - 1166 W	H 600 mm - L 700 mm - 1166 W	H 600 mm - L 700 mm - 1166 W	St	cad	207,07
13.03.14.19.e	H 600 mm - L 800 mm - 1333 W	H 600 mm - L 800 mm - 1333 W	H 600 mm - L 800 mm - 1333 W	H 600 mm - L 800 mm - 1333 W	St	cad	217,93
13.03.14.19.f	H 600 mm - L 900 mm - 1499 W	H 600 mm - L 900 mm - 1499 W	H 600 mm - L 900 mm - 1499 W	H 600 mm - L 900 mm - 1499 W	St	cad	228,77
13.03.14.19.g	H 600 mm - L 1000 mm - 1666 W	H 600 mm - L 1000 mm - 1666 W	H 600 mm - L 1000 mm - 1666 W	H 600 mm - L 1000 mm - 1666 W	St	cad	199,52
13.03.14.19.h	H 600 mm - L 1100 mm - 1833 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1833 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1833 W	H 600 mm - L 1100 mm - 1833 W	St	cad	254,78
13.03.14.19.i	H 600 mm - L 1200 mm - 1999 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1999 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1999 W	H 600 mm - L 1200 mm - 1999 W	St	cad	215,78
13.03.14.19.j	H 600 mm - L 1300 mm - 2166 W	H 600 mm - L 1300 mm - 2166 W	H 600 mm - L 1300 mm - 2166 W	H 600 mm - L 1300 mm - 2166 W	St	cad	257,44
13.03.14.19.k	H 600 mm - L 1400 mm - 2332 W	H 600 mm - L 1400 mm - 2332 W	H 600 mm - L 1400 mm - 2332 W	H 600 mm - L 1400 mm - 2332 W	St	cad	232,02
13.03.14.19.l	H 600 mm - L 1600 mm - 2666 W	H 600 mm - L 1600 mm - 2666 W	H 600 mm - L 1600 mm - 2666 W	H 600 mm - L 1600 mm - 2666 W	St	cad	311,89
13.03.14.19.m	H 600 mm - L 1800 mm - 2999 W	H 600 mm - L 1800 mm - 2999 W	H 600 mm - L 1800 mm - 2999 W	H 600 mm - L 1800 mm - 2999 W	St	cad	329,6
13.03.14.19.n	H 600 mm - L 2000 mm - 3332 W	H 600 mm - L 2000 mm - 3332 W	H 600 mm - L 2000 mm - 3332 W	H 600 mm - L 2000 mm - 3332 W	St	cad	325,05
13.03.14.19.o	H 600 mm - L 2300 mm - 3832 W	H 600 mm - L 2300 mm - 3832 W	H 600 mm - L 2300 mm - 3832 W	H 600 mm - L 2300 mm - 3832 W	St	cad	364,02
13.03.14.19.p	H 600 mm - L 2600 mm - 4332 W	H 600 mm - L 2600 mm - 4332 W	H 600 mm - L 2600 mm - 4332 W	H 600 mm - L 2600 mm - 4332 W	St	cad	393,24
13.03.14.19.q	H 600 mm - L 3000 mm - 4998 W	H 600 mm - L 3000 mm - 4998 W	H 600 mm - L 3000 mm - 4998 W	H 600 mm - L 3000 mm - 4998 W	St	cad
13.03.14.20	Ventil-Flachheizkörper mit 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren, Bauhöhe: 600mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 600mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren - Bauhöhe: 600mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.20.a	H 600 mm - L 400 mm - 894 W	H 600 mm - L 400 mm - 894 W	H 600 mm - L 400 mm - 894 W	H 600 mm - L 400 mm - 894 W	St	cad	201,05
13.03.14.20.b	H 600 mm - L 500 mm - 1118 W	H 600 mm - L 500 mm - 1118 W	H 600 mm - L 500 mm - 1118 W	H 600 mm - L 500 mm - 1118 W	St	cad	215,63
13.03.14.20.c	H 600 mm - L 600 mm - 1342 W	H 600 mm - L 600 mm - 1342 W	H 600 mm - L 600 mm - 1342 W	H 600 mm - L 600 mm - 1342 W	St	cad	230,19
13.03.14.20.d	H 600 mm - L 700 mm - 1565 W	H 600 mm - L 700 mm - 1565 W	H 600 mm - L 700 mm - 1565 W	H 600 mm - L 700 mm - 1565 W	St	cad	244,8
13.03.14.20.e	H 600 mm - L 800 mm - 1789 W	H 600 mm - L 800 mm - 1789 W	H 600 mm - L 800 mm - 1789 W	H 600 mm - L 800 mm - 1789 W	St	cad	279,33
13.03.14.20.f	H 600 mm - L 900 mm - 2012 W	H 600 mm - L 900 mm - 2012 W	H 600 mm - L 900 mm - 2012 W	H 600 mm - L 900 mm - 2012 W	St	cad	297,93
13.03.14.20.g	H 600 mm - L 1000 mm - 2236 W	H 600 mm - L 1000 mm - 2236 W	H 600 mm - L 1000 mm - 2236 W	H 600 mm - L 1000 mm - 2236 W	St	cad	255,66
13.03.14.20.h	H 600 mm - L 1100 mm - 2460 W	H 600 mm - L 1100 mm - 2460 W	H 600 mm - L 1100 mm - 2460 W	H 600 mm - L 1100 mm - 2460 W	St	cad	310,12
13.03.14.20.i	H 600 mm - L 1200 mm - 2683 W	H 600 mm - L 1200 mm - 2683 W	H 600 mm - L 1200 mm - 2683 W	H 600 mm - L 1200 mm - 2683 W	St	cad	324,73
13.03.14.20.j	H 600 mm - L 1300 mm - 2907 W	H 600 mm - L 1300 mm - 2907 W	H 600 mm - L 1300 mm - 2907 W	H 600 mm - L 1300 mm - 2907 W	St	cad	339,34
13.03.14.20.k	H 600 mm - L 1400 mm - 3130 W	H 600 mm - L 1400 mm - 3130 W	H 600 mm - L 1400 mm - 3130 W	H 600 mm - L 1400 mm - 3130 W	St	cad	353,95
13.03.14.20.l	H 600 mm - L 1600 mm - 3578 W	H 600 mm - L 1600 mm - 3578 W	H 600 mm - L 1600 mm - 3578 W	H 600 mm - L 1600 mm - 3578 W	St	cad	382,73
13.03.14.20.m	H 600 mm - L 1800 mm - 4025 W	H 600 mm - L 1800 mm - 4025 W	H 600 mm - L 1800 mm - 4025 W	H 600 mm - L 1800 mm - 4025 W	St	cad	411,95
13.03.14.20.n	H 600 mm - L 2000 mm - 4472 W	H 600 mm - L 2000 mm - 4472 W	H 600 mm - L 2000 mm - 4472 W	H 600 mm - L 2000 mm - 4472 W	St	cad	450,35
13.03.14.20.o	H 600 mm - L 2300 mm - 5143 W	H 600 mm - L 2300 mm - 5143 W	H 600 mm - L 2300 mm - 5143 W	H 600 mm - L 2300 mm - 5143 W	St	cad	494,18
13.03.14.20.p	H 600 mm - L 2600 mm - 5814 W	H 600 mm - L 2600 mm - 5814 W	H 600 mm - L 2600 mm - 5814 W	H 600 mm - L 2600 mm - 5814 W	St	cad
13.03.14.20.q	H 600 mm - L 3000 mm - 6708 W	H 600 mm - L 3000 mm - 6708 W	H 600 mm - L 3000 mm - 6708 W	H 600 mm - L 3000 mm - 6708 W	St	cad
13.03.14.21	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte (ohne Konvektor), Bauhöhe: 750mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 750mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte (ohne Konvektor) - Bauhöhe: 750mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.21.a	H 750 mm - L 400 mm - 294 W	H 750 mm - L 400 mm - 294 W	H 750 mm - L 400 mm - 294 W	H 750 mm - L 400 mm - 294 W	St	cad	118,93
13.03.14.21.b	H 750 mm - L 500 mm - 368 W	H 750 mm - L 500 mm - 368 W	H 750 mm - L 500 mm - 368 W	H 750 mm - L 500 mm - 368 W	St	cad	124,15
13.03.14.21.c	H 750 mm - L 600 mm - 442 W	H 750 mm - L 600 mm - 442 W	H 750 mm - L 600 mm - 442 W	H 750 mm - L 600 mm - 442 W	St	cad	129,33
13.03.14.21.d	H 750 mm - L 700 mm - 515 W	H 750 mm - L 700 mm - 515 W	H 750 mm - L 700 mm - 515 W	H 750 mm - L 700 mm - 515 W	St	cad	134,51
13.03.14.21.e	H 750 mm - L 800 mm - 589 W	H 750 mm - L 800 mm - 589 W	H 750 mm - L 800 mm - 589 W	H 750 mm - L 800 mm - 589 W	St	cad	139,69
13.03.14.21.f	H 750 mm - L 900 mm - 662 W	H 750 mm - L 900 mm - 662 W	H 750 mm - L 900 mm - 662 W	H 750 mm - L 900 mm - 662 W	St	cad	144,87
13.03.14.21.g	H 750 mm - L 1000 mm - 736 W	H 750 mm - L 1000 mm - 736 W	H 750 mm - L 1000 mm - 736 W	H 750 mm - L 1000 mm - 736 W	St	cad	156,98
13.03.14.21.h	H 750 mm - L 1100 mm - 810 W	H 750 mm - L 1100 mm - 810 W	H 750 mm - L 1100 mm - 810 W	H 750 mm - L 1100 mm - 810 W	St	cad	162,16
13.03.14.21.i	H 750 mm - L 1200 mm - 883 W	H 750 mm - L 1200 mm - 883 W	H 750 mm - L 1200 mm - 883 W	H 750 mm - L 1200 mm - 883 W	St	cad	167,34
13.03.14.21.j	H 750 mm - L 1300 mm - 957 W	H 750 mm - L 1300 mm - 957 W	H 750 mm - L 1300 mm - 957 W	H 750 mm - L 1300 mm - 957 W	St	cad	172,52
13.03.14.21.k	H 750 mm - L 1400 mm - 1030 W	H 750 mm - L 1400 mm - 1030 W	H 750 mm - L 1400 mm - 1030 W	H 750 mm - L 1400 mm - 1030 W	St	cad	177,74
13.03.14.21.l	H 750 mm - L 1600 mm - 1178 W	H 750 mm - L 1600 mm - 1178 W	H 750 mm - L 1600 mm - 1178 W	H 750 mm - L 1600 mm - 1178 W	St	cad	188,1
13.03.14.21.m	H 750 mm - L 1800 mm - 1325 W	H 750 mm - L 1800 mm - 1325 W	H 750 mm - L 1800 mm - 1325 W	H 750 mm - L 1800 mm - 1325 W	St	cad	198,46
13.03.14.21.n	H 750 mm - L 2000 mm - 1472 W	H 750 mm - L 2000 mm - 1472 W	H 750 mm - L 2000 mm - 1472 W	H 750 mm - L 2000 mm - 1472 W	St	cad	218,05
13.03.14.21.o	H 750 mm - L 2300 mm - 1693 W	H 750 mm - L 2300 mm - 1693 W	H 750 mm - L 2300 mm - 1693 W	H 750 mm - L 2300 mm - 1693 W	St	cad
13.03.14.21.p	H 750 mm - L 2600 mm - 1914 W	H 750 mm - L 2600 mm - 1914 W	H 750 mm - L 2600 mm - 1914 W	H 750 mm - L 2600 mm - 1914 W	St	cad
13.03.14.21.q	H 750 mm - L 3000 mm - 2208 W	H 750 mm - L 3000 mm - 2208 W	H 750 mm - L 3000 mm - 2208 W	H 750 mm - L 3000 mm - 2208 W	St	cad
13.03.14.22	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 750mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 750mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 750mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.22.a	H 750 mm - L 400 mm - 474 W	H 750 mm - L 400 mm - 474 W	H 750 mm - L 400 mm - 474 W	H 750 mm - L 400 mm - 474 W	St	cad	138,23
13.03.14.22.b	H 750 mm - L 500 mm - 593 W	H 750 mm - L 500 mm - 593 W	H 750 mm - L 500 mm - 593 W	H 750 mm - L 500 mm - 593 W	St	cad	146,15
13.03.14.22.c	H 750 mm - L 600 mm - 711 W	H 750 mm - L 600 mm - 711 W	H 750 mm - L 600 mm - 711 W	H 750 mm - L 600 mm - 711 W	St	cad	154,08
13.03.14.22.d	H 750 mm - L 700 mm - 830 W	H 750 mm - L 700 mm - 830 W	H 750 mm - L 700 mm - 830 W	H 750 mm - L 700 mm - 830 W	St	cad	162
13.03.14.22.e	H 750 mm - L 800 mm - 948 W	H 750 mm - L 800 mm - 948 W	H 750 mm - L 800 mm - 948 W	H 750 mm - L 800 mm - 948 W	St	cad	169,93
13.03.14.22.f	H 750 mm - L 900 mm - 1067 W	H 750 mm - L 900 mm - 1067 W	H 750 mm - L 900 mm - 1067 W	H 750 mm - L 900 mm - 1067 W	St	cad	177,85
13.03.14.22.g	H 750 mm - L 1000 mm - 1185 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1185 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1185 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1185 W	St	cad	192,67
13.03.14.22.h	H 750 mm - L 1100 mm - 1304 W	H 750 mm - L 1100 mm - 1304 W	H 750 mm - L 1100 mm - 1304 W	H 750 mm - L 1100 mm - 1304 W	St	cad	200,59
13.03.14.22.i	H 750 mm - L 1200 mm - 1422 W	H 750 mm - L 1200 mm - 1422 W	H 750 mm - L 1200 mm - 1422 W	H 750 mm - L 1200 mm - 1422 W	St	cad	208,52
13.03.14.22.j	H 750 mm - L 1300 mm - 1541 W	H 750 mm - L 1300 mm - 1541 W	H 750 mm - L 1300 mm - 1541 W	H 750 mm - L 1300 mm - 1541 W	St	cad	216,44
13.03.14.22.k	H 750 mm - L 1400 mm - 1659 W	H 750 mm - L 1400 mm - 1659 W	H 750 mm - L 1400 mm - 1659 W	H 750 mm - L 1400 mm - 1659 W	St	cad	224,32
13.03.14.22.l	H 750 mm - L 1600 mm - 1896 W	H 750 mm - L 1600 mm - 1896 W	H 750 mm - L 1600 mm - 1896 W	H 750 mm - L 1600 mm - 1896 W	St	cad	240,17
13.03.14.22.m	H 750 mm - L 1800 mm - 2133 W	H 750 mm - L 1800 mm - 2133 W	H 750 mm - L 1800 mm - 2133 W	H 750 mm - L 1800 mm - 2133 W	St	cad	256,11
13.03.14.22.n	H 750 mm - L 2000 mm - 2370 W	H 750 mm - L 2000 mm - 2370 W	H 750 mm - L 2000 mm - 2370 W	H 750 mm - L 2000 mm - 2370 W	St	cad	281,22
13.03.14.22.o	H 750 mm - L 2300 mm - 2726 W	H 750 mm - L 2300 mm - 2726 W	H 750 mm - L 2300 mm - 2726 W	H 750 mm - L 2300 mm - 2726 W	St	cad
13.03.14.22.p	H 750 mm - L 2600 mm - 3081 W	H 750 mm - L 2600 mm - 3081 W	H 750 mm - L 2600 mm - 3081 W	H 750 mm - L 2600 mm - 3081 W	St	cad
13.03.14.22.q	H 750 mm - L 3000 mm - 3555 W	H 750 mm - L 3000 mm - 3555 W	H 750 mm - L 3000 mm - 3555 W	H 750 mm - L 3000 mm - 3555 W	St	cad
13.03.14.23	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 750mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 750mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 750mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.23.a	H 750 mm - L 400 mm - 590 W	H 750 mm - L 400 mm - 590 W	H 750 mm - L 400 mm - 590 W	H 750 mm - L 400 mm - 590 W	St	cad	157,58
13.03.14.23.b	H 750 mm - L 500 mm - 738 W	H 750 mm - L 500 mm - 738 W	H 750 mm - L 500 mm - 738 W	H 750 mm - L 500 mm - 738 W	St	cad	168,78
13.03.14.23.c	H 750 mm - L 600 mm - 885 W	H 750 mm - L 600 mm - 885 W	H 750 mm - L 600 mm - 885 W	H 750 mm - L 600 mm - 885 W	St	cad	179,98
13.03.14.23.d	H 750 mm - L 700 mm - 1033 W	H 750 mm - L 700 mm - 1033 W	H 750 mm - L 700 mm - 1033 W	H 750 mm - L 700 mm - 1033 W	St	cad	191,19
13.03.14.23.e	H 750 mm - L 800 mm - 1180 W	H 750 mm - L 800 mm - 1180 W	H 750 mm - L 800 mm - 1180 W	H 750 mm - L 800 mm - 1180 W	St	cad	202,43
13.03.14.23.f	H 750 mm - L 900 mm - 1328 W	H 750 mm - L 900 mm - 1328 W	H 750 mm - L 900 mm - 1328 W	H 750 mm - L 900 mm - 1328 W	St	cad	213,63
13.03.14.23.g	H 750 mm - L 1000 mm - 1475 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1475 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1475 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1475 W	St	cad	231,72
13.03.14.23.h	H 750 mm - L 1100 mm - 1623 W	H 750 mm - L 1100 mm - 1623 W	H 750 mm - L 1100 mm - 1623 W	H 750 mm - L 1100 mm - 1623 W	St	cad	243,27
13.03.14.23.i	H 750 mm - L 1200 mm - 1770 W	H 750 mm - L 1200 mm - 1770 W	H 750 mm - L 1200 mm - 1770 W	H 750 mm - L 1200 mm - 1770 W	St	cad	254,34
13.03.14.23.j	H 750 mm - L 1300 mm - 1918 W	H 750 mm - L 1300 mm - 1918 W	H 750 mm - L 1300 mm - 1918 W	H 750 mm - L 1300 mm - 1918 W	St	cad	265,4
13.03.14.23.k	H 750 mm - L 1400 mm - 2065 W	H 750 mm - L 1400 mm - 2065 W	H 750 mm - L 1400 mm - 2065 W	H 750 mm - L 1400 mm - 2065 W	St	cad	276,92
13.03.14.23.l	H 750 mm - L 1600 mm - 2360 W	H 750 mm - L 1600 mm - 2360 W	H 750 mm - L 1600 mm - 2360 W	H 750 mm - L 1600 mm - 2360 W	St	cad	299,05
13.03.14.23.m	H 750 mm - L 1800 mm - 2655 W	H 750 mm - L 1800 mm - 2655 W	H 750 mm - L 1800 mm - 2655 W	H 750 mm - L 1800 mm - 2655 W	St	cad	321,63
13.03.14.23.n	H 750 mm - L 2000 mm - 2950 W	H 750 mm - L 2000 mm - 2950 W	H 750 mm - L 2000 mm - 2950 W	H 750 mm - L 2000 mm - 2950 W	St	cad	353,39
13.03.14.23.o	H 750 mm - L 2300 mm - 3393 W	H 750 mm - L 2300 mm - 3393 W	H 750 mm - L 2300 mm - 3393 W	H 750 mm - L 2300 mm - 3393 W	St	cad
13.03.14.23.p	H 750 mm - L 2600 mm - 3835 W	H 750 mm - L 2600 mm - 3835 W	H 750 mm - L 2600 mm - 3835 W	H 750 mm - L 2600 mm - 3835 W	St	cad
13.03.14.23.q	H 750 mm - L 3000 mm - 4425 W	H 750 mm - L 3000 mm - 4425 W	H 750 mm - L 3000 mm - 4425 W	H 750 mm - L 3000 mm - 4425 W	St	cad
13.03.14.24	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren, Bauhöhe: 750mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 750mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren - Bauhöhe: 750mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65°C - Rt 20°C	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.24.a	H 750 mm - L 400 mm - 795 W	H 750 mm - L 400 mm - 795 W	H 750 mm - L 400 mm - 795 W	H 750 mm - L 400 mm - 795 W	St	cad	177,99
13.03.14.24.b	H 750 mm - L 500 mm - 994 W	H 750 mm - L 500 mm - 994 W	H 750 mm - L 500 mm - 994 W	H 750 mm - L 500 mm - 994 W	St	cad	190,78
13.03.14.24.c	H 750 mm - L 600 mm - 1192 W	H 750 mm - L 600 mm - 1192 W	H 750 mm - L 600 mm - 1192 W	H 750 mm - L 600 mm - 1192 W	St	cad	203,62
13.03.14.24.d	H 750 mm - L 700 mm - 1391 W	H 750 mm - L 700 mm - 1391 W	H 750 mm - L 700 mm - 1391 W	H 750 mm - L 700 mm - 1391 W	St	cad	216,46
13.03.14.24.e	H 750 mm - L 800 mm - 1590 W	H 750 mm - L 800 mm - 1590 W	H 750 mm - L 800 mm - 1590 W	H 750 mm - L 800 mm - 1590 W	St	cad	229,3
13.03.14.24.f	H 750 mm - L 900 mm - 1788 W	H 750 mm - L 900 mm - 1788 W	H 750 mm - L 900 mm - 1788 W	H 750 mm - L 900 mm - 1788 W	St	cad	242,14
13.03.14.24.g	H 750 mm - L 1000 mm - 1987 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1987 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1987 W	H 750 mm - L 1000 mm - 1987 W	St	cad	261,86
13.03.14.24.h	H 750 mm - L 1100 mm - 2186 W	H 750 mm - L 1100 mm - 2186 W	H 750 mm - L 1100 mm - 2186 W	H 750 mm - L 1100 mm - 2186 W	St	cad	274,7
13.03.14.24.i	H 750 mm - L 1200 mm - 2384 W	H 750 mm - L 1200 mm - 2384 W	H 750 mm - L 1200 mm - 2384 W	H 750 mm - L 1200 mm - 2384 W	St	cad	287,54
13.03.14.24.j	H 750 mm - L 1300 mm - 2583 W	H 750 mm - L 1300 mm - 2583 W	H 750 mm - L 1300 mm - 2583 W	H 750 mm - L 1300 mm - 2583 W	St	cad	300,38
13.03.14.24.k	H 750 mm - L 1400 mm - 2782 W	H 750 mm - L 1400 mm - 2782 W	H 750 mm - L 1400 mm - 2782 W	H 750 mm - L 1400 mm - 2782 W	St	cad	313,22
13.03.14.24.l	H 750 mm - L 1600 mm - 3179 W	H 750 mm - L 1600 mm - 3179 W	H 750 mm - L 1600 mm - 3179 W	H 750 mm - L 1600 mm - 3179 W	St	cad	338,9
13.03.14.24.m	H 750 mm - L 1800 mm - 3577 W	H 750 mm - L 1800 mm - 3577 W	H 750 mm - L 1800 mm - 3577 W	H 750 mm - L 1800 mm - 3577 W	St	cad	364,58
13.03.14.24.n	H 750 mm - L 2000 mm - 3974 W	H 750 mm - L 2000 mm - 3974 W	H 750 mm - L 2000 mm - 3974 W	H 750 mm - L 2000 mm - 3974 W	St	cad	399,44
13.03.14.24.o	H 750 mm - L 2300 mm - 4570 W	H 750 mm - L 2300 mm - 4570 W	H 750 mm - L 2300 mm - 4570 W	H 750 mm - L 2300 mm - 4570 W	St	cad
13.03.14.24.p	H 750 mm - L 2600 mm - 5166 W	H 750 mm - L 2600 mm - 5166 W	H 750 mm - L 2600 mm - 5166 W	H 750 mm - L 2600 mm - 5166 W	St	cad
13.03.14.24.q	H 750 mm - L 3000 mm - 5961 W	H 750 mm - L 3000 mm - 5961 W	H 750 mm - L 3000 mm - 5961 W	H 750 mm - L 3000 mm - 5961 W	St	cad
13.03.14.25	Ventil-Flachheizkörper mit 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren, Bauhöhe: 750mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 750mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren - Bauhöhe: 750mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.25.a	H 750 mm - L 400 mm - 1058 W	H 750 mm - L 400 mm - 1058 W	H 750 mm - L 400 mm - 1058 W	H 750 mm - L 400 mm - 1058 W	St	cad	229,97
13.03.14.25.b	H 750 mm - L 500 mm - 1323 W	H 750 mm - L 500 mm - 1323 W	H 750 mm - L 500 mm - 1323 W	H 750 mm - L 500 mm - 1323 W	St	cad	250,11
13.03.14.25.c	H 750 mm - L 600 mm - 1587 W	H 750 mm - L 600 mm - 1587 W	H 750 mm - L 600 mm - 1587 W	H 750 mm - L 600 mm - 1587 W	St	cad	270,48
13.03.14.25.d	H 750 mm - L 700 mm - 1852 W	H 750 mm - L 700 mm - 1852 W	H 750 mm - L 700 mm - 1852 W	H 750 mm - L 700 mm - 1852 W	St	cad	290,4
13.03.14.25.e	H 750 mm - L 800 mm - 2116 W	H 750 mm - L 800 mm - 2116 W	H 750 mm - L 800 mm - 2116 W	H 750 mm - L 800 mm - 2116 W	St	cad	310,77
13.03.14.25.f	H 750 mm - L 900 mm - 2381 W	H 750 mm - L 900 mm - 2381 W	H 750 mm - L 900 mm - 2381 W	H 750 mm - L 900 mm - 2381 W	St	cad	330,69
13.03.14.25.g	H 750 mm - L 1000 mm - 2645 W	H 750 mm - L 1000 mm - 2645 W	H 750 mm - L 1000 mm - 2645 W	H 750 mm - L 1000 mm - 2645 W	St	cad	357,5
13.03.14.25.h	H 750 mm - L 1100 mm - 2910 W	H 750 mm - L 1100 mm - 2910 W	H 750 mm - L 1100 mm - 2910 W	H 750 mm - L 1100 mm - 2910 W	St	cad	377,86
13.03.14.25.i	H 750 mm - L 1200 mm - 3174 W	H 750 mm - L 1200 mm - 3174 W	H 750 mm - L 1200 mm - 3174 W	H 750 mm - L 1200 mm - 3174 W	St	cad	397,79
13.03.14.25.j	H 750 mm - L 1300 mm - 3439 W	H 750 mm - L 1300 mm - 3439 W	H 750 mm - L 1300 mm - 3439 W	H 750 mm - L 1300 mm - 3439 W	St	cad	418,15
13.03.14.25.k	H 750 mm - L 1400 mm - 3703 W	H 750 mm - L 1400 mm - 3703 W	H 750 mm - L 1400 mm - 3703 W	H 750 mm - L 1400 mm - 3703 W	St	cad	438,08
13.03.14.25.l	H 750 mm - L 1600 mm - 4232 W	H 750 mm - L 1600 mm - 4232 W	H 750 mm - L 1600 mm - 4232 W	H 750 mm - L 1600 mm - 4232 W	St	cad	478,37
13.03.14.25.m	H 750 mm - L 1800 mm - 4761 W	H 750 mm - L 1800 mm - 4761 W	H 750 mm - L 1800 mm - 4761 W	H 750 mm - L 1800 mm - 4761 W	St	cad	519,1
13.03.14.25.n	H 750 mm - L 2000 mm - 5290 W	H 750 mm - L 2000 mm - 5290 W	H 750 mm - L 2000 mm - 5290 W	H 750 mm - L 2000 mm - 5290 W	St	cad	568,12
13.03.14.25.o	H 750 mm - L 2300 mm - 6084 W	H 750 mm - L 2300 mm - 6084 W	H 750 mm - L 2300 mm - 6084 W	H 750 mm - L 2300 mm - 6084 W	St	cad
13.03.14.25.p	H 750 mm - L 2600 mm - 6877 W	H 750 mm - L 2600 mm - 6877 W	H 750 mm - L 2600 mm - 6877 W	H 750 mm - L 2600 mm - 6877 W	St	cad
13.03.14.25.q	H 750 mm - L 3000 mm - 7935 W	H 750 mm - L 3000 mm - 7935 W	H 750 mm - L 3000 mm - 7935 W	H 750 mm - L 3000 mm - 7935 W	St	cad
13.03.14.26	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte (ohne Konvektor), Bauhöhe: 900mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 900mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte (ohne Konvektor) - Bauhöhe: 900mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.26.a	H 900 mm - L 400 mm - 349 W	H 900 mm - L 400 mm - 349 W	H 900 mm - L 400 mm - 349 W	H 900 mm - L 400 mm - 349 W	St	cad	121,71
13.03.14.26.b	H 900 mm - L 500 mm - 436 W	H 900 mm - L 500 mm - 436 W	H 900 mm - L 500 mm - 436 W	H 900 mm - L 500 mm - 436 W	St	cad	127,73
13.03.14.26.c	H 900 mm - L 600 mm - 523 W	H 900 mm - L 600 mm - 523 W	H 900 mm - L 600 mm - 523 W	H 900 mm - L 600 mm - 523 W	St	cad	133,76
13.03.14.26.d	H 900 mm - L 700 mm - 610 W	H 900 mm - L 700 mm - 610 W	H 900 mm - L 700 mm - 610 W	H 900 mm - L 700 mm - 610 W	St	cad	139,78
13.03.14.26.e	H 900 mm - L 800 mm - 698 W	H 900 mm - L 800 mm - 698 W	H 900 mm - L 800 mm - 698 W	H 900 mm - L 800 mm - 698 W	St	cad	145,8
13.03.14.26.f	H 900 mm - L 900 mm - 785 W	H 900 mm - L 900 mm - 785 W	H 900 mm - L 900 mm - 785 W	H 900 mm - L 900 mm - 785 W	St	cad	151,82
13.03.14.26.g	H 900 mm - L 1000 mm - 872 W	H 900 mm - L 1000 mm - 872 W	H 900 mm - L 1000 mm - 872 W	H 900 mm - L 1000 mm - 872 W	St	cad	164,72
13.03.14.26.h	H 900 mm - L 1100 mm - 959 W	H 900 mm - L 1100 mm - 959 W	H 900 mm - L 1100 mm - 959 W	H 900 mm - L 1100 mm - 959 W	St	cad	170,8
13.03.14.26.i	H 900 mm - L 1200 mm - 1046 W	H 900 mm - L 1200 mm - 1046 W	H 900 mm - L 1200 mm - 1046 W	H 900 mm - L 1200 mm - 1046 W	St	cad	176,82
13.03.14.26.j	H 900 mm - L 1300 mm - 1134 W	H 900 mm - L 1300 mm - 1134 W	H 900 mm - L 1300 mm - 1134 W	H 900 mm - L 1300 mm - 1134 W	St	cad	182,84
13.03.14.26.k	H 900 mm - L 1400 mm - 1221 W	H 900 mm - L 1400 mm - 1221 W	H 900 mm - L 1400 mm - 1221 W	H 900 mm - L 1400 mm - 1221 W	St	cad	188,86
13.03.14.26.l	H 900 mm - L 1600 mm - 1395 W	H 900 mm - L 1600 mm - 1395 W	H 900 mm - L 1600 mm - 1395 W	H 900 mm - L 1600 mm - 1395 W	St	cad	200,9
13.03.14.26.m	H 900 mm - L 1800 mm - 1570 W	H 900 mm - L 1800 mm - 1570 W	H 900 mm - L 1800 mm - 1570 W	H 900 mm - L 1800 mm - 1570 W	St	cad	212,95
13.03.14.26.n	H 900 mm - L 2000 mm - 1744 W	H 900 mm - L 2000 mm - 1744 W	H 900 mm - L 2000 mm - 1744 W	H 900 mm - L 2000 mm - 1744 W	St	cad	234,16
13.03.14.26.o	H 900 mm - L 2300 mm - 2006 W	H 900 mm - L 2300 mm - 2006 W	H 900 mm - L 2300 mm - 2006 W	H 900 mm - L 2300 mm - 2006 W	St	cad
13.03.14.26.p	H 900 mm - L 2600 mm - 2267 W	H 900 mm - L 2600 mm - 2267 W	H 900 mm - L 2600 mm - 2267 W	H 900 mm - L 2600 mm - 2267 W	St	cad
13.03.14.26.q	H 900 mm - L 3000 mm - 2616 W	H 900 mm - L 3000 mm - 2616 W	H 900 mm - L 3000 mm - 2616 W	H 900 mm - L 3000 mm - 2616 W	St	cad
13.03.14.27	Ventil-Flachheizkörper mit 1 Heizplatte mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 900mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 900mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 1 Heizplatte mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 900mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.27.a	H 900 mm - L 400 mm - 556 W	H 900 mm - L 400 mm - 556 W	H 900 mm - L 400 mm - 556 W	H 900 mm - L 400 mm - 556 W	St	cad	153,55
13.03.14.27.b	H 900 mm - L 500 mm - 695 W	H 900 mm - L 500 mm - 695 W	H 900 mm - L 500 mm - 695 W	H 900 mm - L 500 mm - 695 W	St	cad	163,86
13.03.14.27.c	H 900 mm - L 600 mm - 834 W	H 900 mm - L 600 mm - 834 W	H 900 mm - L 600 mm - 834 W	H 900 mm - L 600 mm - 834 W	St	cad	158,51
13.03.14.27.d	H 900 mm - L 700 mm - 973 W	H 900 mm - L 700 mm - 973 W	H 900 mm - L 700 mm - 973 W	H 900 mm - L 700 mm - 973 W	St	cad	171,79
13.03.14.27.e	H 900 mm - L 800 mm - 1112 W	H 900 mm - L 800 mm - 1112 W	H 900 mm - L 800 mm - 1112 W	H 900 mm - L 800 mm - 1112 W	St	cad	181,09
13.03.14.27.f	H 900 mm - L 900 mm - 1251 W	H 900 mm - L 900 mm - 1251 W	H 900 mm - L 900 mm - 1251 W	H 900 mm - L 900 mm - 1251 W	St	cad	190,43
13.03.14.27.g	H 900 mm - L 1000 mm - 1390 W	H 900 mm - L 1000 mm - 1390 W	H 900 mm - L 1000 mm - 1390 W	H 900 mm - L 1000 mm - 1390 W	St	cad	206,61
13.03.14.27.h	H 900 mm - L 1100 mm - 1529 W	H 900 mm - L 1100 mm - 1529 W	H 900 mm - L 1100 mm - 1529 W	H 900 mm - L 1100 mm - 1529 W	St	cad	215,91
13.03.14.27.i	H 900 mm - L 1200 mm - 1668 W	H 900 mm - L 1200 mm - 1668 W	H 900 mm - L 1200 mm - 1668 W	H 900 mm - L 1200 mm - 1668 W	St	cad	225,25
13.03.14.27.j	H 900 mm - L 1300 mm - 1807 W	H 900 mm - L 1300 mm - 1807 W	H 900 mm - L 1300 mm - 1807 W	H 900 mm - L 1300 mm - 1807 W	St	cad	234,55
13.03.14.27.k	H 900 mm - L 1400 mm - 1946 W	H 900 mm - L 1400 mm - 1946 W	H 900 mm - L 1400 mm - 1946 W	H 900 mm - L 1400 mm - 1946 W	St	cad	244,15
13.03.14.27.l	H 900 mm - L 1600 mm - 2224 W	H 900 mm - L 1600 mm - 2224 W	H 900 mm - L 1600 mm - 2224 W	H 900 mm - L 1600 mm - 2224 W	St	cad	262,75
13.03.14.27.m	H 900 mm - L 1800 mm - 2502 W	H 900 mm - L 1800 mm - 2502 W	H 900 mm - L 1800 mm - 2502 W	H 900 mm - L 1800 mm - 2502 W	St	cad	281,34
13.03.14.27.n	H 900 mm - L 2000 mm - 2780 W	H 900 mm - L 2000 mm - 2780 W	H 900 mm - L 2000 mm - 2780 W	H 900 mm - L 2000 mm - 2780 W	St	cad	309,12
13.03.14.27.o	H 900 mm - L 2300 mm - 3197 W	H 900 mm - L 2300 mm - 3197 W	H 900 mm - L 2300 mm - 3197 W	H 900 mm - L 2300 mm - 3197 W	St	cad
13.03.14.27.p	H 900 mm - L 2600 mm - 3614 W	H 900 mm - L 2600 mm - 3614 W	H 900 mm - L 2600 mm - 3614 W	H 900 mm - L 2600 mm - 3614 W	St	cad
13.03.14.27.q	H 900 mm - L 3000 mm - 4170 W	H 900 mm - L 3000 mm - 4170 W	H 900 mm - L 3000 mm - 4170 W	H 900 mm - L 3000 mm - 4170 W	St	cad
13.03.14.28	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 1 Konvektor, Bauhöhe: 900mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 900mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 1 Konvektor - Bauhöhe: 900mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.28.a	H 900 mm - L 400 mm - 689 W	H 900 mm - L 400 mm - 689 W	H 900 mm - L 400 mm - 689 W	H 900 mm - L 400 mm - 689 W	St	cad	176,93
13.03.14.28.b	H 900 mm - L 500 mm - 862 W	H 900 mm - L 500 mm - 862 W	H 900 mm - L 500 mm - 862 W	H 900 mm - L 500 mm - 862 W	St	cad	156,74
13.03.14.28.c	H 900 mm - L 600 mm - 1034 W	H 900 mm - L 600 mm - 1034 W	H 900 mm - L 600 mm - 1034 W	H 900 mm - L 600 mm - 1034 W	St	cad	194,91
13.03.14.28.d	H 900 mm - L 700 mm - 1206 W	H 900 mm - L 700 mm - 1206 W	H 900 mm - L 700 mm - 1206 W	H 900 mm - L 700 mm - 1206 W	St	cad	208,01
13.03.14.28.e	H 900 mm - L 800 mm - 1378 W	H 900 mm - L 800 mm - 1378 W	H 900 mm - L 800 mm - 1378 W	H 900 mm - L 800 mm - 1378 W	St	cad	221,12
13.03.14.28.f	H 900 mm - L 900 mm - 1551 W	H 900 mm - L 900 mm - 1551 W	H 900 mm - L 900 mm - 1551 W	H 900 mm - L 900 mm - 1551 W	St	cad	234,61
13.03.14.28.g	H 900 mm - L 1000 mm - 1723 W	H 900 mm - L 1000 mm - 1723 W	H 900 mm - L 1000 mm - 1723 W	H 900 mm - L 1000 mm - 1723 W	St	cad	254,34
13.03.14.28.h	H 900 mm - L 1100 mm - 1895 W	H 900 mm - L 1100 mm - 1895 W	H 900 mm - L 1100 mm - 1895 W	H 900 mm - L 1100 mm - 1895 W	St	cad	250,35
13.03.14.28.i	H 900 mm - L 1200 mm - 2068 W	H 900 mm - L 1200 mm - 2068 W	H 900 mm - L 1200 mm - 2068 W	H 900 mm - L 1200 mm - 2068 W	St	cad	262,31
13.03.14.28.j	H 900 mm - L 1300 mm - 2240 W	H 900 mm - L 1300 mm - 2240 W	H 900 mm - L 1300 mm - 2240 W	H 900 mm - L 1300 mm - 2240 W	St	cad	274,26
13.03.14.28.k	H 900 mm - L 1400 mm - 2412 W	H 900 mm - L 1400 mm - 2412 W	H 900 mm - L 1400 mm - 2412 W	H 900 mm - L 1400 mm - 2412 W	St	cad	286,21
13.03.14.28.l	H 900 mm - L 1600 mm - 2757 W	H 900 mm - L 1600 mm - 2757 W	H 900 mm - L 1600 mm - 2757 W	H 900 mm - L 1600 mm - 2757 W	St	cad	310,12
13.03.14.28.m	H 900 mm - L 1800 mm - 3101 W	H 900 mm - L 1800 mm - 3101 W	H 900 mm - L 1800 mm - 3101 W	H 900 mm - L 1800 mm - 3101 W	St	cad	334,03
13.03.14.28.n	H 900 mm - L 2000 mm - 3446 W	H 900 mm - L 2000 mm - 3446 W	H 900 mm - L 2000 mm - 3446 W	H 900 mm - L 2000 mm - 3446 W	St	cad	367,56
13.03.14.28.o	H 900 mm - L 2300 mm - 3963 W	H 900 mm - L 2300 mm - 3963 W	H 900 mm - L 2300 mm - 3963 W	H 900 mm - L 2300 mm - 3963 W	St	cad
13.03.14.28.p	H 900 mm - L 2600 mm - 4480 W	H 900 mm - L 2600 mm - 4480 W	H 900 mm - L 2600 mm - 4480 W	H 900 mm - L 2600 mm - 4480 W	St	cad
13.03.14.28.q	H 900 mm - L 3000 mm - 5169 W	H 900 mm - L 3000 mm - 5169 W	H 900 mm - L 3000 mm - 5169 W	H 900 mm - L 3000 mm - 5169 W	St	cad
13.03.14.29	Ventil-Flachheizkörper mit 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren, Bauhöhe: 900mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 900mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 2 Heizplatten mit 2 Konvektoren - Bauhöhe: 900mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65 °C - Rt 20 °C.	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.29.a	H 900 mm - L 400 mm - 918 W	H 900 mm - L 400 mm - 918 W	H 900 mm - L 400 mm - 918 W	H 900 mm - L 400 mm - 918 W	St	cad	204,95
13.03.14.29.b	H 900 mm - L 500 mm - 1148 W	H 900 mm - L 500 mm - 1148 W	H 900 mm - L 500 mm - 1148 W	H 900 mm - L 500 mm - 1148 W	St	cad	224,43
13.03.14.29.c	H 900 mm - L 600 mm - 1377 W	H 900 mm - L 600 mm - 1377 W	H 900 mm - L 600 mm - 1377 W	H 900 mm - L 600 mm - 1377 W	St	cad	242,14
13.03.14.29.d	H 900 mm - L 700 mm - 1607 W	H 900 mm - L 700 mm - 1607 W	H 900 mm - L 700 mm - 1607 W	H 900 mm - L 700 mm - 1607 W	St	cad	259,41
13.03.14.29.e	H 900 mm - L 800 mm - 1836 W	H 900 mm - L 800 mm - 1836 W	H 900 mm - L 800 mm - 1836 W	H 900 mm - L 800 mm - 1836 W	St	cad	220,09
13.03.14.29.f	H 900 mm - L 900 mm - 2066 W	H 900 mm - L 900 mm - 2066 W	H 900 mm - L 900 mm - 2066 W	H 900 mm - L 900 mm - 2066 W	St	cad	290,4
13.03.14.29.g	H 900 mm - L 1000 mm - 2295 W	H 900 mm - L 1000 mm - 2295 W	H 900 mm - L 1000 mm - 2295 W	H 900 mm - L 1000 mm - 2295 W	St	cad	318,09
13.03.14.29.h	H 900 mm - L 1100 mm - 2525 W	H 900 mm - L 1100 mm - 2525 W	H 900 mm - L 1100 mm - 2525 W	H 900 mm - L 1100 mm - 2525 W	St	cad	307,91
13.03.14.29.i	H 900 mm - L 1200 mm - 2754 W	H 900 mm - L 1200 mm - 2754 W	H 900 mm - L 1200 mm - 2754 W	H 900 mm - L 1200 mm - 2754 W	St	cad	352,63
13.03.14.29.j	H 900 mm - L 1300 mm - 2984 W	H 900 mm - L 1300 mm - 2984 W	H 900 mm - L 1300 mm - 2984 W	H 900 mm - L 1300 mm - 2984 W	St	cad	338,9
13.03.14.29.k	H 900 mm - L 1400 mm - 3213 W	H 900 mm - L 1400 mm - 3213 W	H 900 mm - L 1400 mm - 3213 W	H 900 mm - L 1400 mm - 3213 W	St	cad	347,52
13.03.14.29.l	H 900 mm - L 1600 mm - 3672 W	H 900 mm - L 1600 mm - 3672 W	H 900 mm - L 1600 mm - 3672 W	H 900 mm - L 1600 mm - 3672 W	St	cad	385,39
13.03.14.29.m	H 900 mm - L 1800 mm - 4131 W	H 900 mm - L 1800 mm - 4131 W	H 900 mm - L 1800 mm - 4131 W	H 900 mm - L 1800 mm - 4131 W	St	cad	416,83
13.03.14.29.n	H 900 mm - L 2000 mm - 4590 W	H 900 mm - L 2000 mm - 4590 W	H 900 mm - L 2000 mm - 4590 W	H 900 mm - L 2000 mm - 4590 W	St	cad	459,99
13.03.14.29.o	H 900 mm - L 2300 mm - 5279 W	H 900 mm - L 2300 mm - 5279 W	H 900 mm - L 2300 mm - 5279 W	H 900 mm - L 2300 mm - 5279 W	St	cad
13.03.14.29.p	H 900 mm - L 2600 mm - 5967 W	H 900 mm - L 2600 mm - 5967 W	H 900 mm - L 2600 mm - 5967 W	H 900 mm - L 2600 mm - 5967 W	St	cad
13.03.14.29.q	H 900 mm - L 3000 mm - 6885 W	H 900 mm - L 3000 mm - 6885 W	H 900 mm - L 3000 mm - 6885 W	H 900 mm - L 3000 mm - 6885 W	St	cad
13.03.14.30	Ventil-Flachheizkörper mit 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren, Bauhöhe: 900mm	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 900mm	Ventil-Flachheizkörper mit Mittenanschluss – 3 Heizplatten mit 3 Konvektoren - Bauhöhe: 900mm, aus Stahlblech. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Inklusiv Bohrkonsolen-Montageset sowie eingeschraubten Blind-und Entlüftungsstopfen. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Serienfarbe weiß (RAL 9016), Mittelanschluss 50mm mit 2 x G ¾“ Außengewinde, Gewinde für Thermostatkopf: M 30 x 1,5 mm, Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 10 bar, Medium: Heißwasser bis 90 °C, Befestigung: mittels Befestigungslaschen. Leistungsgeprüft nach EN 442, Leistungsangaben: 75/65°C - Rt 20°C	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4” filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.
13.03.14.30.a	H 900 mm - L 400 mm - 1209 W	H 900 mm - L 400 mm - 1209 W	H 900 mm - L 400 mm - 1209 W	H 900 mm - L 400 mm - 1209 W	St	cad	255,87
13.03.14.30.b	H 900 mm - L 500 mm - 1512 W	H 900 mm - L 500 mm - 1512 W	H 900 mm - L 500 mm - 1512 W	H 900 mm - L 500 mm - 1512 W	St	cad	280,66
13.03.14.30.c	H 900 mm - L 600 mm - 1814 W	H 900 mm - L 600 mm - 1814 W	H 900 mm - L 600 mm - 1814 W	H 900 mm - L 600 mm - 1814 W	St	cad	305,9
13.03.14.30.d	H 900 mm - L 700 mm - 2116 W	H 900 mm - L 700 mm - 2116 W	H 900 mm - L 700 mm - 2116 W	H 900 mm - L 700 mm - 2116 W	St	cad	330,69
13.03.14.30.e	H 900 mm - L 800 mm - 2418 W	H 900 mm - L 800 mm - 2418 W	H 900 mm - L 800 mm - 2418 W	H 900 mm - L 800 mm - 2418 W	St	cad	355,93
13.03.14.30.f	H 900 mm - L 900 mm - 2721 W	H 900 mm - L 900 mm - 2721 W	H 900 mm - L 900 mm - 2721 W	H 900 mm - L 900 mm - 2721 W	St	cad	380,72
13.03.14.30.g	H 900 mm - L 1000 mm - 3023 W	H 900 mm - L 1000 mm - 3023 W	H 900 mm - L 1000 mm - 3023 W	H 900 mm - L 1000 mm - 3023 W	St	cad	412,84
13.03.14.30.h	H 900 mm - L 1100 mm - 3325 W	H 900 mm - L 1100 mm - 3325 W	H 900 mm - L 1100 mm - 3325 W	H 900 mm - L 1100 mm - 3325 W	St	cad	437,63
13.03.14.30.i	H 900 mm - L 1200 mm - 3628 W	H 900 mm - L 1200 mm - 3628 W	H 900 mm - L 1200 mm - 3628 W	H 900 mm - L 1200 mm - 3628 W	St	cad	462,87
13.03.14.30.j	H 900 mm - L 1300 mm - 3930 W	H 900 mm - L 1300 mm - 3930 W	H 900 mm - L 1300 mm - 3930 W	H 900 mm - L 1300 mm - 3930 W	St	cad	487,67
13.03.14.30.k	H 900 mm - L 1400 mm - 4232 W	H 900 mm - L 1400 mm - 4232 W	H 900 mm - L 1400 mm - 4232 W	H 900 mm - L 1400 mm - 4232 W	St	cad	512,9
13.03.14.30.l	H 900 mm - L 1600 mm - 4837 W	H 900 mm - L 1600 mm - 4837 W	H 900 mm - L 1600 mm - 4837 W	H 900 mm - L 1600 mm - 4837 W	St	cad	562,49
13.03.14.30.m	H 900 mm - L 1800 mm - 5441 W	H 900 mm - L 1800 mm - 5441 W	H 900 mm - L 1800 mm - 5441 W	H 900 mm - L 1800 mm - 5441 W	St	cad	612,96
13.03.14.30.n	H 900 mm - L 2000 mm - 6046 W	H 900 mm - L 2000 mm - 6046 W	H 900 mm - L 2000 mm - 6046 W	H 900 mm - L 2000 mm - 6046 W	St	cad
13.03.14.30.o	H 900 mm - L 2300 mm - 6953 W	H 900 mm - L 2300 mm - 6953 W	H 900 mm - L 2300 mm - 6953 W	H 900 mm - L 2300 mm - 6953 W	St	cad
13.03.14.30.p	H 900 mm - L 2600 mm - 7860 W	H 900 mm - L 2600 mm - 7860 W	H 900 mm - L 2600 mm - 7860 W	H 900 mm - L 2600 mm - 7860 W	St	cad
13.03.14.30.q	H 900 mm - L 3000 mm - 9069 W	H 900 mm - L 3000 mm - 9069 W	H 900 mm - L 3000 mm - 9069 W	H 900 mm - L 3000 mm - 9069 W	St	cad
13.04	Rohrleitungen und Zubehör	Tubazioni ed accessori	Die Gruppe 13.04 umfasst folgende Untergruppen: / 13.04.01 Stahlrohre / 13.04.02 Kupferrohre / 13.04.03 Kunststoffrohre / 13.04.04 Zubehör	Il gruppo 13.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.04.01 Tubi in acciaio / 13.04.02 Tubi in rame / 13.04.03 Tubi in materiale sintetico / 13.04.04 Accessori
13.04.01	Stahlrohre	Tubi in acciaio	Stahlrohre	Tubi in acciaio
13.04.01.01	Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz:	Tubo d'acciaio nero senza saldatura:	Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden:	Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento:
13.04.01.01.a	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	ø 3/8"	m	m	14,04
13.04.01.01.b	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	m	m	15,71
13.04.01.01.c	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	m	m	18,98
13.04.01.01.d	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	m	m	23,04
13.04.01.01.e	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	m	m	27,26
13.04.01.01.f	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	m	m	32,47
13.04.01.01.g	ø 2"	ø 2"	ø 2"	ø 2"	m	m	39,56
13.04.01.01.h	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	m	m	46,1
13.04.01.01.i	ø 3"	ø 3"	ø 3"	ø 3"	m	m	56,55
13.04.01.01.k	ø 4"	ø 4"	ø 4"	ø 4"	m	m	74,81
13.04.01.01.l	ø 5"	ø 5"	ø 5"	ø 5"	m	m	99,59
13.04.01.01.m	ø 6"	ø 6"	ø 6"	ø 6"	m	m	121,11
13.04.01.02	Nahtloses Siederohr aus Stahl:	Tubo bollitore in acciaio senza saldatura:	Nahtloses Siederohr aus Stahl, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden:	Tubo bollitore in acciaio senza saldatura, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento:
13.04.01.02.a	ø 64/70 mm	ø 64/70 mm	ø 64/70 mm	ø 64/70 mm	m	m	41,32
13.04.01.02.b	ø 70/76 mm	ø 70/76 mm	ø 70/76 mm	ø 70/76 mm	m	m	45,88
13.04.01.02.c	ø 82/89 mm	ø 82/89 mm	ø 82/89 mm	ø 82/89 mm	m	m	52,03
13.04.01.02.d	ø 100/108 mm	ø 100/108 mm	ø 100/108 mm	ø 100/108 mm	m	m	73,44
13.04.01.02.e	ø 125/133 mm	ø 125/133 mm	ø 125/133 mm	ø 125/133 mm	m	m	86,8
13.04.01.02.f	ø 150/159 mm	ø 150/159 mm	ø 150/159 mm	ø 150/159 mm	m	m	109,67
13.04.01.02.g	ø 184/194 mm	ø 184/194 mm	ø 184/194 mm	ø 184/194 mm	m	m	147,82
13.04.01.03	Jutiertes Gewindestahlrohr:	Tubo d'acciaio catramato:	Jutiertes Gewindestahlrohr für Gas/Wasserleitungen, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Nachjutierung der Schweißstellen, Verlegung am Boden:	Tubo d'acciaio catramato per tubazioni d'acqua o gas, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, ricatramatura delle saldature, posa a pavimento:
13.04.01.03.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	m	m	17,76
13.04.01.03.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"	m	m	20,48
13.04.01.03.c	ø 1"	ø 1"	ø 1"	ø 1"	m	m	25,2
13.04.01.03.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	ø 5/4"	m	m	30,43
13.04.01.03.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	ø 6/4"	m	m	36,2
13.04.01.03.f	ø 2"	ø 2"	ø 2"	ø 2"	m	m	42,75
13.04.01.03.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	m	m	50,72
13.04.01.03.h	ø 3"	ø 3"	ø 3"	ø 3"	m	m	58,96
13.04.01.03.i	ø 4"	ø 4"	ø 4"	ø 4"	m	m	74,74
13.04.01.03.k	ø 5"	ø 5"	ø 5"	ø 5"	m	m	114,41
13.04.01.03.l	ø 6"	ø 6"	ø 6"	ø 6"	m	m	136,38
13.04.01.04	Vorisolierte Stahlrohrheizung:	Tubazione preisolata in acciaio:	Vorisolierte Stahlrohrheizung; für Fernwärmeversorgung, zur Verlegung im Erdreich mit Sandbett, liefern und montieren; bestehend aus: / - Mantelrohr aus PE-HD, nahtlos extrudiert, coronabehandelt; / - FCKW - freier PUR- Hartschaum, werkseitig maschinell aufgeschäumt, homogenes Raumgewicht von mindestens 80 kg/m3, 95 % geschlossene Poren, Wärmeleitzahl bei 100 °C 0,03 W/mK Dauerwert. Isolierstärke gemäß gewählter Dämmdickenreihe; / - Mediumrohr nahtloses Stahlrohr, Mindestwandstärke 2,0 mm; / - Formstücke (Bogen 90 °, Abzweiger), Mantel-, Mediumrohr und Dämmung wie zuvor; / - Muffe, Typ B2L, doppelt dichtende Sicherheitsmuffe, bestehend aus werkseitig geschäumten, gefalzten Isolierhalbschalen aus PUR - Hartschaum mit vollflächig umschrumpfter Sperrfolie, Muffenrohr mit Heiß- Schmelzkleberschicht (Kraftschlußverbindung) im Überlappungsbereich, sowie 2 nahtlose, wasserdampfsperrende Schrumpfmanschetten mit Dichtkleber. Rohrleitung komplett mit allen erforderlichen Formstücken, Anschlußteilen an andere Leitungen, Muffen usw. Ausgenommen sind alle Erd- und sonstige Nebenarbeiten:	Tubazione preisolata in acciaio adatta per teleriscaldamento, per la posa interrata con letto di sabbia, fornita e posta in opera, costituita da: / - tubo di protezione esterno in PE-HD, estruso senza saldatura con trattamento coronare; / - schiuma rigida in PUR esente di CFC, schiumato in fabbrica, densità omogenea minima 80 kg/m3, con il 95 % delle cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 100 °C 0,03 W/mK (valore permanente), spessore isolante sec. la tipologia scelta; / - tubo interno per il fluido in acciaio senza saldatura con spessore minimo 2,0 mm; / - pezzi speciali (curve 90°, braghe ecc.), camicia, isolazione e tubo interno in esecuzione come sopra descritto; / - manicotto di sicurezza tipo B2L con doppia tenuta, consistente in due semigusci in PUR - schiuma rigida schiumati e risbordati in fabbrica, protetti sull'intera superficie da guaina termoretraibile formante barriera, tubo del manicotto incollato con colla a caldo formante chiusura di forza nella zona di sovrapposizione, nonchè 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta. Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, collegamenti con altri tipi di tubazione, manicotti ecc. Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:
13.04.01.04.a	DN 15/90	DN 15/90	DN 15/90 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 1/2" - Mantelrohr øa 90 mm	DN 15/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 1/2" - tubo di protezione øe 90 mm	m	m	34,15
13.04.01.04.b	DN 20/90	DN 20/90	DN 20/90 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 3/4" - Mantelrohr øa 90 mm	DN 20/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 3/4" - tubo di protezione øe 90 mm	m	m	35,6
13.04.01.04.c	DN 25/90	DN 25/90	DN 25/90 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 1" - Mantelrohr øa 90 mm	DN 25/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 1" - tubo di protezione øe 90 mm	m	m	37,41
13.04.01.04.d	DN 32/110	DN 32/110	DN 32/110 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 5/4" - Mantelrohr øa 110 mm	DN 32/110 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 5/4" - tubo di protezione øe 110 mm	m	m	45,5
13.04.01.04.e	DN 40/110	DN 40/110	DN 40/110 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 6/4" - Mantelrohr øa 110 mm	DN 40/110 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 6/4" - tubo di protezione øe 110 mm	m	m	48,17
13.04.01.04.f	DN 50/125	DN 50/125	DN 50/125 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 2" - Mantelrohr øa 125 mm	DN 50/125 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 2" - tubo di protezione øe 125 mm	m	m	51,09
13.04.01.04.g	DN 65/140	DN 65/140	DN 65/140 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 2 1/2" - Mantelrohr øa 140 mm	DN 65/140 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 2 1/2" - tubo di protezione øe 140 mm	m	m	60,26
13.04.01.04.h	DN 80/160	DN 80/160	DN 80/160 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 3" - Mantelrohr øa 160 mm	DN 80/160 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 3" - tubo di protezione øe 160 mm	m	m	71,17
13.04.01.04.i	DN 100/200	DN 100/200	DN 100/200 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 4" - Mantelrohr øa 200 mm	DN 100/200 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 4" - tubo di protezione øe 200 mm	m	m	93,04
13.04.01.04.k	DN 125/225	DN 125/225	DN 125/225 - Medium: nahtloses Stahlrohr ø 5" - Mantelrohr øa 225 mm	DN 125/225 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 5" - tubo di protezione øe 225 mm	m	m	111,43
13.04.01.05	Vorisolierte Kunststoffrohre	Tubazioni preisolati in materiale plastico	Vorisolierte Heizungs-Polyäthylenrohre PE-Xa SDR 11, mit Sauerstoffdiffusionssperre. Wärmedämmung aus Cyclopentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum PUR, FCKW-frei, Wärmeleitfähigkeit ≤0,022 W/(mK) bei 50°C, mit nahtlosem Mantelrohr aus PE. Maximaler Betriebsdruck 6 bar. Maximale Betriebstemperatur 95°C, maximale Dauertemperatur 80°C, inkl. aller Übergangsstücke sowie vor Ort mit PU-Schaum isolierter Form-, Verbindungsstücke.	Tubi preisolati per riscaldamento in polietilene reticolato PE-Xa SDR 11, con barriera antidiffusione ossigeno. Isolamento termico in poliuretano espanso PUR a base di ciclopentano senza CFC, conducibilità termica ≤0,022 W/(mK) a 50°C, tubo esterno in PE senza saldatura. Pressione massima di esercizio 6 bar. Temperatura massima di esercizio 95°C, massima temperatura di esercizio continua 80°C, comprensivo di tutti i raccordi nonchè pezzi speciali isolati in opera con schiuma in PU.
13.04.01.05.a	Rohr Ø 25x2,3 mm / 75 mm	Tubo Ø 25x2,3 mm / 75 mm	Rohr Ø 25x2,3 mm / 75 mm	Tubo Ø 25x2,3 mm / 75 mm	m	m	38,94
13.04.01.05.b	Rohr Ø 25x2,3 mm / 90 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm / 75 mm	Rohr Ø 25x2,3 mm / 90 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm / 75 mm	m	m	41,9
13.04.01.05.c	Rohr Ø 32x2,9 mm / 75 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm / 90 mm	Rohr Ø 32x2,9 mm / 75 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm / 90 mm	m	m	46,97
13.04.01.05.d	Rohr Ø 32x2,9 mm / 90 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 110 mm	Rohr Ø 32x2,9 mm / 90 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 110 mm	m	m	52,13
13.04.01.05.e	Rohr Ø 40x3,7 mm / 90 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm / 90 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	m	m	57,02
13.04.01.05.f	Rohr Ø 40x3,7 mm / 110 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm / 110 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	m	m	68,67
13.04.01.05.g	Rohr Ø 50x4,6 mm / 110 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm / 110 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	m	m	75,37
13.04.01.05.h	Rohr Ø 50x4,6 mm / 125 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 125 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm / 125 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm / 125 mm	m	m	91,38
13.04.01.05.i	Rohr Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm / 125 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	m	m	128,52
13.04.01.05.j	Rohr Ø 63x5,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 140 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm / 140 mm	m	m	147,58
13.04.01.05.k	Rohr Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm / 140 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	m	m	164,7
13.04.01.05.l	Rohr Ø 75x6,8 mm / 160 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 160 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm / 160 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm / 160 mm	m	m	194,79
13.04.01.05.m	Rohr Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm / 160 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	m	m	211,7
13.04.01.05.n	Rohr Ø 90x8,2 mm / 180 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 180 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm / 180 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm / 180 mm	m	m	233,93
13.04.01.05.o	Rohr Ø 110x10,0 mm / 180 mm	TuboØ 110x10,0 mm / 180 mm	Rohr Ø 110x10,8 mm / 180 mm	TuboØ 110x10,8 mm / 180 mm	m	m	275,55
13.04.01.05.p	Rohr Ø 110x10,0 mm / 200 mm	Tubo Ø 110x10,0 mm / 200 mm	Rohr Ø 110x10,0 mm / 200 mm	Tubo Ø 110x10,0 mm / 200 mm	m	m	302,8
13.04.01.05.q	Rohr Ø 125x11,4 mm / 180 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 180 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm / 180 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 180 mm	m	m	346,3
13.04.01.05.r	Rohr Ø 125x11,4 mm / 200 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 200 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm / 200 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm / 200 mm	m	m	382,31
13.04.01.10	Pressverbinder-Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt	Tubo pressfitting in acciaio al carbonio con zincatura esterna	Rohrleitung aus unlegiertem Stahl, mit äußerer galvanischer Verzinkung Stärke 8-15 µm, Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen mit geschlossener Ausdehnung, nicht für Sanitäranlagen geeignet, mit Pressverbindern aus unlegiertem Stahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungspressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo di acciaio al carbonio non legato, con zincatura galvanica esterna spessore 8-15 µm, saldato a laser longitudinalmente, fornito nudo in barre, per impianti di riscaldamento e acqua refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, completo di raccordi a pressare di acciaio al carbonio non legato, dotati di o-ring di EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.01.10.a	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	m	m	10,5
13.04.01.10.b	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	m	m	10,64
13.04.01.10.c	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	m	m	12,59
13.04.01.10.d	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	m	m	15,79
13.04.01.10.e	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	m	m	18,54
13.04.01.10.f	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	m	m	22,85
13.04.01.10.g	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	26,41
13.04.01.10.h	DN 65 - ø 76,1x2,0	DN 65 - ø 76,1x2,0	DN 65 - ø 76,1x2,0	DN 65 - ø 76,1x2,0	m	m	42,99
13.04.01.10.i	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	52,05
13.04.01.10.j	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	61,24
13.04.01.11	Pressverbinder-Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, mit PP Schutzummantelung	Tubo pressfitting in acciaio al carbonio con riverstimento protettivo in PP	Rohrleitung aus unlegiertem Stahl, mit äußerer PP-Schutzummantelung, Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen mit geschlossener Ausdehnung, für Installationen in feuchten Räumen, nicht für Sanitäranlagen geeignet, mit Pressverbindern aus unlegiertem Stahl, mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungspressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo di acciaio al carbonio non legato, con rivestimento protettivo in PP, saldato a laser longitudinalmente, fornito nudo in barre, per impianti di riscaldamento e acqua refrigerata a vaso chiuso, per installazioni in ambienti particolarmente umidi, non idoneo per acqua sanitaria, completo di raccordi a pressare di acciaio al carbonio non legato, dotati di o-ring di EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.01.11.a	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	DN 10 - ø 15x1,2	m	m	12,37
13.04.01.11.b	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	DN 15 - ø 18x1,2	m	m	13,09
13.04.01.11.c	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	DN 20 - ø 22x1,5	m	m	16,08
13.04.01.11.d	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	DN 25 - ø 28x1,5	m	m	19,55
13.04.01.11.e	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	m	m	23,84
13.04.01.11.f	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	m	m	30,29
13.04.01.11.g	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	36,58
13.04.02	Kupferrohre	Tubi in rame	Kupferrohre	Tubi in rame
13.04.02.01	Kupferrohr:	Tubazioni in rame:	Kupferrohr aus gezogenem, mit Silberlot verlöteten Rohr, liefern und montieren; komplett mit Verbindungsstücken, Bögen, Verbindungsteilen, Übergangsstücken zu Kunststoffleitungen, Dichtungsmaterial, Lötmaterial, Verlegung am Boden:	Tubazioni in rame con tubi trafilati, saldati a fiamma con lega di stagno-argento, fornite e poste in opera, complete di tutti i raccordi, curve, pezzi di collegamento, anche con tubazioni di plastica, guarnizioni, materiale di saldatura, posa a pavimento:
13.04.02.01.a	ø 10x1mm	ø 10x1mm	ø 10x1 mm	ø 10x1 mm	m	m	13,12
13.04.02.01.b	ø 12x1mm	ø 12x1mm	ø 12x1 mm	ø 12x1 mm	m	m	16,17
13.04.02.01.c	ø 15x1mm	ø 15x1mm	ø 15x1 mm	ø 15x1 mm	m	m	18,06
13.04.02.01.d	ø 18x1mm	ø 18x1mm	ø 18x1 mm	ø 18x1 mm	m	m	20,8
13.04.02.01.e	ø 22x1mm	ø 22x1mm	ø 22x1 mm	ø 22x1 mm	m	m	24,95
13.04.02.01.f	ø 28x1mm	ø 28x1mm	ø 28x1 mm	ø 28x1 mm	m	m	34,24
13.04.02.01.g	ø 35x1,5mm	ø 35x1,5mm	ø 35x1,5 mm	ø 35x1,5 mm	m	m	45
13.04.02.01.h	ø 42x1,5mm	ø 42x1,5mm	ø 42x1,5 mm	ø 42x1,5 mm	m	m	51,02
13.04.02.01.i	ø 48x2mm	ø 48x2mm	ø 48x2 mm	ø 48x2 mm	m	m	59,53
13.04.02.02	Pressverbinder-Kupferrohrleitungen	Tubo di rame - pressfitting	Kupferrohrleitung mit Pressfitting-Verbindern, bis Durchm. 22 mm in Rollen oder Stangen und bei größeren Durchmessern in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen, mit Pressverbindern, mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungspressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in rame per collegamenti pressfitting, fornito in rotoli o barre fino al diam.22 mm ed in barre per diametri superiori, per impianti di riscaldamento e condizionamento, con raccordi a pressare dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.02.02.a	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	m	m	15,49
13.04.02.02.b	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	m	m	17,2
13.04.02.02.c	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	m	m	20,31
13.04.02.02.d	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	m	m	23,83
13.04.02.02.e	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	m	m	28,87
13.04.02.02.f	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	m	m	37,9
13.04.02.02.g	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	m	m	43,42
13.04.02.02.h	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	61,71
13.04.02.02.i	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	m	m	113,12
13.04.02.02.j	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	134,11
13.04.02.02.k	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	200,43
13.04.03	Kunststoffrohre	Tubi in plastica	Kunststoffrohre	Tubi in plastica
13.04.03.01	Kunststoffrohr aus hochdruckvernetztem Polyäthylen:	Tubazione in polietilene reticolato ad alta pressione:	Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..........................	Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar,con barriera all' ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia.....................
13.04.03.01.a	ø 16x2,2 mm	ø 16x2,2 mm	ø 16x2,2 mm	ø 16x2,2 mm	m	m	11,44
13.04.03.01.b	ø 20x2,8 mm	ø 20x2,8 mm	ø 20x2,8 mm	ø 20x2,8 mm	m	m	12,15
13.04.03.01.c	ø 25x3,5 mm	ø 25x3,5 mm	ø 25x3,5 mm	ø 25x3,5 mm	m	m	17,88
13.04.03.01.d	ø 32x4,4 mm	ø 32x4,4 mm	ø 32x4,4 mm	ø 32x4,4 mm	m	m	21,4
13.04.03.01.e	ø 40x5,5 mm	ø 40x5,5 mm	ø 40x5,5 mm	ø 40x5,5 mm	m	m	29,58
13.04.03.01.f	ø 50x6,9 mm	ø 50x6,9 mm	ø 50x6,9 mm	ø 50x6,9 mm	m	m	38,61
13.04.03.01.g	ø 63x8,6 mm	ø 63x8,6 mm	ø 63x8,6 mm	ø 63x8,6 mm	m	m	53,04
13.04.03.01.h	ø 75x6,8 mm	ø 75x6,8 mm	ø 75x6,8 mm	ø 75x6,8 mm	m	m	54,45
13.04.03.01.i	ø 90x8,2 mm	ø 90x8,2 mm	ø 90x8,2 mm	ø 90x8,2 mm	m	m	66,8
13.04.03.01.j	ø 110x10 mm	ø 110x10 mm	ø 110x10 mm	ø 110x10 mm	m	m	88,21
13.04.03.01.k	ø 125x11,4 mm	ø 125x11,4 mm	ø 125x11,4 mm	ø 125x11,4 mm	m	m	103,25
13.04.03.01.l	ø 160x14,6 mm	ø 160x14,6 mm	ø 160x14,6 mm	ø 160x14,6 mm	m	m	149,94
13.04.03.02	Polypropylenrohr	Tubo in polipropilene	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R ), Rohraufbau mehrschichtig Faser, SDR 11, mit Prüfzeichen, entsprechend gültiger ISO-Normen, geeignet zur Verarbeitung mittels Schweißverfahren, Einsatzbereich für Heizungs- und Klimaanlagen. Betriebstemperatur 70°C, kurzeitig bis 90°C, inkl. aller Form-, Verbindungs- und Übergangsstücke.	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R ), struttura tubo multistrato faser, SDR 11, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d’impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura d’esercizio 70°C, brevemente fino a 90°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.
13.04.03.02.a	Rohr Ø 32x2,9 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm	Rohr Ø 32x2,9 mm	Tubo Ø 32x2,9 mm	m	m	16,62
13.04.03.02.b	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	m	m	19,76
13.04.03.02.c	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	m	m	23,94
13.04.03.02.d	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	m	m	33,93
13.04.03.02.e	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	m	m	43,19
13.04.03.02.f	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	m	m	55,57
13.04.03.02.g	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	m	m	78,57
13.04.03.02.h	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	m	m	94,56
13.04.03.03	Polypropylenrohr sauerstoffdicht	tubo in polipropilene a tenuta d'ossigeno	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R ) sauerstoffdicht, Rohraufbau mehrschichtig Faser, SDR 11, mit Prüfzeichen, entsprechend gültiger ISO-Normen, geeignet zur Verarbeitung mittels Schweißverfahren, Einsatzbereich für Heizungs- und Klimaanlagen. Betriebstemperatur 70°C, kurzeitig bis 90°C, inkl. aller Form-, Verbindungs- und Übergangsstücke.	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R ) a tenuta d'ossigeno, struttura tubo multistrato faser, SDR 11, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d’impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura d’esercizio 70°C, brevemente fino a 90°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.
13.04.03.03.a	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	Rohr Ø 40x3,7 mm	Tubo Ø 40x3,7 mm	m	m	20,6
13.04.03.03.b	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	Rohr Ø 50x4,6 mm	Tubo Ø 50x4,6 mm	m	m	25,23
13.04.03.03.c	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	Rohr Ø 63x5,8 mm	Tubo Ø 63x5,8 mm	m	m	35,91
13.04.03.03.d	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	Rohr Ø 75x6,8 mm	Tubo Ø 75x6,8 mm	m	m	46,01
13.04.03.03.e	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	Rohr Ø 90x8,2 mm	Tubo Ø 90x8,2 mm	m	m	59,47
13.04.03.03.f	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	Rohr Ø 110x10 mm	Tubo Ø 110x10 mm	m	m	80,64
13.04.03.03.g	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	Rohr Ø 125x11,4 mm	Tubo Ø 125x11,4 mm	m	m	102,19
13.04.03.04	Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE)	Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE)	Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE). bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa Basisrohr / mit einer laserstumpfgeschweißten sauerstoffdichten Aluminiumummantelung sowie mit einer Außenummantelung aus PE. Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation. Die Verbindung erfolgt mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung mittels aufgeweitetem Rohr und vollem Querschnitt im Formstück Max. Betriebstemperatur: im Heizbetrieb 90 °C bei 6 bar und im Trinkwasserbetrieb 70 °C bei max.10 bar. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung.	Tubo multistrato PE-Xa/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xa con tubazione in aluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l’allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d’esecizio: 90 °C e 6 bar per il riscaldamento e 70 °C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia.
13.04.03.04.a	øa 16,2x2,6 mm	øa 16,2x2,6 mm	øa 16,2x2,6 mm	øa 16,2x2,6 mm	m	m	14,24
13.04.03.04.b	øa 20x2,9 mm	øa 20x2,9 mm	øa 20x2,9 mm	øa 20x2,9 mm	m	m	16,47
13.04.03.04.c	øa 25x3,7 mm	øa 25x3,7 mm	øa 25x3,7 mm	øa 25x3,7 mm	m	m	20,68
13.04.03.04.d	øa 32x4,7 mm	øa 32x4,7 mm	øa 32x4,7 mm	øa 32x4,7 mm	m	m	26,15
13.04.03.04.e	øa 40x6,0 mm	øa 40x6,0 mm	øa 40x6,0 mm	øa 40x6,0 mm	m	m	44,11
13.04.03.05	Verbundrohr (PE-Xc / Al / PE)	Tubo multistrato (PE-Xc / Al / PE)	Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xc / Al / PE). bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xc Basisrohr / mit einer laserstumpfgeschweißten sauerstoffdichten Aluminiumummantelung sowie mit einer Außenummantelung aus PE. Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation. Die Verbindung erfolgt mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung mittels aufgeweitetem Rohr und vollem Querschnitt im Formstück Max. Betriebstemperatur: im Heizbetrieb 90°C bei 6 bar und im Trinkwasserbetrieb 70°C bei max.10 bar. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung.	Tubo multistrato PE-Xc/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xc con tubazione in aluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l’allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d’esecizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
13.04.03.05.a	øa 16,2x2,6 mm	øa 16,2x2,6 mm	øa 16,2x2,6 mm	øa 16,2x2,6 mm	m	m	16,95
13.04.03.05.b	øa 20x2,9 mm	øa 20x2,9 mm	øa 20x2,9 mm	øa 20x2,9 mm	m	m	19,48
13.04.03.05.c	øa 25x3,7 mm	øa 25x3,7 mm	øa 25x3,7 mm	øa 25x3,7 mm	m	m	22,88
13.04.03.05.d	øa 32x4,7 mm	øa 32x4,7 mm	øa 32x4,7 mm	øa 32x4,7 mm	m	m	28,62
13.04.03.05.e	øa 40x6,0 mm	øa 40x6,0 mm	øa 40x6,0 mm	øa 40x6,0 mm	m	m	42,22
13.04.04	Zubehör	Accessori per tubazioni	Zubehör	Accessori per tubazioni
13.04.04.01	Aufpreis für aufgehängte Leitungen:	Sovrapprezzo per tubazioni sospese:	Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.:	Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.:
13.04.04.01.a	ø Rohr 3/8"	ø tubo 3/8"	ø Rohr 3/8"	ø tubo 3/8"	m	m	1,83
13.04.04.01.b	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	m	m	2,4
13.04.04.01.c	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	m	m	2,91
13.04.04.01.d	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	m	m	2,98
13.04.04.01.e	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	m	m	3,64
13.04.04.01.f	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	4,77
13.04.04.01.g	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	5,14
13.04.04.01.h	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	5,86
13.04.04.01.i	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	7,17
13.04.04.01.k	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	9,15
13.04.04.01.l	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	m	m	12,4
13.04.04.01.m	ø Rohr 6"	ø tubo 6"	ø Rohr 6"	ø tubo 6"	m	m	15,86
13.04.04.02	Verschraubungen (in Vorbereitung)	Raccorderia (in preparazione)	Verschraubungen (in Vorbereitung)	Raccorderia (in preparazione)
13.05	Rohrisolierungen und Zubehör	Isolamento ed accessori	Die Gruppe 13.05 umfasst folgende Untergruppen: / 13.05.01 Rohrisolierung mit Steinwolle / 13.05.02 Rohrisolierungen mit Polyurethanschaum / 13.05.03 Rohrisolierungen mit Polyäthylenschaum / 13.05.04 Kälterohrisolierung / 13.05.05 Rohrisolierung in Polistyrol (in Ausarbeitung) / 13.05.06 Brandschutzisolierungen	Il gruppo 13.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.05.01 Isolamento per tubazioni con lana di roccia / 13.05.02 Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso / 13.05.03 Isolamento per tubazioni con polietilene espanso / 13.05.04 Guaina isolante per impianti di refrigerazione / 13.05.05 Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione) / 13.05.06 Isolamento antincendio
13.05.01	Rohrisolierung mit Steinwolle	Isolamento per tubazioni con lana di roccia	Rohrisolierung mit Steinwolle	Isolamento per tubazioni con lana di roccia
13.05.01.01	Rohrisolierung mit Steinwolle D 30:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess.30:	Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:
13.05.01.01.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	m	m	13,4
13.05.01.01.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	m	m	14,19
13.05.01.01.c	ø 1"	ø 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	m	m	14,47
13.05.01.01.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	m	m	14,89
13.05.01.01.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	18,7
13.05.01.01.f	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	20,01
13.05.01.01.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	21,69
13.05.01.02	Rohrisolierung mit Steinwolle D 40:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 40:	Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 40 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:
13.05.01.02.a	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	20,99
13.05.01.02.b	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	22,83
13.05.01.02.c	ø 3"	ø 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	28,61
13.05.01.02.d	ø 4"	ø 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	34,73
13.05.01.02.e	ø 5"	ø 5"	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	m	m	42,05
13.05.01.03	Rohrisolierung mit Steinwolle D 50:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 50:	Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 50 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen:	Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 50 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:
13.05.01.03.a	ø 4"	ø 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	39,99
13.05.01.03.b	ø 5"	ø 5"	ø Rohr 5"	ø tubo 5"	m	m	44,71
13.05.01.03.c	ø 6"	ø 6"	ø Rohr 6"	ø tubo 6"	m	m	47,84
13.05.01.04	Rohrisolierung mit Alu-Abdeckung:	Isolamento termico di tubi con protezione in alluminio:	Rohrisolierung für Heizungsrohre mit Aluminiumblechabdeckung, für die robuste Wärmeisolierung von Heizungsleitungen, Kollektoren, Armaturen, usw; Isoliermaterial aus Mineralwollmatten mit Längsschlitz und Spezialimprägnierung, Abdeckung mit gebördeltem, dünnem Aluminiumblech 0.6 mm, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen, Armaturenkästen, usw.:	Isolamento termico di tubi con protezione esterna in alluminio per l'isolamento robusto di tubazioni di riscaldamento, collettori, valvolame, ecc. materiale isolante eseguito con coppelle di lana minerale con fessura longitudinale e impregnatura speciale, rivestimento con lamiera d'alluminio sottile 0.6 mm, con risvolti, completo di curve, pezzi speciali, terminali, cassette per valvolame, ecc.:
13.05.01.04.a	D 20, ø < 3/8"	spess. 20, ø < 3/8"	Wandstärke Isolierung: 20 mm, Rohr-ø < 3/8"	spessore isolazione 20 mm, ø tubo < 3/8"	m2	m2	104,09
13.05.01.04.b	D 25, ø 1/2"	spess. 25, ø 1/2"	Wandstärke Isolierung: 25 mm, Rohr-ø 1/2"	spessore isolazione 25 mm, ø tubo 1/2"	m2	m2	98,48
13.05.01.04.c	D 30, ø 3/4 ÷ 6/4"	spess. 30, ø 3/4 ÷ 6/4"	Wandstärke Isolierung: 30 mm, Rohr-ø 3/4 ÷ 6/4"	spessore isolazione 30 mm, ø tubo 3/4 ÷ 6/4"	m2	m2	89,27
13.05.01.04.d	D 40, ø 2 ÷ 3"	spess. 40, ø 2 ÷ 3"	Wandstärke Isolierung: 40 mm, Rohr-ø 2 ÷ 3"	spessore isolazione 40 mm, ø tubo 2 ÷ 3"	m2	m2	87,02
13.05.01.04.e	D 50, ø 4 ÷ 6"	spess. 50, ø 4 ÷ 6"	Wandstärke Isolierung: 50 mm, Rohr-ø 4 ÷ 6"	spessore isolazione 50 mm, ø tubo 4 ÷ 6"	m2	m2	79,49
13.05.01.04.f	D 60, ø 219 ÷ 273 mm	spess. 60, ø 219 ÷ 273 mm	Wandstärke Isolierung: 60 mm, Rohr-ø 219 ÷ 273 mm	spessore isolazione 60 mm, ø tubo 219 ÷ 273 mm	m2	m2	75,52
13.05.01.04.g	D 70, ø > 324 mm	spess. 70, ø > 324 mm	Wandstärke Isolierung: 70 mm, Rohr-ø > 324 mm	spessore isolazione 70 mm, ø tubo > 324 mm	m2	m2	74,45
13.05.02	Rohrisolierungen mit Polyurethanschaum	Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso	Rohrisolierungen mit Polyurethanschaum	Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso
13.05.02.01	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 20:	Isolamento termico in poliuretano spess. 20:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 20 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 20 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.01.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	m	m	12,84
13.05.02.01.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	m	m	14,27
13.05.02.01.c	ø 1"	ø 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	m	m	15,98
13.05.02.02	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 25:	Isolamento termico in poliuretano spess. 25:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 25 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 25 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.02.a	ø 5/4"	ø 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	m	m	19,32
13.05.02.02.b	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	19,57
13.05.02.03	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 30:	Isolamento termico in poliuretano spess. 30:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 30 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.03.a	ø 1/2"	ø 1/2"	ø Rohr 1/2"	ø tubo 1/2"	m	m	13,7
13.05.02.03.b	ø 3/4"	ø 3/4"	ø Rohr 3/4"	ø tubo 3/4"	m	m	14,82
13.05.02.03.c	ø 1"	ø 1"	ø Rohr 1"	ø tubo 1"	m	m	17,02
13.05.02.03.d	ø 5/4"	ø 5/4"	ø Rohr 5/4"	ø tubo 5/4"	m	m	20,76
13.05.02.03.e	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	22,93
13.05.02.03.f	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	26,05
13.05.02.03.g	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	28,57
13.05.02.03.h	ø 3"	ø 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	35,56
13.05.02.04	Wärmeisolierung aus Polyurethan D 40:	Isolamento termico in poliuretano spess. 40:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 40 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
13.05.02.04.a	ø 6/4"	ø 6/4"	ø Rohr 6/4"	ø tubo 6/4"	m	m	24,9
13.05.02.04.b	ø 2"	ø 2"	ø Rohr 2"	ø tubo 2"	m	m	27,39
13.05.02.04.c	ø 2 1/2"	ø 2 1/2"	ø Rohr 2 1/2"	ø tubo 2 1/2"	m	m	31,06
13.05.02.04.d	ø 3"	ø 3"	ø Rohr 3"	ø tubo 3"	m	m	37,18
13.05.02.04.e	ø 4"	ø 4"	ø Rohr 4"	ø tubo 4"	m	m	40,6
13.05.03	Rohrisolierungen mit Polyäthylenschaum PE-LD	Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD)	Rohrisolierungen mit Polyäthylenschaum PE-LD	Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD)
13.05.03.01	Wärmeisolierung aus Polyäthylen Stärke 6 mm	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 6 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 6 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
13.05.03.01.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 6 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 6 mm	m	m	1,6
13.05.03.01.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 6 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 6 mm	m	m	1,68
13.05.03.01.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 6 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 6 mm	m	m	1,9
13.05.03.01.d	Rohr DN 25 - 1" - 6 mm	tubo DN 25 - 1" - 6 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 6 mm	m	m	2,21
13.05.03.01.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 6 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 6 mm	m	m	2,24
13.05.03.02	Wärmeisolierung aus Polyäthylen Stärke 10 mm	Isolamento termico in polietilene spessore 10 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
13.05.03.02.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 10 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 10 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 10 mm	m	m	1,81
13.05.03.02.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 10 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 10 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 10 mm	m	m	1,81
13.05.03.02.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 10 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 10 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 10 mm	m	m	2,27
13.05.03.02.d	Rohr DN 25 - 1" - 10 mm	tubo DN 25 - 1" - 10 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 10 mm	m	m	2,44
13.05.03.02.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 10 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 10 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm	m	m	2,57
13.05.03.02.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 10 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 10 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm	m	m	2,77
13.05.03.02.g	Rohr DN 50 - 2" - 10 mm	tubo DN 50 - 2" - 10 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm	m	m	3,48
13.05.03.02.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 10 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 10 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 10 mm	m	m	4,36
13.05.03.03	Wärmeisolierung aus Polyäthylen Stärke 15 mm	Isolamento termico in polietilene spessore 15 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 15 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 15 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
13.05.03.03.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 15 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 15 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 15 mm	m	m	2,19
13.05.03.03.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 15 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 15 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 15 mm	m	m	2,2
13.05.03.03.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 15 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 15 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 15 mm	m	m	2,65
13.05.03.03.d	Rohr DN 25 - 1" - 15 mm	tubo DN 25 - 1" - 15 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 15 mm	m	m	2,93
13.05.03.03.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 15 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 15 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 15 mm	m	m	3,19
13.05.03.03.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 15 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 15 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 15 mm	m	m	3,48
13.05.03.03.g	Rohr DN 50 - 2" - 15 mm	tubo DN 50 - 2" - 15 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 15 mm	m	m	4,41
13.05.03.03.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 15 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 15 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 15 mm	m	m	5,3
13.05.03.04	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 20 mm	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 20 mm	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 20 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 20 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:
13.05.03.04.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 20 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 20 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 20 mm	m	m	3,58
13.05.03.04.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 20 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 20 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 20 mm	m	m	3,75
13.05.03.04.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 20 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 20 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 20 mm	m	m	4,35
13.05.03.04.d	Rohr DN 25 - 1" - 20 mm	tubo DN 25 - 1" - 20 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 20 mm	m	m	5,26
13.05.03.04.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 20 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 20 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 20 mm	m	m	5,91
13.05.03.04.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 20 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 20 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 20 mm	m	m	6,5
13.05.03.04.g	Rohr DN 50 - 2" - 20 mm	tubo DN 50 - 2" - 20 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 20 mm	m	m	7,76
13.05.03.04.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 20 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 20 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 20 mm	m	m	9,73
13.05.04	Kälterohrisolierung	Guaina isolante per impianti di refrigerazione	Kälterohrisolierung	Guaina isolante per impianti di refrigerazione
13.05.04.01	Rohrisolierung aus geschlossenzelligem, vulkanisertem Neopren:	Guaina isolante in neoprene espanso a cellule chiuse:	Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlagen, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit PVC-Folie. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet:	Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro:
13.05.04.01.a	ø 3/8" - D 13 mm	ø 3/8" - spess.13 mm	für Rohre - ø 3/8" - Wandstärke 13 mm	per tubi - ø 3/8" - spessore 13 mm	m	m	10,91
13.05.04.01.b	ø 1/2" - D 13 mm	ø 1/2" - spess.13 mm	für Rohre - ø 1/2" - Wandstärke 13 mm	per tubi - ø 1/2" - spessore 13 mm	m	m	14,06
13.05.04.01.c	ø 3/4" - D 13 mm	ø 3/4" - spess.13 mm	für Rohre - ø 3/4" - Wandstärke 13 mm	per tubi - ø 3/4" - spessore 13 mm	m	m	13,5
13.05.04.01.d	ø 1" - D 14 mm	ø 1" - spess.14 mm	für Rohre - ø 1" - Wandstärke 14 mm	per tubi - ø 1" - spessore 14 mm	m	m	17,11
13.05.04.01.e	ø 5/4" - D 14 mm	ø 5/4" - spess.14 mm	für Rohre - ø 5/4" - Wandstärke 14 mm	per tubi - ø 5/4" - spessore 14 mm	m	m	19,1
13.05.04.01.f	ø 6/4" - D 14 mm	ø 6/4" - spess.14 mm	für Rohre - ø 6/4" - Wandstärke 14 mm	per tubi - ø 6/4" - spessore 14 mm	m	m	21,08
13.05.04.01.g	D 15 mm	ø 2" - spess.15 mm	für Rohre - ø 2" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 2" - spessore 15 mm	m	m	26,39
13.05.04.01.h	ø 2 1/2" - D 15 mm	ø 2 1/2" - spess.15 mm	für Rohre - ø 2 1/2" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 2 1/2" - spessore 15 mm	m	m	30,93
13.05.04.01.i	ø 3" - D 15 mm	ø 3" - spess.15 mm	für Rohre - ø 3" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 3" - spessore 15 mm	m	m	35,04
13.05.04.01.k	ø 4" - D 15 mm	ø 4" - spess.15 mm	für Rohre - ø 4" - Wandstärke 15 mm	per tubi - ø 4" - spessore 15 mm	m	m	54,32
13.05.04.01.l	ø 5" - D 16 mm	ø 5" - spess.16 mm	für Rohre - ø 5" - Wandstärke 16 mm	per tubi - ø 5" - spessore 16 mm	m	m	73,37
13.05.04.02	Rohrisolierung aus geschlossenzelligem, vulkanisertem Neopren:	Isolanzione in neoprene espanso a celle chiuse:	Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlagen, für größere Durchmesser oder Flächen, Platten aus geschlossenzelligem, vulkanisertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. / Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Außenabdeckung mit PVC-Folie oder mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. / Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw.:	Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per diametri maggiori o superfici piane, lastre in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.:
13.05.04.02.a	in Platten für Rohre ø > 160mm - D19	in lastre per tubazioni ø > 160mm - spess.19	in Platten für Rohre ø > 160 mm - Wandstärke 19 mm	in lastre per tubazioni ø > 160 mm - spessore 19 mm	m	m	103,26
13.05.04.03	Rohrisolierung aus geschlossenzelligem, vulkanisertem Neopren:	Isolanzione in neoprene espanso a celle chiuse:	Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlagen, für Pumpen und Ventile, aus geschlossenzelligem, vulkanisertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. / Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Außenabdeckung mit PVC-Folie oder mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw.:	Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per valvole o pompe, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.:
13.05.04.03.a	für eine Umwälzpumpe - D19	per una pompa di circolazione - spess.19	für eine Umwälzpumpe - Wandstärke 19 mm	per una pompa di circolazione - spessore 19 mm	m2	m2	183,04
13.05.04.03.b	für Ventil DN 50 e 65 - D15	per valvola DN 50 e 65 - spess.15	für Ventil DN 50 e 65 - Wandstärke 15 mm	per valvola DN 50 e 65 - spessore 15 mm	m2	m2	102,97
13.05.04.03.c	für Ventil DN 80 e 100 - D18	per valvola DN 80 e 100 - spess.18	für Ventil DN 80 e 100 - Wandstärke 18 mm	per valvola DN 80 e 100 - spessore 18 mm	m2	m2	121,46
13.05.05	Rohrisolierung in Polistyrol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione)	Rohrisolierung in Polistyrol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione)
13.05.06	Brandschutzisolierungen	Isolamento antincendio	Brandschutzisolierungen	Isolamento antincendio
13.05.06.01	Brandschutzisolierungen in Plattenbauweise:	Isolamento antincendio in lastre:	Brandschutzisolierungen für Decken und Lüftungskanäle oder für Abwasserrohre bei der Durchquerung von Brandabschnitten; in Plattenbauweise aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen. Komplett mit Tragstruktur aus Stahlprofilen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlußstellen, Verschnitt usw. / Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die Feuerwiderstandsklasse:	Isolamento antincendio per controsoffitti o canali di ventilazione / oppure per tubazioni di scarico in compartimenti antincendio; esecuzione a pannelli in materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco. Completo di struttura portante in profilati d'acciaio, stuccatura a tenuta di gas dei giunti tra i pannelli ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. / Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco:
13.05.06.01.a	REI30	REI30	REI 30	REI 30	m2	m2	55,67
13.05.06.01.b	REI60	REI60	REI 60	REI 60	m2	m2	62,37
13.05.06.01.c	REI90	REI90	REI 90	REI 90	m2	m2	78,07
13.05.06.01.d	REI120	REI120	REI 120	REI 120	m2	m2	90,49
13.05.06.02	Verkleidung von Rohren (in Vorbereitung)	Rivestimento di tubazioni (in preparazione)	Verkleidung von Rohren (in Vorbereitung)	Rivestimento di tubazioni (in preparazione)
13.05.06.03	Deckel (in Vorbereitung)	Coperchi (in preparazione)	Deckel (in Vorbereitung)	Coperchi (in preparazione)
13.05.06.04	Brandschutzmanschette für Kunststoffrohre	Collare antincendio per tubo in materiale sintetico	Brandverschluß für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
13.05.06.04.a	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 32 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	35,57
13.05.06.04.b	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 40 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	35,93
13.05.06.04.c	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	36,23
13.05.06.04.d	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 63 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	38,59
13.05.06.04.e	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 75 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	46,24
13.05.06.04.f	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 90 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	55,79
13.05.06.04.g	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 100 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	56,24
13.05.06.04.h	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 110 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	59,77
13.05.06.04.i	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 125 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	73,76
13.05.06.04.j	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 140 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	81,11
13.05.06.04.k	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 160 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	91,32
13.05.06.04.l	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 200 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	106,64
13.05.06.04.m	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 250 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	164,64
13.05.06.04.n	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 315 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	218,96
13.05.06.05	Brandschutzband	Banda antincendio	Brandverschluß mittels Brandschutzband, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio tramite banda antincendio, completa di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
13.05.06.05.a	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	3000 x 100 x 18 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	99,19
13.05.06.06	Brandschutzkissen	Sacchetto antincendio	Brandverschluß mittels Brandschutzkissen, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio tramite sacchetto antincendio, completo di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
13.05.06.06.a	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	120 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	13,53
13.05.06.06.b	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	200 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	14,36
13.05.06.06.c	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	240 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	15,39
13.05.06.06.d	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	340 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	16,22
13.06	Elektro- und Regelungsanlagen mit Zubehör	Impianto elettrico e di regolazione ed accessori	Die Gruppe 13.06 umfasst folgende Untergruppen: / 13.06.01 Elektronische Regelungsanlagen / 13.06.02 Fühler / 13.06.03 Mischventile / 13.06.04 Zubehör	Il gruppo 13.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.06.01 Apparecchiature di regolazione elettronica / 13.06.02 Sonde / 13.06.03 Valvole miscelatrici e valvole a settore / 13.06.04 Accessori
13.06.01	Elektronische Regelungsanlagen	Apparecchiature di regolazione elettronica	Elektronische Regelungsanlagen	Apparecchiature di regolazione elettronica
13.06.01.01	Elektronische Temperaturregelung	Regolatore elettronico di temperatura	Elektronische analoge Temperaturregelung geeignet zum Schalttafeleinbau zur Vorlauftemperaturregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur, PI Regler mit Zusatzfunktionen wie Nachtabsenkung, Pumpenabschaltung, Tages- oder Wochenschaltuhr mit Gangreserve, Einstellung der Heizkennlinie mit Schiebepotentiometer, Umschalter Handbetrieb - Automatik - Absenkung.	Regolatore elettronico analogico di temperatura, esecuzione da quadro per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, tipo PI con funzioni aggiuntive come ottimizzazione notturna, spegnimento pompa, orologio giornaliero o settimanale con riserva di carica, impostazione curve di riscaldamento mediante potenziometro, commutatore manuale - automatico - attenuazione.	St	cad	675,03
13.06.01.02	Mikroprozessor-Regelsystem:	Regolatore elettronico a microprocessore:	Mikroprozessor-Regelsystem, digitale Ausführung, zur Vorlauftemperaturregelung in Abhängigkeit der Außentemperatur, Parameter für die Regelcharateristik sowie Heizprogramme getrennt wählbar für jeden Heizkreis, dynamische Außentemperaturanpassung, Anzeige aller Werte auf Display, bedarfsgeführte Pumpenschaltung, Blockierschutz der Pumpen im Sommer durch täglichen Probebetrieb, Frostschutzschaltung, Adaption der Heizkennlinie ohne oder mit Raumtemperaturfühler, Datensicherung für mindestens vier Wochen, komplett mit Zubehöre, usw.:	Regolatore elettronico digitale a microprocessore, per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, parametri di regolazione e programmi di riscaldamento possono essere scelti liberamente per ogni circuito, adattamento dinamico della temperatura esterna, monitoraggio di tutti i valori su display, comando pompe su richiesta, con sicurezza antibloccaggio estivo tramite avviamento giornaliero di prova, sicurezza antigelo, adattamento della caratteristica della curva con o senza sonda ambiente, memoria di dati per almeno quattro settimane, completo di accessori, ecc.:
13.06.01.02.a	1 Heizkreis	un circuito di riscaldamento	1 Heizkreis	un circuito di riscaldamento	St	cad	2142,48
13.06.01.02.b	2 Heizkreise	due circuiti di riscaldamento	2 Heizkreise	due circuiti di riscaldamento	St	cad	2910,44
13.06.01.03	Elektronische Kaskadenregelung	Regolatore elettronico per cascata	Elektronische Kaskadenregelung zur Sequenzschaltung von bis zu 3 Heizkesseln in Abhängigkeit der verlangten Heizleistung der Anlage und der Außentemperatur, modulares Steckkartensystem zum Schalttafeleinbau, komplett.	Regolatore elettronico per cascata, per il comando in sequenza fino a tre caldaie in funzione del carico termico richiesto dall'impianto e dalla temperatura esterna, sistema a schede modulari ad innesto per montaggio in quadro, completo.	St	cad	2176,72
13.06.01.04	Elektronischer Raumtemperaturregler:	Programmatore elettronico della temperatura ambiente:	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Zweipunkteansteuerung, Signal für Wandkessel, Zonenventil, Pumpen, usw., Tages- oder Wochenprogramm mit Vielfachfunktionen zur Führung:	Programmatore elettronico della temperatura ambiente, funzionamento a 2 punti, segnale per caldaie murali, valvole di zone, pompe, ecc., programma giornaliero o settimanale con funzioni multiple di gestione:
13.06.01.04.a	Tagesprogramm	programma giornaliero	Tagesprogramm	programma giornaliero	St	cad	152,61
13.06.01.04.b	Wochenprogramm	programma settimanale	Wochenprogramm	programma settimanale	St	cad	182,94
13.06.02	Fühler	Sonde	Fühler	Sonde
13.06.02.01	Vorlauftemperaturfühler:	Sonda di temperature di mandata:	Vorlauftemperaturfühler für die Regelung von Heizungsanlagen:	Sonda di temperature di mandata per la regolazione di impianti di riscaldamento:
13.06.02.01.a	Schutzhülle aus Messing	ad immersione con guaina in ottone	Schutzhülle aus Messing	ad immersione con guaina in ottone	St	cad	121,99
13.06.02.01.b	Schutzhülle aus INOX Stahl	ad immersione con guaina in acciaio INOX	Schutzhülle aus INOX Stahl	ad immersione con guaina in acciaio INOX	St	cad	155,06
13.06.02.01.c	Anlegefühler	a bracciale	Anlegefühler	a bracciale	St	cad	80,56
13.06.02.02	Außentemperaturfühler	Termosonda esterna	Außentemperaturfühler für Klimaregler, Grundplatte aus schwarzem Kunststoff, Gehäuse aus stoßfestem, weißen Kunststoff, Meßbereich -30÷+35 °C, komplett.	Termosonda esterna per regolatori climatici, zoccolo in plastica nera, coperchio in plastica bianca antiurto, campo di misura -30÷+35 °C, completa.	St	cad	80,61
13.06.02.03	Raumthermostat	Termostato ambiente	Raumthermostat für die Regelung der Temperatur mit Ventilatorkonvektoranlagen im ON-OFF Betrieb, mit eingebautem Potentiometer zur Feineinstellung der gewünschten Temperatur, Temperaturbereich 0÷+35°C, komplett mit Befestigungssatz.	Termostato ambiente per la regolazione della temperatura con ventilconvettori mediante il sistema ON - OFF, potenziometro incorporato per la taratura della temperatura desiderata, campo di temperatura -10÷+35 °C, completo di vite di fissaggio, tasselli, ecc.	St	cad	48,92
13.06.02.04	Raumtemperaturfühler	Sonda di temperatura ambiente	Raumtemperaturfühler; Grundplatte und steckbares Gehäuse aus Kunststoff, Meßelemente je nach Regelung, Temperaturbereich 0÷+30°C, komplett mit Befestigungssatz.	Sonda di temperatura ambiente piastra base e custodia in plastica elemento sensibile sec. tipo di regolazione, campo di temperatura 0÷+30 °C, completo di fissaggi, ecc.	St	cad	91,81
13.06.02.05	Regelthermostat	Termostato di regolazione	Regelthermostat; Regelbereich 30°C ÷+90°C, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Kabelstopfen Pg 13.5, Wechsler 6 A - 220 V, I.S.P.E.S.L homologiert, komplett mit Tauchhülse aus Stahl 1/2".	Termostato di regolazione campo di regolazione 30°C÷90°C, corpo in pressofusione di alluminio, pressacavo Pg 13.5, contatto in commutazione 6 A - 250 V, omologato I.S.P.E.S.L., completo di guaina in acciaio 1/2".	St	cad	58,5
13.06.02.06	Sicherheitsthermostat	Termostato di sicurezza	Sicherheitsthermostat mit Handrückstellung zum Einbau in Heizungsanlagen, Fühlerrohr mit Kapillare in stabilem Schutzrohr, Umschaltkontakt 6 A - 250 V, I.S.P.E.S.L homologiert, mit Tauchhülse aus Stahl 1/2".	Termostato di sicurezza 100 (95) °C a riarmo manuale per il montaggio su impianti di riscaldamento, elemento sensibile con capillare in tubo di protezione robusto, temperatura max. fluido 130 °C, temperatura max. ambiente 80 °C, omologato I.S.P.E.S.L., contatto in commutazione 6 A - 250 V, completo di guaina in acciaio 1/2".	St	cad	55,42
13.06.02.07	Doppelthermostat	Termostato doppio	Doppelthermostat 100 (95) °C; Gehäuse aus Aluminium Druckguß, Gewindeanschlüsse, mit folgenden Komponenten: Regelthermostat 25÷85 °C, Sicherheitsthermostat mit Handrückstellung 100 (95)°C, zwei Wechselkontakte 6 A - 250 V, Thermostat Differenzialwert 6 °C, I.S.P.E.S.L homologiert, komplett mit Tauchhülse aus Stahl 1/2".	Termostato doppio alloggiamento in alluminio pressofuso, attacchi filettati, contenente: termostato di regolazione 25 ÷ 85 °C, termostato di sicurezza a riarmo manuale 100 (95) °C, due contatti di commutazione 6 A - 250 V, differenziale del termostato 6 °C, omologato I.S.P.E.S.L., completo guaina in acciaio 1/2".	St	cad	73,57
13.06.03	Mischventile und Kükenmischer	Valvole miscelatrici e valvole a settore	Mischventile und Kükenmischer	Valvole miscelatrici e valvole a settore
13.06.03.01	Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung:	Valvola di regolazione a tre vie in esecuzione filettata:	Stetiges Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung als lineares Stell- oder Regelglied für Kalt- und Warmwasser bei Heizungs- und Klimaanlagen, Gehäuse aus Grauguß, Stößel aus Stahl, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen:	Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione filettata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di raccordi e guarnizioni:
13.06.03.01.a	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	St	cad	946,92
13.06.03.01.b	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	St	cad	1010,62
13.06.03.01.c	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	1074,9
13.06.03.01.d	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	1098,8
13.06.03.01.e	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	St	cad	1199,76
13.06.03.01.f	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	1357,72
13.06.03.02	Drei-Wege-Regelventil in Flanschenausführung:	Valvola di regolazione a tre vie in esecuzione flangiata:	Stetiges Drei-Wege-Regelventil in Flanschenausführung als lineares Stell- oder Regelglied für Kalt- und Warmwasser bei Heizungs- und Klimaanlagen, Gehäuse aus Grauguß, Stößel aus Stahl, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione flangiata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.06.03.02.a	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	St	cad	1262,85
13.06.03.02.b	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	1314,16
13.06.03.02.c	DN 65 - G 2 1/2"	DN 65 - G 2 1/2"	DN 65 - G 2 1/2"	DN 65 - G 2 1/2"	St	cad	1439,81
13.06.03.02.d	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	St	cad	1654,84
13.06.03.02.e	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	St	cad	1944,85
13.06.03.03	Dreiwegemischer in Gewindeausführung:	Valvola a tre vie in esecuzione filettata:	Dreiwegemischer mit Drehschieber in Gewindeausführung; Gehäuse aus Grauguß, Drehschieber aus Bronze, Welle aus Edelstahl, Wellendichtung mit doppeltem O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Stellwinkel 90°, Betriebsdruck 6 bar, lineare Charakteristik, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen:	Valvola a tre vie a settore in esecuzione filettata, corpo in ghisa, deviatore in bronzo, albero in acciaio INOX, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring doppia, leva per posizionamento manuale, angolo di rotazione 90 °, PN 6, caratteristica lineare, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di giunti filettati e guarnizioni:
13.06.03.03.a	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	DN 15 - G 1/2"	St	cad	517,08
13.06.03.03.b	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	St	cad	517,08
13.06.03.03.c	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	523,46
13.06.03.03.d	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	574,2
13.06.03.03.e	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	St	cad	587,17
13.06.03.04	Dreiwegemischer in Flanschenausführung:	Valvola a tre vie in esecuzione flangiata:	Dreiwegemischer mit Drehschieber in Flanschenausführung; Gehäuse aus Grauguß, Drehschieber aus Bronze, Welle aus Edelstahl, Wellendichtung mit doppeltem O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Stellwinkel 90°, Betriebsdruck 6 bar, lineare Charakteristik, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenfanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola a tre vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa, deviatore in bronzo, albero in acciaio INOX, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring doppia, leva per posizionamento manuale, angolo di rotazione 90°, PN 6, caratteristica lineare, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.06.03.04.a	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	St	cad	624,93
13.06.03.04.b	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	655,54
13.06.03.04.c	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	St	cad	807,67
13.06.03.04.d	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	St	cad	922,7
13.06.03.04.e	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	St	cad	1025,86
13.06.03.05	Vierwegemischer in Gewindeausführung:	Valvola a quattro vie in esecuzione filettata:	Vierwegemischer mit Drehschieber in Gewindeausführung; Gehäuse aus Grauguß, Wellendichtung mit O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Betriebsdruck 6 bar, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen:	Valvola a quattro vie a settore in esecuzione filettata, corpo in ghisa, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring, leva per posizionamento manuale, PN 6, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di giunti filettati e guarnizioni:
13.06.03.05.a	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	DN 20 - G 3/4"	St	cad	580,86
13.06.03.05.b	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	DN 25 - G 1"	St	cad	587,17
13.06.03.05.c	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	DN 32 - G 5/4"	St	cad	593,81
13.06.03.05.d	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	DN 40 - G 6/4"	St	cad	631,55
13.06.03.06	Vierwegemischer in Flanschenausführung:	Valvola a quattro vie in esecuzione flangiata:	Vierwegemischer mit Drehschieber in Flanschenausführung; Gehäuse aus Grauguß, Wellendichtung mit O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Betriebsdruck 6 bar, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenfanschen, Schrauben und Dichtungen:	Valvola a quattro vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring, leva per posizionamento manuale, PN 6, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
13.06.03.06.a	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	DN 40 - G 1 1/2"	St	cad	683,46
13.06.03.06.b	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	DN 50 - G 2"	St	cad	707,39
13.06.03.06.c	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	DN 60 - G 2 1/2"	St	cad	877,72
13.06.03.06.d	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	DN 80 - G 3"	St	cad	1008,04
13.06.03.06.e	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	DN 100 - G 4"	St	cad	1117,26
13.06.03.06.f	DN 125 - G 5"	DN 125 - G 5"	DN 125 - G 5"	DN 125 - G 5"	St	cad	1325,98
13.06.03.07	Zonendreiwegeventil:	Valvola di zona a tre vie:	Zonendreiwegeventil; Gehäuse aus Rotguß, in Gewindeausführung, komplett mit thermischen Stellmotor, Stellsynchronmotor mit Federrücklauf, Handbedienhebel, Verschraubungen und Dichtungen:	Valvola di zona a tre vie, corpo in ottone, attacchi filettati, completo di elettroservomotore termico con ritorno a molla, leva per il comando manuale completo di manicotto e guarnizioni:
13.06.03.07.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	132,07
13.06.03.07.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	142,83
13.06.03.08	Zonenvierwegeventil:	Valvola di zona a quattro vie:	Zonenvierwegeventil; Gehäuse aus Rotguß, in Gewindeausführung, komplett mit thermischen Stellmotor, Stellsynchronmotor mit Federrücklauf, Handbedienhebel, Verschraubungen und Dichtungen:	Valvola di zona a quattro vie, corpo in ottone, attacchi filettati, completo di elettroservomotore termico con ritorno a molla, leva per il comando manuale completo di manicotto e guarnizioni:
13.06.03.08.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	150,66
13.06.03.08.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	168,27
13.06.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
13.06.04.01	Elektrohauptschalter:	Interruttore generale:	Elektrohauptschalter für technische Räume zur Schnellabschaltung der Stromversorgung im Brandfall von Heizräumen, Lüftungsräumen, Kältezentralen, Notstromaggregaträumen usw., liefern und montieren; komplett mit Differentialschutzschalter und elektromagnetischer Sicherheitsauslösung. Schutzart IP 55. / Unterputzausführung, komplett mit Sicherheitstürchen mit Frontglasscheibe und allen weiteren Montagezubehörteilen:	Interruttore generale per centrali tecnologiche per l'interruzione istantanea della corrente elettrica in caso d'incendio di centrali termiche, di ventilazione, centrali frigorifere, gruppi elettrogeni ecc., fornita e posta in opera; completo di interruttore differenziale ed interruttore magnetico. Protezione IP 55. Montaggio ad incasso, completo di sportello di protezione con vetro e tutti gli accessori di montaggio.
13.06.04.01.a	25 A - vierpolig	25 A - quadripolare	Nennleistung 25 A - vierpolig	potenza nominale 25 A - quadripolare	St	cad	258,06
13.06.04.01.b	32 A - vierpolig	32 A - quadripolare	Nennleistung 32 A - vierpolig	potenza nominale 32 A - quadripolare	St	cad	254,04
13.06.04.01.c	50 A - vierpolig	50 A - quadripolare	Nennleistung 50 A - vierpolig	potenza nominale 50 A - quadripolare	St	cad	298,85
13.06.04.01.d	63 A - vierpolig	63 A - quadripolare	Nennleistung 63 A - vierpolig	potenza nominale 63 A - quadripolare	St	cad	422,2
13.06.04.01.e	100 A - vierpolig	100 A - quadripolare	Nennleistung 100 A - vierpolig	potenza nominale 100 A - quadripolare	St	cad	462,42
13.06.04.03	Elektronischer Gasmelder:	Rilevatore elettronico gas:	Elektronischer Gasmelder für die Meldung von Leckagen an Gasanlagen und zur Unterbrechung des Gaszuflusses mittels eines oder mehrerer Elektromagnetventile. Optischer und akustischer Alarm. / Speisung 220 V - 50 Hz / max. Stromaufnahme 4 W / Ausgangsrelais für Elektroventil - Kontaktbelastung max. 500 VA / Temperaturbereich: 0 -50 °C:	Rilevatore elettronico di gas per la segnalazione di perdite di gas e d'interruzione dell'afflusso di gas mediante una o due elettrovalvole solenoide / allarme ottico ed acustico / alimentazione 220 V/50 Hz - assorbimento max. 4 W / relè d'uscita per valvola solenoide - carico max. contatti 500 VA / campo di temperatura 0 - 50 °C:
13.06.04.03.a	für Elektromagnetventil	per valvola solenoide	mit Alarmhupe und Relais 220 V - 50 Hz für Elektromagnetventil	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per valvola solenoide	St	cad	189,42
13.06.04.03.b	für 2 Elektromagnetventile, Alarm Temperaturschwelle	per 2 valvole solenoide, allarme soglia di temper.	mit Alarmhupe und Relais 220 V - 50 Hz für zwei Elektromagnetventile und Alarm für Temperaturschwelle	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per due valvole solenoide e allarme per soglia di temperatura	St	cad	214,16
13.06.04.03.c	für 1 E-magnetventil, Alarm Temperaturschwelle, Autodiagnose	per 1 valvola solenoide, allarme soglia temper., autodiagnosi	mit Alarmhupe, Relais 220 V - 50 Hz für ein Elektromagnetventil, Alarm für Temperaturschwelle, Autodiagnose und Taster für Rückstellung	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per una valvola solenoide, allarme per soglia di temperatura, autodiagnosi e pulsante per riarmo.	St	cad	268,35
13.06.04.03.d	für 1 E-magnetventil, 2 Zusatzfühler, Alarm Temp.schwelle, Autodiagnose	per 1 valvola solen., 2 sonde supplem., allarme soglia temper., autodiagnosi	mit Alarmhupe, Relais 220 V - 50 Hz für ein Elektromagnetventil, für zwei Zusatzfühler, Alarm für Temperaturschwelle, Autodiagnose und Taster für Rückstellung	con sirena, relè 220 V - 50 Hz per una valvola solenoide, per due sonde supplementari, allarme per soglia di temperatura, autodiagnosi e pulsante per riarmo	St	cad	337,25
13.10	Kühlanlagen	Impianti di refrigerazione	Die Gruppe 13.10 umfasst folgende Untergruppen: / 13.10.01 Luftgekühlter Kaltwassersatz / 13.10.02 Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz / 13.10.03 Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine / 13.10.04 Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage / 13.10.05 Gebläsekonvektor für Kanalanschluss / 13.10.06 Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage / 13.10.07 Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss / 13.10.08 Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage / 13.10.09 Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage / 13.10.10 Zubehör und Steuerung / 13.10.50 Direktverdampfungssystem	Il gruppo 13.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.10.01 Refrigeratore d'acqua condensato ad aria / 13.10.02 Regolazione a microprocessore / 13.10.03 Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua / 13.10.04 Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete / 13.10.05 Ventilconvettore per installazione a canale / 13.10.06 Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete / 13.10.07 Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale / 13.10.08 Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto / 13.10.09 Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto / 13.10.10 Accessori e regolazione / 13.10.50 Sistema ad espansione diretta
13.10.01	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria
13.10.01.01	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria	Lieferung und Montage von luftgekühlten Kaltwassersatz für Außeninstallation, Kältemittel R410A, aus feuerverzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung, bestehend aus Axialventilatoren, Scroll-Verdichter montiert auf elastischen- schwingungsdämpfenden Lagern, Antrieb durch Elektromotor mit innerem thermischem Schutz, mechanisches Thermostatventil, gelöteter Kältemittel-Wasser- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit Isolierung, Luft- Kältemittel- Lamellenwärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen, metallischen Schutzgitter, Filtertrockner, Niederdruck- und Hochdruck- Druckwächter, Schutzschalter, Temperaturfühler Wasserein- und austritt, Hochdruck- Transmitter, Außenluft- Temperaturfühler, Temperaturfühler Druckseite. Mikroprozessor mit Steuerkarte und Display, elektronische Regelung mit Temperaturkontrolle der Wasserausgangstemperatur mit Proportional-Integral-Algorithmus, selbstanpassendes Einschaltdifferential, Abgleich des Sollwerts mit der Außentemperatur, Kontrollverwaltung Temperaturfühler und Außen- Temperaturfühler, Alarmverwaltung, Alarmchronolgie und Voralarm. Hydraulische Anschlüsse: 1“1/4. Inbegriffen Durchflusswächter, Kondensatwanne und Schwingungsdämpfer. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Außentemperatur 35°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria per installazione esterna, refrigerante R410A, in lamiera di acciaio zincata a caldo verniciata con polveri poliestere, composto da ventilatore assiale, compressore scroll montato su supporti elastici antivibranti azionato da motore elettrico con protezione termica interna, valvola termostatica meccanica, scambiatore refrigerante-acqua a piastre acciaio inossidabile saldobrasato con isolamento, scambiatori aria-refrigerante realizzati con batterie alettate, tubi di rame ed alette in alluminio, protette da griglie metalliche, filtro deidratatore, pressostati di alta e bassa pressione, magnetotermici di protezione, sonda di temperatura dell’acqua all’ingresso e all’uscita, trasduttore di alta pressione, sonda di temperatura dell’aria esterna, sonda di temperatura sul premente. Microprocessore con scheda e display, regolazione elettronica con controllo della temperatura dell’acqua in uscita con algoritmo proporzionale-integrale, differenziale di accensione autoadattativo, compensazione del set-point con la temperatura esterna, gestione sonde temperatura e gestione sonda aria esterna, gestione allarmi, storico e preallarmi. Attacchi idraulici:1"1/4. Compreso flussostato, bacinella di raccolta condensa e supporti antivibranti. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.01.01.a	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 5.800 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 5.800 W	Technische Daten: Kühlleistung: 5.800W; Wasserdurchflussmenge: 1.000 l/h; Druckverlust: 20 KPa; Anzahl Ventilatoren: 1; max. Schalldruck: 30 dB; max. Schalleistung: 64 dB; Leistungsaufnahme: 1.900 W; max. Stromaufnahme: 10 A; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 5.800W; Portata acqua: 1.000 l/h; Perdite di carico: 20 KPa; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 30 dB; Potenza sonora massima: 64 dB; Potenza assorbita: 1.900 W; Corrente massima assorbita: 10 A; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz.	St	cad	2955,9
13.10.01.01.b	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 10.000 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 10.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 10.000W; Wasserdurchflussmenge: 1.720 l/h; Druckverlust: 22 KPa; Anzahl Ventilatoren: 1; max. Schalldruck: 37 dB; max. Schalleistung: 67 dB; Leistungsaufnahme: 3.400 W; max. Stromaufnahme: 17 A; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 10.000W; Portata acqua: 1.720 l/h; Perdite di carico: 22 KPa; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 67 dB; Potenza assorbita: 3.400 W; Corrente massima assorbita: 17 A; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz.	St	cad	3642,2
13.10.01.01.c	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 20.000 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 20.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 20.000W; Wasserdurchflussmenge: 3.440 l/h; Druckverlust: 26 KPa; Anzahl Ventilatoren: 2; max. Schalldruck: 38 dB; max. Schalleistung: 68 dB; Leistungsaufnahme: 6.600 W; max. Stromaufnahme: 12 A; Stromversorgung: 400/3/50.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 20.000W; Portata acqua: 3.440 l/h; Perdite di carico: 26 KPa; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 68 dB; Potenza assorbita: 6.600 W; Corrente massima assorbita: 12 A; Alimentazione elettrica: 400/3/50.	St	cad	5115,4
13.10.01.01.d	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 33.000 W	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 33.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 33.000W; Wasserdurchflussmenge: 5.680 l/h; Druckverlust: 39 KPa; Anzahl Ventilatoren: 2; max. Schalldruck: 45 dB; max. Schalleistung: 69 dB; Leistungsaufnahme: 11.550 W; max. Stromaufnahme: 19 A; Stromversorgung: 400/3/50.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 33.000W; Portata acqua: 5.680 l/h; Perdite di carico: 39 KPa; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 69 dB; Potenza assorbita: 11.500 W; Corrente massima assorbita: 19 A; Alimentazione elettrica: 400/3/50.	St	cad	8620,9
13.10.01.02	Luftgekühlter Kaltwassersatz	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria	Lieferung und Montage von luftgekühlten Kaltwassersatz für Außenaufstellung, geeignet zum Kühlen von Wasser oder Frostschutz-Wasser-Gemische. Der Kältekreis besteht aus Scroll-Verdichter für den Betrieb mit Kältemittel R410A, gelöteter Plattenverdampfer aus Edelstahl, Kondensator mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen, Filtertrockner, Öl- und Kältemittelfüllung R410A, Durchfluss- Feuchtigkeits- Anzeigelampe, Sicherheitsventil, Niederdruck- und Hochdruck- Druckwächter, Sicherheitseinrichtungen, elektrisches Expansionsventil mit elektronischer Steuerung inbegriffen Software. Axialventilatoren mit 4- 6 - oder 8-poligen Motoren, Schaufeln aus Kunststoff- Aluminium- Hybridmaterial, statisch/dynamisch ausgewuchtet, zwischengeschaltete vibrationsdämpfende Gummipuffer, kontinuierliche automatische Drehzahlregelung der Ventilatoren mittels Softwareparameter. Struktur und Untergestell aus feuerverzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung, sowie Hebepunkten. Schallabsorbierende Abdeckung der Kompressoren, Dämm- Noppenplatten für Untergestell, Kompressorgehäuse und Elektroschaltschrank. Der hydraulische Kreis besteht aus Entlüftungsventilen, Sicherheitsventil, Membranausdehnungsgefäß, Schaufelrad- Durchflussmesser Nutzungsseite zur Wasserstromanzeige und wasserseitige Temperaturfühler als Frostschutzthermostat, hydraulische Anbindungen nach außen, inklusive Vibrationsunterbrecher aus Gummi. Elektroschaltschrank komplett verkabelt, nummerierte Kabel, mit aktiver Luftzirkulation bei laufendem Gerät und Abdecköffnung, Stromversorgung 400/3/50 +N mit Motorenschutzschalter. Bedientafel mit LED zur Alarmanzeige, Kontrolle Wassertemperatur, ON/OFF Schalter. Gerät komplett mit Schutzgitter für Kondensator und Schwingungsdämpfern. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Außentemperatur 35°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, die Inbetriebnahme, Einstellung der Anlagenparameter mit Funktionskontrolle der Sicherheitskomponenten, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. Nicht inbegriffen sind die Mieten für Maschinen jeglicher Art für das Laden, Heben und Positionieren der Kältegruppe.	Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua condensato ad aria, adatto al raffreddamento di acqua o miscele di acqua anticongelante. Il circuito frigorifero é composto da compressori scroll per funzionamento con R410A, evaporatore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, condensatore con tubi in rame e alette in alluminio, filtro deidratore, carica di olio e di refrigerante R410A, spia di flusso e umidità, valvola di sicurezza, pressostati alta e bassa pressione, dispositivi di sicurezza, valvola di espansione elettrica con controllo a microprocessore elettronico comprensiva di software. Ventilatori di tipo assiale a 4/6/8 poli con pale in materiale plastico/alluminio ibrido, bilanciate staticamente e dinamicamente, interposizione di gommini antivibranti, controllo continuo automatico della velocitá dei ventilatori da parametri software. Struttura e basamento in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere, compreso punti di sollevamento. Cuffie fonoassorbenti montate sui compressori, lastre bugnate di coibentazione per basamento, vano compressore e cassetta quadro elettrico. Il circuito idraulico é composto da valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza, vaso d'espansione a membrana, flussostato a paletta lato utilizzo per la monitorizzazione del flusso d’acqua e sonde temperatura lato acqua con funzione di termostato antigelo, connessioni idrauliche verso l'esterno compreso attacchi con tubazioni antivibranti in gomma. Quadro elettrico completo di cablaggi, cavi numerati, con sistema di circolazione dell’aria attivo con unità in moto e portellino di apertura, alimentazione 400/3/50 +N con salvamotori magnetotermici. Pannello di comando con led di segnalazione allarme, controllo tempertura acqua, interruttore ON/OFF. Unitá completa di griglia di protezione condensatore e antivibranti a molla. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico e elettrico, la messa in funzione incluso regolazione parametri dell`impianto con controllo corretto fuzionamento dispostitivi di sicurezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte. Escluso noli per macchinari di qualunque natura per scarico, sollevamento posizonamento gruppo refrigeratore.
13.10.01.02.a	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 50.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 50.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 50.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 16.700 W; max. Wasserdurchflussmenge: 8.600 l/h; max. Wasserdruckverlust: 28 KPa; max. Luftfördermenge: 16.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 2; Anzahl Ventilatoren: 4; max. Schalldruck: 40 dB; max. Schalleistung: 70 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.700 x 2.000 x 1.200 mm; Gewicht: 550 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 50.000 W; Potenza assorbita totale: 16.700 W; Portata acqua massima: 8.600 l/h; Perdite di carico acqua massima: 28 KPa; Portata d'aria massima: 16.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 4; Pressione sonora massima: 40 dB; Potenza sonora massima: 70 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 2.000 x 1.200 mm; Peso: 550 kg.	St	cad	18391,9
13.10.01.02.b	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 70.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 70.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 70.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 24.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 12.050 l/h; max. Wasserdruckverlust: 34 KPa; max. Luftfördermenge: 22.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 2; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 41 dB; max. Schalleistung: 70 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.700 x 2.300 x 1.200 mm; Gewicht: 650 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 70.000 W; Potenza assorbita totale: 24.000 W; Portata acqua massima: 12.050 l/h; Perdite di carico acqua massima: 34 KPa; Portata d'aria massima: 22.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 70 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 2.300 x 1.200 mm; Peso: 650 kg.	St	cad	23241,6
13.10.01.02.c	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 95.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 95.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 95.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 32.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 16.350 l/h; max. Wasserdruckverlust: 35 KPa; max. Luftfördermenge: 32.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 2; Anzahl Ventilatoren: 8; max. Schalldruck: 42 dB; max. Schalleistung: 72 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.700 x 3.200 x 1.200 mm; Gewicht: 900 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 95.000 W; Potenza assorbita totale: 32.000 W; Portata acqua massima: 16.350 l/h; Perdite di carico acqua massima: 35 KPa; Portata d'aria massima: 32.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 3.200 x 1.200 mm; Peso: 900 kg.	St	cad	29061,5
13.10.01.02.d	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 125.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 125.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 125.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 42.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 21.500 l/h; max. Wasserdruckverlust: 39 KPa; max. Luftfördermenge: 36.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 43 dB; max. Schalleistung: 72 dB; Wasseranschlüsse: 2"; Abmessungen HxLxB: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.300 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 125.000 W; Potenza assorbita totale: 42.000 W; Portata acqua massima: 21.500 l/h; Perdite di carico acqua massima: 39 KPa; Portata d'aria massima: 36.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.300 kg.	St	cad	39821,2
13.10.01.02.e	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 150.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 150.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 150.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 57.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 25.800 l/h; max. Wasserdruckverlust: 40 KPa; max. Luftfördermenge: 36.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 44 dB; max. Schalleistung: 72 dB; Wasseranschlüsse: 2"1/2; Abmessungen HxLxB: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.500 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 150.000 W; Potenza assorbita totale: 57.000 W; Portata acqua massima: 25.800 l/h; Perdite di carico acqua massima: 40 KPa; Portata d'aria massima: 36.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"1/2; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.500 kg.	St	cad	41880,2
13.10.01.02.f	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 180.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 180.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 180.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 68.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 31.000 l/h; max. Wasserdruckverlust: 41 KPa; max. Luftfördermenge: 39.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 48 dB; max. Schalleistung: 74 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.500 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 180.000 W; Potenza assorbita totale: 68.000 W; Portata acqua massima: 31.000 l/h; Perdite di carico acqua massima: 41 KPa; Portata d'aria massima: 39.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 74 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.500 kg.	St	cad	48547,9
13.10.01.02.g	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 210.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 210.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 210.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 79.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 36.150 l/h; max. Wasserdruckverlust: 42 KPa; max. Luftfördermenge: 41.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 6; max. Schalldruck: 49 dB; max. Schalleistung: 74 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 2.200 x 3.500 x 1.600 mm; Gewicht: 1.600 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 210.000 W; Potenza assorbita totale: 79.000 W; Portata acqua massima: 36.150 l/h; Perdite di carico acqua massima: 42 KPa; Portata d'aria massima: 41.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 74dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.600 kg.	St	cad	53076,7
13.10.01.02.h	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 260.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 260.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 260.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 100.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 44.800 l/h; max. Wasserdruckverlust: 42 KPa; max. Luftfördermenge: 70.000 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 8; max. Schalldruck: 50 dB; max. Schalleistung: 76 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Gewicht: 1.900 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 260.000 W; Potenza assorbita totale: 100.000 W; Portata acqua massima: 44.800 l/h; Perdite di carico acqua massima: 42 KPa; Portata d'aria massima: 70.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 50 dB; Potenza sonora massima: 76 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Peso: 1.900 kg.	St	cad	59229,9
13.10.01.02.i	Luftgekühlter Kaltwassersatz: 300.000 W	Refrigeratore d’acqua condensati ad aria: 300.000 W	Technische Daten: Kühlleistung: 300.000 W; Gesamtleistungsaufnahme: 115.000 W; max. Wasserdurchflussmenge: 51.600 l/h; max. Wasserdruckverlust: 48 KPa; max. Luftfördermenge: 71.700 m3/h; Anzahl Verdichter: 4; Anzahl Ventilatoren: 8; max. Schalldruck: 50 dB; max. Schalleistung: 76 dB; Wasseranschlüsse: 4"; Abmessungen HxLxB: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Gewicht: 2.000 kg.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 300.000 W; Potenza assorbita totale: 115.000 W; Portata acqua massima: 51.600 l/h; Perdite di carico acqua massima: 48 KPa; Portata d'aria massima: 71.700 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 50 dB; Potenza sonora massima: 76 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Peso: 2.000 kg.	St	cad	63576
13.10.02	Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz	Regolazione a microprocessore	Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz	Regolazione a microprocessore
13.10.02.01	Erweiterte Mikroprozessorsteuerung für Kaltwassersatz	Regolazione a microprocessore avanzato per refrigeratore	Lieferung und Montage von Mikroprozessor- Regelung mit graphischen Display, Steuerkarte, Klemmen, Software, Außentemperaturfühler und programmierbarer Timer. Kontrolle ordnungsgemäßer Betrieb bei Außentemperaturen unter 10°C und über 30°C, Drehzahlregelung entsprechend dem Verflüssigungsdruck, Änderung der Haupt- Sollwerte, Anzeige Betriebszustand Kompressoren, Wasserein- und Austrittstemperatur, Alarm und Alarmrückstellung. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di regolazione a microprocessore, compreso display grafico, schede, morsettiera, software, sonda temperatura aria esterna e programmatore orari. Controllo corretto funzionamento con temperature esterne inferiori a 10 °C e superiori a 30 °C, variazione numero giri ventilatori in base alla pressione di condensazione, modifica dei principali setpoint, visualizzazione stato dei compressori, temperature di ingresso e uscita acqua, visualizzazione e reset allarmi. Programmatore giornaliero/settimanale, per due fasce orarie al giorno, accensione e spegnimento, programmazioni differenziate per ogni giorno della settimana. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.02.01.a	Timer mit Tages- Wochenprogramm	Programmatore giornaliero/settimanale	Timer mit Tages- Wochenprogramm, erlaubt die Programmierung von zwei Ein- und Ausschaltzyklen pro Tag und für jeden Wochentag differenzierte Einstellungen.	Programmatore giornaliero/settimanale, per due fasce orarie al giorno, accensione e spegnimento, programmazioni differenziate per ogni giorno della settimana.	St	cad	1651,4
13.10.03	Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua	Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua
13.10.03.01	Luft- Wasser- Absorptionskältemaschine	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua	Lieferung und Montage von gasbetriebener Wasser- Ammoniak- Absorptionseinheit, zur Erzeugung von Kühlwasser, geeignet für Außenaufstellung mit Luft- Kondensation/Verdampfung. Funktionsweise mit Methangas oder Flüssiggas, bestehend aus einem hermetisch geschlossenen Kreislauf aus Carbonstahl mit Wasser-Ammoniak-Lösung und einreihigem Lamellenregister auf drei Seiten mit Epoxy- Pulverbeschichtung, Rohrbündelwärmetauscher mit Verflüssigerfunktion aus Titanstahl, Helikoidal- Axiallüfter, Grenztemperatur-Thermostat, Überdruck-Sicherheitsventil, Druckwächter und Rauchgasthermostat, Multigas-Vormischbrenner aus Edelstahl, Steuerkarte mit Mikroprozessor zur Kontrolle aller Gerätefunktionen, Durchflussmesser, Durchflusswächter, Flammensteuergerät, Gasventil, Verkleidung aus lackiertem Zinkblech. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Außentemperatur 35°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. Nicht inbegriffen sind die Mieten für Maschinen jeglicher Art für das Laden, Heben und Positionieren der Kältegruppe.	Fornitura e posa in opera di unità ad assorbimento acqua-ammoniaca alimentata a gas, per produzione di acqua refrigerata, idonea per installazione esterna, con condensazione/evaporazione ad aria, funzionante a metano o GPL, composta da un circuito ermetico in acciaio al carbonio con soluzione di acqua ed ammoniaca e batteria alettata ad un rango sui tre lati, verniciatura a forno con polvere epossidica, scambiatore di calore con funzione di condensatore realizzato a fascio tubiero in acciaio al titanio, ventilatore di tipo elicoidale, termostato limite, valvola di sicurezza sovrapressione, pressostato e termostato fumi, bruciatore premiscelato multigas in acciaio inossidabile, scheda elettronica con microprocessore per il controllo delle funzioni, misuratore di portata, flussostato acqua, centralina controllo fiamma, valvola gas, pannellatura in lamiera zincata verniciata. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.03.01.a	Nennwärmebelastung (am Brenner) 25.000 W; Nennkälteleistung 18.000 W	Portata termica nominale (al bruciatore) 25.000 W; Potenza frigorifera nominale 18.000 W	Technische Daten: Nennwärmebelastung (am Brenner) 25.000 W; Nennkälteleistung 18.000 W; Wasserdurchflussmenge: 3.100 l/h; Druckverlust: 32 KPa; Leistungsaufnahme 870 W; maximaler Schalldruck: 49 dB; Betriebsgewicht: 360 kg; Hydraulische Anschlüsse: 1"1/4; Gasanschluss: 3/4”.	Dati Tecnici: Portata termica nominale (al bruciatore) 25.000 W; Potenza frigorifera nominale 18.000 W; Portata acqua: 3.100 l/h; Perdite di carico: 32 KPa; Assorbimento elettrico 870 W; Pressione sonora massima: 49 dB; Peso in funzionamento: 360 kg; Diametro attacchi idraulici: 1"1/4; Diametro attacco gas: 3/4”.	St	cad	1651,4
13.10.04	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete
13.10.04.01	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete	Lieferung und Montage von Universal- Gebläsekonvektor für vertikale als auch horizontale Montage, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, Schutzgehäuse aus Stahlblech mit Korrosionsschutz-Polyesterpulverlackierung, Farbe nach Wahl der B.L., einstellbares Lüftungsgitter aus Thermokunststoff für Zu- und Abluft, ausrichtbare Lamellen mit Anbindung an Mikroschalter zur Unterbrechung der Luftzufuhr, frontale Lüftungsabdeckung, Inspektionsöffnung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, überlastgeschützter Elektromotor dreistufig mit ständig geschalteten Anlaufkondensator direkt an die Ventilatoren gekoppelt mit elastischen Dämpfern, ein Kühlregister mit drei oder vier Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Decken- Wandmontage oder Sockel für Bodeninstallation. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di un ventilconvettore universale per installazione sia verticale che orizzontale, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, mobile di copertura in lamiera verniciata con trattamento anti-corrosione, colore a scelta della D.LL., griglie orientabili in materiale termoplastico per la diffusione e la ripresa dell’aria, alette orientabili con collegamento a microinterruttore per l'interruzione della ventilazione, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, sportellino di accesso ispezione, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico protetto contro i sovraccarichi a tre velocità con condensatore di marcia sempre inserito direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici, batteria unica a tre o quattro ranghi con tubi in rame ed alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, collettori muniti di sfiato dell’aria e attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile/parete o zoccoli per il montaggio a pavimento. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.04.01.a	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.000 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.000 W (830 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 900 W (720 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 720 W (540 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 170 l/h; Wasserdruckverlust: 3 KPa; maximale Luftfördermenge: 200 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 160 m3/h; minimale Luftfördermenge: 110 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 37 dB; maximale Schalleistung: 45 dB; Wasserinhalt: 0,6 l; maximale Motorleistung: 30 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.000W (830 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 900 W (720 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 720 W (540 W); Portata acqua massima: 170 l/h; Perdite di carico acqua: 3 KPa; Portata d`aria massima: 200 m3/h; Portata d`aria media: 160 m3/h; Portata d`aria minima: 110 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 45 dB; Contenuto acqua: 0,6 l; Potenza massima motore: 30 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	429,6
13.10.04.01.b	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.500 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.300 W (1.050 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.050 W (750 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 41 dB; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 35 W; maximale Stromaufnahme: 0,20 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.300 W (1.050 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.050 W (750 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima motore: 35 W; Corrente massima assorbita: 0,20 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	456,1
13.10.04.01.c	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.750 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.750 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.750 W (1.400 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.150 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.150 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 300 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 51 dB; Wasserinhalt: 1,0 l; maximale Motorleistung: 40 W; maximale Stromaufnahme: 0,25 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.750W (1.400 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.500 W (1.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.150 W (850 W); Portata acqua massima: 300 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 51 dB; Contenuto acqua: 1,0 l; Potenza massima motore: 40 W; Corrente massima assorbita: 0,25 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	478,2
13.10.04.01.d	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 2.200 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.550 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.600 W (1.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.050 W (1.550 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.600 W (1.100 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	518,6
13.10.04.01.e	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 2.800 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.800 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.150 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.450 W (1.800 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.450 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 480 l/h; Wasserdruckverlust: 12 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,40 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.800 W (2.150 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.450 W (1.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.050 W (1.450 W); Portata acqua massima: 480 l/h; Perdite di carico acqua: 12 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,40 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	544,1
13.10.04.01.f	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 3.400 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.300 W (1.650 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 590 l/h; Wasserdruckverlust: 14 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 43 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 60 W; maximale Stromaufnahme: 0,45 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.800 W (2.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.300 W (1.650 W); Portata acqua massima: 590 l/h; Perdite di carico acqua: 14 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,45 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	574,1
13.10.04.01.g	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 4.500 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 4.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.800 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.000 W (2.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 780 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 55 dB; Wasserinhalt: 1,9 l; maximale Motorleistung: 60 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.500W (3.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 3.800 W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.000 W (2.100 W); Portata acqua massima: 780 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 55 dB; Contenuto acqua: 1,9 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	603,1
13.10.04.01.h	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 5.000 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.500 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.800 W (3.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.600 W (2.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 400 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 48 dB; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 2,0 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.500 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 4.800 W (3.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.600 W (2.300 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria media: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 400 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 2,0 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	620
13.10.04.01.i	Gebläsekonvektor für Boden- Decken- oder Wandmontage: 6.400 W	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 6.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 6.400 W (5.000 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.500 W (4.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.100 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 920 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 520 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximaler Schalldruck: 49 dB; maximale Schalleistung: 57 dB; Wasserinhalt: 3,4 l; maximale Motorleistung: 95 W; maximale Stromaufnahme: 0,55 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 6.400W (5.000 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 5.500 W (4.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 4.500 W (3.300 W); Portata acqua massima: 1.100 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 920 m3/h; Portata d`aria media: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 520 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 57 dB; Contenuto acqua: 3,4 l; Potenza massima motore: 95 W; Corrente massima assorbita: 0,55 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	707,4
13.10.05	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss	Ventilconvettore per installazione a canale	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss	Ventilconvettore per installazione a canale
13.10.05.01	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss	Ventilconvettore per installazione a canale	Lieferung und Montage von Gebläsekonvektor für Kanalanschluss, ohne Schutzgehäuse, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, frontale Lüftungsabdeckung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, überlastgeschützter Elektromotor 3-stufig mit ständig geschalteten Anlaufkondensator direkt an die Ventilatoren gekoppelt mit elastischen Dämpfern, ein Kühlregister mit drei oder vier Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a canale, senza mobile di copertura, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, filtro estraibile costruito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico protetto contro i sovraccarichi a 3 velocità con condensatore di marcia sempre inserito direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici, batteria unica a tre o quattro ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, collettori muniti di sfiato dell'aria e attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.05.01.a	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 1.000 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.000 W (830 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 900 W (720 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 720 W (540 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 170 l/h; Wasserdruckverlust: 3 KPa; maximale Luftfördermenge: 200 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 160 m3/h; minimale Luftfördermenge: 110 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 37 dB; maximale Schalleistung: 45 dB; Wasserinhalt: 0,6 l; maximale Motorleistung: 30 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.000W (830 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 900 W (720 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 720 W (540 W); Portata acqua massima: 170 l/h; Perdite di carico acqua: 3 KPa; Portata d`aria massima: 200 m3/h; Portata d`aria media: 160 m3/h; Portata d`aria minima: 110 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 45 dB; Contenuto acqua: 0,6 l; Potenza massima motore: 30 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	357,4
13.10.05.01.b	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 1.500 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.300 W (1.050 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.050 W (750 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 41 dB; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 35 W; maximale Stromaufnahme: 0,20 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.300 W (1.050 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.050 W (750 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima motore: 35 W; Corrente massima assorbita: 0,20 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	360,4
13.10.05.01.c	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 1.750 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.750 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.750 W (1.400 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.150 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.150 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 300 l/h; Wasserdruckverlust: 5 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 220 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 51 dB; Wasserinhalt: 1,0 l; maximale Motorleistung: 40 W; maximale Stromaufnahme: 0,25 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.750W (1.400 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.500 W (1.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.150 W (850 W); Portata acqua massima: 300 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria media: 220 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 51 dB; Contenuto acqua: 1,0 l; Potenza massima motore: 40 W; Corrente massima assorbita: 0,25 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	384,2
13.10.05.01.d	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 2.200 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.550 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.600 W (1.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.050 W (1.550 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.600 W (1.100 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	407,2
13.10.05.01.e	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 2.800 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 2.800 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.100 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.450 W (1.800 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.050 W (1.450 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 480 l/h; Wasserdruckverlust: 12 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 350 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,40 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.800W (2.100 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.450 W (1.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.050 W (1.450 W); Portata acqua massima: 480 l/h; Perdite di carico acqua: 12 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria media: 350 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,40 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	433,6
13.10.05.01.f	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 3.400 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.800 W (2.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.300 W (1.650 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 585 l/h; Wasserdruckverlust: 14 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 43 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 57 W; maximale Stromaufnahme: 0,45 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.800 W (2.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.300 W (1.650 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 14 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 57 W; Corrente massima assorbita: 0,45 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	447
13.10.05.01.g	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 4.500 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 4.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.800 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.000 W (2.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 765 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 460 m3/h; minimale Luftfördermenge: 330 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 55 dB; Wasserinhalt: 1,9 l; maximale Motorleistung: 60 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.500W (3.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 3.800 W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.000 W (2.100 W); Portata acqua massima: 765 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 460 m3/h; Portata d`aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 55 dB; Contenuto acqua: 1,9 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	476,1
13.10.05.01.h	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 5.000 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.500 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.800 W (3.100 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.600 W (2.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 400 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximaler Schalldruck: 48 dB; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 2,0 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,52 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000 W (3.500 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 4.800 W (3.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.600 W (2.300 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria media: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 400 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 2,0 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	490,3
13.10.05.01.i	Gebläsekonvektor für Kanalanschluss: 6.400 W	Ventilconvettore per installazione a canale: 6.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 6.400 W (5.000 W); mittlere Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.500 W (4.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.500 W (3.300 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.100 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 920 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 520 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximaler Schalldruck: 49 dB; maximale Schalleistung: 57 dB; Wasserinhalt: 3,4 l; maximale Motorleistung: 95 W; maximale Stromaufnahme: 0,55 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 6.400W (5.000 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 5.500 W (4.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 4.500 W (3.300 W); Portata acqua massima: 1.100 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 920 m3/h; Portata d`aria media: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 520 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 57 dB; Contenuto acqua: 3,4 l; Potenza massima motore: 95 W; Corrente massima assorbita: 0,55 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	562
13.10.06	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete
13.10.06.01	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete	Lieferung und Montage von Universal- Gebläsekonvektor für vertikale als auch horizontale Montage, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, Schutzgehäuse aus Stahlblech mit Korrosionsschutz-Polyesterpulverlackierung, Farbe nach Wahl der B.L., einstellbares Lüftungsgitter aus Thermokunststoff für Zu- und Abluft, ausrichtbare Lamellen mit Anbindung an Mikroschalter zur Unterbrechung der Luftzufuhr, frontale Lüftungsabdeckung, Inspektionsöffnung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, Elektromotor direkt an die Ventilatoren gekoppelt, Motortyp ohne Schleifkontakte zwischen Rotor und Stator mit elastischen Dämpfern, überlastgeschützt, Invertergerät regelt kontinuierlich die Drehzahl mit 2 – 10V Eingang, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Decken- Wandmontage oder Sockel für Bodeninstallation. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore universale per installazione sia verticale che orizzontale, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, mobile di copertura in lamiera con trattamento anti-corrosione, colore a scelta della D.LL., griglie orientabili in materiale termoplastico per la diffusione e la ripresa dell’aria, alette orientabili con collegamento a microinterruttore per l'interruzione della ventilazione, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, sportellino di accesso e ispezione, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra rotore e statore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, batteria unica a tre ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile/parete o zoccoli per il montaggio a pavimento. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.06.01.a	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 1.500 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 550 W (400 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 6 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; minimale Luftfördermenge: 70 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 550 W (400 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 6 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria minima: 70 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	601,1
13.10.06.01.b	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 2.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 700 W (500 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 17 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; minimale Luftfördermenge: 115 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 700 W (500 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 17 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria minima: 115 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	662,3
13.10.06.01.c	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 3.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 750 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 585 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 16 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 750 W (550 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 16 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	714,9
13.10.06.01.d	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 4.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 4.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.200 W (3.000 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 800 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 720 l/h; Wasserdruckverlust: 20 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 37 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.200W (3.000 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 800 W (550 W); Portata acqua massima: 720 l/h; Perdite di carico acqua: 20 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 37 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	733,5
13.10.06.01.e	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Boden- Decken- oder Wandmontage: 7.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 7.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 7.400 W (5.700 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.200 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.275 l/h; Wasserdruckverlust: 22 KPa; maximale Luftfördermenge: 1.150 m3/h; minimale Luftfördermenge: 190 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximale Schalleistung: 62 dB; Wasserinhalt: 2,5 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,57 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 7.400W (5.700 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.200 W (850 W); Portata acqua massima: 1.275 l/h; Perdite di carico acqua: 22 KPa; Portata d`aria massima: 1.150 m3/h; Portata d`aria minima: 190 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Potenza sonora massima: 62 dB; Contenuto acqua: 2,5 l; Potenza massima assorbita: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,57 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	812,1
13.10.07	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale
13.10.07.01	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale	Lieferung und Montage von Gebläsekonvektor für Kanalanschluss, ohne Schutzgehäuse, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, frontale Lüftungsabdeckung, regenerierbarer Luftfilter ausbaubar mit Reinigungsmöglichkeit, doppelansaugende Radialventilatoren, Elektromotor direkt an die Ventilatoren gekoppelt, Motortyp ohne Schleifkontakte zwischen Rotor und Stator mit elastischen Dämpfern, überlastgeschützt, Invertergerät regelt kontinuierlich die Drehzahl mit 2 – 10V Eingang, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufanschlüsse, Kollektor mit Entlüftung und umkehrbaren Wasseranschlüssen versehen. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a canale, senza mobile di copertura, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra rotore e statore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, batteria unica a tre ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.07.01.a	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 1.500 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 1.500 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.200 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 550 W (400 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 260 l/h; Wasserdruckverlust: 6 KPa; maximale Luftfördermenge: 290 m3/h; minimale Luftfördermenge: 70 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 0,8 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 550 W (400 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 6 KPa; Portata d`aria massima: 290 m3/h; Portata d`aria minima: 70 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	507,1
13.10.07.01.b	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 2.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 2.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 700 W (500 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 380 l/h; Wasserdruckverlust: 17 KPa; maximale Luftfördermenge: 450 m3/h; minimale Luftfördermenge: 115 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 50 dB; Wasserinhalt: 1,1 l; maximale Motorleistung: 12 W; maximale Stromaufnahme: 0,11 A; Anschlüsse Kühlregister: 1/2".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 700 W (500 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 17 KPa; Portata d`aria massima: 450 m3/h; Portata d`aria minima: 115 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	St	cad	550,9
13.10.07.01.c	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 3.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 3.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.400 W (2.750 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 750 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 585 l/h; Wasserdruckverlust: 18 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 52 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 16 W; maximale Stromaufnahme: 0,14 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 750 W (550 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 16 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	587,8
13.10.07.01.d	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 4.200 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 4.200 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.200 W (3.000 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 800 W (550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 720 l/h; Wasserdruckverlust: 20 KPa; maximale Luftfördermenge: 720 m3/h; minimale Luftfördermenge: 140 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 2; maximale Schalleistung: 56 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 37 W; maximale Stromaufnahme: 0,30 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.200W (3.000 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 800 W (550 W); Portata acqua massima: 720 l/h; Perdite di carico acqua: 20 KPa; Portata d`aria massima: 720 m3/h; Portata d`aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 37 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	602,1
13.10.07.01.e	Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Kanalanschluss: 7.400 W	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 7.400 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 7.400 W (5.700 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.200 W (850 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 1.275 l/h; Wasserdruckverlust: 22 KPa; maximale Luftfördermenge: 1.150 m3/h; minimale Luftfördermenge: 190 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 3; maximale Schalleistung: 62 dB; Wasserinhalt: 2,5 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,57 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 7.400W (5.700 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.200 W (850 W); Portata acqua massima: 1.275 l/h; Perdite di carico acqua: 22 KPa; Portata d`aria massima: 1.150 m3/h; Portata d`aria minima: 190 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Potenza sonora massima: 62 dB; Contenuto acqua: 2,5 l; Potenza massima assorbita: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,57 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	694,6
13.10.08	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto
13.10.08.01	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto	Lieferung und Montage von Kassetten- Gebläsekonvektoren, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, axialzentrifugale Ventilatoren mit 3-stufigen Elektromotor, Vorlaufgitter an den Randschlitzen und Ansaugung über das zentrale Gitter mit manuell ausrichtbaren Lamellen, Farbe nach Wahl der B.L., der Ansaugluftförderer ist mit einem Schutzgitter ausgestattet, um das Eindringen in das Gehäuse des Gebläses zu verhindern, Wärmetauscherbatterie mit Lamellenprofil, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Entlüftungs- und Entwässerungsventil, Kondensatwanne komplett mit Kondensatpumpe (Förderhöhe ca. 800 mm) mit elektronischer Steuerkarte, Rückschlagventil und Drei- Niveau- Schwimmer. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore di tipo a cassetta, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, ventilatore assialcentrifugo con motore elettrico a 3 velocità, griglie di mandata sulle feritoie e ripresa dell’aria centrale con alette orientabili manualmente, colore a scelta della D.LL., convogliatore dell’aria in aspirazione dotato di una griglia di protezione per impedire l’accesso al vano del gruppo moto-ventilante, batteria alettata dal profilo sagomato, batteria unica a tre ranghi con tubi di rame ed alette di alluminio, valvola di sfiato dell’aria ed una di scarico dell’acqua, bacinella, compreso pompa scarico condensa (prevalenza ca. 800 mm) con scheda elettronica di controllo, valvola di non ritorno e galleggiante a tre livelli. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.08.01.a	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 1.900 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 1.900 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.900 W (1.500 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 1.500 W (1.100 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 330 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 420 m3/h; minimale Luftfördermenge: 300 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 46 dB; Wasserinhalt: 1,2 l; maximale Motorleistung: 45 W; maximale Stromaufnahme: 0,22 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.900W (1.500 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.500 W (1.100 W); Portata acqua massima: 330 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 420 m3/h; Portata d`aria minima: 300 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 46 dB; Contenuto acqua: 1,2 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,22 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	707,2
13.10.08.01.b	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 3.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 3.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.000 W (2.400 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.100 W (1.550 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 515 l/h; Wasserdruckverlust: 15 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 420 m3/h; minimale Luftfördermenge: 300 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 40 dB; maximale Schalleistung: 48 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 50 W; maximale Stromaufnahme: 0,22 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.000W (2.400 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.100 W (1.550 W); Portata acqua massima: 515 l/h; Perdite di carico acqua: 15 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria media: 420 m3/h; Portata d`aria minima: 300 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 40 dB; Potenza sonora massima: 48 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 50 W; Corrente massima assorbita: 0,22 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	751,9
13.10.08.01.c	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 4.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 4.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 4.000 W (3.150 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 2.200 W (1.600 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 690 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 700 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 360 m3/h; minimale Luftfördermenge: 260 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 44 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 75 W; maximale Stromaufnahme: 0,33 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.000W (3.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.200 W (1.600 W); Portata acqua massima: 690 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 700 m3/h; Portata d`aria media: 360 m3/h; Portata d`aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,33 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	797,5
13.10.08.01.d	Kassetten- Gebläsekonvektor für Zwischendeckenmontage: 5.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtkühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.800 W); minimale Gesamtkühlleistung (sensibel): 3.100 W (2.200 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 36 KPa; maximale Luftfördermenge: 880 m3/h; mittlere Luftfördermenge: 500 m3/h; minimale Luftfördermenge: 380 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 52 dB; maximale Schalleistung: 61 dB; Wasserinhalt: 2,1 l; maximale Motorleistung: 85 W; maximale Stromaufnahme: 0,36 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.100 W (2.200 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 36 KPa; Portata d`aria massima: 880 m3/h; Portata d`aria media: 500 m3/h; Portata d`aria minima: 380 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 52 dB; Potenza sonora massima: 61 dB; Contenuto acqua: 2,1 l; Potenza massima motore: 85 W; Corrente massima assorbita: 0,36 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	844
13.10.09	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto
13.10.09.01	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto	Lieferung und Montage von Kassetten- Gebläsekonvektoren, bestehend aus tragender Struktur aus feuerverzinktem Stahlblech mit Befestigungsbohrungen, axialzentrifugale Ventilatoren mit Elektromotor direkt an die Ventilatoren gekoppelt, Motortyp ohne Schleifkontakte zwischen Rotor und Stator mit elastischen Dämpfern, überlastgeschützt, Invertergerät regelt kontinuierlich die Drehzahl mit 2 – 10V Eingang, Vorlaufgitter an den Randschlitzen und Ansaugung über das zentrale Gitter mit manuell ausrichtbaren Lamellen, Farbe nach Wahl der B.L., der Ansaugluftförderer ist mit einem Schutzgitter ausgestattet, um das Eindringen in das Gehäuse des Gebläses zu verhindern, Wärmetauscherbatterie mit Lamellenprofil, ein Kühlregister mit drei Kupfer- Rohrreihen und Aluminiumlamellen, Entlüftungs- und Entwässerungsventil, Kondensatwanne komplett mit Kondensatpumpe (Förderhöhe ca. 800 mm) mit elektronischer Steuerkarte, Rückschlagventil und Drei- Niveau- Schwimmer. Inbegriffen Halterungen, Bügel und Schraubenmaterial für Deckenmontage. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen, jedenfalls mit Eurovent zertifizierten Leistungsdaten, und beziehen sich auf folgende Konditionen: Raumlufttemperatur 27°C T.K. und. 19°C F.K., Eintritts- Wassertemperatur 7°C, Temperaturspreizung 5°C, Nachhallzeit RT = 0,5 s. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore di tipo a cassetta, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, ventilatore assialcentrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra statore e rotore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, griglie di mandata sulle feritoie e ripresa dell’aria centrale con alette orientabili manualmente, colore a scelta della D.LL., convogliatore dell’aria in aspirazione dotato di una griglia di protezione per impedire l’accesso al vano del gruppo moto-ventilante, batteria alettata dal profilo sagomato, batteria unica a tre ranghi con tubi di rame ed alette di alluminio, valvola di sfiato dell’aria ed una di scarico dell’acqua, bacinella, compreso pompa scarico condensa (prevalenza ca. 800 mm) con scheda elettronica di controllo, valvola di non ritorno e galleggiante a tre livelli. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.09.01.a	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage: 1.900 W	Ventilconvettore tipo assetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 1.900 W	Technische Daten: maximale Gesamtekühlleistung (sensibel): 1.900 W (1.500 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 330 l/h; Wasserdruckverlust: 10 KPa; maximale Luftfördermenge: 600 m3/h; minimale Luftfördermenge: 150 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 37 dB; maximale Schalleistung: 46 dB; Wasserinhalt: 1,2 l; maximale Motorleistung: 33 W; maximale Stromaufnahme: 0,28 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.900W (1.500 W); Portata acqua massima: 330 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d`aria massima: 600 m3/h; Portata d`aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 46 dB; Contenuto acqua: 1,2 l; Potenza massima motore: 33 W; Corrente massima assorbita: 0,28 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	898,6
13.10.09.01.b	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage: 4.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 4.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtekühlleistung (sensibel): 4.000 W (3.150 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 690 l/h; Wasserdruckverlust: 25 KPa; maximale Luftfördermenge: 700 m3/h; minimale Luftfördermenge: 150 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 53 dB; Wasserinhalt: 1,5 l; maximale Motorleistung: 55 W; maximale Stromaufnahme: 0,43 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.000W (3.150 W); Portata acqua massima: 690 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d`aria massima: 700 m3/h; Portata d`aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 55 W; Corrente massima assorbita: 0,43 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	986,8
13.10.09.01.c	Kassetten- Gebläsekonvektor mit Invertertechnologie für Zwischendeckenmontage: 5.000 W	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 5.000 W	Technische Daten: maximale Gesamtekühlleistung (sensibel): 5.000 W (3.800 W); maximale Wasserdurchflussmenge: 860 l/h; Wasserdruckverlust: 36 KPa; maximale Luftfördermenge: 880 m3/h; minimale Luftfördermenge: 150 m3/h; Anzahl Ventilatoren: 1; maximaler Schalldruck: 52 dB; maximale Schalleistung: 61 dB; Wasserinhalt: 3,0 l; maximale Motorleistung: 61 W; maximale Stromaufnahme: 0,47 A; Anschlüsse Kühlregister: 3/4".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.800 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 36 KPa; Portata d`aria massima: 880 m3/h; Portata d`aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 52 dB; Potenza sonora massima: 61 dB; Contenuto acqua: 3,0 l; Potenza massima motore: 61 W; Corrente massima assorbita: 0,47 A; Attacchi batteria: 3/4".	St	cad	1032,4
13.10.10	Zubehör und Steuerung	Accessori e regolazione	Zubehör und Steuerung	Accessori e regolazione
13.10.10.01	Kondensatpumpe	Pompa scarico condensa per ventilconvettore	Lieferung und Montage von Kondensatablauf- Vorrichtung komplett mit Entsorgungspumpe zum überwinden von Höhenunterschieden, horizontale und vertikale Installation, mit Gehäuse und Entlüftung. Stromversorgung 230 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen und elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per lo scarico condensa ventilconvettore completo di pompa di smaltimento, per superare dei dislivelli, installazione orizzontale o verticale, con involucro e sfiato aria. Tensione di alimentazione 230V 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.01.a	Kondensatpumpe	Pompa scarico condensa per ventilconvettore	Leistungsaufnahme 10 W, Stromaufnahme 30 mA, Wasserfördermenge 8 l/h, statische Höhe 6 m, Wassertemperatur 0÷35°C.	Potenza assorbita: 10 W, Corrente assorbita: 30 mA, Portata acqua: 8 l/h, Altezza statica: 6 m, Temperatura acqua 0÷35°C.	St	cad	223,1
13.10.10.02	Zweiwege-Ventil	Valvola a due vie	Lieferung und Montage von motorisierten Zweiwege- Ventil des Typs ON/OFF, inbegriffen Verschraubungen und Kupferrohre. Stromversorgung 230 V oder 24 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a due vie del tipo ON/OFF, compreso raccordi e tubi in rame. Alimentazione 230 V o 24 V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.02.a	motorisiertes Zweiwege-Ventil	valvola motorizzata a due vie	Technische Daten: Anlaufstrom 46 VA; Leistungsaufnahme Betrieb 2,5 W; Schutzart Stellglied IP44 Klasse II; Ventilanschlüsse 3/4"; Kvs = 2,6.	Dati tecnici: Potenza iniziale assorbita 46 VA; Potenza assorbita nel funzionamento 2,5 W; grado di protezione dell’attuatore IP44 Classe II; Attacchi delle valvole 3/4"; Kvs = 2,6.	St	cad	108,4
13.10.10.03	Dreiwege-Ventil	Valvola a tre vie	Lieferung und Montage von motorisierten Dreiwege- Ventil des Typs ON/OFF, inbegriffen Verschraubungen und Kupferrohre. Stromversorgung 230 V oder 24 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie del tipo ON/OFF, compreso raccordi e tubi in rame. Alimentazione 230 V o 24 V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.03.a	motorisiertes Dreiwege-Ventil	valvola motorizzata a tre vie	Technische Daten: Anlaufstrom 46 VA; Leistungsaufnahme Betrieb 2,5 W; Schutzart Stellglied IP44 Klasse II; Ventilanschlüsse 3/4"; Kvs = 2,65.	Dati tecnici: Potenza iniziale assorbita 46 VA; Potenza assorbita nel funzionamento 2,5 W; grado di protezione dell’attuatore IP44 Classe II; Attacchi delle valvole 3/4"; Kvs = 2,65.	St	cad	156,4
13.10.10.05	Ansauggitter mit fixen Lamellen	Griglia di aspirazione con alette fisse	Lieferung und Montage von Ansauggitter mit fixen Lamellen, aus verzinktem Blech, komplett mit Montagerahmen und Schrauben, Farbe nach Wahl der B.L.	Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione con alette fisse, esecuzione in lamiera verniciata, completa di controtelaio e vite, colore a scelta della D.L.
13.10.10.05.a	Abmessungen: ca. 400 x 200 mm	Dimensioni: ca. 400 x 200 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 400 x 200 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 400 x 200 mm	St	cad	76,6
13.10.10.05.b	Abmessungen: ca. 500 x 200 mm	Dimensioni: ca. 500 x 200 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 500 x 200 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 500 x 200 mm	St	cad	81,2
13.10.10.05.c	Abmessungen: ca. 750 x 200 mm	Dimensioni: ca. 750 x 200 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 750 x 200 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 750 x 200 mm	St	cad	87,5
13.10.10.05.d	Abmessungen: ca. 1000 x 250 mm	Dimensioni: ca. 1000 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen: ca. 1000 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 1000 x 250 mm	St	cad	105,6
13.10.10.06	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro	Lieferung und Montage von Ansauggitter mit fixen Lamellen und regenerierbaren Luftfilter aus Polypropylen auf Rahmen montiert, leicht ausbaubar, aus verzinktem Blech, komplett mit Montagerahmen und Schrauben, Farbe nach Wahl der B.L.	Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione con alette fisse con filtro aria rigenerabile in poliprobilene montato su telaio, di facile manutenzione, esecuzione in lamiera verniciata, completa dicontrotelaio e vite, colore a scelta della D.L.
13.10.10.06.a	Abmessungen: ca. 500 x 250 mm	Dimensioni: ca. 500 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter: ca. 500 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 500 x 250 mm	St	cad	118,3
13.10.10.06.b	Abmessungen: ca. 800 x 250 mm	Dimensioni: ca. 800 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter: ca. 800 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 800 x 250 mm	St	cad	126,4
13.10.10.06.c	Abmessungen: ca. 1000 x 250 mm	Dimensioni: ca. 1000 x 250 mm	Ansauggitter mit fixen Lamellen und Filter: ca. 1000 x 250 mm	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 1000 x 250 mm	St	cad	140,6
13.10.10.07	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen	Griglia di mandata con alette orientabili	Lieferung und Montage von Zuluftgitter mit vertikal ausrichtbaren Lamellen, aus verzinktem Blech und Lamellen aus Thermoplastmaterial, komplett mit Montagerahmen und Schrauben, Farbe nach Wahl der B.L.	Fornitura e posa in opera di griglia di mandata con alette orientabili in verticale, esecuzione in lamiera verniciata e alette in materiale termoplastico, completa di controtelaio e vite, colore a scelta della D.LL.
13.10.10.07.a	Abmessungen: ca. 350 x 150 mm	Dimensioni: ca. 350 x 150 mm	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen: ca. 350 x 150 mm	Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 350 x 150 mm	St	cad	64
13.10.10.07.b	Abmessungen: ca. 700 x 150 mm	Dimensioni: ca. 700 x 150 mm	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen: ca. 700 x 150 mm	Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 700 x 150 mm	St	cad	84,5
13.10.10.07.c	Abmessungen: ca. 1000 x 150 mm	Dimensioni: ca. 1000 x 150 mm	Zuluftgitter mit ausrichtbaren Lamellen: ca. 1000 x 150 mm	Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 1000 x 150 mm	St	cad	105,6
13.10.10.08	Zu- und Abluftgitter mit motorisierten Lamellen	Griglia di mandata e ripresa dell’aria con alette motorizzate	Lieferung und Montage von Zu- und Abluftgitter, ausgestattet mit einstellbaren, motorisierten Lamellen, Betätigung mittels Fernbedienung, Farbe nach Wahl der B.L. Die Einheit ist mit elektronischen Thermostat inklusive einem im Gitter integrierten Infrarot- Empfänger, sowie I.R.- Fernbedienung ausgestattet. Einstellmöglichkeit aller Funktionsparameter des Gerätes (Kühlung, kontinuierliche oder thermostatische Lüftung, Entfeuchtung, zeitgesteuerte Ein- und Ausschaltung). Reichweite Fernbedienung bis 7 Meter Entfernung vom Empfänger. Komplett mit Montagezubehör.	Fornitura e posa in opera di griglia di mandata e ripresa dell’aria, dotata di alette orientabili motorizzate, azionate dal telecomando, colore a scelta della D.LL. Il gruppo è dotato di un termostato elettronico con il ricevitore a raggi infrarossi integrato nella griglia e di un telecomando I.R. che permette di impostare tutti i parametri di funzionamento dell’apparecchio (raffrescamento, ventilazione continua o termostatata, deumidificazione, accensione e spegnimento temporizzati). Funzionamento del telecomando fino a 7 metri di distanza dal ricevitore. Completa di accessori di montaggio.
13.10.10.08.a	Abmessungen ca. 600 x 600 mm	Dimensioni ca. 600 x 600 mm	Abmessungen ca. 600 x 600 mm	Dimensioni ca. 600 x 600 mm	St	cad	451,2
13.10.10.10	Inertial- Pufferspeicher	Serbatoio inerziale	Lieferung und Montage von Inertial- Pufferspeicher aus feuerverzinktem Stahl, geeignet für Kühlung und Klimatisierung, komplett mit thermischer Dämmung aus hartem Polyurethan, Kondensatschutz, Abschluss mit geriffeltem Aluminium, Betriebsdruck minimum 6 bar, Temperaturbereich –5°C bis 60°C. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den hydraulischen Anschluss, ordnungsgemäße Positionierung, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per refrigerazione e condizionamento, completo di coibentazione in poliuretano rigido, protezione anticondensa, finitura in alluminio goffrato, pressione d`esercizio minimo 6 bar; campo temperatura d`esercizio da -5°C a 60°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento idraulico, corretto posizionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.
13.10.10.10.a	Inertial- Pufferspeicher: 100 l	Serbatoio inerziale: 100 l	Technische Daten: Inhalt: 100 litri; Durchmesser: 500 mm; Höhe: 840 mm; Wasseranschlüsse: 1"1/4; Gewicht: 30 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 100 litri; Diametro: 500 mm; Altezza: 840 mm; Attacchi idraulici: 1"1/4; Peso: 30 kg	St	cad	527,9
13.10.10.10.b	Inertial- Pufferspeicher: 200 l	Serbatoio inerziale: 200 l	Technische Daten: Inhalt: 200 litri; Durchmesser: 500 mm; Höhe: 1.340 mm; Wasseranschlüsse: 1"1/2; Gewicht: 50 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 200 litri; Diametro: 500 mm; Altezza: 1.340 mm; Attacchi idraulici: 1"1/2; Peso: 50 kg	St	cad	681
13.10.10.10.c	Inertial- Pufferspeicher: 300 l	Serbatoio inerziale: 300 l	Technische Daten: Inhalt: 300 litri; Durchmesser: 600 mm; Höhe: 1.420 mm; Wasseranschlüsse: 2"; Gewicht: 55 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 300 litri; Diametro: 600 mm; Altezza: 1.420 mm; Attacchi idraulici: 2"; Peso: 55 kg	St	cad	861,4
13.10.10.10.d	Inertial- Pufferspeicher: 500 l	Serbatoio inerziale: 500 l	Technische Daten: Inhalt: 500 litri; Durchmesser: 700 mm; Höhe: 1.700 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 75 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 500 litri; Diametro: 700 mm; Altezza: 1.700 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 75 kg	St	cad	1080,7
13.10.10.10.e	Inertial- Pufferspeicher: 800 l	Serbatoio inerziale: 800 l	Technische Daten: Inhalt: 800 litri; Durchmesser: 850 mm; Höhe: 1.800 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 120 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 800 litri; Diametro: 850 mm; Altezza: 1.800 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 120 kg	St	cad	1438,2
13.10.10.10.f	Inertial- Pufferspeicher: 1000 l	Serbatoio inerziale: 1000 l	Technische Daten: Inhalt: 1.000 litri; Durchmesser: 850 mm; Höhe: 2.150 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 130 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 1.000 litri; Diametro: 850 mm; Altezza: 2.150 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 130 kg	St	cad	1621,8
13.10.10.10.g	Inertial- Pufferspeicher: 2000 l	Serbatoio inerziale: 2000 l	Technische Daten: Inhalt: 2.000 litri; Durchmesser: 1.200 mm; Höhe: 2.400 mm; Wasseranschlüsse: 3"; Gewicht: 280 kg	Dati Tecnici: Capacitá: 2.000 litri; Diametro: 1.200 mm; Altezza: 2.400 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 280 kg	St	cad	3164
13.10.10.11	Inline- Pumpe für Klimaanlagen	Elettropompa per impianti di condizionamento	Lieferung und Montage von Inline- Pumpe für Klimaanlagen, einstufige Kreiselpumpe in Inline- Bauweise, direkt gekoppelt, sowohl für vertikalen als auch horizontalen Einbau, bestehend aus Pumpengehäuse in Bronze oder Grauguss, Welle und Laufrad aus Edelstahl, Flanschanschlüsse, luftgekühlter Asynchronmotor, Gummi-Faltenbalg- Gleitdichtring mit reduzierten Dichtungsflächen aus Siliziumkarbid/Karbid und Nebendichtungen aus Ethylen/Propylen. Medientemperatur: von –10 bis +90 °C, geeignet für Glykol-Wassergemische. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen und hydraulischen Anschluss, inbegriffen Verschraubungen, Flanschen, Gegenflanschen, Schraubbolzen und Dichtungen, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di elettropompa per impianti di condizionamento, circolatore centrifugo in linea monostadio, del tipo ad accoppiamento diretto, posizionamento sia verticale che orizzontale, costituito da corpo in bronzo o ghisa, albero e girante in acciaio inossidabile, attacchi flangiati, motore asincrono raffreddato da ventilatore, tenuta meccanica a soffietto in gomma con facce di tenuta ridotte in carburo di silicio/carburo e tenute secondarie in etylene/propylene. Campo temperatura del liquido:da –10 a +90 °C, adatto per miscele di acqua con glicole. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e idraulico, incluso bocchettoni, flange, controflange, bulloni e guarnizioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.
13.10.10.11.a	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 25	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 25	Technische Daten: Fördermenge ca.: 1.000 l/h; Förderhöhe ca.: 30 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 25; maximale Leistungsaufnahme: 50 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 1.000 l/h; Prevalenza ca.: 30 kPa; Attacchi idraulici: DN 25; Potenza massima assorbita: 50 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	532,5
13.10.10.11.b	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 32	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 32	Technische Daten: Fördermenge ca.: 2.000 l/h; Förderhöhe ca.: 40 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 32; maximale Leistungsaufnahme: 80 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 2.000 l/h; Prevalenza ca.: 40 kPa; Attacchi idraulici: DN 32; Potenza massima assorbita: 80 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	721,8
13.10.10.11.c	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 40	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 40	Technische Daten: Fördermenge ca.: 5.000 l/h; Förderhöhe ca.: 50 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 40; maximale Leistungsaufnahme: 140 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 5.000 l/h; Prevalenza ca.: 50 kPa; Attacchi idraulici: DN 40; Potenza massima assorbita: 140 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	810,8
13.10.10.11.d	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 50	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 50	Technische Daten: Fördermenge ca.: 10.000 l/h; Förderhöhe ca.: 60 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 50; maximale Leistungsaufnahme: 450 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 10.000 l/h; Prevalenza ca.: 60 kPa; Attacchi idraulici: DN 50; Potenza massima assorbita: 450 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	1379,9
13.10.10.11.e	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 65	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 65	Technische Daten: Fördermenge ca.: 20.000 l/h; Förderhöhe ca.: 70 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 65; maximale Leistungsaufnahme: 700 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 20.000 l/h; Prevalenza ca.: 70 kPa; Attacchi idraulici: DN 65; Potenza massima assorbita: 700 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	1554,4
13.10.10.11.f	Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 80	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 80	Technische Daten: Fördermenge ca.: 35.000 l/h; Förderhöhe ca.: 80 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 80; maximale Leistungsaufnahme: 1.400 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 35.000 l/h; Prevalenza ca.: 80 kPa; Attacchi idraulici: DN 80; Potenza massima assorbita: 1.400 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	1718,5
13.10.10.12	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento	Lieferung und Montage von elektronischer Inline- Pumpe für Klimaanlagen, einstufige Kreiselpumpe in Inline- Bauweise mit integrierten Frequenzumrichter (Proportionaldruckregelung), direkt gekoppelt, sowohl für vertikalen als auch horizontalen Einbau, bestehend aus Pumpengehäuse in Bronze oder Grauguss, Welle und Laufrad aus Edelstahl, Flanschanschlüsse, luftgekühlter Asynchronmotor, Gummi-Faltenbalg- Gleitdichtring mit reduzierten Dichtungsflächen aus Siliziumkarbid/Karbid und Nebendichtungen aus Ethylen/Propylen. Medientemperatur: von –10 bis +90 °C, geeignet für Glykol-Wassergemische. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen und hydraulischen Anschluss, inbegriffen Verschraubungen, Flanschen, Gegenflanschen, Schraubbolzen und Dichtungen, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di elettropompa elettronica per impianti di condizionamento, circolatore centrifugo in linea dotato di regolazione integrata della velocità (regolazione a pressione proporzionale), del tipo ad accoppiamento diretto, posizionamento sia verticale che orizzontale, costituito da corpo in bronzo o ghisa, albero e girante in acciaio inossidabile, attacchi flangiati, motore asincrono raffreddato da ventilatore dotato di convertitore di frequenza incorporato concepito per una regolazione continua della pressione in base alla portata. tenuta meccanica a soffietto in gomma con facce di tenuta ridotte in carburo di silicio/carburo e tenute secondarie in etylene/propylene. Campo temperatura del liquido:da –10 a +90 °C, adatto per miscele di acqua con glicole. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e idraulico, incluso bocchettoni, flange, controflange, bulloni e guarnizioni, impostazione curva di lavoro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.
13.10.10.12.a	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 25	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 25	Technische Daten: Fördermenge ca.: 1.000 l/h; Förderhöhe ca.: 30 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 25; maximale Leistungsaufnahme: 30 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 1.000 l/h; Prevalenza ca.: 30 kPa; Attacchi idraulici: DN 25; Potenza massima assorbita: 30 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	1207,4
13.10.10.12.b	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 32	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 32	Technische Daten: Fördermenge ca.: 2.000 l/h; Förderhöhe ca.: 40 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 32; maximale Leistungsaufnahme: 60 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 2.000 l/h; Prevalenza ca.: 40 kPa; Attacchi idraulici: DN 32; Potenza massima assorbita: 60 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	1631,4
13.10.10.12.c	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 40	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 40	Technische Daten: Fördermenge ca.: 5.000 l/h; Förderhöhe ca.: 50 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 40; maximale Leistungsaufnahme: 120 W; Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz	Dati Tecnici: Portata ca.: 5.000 l/h; Prevalenza ca.: 50 kPa; Attacchi idraulici: DN 40; Potenza massima assorbita: 120 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	St	cad	1712,3
13.10.10.12.d	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 50	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 50	Technische Daten: Fördermenge ca.: 10.000 l/h; Förderhöhe ca.: 60 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 50; maximale Leistungsaufnahme: 300 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 10.000 l/h; Prevalenza ca.: 60 kPa; Attacchi idraulici: DN 50; Potenza massima assorbita: 300 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	2168,6
13.10.10.12.e	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 65	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 65	Technische Daten: Fördermenge ca.: 20.000 l/h; Förderhöhe ca.: 70 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 65; maximale Leistungsaufnahme: 550 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 20.000 l/h; Prevalenza ca.: 70 kPa; Attacchi idraulici: DN 65; Potenza massima assorbita: 550 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	2850,9
13.10.10.12.f	Elektronische Inline- Pumpe für Klimaanlagen: DN 80	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 80	Technische Daten: Fördermenge ca.: 35.000 l/h; Förderhöhe ca.: 80 kPa; hydraulische Anschlüsse: DN 80; maximale Leistungsaufnahme: 1.100 W; Stromversorgung: 400/3/50	Dati Tecnici: Portata ca.: 35.000 l/h; Prevalenza ca.: 80 kPa; Attacchi idraulici: DN 80; Potenza massima assorbita: 1.100 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	St	cad	3196,3
13.10.10.15	Differenzdrucksensor für elektronische Inline- Pumpe	Trasduttore di pressione differenziale per elettropompa elettonica	Lieferung und Montage von Differenzdrucksensor für elektronische Inline- Pumpe, Sensor zur konstanten Differenzdruckregelung in Bezug auf den Anlagen- Sollwert, bestehend aus Differenzdruckgeber, Kapillarrohr, Halterung und abgeschirmten Kabel. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, inbegriffen Kabelbinder, Schraubmaterial, Programmierung, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di trasduttore di pressione differenziale per elettropompa elettronica, sensore per regolare la pressione differenziale costante in corrispondenza di un punto arbitrario nel sistema, comleto di tubi capillari, supporto e cavo schermato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico, incluso fascette, viti e rondelle, programmazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.
13.10.10.15.a	Messbereich 0 bis 5 bar	Campo di misura da 0 a 5 bar	Messbereich 0 bis 5 bar	Campo di misura da 0 a 5 bar	St	cad	943,8
13.10.10.20	Wahlschalter	Commutatore	Lieferung und Montage von Wahlschalter für Wandmontage oder Installation am Gerät, ON/OFF- Funktion und manuelle Steuerung von drei Lüftungsdrehzahlen. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di commutatore per istallazione a parete o a bordo macchina, funzioni ON/OFF e comando manuale di tre velocità di ventilazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	39,9
13.10.10.21	Fernbedienungstafel mit Kabelanschluss und LCD Display	Pannello remoto a filo con display LCD	Lieferung und Montage von Fernbedienungstafel mit Kabelanschluss und Flüssigkristall- Display, vorbereitet für die Wandbefestigung mit Verbindungskabel. Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen (Ein-Aus-Automatisch) und der Temperatur. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello remoto a filo con display a cristalli liquidi predisposto per il fissaggio a parete con cavo di collegamento, adatto per il controllo di tre velocità di ventilazione (on-off-automatico) e della temperatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	72,6
13.10.10.22	I.R.- Fernbedienung mit LCD Display	Telecomando I.R. con display LCD	Lieferung und Montage von Infrarot- Fernbedienung mit Flüssigkristall- Display inklusive Wandhalterung. Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen (Ein-Aus-Automatisch) und der Temperatur.	Fornitura e posa in opera di telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi e supporto per l’installazione a parete, adatto per il controllo di tre velocità di ventilazione (on-off-automatico) e della temperatura.	St	cad	52,6
13.10.10.23	Elektronischer Thermostat mit zwei Wahlschaltern	Termostato elettronico con due selettori	Lieferung und Montage von Bedientafel für Installation am Gerät oder Wandmontage, bestehend aus elektronischem Thermostat mit zwei Wahlschaltern. Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen, Thermostatisierung der gewählten Lüftungsdrehzahl, Möglichkeit zur automatischen Auswahl der Lüftungsdrehzahl auf Basis der Raumtemperatur und der eingestellten Solltemperatur, Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien, Anschlussmöglichkeit von Mikroschalter zur Steuerung der Lüftungslamellen. Luftfühler im Bedienelement, Außenluft- und Wasserfühler. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello comandi per istallazione a bordo macchina o a parete, costituito da termostato elettronico con due selettori, possibilità di gestione 3 velocità di ventilazione, termostatazione della velocità di ventilazione scelta, possibilità di scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla temperatura ambiente ed al set point di temperatura, controllo delle valvole ON/OFF poste a monte delle batterie, possibilità di collegamento di un microinterruttore di chiusura alette per il consenso alla ventilazione. Sonda aria interna al comando, sonda aria esterna e sonda acqua. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	104,1
13.10.10.24	Elektronischer Thermostat mit LCD Display	Termostato elettronico con display LCD	Lieferung und Montage von Wand- Bedientafel mit folgenden Eigenschaften: elektronischer Thermostat mit LCD Display; Funktion nur Lüftung; Installation in Unterputzkasten; Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien, Kontrollmöglichkeit von drei Lüftungsdrehzahlen; Möglichkeit zur automatischen Auswahl der Lüftungsdrehzahl auf Basis der Raumtemperatur und der eingestellten Solltemperatur, kontinuierliche oder thermostatische Lüftung; Luftfühler im Bedienelement. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello a muro con le seguenti caratteristiche: termostato elettronico con display LCD; funzione sola ventilazione; installazione da incasso in cassetta; possibilità di gestione delle valvole ON/OFF poste a monte delle batterie; possibilità di gestione tre velocità di ventilazione; possibilità di scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla temperatura ambiente ed al set point di temperatura; ventilazione continua o ventilazione termostatata; Sonda aria interna al comando. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	99,8
13.10.10.25	Elektronische Bedientafel mit Kabelanschluss und LCD Display: proportionale Ventilatorkontrolle	Pannello elettronico a filo con display LCD: controllo ventilatore proporzionale	Lieferung und Montage von elektronischer Wand- Bedientafel mit Kabelanschluss und Flüssigkristall- Display mit folgenden Eigenschaften: Ventilatorkontrolle mit proportionalen Ausgang, Regler mit proportionalem oder mit proportional- integralen Verhalten zur Steuerung von modulierenden Ventile 2-10V, Filteralarm, Fensterkontakt, Economy- Funktion, Stromversorgung 230 V oder 24 V ~ 50 Hz. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello elettronico a filo installazione a parete dotato di display a cristalli liquidi con le seguenti caratteristiche: controllo ventilatore con uscita proporzionale, logica di tipo proporzionale o proporzionale-integrale per la gestione di valvole modulanti 2-10V, avviso filtro sporco, contatto finestra, funzione economy, alimentazione elettrica 230V o 24V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	104,1
13.10.10.26	Elektromechanischer Thermostat	Termostato elettromeccanico	Lieferung und Montage von Wand- Bedientafel mit folgenden Eigenschaften: elektromechanischen Thermostat zur Steuerung von Gebläsekonvektoren, drei Lüftungsdrehzahlen, Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien. Luftfühler im Bedienelement. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di pannello a muro con le seguenti caratteristiche: termostato elettromeccanico per la gestione di ventilconvettori, tre velocità di ventilazione, possibilità di gestire valvole ON/OFF a monte delle batterie. Sonda aria interna al comando. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	52,9
13.10.10.27	Set I.R.- Fernbedienung	Kit telecocomando I.R.	Lieferung und Montage von Fernbedienungs- Set bestehend aus Infrarot- Fernbedienung, I.R.- Empfänger, elektronischer Steuerkarte, Montagebügel und Anschlusskabel zur Steuerung von Gebläsekonvektoren mit folgenden Eigenschaften: Entfeuchtungsmodus; Funktion nur Lüftung; Steuerung der ON/OFF- Ventile vor den Wärmetauscherbatterien, Signalauswahl von Fernbedienungsfühler oder Gebläsekonvektoren- Fühler, Zeitmodul für Ein- Ausschaltzyklen, drei Lüftungsdrehzahlen mit manueller oder automatischer Einstellmöglichkeit der Lüftungsdrehzahl auf Basis der Raumtemperatur und der eingestellten Temperatur; SLEEP- Funktion für nächtliches Wohlbefinden; Anzeige der eingestellten Temperatur und der Raumtemperatur auf Fernbedienung; Luftfühler in Fernbedienung und in Steuerkarte. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di kit per telecomando costituito da telecomando a raggi infrarossi, ricevitore I.R., scheda elettronica , staffe di montaggio e cavo di collegamento, per la gestione di ventilconvettori con le seguenti caratteristiche: modalità deumidificazione; modalità solo ventilazione; possibilità di gestire valvole ON/OFF a monte delle batterie; possibilità di scegliere il segnale da sonda telecomando o da sonda su ventilconvettore; timer per fasce orarie acceso/spento; tre velocità di ventilazione con possibilità di impostare manualmente la velocità di ventilazione o scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura impostata; funzione SLEEP di benessere notturno; visualizzazione temperatura impostata e ambiente su telecomando; Sonda aria presente nel telecomando e nella scheda. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	183
13.10.50	Direktverdampfungssystem	Sistema ad espansione diretta	Direktverdampfungssystem	Sistema ad espansione diretta
13.10.50.01	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Außeneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Klimagerät mit Kältemittel R410A, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, invertergeregelter Rollkolbenverdichter mit internen Überströmventil, Überhitzungsschutz, Axialventilator direkt an Antriebsmotor gekoppelt, Gegenstrom- Querstrom- Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, sowie die gesamte Anlagenfüllung mit Kältemittel, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá esterna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Climatizzatore con refrigerante R410A, cassaforma in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, compressore rotativo a velocitá variabile con valvola di sfioro interna, protezione antisurriscaldamento, ventilatore assiale accoppiato direttamente al motovariatore, batteria a flusso controcorrente/incrociato con tubi in rame ed alette in alluminio pressate. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero, elettrico e riempimento completo impianto con refrigerante, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.01.a	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 2 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 2 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 4.500 W; mittlere Kühlleistung: 4.000 W; minimale Kühlleistung: 1.600 W; maximale Leistungsaufnahme: 1.350 W; mittlere Leistungsaufnahme: 1.050 W; minimale Leistungsaufnahme: 300 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 2x1/4” – 2x3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.500 W; Potenza frigorifera media: 4.000 W; Potenza frigorifera minima: 1.600 W; Potenza assorbita massima: 1.350 W; Potenza assorbita media: 1.050 W; Potenza assorbita minima: 300 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 2x1/4” – 2x3/8”.	St	cad	1301,2
13.10.50.01.b	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 3 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 3 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 7.100 W; mittlere Kühlleistung: 5.000 W; minimale Kühlleistung: 1.950 W; maximale Leistungsaufnahme: 2.150 W; mittlere Leistungsaufnahme: 1.200 W; minimale Leistungsaufnahme: 380 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 3x1/4” – 3x3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 7.100 W; Potenza frigorifera media: 5.000 W; Potenza frigorifera minima: 1.950 W; Potenza assorbita massima: 2.150 W; Potenza assorbita media: 1.200 W; Potenza assorbita minima: 380 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 3x1/4” – 3x3/8”.	St	cad	1860,3
13.10.50.01.c	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 4 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 4 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 9.200 W; mittlere Kühlleistung: 7.500 W; minimale Kühlleistung: 2.600 W; maximale Leistungsaufnahme: 3.100 W; mittlere Leistungsaufnahme: 2.000 W; minimale Leistungsaufnahme: 450 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 4x1/4” – 2x3/8” 1/2" 5/8".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 9.200 W; Potenza frigorifera media: 7.500 W; Potenza frigorifera minima: 2.600 W; Potenza assorbita massima: 3.100 W; Potenza assorbita media: 2.000 W; Potenza assorbita minima: 450 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 4x1/4” – 2x3/8” 1/2" 5/8".	St	cad	3173,2
13.10.50.01.d	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem: für 5 Inneneinheiten	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta: per 5 unitá interne	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 10.100 W; mittlere Kühlleistung: 9.000 W; minimale Kühlleistung: 3.300 W; maximale Leistungsaufnahme: 4.000 W; mittlere Leistungsaufnahme: 2.850 W; minimale Leistungsaufnahme: 670 W; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 5x1/4” – 2x3/8” 1/2" 2x5/8".	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 10.100 W; Potenza frigorifera media: 9.000 W; Potenza frigorifera minima: 3.300 W; Potenza assorbita massima: 4.000 W; Potenza assorbita media: 2.850 W; Potenza assorbita minima: 670 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 5x1/4” – 2x3/8” 1/2" 2x5/8".	St	cad	3829,8
13.10.50.02	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante	Lieferung und Montage von Kühl- Außeneinheit für VRV- Klimaanlage für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Klimagerät mit Kältemittel R410A, bestehend aus Modulbauweise- Struktur und Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Kompressor mit drehzahlgeregelten Motor ohne Schleifkontakte, zwei Ventilatoren, geometrisch optimierter Wärmetauscher, schallgedämmtes Verdichtergehäuse. Mikroprozessor- Regelung zur Verwaltung der Sensoren, Gerätefunktionen, sowie der Steuerungs- und Sicherheitsbauteile. Stromversorgung: 400 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, sowie die gesamte Anlagenfüllung mit Kältemittel, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá refrigerante esterna per impianto di climatizzazione ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Climatizzatore con refrigerante R410A, composto da struttura modulare e basamento in lamiera zincata verniciata a polveri, compressore con motore a velocitá variabile senza contatti striscianti, due ventilatori, scambiatore di calore a geometria ottimizzata, pannellatura fonoassorbente per alloggiamento compressore. Regolazione a microprocessore per la gestione dei sensori e delle funzioni dell'apparecchio, nonché dei dispositivi di comando e sicurezza. Alimentazione elettrica: 3 ~ 400 V. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero, elettrico e riempiento completo impianto con refrigerante, / escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.02.a	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 14.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 14.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 14.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 3.600 W; Luftdurchsatz: 5.700 m//h; maximaler Schalldruck: 55 dB; maximale Schalleistung: 75 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 3/8” – 5/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 14.000 W; Potenza assorbita massima: 3.600 W; Portata d'aria: 5.700 m//h; Pressione sonora massima: 55 dB; Potenza sonora massima: 75 dB; Attacco liquido - gas: 3/8” – 5/8”.	St	cad	6248
13.10.50.02.b	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 22.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 22.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 22.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 5.600 W; Luftdurchsatz: 10.000 m//h; maximaler Schalldruck: 56 dB; maximale Schalleistung: 77 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 3/8” – 3/4”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 22.000 W; Potenza assorbita massima: 5.600 W; Portata d'aria: 10.000 m//h; Pressione sonora massima: 56 dB; Potenza sonora massima: 77 dB; Attacco liquido - gas: 3/8” – 3/4”.	St	cad	8618,5
13.10.50.02.c	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 33.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 33.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 33.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 9.600 W; Luftdurchsatz: 11.500 m//h; maximaler Schalldruck: 58 dB; maximale Schalleistung: 78 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/2” – 1”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 33.000 W; Potenza assorbita massima: 9.600 W; Portata d'aria: 11.500 m//h; Pressione sonora massima: 58 dB; Potenza sonora massima: 78 dB; Attacco liquido - gas: 1/2” – 1”.	St	cad	11473,9
13.10.50.02.d	Außeneinheit für Direktverdampfungssystem mit selbsttragender Struktur: 50.000 W	Unitá esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 50.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 50.000 W; maximale Leistungsaufnahme: 13.300 W; Luftdurchsatz: 13.500 m//h; maximaler Schalldruck: 60 dB; maximale Schalleistung: 80 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/2” – 1" 1/4.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 50.000 W; Potenza assorbita massima: 13.300 W; Portata d'aria: 13.500 m//h; Pressione sonora massima: 60 dB; Potenza sonora massima: 80 dB; Attacco liquido - gas: 1/2” – 1”1/4.	St	cad	16892,2
13.10.50.05	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Wandgerät mit Kältemittel R410A, Schutzgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe nach Wahl der B.L, automatisches vertikales und horizontales Schwenken des Luftstroms, Wochen- Zeitschaltuhr, Nachtprogramm, fotokatalytischer Luftreinigungsfilter. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá a parete con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., movimentazione aria automatico in verticale e orizzontale, timer settimanale, programmazione notturna, filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.05.a	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.000 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 2.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 550 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 550 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	483,6
13.10.50.05.b	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.500 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 2.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 650 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 650 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	522,3
13.10.50.05.c	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.500 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 3.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 680 m//h; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 58 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 680 m//h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	588,9
13.10.50.05.d	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 4.200 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 4.200 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 4.200 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 680 m//h; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 58 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.200 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 680 m//h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	698
13.10.50.05.e	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 23 W; Luftdurchsatz: 700 m//h; maximaler Schalldruck: 42 dB; maximale Schalleistung: 58 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 700 m//h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	823,8
13.10.50.05.f	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 24 W; Luftdurchsatz: 950 m//h; maximaler Schalldruck: 45 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 24 W; Portata d'aria: 950 m//h; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	970,4
13.10.50.05.g	Wand- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 7.100 W	Unitá interna a parete per sistema ad espansione diretta: 7.100 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 7.100 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 24 W; Luftdurchsatz: 1.050 m//h; maximaler Schalldruck: 45 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 5/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 7.100 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 24 W; Portata d'aria: 1.050 m//h; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 5/8”.	St	cad	1125,7
13.10.50.06	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna a pavimento per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Bodenstehendes Gerät mit Kältemittel R410A, Schutzgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe nach Wahl der B.L, duale Luftausblasung, Nachtprogramm, fotokatalytischer Luftreinigungsfilter. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá a pavimento con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., mandata aria doppia, programmazione notturna, filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.06.a	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.500 W	Unitá interna a pavimanto per sistema ad espansione diretta: 2.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 500 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 500 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	741,6
13.10.50.06.b	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.500 W	Unitá interna a pavimanto per sistema ad espansione diretta: 3.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 520 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 520 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	841,2
13.10.50.06.c	Bodenstehende Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 4.800 W	Unitá interna a pavimanto per sistema ad espansione diretta: 4.800 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 4.800 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 650 m//h; maximaler Schalldruck: 44 dB; maximale Schalleistung: 56 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.800 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 650 m//h; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1227,1
13.10.50.07	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Kanalgerät mit Kältemittel R410A, Struktur aus fuerverzinktem Stahlblech, inklusive Kondensatpumpe. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá canalizzabile con refrigerante R410A, struttura in lamiera di acciaio verniciata a caldo, incluso pompa scarico condensa. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.07.a	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.400 W	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 3.400 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.400 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 960 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 960 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	1043
13.10.50.07.b	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 960 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 960 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1104,4
13.10.50.07.c	Kanalisierbare Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 1.100 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 1.100 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1186,3
13.10.50.08	Unterdecken- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Unterdeckengerät mit Kältemittel R410A, Schutzgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe nach Wahl der B.L, fotokatalytischer Luftreinigungsfilter. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá pensile a soffitto con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.08.a	Unterdecken Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.400 W	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta: 3.400 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.400 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 780 m//h; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 780 m//h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	1057
13.10.50.08.b	Unterdecken Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 780 m//h; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 780 m//h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1105,24
13.10.50.08.c	Unterdecken Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna pensile per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 1.000 m//h; maximaler Schalldruck: 47 dB; maximale Schalleistung: 60 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 1.000 m//h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1167,5
13.10.50.09	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta	Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit- Direktverdampfungssystem mit variablen Kältemittelstrom und Invertertechnologie. Kassettengerät für den Einbau in Decken, mit Kältemittel R410A, Struktur aus fuerverzinktem Stahlblech, inklusive Kondensatpumpe. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz. Die unten aufgelisteten Technischen Daten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf folgende Konditionen: Innentemperatur 27°C T.K./19°C F.K., Außentemperatur 35°C T.K. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den kältetechnischen und elektrischen Anschluss, nicht inbegriffen sind Ausführung von Datennetz mit BUS- Technologie und Kältemittelleitungen mit Y- Abzweigern.	Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unitá a cassetta per installazione a controsoffitto con refrigerante R410A, struttura in lamiera di acciaio verniciata a caldo, incluso pompa scarico condensa. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.
13.10.50.09.a	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 2.500 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 2.500 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 2.500 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 540 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 540 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	965,6
13.10.50.09.b	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 3.400 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 3.400 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 3.400 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 600 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 3/8”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 600 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 3/8”.	St	cad	1130,1
13.10.50.09.c	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 5.000 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 5.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 5.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 720 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 720 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1149,6
13.10.50.09.d	Kassetten- Inneneinheit für Direktverdampfungssystem: 6.000 W	Unitá interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 6.000 W	Technische Daten: maximale Kühlleistung: 6.000 W; maximale Leistungsaufnahme Ventilator: 48 W; Luftdurchsatz: 900 m//h; maximaler Schalldruck: 38 dB; maximale Schalleistung: 54 dB; Anschluss Flüssigkeit - Gas: 1/4” – 1/2”.	Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 900 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4” – 1/2”.	St	cad	1476,3
13.10.50.10	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer	Coppia di giunti in rame	Lieferung und Montage von Verbindungsstück- Paar aus Kupfer zur Ausführung der schweißgelöteten Y- Abzweigungen, Reduzierstutzen für alle Nenndurchmesser geeignet, inklusive vorgefertigter Isolierschalen.	Fornitura e posa in opera di coppia di giunti in rame per esecuzione di derivazione ad Y, posizionamento mediante saldobrasatura e rivestimento termoformato in materiale isolante, estremitá con adattatore a tutti i diametri nominali.
13.10.50.10.a	für Leistung bis 20.000 W	per potenza fino a 20.000 W	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer: 20.000 W	Coppia di giunti in rame: 20.000 W	St	cad	209,8
13.10.50.10.b	für Leistung bis 60.000 W	per potenza fino a 60.000 W	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer: 60.000 W	Coppia di giunti in rame: 60.000 W	St	cad	227,9
13.10.50.10.c	für Leistung bis 120.000 W	per potenza fino a 120.000 W	Verbindungsstück- Paar aus Kupfer: 120.000 W	Coppia di giunti in rame: 120.000 W	St	cad	240,8
13.10.50.11	Anlagenfüllung	Riempimento impianto	Lieferung von Kältemittel des Typs R410A, in homologierten und wiederbefüllbaren Gasflaschen. Inbegriffen sind die Vergütung für fachgerechtes Füllen der gesamten Kälteanlage, sowie Kontrolle des Betriebsdruckes und der Sicherheitsvorrichtungen, Ausführung der Arbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal.	Fornitura di refrigerante del tipo R410A in bombole gas ricaricabili e omologate. Compreso gli oneri per riempimento completo dell' impianto di raffreddamento a regola d'arte, nonché controllo della pressione d'esercizio e degli apparecchi di sicurezza, esecuzione lavori solo da personale qualificato.
13.10.50.11.a	Anlagenfüllung: bis zu 3 kg Kältemittel	Riempimento impianto: fino a 3 kg refrigerante	für Anlagen mit einem Gesamtinhalt bis zu 3 kg Kältemittel	per impianti con un contenuto totale fino a 3 kg di refrigerante	kg	kg	110,5
13.10.50.15	Kabel- Fernbedienung	Comando a filo	Lieferung und Montage von Kabel- Fernbedienung für Wandinstallation, zur Kontrolle einer Außeneinheit und bis zu 16 Inneneinheiten mit folgenden Eigenschaften: Flüssigkristall- Display, Uhr, Wochentimer, Sprachauswahl, Temperatureinstellung, Kontrolle Lüfterdrehzahl. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di comando a filo, installazione a parete, per il controllo di un gruppo esterno e fino a 16 unità interne con le seguenti caratteristiche: display a cristalli liquidi, orologio, timer settimanale, scelta lingua, impostazione temperatura, controllo velocitá ventola. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	149,6
13.10.50.16	Infrarot- Fernbedienung	Telecomando ad infrarossi	Lieferung und Montage von Infrarot- Fernbedienung, zur Kontrolle einer Außeneinheit und bis zu 16 Inneneinheiten mit folgenden Eigenschaften: Flüssigkristall- Display, Uhr, Wochentimer, Sprachauswahl, Temperatureinstellung, Kontrolle Lüfterdrehzahl. Im Preis enthalten sind die Vergütungen für den elektrischen Anschluss, sowie alle notwendigen Bestandteile zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa in opera di telecomando ad infrarossi, per il controllo di un gruppo esterno e fino a 16 unità interne con le seguenti caratteristiche: display a cristalli liquidi, orologio, timer settimanale, scelta lingua, impostazione temperatura, controllo velocitá ventola. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l`allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	St	cad	192,3
13.11	Wärmepumpen und Zuberhör	Pompe di calore e accessori	Wärmepumpen und Zuberhör	Pompe di calore e accessori
13.11.01	E-Wärmepumpen Luft/Wasser Heizen	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento	E-Wärmepumpen Luft/Wasser Heizen	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento
13.11.01.01	E-Wärmepumpen Luft/Wasser Heizen	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento	E-Wärmepumpe Luft/Wasser für Heizbetrieb (Splitgerät mit Außen- und Inneneinheit oder Kompaktgerät), modulierend oder on/off-Betrieb, mit einem COP von mind. 4,1 bei L7/W35 und 2,7 bei L-7/W35, Energieeffizienzklasse mind. A++ mit Abtauung im reversiblen Wärmepumpenbetrieb für mono- bzw. bivalent-Betrieb geeignet, inklusive folgender weiterer Komponenten: Heizpatrone (sofern erforderlich), Umschaltventil, Sicherheitseinrichtung, Umwälzpumpe(n), Volumenstrommessteile und Steuerungseinheit, Anlage eingebunden in einen entsprechend großen, in separater Position gewähltem Speicher mit mind. 30 lt./kW sowie 0,4 m²/kW Tauscherfläche bei Registerspeicher.	Pompa di calore elettrica aria/acqua per funzionamento in riscaldamento (versione split con unità esterna ed interna oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,1 a L7/W35 e 2,7 a L-7/W35, classe di efficienza energetica min. A++, antisbrinamento con la pompa di calore in funzionamento reversibile, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Resistenza elettrica (ove necessario), valvola di commutazione, dispositivo di sicurezza, circolatore(i), unità di misurazione e comando, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m²/kW di scambio termico con bollitore a serpentino.
13.11.01.01.a	Heizen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta	Heizen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta	St	cad	11727,91
13.11.01.01.b	Heizen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione spit	Heizen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione spit	St	cad	13579,11
13.11.01.01.c	Heizen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	Heizen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	St	cad	15499,76
13.11.01.01.d	Heizen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	Heizen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	St	cad	13579,11
13.11.01.01.e	Heizen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	Heizen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	St	cad	16796,51
13.11.01.01.f	Heizen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	Heizen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	St	cad	13733,94
13.11.01.01.g	Heizen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	Heizen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	St	cad	19624,54
13.11.01.01.h	Heizen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	Heizen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	St	cad	14215,53
13.11.01.01.i	Heizen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	Heizen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	St	cad	23396,39
13.11.01.01.j	Heizen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	Heizen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	St	cad
13.11.02	E-Wärmepumpe Luft/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento	E-Wärmepumpe Luft/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento
13.11.02.01	E-Wärmepumpe Luft/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento	E-Wärmepumpe Luft/Wasser für Heiz- und Kühlbetrieb (Splitgerät mit Außen- und Inneneinheit oder Kompaktgerät), modulierend oder on/off-Betrieb, mit einem COP von mind. 4,1 bei L7/W35 und 2,7 bei L-7/W35 sowie einem EER von mind. 3,8 bei L35/W18, Energieeffizienzklasse mind. A++ mit Abtauung im reversiblen Wärmepumpenbetrieb für mono- bzw. bivalent-Betrieb geeignet inklusive folgender weiterer Komponenten: Heizpatrone (sofern erforderlich), Umschaltventil, Sicherheitseinrichtung, Umwälzpumpe(n), Volumenstrommessteile und Steuerungseinheit, Anlage eingebunden in einen entsprechend großen, in separater Position gewähltem Speicher mit mind. 30 lt./kW sowie 0,4 m²/kW Tauscherfläche bei Registerspeicher.	Pompa di calore elettrica aria/acqua per funzionamento in riscaldamento e raffrescamento (versione split con unità esterna ed interna oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,1 a L7/W35 e 2,7 a L-7/W35 nonchè EER min. 3,8 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, antisbrinamento con la pompa di calore in funzionamento reversibile, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Resistenza elettrica (ove necessario), valvola di commutazione, dispositivo di sicurezza, circolatore(i), unità di misurazione e comando, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m²/kW di scambio termico con bollitore a serpentino.
13.11.02.01.a	Heizen/Kühlen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta	St	cad	8434,94
13.11.02.01.b	Heizen/Kühlen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit	St	cad	10630,22
13.11.02.01.c	Heizen/Kühlen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	St	cad	10263,88
13.11.02.01.d	Heizen/Kühlen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	St	cad	13268,83
13.11.02.01.e	Heizen/Kühlen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	St	cad	10928,01
13.11.02.01.f	Heizen/Kühlen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	St	cad	14138,58
13.11.02.01.g	Heizen/Kühlen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	St	cad	12920,38
13.11.02.01.h	Heizen/Kühlen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	St	cad	16291,61
13.11.02.01.i	Heizen/Kühlen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	St	cad	14027,26
13.11.02.01.j	Heizen/Kühlen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	St	cad	19032,42
13.11.03	E-Wärmepumpen Wasser/Wasser Heizen	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento	E-Wärmepumpen Wasser/Wasser Heizen	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento
13.11.03.01	E-Wärmepumpen Wasser/Wasser Heizen	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento	E-Wärmepumpe Wasser/Wasser für Heizbetrieb (Splitgerät mit Außen- und Inneneinheit oder Kompaktgerät), (modulierend oder on/off-Betrieb) mit einem COP von mind. 5,1 bei W10/W35, Energieeffizienzklasse mind. A++ , für mono- bzw. bivalent-Betrieb geeignet inklusive folgender weiterer Komponenten: Umschaltventil, Umwälzpumpe(n), Volumenstrommessteile und Steuerungseinheit, Umwälzpumpe für Wärmenutzungsanlage, Anlage eingebunden in einen entsprechend großen, in separater Position gewähltem Speicher mit mind, 30 lt./kw sowie 0,4 m²/kW Tauscherfläche bei Registerspeicher.	Pompa di calore elettrica acqua/acqua per funzionamento in riscaldamento (versione split con unità esterna ed interna oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 5,1 a W10/W35, classe di efficienza energetica min. A++, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m²/kW di scambio termico con bollitore a serpentino.
13.11.03.01.a	Heizen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	Heizen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	St	cad	10789,05
13.11.03.01.b	Heizen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	Heizen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	St	cad
13.11.03.01.c	Heizen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	Heizen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	St	cad	11864,93
13.11.03.01.d	Heizen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	Heizen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	St	cad
13.11.03.01.e	Heizen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	Heizen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	St	cad	13360,92
13.11.03.01.f	Heizen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	Heizen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	St	cad
13.11.03.01.g	Heizen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	Heizen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	St	cad	14818,2
13.11.03.01.h	Heizen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	Heizen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	St	cad
13.11.04	E-Wärmepumpe Wasser/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento	E-Wärmepumpe Wasser/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento
13.11.04.01	E-Wärmepumpe Wasser/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento	E-Wärmepumpe Wasser/Wasser für Heiz- und Kühlbetrieb (Splitgerät oder Kompaktgerät), (modulierend oder on/off-Betrieb) mit einem COP von mind. 5,1 bei W10/W35 sowie einem EER von mind. 5,1 bei L35/W18, Energieeffizienzklasse mind. A++ , für mono- bzw. bivalent-Betrieb geeignet inklusive folgender weiterer Komponenten: Umschaltventil, Umwälzpumpe(n), Volumenstrommessteile und Steuerungseinheit, Umwälzpumpe für Wärmenutzungsanlage, Anlage eingebunden in einen entsprechend großen, in separater Position gewähltem Speicher mit mind, 30 lt./kw sowie 0,4 m²/kW Tauscherfläche bei Registerspeicher.	Pompa di calore elettrica acqua/acqua per funzionamento in riscaldamento e raffrescamento (versione split oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 5,1 a W10/W35 nonchè EER min. 5,1 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m²/kW di scambio termico con bollitore a serpentino.
13.11.04.01.a	Heizen/Kühlen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	St	cad	14456,15
13.11.04.01.b	Heizen/Kühlen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	St	cad
13.11.04.01.c	Heizen/Kühlen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	St	cad	13487,29
13.11.04.01.d	Heizen/Kühlen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	St	cad
13.11.04.01.e	Heizen/Kühlen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	St	cad	14650,84
13.11.04.01.f	Heizen/Kühlen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	St	cad
13.11.04.01.g	Heizen/Kühlen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	St	cad	15787,06
13.11.04.01.h	Heizen/Kühlen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	St	cad
13.11.05	E-Wärmepumpe Sole/Wasser, Heizen	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento	E-Wärmepumpe Sole/Wasser, Heizen	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento
13.11.05.01	E-Wärmepumpe Sole/Wasser, Heizen	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento	E-Wärmepumpe Sole/Wasser für Heizbetrieb (Splitgerät oder Kompaktgerät), (modulierend oder on/off-Betrieb) mit einem COP von mind. 4,3 bei W0/W35, Energieeffizienzklasse mind. A++ , für mono- bzw. bivalent-Betrieb geeignet inklusive folgender weiterer Komponenten: Umschaltventil, Umwälzpumpe(n), Volumenstrommessteile und Steuerungseinheit, Umwälzpumpe für Wärmenutzungsanlage, Anlage eingebunden in einen entsprechend großen, in separater Position gewähltem Speicher mit mind, 30 lt./kw sowie 0,4 m²/kW Tauscherfläche bei Registerspeicher.	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua per funzionamento in riscaldamento (versione split oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,3 a W0/W35 nonchè EER min. 5,1 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m²/kW di scambio termico con bollitore a serpentino.
13.11.05.01.a	Heizen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta	Heizen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta	St	cad	8611,1
13.11.05.01.b	Heizen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione spit	Heizen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 6 kW versione spit	St	cad
13.11.05.01.c	Heizen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	Heizen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	St	cad	9717,9
13.11.05.01.d	Heizen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	Heizen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	St	cad
13.11.05.01.e	Heizen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	Heizen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	St	cad	11302,51
13.11.05.01.f	Heizen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	Heizen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	St	cad
13.11.05.01.g	Heizen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	Heizen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	St	cad	12094,91
13.11.05.01.h	Heizen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	Heizen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	St	cad
13.11.05.01.i	Heizen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	Heizen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	St	cad	13743,45
13.11.05.01.j	Heizen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	Heizen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	St	cad
13.11.06	E-Wärmepumpe Sole/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento	E-Wärmepumpe Sole/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento
13.11.06.01	E-Wärmepumpe Sole/Wasser, Heizen/Kühlen	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento	E-Wärmepumpe Sole/Wasser für Heiz- und Kühlbetrieb (Splitgerät oder Kompaktgerät), (modulierend oder on/off-Betrieb) mit einem COP von mind. 4,3 bei W0/W35 sowie einem EER von mind. 4,3 bei L35/W18, Energieeffizienzklasse mind. A++ , für mono- bzw. bivalent-Betrieb geeignet inklusive folgender weiterer Komponenten: Umschaltventil, Umwälzpumpe(n), Volumenstrommessteile und Steuerungseinheit, Umwälzpumpe für Wärmenutzungsanlage, Anlage eingebunden in einen entsprechend großen, in separater Position gewähltem Speicher mit mind, 30 lt./kw sowie 0,4 m²/kW Tauscherfläche bei Registerspeicher.	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua per funzionamento in riscaldamento e raffrescamento (versione split oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,3 a W0/W35 nonchè EER min. 4,3 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m²/kW di scambio termico con bollitore a serpentino.
13.11.06.01.a	Heizen/Kühlen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 6 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta	St	cad	11308,2
13.11.06.01.b	Heizen/Kühlen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 6 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit	St	cad
13.11.06.01.c	Heizen/Kühlen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 10 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	St	cad	12006,1
13.11.06.01.d	Heizen/Kühlen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 10 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	St	cad
13.11.06.01.e	Heizen/Kühlen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 14 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	St	cad	13292,61
13.11.06.01.f	Heizen/Kühlen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 14 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	St	cad
13.11.06.01.g	Heizen/Kühlen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 18 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	St	cad	15220,09
13.11.06.01.h	Heizen/Kühlen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 18 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	St	cad
13.11.06.01.i	Heizen/Kühlen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	Heizen/Kühlen bis 22 kW Kompaktausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	St	cad	16105,84
13.11.06.01.j	Heizen/Kühlen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	Heizen/Kühlen bis 22 kW Split-Ausführung	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	St	cad
13.11.07	Brauchwasserwärmepumpe	Pompa di calore per acqua calda sanitaria	Brauchwasserwärmepumpe	Pompa di calore per acqua calda sanitaria
13.11.07.01	Brauchwasserwärmepumpe	Pompa di calore per acqua calda sanitaria	Brauchwasserwärmepumpe Luft/Abluft für Innenaufstellung, zur Warmwasserbereitung, mit hermetisch dichtem Kältekreis, Energieeffizienzklasse mind. A++, Heizpatrone (sofern erforderlich)	Pompa di calore per acqua calda sanitaria aria/acqua per l'installazione interna per la produzione di acqua calda sanitaria, con circuito frigo ermeticamente chiuso, classe di efficienza energetica min. A++, resistenza elettrica (ove necessario).
13.11.07.01.a	Brauchwasserwärmepumpe Split-Ausführung	Pompa di calore per acqua calda sanitaria versione split	Brauchwasserwärmepumpe ohne Speicher (für externe bestehende Boiler)	Pompa di calore per acqua calda sanitaria aria/acqua senza accumulo (per bollitore esterno esistente).	St	cad	2898,35
13.11.07.01.b	Brauchwasserwärmepumpe Kompaktgerät	Pompa di calore per acqua calda sanitaria versione compatta	Brauchwasserwärmepumpe inkl. Speicher 300 lt. emailliert.	Pompa di calore per acqua calda sanitaria aria/acqua con bollitore vetrificato da 300 lt..	St	cad	3490,2
13.11.10	Heiz- und Kühl Pufferspeicher für Wärmepumpenbetrieb	Accumulatore puffer per pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento	Heiz- und Kühl Pufferspeicher für Wärmepumpenbetrieb	Accumulatore puffer per pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento
13.11.10.01	Heiz- und Kühl Pufferspeicher für Wärmepumpenbetrieb	Accumulatore puffer per pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento	Pufferspeicher für Wärmepumpenbetrieb, geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb samt geeigneter Dämmung, spezielle Einbauten für optimale, wärmepumpengerechte Schichtung des Heizwassers im Speicher.	Accumulatore puffer per pompa di calore, adatto per il funzionamento in riscaldamento e raffrescamento completo di coibentazione adatta, dispositivi speciali integrati che permettono una stratificazione ottimale dell'acqua all'interno del serbatoio, idoneo per le pompe di calore
13.11.10.01.a	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 200 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 200 litri	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 200 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 200 litri	St	cad	865,06
13.11.10.01.b	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 300 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 300 litri	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 300 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 300 litri	St	cad	950,38
13.11.10.01.c	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 500 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 500 litri	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 500 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 500 litri	St	cad	1108,82
13.11.10.01.d	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 800 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 800 litri	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 800 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 800 litri	St	cad	1854,66
13.11.10.01.e	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 1.000 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 1000 litri	Heiz- und Kühl Pufferspeicher 1.000 Liter	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 1000 litri	St	cad	2022,02
13.11.11	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb	Serbatoio combinato per pompa di calore	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb	Serbatoio combinato per pompa di calore
13.11.11.01	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb	Serbatoio combinato per pompa di calore	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb bestehend aus: Pufferspeicher mit speziellen Einabuten für optimale, wärmepumpengerechte Schichtung des Heizwassers inkl Wärmedämmung ; Frisch-Warmwasser-Bereiter mittels Wellrohwärmetauscher aus Edelstahl für die hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip, mit oder ohne Solarregister.	Serbatoio combinato riscaldamento e produzione acuqa calda sanitaria per pompa di calore composto di: Accumulatore puffer con dispositivi speciali integrati che permettono una stratificazione ottimale dell'acqua all'interno del serbatoio completo di coibentazione; produzione acqua calda sanitaria istantanea mediante tubo ondulato in acciaio inossidabile per la produzione igienica dell'acs.
13.11.11.01.a	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 500 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 500 litri	500 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 5 m²	500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 5 m²	St	cad	2593,55
13.11.11.01.b	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 500 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 500 litri	500 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 5 m² inkl. Solarregister	500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 5 m² compreso scambiatore solare	St	cad	2811
13.11.11.01.c	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 800 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 800 litri	800 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 6 m²	800 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m²	St	cad	3669,43
13.11.11.01.d	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 800 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 800 litri	800 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 6 m² inkl. Solarregister	800 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m² compreso scambiatore solare	St	cad	3938,12
13.11.11.01.e	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 1000 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 1000 litri	1000 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 6 m²	1000 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m²	St	cad	4156,71
13.11.11.01.f	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 1000 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 1000 litri	1000 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 6 m² inkl. Solarregister	1000 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m² compreso scambiatore solare	St	cad	4442,48
13.11.11.01.g	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 1500 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 1500 litri	1500 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 9 m²	1500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 9 m²	St	cad	4210,98
13.11.11.01.h	Heizungskombispeicher für Wärmepumpenbetrieb 1500 Liter	Serbatoio combinato per pompa di calore 1500 litri	1500 lt, Wellrohwärmetauscher mind. 9 m² inkl. Solarregister	1500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 9 m² compreso scambiatore solare	St	cad	4226,79
13.11.12	Wärmepumpen-Warmwasserregisterspeicher	Bollitori per pompa di calore	Wärmepumpen-Warmwasserregisterspeicher	Bollitori per pompa di calore
13.11.12.01	Wärmepumpen-Register Speicher	Bollitore con serpentino per pompa di calore	Wärmepumpen-Warmwasserregisterspeicher, emailliert, mit Reinigungsflansch, inkl. Wärmedämmung	Bollitore con serpentino per pompa di calore, vertrificato, con flangia d'ispezione, comprensivo di coibentazione
13.11.12.01.a	Wärmepumpen-Register Speicher 200 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 200 lt	200 lt, Wärmetauscherfläche mind. 3,0 m²	200 lt, superficie di scambio termico min. 3,0 m²	St	cad	1255,94
13.11.12.01.b	Wärmepumpen-Register Speicher 300 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 300 lt	300 lt, Wärmetauscherfläche mind. 3,0 m²	300 lt, superficie di scambio termico min. 3,0 m²	St	cad	1402,05
13.11.12.01.c	Wärmepumpen-Register Speicher 350 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 350 lt	350 lt, Wärmetauscherfläche mind. 3,0 m²	350 lt, superficie di scambio termico min. 3,0 m²	St	cad	2255,42
13.11.12.01.d	Wärmepumpen-Register Speicher 400 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 400 lt	400 lt, Wärmetauscherfläche mind. 4,0 m²	400 lt, superficie di scambio termico min. 4,0 m²	St	cad	1645,56
13.11.12.01.e	Wärmepumpen-Register Speicher 500 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 500 lt	500 lt, Wärmetauscherfläche mind. 6,0 m²	500 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m²	St	cad	1884,65
13.11.12.01.f	Wärmepumpen-Register Speicher 550 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 550 lt	550 lt, Wärmetauscherfläche mind. 6,0 m²	550 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m²	St	cad	2721,06
13.11.12.01.g	Wärmepumpen-Register Speicher 800 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 800 lt	800 lt, Wärmetauscherfläche mind. 6,0 m²	800 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m²	St	cad	3342,01
13.11.12.01.h	Wärmepumpen-Register Speicher 1000 Liter	Bollitore con serpentino per pompa di calore 1000 lt	1000 lt, Wärmetauscherfläche mind. 6,0 m²	1000 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m²	St	cad	3717,63
13.11.15	Inbetriebnahmen	Messa in funzione	Inbetriebnahmen	Messa in funzione
13.11.15.01	Inbetriebnahmen	Messa in funzione	Inbetriebnahme der Wärmepumpe durch autorisiertem Kundendienst (zertifizierter Kältetechniker, sofern kein hermetisch dichter Kältekreis) inkl. Anlagenkonfiguration, Fühlerkonfiguration, Dichtheitsprobe Kältekreis, evakuieren des Kältemittels (wo vorhanden), kältetechnisches Füllen der Anlage, Messung und Einstellung des Kältekreises, Erklärung der Wärmepumpe und Regelung an den Endkunden, Erstellung des Meßprotokolles und Prüfbuch-Eintrag (F-GAS)	Messa in funzione delle pompe di calore da centro assistenza autorizzato (frigorista certificato in caso di circuito frigo non ermeticamente chiuso) compreso configurazione impianto, configurazione sensori, prova di tenuta circuito frigo, svuotamento frogorigeno (se presente), riempimento circuito frigo, misurazione e taratura circuito frigo, spiegazioni dell'impinato e della regolazione al cliente, stesura del protocollo e dichiarazione F-gas.
13.11.15.01.a	Luft/Wasser-Wärmepumpen	Pompe di calore aria/acqua	Luft/Wasser-Wärmepumpen	Pompe di calore aria/acqua	St	cad	1000
13.11.15.01.b	Wasser/Wasser-Wärmepumpen	Pompe di calore acqua/acqua	Wasser/Wasser-Wärmepumpen	Pompe di calore acqua/acqua	St	cad	700
13.11.15.01.c	Sole/Wasser-Wärmepumpen	Pompe di calore geotermia/acqua	Sole/Wasser-Wärmepumpen	Pompe di calore geotermia/acqua	St	cad	600
13.12	Wohnungslüftung	Ventilazione meccanica controllata	Die Gruppe 13.12 umfasst folgende Untergruppen: / 13.12.01 Dezentrale Wohnungslüftung / 13.12.02 Zentrale Wohnungslüftung / 13.12.03 Regelung und Zubehör / 13.12.04 Hydraulisches Zubehör / 13.12.05 Kanalschalldämpfer / 13.12.06 Absperrklappen / 13.12.07 Verteiler / 13.12.08 Rohrleitungen / 13.12.10 Auslässe für Lüftungsanlagen	Il gruppo 13.12 comprende i seguenti sottogruppi: / 13.12.01 Ventilazione meccanica controllata decentralizzata / 13.12.02 Ventilazione meccanica controllata centralizzata / 13.12.03 Sistema di regolazione ed accessori / 13.12.04 Accessori idraulici / 13.12.05 Silenziatori da canale / 13.12.06 Serrande di intercettazione / 13.12.07 Collettori di distribuzione / 13.12.08 Tubazioni / 13.12.10 Attacchi per impianti di ventilazione
13.12.01	Dezentrale Wohnungslüftung	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata	Dezentrale Wohnungslüftung	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata
13.12.01.01	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung mittels Kreuzgegenstromwärmetauscher mit zuluftseitigem Temperaturverhältnis von mind. 70 % geprüft nach geltender Norm, Leckage intern und extern ≤ 1 %. Einsatzgrenze Außentemperatur -20 °C / +40 °C. Installation als Unterputzmontage in der Außenwand. Luftmengen von 15 bis 50 m³/h über mind. 3 Stufen regelbar. Filter F7 für Zuluft und G4 für Abluft, einfach zu reinigen und austauschbar. Energieeffiziente Ventilatoren mit geringer Leistungsaufnahme. Automatische Klappen in Frisch- und Fortluft für Dichtheit bis 200 Pa Druckdifferenz. Energieäquivalenter Schalldruckpegel ≤ 25 dB(A) bei der niedrigeren Lüfterstufe. Bedienteil mit Anzeige für Betriebsart, Filtersignal und Fehlermeldung.	Apparecchio di ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore mediante scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente con rapporto termico in immissione min. del 70 %, certificato secondo la norma in vigore. Perdite interne ed esterne ≤ 1%. Campo d’impiego -20 °C / +40 °C. Montaggio sotto intonaco nella parete esterna. Portate d’aria da 15 a 50 m³/h, impostazione di min. 3 livelli di portata. Filtro F7 per immissione e G4 per estrazione aria di facile manutenzione e sostituzione. Ventilatori a basso consumo energetico. Serrande motorizzate in adduzione ed espulsione aria a tenuta fino a 200 Pa di pressione differenziale. Livello di pressione sonora equivalente ≤ 25 dB(A) alla velocità minima del ventilatore. Frontalino con indicatore per tipo di funzionamento, segnalazione filtri e guasti.	St	cad	1051,32
13.12.01.02	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und zusätzlichem Qualitätssensor	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e sensore di qualità dell'aria	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung mittels Kreuzgegenstromwärmetauscher mit zuluftseitigem Temperaturverhältnis von mind. 70 % geprüft nach geltender Norm, Leckage intern und extern ≤1%. Einsatzgrenze Außentemperatur-20 °C / +40 °C. Installation als Unterputzmontage in der Außenwand. Luftmengen von 15 bis 50 m³/h über mind. 3 Stufen regelbar. Filter F7 für Zuluft und G4 für Abluft, einfach zu reinigen und austauschbar. Energieeffiziente Ventilatoren mit geringer Leistungsaufnahme. Automatische Klappen in Frisch- und Fortluft für Dichtheit bis 200 Pa Druckdifferenz. Energieäquivalenter Schalldruckpegel ≤ 25 dB(A) bei der niedrigeren Lüfterstufe. Automatische Steuerung der Lüfterstufen laut internem Luftqualitätssensor. Bedienteil mit Anzeige für Betriebsart, Filtersignal und Fehlermeldung.	Apparecchio di ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore mediante scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente con rapporto termico in immissione min. del 70 %, certificato secondo la norma in vigore. Perdite interne ed esterne ≤ 1%. Campo d’impiego -20 °C / +40 °C. Montaggio sotto intonaco nella parete esterna. Portate d’aria da 15 a 50 m³/h, impostazione di min. 3 livelli di portata. Filtro F7 per immissione e G4 per estrazione aria di facile manutenzione e sostituzione. Ventilatori efficienti a basso consumo energetico. Serrande motorizzate in adduzione e espulsione aria a tenuta fino a 200 Pa di pressione differenziale. Livello di pressione acustica equivalente ≤ 25 dB(A) alla velocità minima del ventilatore. Regolazione automatica delle velocità del ventilatore in base alla qualità dell'aria rilevata con il sensore interno. Frontalino con indicatore per tipo di funzionamento, segnalazione filtri e guasti.	St	cad	1407,03
13.12.01.03	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und zusätzlichem Heizregister	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e resistenza elettrica	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung mittels Kreuzgegenstromwärmetauscher mit zuluftseitigem Temperaturverhältnis von mind. 70 % geprüft nach geltender Norm, Leckage intern und extern ≤ 1%. Einsatzgrenze Außentemperatur -20 °C / +40 °C. Installation als Unterputzmontage in der Außenwand. Luftmengen von 15 bis 50 m³/h über mind. 3 Stufen regelbar. Filter F7 für Zuluft und G4 für Abluft, einfach zu reinigen und austauschbar. Energieeffiziente Ventilatoren mit geringer Leistungsaufnahme. Automatische Klappen in Frisch- und Fortluft für Dichtheit bis 200 Pa Druckdifferenz. Energieäquivalenter Schalldruckpegel ≤ 25 dB(A) bei der niedrigeren Lüfterstufe. Integriertes Heizregister zur Anhebung der Zulufttemperatur. Bedienteil mit Anzeige für Betriebsart, Filtersignal und Fehlermeldung.	Apparecchio di ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore mediante scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente con rapporto termico in immissione min. del 70 %, certificato secondo la norma in vigore. Perdite interne ed esterne ≤ 1%. Campo d’impiego -20 °C / +40 °C. Montaggio sotto intonaco nella parete esterna. Portate d’aria da 15 a 50 m³/h, impostazione di min. 3 livelli di portata. Filtro F7 per immissione e G4 per estrazione aria di facile manutenzione e sostituzione. Ventilatori efficienti a basso consumo energetico. Serrande motorizzate in adduzione e espulsione aria a tenuta fino a 200 Pa di pressione differenziale. Livello di pressione acustica equivalente ≤ 25 dB(A) alla velocità minima del ventilatore. Resistenza elettrica integrata per l'innalzamento della temperatura di immissione. Frontalino con indicatore per tipo di funzionamento, segnalazione filtri e guasti.	St	cad	1425,27
13.12.01.04	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung.	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e umidità	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung.	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e umidità
13.12.01.05	UP-Montagegehäuse	Attraversamento muro	UP-Montagegehäuse	Attraversamento muro
13.12.01.05.a	UP-Montagegehäuse rund	Elemento tondo per attraversamento muro	Runde Teleskop-Wanddurchführung aus Edelstahl, bauseitig anzupassen an die verschiedenen Wandstärken. Putzdeckel und das komplette Zubehör zur Anpassung des Lüftungsgerätes an die vorhandene Wandstärke sind enthalten.	Elemento telescopico a sezione circolare per attraversamento muro, in acciaio inossidabile da adattare in cantiere ai diversi spessori di muratura. Inclusi elemento di chiusura per intonaco e tutti gli accessori necessari per adattare l´apparecchio ai vari spessori di muratura.	St	cad	385,73
13.12.01.05.b	UP-Montagegehäuse quadratisch	Elemento quadrato per attraversamento muro	Quadratische Wanddurchführung aus expandiertem Polypropylen (EPP), bauseitig anzupassen an die verschiedenen Wandstärken. Putzdeckel und das komplette Zubehör zur Anpassung des Lüftungsgerätes an die vorhandene Wandstärke sind enthalten.	Elemento a sezione quadrata per attraversamento muro, in polipropilene espanso (EPP) da adattare ai diversi spessori di muratura. Inclusi elemento di chiusura per intonaco e tutti gli accessori necessari per adattare l´apparecchio ai vari spessori di muratura.	St	cad	234,33
13.12.01.05.c	UP-Montagegehäuse quadratisch mit Nebenraumanschluss	Elemento di attraversamento muro con attacco per locale adiacente	Quadratische Wanddurchführung mit Nebenraumanschluss aus expandiertem Polypropylen (EPP), bauseitig anzupassen an die verschiedenen Wandstärken. Putzdeckel und das komplette Zubehör zur Anpassung des Lüftungsgerätes an die vorhandene Wandstärke sind enthalten, inklusive UV-beständige Außenwandblende aus weißem Kunststoff.	Elemento a sezione quadrata per attraversamento muro, in polipropilene espanso (EPP) con attacco locale adiacente da adattare ai diversi spessori di muratura. Inclusi elemento di chiusura per intonaco, copertura esterna in materiale plastico di colore bianco resistente ai raggi UV e tutti gli accessori necessari per adattare l´apparecchio ai vari spessori di muratura.	St	cad	376,61
13.12.01.05.d	UP-Montagegehäuse-Verlängerung	Prolunga per elemento di attraversamento muro	Verlängerungsset für quadratische Wanddurchführung für Wandstärken > 480 mm. Verlängerung von Wanddurchführung und Gerät um 160 mm.	Set di prolunga per elemento a sezione quadrata di attraversamento muro per spessori di muratura > 480 mm. Prolungamento attraversamento muro e apparecchio di 160 mm	St	cad	197,85
13.12.01.06	Außenwandblenden	Copertura esterna	Außenwandblenden	Copertura esterna
13.12.01.06.a	Außenwandblende in weiß	Copertura esterna bianca	UV-beständige Außenwandblende aus weißem Kunststoff	Copertura esterna in materiale plastico di colore bianco resistente ai raggi UV.	St	cad	58,11
13.12.01.06.b	Außenwandblende in anderen RAL-Farben	Copertura esterna in altri colori RAL	UV-beständige Außenwandblende in verschiedenen RAL-Farben auf Anfrage	Copertura esterna in materiale plastico resistente ai raggi UV, di vari colori RAL su richiesta.	St	cad	58,11
13.12.01.07	Zubehör für dezentrale Lüftungsgeräte	Accessori per apparecchi di ventilazione decentralizzati	Zubehör für dezentrale Lüftungsgeräte	Accessori per apparecchi di ventilazione decentralizzati
13.12.01.07.a	Fernbedienung über Funk	Telecomando via radio	Funkfernbedienung für dezentrale Lüftungsgeräte ohne Batterie. Funktionsprinzip auf piezoelektischer Basis. 4-Kanalsystem zur gleichzeitigen Steuerung von bis zu 4 Geräten. Bestehend aus 2 Schaltern zur Einstellung der verschiedenen Funktionen (Aus, Stufe 1 bis 4, Automatik, nur Zuluft/Abluft). Komplett mit weißem Rahmen für die Wandmontage.	Telecomando via radio dell’apparecchio di ventilazione meccanica controllata senza batteria, a funzionamento piezoelettrico. Sistema a 4 canali per gestire fino a 4 unità contemporaneamente. Composto da 2 selettori per le diverse funzioni (spento, velocità da 1 a 4, automatico, solo immissione/estrazione). Completo di cornicie bianca per fissaggio a parete.	St	cad	275,84
13.12.02	Zentrale Wohnungslüftung	Ventilazione meccanica controllata centralizzata	Zentrale Wohnungslüftung	Ventilazione meccanica controllata centralizzata
13.12.02.01	Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung mit Rotationswärmetauscher für Deckenmontage	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo, per montaggio a soffitto	Lüftungsgerät mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung für Deckenmontage. Einsatzgrenze bis -20 °C Außentemperatur ohne Vorheizung, bis -30 °C mit Vorheizregister. 4 Anschlüsse horizontal und 1 zusätzlicher seitlicher Absauganschluss ohne Wärmerückgewinnung. Frontplatte für einfache Inspektion und Wartung. Betriebsbereite vorverkabelte Einheit bestehend aus selbsttragendem Gestell mit Sandwich-Gehäuse aus Stahlblech mit Mineralwolle als Wärme- und Schalldämmung, pulverbeschichtet weiß RAL 9010. Regenerativer Rotationswärmetauscher als hochselektiver Sorptionsrotor mit Zeolith 4A Oberflächenbeschichtung. Kompaktfilter mit Z-Struktur zum Schutz des Wärmetauschers in Zuluft F7 und Abluft M5 mit Verschmutzungserkennung über Differenzdruck. Energieeffiziente EC-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Modulationsbereich von 20 % bis 100 % mit automatischer Luftmengenanpassung. Elektrisches Nachheizregister in der Zuluft mit Leistungsmodulation je nach geforderter Temperatur und Abschaltmöglichkeit. Integrierte elektronische Regelung mit intelligenter Selbstdiagnose, konstante Volumenstromsteuerung oder variabler Volumenstrom oder direkt über externe Steuersignale. Unterschiedliche Funktionen wie Automatikbetrieb, Energiesparmodus und Freecooling. 4 verschiedene voreingestellte Wochenprogramme, die bedarfsabhängig angepasst werden können. Luftqualitätssteuerung über externe Fühler. 4 verschiedene potentialfreie Eingänge für Override, Küchenabzug, Feuerstätte und Feueralarm mit jeweils verschiedene programmierbare Betriebsbedingungen. Steuerung eines Luft-Wasser-Wärmetauschers (Heizen und/oder Kühlen) samt hydraulischem Kreis, eines direktverdampfenden Wärmetauschers samt 0-10 V Steuersignal für die Außeneinheit und motorisierte Absperrklappe. 2 verschiedene Fernbedienungen wahlweise zur Verfügung (notwendiges Zubehör - separat zu bestellen). Integrierter Webserver zur Fernüberwachung und Steuerung über Smartphone, Einbindung an BMS über ModBus RTU/TCP und BACnet/IP. Versorgungsspannung 1 x 230 V/50 Hz. Temperaturfühler für Kanaleinbau, Befestigungen und Gummieinlagen im Lieferumfang enthalten.	Unità di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad alta efficienza per il montaggio a soffitto. Limiti di impiego fino a -20 °C aria esterna senza preriscaldamento, fino -30 °C con batteria di preriscaldamento. 4 connessioni orizzontali e 1 connessione supplementare di estrazione laterale senza recupero di calore. Pannello frontale per facile ispezione e manutenzione. Unità precablata pronta uso consistente in una struttura autoportante, pannellatura in lamiera sandwich con lana minerale come isolamento termo-acustico, verniciatura a polveri bianca RAL 9010. Scambiatore di calore a rotore rigenerativo ad assorbimento con trattamento superficiale a setaccio molecolare in Zeolite 4A. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione F7 ed estrazione M5, con riconoscimento dello sporcamento in base alla pressione differenziale. Ventilatori elettronici EC ad alta efficienza equilibrati staticamente e dinamicamente, campo di modulazione dal 20 % al 100 % con adattamento automatico della portata aria. Batteria elettrica di postriscaldamento con modulazione della potenza in base alle temperature richieste con possibilità di disattivazione. Regolazione elettronica integrata con autodiagnosi, per regolazione a portata costante o a portata variabile o da segnale di comando esterno. Con possibilità di diverse opzioni come funzionamento automatico, risparmio energetico e freecooling. 4 programmi settimanali preimpostati adattabili individualmente. Regolazione della qualità dell´aria mediante sonde esterne. 4 contatti puliti in ingresso per override, cappa cucina, caminetto e allarme incendio, condizioni di funzionamento programmabili singolarmente. Regolazione di una batteria aria-acqua (riscaldamento/raffrescamento) con relativo circuito idraulico, batteria ad espansione diretta con segnale di comando 0-10 V per l´unità esterna e una serranda motorizzata. 2 diversi tipi di pannelli di controllo a scelta (accessorio necessario da ordinare separatamente). Webserver integrato per la gestione da remoto e controllo attraverso smartphone, connessione a sistemi di building automation mediante protocolli ModdBus RTU/TCP e BACnet/IP. Alimentazione elettrica 1 x 230 V/ 50 Hz. Stato di fornitura completo di sonda di temperatura per montaggio a canale, staffe di fissaggio e suppoirti antivibranti.
13.12.02.01.a	Nennvolumenstrom 170 m³/h	portata nominale 170 m³/h	Nennvolumenstrom 170 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80 %	portata nominale 170 m³/h, recupero di calore 80 %	St	cad	2655,5
13.12.02.01.b	Nennvolumenstrom 330 m³/h	portata nominale 330 m³/h	Nennvolumenstrom 330 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80 %	portata nominale 330 m³/h, recupero di calore 80 %	St	cad	3289,39
13.12.02.01.c	Nennvolumenstrom 480 m³/h	portata nominale 480 m³/h	Nennvolumenstrom 480 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80 %	portata nominale 480 m³/h, recupero di calore 80 %	St	cad	5501,15
13.12.02.02	Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung mit Rotationswärmetauscher für Wandmontage	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo per montaggio a parete	Lüftungsgerät mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung mit vertikalen Anschlüssen. Einsatzgrenze bis -20 °C Außentemperatur ohne Vorheizung, bis -30 °C mit Vorheizregister. 4 Anschlüsse vertikal und 1 zusätzlicher Absauganschluss ohne Wärmerückgewinnung. Frontplatte für einfache Inspektion und Wartung. Betriebsbereite vorverkabelte Einheit bestehend aus Gehäuse aus expandiertem Polypropylen (EPP) als Wärme- und Schalldämmung mit Stahlblech-Ummantelung, pulverbeschichtet weiß RAL 9010. Regenerativer Rotationswärmetauscher als hochselektiver Sorptionsrotor mit Zeolith 4A Oberflächenbeschichtung. Kompaktfilter mit Z-Struktur zum Schutz des Wärmetauschers in Zuluft F7 und Abluft M5 mit Verschmutzungserkennung über Differenzdruck. Energieeffiziente EC-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Modulationsbereich von 20 % bis 100 % mit automatischer Luftmengenanpassung. Elektrisches Nachheizregister in der Zuluft mit Leistungsmodulation je nach geforderter Temperatur und Abschaltmöglichkeit. Integrierte elektronische Regelung mit Selbstdiagnose, konstante Volumenstromsteuerung oder variabler Volumenstrom oder direkt über externe Steuersignale. Unterschiedliche Funktionen wie Automatikbetrieb, Energiesparmodus und Freecooling. 4 verschiedene voreingestellte Wochenprogramme, die individuell angepasst werden können. Mögliche Luftqualitätssteuerung über externe Fühler und Betrieb nach Bedarf. 4 verschiede potentialfreie Eingänge (override, Küchenabzug, Feuerstätte, Feueralarm) mit jeweils verschiedenen programmierbaren Betriebsbedingungen. Steuerung eines Luft-Wasser-Wärmetauschers (Heizen und/oder Kühlen) samt hydraulischem Kreis, eines Wärmetauschers mit Direktverdampfung samt 0-10 V Steuersignal für die Außeneinheit und motorisierte Absperrklappe. 2 verschiedene Fernbedienungen wahlweise zur Verfügung (notwendiges Zubehör separat zu bestellen). Integrierter Webserver zur Fernüberwachung und Steuerung über smartphone, Einbindung an BMS über ModBus RTU/TCP und BACnet/IP. Versorgungsspannung 1 x 230 V/50 Hz. Montageschiene zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten.	Unità di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad alta efficienza con attacchi verticali. Limiti di impiego fino a -20 °C aria esterna senza preriscaldamento, fino -30 °C con batteria di preriscaldo. 4 connessioni vericali e 1 connessione supplementare di estrazione senza recupero di calore. Pannello frontale per facile ispezione e manutenzione. Unità precablata pronta all'uso consistente in una struttura in polipropilene espanso (EPP) come isolamento termo-acustico con pannellatura in lamiera metallica verniciata a polveri bianca RAL 9010. Scambiatore di calore a rotore rigenerativo ad assorbimento con trattamento superficiale a setaccio molecolare in Zeolite 4A. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione F7 ed estrazione M5 con riconoscimento dello sporcamento in base alla pressione differenziale. Ventilatori elettronici EC ad alta efficienza equilibrati staticamente e dinamicamente, campo di modulazione dal 20 % al 100 % con adattamento automatico della portata aria. Batteria elettrica di postriscaldamento con modulazione della potenza in base alle temperature richieste, con possibilità di disattivazione. Regolazione elettronica integrata con autodiagnosi, regolazione a portata costante o variabile oppure da segnale di comando esterno. Possibilità di diverse opzioni come funzionamento automatico, risparmio energetico e freecooling. 4 programmi settimanali preimpostati adattabili individualmente. Regolazione della qualità dell´aria mediante sonde esterne. 4 contatti puliti in ingresso (override, cappa cucina, caminetto e allarme incendio), condizioni di funzionamento programmabili singolarmente. Regolazione di una batteria aria/acqua (riscaldamento/raffrescamento) con relativo circuito idraulico, batteria ad espansione diretta con segnale di comando 0-10 V per l´unità esterna e una serranda motorizzata. 2 diversi tipi di pannelli di controllo a scelta (accessorio necessario da ordinare separatamente). Webserver integrato per la gestione da remoto e controllo attraverso smartphone, connessione a sistemi di building automation mediante protocolli ModBus RTU/TCP e BACnet/IP. Alimentazione elettrica 1 x 230 V/ 50 Hz. Stato di fornitura completo di staffe di fissaggio a parete e supporti antivibranti.
13.12.02.02.a	Nennvolumenstrom 220 m³/h	portata nominale 220 m³/h	Nennvolumenstrom 220 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80%	portata nominale 220 m³/h, recupero di calore 80%	St	cad	2938,42
13.12.02.03	Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung mit Rotationswärmetauscher für Wandmontage	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo per montaggio a parete	Lüftungsgerät mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung mit vertikalen Anschlüssen. Einsatzgrenze bis -20°C Außentemperatur ohne Vorheizung, bis -30°C mit Vorheizregister. 4 Anschlüsse vertikal und 1 zusätzlicher Absauganschluss ohne Wärmerückgewinnung. Frontplatte für einfache Inspektion und Wartung. Betriebsbereite vorverkabelte Einheit bestehend aus selbsttragendem Gestell mit Sandwich-Gehäuse aus Stahlblech mit Mineralwolle als Wärme- und Schalldämmung, pulverbeschichtet weiß RAL 9010. Regenerativer Rotationswärmetauscher als hochselektiver Sorptionsrotor mit Zeolith 4A Oberflächenbeschichtung. Kompaktfilter mit Z-Struktur zum Schutz des Wärmetauschers in Zuluft F7 und Abluft M5 mit Verschmutzungserkennung über Differenzdruck. Energieeffiziente EC-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Modulationsbereich von 20% bis 100% mit automatischer Luftmengenanpassung. Elektrisches Nachheizregister in der Zuluft mit Leistungsmodulation je nach geforderter Temperatur und Abschaltmöglichkeit. Integrierte elektronische Regelung mit intelligenter Selbstdiagnose, konstante Volumenstromsteuerung oder variabler Volumenstrom oder direkt über externe Steuersignale. Unterschiedliche Funktionen wie Automatikbetrieb, Energiesparmodus und Freecooling. 4 verschiedene voreingestellte Wochenprogramme, die individuell angepasst werden können. Mögliche Luftqualitätssteuerung über externe Fühler. 4 verschiedene potentialfreie Eingänge (Override, Küchenabzug, Feuerstätte, Feueralarm) mit jeweils verschiedene programmierbare Betriebsbedingungen. Steuerung eines Luft-Wasser-Wärmetauschers (Heizen und/oder Kühlen) samt hydraulischem Kreis, eines Wärmetauschers mit Direktverdampfung samt 0-10 V Steuersignal für die Außeneinheit und motorisierte Absperrklappe. 2 verschiedene Fernbedienungen wahlweise zur Verfügung (notwendiges Zubehör separat zu bestellen). Integrierter Webserver zur Fernüberwachung und Steuerung über Smartphone, Einbindung an BMS über ModBus RTU/TCP und BACnet/IP. Spannung 1 x 230 V/50 Hz. Temperaturfühler für Kanaleinbau, Montageschiene zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten.	Unità di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad alta efficienza con attacchi verticali, Limiti di impiego fino a -20°C aria esterna senza preriscaldamento, fino -30°C con batteria di preriscaldo. 4 connessioni verticali e 1 connessione supplementare di estrazione senza recupero di calore. Pannello frontale per facile ispezione e manutenzione. Unità precablata pronta uso consistente in una struttura autoportante, pannellatura in lamiera sandwich con lana minerale come isolamento termo-acustico, verniciatura a polveri bianca RAL 9010. Scambiatore di calore a rotore rigenerativo ad assorbimento con trattamento superficiale a setaccio molecolare in Zeolite 4A. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione F7 ed estrazione M5 con riconoscimento dello sporcamento in base alla pressione differenziale. Ventilatori elettronici EC ad alta efficienza equilibrati staticamente e dinamicamente, campo di modulazione dal 20% al 100% con adattamento automatico della portata aria. Batteria elettrica di postriscaldamento con modulazione della potenza in base alle temperature richieste con possibilità di disattivazione. Regolazione elettronica integrata con autodiagnosi intelligente, regolazione costante della portata oppure a portata variabile oppure direttamente da segnale di comando esterno. Diverse opzioni come funzionamento automatico, risparmio energetico e Freecooling. 4 programmi settimanali preimpostati adattabili individualmente. Regolazione della qualità dell´aria mediante sonde esterne. 4 contatti puliti in ingresso per Override, cappa cucina, caminetto e allarme incendio, condizioni di funzionamento programmabili singolarmente. Regolazione di una batteria aria-acqua (riscaldamento/raffrescamento) con relativo circuito idraulico, batteria ad espansione diretta con segnale di comando 0-10V per l´unità esterna e una serranda motorizzata. 2 diversi tipi di pannelli di controllo a scelta (accessorio necessario da ordinare separatamente). Webserver integrato per la gestione da remoto e controllo attraverso Smartphone, connessione a sistemi di BMS mediante ModBus RTU/TCP e BACnet/IP. Alimentazione: 1 x 230 V/ 50 Hz. Stato di fornitura completo di sonda di temperatura per montaggio a canale, staffe di fissaggio e gommini.
13.12.02.03.a	Nennvolumenstrom 200 m³/h	portata nominale 200 m³/h	Nennvolumenstrom 200 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80%	portata nominale 200 m³/h, recupero di calore 80%	St	cad	3108,03
13.12.02.03.b	Nennvolumenstrom 330 m³/h	portata nominale 330 m³/h	Nennvolumenstrom 330 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80%	portata nominale 330 m³/h, recupero di calore 80%	St	cad	3422,69
13.12.02.03.c	Nennvolumenstrom 440 m³/h	portata nominale 440 m³/h	Nennvolumenstrom 440 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80%	portata nominale 440 m³/h, recupero di calore 80%	St	cad	4371,24
13.12.02.03.d	Nennvolumenstrom 530 m³/h	portata nominale 530 m³/h	Nennvolumenstrom 530 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad 80%	portata nominale 530 m³/h, recupero di calore 80%	St	cad	4950,4
13.12.03	Regelung und Zubehör für Lüftungsgeräte	Sistema di regolazione ed accessori per impianti di ventilazione	Regelung und Zubehör für Lüftungsgeräte	Sistema di regolazione ed accessori per impianti di ventilazione
13.12.03.01	Bedienfeld mit Touchscreen	Pannello di controllo con touchscreen	Bedienung mit Farbdisplay für die Einstellung und Anzeige der Parameter des Lüftungsgerätes. Eingebauter Temperatur- und Feuchtefühler zur Überwachung des Raumklimas. Anzeige der Hauptparameter wie Volumenstrom (m³/h), Temperatur (°C), Filterverschmutzung (%), Wärmerückgewinnung (kWh), thermische Effizienz (%) und Stromverbrauch (W/m³/h und kWh). Wochenprogramm zur Einstellung der Betriebszeiten, ECO-Modus zur Minimierung des Stromverbrauchs und Urlaubsprogramm mit Eingabe der Mindestlüftung. Anschluss Display mittels Kabel 4x0,25 mm² bis 150 m Entfernung, Befestigung direkt am Gerät über Magnete oder Wandmontage auf Runddose.	Pannello di controllo con display a colori per le impostazioni e lettura die parametri del gruppo di ventilazione. Sonde di temperatura e umidità integrate per il controllo dell´ambiente. Visualizzazione dei parametri principali come portata aria (m³/h), temperatura (°C), sporcamento filtri (%), recupero di calore (kWh), efficienza termica (%) e consumo elettrico (W/m³/h e kWh). Programma settimanale per l´impostazione degli orari di funzionamento, modalità ECO per la minimizzazione del consumo elettrico e programma ferie con impostazione del minimo ricambio aria. Collegamento display via cavo 4x0,25 mm² fino a 150 m, fissaggio direttamente sull´apparecchio mediante magneti posti sulla parte posteriore del pannello di controllo oppure montaggio a parete su scatola tonda.	St	cad	275,21
13.12.03.02	Lufttemperaturfühler	Sensore di temperatura aria	Lufttemperaturfühler für die Montage im Luftkanal, für die Volumenstromsteuerung	Sensore di temperatura aria per montaggio a canale, per la regolazione della portata dell'aria.	St	cad	45,57
13.12.03.03	Feuchtesensor	Sensore di umidità	Feuchtesensor für die Messung der relativen Luftfeuchte, einstellbarer Messbereich (20-90 % / 0-60 % / 0-80 % / 0-95 %), selbstkalibrierend und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) für Anschluss an das BMS. Analogausgang: 0-10 V oder 0-20 mA, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Schutzklasse IP 54, Betriebstemperatur 0 – 50 °C, relative Feuchte: < 95 %.	Sensore di umidità per la misurazione dell´umidità relativa dell´aria, campo di misurazione impostabile (20-90 % / 0-60 % / 0-80 % / 0-100 %), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per building automation. Uscita analogica: 0-10 V oppure 0-20 mA, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione IP 54, temperatura di funzionamento 0 – 50 °C, umidità relativa: < 95 %.	St	cad	251,69
13.12.03.04	Feuchtesensor für Kanaleinbau	Sensore di umidità per montaggio a canale	Feuchtesensor für Kanaleinbau zur kontinuierlichen Überwachung der relativen Luftfeuchte. Einstellbarer Messbereich (20-90 % / 0-60 % / 0-80 % / 0-100 %), selbstkalibrierend und wartungsfrei. Potentialfeier Ausgang (Relais) als Wechselkontakt. Schaltpunkt einstellbar über Trimmer. Ausgang (No+NC) 230 V AC - 2A, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Schutzklasse IP 54, Betriebstemperatur 0 – 50 °C, relative Feuchte < 95 %.	Sensore di umidità per montaggio a canale. per il controllo continuo dell´umidità relativa dell´aria. Campo di misurazione impostabile (20-90 % / 0-60 % / 0-80 % / 0-100 %), autocalibrante ed esente da manutenzione. Uscita a relè con contatto di scambio. Punto di commutazione regolabile mediante trimmer. Uscita (No+Nc) 230 V AC - 2A. Tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione: IP 54, temperatura di funzionamento: 0 – 50 °C, umidità relativa: < 95 %.	St	cad	323,92
13.12.03.05	CO2-Sensor	Sensore di CO2	CO2-Sensor für die Messung der Kohlendioxid-Konzentration in der Luft, einstellbarer Messbereich (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0–1500 ppm / 0-2000 ppm), selbstkalibrierend mit NDIR-Technologie und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) für Anschluss an das BMS. Genauigkeit: 30 ppm +-5 %, Analogausgang 0-10 V oder 0-20 mA, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Schutzklasse IP 54, Betriebstemperatur: 0 – 50 °C, relative Feuchte: < 95 %.	Sensore CO2 per la misurazione della concentrazione di biossido di carbonica nell´aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0–1500 ppm / 0-2000 ppm), autocalibrante con tecnologia NDIR ed esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per building automation. Uscita analogica 0-10 V oppure 0-20 mA, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione: IP 54, temperatura di funzionamento: 0 – 50 °C, umidità relativa: < 95 %.	St	cad	455,26
13.12.03.06	Luftqualitätssensor	Sensore di qualità dell'aria	Luftqualitäts-Sensor für die Messung der Schadstoffkonzentration in der Luft, einstellbarer Messbereich (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0–1500 ppm / 0-2000 ppm), selbstkalibrierend und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) für Anschluss an das BMS. Analogausgang: 0-10 V oder 0-20 mA, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Schutzklasse IP 54, Betriebstemperatur: 0 – 50 °C, relative Feuchte: 5 -95 %.	Sensore per la misurazione dei compositi organici volatili nell´aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0–1500 ppm / 0-2000 ppm), autocalibrante ed esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per building automation. Uscita analogica 0-10 V oppure 0-20 mA, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione meccanica IP 54, temperatura di funzionamento 0 – 50 °C, umidità relativa: 5 – 95 %.	St	cad	455,26
13.12.03.07	Drucksensor	Sensore di pressione	Drucksensor für Kanaleinbau zur kontinuierlichen Überwachung der Luft-Druckdifferenz. Einstellbarer Druckbereich (+-100 Pa / 0-100 Pa / 0-200 Pa / 0-500 Pa / 0-1000 Pa / 0-1500 Pa / 0-2000 Pa/ 0-2500 Pa), Ausgangssignal 0-10 V DC, Schutzklasse IP 54, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.	Sensore di pressione per la misurazione continua della differenza di pressione aria. Campo di misurazione impostabile (+-100 Pa / 0-100 Pa / 0-200 Pa / 0-500 Pa / 0-1000 Pa / 0-1500 Pa / 0-2000 Pa/ 0-2500 Pa), uscita analogica 0-10 V DC, classe di protezione meccanica IP 54, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.	St	cad	255,52
13.12.04	Hydraulisches Zubehör	Accessori idraulici	Hydraulisches Zubehör	Accessori idraulici
13.12.04.01	3-Wege-Ventil	Valvola a 3 vie	3-Wege- Mischventil als Durchgangsventil mit Außengewinde flachdichtend. Lineare Kennlinie mit Leckrate 0,05 %. Geeignet für Warm- und Kaltwasser und Wasser-Glykolgemisch. Ventilkörper aus Rotguss, Spindel aus Edelstahl, Kegel aus Messing und O-Ring, Stößeldichtung aus EPDM. Nenndruck PN 16, Temperatur 1 – 110 °C, Hub 2,5 mm.	Valvola miscelatrice a 3 vie in esecuzione diritta con filetto esterno a tenuta piana. Curva caratteristica lineare con trafilamento 0,05 %. Indonea per acqua calda, fredda e miscela di glicole. Corpo valvola in bronzo, stelo in acciaio inossidabile, cono in ottone e O-Ring come premistoppa in EPDM. Pressione nominale PN 16, temperatura 1 – 110 °C, corsa 2,5 mm.
13.12.04.01.a	3-Wege-Ventil kvs 0,63	Valvola a 3 vie kvs 0,63	3-Wege-Ventil DN 10 kvs 0,63	valvola a 3 vie DN 10 kvs 0,63	St	cad	102,08
13.12.04.01.b	3-Wege-Ventil kvs 1,0	Valvola a 3 vie kvs 1,0	3-Wege-Ventil DN 10 kvs 1,0	valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,0	St	cad	102,08
13.12.04.01.c	3-Wege-Ventil kvs 1,6	Valvola a 3 vie kvs 1,6	3-Wege-Ventil DN 10 kvs 1,6	valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,6	St	cad	112,11
13.12.04.01.d	3-Wege-Ventil kvs 2,5	Valvola a 3 vie kvs 2,5	3-Wege-Ventil DN 15 kvs 2,5	valvola a 3 vie DN 15 kvs 2,5	St	cad	151,68
13.12.04.01.e	3-Wege-Ventil kvs 4,0	Valvola a 3 vie kvs 4,0	3-Wege-Ventil DN 20 kvs 4,0	valvola a 3 vie DN 20 kvs 4,0	St	cad	154,98
13.12.04.01.f	3-Wege-Ventil kvs 6,3	Valvola a 3 vie kvs 6,3	3-Wege-Ventil DN 25 kvs 6,3	valvola a 3 vie DN 25 kvs 6,3	St	cad	154,98
13.12.04.01.g	3-Wege-Ventil kvs 10,0	Valvola a 3 vie kvs 10,0	3-Wege-Ventil DN 25 kvs 10,0	valvola a 3 vie DN 25 kvs 10,0	St	cad	206,97
13.12.04.02	Stellmotor für 3-Wege-Ventil	Servomotore per valvola a 3 vie	Elektromotorischer Stellantrieb mit automatischer Erkennung des Ventilhubes über Selbstkalibrierung, Handverstellung und Stellungsanzeige. Direktmontage ohne Werkzeug mittles Überwurfmutter. Kraftabhängige Endlagenabschaltung. Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Steuersignal: 0-10 V proportional.	Attuatore elettromeccanico con riconoscimento automatico della corsa valvola mediante autocalibrazione, comando manuale e indicazione di posizione. Montaggio diretto tramite bocchettone senza ausilio di utensili. Interruttore di fine corsa in funzione della forza di spinta. Tensione di funzionamento: 24 V AC/DC, tensione di comando: 0-10 V proporzionale.
13.12.04.02.a	Stellmotor für 3-Wege-Ventil kvs 0,25 - 2,5	Servomotore per valvola a 3 vie kvs 0,25 - 2,5	Stellmotor für 3-Wege-Ventil kvs 0,25-2,5	Attuatore per valvola a 3 vie con kvs 0,25-2,5	St	cad	194,97
13.12.04.02.b	Stellmotor für 3-Wege-Ventil kvs 4,0 - 6,3	Servomotore per valvola a 3 vie kvs 4,0 - 6,3	Stellmotor für 3-Wege-Ventil kvs 4,0-6,3	Attuatore per valvola a 3 vie con kvs 4,0-6,3	St	cad	194,97
13.12.04.02.c	Stellmotor für 3-Wege-Ventil kvs 10	Servomotore per valvola a 3 vie kvs 10	Stellmotor für 3-Wege-Ventil kvs 10,0	Attuatore per valvola a 3 vie con kvs 10,0	St	cad	278,88
13.12.04.05	Elektroheizregister mit Regelung	Batteria elettrica con regolazione	Elektro-Heizregister zum Einbau in Rundkanäle für die Vor- bzw. Nachheizung der Zuluft. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, runde Anschlüsse inklusive Lippendichtung und Heizelemente aus Edelstahl. Heizregister mit einem Regelthermostat mit automatischer Entriegelung bei 60 °C für die Lufttemperaturregelung und einem Sicherheitsthermostat mit manueller Entriegelung bei 100 °C als Überhitzungsschutz. Druckwächter zur automatischen Aktivierung, Luftgeschwindigkeit mind.1,5 m/s. Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz, Temperatureinstellung von -30 °C bis 0 °C in der Funktion als Vorheizregister (Temperatureinstellung von 0 °C bis 30 °C als Nachheizregister muss gesondert bestellt werden). Temperaturfühler für Kanaleinbau mit 1,5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.	Batteria elettrica per il montaggio in canali circolari per il pre- e postriscaldamento dell’aria di immissione. Involucro in lamiera zincata, attacchi circolari completi di guarnizione a labbro ed elementi scaldanti in acciaio inossidabile. Batteria elettrica con termostato di regolazione a riarmo automatico tarato a 60 °C, termostato di sicurezza a riarmo manuale tarato a 100 °C e pressostato per l´attivazione automatica, velocità aria min. 1,5 m/s. Tensione di alimentazione 230 V / 50 Hz, impostazione temperatura da -30 °C a 0 °C per impiego in preriscaldamento (impostazione temperatura da 0 °C a 30 °C per impiego in postriscaldamento da ordinare specificatamente). Sonda di temperatura per montaggio a canale completa di cavo 1,5 m inclusi nella fornitura.
13.12.04.05.a	Elektroheizregister Ø 125	Batteria elettrica Ø 125	Elektroheizregister Ø 125 mm - 1,0 kW	Batteria elettrica Ø 125 mm - 1,0 kW	St	cad	413,93
13.12.04.05.b	Elektroheizregister Ø 160	Batteria elettrica Ø 160	Elektroheizregister Ø 160 mm - 1,0 kW	Batteria elettrica Ø 160 mm - 1,0 kW	St	cad	424,88
13.12.04.05.c	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 mm - 1,0 kW	Batteria elettrica Ø 200 mm - 1,0 kW	St	cad	424,88
13.12.04.05.d	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 mm - 2,0 kW	Batteria elettrica Ø 250 mm - 2,0 kW	St	cad	451,33
13.12.04.05.e	Elektroheizregister Ø 315	Batteria elettrica Ø 315	Elektroheizregister Ø 315 mm - 3,0 kW	Batteria elettrica Ø 315 mm -3,0 kW	St	cad	493,28
13.12.04.06	Wasserheizregister	Batteria di riscaldamento	Wasserheizregister für Kanaleinbau für Lüftungssysteme. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärmetauscherlamellen aus Aluminium und Kupferrohren. Runde Anschlüsse zur Kanalisierung und Anschlüsse G ½“ für den hydraulischen Anschluss. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 100 °C. Max. Durchflussgeschwindigkeit der Luft 3 m/s. Lieferumfang komplett mit Temperatur-Rücklauffühler als Frostschutzüberwachung zum Anschluss an die Regelung.	Batteria di riscaldamento ad acqua da canale per sistemi di ventilazione. Struttura in lamiera di acciaio zincato con alette in alluminio e serpentine in rame. Raccordi circolari per canalizzazione e attacchi G ½” per collegamento idraulico. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Massima velocità di attraversamento aria 3 m/s. Stato di fornitura competo di sonda di temperatura ritorno per la protezione antigelo da collegare al sistema di regolazione.
13.12.04.06.a	Wasserheizregister Ø 125	Batteria di riscaldamento Ø 125	Wasserheizregister Ø 125 mm	Batteria di riscaldamento Ø 125 mm	St	cad	389,24
13.12.04.06.b	Wasserheizregister Ø 160	Batteria di riscaldamento Ø 160	Wasserheizregister Ø 160 mm	Batteria di riscaldamento Ø 160 mm	St	cad	399,27
13.12.04.06.c	Wasserheizregister Ø 200	Batteria di riscaldamento Ø 200	Wasserheizregister Ø 200 mm	Batteria di riscaldamento Ø 200 mm	St	cad	410,21
13.12.04.06.d	Wasserheizregister Ø 250	Batteria di riscaldamento Ø 250	Wasserheizregister Ø 250 mm	Batteria di riscaldamento Ø 250 mm	St	cad	463,11
13.12.04.06.e	Wasserheizregister Ø 315	Batteria di riscaldamento Ø 315	Wasserheizregister Ø 315 mm	Batteria di riscaldamento Ø 315 mm	St	cad	557,97
13.12.04.06.f	Wasserheizregister Ø 355	Batteria di riscaldamento Ø 355	Wasserheizregister Ø 355 mm	Batteria di riscaldamento Ø 355 mm	St	cad	636,41
13.12.04.07	Wasserheiz/-kühlregister	Batteria di riscaldamento / raffrescamento	Wasserheiz/-kühlregister für Kanaleinbau für Lüftungssysteme. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Wärmetauscherlamellen aus Aluminium und Kupferrohren. Anschluss für Kondenswasserablauf. Runde Anschlüsse zur Kanalisierung und Anschlüsse G ½“ für den hydraulischen Anschluss. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 100 °C. Max. Durchflussgeschwindigkeit der Luft 3 m/s. Lieferumfang komplett mit Temperatur-Rücklauffühler als Frostschutzüberwachung zum Anschluss an die Regelung.	Batteria di riscaldamento e raffrescamento ad acqua da canale per sistemi di ventilazione. Struttura in lamiera di acciaio zincato con alette in alluminio e serpentine in rame. Attacco per scarico condensa. Raccordi circolari per canalizzazione e attacchi G ½” per collegamento idraulico. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Massima velocità di attraversamento aria 3 m/s. Stato di fornitura competo di sonda di temperatura ritorno per la protezione antigelo da collegare al sistema di regolazione.
13.12.04.07.a	Wasserheiz/-kühlregister Ø 125	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 125	Wasserheiz/-kühlregister Ø 125 mm	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 125 mm	St	cad	547,02
13.12.04.07.b	Wasserheiz/-kühlregister Ø 160	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 160	Wasserheiz/-kühlregister Ø 160 mm	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 160 mm	St	cad	588,98
13.12.04.07.c	Wasserheiz/-kühlregister Ø 200	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 200	Wasserheiz/-kühlregister Ø 200 mm	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 200 mm	St	cad	620,9
13.12.04.07.d	Wasserheiz/-kühlregister Ø 250	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 250	Wasserheiz/-kühlregister Ø 250 mm	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 250 mm	St	cad	694,78
13.12.04.07.e	Wasserheiz/-kühlregister Ø 315	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 315	Wasserheiz/-kühlregister Ø 315 mm	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 315 mm	St	cad	800,58
13.12.04.07.f	Wasserheiz/-kühlregister Ø 355	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 355	Wasserheiz/-kühlregister Ø 355 mm	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 355 mm	St	cad	831,59
13.12.05	Kanalschalldämpfer	Silenziatore da canale	Kanalschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech bestehend aus gelochtem Außenrohr und Innenrohr, 50 mm Zwischenraum mit schalldämmendem Material gefüllt. 2 Anschlüsse mit Lippendichtringen.	Silenziatore da canale in lamiera di acciaio zincata, consistente in un tubo esterno e un tubo interno perforati con spazio intermedio di 50 mm riempito di materiale fonoassorbente. Allacciamento mediante 2 manicotti con guarnizione.
13.12.05.01	Kanalschalldämpfer Ø 125 - 600	Silenziatore da canale Ø 125 - 600	Kanalschalldämpfer Ø 125 - 600 mm	Silenziatore da canale Ø 125 - 600 mm	St	cad	102,08
13.12.05.02	Kanalschalldämpfer Ø 125 - 900	Silenziatore da canale Ø 125 - 900	Kanalschalldämpfer Ø 125 - 900 mm	Silenziatore da canale Ø 125 - 900 mm	St	cad	112,11
13.12.05.03	Kanalschalldämpfer Ø 160 - 600	Silenziatore da canale Ø 160 - 600	Kanalschalldämpfer Ø 160 - 600 mm	Silenziatore da canale Ø 160 - 600 mm	St	cad	107,55
13.12.05.04	Kanalschalldämpfer Ø 160 - 900	Silenziatore da canale Ø 160 - 900	Kanalschalldämpfer Ø 160 - 900 mm	Silenziatore da canale Ø 160 - 900 mm	St	cad	117,58
13.12.05.05	Kanalschalldämpfer Ø 200 - 600	Silenziatore da canale Ø 200 - 600	Kanalschalldämpfer Ø 200 - 600 mm	Silenziatore da canale Ø 200 - 600 mm	St	cad	112,11
13.12.05.06	Kanalschalldämpfer Ø 200 - 900	Silenziatore da canale Ø 200 - 900	Kanalschalldämpfer Ø 200 - 900 mm	Silenziatore da canale Ø 200 - 900 mm	St	cad	128,53
13.12.05.07	Kanalschalldämpfer Ø 250 - 600	Silenziatore da canale Ø 250 - 600	Kanalschalldämpfer Ø 250 - 600 mm	Silenziatore da canale Ø 250 - 600 mm	St	cad	133,09
13.12.05.08	Kanalschalldämpfer Ø 250 - 900	Silenziatore da canale Ø 250 - 900	Kanalschalldämpfer Ø 250 - 900 mm	Silenziatore da canale Ø 250 - 900 mm	St	cad	144,03
13.12.05.09	Kanalschalldämpfer Ø 315 - 900	Silenziatore da canale Ø 315 - 900	Kanalschalldämpfer Ø 315 - 900 mm	Silenziatore da canale Ø 315 - 900 mm	St	cad	191,46
13.12.05.10	Kanalschalldämpfer Ø 315 - 1200	Silenziatore da canale Ø 315 - 1200	Kanalschalldämpfer Ø 315 - 1200 mm	Silenziatore da canale Ø 315 - 1200 mm	St	cad	227,94
13.12.06	Motorisierte Absperrklappe	Serranda di intercettazione motorizzata	Luft-Absperrklappe inklusive Stellantrieb zum Einbau in den Außen- / Fortluftkanal. Stellantrieb mit Federrücklauf.	Serranda di intercettazione per canali di convogliamento dell'aria, completa di attuatore per il montaggio nel canale di adduzione / espulsione aria. Attuatore con ritorno a molla.
13.12.06.01	Motorisierte Absperrklappe Ø 125 mm - 230 V	Serranda motorizzata Ø 125 mm - 230 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 125 mm - 230 V	Serranda con attuatore Ø 125 mm - 230 V	St	cad	322,8
13.12.06.02	Motorisierte Absperrklappe Ø 160 mm - 230 V	Serranda motorizzata Ø 160 mm - 230 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 160 mm - 230 V	Serranda con attuatore Ø 160 mm - 230 V	St	cad	328,27
13.12.06.03	Motorisierte Absperrklappe Ø 160 mm - 24 V	Serranda motorizzata Ø 160 mm - 24 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 160 mm - 24 V	Serranda con attuatore Ø 160 mm - 24 V	St	cad	322,8
13.12.06.04	Motorisierte Absperrklappe Ø 200 mm - 230 V	Serranda motorizzata Ø 200 mm - 230 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 200 mm - 230 V	Serranda con attuatore Ø 200 mm - 230 V	St	cad	328,27
13.12.06.05	Motorisierte Absperrklappe Ø 200 mm - 24 V	Serranda motorizzata Ø 200 mm - 24 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 200 mm - 24 V	Serranda con attuatore Ø 200 mm - 24 V	St	cad	328,27
13.12.06.06	Motorisierte Absperrklappe Ø 250 mm - 230 V	Serranda motorizzata Ø 250 mm - 230 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 250 mm - 230 V	Serranda con attuatore Ø 250 mm - 230 V	St	cad	328,27
13.12.06.07	Motorisierte Absperrklappe Ø 250 mm - 24 V	Serranda motorizzata Ø 250 mm - 24 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 250 mm - 24 V	Serranda con attuatore Ø 250 mm - 24 V	St	cad	328,27
13.12.06.08	Motorisierte Absperrklappe Ø 315 mm - 24 V	Serranda motorizzata Ø 315 mm - 24 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 315 mm - 24 V	Serranda con attuatore Ø 315 mm - 24 V	St	cad	333,74
13.12.06.09	Motorisierte Absperrklappe Ø 355 mm - 24 V	Serranda motorizzata Ø 355 mm - 24 V	Motorisierte Absperrklappe Ø 355 mm - 24 V	Serranda con attuatore Ø 355 mm - 24 V	St	cad	349,25
13.12.07	Verteiler für Lüftungsanlagen	Collettore di distribuzione per impianti di ventilazione	Verteiler für Lüftungsanlagen	Collettore di distribuzione per impianti di ventilazione
13.12.07.01	Verteilerkasten schallgedämmt mit Abgängen 75 mm	Collettore di distribuzione silenziato con partenze 75 mm	Zu-/ Abluftverteilerkasten geeignet zur Wand- bzw. Deckenmontage aus verzinktem Stahlblech, als Schalldämmverteiler ausgeführt mit mittig eingebautem Schalldämmelement sowie seitlich eingelegte Schalldämmmatten inkl. Revisionsdeckel. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels einzigartigem Klick-System. Austauschbare Anschlussstutzen DN 125 oder DN 180. Stirnseitig oder im rechten Winkel 8 oder 12 Abgänge DN 75. Lieferumfang inklusive Blindkappen. Abmessungen (LxBxH): 603x604x267 mm (Richtwerte).	Collettore di immissione ed estrazione sris, adatto per montaggio a parete e soffitto, in lamiera d´acciaio zincata, esecuzione silenziata con elemento fonoassorbente in posizione centrale, superfici interne ricoperte da materassino fonoassorbente e coperchio di ispezione. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Raccordi di collegamento DN 125 o DN 180 intercambiabili. Partenze DN 75 con 8 oppure 12 attacchi in testa oppure ad angolo retto. Tappi ciechi inclusi nella fornitura. Dimensioni (LxLxP): 603x604x267 mm (valori orientativi).	St	cad	461,36
13.12.07.02	Verteilerkasten schallgedämmt mit Abgängen 63 mm	Collettore silenziato con partenze 63 mm	Zu-/ Abluftverteilerkasten geeignet zur Wand- bzw. Deckenmontage aus verzinktem Stahlblech, als Schalldämmverteiler ausgeführt mit mittig eingebautem Schalldämmelement sowie seitlich eingelegte Schalldämmmatten inkl. Revisionsdeckel. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels einzigartigem Klick-System. Austauschbare Anschlussstutzen DN 125 oder DN 180. Stirnseitig oder im rechten Winkel 12 oder 18 Abgänge DN 63. Lieferumfang inklusive Blindkappen. Abmessungen (LxBxH): 559x604x267 mm (Richtwerte).	Collettore aria per l´immissione e l´estrazione adatto per il montaggio a parete e soffitto in lamiera d´acciaio zincata, esecuzione silenziata con elemento fonoassorbente in posizione centrale, superfici interne ricoperte da materassino fonoassorbente e coperchio di ispezione. Tecnica di collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Raccordi di collegamento DN125 o DN 180 intercambiabili. Partenze DN 63 con 12 oppure 18 attacchi in testa oppure ad angolo retto. Tappi ciechi inclusi nello stato di fornitura. Dimensioni (LxLxP): 559x604x267 mm (valori orientativi).	St	cad	430,35
13.12.07.03	Luftverteilsystem für Auf- und Unterputzmontage mit Abgängen 75 mm	Sistema di distribuzione aria per montaggio incassato o in vista con partenze 75 mm.	Luftverteilsystem für Auf- und Unterputzmontage bestehend aus unschädlichem neuem und reinem Kunststoff PE ohne recycelte Zusätze. Luftdichtheit Klasse D. Verschiedene Verteilerausführungen mit Ober-, Unter- und Seitenanschlüsse DN 125 und DN 180, seitliche Abgänge DN 75. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels einzigartigem Klick-System. Bestehend aus Komponenten mit abgerundeter Formen zur einfachen und gründlichen Reinigung, geruchslos, antistatisch und antibakteriell. Lieferung inklusive Abdichtungsdeckeln und Putzschutzabdeckungen.	Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra e sotto intonaco, in PE senza parti riciclate. Tenuta aria in classe D. Diverse tipologie di collettore con raccordi superiori, inferiori o laterali DN 125 e DN 180, partenze laterali DN 75. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Tutti i componenti isolati acusticamente, con forme arrotondate per agevolare la pulizia, inodore, antistatici e antibatterici. Fornitura completa di tappi e protezione intonaco.	St	cad	256,39
13.12.07.04	Luftverteilsystem für Auf- und Unterputzmontage mit Abgängen 63 mm	Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra o sotto intonaco con partenze 63 mm.	Luftverteilsystem für Auf- und Unterputzmontage bestehend aus unschädlichem neuem und reinem Kunststoff PE ohne recycelte Zusätze. Luftdichtheit Klasse D. Verschiedene Verteilerausführungen mit Ober-, Unter- und Seitenanschlüsse DN 125 und DN 180, seitliche Abgänge DN 63 mm. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels einzigartigem Klick-System. Bestehend aus Komponenten mit abgerundeter Formen zur einfachen und gründlichen Reinigung, geruchslos, antistatisch und antibakteriell. Lieferung inklusive Abdichtungsdeckeln und Putzschutzabdeckungen.	Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra e sotto intonaco, in PE senza parti riciclate. Tenuta aria in classe D. Diverse tipologie di collettore con raccordi superiori, inferiori o laterali DN 125 e DN 180, partenze laterali DN 63 mm. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Tutti i componenti isolati acusticamente, con forme arrotondate per agevolare la pulizia, inodore, antistatici e antibatterici. Fornitura completa di tappi e protezione intonaco.	St	cad	261,62
13.12.07.05	Luftverteilsystem für Auf- und Unterputzmontage mit Abgängen 90 mm	Sistema di distribuzione aria per montaggio incassato o in vista con partenze 90 mm.	Luftverteilsystem für Auf- und Unterputzmontage bestehend aus unschädlichem neuem und reinem Kunststoff PE ohne recycelte Zusätze. Luftdichtheit Klasse D. Verschiedene Verteilerausführungen mit Ober-, Unter- und Seitenanschlüsse DN 125 und DN 180, seitliche Abgänge DN 90 mm. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels einzigartigem Klick-System. Bestehend aus Komponenten mit abgerundeter Formen zur einfachen und gründlichen Reinigung, geruchslos, antistatisch und antibakteriell. Lieferung inklusive Abdichtungsdeckeln und Putzschutzabdeckungen.	Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra e sotto intonaco, in PE senza parti riciclate. Tenuta aria in classe D. Diverse tipologie di collettore con raccordi superiori, inferiori o laterali DN 125 e DN 180, partenze laterali DN 90 mm. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Tutti i componenti isolati acusticamente, con forme arrotondate per agevolare la pulizia, inodore, antistatici e antibatterici. Fornitura completa di tappi e protezione intonaco.	St	cad	292,63
13.12.08	Rohrleitungen für Lüftungsanlagen	Tubazioni per impianti di ventilazione	Rohrleitungen für Lüftungsanlagen	Tubazioni per impianti di ventilazione
13.12.08.01	Isolierte Rohrleitungen	Tubazioni isolate	Rohrsystem für den Fort- und Frischluftanschluss zentraler Lüftungsgeräte bestehend aus isolierten Rohren, Bögen und Zubehörteilen. Formstabiler Außenmantel aus Polyethylen Hoher Dichte (HDPE), Innenmaterial aus Polyolefin mit geschlossener Zellstruktur. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels Manschetten aus EPDM. Wärmeleitzahl 0,04 W/mK bei 40 °C, Brandklasse Außen- Innenmantel: B2 / B1. Inkl. aller Form- und Verbindungsstücke.	Sistema di collegamento per presa aria esterna ed espulsione aria per gruppi di ventilazione centralizzati, composto da tubazioni, curve e accessori isolati. Mantello esterno in polietilene ad alta densità (HDPE), tubazione interna in poliolefina con struttura a cellule chiuse. Collegamenti tramite manicotti in EPDM senza l´ausilio di attrezzi. Conducibilità termica: 0,04 W/mK a 40 °C, classe di reazione al fuoco mantello esterno e tubazione interna: B2 / B1. Compreso tutti raccordi e pezzi speciali.
13.12.08.01.a	Isolierte Rohrleitungen DN 125 (außen 160 mm - innen 123 mm)	Tubazioni isolate DN 125 (esterno 160 mm - interno 123 mm)	Isolierte Rohrleitungen DN 125 (außen 160 mm - innen 123 mm)	Tubazioni isolate DN 125 (esterno 160 mm - interno 123 mm)	m	m	61,49
13.12.08.01.b	Isolierte Rohrleitungen DN 180 (außen 200 mm - innen 174 mm)	Tubazioni isolati DN 180 (esterno 200 mm - interno 174 mm)	Isolierte Rohrleitungen DN 180 (außen 200 mm - innen 174 mm)	Tubazioni isolate DN 180 (esterno 200 mm - interno 174 mm)	m	m	63,14
13.12.08.02	Flexible Rohrleitung für Lüftungsanlagen	Tubazione flessiblle per impianti ad aria	Flexibles Lüftungsrohr zur Verteilung der Zu- und Abluft innerhalb des Gebäudes, mit hoher Flexibilität aus PE, Geruchslos, antistatisch und antibakteriell, außen gerippte und innen glatte Oberfläche, komplett mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken.	Tubazione flessibile per l'immissione e l'estrazione dell´aria all´interno dell´edificio. Tubazione ad elevata flessibilità in PE inodore, antistatico e antibatterico, con superficie esterna corrugata e liscia internamente, comprensivo di tutti i pezzi speciali necessari.
13.12.08.02.a	Flexible Rohrleitung Ø 63	Tubazione flessibile Ø 63	Flexible Rohrleitung Ø 63 mm	Tubazione flessibile Ø 63 mm	m	m	7,02
13.12.08.02.b	Flexible Rohrleitung Ø 75	Tubazione flessibile Ø 75	Flexible Rohrleitung Ø 75 mm	Tubazione flessibile Ø 75 mm	m	m	7,93
13.12.08.02.c	Flexible Rohrleitung Ø 90	Tubazione flessibile Ø 90	Flexible Rohrleitung Ø 90 mm	Tubazione flessibile Ø 90 mm	m	m	9,62
13.12.09	Auslässe für Lüftungsanlagen	Attacchi per impianti di ventilazione	Auslässe für Lüftungsanlagen	Attacchi per impianti di ventilazione
13.12.09.01	Saugnische DN 125	Plenum di aspirazione DN 125	Saugnische aus geruchslosem, antistatischem und antibakteriellem PE, werkzeugloser Anschluss über ein Stecksystem. Geeignet für Luftverteilungssysteme mit Anschluss DN 125. Abgerundete Form zur einfachen Reinigung, seitliche Vorrichtung zur Befestigung an Schalungen oder Trockenbauwänden.	Plenum di aspirazione in PE inodore, antistatico e antibatterico, collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Adatto per sistemi di distribuzione aria con attacco DN 125. Forma arrotondata per facilitare la pulizia, giunture laterali per il fissaggio su cassaforma o parete a secco.
13.12.09.01.a	Saugnische DN 125 - Anschlüsse 3 x 63 mm	Plenum portavalvola DN 125 - attacchi 3 x 63 mm	Saugnische DN 125 - Anschlüsse 3 x 63 mm	Plenum di aspirazione DN 125 - attacchi 3 x 63 mm	St	cad	60,9
13.12.09.01.b	Saugnische DN 125 - Anschlüsse 2 x 75 mm	Plenum portavalvola DN 125 - attacchi 2 x 75 mm	Saugnische DN 125 - Anschlüsse 2 x 75 mm	Plenum di aspirazione DN 125 - attacchi 2 x 75 mm	St	cad	60,9
13.12.09.01.c	Saugnische DN 125 - Anschlüsse 2 x 90 mm	Plenum portavalvola DN 125 - attacchi 2 x 90 mm	Saugnische DN 125 - Anschlüsse 2 x 90 mm	Plenum di aspirazione DN 125 - attacchi 2 x 90 mm	St	cad	66,37
13.12.09.02	Tellerventil DN 125	Valvola piatta DN 125	Zu- und Abluftventil aus Aluminium weiß lackiert RAL 9010 für die Deckenmontage, Luftmenge einstellbar, geeignet für Saugnische DN 125 mm.	Valvola di immissione e estrazione aria in alluminio laccato bianco RAL 9010 per montaggio a soffitto. Portata aria regolabile. Adatta per il fissaggio su plenum di aspirazione DN 125 mm.	St	cad	38,1
13.12.09.03	Design Luftdurchlass DN 125	Bocchetta di ventilazione design DN 125	Luftdurchlass in weiß pulverbeschichteter Stahlblech-Ausführung zum Einsatz als Zu- und Abluftelement in Lüftungssystemen. Ausgestattet mit rückseitigem Anschlussstutzen DN 125 und integrierter, stufenlos einstellbarer Drosselblende zur Volumenstromregulierung, sowie eingeschobenem, auswaschbaren Aluminium-Streckmetallfilter. Inklusive Befestigungsmaterial.	Bocchetta di ventilazione in metallo laccata bianca a polveri per l´immissione e l´estrazione dell'aria in sistemi di ventilazione. Manicotto posteriore DN 125 con diaframma integrato per la regolazione della portata d´aria e con inserto filtrante in alluminio lavabile. Incluso materiale di fissaggio.	St	cad	74,5
13.12.09.04	Luftanschlussgehäuse DN 125, gerade, mit Anschlüssen 2 x 75 mm	Plenum porta diffusore DN 125, diritto, con attacchi 2 x 75 mm	Isoliertes Luftanschlussgehäuse aus PE für Unterputzmontage, gerade Ausführung mit Lüftungsrohranschlüssen 2 x DN 75. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels Klick-System. Lieferung inklusive Blindkappe, Verputzabdeckung und stufenlos einstellbarer Montagerahmen (Putzstärke max. 25 mm) zur Aufnahme des Auslassgitters.	Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione diritta con attacchi 2 x DN 75. Collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	St	cad	105,59
13.12.09.05	Luftanschlussgehäuse DN 125, abgewinckelt, mit Anschlüssen 2 x 75 mm	Plenum porta diffusore DN 125, ad angolo, con attacchi 2 x 75 mm	Isoliertes Luftanschlussgehäuse aus PE für Unterputzmontage, Ausführung mit 90° abgewinckelten Lüftungsrohranschlüssen 2 x DN 75. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels Klick-System. Lieferung inklusive Blindkappe, Verputzabdeckung und stufenlos einstellbarer Montagerahmen (Putzstärke max. 25 mm) zur Aufnahme des Auslassgitters.	Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione ad angolo 90° con attacchi 2 x DN 75. Collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	St	cad	84,61
13.12.09.06	Luftanschlussgehäuse DN 125, gerade, mit Anschlüssen 3 x 63 mm	Plenum porta diffusore DN 125, diritto, con attacchi 3 x 63 mm	Isoliertes Luftanschlussgehäuse aus PE für Unterputzmontage, gerade Ausführung mit Lüftungsrohranschlüssen 3 x DN 63. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels Klick-System. Lieferung inklusive Blindkappe, Verputzabdeckung und stufenlos einstellbarer Montagerahmen (Putzstärke max. 25 mm) zur Aufnahme des Auslassgitters.	Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione diritta con attacchi 3 x DN 63. Collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	St	cad	105,59
13.12.09.07	Luftanschlussgehäuse DN 125, abgewinkelt, mit Anschlüssen 3 x 63 mm	Plenum porta diffusore DN 125, ad angolo, con attacchi 3 x 63 mm	Isoliertes Luftanschlussgehäuse aus PE für Unterputzmontage, Ausführung mit 90° abgewinckelten Lüftungsrohranschlüssen 3 x DN 63. Werkzeuglose Verbindungstechnik mittels Klick-System. Lieferung inklusive Blindkappe, Verputzabdeckung und stufenlos einstellbarer Montagerahmen (Putzstärke max. 25 mm) zur Aufnahme des Auslassgitters.	Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione ad angolo 90° con attacchi 3 x DN 63. Collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	St	cad	84,61
13.12.09.08	Luftdurchlassgitter 200 x 100 mm	Diffusore aria 200 x 100 mm	Rechteckiges Quelllüftungsgitter mit Vorderteil aus mikro-perforiertem Gitter, hintere Gleichrichtungseinheit und vier Federstahl-Befestigungsklammern zur Befestigung auf das Luftanschlussgehäuse 200 x 100 mm. Luftdurchlassgitter aus Aluminium weiß lackiert RAL 9010.	Diffusore a dislocamento di forma rettangolare con pannello frontale a vista microperforato, equalizzatore posteriore e quattro clips per il fissaggio al plenum 200x100 mm. Diffusore realizzato in alluminio verniciato bianco RAL 9010.	St	cad	85,52
13.12.09.09	Luftdurchlassgitter 200 x 100 mm mit Drosselklappe	Diffusore aria 200 x 100 mm con serranda di taratura	Rechteckiges Quelllüftungsgitter mit Vorderteil aus mikro-perforiertem Gitter, hintere Gleichrichtungseinheit und vier Federstahl-Befestigungsklammern zur Befestigung auf das Luftanschlussgehäuse 200 x 100 mm, inkl. Drosselklappe zum Abgleich des Volumenstroms. Luftdurchlassgitter aus Aluminium weiß lackiert RAL 9010.	Diffusore a dislocamento di forma rettangolare con pannello frontale a vista microperforato, equalizzatore posteriore e quattro clips per il fissaggio al plenum 200x100 mm. Completo di serranda per il bilanciamento della portata d'aria. Diffusore realizzato in alluminio verniciato bianco RAL 9010.	St	cad	116,53
13.12.09.10	Zuluftventil DN 100	Bocchetta di immissione DN 100	Zuluftventil für die Deckenmontage in zentralen Zuluftsystemen, Luftmenge einstellbar, mit Rohrstutzen. Material: Kunststoff.	Bocchetta di immissione aria in materiale plastico, per il montaggio a soffitto per sistemi di immissione aria centralizzati. Portata aria regolabile, con manicotto.	St	cad	40,83
13.12.09.11	Abluftventil DN 100	Bocchetta di estrazione DN 100	Abluftventil für die Wand- oder Deckenmontage in zentralen Abluftsystemen, Luftmenge einstellbar, mit Rohrstutzen. Material: Kunststoff.	Bocchetta di estrazione aria in materiale plastico per il montaggio a parete o a soffitto in sistemi di estrazione aria centralizzata. Portata aria regolabile, con manicotto.	St	cad	58,59
13.13	Luftkanäle und Zubehöre	Canali di convogliamento dell'aria e accessori	Luftkanäle und Zubehöre	Canali di convogliamento dell'aria e accessori
13.13.01	Luftkanäle	Canali di convogliamento dell’aria	Luftkanäle	Canali di convogliamento dell’aria
13.13.01.01	Luftkanäle	Canali di convogliamento dell’aria	Lieferung und Installation von Luftkanälen mit rechteckigem Querschnitt aus verzinktem Stahlblech, auf Putz bzw. in Schacht verlegt, mit folgenden Eigenschaften: / - Seitenlänge bis zu 500 mm – Blechstärke 8/10 mm / - Seitenlänge über 500 mm bis zu 1500 mm - Blechstärke 10/10 mm / - Seitenlänge über 1500 mm – Blechstärke 12/10 mm. / Die Verbindungen der Kanalabschnitte müssen mit verschraubten Flanschen aus verzinktem Stahl samt Dichtungen in elastischem Material ausgeführt werden, um die perfekte Luftdichtheit zu gewährleisten. / Kanäle müssen an die Strukturen mittels Unterstützungsprofile verankert werden, welche durch einstellbare Schraubspanner aufgehängt sind. / Es sind Gummiauflagen dazwischen zu legen, um die Übertragung von Vibrationen an die Strukturen zu vermeiden. / Die Halterungen der Kanäle müssen mit Zwischenabstand von 2 ÷ 4 mal das Durchmesser eingerichtet werden und ihre statische Beständigkeit muss bescheinigt werden. / Bei Durchführung durch Trennwände und Dachböden muss eine Zwischenschicht aus elastischem Material vorgesehen und der Raum zwischen Kanal und Struktur muss mittels Mineralwolle oder anderen unbrennbaren Materials versiegelt werden. / Alle rechteckigen Bögen bzw. die Bögen mit Innenradius niedriger als die Kanalbreite oder größeren Querschnitts müssen mit Deflektoren aus verzinktem Stahlblech versehen werden. / Die Hauptkanalabschnitte müssen mit passenden Öffnungen samt abgedichteten Verschlüssen nach den Einstellklappen versehen werden, um die Luftmengenmessung zu ermöglichen. / Alle Klappen müssen mit Schildern zur Angabe des Klappenstatus versehen werden.	Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera di acciaio zincata, installazione in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: / - lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm / - lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm / - lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm. / Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. / I canali saranno fissati alle strutture mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. / Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture. / I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente a distanza di 2 ÷ 4 volte il diametro; la tenuta degli ancoraggi dovrà essere certificata. / In caso di attraversamento di pareti e solai verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile. / Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera di acciaio zincato. / Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura, dovranno avere delle aperture con chiusura ermetica, per permettere la misura delle portate d'aria. / Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura e di chiusura.	m2	m2	38,16
13.13.01.02	Lüftungsrohre aus verzinktem Stahlblech	Canali di convogliamento dell’aria circolari	Lieferung und Montage von Wickelfalz-Lüftungsrohren aus verzinktem Stahlblech in der Farbe nach Wahl des Bauleiters (üblicherweise 90% des Verkaufspreises von Spiralrohren, bitte separat ausweisen!), in Sicht bzw. in eigenem Schacht verlegt, mit Blechstärken, Toleranzen und Baumerkmalen gemäβ den geltenden Normen. / Verbindung der Rohrabschnitte durchgeführt mittels EPDM-Lippendichtung, um die perfekte Luftdichtheit zu gewährleisten. / Die Lüftungsrohre werden an die Strukturen mittels Schellen befestigt, mit dazwischen gelegter Gummidichtung, um die Übertragung von Vibrationen an die Strukturen zu vermeiden. / Die Halterungen der Rohre müssen mit Zwischenabstand von 2 ÷ 4 mal das Durchmesser eingerichtet werden und ihre statische Beständigkeit muss bescheinigt werden. / Bei Durchführung durch Trennwände und Dachböden muss eine Zwischenschicht aus elastischem Material vorgesehen und der Raum zwischen Kanal und Struktur muss mittels Mineralwolle oder anderen unbrennbaren Materials versiegelt werden. / Alle rechteckigen Bögen bzw. die Bögen mit Innenradius niedriger als das Rohrdurchmesser oder größeren Querschnitts müssen mit Deflektoren aus Stahlblech versehen werden. / Im Preis inbegriffen sind alle zusätzlichen Leistungen und Bauteile, die erforderlich sind, um die Arbeit nach den Regeln der Technik zu verrichten.	Fornitura e posa in opera di canali e raccordi a sezione circolare in acciaio zincato spiralato del colore a scelta della DL, posti in vista o in appositi cavedi, con spessori, tolleranze e caratteristiche costruttive conformi alle norme vigenti. / Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate mediante guarnizioni a doppio labbro in gomma EPDM per garantire una perfetta tenuta. / I canali saranno fissati alle strutture. mediante collari con rivestimento in gomma, onde evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi disposti mediamente con interdistanza pari a 2 ÷ 4 volte il diametro; la tenuta degli ancoraggi dovrà essere certificata. / In caso di attraversamento di pareti e solai verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile. / Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore al diametro del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera di acciaio zincato. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
13.13.01.02.a	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	m	m	13,76
13.13.01.02.b	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	m	m	17,34
13.13.01.02.c	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	m	m	20,96
13.13.01.02.d	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	m	m	22,11
13.13.01.02.e	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	m	m	27,87
13.13.01.02.f	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	m	m	34,68
13.13.01.02.g	Ø 315 mm	Ø 315 mm	Ø 315 mm	Ø 315 mm	m	m	43,54
13.13.01.02.h	Ø 355 mm	Ø 355 mm	Ø 355 mm	Ø 355 mm	m	m	48,94
13.13.01.02.i	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm	m	m	55,11
13.13.01.02.j	Ø 450 mm	Ø 450 mm	Ø 450 mm	Ø 450 mm	m	m	61,78
13.13.01.02.k	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 500 mm	m	m	68,58
13.13.01.02.l	Ø 630 mm	Ø 630 mm	Ø 630 mm	Ø 630 mm	m	m	86,3
13.13.01.02.m	Ø 710 mm	Ø 710 mm	Ø 710 mm	Ø 710 mm	m	m	97,48
13.13.01.02.n	Ø 800 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm	m	m	103,13
13.13.01.02.o	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm	m	m	135,1
13.13.01.02.p	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm	m	m	137,69
13.13.10	Inspektionstür fürLüftungskanäle	Portello di ispezione per canali	Inspektionstür fürLüftungskanäle	Portello di ispezione per canali
13.13.10.01	Inspektionstür für rechteckige Lüftungskanäle	Portello di ispezione per canali rettangolari	Lieferung und Montage von Inspektionstüren aus verzinktem Stahlblech der Mindeststärke 2 mm, mit Rahmen aus verzinktem Stahlprofil, komplett mit Scharnieren, Handgriff und Dichtungen.	Fornitura e montaggio di portello di ispezione in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo di 2 mm, con intelaiatura in profilo di acciaio zincato, completo di cerniere, maniglia, guarnizioni.
13.13.10.01.a	250x150mm	250x150mm	250x150mm	250x150mm	St	cad	10,89
13.13.10.01.b	300x200mm	300x200mm	300x200mm	300x200mm	St	cad	12,33
13.13.10.01.c	400x300mm	400x300mm	400x300mm	400x300mm	St	cad	17,61
13.13.10.01.d	500x400mm	500x400mm	500x400mm	500x400mm	St	cad	28,64
13.13.10.02	Inspektionstür für Lüftungsrohre	Portello di ispezione per canali circolari	Lieferung und Montage von Inspektionstüren aus verzinktem Stahlblech der Mindeststärke 2 mm, mit Rahmen aus verzinktem Stahlprofil, komplett mit Scharnieren, Handgriff und Dichtungen.	Fornitura e montaggio di portello di ispezione in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo di 2 mm, con intelaiatura in profilo di acciaio zincato, completo di cerniere, maniglia, guarnizioni.
13.13.10.02.a	180x80mm	180x80mm	180x80mm	180x80mm	m	m	9,9
13.13.10.02.b	250x150mm	250x150mm	250x150mm	250x150mm	m	m	15,67
13.13.10.02.c	400x300mm	400x300mm	400x300mm	400x300mm	m	m	21,72
13.13.10.02.d	500x400mm	500x400mm	500x400mm	500x400mm	m	m	34,82
13.13.20	Flexible Lüftungsrohre	Condotti flessibili	Flexible Lüftungsrohre	Condotti flessibili
13.13.20.01	Flexible Lüftungsrohre	Condotti flessibili	Lieferung und Installation von flexiblen, schallabsorbierenden Lüftungsrohren bestehend aus einem Innenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie mit eingelegter Stahldrahtverstärkung, einem Außenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie, mit dazwischen gelegter Glasfaserschicht der Mindeststärke 25 mm, Mindestdicke 18 kg/m³. / Schalldämpfung bei 500 Hz: / - bis zu Ø 150: ≥ 18 dB/m / - über Ø 150 bis zu Ø 300: ≥ 12 dB/m / - über Ø 300: ≥ 8 dB/m. / Brandklasse 1. / Einschließlich der Verbindungen an die Lüftungskanäle und an die Endeinheiten samt Befestigungssystemen.	Fornitura e installazione di condotti flessibili fonoassorbenti, con tubazione interna in alluminio/poliestere con spirale in acciaio armonico, tubazione esterna in alluminio/poliestere, materassino interposto in fibra di vetro dello spessore minimo 25 mm e densità minima 18 kg/m³. Attenuazione acustica alla frequenza di 500 Hz: / - fino a Ø 150: ≥ 18 dB/m / - oltre Ø 150 fino a Ø 300: ≥ 12 dB/m / - oltre Ø 300: ≥ 8 dB/m. / Classe di reazione al fuoco 1. / Compresi collegamenti ai canali dell’aria e alle unità terminali e sistemi di fissaggio.
13.13.20.01.a	Ø 82 mm	Ø 82 mm	Ø 82 mm	Ø 82 mm	m	m	8,35
13.13.20.01.b	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	m	m	8,35
13.13.20.01.c	Ø 127 mm	Ø 127 mm	Ø 127 mm	Ø 127 mm	m	m	9,38
13.13.20.01.d	Ø 152 mm	Ø 152 mm	Ø 152 mm	Ø 152 mm	m	m	10,66
13.13.20.01.e	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	m	m	12,46
13.13.20.01.f	Ø 203 mm	Ø 203 mm	Ø 203 mm	Ø 203 mm	m	m	16,7
13.13.20.01.g	Ø 254 mm	Ø 254 mm	Ø 254 mm	Ø 254 mm	m	m	19,78
13.13.20.01.h	Ø 305 mm	Ø 305 mm	Ø 305 mm	Ø 305 mm	m	m	24,02
13.13.20.01.i	Ø 356 mm	Ø 356 mm	Ø 356 mm	Ø 356 mm	m	m	24,4
13.13.20.01.j	Ø 406 mm	Ø 406 mm	Ø 406 mm	Ø 406 mm	m	m	27,6
13.13.20.01.k	Ø 457 mm	Ø 457 mm	Ø 457 mm	Ø 457 mm	m	m	30,31
13.13.20.01.l	Ø 508 mm	Ø 508 mm	Ø 508 mm	Ø 508 mm	m	m	32,04
13.13.30	Wärmeisolierung der Luftkanale	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria	Wärmeisolierung der Luftkanale	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria
13.13.30.01	Wärmeisolierung der Luftkanale, Brandklasse BL-s2	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, classe di reazione al fuoco BL-s2	Wärmeisolierung der Luftkanale, ausgeführt auf der Außenseite mittels einer mindestens 24 mm starken Schicht aus geschaumtem, geschlossenzelligem Material mit höchster Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK (bei 20 °C) und perfekt versiegelten Stößen, Brandklasse BL-s2, d0 (EN 13501-1) und Außenverkleidung aus fiberglassverstärkter Alu-Folie.	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, da realizzarsi sulla superficie esterna mediante fogli in materiale schiumato a cellule chiuse dello spessore minimo di 24 mm, conducibilità termica massima 0,037 W/mK (a 20 °C), con bordi perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco BL-s2, d0 (EN 13501-1), con rivestimento in laminato in alluminio rinforzato con rete di filo di vetro.	m2	m2	21,77
13.13.30.02	Warmeisolierung der Luftkanale, Brandklasse A1	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, classe di reazione al fuoco A1	Warmeisolierung der Luftkanale, ausgeführt auf der Außenseite mittels einer Schicht aus Mineralwolle mit Mindestdicke 40 kg/m³, Mindeststärke 25 mm, höchster Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (bei 20 °C) und perfekt versiegelten Stößen, Brandklasse A1 (EN 13501-1), mit Außenverkleidung aus Kraft-Papier und fiberglassverstärkter Alu-Folie.	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, da realizzarsi sulla superficie esterna mediante materassino in lana di roccia di densità minima 40 kg/m³, spessore minimo 25 mm, conducibilità termica massima 0,035 W/mK (a 20 °C) e bordi perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-1), con rivestimento in foglio di carta Kraft e laminato in alluminio rinforzato con rete di filo di vetro.	m2	m2	21,71
13.13.30.10	Wärmeisolierung von außeninstallierten Luftkanälen	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria installati all‘esterno	Wärmeisolierung von außeninstallierten Luftkanälen, ausgeführt auf der Außenseite mittels einer Schicht aus Mineralwolle mit Mindestdicke 40 kg/m³, Mindeststärke 50 mm, höchster Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (bei 20 °C) und perfekt versiegelten Stößen, Brandklasse A1 (EN 13501-1), mit Außenverkleidung aus Alu-Blech der Mindeststärke 0,6 mm, einschliesslich Blechverbindungen, Bögen, Spetialstück und Verschnitt.	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria installati all‘esterno, da realizzarsi sulla superficie esterna mediante materassino in lana di roccia di densità minima 40 kg/m³, spessore minimo 50 mm, conducibilità termica massima 0,035 W/mK (a 20 °C) e bordi perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-1), con rivestimento in lamierino di alluminio dello spessore minimo di 0,6 mm, comprese giunzioni, curve, pezzi speciali e sfridi.	m2	m2	115,65
13.15	Nicht-Wohnraum Lüftungsanlagen	Unità di ventilazione non residenziale	Nicht-Wohnraum Lüftungsanlagen	Unità di ventilazione non residenziale
13.15.01	Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità	Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità
13.15.01.01	Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung mit Rotationswärmetauscher für Deckenmontage	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a soffitto	Lüftungsgerät in kompakter Bauweise mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung, übereinstimmend mit der geltenden Richtlinie für Decken- oder Wandmontage. Einsatzgrenze bis zu -20 °C Außentemperatur ohne Vorheizung, bis zu -30 °C mit Vorheizregister. Ausführung links oder rechts mit 4 horizontalen Anschlüssen. Betriebsbereite Einheit bestehend aus selbsttragendem Stahlgestell, Sandwich-Gehäuse aus Stahlblech mit Wärme- und Schalldämmung aus Mineralwolle und Pulverbeschichtung, komplett mit schwenkbaren Deckeln für Inspektion und Wartung. Wärmerückgewinnung mittels Kondensationsrotor aus Aluminium und EC-Antriebsmotor mit integrierter elektronischer Steuerung. Kompaktfilter mit Z-Struktur zum Schutz des Wärmetauschers in Zuluft (F7) und Abluft (M5), Verschmutzungserkennung über Differenzdruck. Energieeffiziente Ventilatoren mit EC-Motoren und integrierter elektronsicher Steuerung, Wirkungsgrad der Klasse IE4 und Schutzart IP 55, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Modulationsbereich von 20 % bis zu 100 % des Nennvolumenstromes. Eingebautes elektrisches Nachheizregister mit Leistungsmodulation nach geforderter Temperatur und Abschaltmöglichkeit. / Elektronische Regelung im Gerät vormontiert und vorverkabelt für konstanter oder variable Volumenstromregelung oder direkte Steuerung über Außensignal, komplett mit Temperatur- und Luftfeuchtefühlern. Möglichkeit der Luftqualitätsregelung über externe Fühler (CO2, VOC, RH), der Regelung eines zusätzlichen Luft-Wasser-Wärmetauschers (zum Heizen und/oder Kühlen), eines zusätzlichen Wärmetauschers mit Direktverdampfung, eines Befeuchters und der Steuerung von 2 motorisierten Absperrklappen. / Touchscreen-Fernbedienung mit Farb-Display zur Eingabe und Auslesung aller Betriebsparameter mit Anzeige von Volumenstrom, thermischer Effizienz und Energierückgewinnung. / Potentialfreie Eingänge für Override und Feueralarm. / Selbstdiagnose mit Speicherung der letzten 7 Tage der Betriebshistorie für Funktionsanalyse. Integrierter Webserver zur Fernüberwachung und Verbindung von bis zu 30 Lüftungsgeräten. Steuerung über Smartphone und Einbindung an Überwachungssysteme über ModBus RTU/TCP oder BACnet/IP. / Im Preis ist die komplette innere Verkabelung inbegriffen. / Stromversorgung 400 V / 50 Hz.	Unità di ventilazione meccanica controllata in esecuzione compatta, con recuperatore di calore ad alta efficienza conforme alla direttiva vigente, per montaggio a soffitto o a parete. Limiti di impiego fino a temperatura esterna di -20 °C senza preriscaldamento dell’aria e fino a -30 °C con batteria di preriscaldamento. Configurazione destra o sinistra con 4 connessioni orizzontali. Unità pronta per la messa in esercizio, composta da struttura autoportante in acciaio, pannellatura in lamiera sandwich con isolamento termico ed acustico in lana minerale e verniciatura a polveri, completa di pannelli cernierati per ispezione e manutenzione. Recuperatore di calore composto da scambiatore di calore rotativo in alluminio a condensazione azionato da motore EC con regolazione elettronica integrata. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione (F7) ed estrazione (M5), con sistema di controllo della pressione differenziale. Ventilatori con motore EC ad alta efficienza con regolazione elettronica integrata, rendimento in classe IE4 e grado di protezione meccanica IP 55, equilibrati staticamente e dinamicamente, con modulazione della portata dal 20 % al 100 % del valore nominale. Batteria elettrica di post-riscaldamento premontata nella macchina con modulazione della potenza in funzione della temperatura richiesta e con possibilità di disattivazione. / Sistema di regolazione elettronica premontata e cablato nella macchina con possibilità di regolazione a portata costante, a portata variabile o da segnale di comando esterno e completo di sonde di temperatura e umidità relativa dell’aria. Possibilità di regolazione della qualità dell’aria mediante sonde esterne (CO2, VOC, RH), di una ulteriore batteria aria-acqua (per riscaldamento e/o raffrescamento), di una ulteriore batteria ad espansione diretta, di un umidificatore e comando di due serrande motorizzate. / Telecomando touch screen con display a colori per la lettura e l’impostazione di tutti i parametri di funzionamento e visualizzazione della portata, dell’efficienza termica e del recupero energetico. Contatti puliti in ingresso per override e allarme incendio.. Funzione di autodiagnosi con memorizzazione degli ultimi 7 giorni di storico per analisi di funzionamento. Webserver integrato per la gestione da remoto, con possibilità di interconnettere fino a 30 unità di ventilazione. Controllo attraverso Smartphone e connessione a sistemi di supervisione mediante protocolli ModBus RTU/TCP e BACnet/IP. / Compresi tutti i necessari cablaggi interni. / Alimentazione elettrica 400 V / 50 Hz.
13.15.01.01.a	Nennvolumenstrom 1200 m³/h	Portata nominale 1200 m³/h	Nennvolumenstrom 1200 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73 %	Portata nominale 1200 m³/h, Recupero di calore >73 %	St	cad	10155,58
13.15.01.01.b	Nennvolumenstrom 2000 m³/h	Portata nominale 2000 m³/h	Nennvolumenstrom 2000 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73 %	Portata nominale 2000 m³/h, Recupero di calore >73 %	St	cad	12483,28
13.15.01.01.c	Nennvolumenstrom 3440 m³/h	Portata nominale 3440 m³/h	Nennvolumenstrom 3440 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73 %	Portata nominale 3440 m³/h, Recupero di calore >73 %	St	cad	17133,52
13.15.01.02	Lüftungsgeräte mit Wärme- und Feuchterückgewinnung mit Rotationswärmetauscher für Bodenmontage	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento	Lüftungsgerät in kompakter Bauweise mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung übereinstimmend mit der geltenden Richtlinie. Einsatzgrenze bis -20 °C Außentemperatur ohne Vorheizung, bis -30 °C mit Vorheizregister. Ausführung links oder rechts. Anschlüsse entweder horizontal, vertikal oder bei Universal-Ausführung bis zu 14 verschiedenen Installationsvarianten jederzeit auf der Baustelle anpassbar. / Betriebsbereite Einheit bestehend aus selbsttragendem Stahlgestell, Sandwich-Gehäuse aus Stahlblech mit Wärme- und Schalldämmung aus Mineralwolle und Pulverbeschichtung, komplett mit schwenkbaren Deckeln für Inspektion und Wartung. Wärmerückgewinnung mittels Enthalpie-Rotationswärmetauscher aus Aluminium mit Spülzone als hochselektiver Sorptionsrotor mit Zeolith 4A oder Oberflächenbeschichtung oder als Kondensationsrotor, mit EC-Antriebsmotor mit integrierter elektronsicher Steuerung. / Kompaktfilter mit Z-Struktur zum Schutz des Wärmetauschers in Zuluft (F7) und Abluft (M5), Verschmutzungserkennung über Differenzdruck. Energieeffiziente Ventilatoren mit EC-Motoren und integrierter elektronsicher Steuerung, Wirkungsgrad der Klasse IE4 und Schutzart IP 55, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Modulationsbereich von 20 % bis zu 100 % des Nennvolumenstromes. Eingebautes elektrisches Nachheizregister mit Leistungsmodulation nach geforderter Temperatur und Abschaltmöglichkeit. / Elektronische Regelung im Gerät vormontiert und vorverkabelt für konstanter oder variable Volumenstromregelung oder direkte Steuerung über Außensignal, komplett mit Temperatur- und Luftfeuchtefühlern. Möglichkeit der Luftqualitätsregelung über externe Fühler (CO2, VOC, RH), der Regelung eines zusätzlichen Luft-Wasser-Wärmetauschers (zum Heizen und/oder Kühlen), eines zusätzlichen Wärmetauschers mit Direktverdampfung, eines Befeuchters und der Steuerung von 2 motorisierten Absperrklappen. / Touchscreen-Fernbedienung mit Farb-Display zur Eingabe und Auslesung aller Betriebsparameter mit Anzeige von Volumenstrom, thermischer Effizienz und Energierückgewinnung. / Potentialfreie Eingänge für Override und Feueralarm. / Selbstdiagnose mit Speicherung der letzten 7 Tage der Betriebshistorie für Funktionsanalyse. Integrierter Webserver zur Fernüberwachung und Verbindung von bis zu 30 Lüftungsgeräten. Steuerung über Smartphone und Einbindung an Überwachungssysteme über ModBus RTU/TCP oder BACnet/IP. / Im Preis ist die komplette innere Verkabelung inbegriffen. / Stromversorgung 400 V / 50 Hz.	Unità di ventilazione meccanica controllata in esecuzione compatta, con recuperatore di calore ad alta efficienza conforme alla direttiva vigente. Limiti di impiego fino a temperatura esterna di -20 °C senza preriscaldamento dell’aria e fino a -30 °C con batteria di preriscaldamento. / Configurazione destra o sinistra. Connessioni orizzontali, verticali oppure esecuzione universale con possibilità fino a 14 diverse combinazioni di allacciamento selezionabili in cantiere. / Unità pronta per la messa in esercizio, composta da struttura autoportante in acciaio, pannellatura in lamiera sandwich con isolamento termico ed acustico in lana minerale e verniciatura a polveri, completa di pannelli cernierati per ispezione e manutenzione. Recuperatore di calore composto da scambiatore di calore rotativo in alluminio con sezione di lavaggio di tipo entalpico a setaccio molecolare con trattamento superficiale in Zeolite 4A oppure a condensazione azionato da motore EC con regolazione elettronica integrata. / Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione (F7) ed estrazione (M5), con sistema di controllo della pressione differenziale. / Ventilatori con motore EC ad alta efficienza con regolazione elettronica integrata, rendimento in classe IE4 e grado di protezione meccanica IP 55, equilibrati staticamente e dinamicamente, con modulazione della portata dal 20 % al 100 % del valore nominale. Batteria elettrica di post-riscaldamento premontata nella macchina con modulazione della potenza in funzione della temperatura richiesta e con possibilità di disattivazione. / Sistema di regolazione elettronica premontata e cablato nella macchina con possibilità di regolazione a portata costante, a portata variabile o da segnale di comando esterno e completo di sonde di temperatura e umidità relativa dell’aria. Possibilità di regolazione della qualità dell’aria mediante sonde esterne (CO2, VOC, RH), di una ulteriore batteria aria-acqua (per riscaldamento e/o raffrescamento), di una ulteriore batteria ad espansione diretta, di un umidificatore e comando di due serrande motorizzate. / Telecomando touch screen con display a colori per la lettura e l’impostazione di tutti i parametri di funzionamento e visualizzazione della portata, dell’efficienza termica e del recupero energetico. Contatti puliti in ingresso per override e allarme incendio.. Funzione di autodiagnosi con memorizzazione degli ultimi 7 giorni di storico per analisi di funzionamento. Webserver integrato per la gestione da remoto, con possibilità di interconnettere fino a 30 unità di ventilazione. Controllo attraverso Smartphone e connessione a sistemi di supervisione mediante protocolli ModBus RTU/TCP e BACnet/IP. / Compresi tutti i necessari cablaggi interni. / Alimentazione elettrica 400 V / 50 Hz.
13.15.01.02.a	Nennvolumenstrom 920 m³/h	Portata nominale 920 m³/h	Nennvolumenstrom 920 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 920 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	7889,81
13.15.01.02.b	Nennvolumenstrom 1380 m³/h	Portata nominale 1380 m³/h	Nennvolumenstrom 1380 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 1380 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	9200,76
13.15.01.02.c	Nennvolumenstrom 1530 m³/h	Portata nominale 1530 m³/h	Nennvolumenstrom 1530 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 1530 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	9799,46
13.15.01.02.d	Nennvolumenstrom 1780 m³/h	Portata nominale 1780 m³/h	Nennvolumenstrom 1780 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 1780 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	11291,04
13.15.01.02.e	Nennvolumenstrom 2170 m³/h	Portata nominale 2170 m³/h	Nennvolumenstrom 2170 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 2170 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	13195,53
13.15.01.02.f	Nennvolumenstrom 2800 m³/h	Portata nominale 2800 m³/h	Nennvolumenstrom 2800 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 2800 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	14630,34
13.15.01.02.g	Nennvolumenstrom 3450 m³/h	Portata nominale 3450 m³/h	Nennvolumenstrom 3450 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 3450 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	16653,53
13.15.01.02.h	Nennvolumenstrom 3500 m³/h	Portata nominale 3500 m³/h	Nennvolumenstrom 3500 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 3500 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	18088,34
13.15.01.02.i	Nennvolumenstrom 5000 m³/h	Portata nominale 5000 m³/h	Nennvolumenstrom 5000 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 5000 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	20591,53
13.15.01.02.j	Nennvolumenstrom 6680 m³/h	Portata nominale 6680 m³/h	Nennvolumenstrom 6680 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad > 73%	Portata nominale 6680 m³/h, Recupero di calore >73%	St	cad	22501,17
13.15.01.10	Sockelrahmen für Bodenmontage	Telaio base per montaggio a pavimento	Sockelrahmen für Bodenmontage samt Stellfüße	Telaio base per montaggio a pavimento incluso piedini di regolazione	St	cad	602,2
13.15.01.11	Schutzdach	Tetto di protezione	Schutzdach für Außenaufstellung	Tetto di protezione per installazione esterna	St	cad	818,97
13.15.01.12	Außenluftschutzhaube	Cappuccio di protezione aria esterna	Außenluftschutzhaube für Außenaufstellung	Cappuccio di protezione aria esterna per installazione esterna	St	cad	674,46
13.15.01.13	Fortluftschutzhaube	Cappuccio di protezione espulsione aria	Fortluftschutzhaube für Außenaufstellung	Cappuccio di protezione espulsione aria per installazione esterna	St	cad	638,33
13.15.02	Regelungszubehör	Accessori regolazione	Regelungszubehör	Accessori regolazione
13.15.02.01	Feuchtesensor für Kanaleinbau	Sensore di umidità per montaggio a canale	Feuchtesensor für die Messung der relativen Luftfeuchte, einstellbarer Messbereich (20-90% / 0-60% / 0-80% / 0-95%), selbstkalibrierend und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) Kommunikation für BMS. / Genauigkeit: +- 3% rH / Analogausgang: 0-10V oder 0-20 mA / Versorgungsspannung: 24 V AC/DC. / Schutzklasse IP 54 / Betriebstemperatur: 0 – 50°C / Relative Feuchte: < 95 % / Max. Stromverbrauch: 75 mA	Sensore di umidità per la misurazione dell´umidità relativa dell´aria, campo di misurazione impostabile (20-90% / 0-60% / 0-80% / 0-100%), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. / Precisione: +- 3% rH / Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA / Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. / Classe di protezione: IP 54 / Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C / Umidità relativa: < 95 % / Consumo di corrente max.: 75 mA	St	cad	381,85
13.15.02.02	Feuchtesensor für Wandmontage	Sensore di umidità per montaggio a parete	Feuchtesensor für die Messung der relativen Luftfeuchte, einstellbarer Messbereich (20-90% / 0-60% / 0-80% / 0-95%), selbstkalibrierend und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) Kommunikation für BMS. / Genauigkeit: +- 3% rH / Analogausgang: 0-10V oder 0-20 mA / Versorgungsspannung: 24 V AC/DC. / Schutzklasse IP 54 / Betriebstemperatur: 0 – 50°C / Relative Feuchte: < 95 % / Max. Stromverbrauch: 75 mA	Sensore di umidità per la misurazione dell´umidità relativa dell´aria, campo di misurazione impostabile (20-90% / 0-60% / 0-80% / 0-100%), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. / Precisione: +- 3% rH / Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA / Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. / Classe di protezione: IP 54 / Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C / Umidità relativa: < 95 % / Consumo di corrente max.: 75 mA	St	cad	304,44
13.15.02.03	CO2-Sensor für Kanaleinbau	Sensore di CO2 per montaggio a canale	CO2-Sensor für die Messung der Kohlendioxid-Konzentration in der Luft, einstellbarer Messbereich (450-1850 PPM / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 ppm), selbstkalibrierend mit NDIR Technologie und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) Kommunikation für BMS. / Genauigkeit: 30 ppm +-5% / Analogausgang: 0-10V oder 0-20 mA / Versorgungsspannung: 24 V AC/DC. / Schutzklasse IP 54 / Betriebstemperatur: 0 – 50°C / Relative Feuchte: < 95 % / Max. Stromverbrauch: 70 mA	Sensore CO2 per la misurazione della concentrazione di anidride carbonica nell´aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante con tecnologia NDIR e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. / Precisione: 30 ppm +-5% / Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA / Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. / Classe di protezione: IP 54 / Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C / Umidità relativa: < 95 % / Consumo di corrente max.: 70 mA	St	cad	577,98
13.15.02.04	CO2-Sensor für Wandmontage	Sensore di CO2 per montaggio a parete	CO2-Sensor für die Messung der Kohlendioxid-Konzentration in der Luft, einstellbarer Messbereich (450-1850 PPM / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 ppm), selbstkalibrierend mit NDIR Technologie und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) Kommunikation für BMS. / Genauigkeit: 30 ppm +-5% / Analogausgang: 0-10V oder 0-20 mA / Versorgungsspannung: 24 V AC/DC. / Schutzklasse IP 54 / Betriebstemperatur: 0 – 50°C / Relative Feuchte: < 95 % / Max. Stromverbrauch: 70 mA	Sensore CO2 per la misurazione della concentrazione di anidride carbonica nell´aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante con tecnologia NDIR e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. / Precisione: 30 ppm +-5% / Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA / Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. / Classe di protezione: IP 54 / Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C / Umidità relativa: < 95 % / Consumo di corrente max.: 70 mA	St	cad	530,5
13.15.02.05	Luftqualitätssensor für Kanaleinbau	Sensore di qualità dell'aria per montaggio a canale	VOC-Sensor für die Messung der Schadstoffkonzentration in der Luft, einstellbarer Messbereich (450-1850 PPM / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 ppm), selbstkalibrierend und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) Kommunikation für BMS. / Analogausgang: 0-10V oder 0-20 mA / Versorgungsspannung: 24 V AC/DC. / Schutzklasse IP 54 / Betriebstemperatur: 0 – 50°C / Relative Feuchte: 5 -95 % / Max. Stromverbrauch: 75 mA	Sensore VOC per la misurazione dei compositi organici volatili nell´aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. / Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA / Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. / Classe di protezione: IP 54 / Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C / Umidità relativa: 5 – 95 % / Consumo di corrente max.: 75 mA	St	cad	577,98
13.15.02.06	Luftqualitätssensor für Wandmontage	Sensore di qualità dell'aria per montaggio a parete	VOC-Sensor für die Messung der Schadstoffkonzentration in der Luft, einstellbarer Messbereich (450-1850 PPM / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 ppm), selbstkalibrierend und wartungsfrei. Modbus-RTU (RS 485) Kommunikation für BMS. / Analogausgang: 0-10V oder 0-20 mA / Versorgungsspannung: 24 V AC/DC. / Schutzklasse IP 54 / Betriebstemperatur: 0 – 50°C / Relative Feuchte: 5 -95 % / Max. Stromverbrauch: 75 mA	Sensore VOC per la misurazione dei compositi organici volatili nell´aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. / Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA / Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. / Classe di protezione: IP 54 / Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C / Umidità relativa: 5 – 95 % / Consumo di corrente max.: 75 mA	St	cad	530,5
13.15.02.07	Drucksensor	Sensore di pressione	Drucksensor für Kanaleinbau zur kontinuierlichen Überwachung der Luft-Druckdifferenz. Einstellbarer Druckbereich (+-100Pa / 0-100 Pa / 0-200 Pa / 0-500 Pa / 0-1000 Pa / 0-1500 Pa / 0-2000 Pa/ 0-2500 Pa), Ausgangssignal 0-10 V DC, Schutzklasse IP 54, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.	Sensore di pressione per la permanente misurazione della differenza di pressione aria. Campo di misurazione impostabile (+-100Pa / 0-100 Pa / 0-200 Pa / 0-500 Pa / 0-1000 Pa / 0-1500 Pa / 0-2000 Pa/ 0-2500 Pa), uscita analogica 0-10 V DC, classe di protezione IP 54, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.	St	cad	304,44
13.15.03	Elektroheizregister	Batterie di riscaldamento elettriche	Elektroheizregister	Batterie di riscaldamento elettriche
13.15.03.01	Elektro-Vorheizregister mit Regelung	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione	Elektro-Heizregister zum Einbau in Rundkanäle für die Vorheizung der Luft. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, runde Anschlüsse inklusive Lippendichtung und Heizelemente aus Edelstahl. Heizregister mit einem Thermostat mit automatischer Entriegelung bei 60 °C für die Lufttemperaturregelung und einem Thermostat mit manueller Entriegelung bei 100 °C als Überhitzungsschutz. Druckwächter zur automatischen Aktivierung, Luftgeschwindigkeit mind. 1,5 m/s. Versorgungsspannung 230 V oder 400 V , Temperatureinstellung von -30 °C bis 0 °C. Temperaturfühler für Kanaleinbau inklusive 1,5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.	Batteria elettrica per il montaggio in canali circolari come preriscaldamento dell’aria. Involucro in lamiera zincata, attacchi circolari completi di guarnizione a labbro ed elementi scaldanti in acciaio inossidabile. Batteria elettrica con un termostato con riarmo automatico a 60 °C preposto alla regolazione della temperatura aria e un termostato a riarmo manuale a 100 °C come sicurezza sovratemperatura. Pressostato per l´attivazione automatica, velocità aria min. 1,5 m/s. Tensione di alimentazione 230 V o 400 V, impostazione temperatura da -30 °C a 0 °C. Sonda di temperatura per montaggio a canale completa di cavo 1,5 m inclusi nello stato di fornitura.
13.15.03.01.a	Elektroheizregister Ø 125	Batteria elettrica Ø 125	Elektroheizregister Ø 125 -1,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 125 -1,0 kW -230 V	St	cad	464,36
13.15.03.01.b	Elektroheizregister Ø 160	Batteria elettrica Ø 160	Elektroheizregister Ø 160 - 1,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 160 -1,0 kW -230 V	St	cad	476,75
13.15.03.01.c	Elektroheizregister Ø 160	Batteria elettrica Ø 160	Elektroheizregister Ø 160 - 2,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 160 -2,0 kW -230 V	St	cad	500,49
13.15.03.01.d	Elektroheizregister Ø 160	Batteria elettrica Ø 160	Elektroheizregister Ø 160 - 3,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 160 -3,0 kW -230 V	St	cad	524,23
13.15.03.01.e	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 -1,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 200 -1,0 kW -230 V	St	cad	476,75
13.15.03.01.f	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 - 2,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 200 -2,0 kW -230 V	St	cad	500,48
13.15.03.01.g	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 - 3,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 200 -3,0 kW -230 V	St	cad	530,42
13.15.03.01.h	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 - 6,0 kW -400 V	Batteria elettrica Ø 200 -6,0 kW -400 V	St	cad	595,45
13.15.03.01.i	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 -2,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 250 -2,0 kW -230 V	St	cad	506,68
13.15.03.01.j	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 - 3,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 250 -3,0 kW -230 V	St	cad	541,78
13.15.03.01.k	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 - 6,0 kW -400 V	Batteria elettrica Ø 250 -6,0 kW -400 V	St	cad	601,65
13.15.03.01.l	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 - 9,0 kW -400 V	Batteria elettrica Ø 250 -9,0 kW -400 V	St	cad	672,87
13.15.03.01.m	Elektroheizregister Ø 315	Batteria elettrica Ø 315	Elektroheizregister Ø 315 -3,0 kW - 230 V	Batteria elettrica Ø 315 -3,0 kW - 230 V	St	cad	554,16
13.15.03.01.n	Elektroheizregister Ø 315	Batteria elettrica Ø 315	Elektroheizregister Ø 315 - 6,0 kW -400V	Batteria elettrica Ø 315 - 6,0 kW - 400V	St	cad	619,19
13.15.03.01.o	Elektroheizregister Ø 315	Batteria elettrica Ø 315	Elektroheizregister Ø 315 - 9,0 kW -400V	Batteria elettrica Ø 315 - 9,0 kW - 400V	St	cad	691,45
13.15.03.03	Elektroheizregister	Batteria elettrica	Elektro-Heizregister zum Einbau in Rundkanäle für die Nachheizung der Zuluft. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, runde Anschlüsse inklusive Lippendichtung und Heizelemente aus Edelstahl. Heizregister mit einem Thermostat mit automatischer Entriegelung bei 60°C für die Lufttemperaturregelung und einem Thermostat mit manueller Entriegelung bei 100 °C als Überhitzungsschutz. Eingang 0-10 V für externe Temperaturvorgabe. Versorgungsspannung 230 V oder 400 V.	Batteria elettrica per il montaggio in canali circolari come postriscaldamento dell’aria di immissione. Involucro in lamiera zincata, attacchi circolari completi di guarnizione a labbro ed elementi scaldanti in acciaio inossidabile. Batteria elettrica con un termostato con riarmo automatico a 60°C preposto alla regolazione della temperatura aria e un termostato a riarmo manuale a 100 °C come sicurezza sovratemperatura. Ingresso 0-10 V per l´impostazione da remoto della temperatura. Tensione di alimentazione 230 V o 400 V.
13.15.03.03.a	Elektroheizregister Ø 125	Batteria elettrica Ø 125	Elektroheizregister Ø 125 -1,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 125 -1,0 kW -230 V	St	cad	333,26
13.15.03.03.b	Elektroheizregister Ø 160	Batteria elettrica Ø 160	Elektroheizregister Ø 160 - 1,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 160 -1,0 kW -230 V	St	cad	345,65
13.15.03.03.c	Elektroheizregister Ø 160	Batteria elettrica Ø 160	Elektroheizregister Ø 160 - 2,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 160 -2,0 kW -230 V	St	cad	393,13
13.15.03.03.d	Elektroheizregister Ø 160	Batteria elettrica Ø 160	Elektroheizregister Ø 160 - 3,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 160 -3,0 kW -230 V	St	cad	393,13
13.15.03.03.e	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 -1,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 200 -1,0 kW -230 V	St	cad	345,65
13.15.03.03.f	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 - 2,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 200 -2,0 kW -230 V	St	cad	369,39
13.15.03.03.g	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 - 3,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 200 -3,0 kW -230 V	St	cad	393,13
13.15.03.03.h	Elektroheizregister Ø 200	Batteria elettrica Ø 200	Elektroheizregister Ø 200 - 6,0 kW -400 V	Batteria elettrica Ø 200 -6,0 kW -400 V	St	cad	453
13.15.03.03.i	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 -2,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 250 -2,0 kW -230 V	St	cad	369,39
13.15.03.03.j	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 - 3,0 kW -230 V	Batteria elettrica Ø 250 -3,0 kW -230 V	St	cad	393,13
13.15.03.03.k	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 - 6,0 kW -400 V	Batteria elettrica Ø 250 -6,0 kW -400 V	St	cad	453
13.15.03.03.l	Elektroheizregister Ø 250	Batteria elettrica Ø 250	Elektroheizregister Ø 250 - 9,0 kW -400 V	Batteria elettrica Ø 250 -9,0 kW -400 V	St	cad	511,84
13.15.03.03.m	Elektroheizregister Ø 315	Batteria elettrica Ø 315	Elektroheizregister Ø 315 -3,0 kW - 230 V	Batteria elettrica Ø 315 -3,0 kW - 230 V	St	cad	416,88
13.15.03.03.n	Elektroheizregister Ø 315	Batteria elettrica Ø 315	Elektroheizregister Ø 315 - 6,0 kW -400V	Batteria elettrica Ø 315 - 6,0 kW - 400V	St	cad	476,75
13.15.03.03.o	Elektroheizregister Ø 315	Batteria elettrica Ø 315	Elektroheizregister Ø 315 - 9,0 kW -400V	Batteria elettrica Ø 315 - 9,0 kW - 400V	St	cad	536,62
13.15.03.05	Wasserheizregister	Batteria ad acqua di riscaldamento	Wasserheizregister für Kanaleinbau für Lüftungssysteme. Gehäuse aus Stahlblech galvanisch verzinkt mit Wärmetauscherlamellen aus Aluminium und Kupferrohren. Runde oder rechteckige Anschlüsse zur Kanalisierung. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 100 °C. Max. Durchflussgeschwindigkeit der Luft 3 m/s. Lieferumfang komplett mit Temperatur-Rücklauffühler als Frostschutzüberwachung zum Anschluss an die Regelung. Leistungsdaten mit folgenden Bedingungen: Wasser 60/40 °C, Lufterwärmung Lufttempertur +12 K.	Batteria di riscaldamento ad acqua da canale per sistemi di ventilazione. Struttura in lamiera zincata galvanicamente con alette di scambio in alluminio e tubazione in rame. Raccordi circolari o rettangolari per canalizzazione. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Massima velocità di attraversamento aria 3 m/s. Stato di fornitura competo di sonda di temperatura ritorno per la sicurezza contro il gelo da collegare alla regolazione. Dati di resa con le seguenti condizioni: acqua 60/40°C, riscaldamento aria +12 K.
13.15.03.05.a	Wasserheizregister 6,5 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento 6,5 kW	Wasserheizregister 6,5 kW / Luftvolumenstrom: 1600 m³/h / Anschluss: 1/2“ AG / Anschluss Kanal Ø: 315 mm	Potenza: 6,5 kW / Portata aria: 1600 m³/h / Attacco: 1/2 “ FM / Attacco canale Ø: 315 mm	St	cad	594,1
13.15.03.05.b	Wasserheizregister 8,1 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento 8,1 kW	Wasserheizregister 8,1 kW / Luftvolumenstrom: 2000 m³/h / Anschluss: 1/2“ AG / Anschluss Kanal Ø: 355 mm	Potenza: 8,1 kW / Portata aria: 2000 m³/h / Attacco: 1/2 “ FM / Attacco canale Ø: 355 mm	St	cad	726,55
13.15.03.05.c	Wasserheizregister 10,5 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento 10,5 kW	Wasserheizregister 10,5 kW / Luftvolumenstrom: 2600 m³/h / Anschluss: 1/2“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x700 mm	Potenza: 10,5 kW / Portata aria: 2600 m³/h / Attacco: 1/2 “ FM / Attacco canale (HxB): 400x700 mm	St	cad	762,68
13.15.03.05.d	Wasserheizregister 13,8 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento 13,8 kW	Wasserheizregister 13,8 kW / Luftvolumenstrom: 3400 m³/h / Anschluss: 1/2“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x700 mm	Potenza: 13,8 kW / Portata aria: 3400 m³/h / Attacco: 1/2 “ FM / Attacco canale (HxB): 400x700 mm	St	cad	798,8
13.15.03.07	Wasserheiz/-kühlregister	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento	Wasserheiz/-kühlregister zum horizontalen Kanaleinbau in Lüftungssysteme. Gehäuse mit Sandwich-Struktur aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit 45 mm Mineralwolle als Dämmung. Wärmetauscherlamellen aus Aluminium und Kupferrohren. Komplett mit Kondesatwanne und Tropfenabscheider. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 100 °C. Leistungsdaten mit folgenden Bedingungen: Wasser 7/12°C, Luftabkühlung -12 K.	Batteria di riscaldamento e raffrescamento ad acqua da canale per il montaggio orizzontale in sistemi di ventilazione. Struttura a sandwich in lamiera zincata galvanicamente isolata con 45 mm di lana minerale. Alette di scambio in alluminio e tubazione in rame. Completo di bacinella raccolta condensa e separatore di gocce. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Dati di resa con le seguenti condizioni: acqua 7/12°C, raffreddamento aria -12 K.
13.15.03.07.a	Wasserheiz/-kühlregister 6,0 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 6 kW	Wasserheiz/-kühlregister 6,0 kW / Luftvolumenstrom: 900 m³/h / Anschluss: 3/4“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x500 mm	Potenza: 6,0 kW / Portata aria: 900 m³/h / Attacco: 3/4“ FM / Attacco canale (AxL): 400x500 mm	St	cad	1692,72
13.15.03.07.b	Wasserheiz/-kühlregister 8,1 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 8,1 kW	Wasserheiz/-kühlregister 8,1 kW / Luftvolumenstrom: 1200 m³/h / Anschluss: 3/4“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x500 mm	Potenza: 8,1 kW / Portata aria: 1200 m³/h / Attacco: 3/4“ FM / Attacco canale (AxL): 400x500 mm	St	cad	1816,59
13.15.03.07.c	Wasserheiz/-kühlregister 9,4 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 9,4 kW	Wasserheiz/-kühlregister 9,4 kW / Luftvolumenstrom: 1400 m³/h / Anschluss: 3/4“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x500 mm	Potenza: 9,4 kW / Portata aria: 1400 m³/h / Attacco: 3/4“ FM / Attacco canale (AxL): 400x500 mm	St	cad	1816,59
13.15.03.07.d	Wasserheiz/-kühlregister 10,7 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 10,7 kW	Wasserheiz/-kühlregister 10,7 kW / Luftvolumenstrom: 1600 m³/h / Anschluss: 3/4“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x500 mm	Potenza: 10,7 kW / Portata aria: 1600 m³/h / Attacco: 3/4“ FM / Attacco canale (AxL): 400x500 mm	St	cad	1873,37
13.15.03.07.e	Wasserheiz/-kühlregister 13,4 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 13,4 kW	Wasserheiz/-kühlregister 13,4 kW / Luftvolumenstrom: 2000 m³/h / Anschluss: 3/4“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x700 mm	Potenza: 13,4 kW / Portata aria: 2000 m³/h / Attacco: 3/4“ FM / Attacco canale (AxL): 400x700 mm	St	cad	1935,3
13.15.03.07.f	Wasserheiz/-kühlregister 16,9 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 16,9 kW	Wasserheiz/-kühlregister 16,9 kW / Luftvolumenstrom: 2500 m³/h / Anschluss: 1“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x800 mm	Potenza: 16,9 kW / Portata aria: 2500 m³/h / Attacco: 1“ FM / Attacco canale (AxL): 400x800 mm	St	cad	2172,72
13.15.03.07.g	Wasserheiz/-kühlregister 20,2 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 20,2 kW	Wasserheiz/-kühlregister 20,2 kW / Luftvolumenstrom: 3000 m³/h / Anschluss: 1“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 400x800 mm	Potenza: 20,2 kW / Portata aria: 3000 m³/h / Attacco: 1“ FM / Attacco canale (AxL): 400x800 mm	St	cad	2172,72
13.15.03.07.h	Wasserheiz/-kühlregister 27,0 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 27,0 kW	Wasserheiz/-kühlregister 27,0 kW / Luftvolumenstrom: 4000 m³/h / Anschluss: 1“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 500x900 mm	Potenza: 27,0 kW / Portata aria: 4000 m³/h / Attacco: 1“ FM / Attacco canale (AxL): 500x900 mm	St	cad	2172,72
13.15.03.07.i	Wasserheiz/-kühlregister 30,3 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 30,3 kW	Wasserheiz/-kühlregister 30,3 kW / Luftvolumenstrom: 4500 m³/h / Anschluss: 1“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 600x900 mm	Potenza: 30,3 kW / Portata aria: 4500 m³/h / Attacco: 1“ FM / Attacco canale (AxL): 600x900 mm	St	cad	2172,72
13.15.03.07.j	Wasserheiz/-kühlregister 46,5 kW	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 46,5 kW	Wasserheiz/-kühlregister 46,5 kW / Luftvolumenstrom: 7000 m³/h / Anschluss: 1 1/2“ AG / Anschluss Kanal (HxB): 600x1200 mm	Potenza: 46,5 kW / Portata aria: 7000 m³/h / Attacco: 1 1/2“ FM / Attacco canale (AxL): 600x1200 mm	St	cad	3426,89
13.15.04	2-Wege-Regelventile	Valvole di regolazione a 2 vie	2-Wege-Regelventile	Valvole di regolazione a 2 vie
13.15.04.01	2-Wege-Ventil	Valvola a 2 vie	2-Wege- Regelventil als Durchgangsventil mit Außengewinde flachdichtend. Lineare Kennlinie mit Leckrate 0,05% vom kVs-Wert. Geeignet für Warm- und Kaltwasser und Wasser-Glykolgemisch. Ventilkörper aus Rotguss, Spindel aus Edelstahl, Kegel aus Messing und O-Ring Stösseldichtung aus EPDM. Nenndruck: PN 16, Temperatur: 1 – 110 °C, Hub: 2,5 mm.	Valvola di regolazione a 2 vie in esecuzione diritta con filetto esterno a tenuta piana. Curva caratteristica lineare con trafilamento 0,05 % del valore kVs. Indonea per acqua calda, fredda e miscela di glicole. Corpo valvola in bronzo, stelo in acciaio inossidabile, cono in ottone e O-Ring come premistoppa in EPDM. Pressione nominale: PN 16, temperatura: 1 – 110 °C, corsa: 2,5 mm.
13.15.04.01.a	2-Wege-Ventil kvs 0,63	Valvola a 2 vie kvs 0,63	2-Wege-Ventil DN 10 kvs 0,63	Valvola a 2 vie DN 10 kvs 0,63	St	cad	93,58
13.15.04.01.b	2-Wege-Ventil kvs 1,0	Valvola a 2 vie kvs 1,0	2-Wege-Ventil DN 10 kvs 1,0	Valvola a 2 vie DN 10 kvs 1,0	St	cad	93,58
13.15.04.01.c	2-Wege-Ventil kvs 1,6	Valvola a 2 vie kvs 1,6	2-Wege-Ventil DN 10 kvs 1,6	Valvola a 2 vie DN 10 kvs 1,6	St	cad	93,58
13.15.04.01.d	2-Wege-Ventil kvs 2,5	Valvola a 2 vie kvs 2,5	2-Wege-Ventil DN 15 kvs 2,5	Valvola a 2 vie DN 15 kvs 2,5	St	cad	99,78
13.15.04.01.e	2-Wege-Ventil kvs 4,0	Valvola a 2 vie kvs 4,0	2-Wege-Ventil DN 20 kvs 4,0	Valvola a 2 vie DN 20 kvs 4,0	St	cad	117,32
13.15.04.01.f	2-Wege-Ventil kvs 6,3	Valvola a 2 vie kvs 6,3	2-Wege-Ventil DN 25 kvs 6,3	Valvola a 2 vie DN 25 kvs 6,3	St	cad	212,29
13.15.04.01.g	2-Wege-Ventil kvs 10,0	Valvola a 2 vie kvs 10,0	2-Wege-Ventil DN 25 kvs 10,0	Valvola a 2 vie DN 25 kvs 10,0	St	cad	260,8
13.15.05	3-Wege-Regelventile	Valvole di regolazione a 3 vie	3-Wege-Regelventile	Valvole di regolazione a 3 vie
13.15.05.01	3-Wege-Ventil	Valvola a 3 vie	3-Wege- Mischventil als Durchgangsventil mit Außengewinde flachdichtend. Lineare Kennlinie mit Leckrate 0,05% vom kVs-Wert. Geeignet für Warm- und Kaltwasser und Wasser-Glykolgemisch. Ventilkörper aus Rotguss, Spindel aus Edelstahl, Kegel aus Messing und O-Ring Stösseldichtung aus EPDM. Nenndruck: PN 16, Temperatur: 1 – 110 °C, Hub: 2,5 mm.	Valvola miscelatrice a 3 vie in esecuzione diritta con filetto esterno a tenuta piana. Curva caratteristica lineare con trafilamento 0,05% del valore kVs. Indonea per acqua calda, fredda e miscela di glicole. Corpo valvola in bronzo, stelo in acciaio inossidabile, cono in ottone e O-Ring come premistoppa in EPDM. Pressione nominale: PN 16, temperatura: 1 – 110°C, corsa: 2,5 mm.
13.15.05.01.a	3-Wege-Ventil kvs 0,63	Valvola a 3 vie kvs 0,63	3-Wege-Ventil DN 10 kvs 0,63	Valvola a 3 vie DN 10 kvs 0,63	St	cad	93,58
13.15.05.01.b	3-Wege-Ventil kvs 1,0	Valvola a 3 vie kvs 1,0	3-Wege-Ventil DN 10 kvs 1,0	Valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,0	St	cad	93,58
13.15.05.01.c	3-Wege-Ventil kvs 1,6	Valvola a 3 vie kvs 1,6	3-Wege-Ventil DN 10 kvs 1,6	Valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,6	St	cad	93,58
13.15.05.01.d	3-Wege-Ventil kvs 2,5	Valvola a 3 vie kvs 2,5	3-Wege-Ventil DN 15 kvs 2,5	Valvola a 3 vie DN 15 kvs 2,5	St	cad	104,94
13.15.05.01.e	3-Wege-Ventil kvs 4,0	Valvola a 3 vie kvs 4,0	3-Wege-Ventil DN 20 kvs 4,0	Valvola a 3 vie DN 20 kvs 4,0	St	cad	153,45
13.15.05.01.f	3-Wege-Ventil kvs 6,3	Valvola a 3 vie kvs 6,3	3-Wege-Ventil DN 25 kvs 6,3	Valvola a 3 vie DN 25 kvs 6,3	St	cad	212,29
13.15.05.01.g	3-Wege-Ventil kvs 10,0	Valvola a 3 vie kvs 10,0	3-Wege-Ventil DN 25 kvs 10,0	Valvola a 3 vie DN 25 kvs 10,0	St	cad	248,42
13.15.05.01.h	3-Wege-Ventil kvs 16,0	Valvola a 3 vie kvs 16,0	3-Wege-Ventil DN 32 kvs 16,0	Valvola a 3 vie DN 32 kvs 16,0	St	cad	355,77
13.15.05.01.i	3-Wege-Ventil kvs 25,0	Valvola a 3 vie kvs 25,0	3-Wege-Ventil DN 40 kvs 25,0	Valvola a 3 vie DN 40 kvs 25,0	St	cad	439,38
13.15.06	Stellmotoren für Regelventile	Attuatori per valvole di regolazione	Stellmotoren für Regelventile	Attuatori per valvole di regolazione
13.15.06.01	Stellmotor für 2- oder 3 Wege-Ventil	Attuatore per valvola a 2 oppure 3 vie	Elektromotorischer Stellantrieb mit automatischer Erkennung des Ventilhubes über Selbstkalibrierung, Handverstellung und Stellungsanzeige. Direktmontage ohne Werkzeug mittles Überwurfmutter. Kraftabhängige Endlagenabschaltung. Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Steuersignal: 0-10 V proportional.	Attuatore elettromeccanico con riconoscimento automatico della corsa valvola mediante autocalibrazione, comando manuale e indicazione di posizione. Montaggio diretto tramite bocchettone senza ausilio di utensili. Interruttore di fine corsa in funzione della forza di spinta. Tensione di funzionamento: 24 V AC/DC, tensione di comando: 0-10 V proporzionale.
13.15.06.01.a	Stellmotor für Ventil kvs 0,25-2,5	Attuatore per valvola kvs 0,25-2,5	Stellmotor für Ventil kvs 0,25-2,5, Stellkraft 160 N	Attuatore per valvola kvs 0,25-2,5, forza 160 N	St	cad	244,57
13.15.06.01.b	Stellmotor für Ventil kvs 4,0-6,3	Attuatore per valvola kvs 4,0-6,3	Stellmotor für Ventil kvs 4,0-6,3, Stellkraft 200 N	Attuatore per valvola kvs 4,0-6,3, forza 200 N	St	cad	244,57
13.15.06.01.c	Stellmotor für Ventil kvs 10,0-25,0	Attuatore per valvola kvs 10,0-25,0	Stellmotor für Ventil kvs 10,0-25,0, Stellkraft 300 N	Attuatore per valvola kvs 10,0-25,0, forza 300 N	St	cad	339,53
13.15.08	Absperrklappen	Serrande	Absperrklappen	Serrande
13.15.08.01	Motorisierte Luft-Absperrklappe	Serranda aria con attuatore	Luft-Absperrklappe inklusive Stellantrieb zum Einbau in den Außen- / Fortluftkanal. Stellantrieb mit Federrücklauf. Versorgungsspannung 24 V AC.	Serranda aria completa di attuatore per il montaggio nel canale di adduzione / espulsione aria. Attuatore con ritorno a molla. Tensione di alimentazione 24 VAC.
13.15.08.01.a	Motorisierte Luft-Absperrklappe Ø 315 - 24V	Serranda aria con attuatore Ø 315 - 24V	Motorisierte Luft-Absperrklappe Ø 315 - 24 V	Serranda aria con attuatore Ø 315 - 24 V	St	cad	416,88
13.15.08.01.b	Motorisierte Luft-Absperrklappe Ø 355 - 24V	Serranda aria con attuatore Ø 355 - 24V	Motorisierte Luft-Absperrklappe Ø 355 - 24 V	Serranda aria con attuatore Ø 355 - 24 V	St	cad	434,42
13.15.08.01.c	Motorisierte Luft-Absperrklappe 300x400 - 24V	Serranda aria con attuatore 300x400 - 24V	Motorisierte Luft-Absperrklappe 300x400 - 24 V	Serranda aria con attuatore 300x400 - 24 V	St	cad	488,1
13.15.08.01.d	Motorisierte Luft-Absperrklappe 400x500 - 24V	Serranda aria con attuatore 400x500 - 24V	Motorisierte Luft-Absperrklappe 400x500 - 24 V	Serranda aria con attuatore 400x500 - 24 V	St	cad	530,42
13.15.08.01.e	Motorisierte Luft-Absperrklappe 700x300 - 24V	Serranda aria con attuatore 700x300 - 24V	Motorisierte Luft-Absperrklappe 700x300 - 24 V	Serranda aria con attuatore 700x300 - 24 V	St	cad	511,84
13.15.08.01.f	Motorisierte Luft-Absperrklappe 1000x500 - 24V	Serranda aria con attuatore 1000x500 - 24V	Motorisierte Luft-Absperrklappe 1000x500 - 24 V	Serranda aria con attuatore 1000x500 - 24 V	St	cad	595,54
13.15.08.01.g	Motorisierte Luft-Absperrklappe 1200x600 - 24V	Serranda aria con attuatore 1200x600 - 24V	Motorisierte Luft-Absperrklappe 1200x600 - 24 V	Serranda aria con attuatore 1200x600 - 24 V	St	cad	786,42
14	Sanitäranlagen	Impianti sanitari	Die Preise der angeführten Leistungsbeschreibungen beinhalten die Lieferung der Stoffe und/oder der Bauteile, die Transportkosten zur Baustelle und die Montagearbeiten für den Einbau. In den Preisen der Hauptleistungen ist die technische Aufwendung der Installateure mit eingerechnet. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen und die Baugerüste. / Sämtliche Leistungen sind nach den einschlägig anerkannten Regeln der Technik mit ungebrauchten Stoffen und Bauteilen auszuführen, welche den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. / Das Kapitel 14 umfasst folgende Gruppen: / 14.01 Brauchwasserverteilung und Zubehör / 14.02 Brandschutzanlagen und Zubehör / 14.03 Abwasser- und Entlüftungsanlagen mit Zubehör / 14.04 Rohrleitungen und Zubehör / 14.05 Rohrisolierung und Zubehör / 14.06 Solaranlagen für Brauchwassererwärmung / 14.08 Regenwassernutzanlagen / 14.09 Sanitärgeräte und Zubehör / 14.10 Klein Be- und Entlüftungsgeräte / 14.17 Staubsaugeranlage	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell 'impianto. Sono escluse le assistenze murarie ed i ponteggi. / Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge. / Il capitolo 14 comprende i seguenti gruppi: / 14.01 Distribuzione acqua potabile ed accessori / 14.02 Impianti antincendio ed accessori / 14.03 Impianti di scarico e di aerazione ed accessori / 14.04 Tubazioni ed accessori / 14.05 Isolamento per tubazioni ed accessori / 14.06 Impianti solari per la produzione di acqua calda / 14.08 Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana / 14.09 Apparecchiature sanitarie ed accessori / 14.10 Piccoli apparecchi di ventilazione / 14.17 Impianto aspirazione polvere
14.01	Brauchwasserverteilung und Zubehör	Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori	Die Gruppe 14.01 umfasst folgende Untergruppen: / 14.01.01 Wasserzähler / 14.01.02 Druckreduzierventile / 14.01.03 Wasserfilter / 14.01.04 Absperrorgane / 14.01.05 Rückflußverhinderer / 14.01.06 Brauchwassermischventile / 14.01.07 Brauchwasserzirkulationspumpen / 14.01.08 Rohrnetztrenner / 14.01.09 Ausdehnungsgefäße / 14.01.10 Wasserenthärter / 14.01.11 Zubehör / 14.01.15 Trinkwasser Feinfilter	Il gruppo 14.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.01.01 Contatori d'acqua / 14.01.02 Riduttori di pressione / 14.01.03 Filtri d'acqua / 14.01.04 Organi di intercettazione / 14.01.05 Valvole di ritegno / 14.01.06 Valvole miscelatrici per acqua sanitaria / 14.01.07 Pompe per acqua sanitaria / 14.01.08 Disconnettore di rete / 14.01.09 Vasi d'espansione / 14.01.10 Demineralizzatori d'acqua / 14.01.11 Accessori / 14.01.15 Filtri fini per acqua potabile
14.01.01	Wasserzähler	Contatori d'acqua	Wasserzähler	Contatori d'acqua
14.01.01.01	Kaltwasserzähler für kleine Mengen:	Contatore di acqua fredda per piccole portate:	Kaltwasserzähler für kleine und mittlere Mengen in Ein- oder Mehrstrahlflügelrad - Ausführung, Gehäuse aus Rotguß mit Klappdeckel, innen vernickelt, außen lackiert, PN 10, metrologische Klasse B, drehbares Zählwerk aus rostfreiem Stahl über Magnetkupplung mit dem Flügelrad verbunden (Volltrockenläufer), Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarz-glasabdeckung des Zählwerks, Betriebstemperatur max. 40 °C:	Contatore di acqua fredda per piccole e medie portate; esecuzione con rotore a palette a mono- o multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, PN 10, classe metrologica B, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurità in ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 40 °C:
14.01.01.01.a	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	St	cad	41,59
14.01.01.01.b	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	St	cad	50,27
14.01.01.01.c	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	St	cad	62,37
14.01.01.01.d	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	St	cad	103,17
14.01.01.01.e	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	St	cad	148,18
14.01.01.01.f	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	St	cad	339,18
14.01.01.01.g	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	St	cad	482,89
14.01.01.02	Kaltwasserzähler für große Mengen:	Contatore di acqua fredda per grandi portate:	Kaltwasserzähler für große Mengen mit austauschbarem Messeinsatz, Gehäuse aus Grauguß, waagrechter Turbinenläufer aus INOX - Stahl in reibungsfreien Präzisionlagern geführt, Drehübertragung auf Zählwerk mit Magnetkupplung, Volltrockenläuferzählwerk, PN 16, metrologische Klasse B, Betriebstemperatur max. 40 °C, komplett mit Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubungen.	Contatore di acqua fredda per grandi portate con elemento di misura intercambiabile, corpo in ghisa, girante a turbina orizzontale in acciaio INOX con cuscinetti di precisione senza attrito, trasmissione del moto su contatore a rulli mediante giunto magnetico, esecuzione completamente a secco, PN 16, classe metrologica B, temperatura max. d'esercizio 40 °C, completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloneria.
14.01.01.02.a	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	St	cad	501,61
14.01.01.02.b	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	St	cad	571,6
14.01.01.02.c	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	St	cad	664,81
14.01.01.02.d	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	St	cad	819,8
14.01.01.02.e	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	St	cad	954,04
14.01.01.02.f	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	St	cad	1148,52
14.01.01.02.g	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	St	cad	1934,1
14.01.01.03	Warmwasserzähler für kleine Mengen:	Contatore di acqua calda per piccole portate:	Warmwasserzähler für kleine und mittlere Mengen in Ein- oder Mehrstrahlflügelrad - Ausführung, Gehäuse aus Rotguß mit Klappdeckel, innen vernickelt, außen lackiert, PN 10, metrologische Klasse B, drehbares Zählwerk aus rostfreiem Stahl über Magnetkupplung mit dem Flügelrad verbunden (Volltrockenläufer), Schmutzfangsieb am Einlauf, Quarz-glasabdeckung des Zählwerks, Betriebstemperatur max. 90 °C:	Contatore di acqua calda per piccole medie portate; esecuzione con rotore a palette a mono- o multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, PN 10, classe metrologica B, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurità in ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 90 °C:
14.01.01.03.a	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	St	cad	51,85
14.01.01.03.b	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	St	cad	70,44
14.01.01.03.c	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	St	cad	153,59
14.01.01.03.d	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	St	cad	197,62
14.01.01.03.e	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	St	cad	234,79
14.01.01.03.f	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	St	cad	477,41
14.01.01.03.g	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	DN 50 - 2 " - 20 m3/h	St	cad	570,28
14.01.01.04	Warmwasserzähler für große Mengen:	Contatore di acqua calda per grandi portate:	Warmwasserzähler für große Mengen mit austauschbarem Messeinsatz, Gehäuse aus Grauguß, waagrechter Turbinenläufer aus INOX - Stahl in reibungsfreien Präzisionlagern geführt, Drehübertragung auf Zählwerk mit Magnetkupplung, Volltrockenläuferzählwerk, PN 16, metrologische Klasse B, Betriebstemperatur max. 90 °C, komplett mit Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubungen:	Contatore di acqua calda per grandi portate, con elemento di misura intercambiabile, corpo in ghisa, girante a turbina orizzontale in acciaio INOX con cuscinetti di precisione senza attrito, trasmissione del moto su contatore a rulli mediante giunto magnetico, esecuzione completamente a secco, PN 16, classe metrologica B, temperatura max. d'esercizio 90 °C, completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloneria:
14.01.01.04.a	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	DN 65 - 25 m3/h	St	cad	518,21
14.01.01.04.b	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	DN 80 - 40 m3/h	St	cad	653,75
14.01.01.04.c	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	DN 100 - 60 m3/h	St	cad	694,84
14.01.01.04.d	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	DN 125 - 100 m3/h	St	cad	851,02
14.01.01.04.e	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	DN 150 - 150 m3/h	St	cad	974
14.01.01.04.f	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	DN 200 - 250 m3/h	St	cad	1196,46
14.01.01.04.g	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	DN 250 - 400 m3/h	St	cad	2069,1
14.01.02	Druckreduzierventile	Riduttori di pressione	Druckreduzierventile	Riduttori di pressione
14.01.02.01	Druckreduzierventil mit Muffen:	Riduttore di pressione a manicotto:	Druckreduzierventil mit Muffenanschlüssen für Wasserversorgungsnetze, Gehäuse aus Bronze, eingebauter Filter in INOX Stahl mit Maschenweite 1,0 mm, Profilmembrane und Ventilsitz in rostfreiem Stahl, Druckbereich bis 16 bar, komplett mit Manometer, Verschraubungen und Dichtungen:	Riduttore di pressione a manicotto per reti idriche sanitarie, corpo in bronzo, filtro in acciaio inox incorporato con maglia 1,0 mm, membrana profilata e sede valvola in acciaio inossidabile, campo di pressione fino a 16 bar, completo di manometro, raccordi e guarnizioni:
14.01.02.01.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	127,67
14.01.02.01.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	154,47
14.01.02.01.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	177,95
14.01.02.01.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	230,59
14.01.02.01.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	327,83
14.01.02.01.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	422,77
14.01.02.01.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	510,38
14.01.02.02	Druckreduzierventil mit Flanschen:	Riduttore di pressione con flange:	Druckreduzierventil mit Flanschanschlüssen für Wasserversorgungsnetze, Gehäuse aus Grauguß, eingebauter Filter in Inox mit Maschenweite 1,0 mm, Profilmembrane und Ventilsitz in rostfreiem Stahl, Druckbereich bis 16 bar, komplett mit Manometer, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Riduttore di pressione in esecuzione flangiata per reti idriche sanitarie, corpo in ghisa, filtro incorporato in acciaio Inox con maglia 1,0 mm, membrana profilata e sede valvola in acciaio inossidabile, campo di pressione fino a 16 bar, completo di manometro, controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.02.02.a	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	St	cad	1245,57
14.01.02.02.b	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	St	cad	1651,66
14.01.02.02.c	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	St	cad	2407,89
14.01.03	Wasserfilter	Filtri d'acqua	Wasserfilter	Filtri d'acqua
14.01.03.01	Brauchwasserrückspülfilter mit Muffen:	Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto:	Brauchwasserrückspülfilter für manuelle Spülung mit genormten Muffenanschlüssen, geeignet für Wasser bis 30 °C, Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff, PN 16, Filtergewebe aus Edelstahl mit Maschenweite 95/125 µm, großes Handrad zur Rückspülung nach dem Punkt - Rotationssystem bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Filtro a controlavaggio manuale a manicotto secondo norma, adatto per acqua fino a 30 °C, corpo filtro in plastica di alta qualità, PN 16, tessuto filtrante in acciaio INOX con maglia 95/125 µm, grande manopola per il comando del controlavaggio a sistema punto - rotazione con contemporaneo lavaggio del vetro spia, completo di raccordi e guarnizioni:
14.01.03.01.a	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	St	cad	414,3
14.01.03.01.b	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	St	cad	475,97
14.01.03.01.c	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	St	cad	633,16
14.01.03.01.d	DN 50 - 2" - 17 m3/h	DN 50 - 2" - 17 m3/h	DN 50 - 2" - 17 m3/h	DN 50 - 2" - 17 m3/h	St	cad	677,47
14.01.03.02	Brauchwasserrückspülfilter mit Flanschen:	Filtro d'acqua a controlavaggio con flange:	Brauchwasserrückspülfilter für manuelle Spülung mit genormten Flanschanschlüssen, geeignet für Wasser bis 30 °C, Gehäuse aus rilsanbeschichtetem Grauguß, PN 10, Filter- und Stützgewebe aus V4A-Stahl mit Maschenweite 95/125 µm, großes Handrad zur Rückspülung nach dem Punkt - Rotationssystem bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Filtro d'acqua a controlavaggio manuale a manicotto secondo norma, adatto per acqua fino a 30 °C, corpo filtro in plastica di alta qualità, PN 10, tessuto filtrante in acciaio INOX con maglia 95/125 µm, grande manopola per il comando del controlavaggio a sistema punto - rotazione con contemporaneo lavaggio del vetro spia, completo di raccordi e guarnizioni:
14.01.03.02.a	DN 65 - 27 m3/h	DN 65 - 27 m3/h	DN 65 - 27 m3/h	DN 65 - 27 m3/h	St	cad	1727,46
14.01.03.02.b	DN 80 - 50 m3/h	DN 80 - 50 m3/h	DN 80 - 50 m3/h	DN 80 - 50 m3/h	St	cad	2003,39
14.01.03.02.c	DN 100 - 70 m3/h	DN 100 - 70 m3/h	DN 100 - 70 m3/h	DN 100 - 70 m3/h	St	cad	2355,36
14.01.03.03	Brauchwasserfilter autom. Rückspülung, Muffenausführung:	Filtro d'acqua controlavaggio autom., racc. filettati:	Brauchwasserfilter mit automatischer Rückspülung - Muffenausführung für Wassertemperatur bis 30 ° C. Die angegebene Liefermenge gilt für einen Druckabfall von dp = 0,2 bar. Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Filtergewebe aus Edelstahl zur bakteriologischen Prophylaxe, untere/obere Durchlaßweite 95/125 µm. Rückspülautomatik zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen durch einen Stellmotor, Steckdosennetzgerät, elektronische Steuerung mit Funktions- und Störanzeige durch Leuchtdiode und Summer, automatische Auslösung der Rückspülung, zeitabhängig durch Programmstecker, wählbar Stunde, Tag, Woche und Monat. Handauslösung über Taste. Verbindung mit dem Rückspülwasser nach Norm. Filter komplett mit Dichtungen und Verschraubungen, Verkabelungen, Netzanschluß 220 V:	Filtro d'acqua a controlavaggio automatico - raccordi filettati per acqua fino a 30 °C. Le portate indicate valgono fino ad una perdita di carico di dp = 0,2 bar. Corpo in plastica di alta qualità PN 16, tessuto filtrante in acciaio inossidabile con maglia inferiore/superiore 95/125 µm per la profilassi batteriologica. Dispositivo automatico di controlavaggio per la commutazione nelle posizioni di esercizio e di controlavaggio mediante un servocomando, apparecchio a spina, comando elettronico con segnalazione di funzione e di allarme mediante diodo luminoso e cicalino, inizializzazione del controlavaggio in funzione del tempo con spina programmabile, a scelta ora, giorno, settimana e mese. Inizializzazione manuale mediante un tasto. Collegamento con l'acqua di lavaggio sec. Norma. Filtro completo di raccordi filettati e guarnizioni, cablaggio, collegamento alla rete 220 V:
14.01.03.03.a	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	St	cad	1488,23
14.01.03.03.b	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	St	cad	1624,85
14.01.03.03.c	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	St	cad	1829,57
14.01.03.03.d	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	St	cad	1969,98
14.01.03.04	Brauchwasserfilter autom. Rückspülung, Flanschausführung:	Filtro d'acqua controlavaggio autom., racc. flangiati:	Brauchwasserfilter mit automatischer Rückspülung - Flanschausführung; für Wassertemperatur bis 30 ° C. Die angegebene Liefermenge gilt für einen Druckabfall von dp = 0,2 bar. Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16 mit Einbaudrehflansch aus Messing, Filtergewebe aus Edelstahl zur bakteriologischen Prophylaxe, untere/obere Durchlaßweite 95/125 µm. Rückspülautomatik zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen durch einen Stellmotor, Steckdosennetzgerät, elektronische Steuerung mit Funktions- und Störanzeige durch Leuchtdiode und Summer, automatische Auslösung der Rückspülung, zeitabhängig durch Programmstecker, wählbar Stunde, Tag, Woche und Monat. Handauslösung über Taste. Verbindung mit dem Rückspülwasser nach Norm. Filter komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen, Verkabelungen, Netzanschluß 220 V:	Filtro d'acqua a controlavaggio automatico - raccordi flangiati; per acqua fino a 30 °C. Le portate indicate valgono fino ad una perdita di carico di dp = 0,2 bar. Corpo in plastica di alta qualità PN 16 con flange incorporate in ottone, tessuto filtrante in acciaio inossidabile con maglia inferiore/superiore 95/125 µm per la profilassi batteriologica. Dispositivo automatico di controlavaggio per la commutazione nelle posizioni di esercizio e di controlavaggio mediante un servocomando, apparecchio a spina, comando elettronico con segnalazione di funzione e di allarme mediante diodo luminoso e cicalino, inizializzazione del controlavaggio in funzione del tempo con spina programmabile, a scelta ora, giorno, settimana e mese. Inizializzazione manuale mediante un tasto. Collegamento con l'acqua di lavaggio sec. Norma. Filtro completo di controflange, bulloni e guarnizioni, cablaggio, collegamento alla rete 220 V:
14.01.03.04.a	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	St	cad	3544,47
14.01.03.04.b	DN 80 - 3" - 38 m3/h	DN 80 - 3" - 38 m3/h	DN 80 - 3" - 38 m3/h	DN 80 - 3" - 38 m3/h	St	cad	3992,51
14.01.03.04.c	DN 100 - 4" - 58 m3/h	DN 100 - 4" - 58 m3/h	DN 100 - 4" - 58 m3/h	DN 100 - 4" - 58 m3/h	St	cad	5686,54
14.01.03.05	Schmutzfänger mit Muffen:	Filtro d'impurità a manicotto:	Schmutzfänger für Sanitärwasser mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß oder Messing, Schmutzsieb aus INOX - Stahl mit Maschenweite 0,6 mm, PN 16, komplett mit Anschlußverschraubungen, Dichtungen:	Filtro d'impurità per acqua sanitaria a manicotto; corpo in bronzo o ottone, cartuccia filtrante in acciaio INOX con maglia 0,6 mm, PN 16, completo di raccordi, guarnizioni:
14.01.03.05.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	38,46
14.01.03.05.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	44,32
14.01.03.05.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	47,64
14.01.03.05.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	52,14
14.01.03.05.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	85,7
14.01.03.05.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	123,91
14.01.03.05.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	172,96
14.01.03.05.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	212,88
14.01.03.05.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	277,45
14.01.03.06	Schmutzfänger mit Flanschen:	Filtro d'impurità con flange:	Schmutzfänger für Sanitärwasser mit Flanschanschlüssen; Gehäuse aus Grauguß, Schmutzsieb aus INOX - Stahl mit Maschenweite 1,0 mm, PN 16, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Filtro d'impurità per acqua sanitaria in esecuzione flangiata; corpo in ghisa, cartuccia filtrante in acciai INOX con maglia 1,0 mm, PN 16, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.03.06.a	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	87
14.01.03.06.b	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	108,64
14.01.03.06.c	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	145,02
14.01.03.06.d	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	182,55
14.01.03.06.e	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	224,62
14.01.03.06.f	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	284,44
14.01.03.06.g	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	369,01
14.01.03.06.h	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	St	cad	408,93
14.01.03.06.i	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	530,24
14.01.04	Absperrorgane	Organi di intercettazione	Absperrorgane	Organi di intercettazione
14.01.04.01	Muffenschieber:	Saracinesca a manicotto:	Muffenschieber: siehe 13.01.05	Saracinesca a manicotto: vedi 13.01.05
14.01.04.02	Flanschen - Flachschieber:	Saracinesca a corpo piatto flangiata:	Flanschen - Flachschieber: siehe 13.01.05	Saracinesca a corpo piatto flangiata: vedi 13.01.05
14.01.04.03	Geradsitzventil mit Muffen:	Valvola a manicotto con sede diritta:	Geradsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsdichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150°C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola d'intercettazione a manicotto con sede diritta; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.04.03.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	19,08
14.01.04.03.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	25,44
14.01.04.03.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	34,34
14.01.04.03.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	46,72
14.01.04.03.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	60,02
14.01.04.03.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	88,86
14.01.04.04	Schrägsitzventil mit Muffen:	Valvola a manicotto con sede inclinata:	Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsdichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.04.04.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	27,08
14.01.04.04.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	35,23
14.01.04.04.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	50,23
14.01.04.04.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	80,17
14.01.04.04.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	106,82
14.01.04.04.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	159,05
14.01.04.04.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	206,76
14.01.04.04.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	268,8
14.01.04.05	Auslaufventil:	Rubinetto di erogazione:	Auslaufventil aus Messing, Drehkreuzgriff verchromt, Stopfbuchsdichtung, komplett mit Schlauchverschraubung, Verschlußkappe mit Halteschlaufe, usw.:	Rubinetto di erogazione in ottone, manopola a croce cromata, tenuta a premistoppa, completo di portagomma maschio, cappuccio con catenella:
14.01.04.05.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	19,44
14.01.04.05.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	24,75
14.01.04.06	Freiflußventil mit Muffen:	Valvola a flusso libero con manicotti:	Freiflußventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit großem Durchflußquerschnitt, mit steigender Spindel, Stopfbuchsdichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola a flusso libero con manicotti; corpo in bronzo con grande sezione di passaggio, con asta salente, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.04.06.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	26,24
14.01.04.06.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	35,26
14.01.04.06.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	42,54
14.01.04.06.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	55,23
14.01.04.06.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	67,29
14.01.04.06.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	96,25
14.01.04.07	Unterputzventil:	Valvola da incasso:	Unterputzventil; Grundkörper für Unterputzeinbau, flache Glocke, Stopfbuchsdichtung, komplett mit verchromten Sichtteilen (Drehgriff, Rosette usw.), PN 16:	Valvola da incasso; corpo da incasso, campana piatta, tenuta a premistoppa, completo di parti in vista cromate (manopola, rosetta, ecc.), PN 16:
14.01.04.07.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	35,62
14.01.04.07.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	38,24
14.01.04.07.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	48,72
14.01.04.08	Füll- und Entleerungshahn:	Rubinetto di carico e scarico:	Füll- und Entleerungshahn: siehe 13.01.05	Rubinetto di carico e scarico: vedi 13.01.05
14.01.04.09	Eckventil:	Rubinetto ad angolo:	Eckventil; Gehäuse aus verchromtem Rotguß, komplett mit verchromter Schubrosette, PN16:	Rubinetto ad angolo; corpo in bronzo cromato, completo di rosetta cromata, PN 16:
14.01.04.09.a	3/8" - 1/2"	3/8" - 1/2"	3/8" - 1/2"	3/8" - 1/2"	St	cad	12,58
14.01.04.09.b	3/8" - 1/2", mit Schmutzfilter	3/8" - 1/2", con filtro	3/8" - 1/2", mit Schmutzfilter	3/8" - 1/2", con filtro	St	cad	18,9
14.01.05	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno	Rückflußverhinderer	Valvole di ritegno
14.01.05.01	Klappenrückschlagventil mit Flanschen:	Valvola di ritegno a clapet flangiata:	Klappenrückschlagventil mit Flanschanschlüssen: siehe 13.01.06	Valvola di ritegno a clapet flangiata: vedi 13.01.06
14.01.05.02	Rückschlagklappe mit Muffen:	Clapet di ritegno a manicotto:	Rückschlagklappe mit Muffenanschlüssen: siehe 13.01.06	Clapet di ritegno a manicotto: vedi 13.01.06
14.01.05.03	Rückschlagventil - Freiflußventil:	Valvola di ritegno a flusso libero:	Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16:	Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:
14.01.05.03.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	29
14.01.05.03.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	31,36
14.01.05.03.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	39,43
14.01.05.03.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	57,86
14.01.05.03.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	81,74
14.01.05.03.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	108,28
14.01.05.03.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	164,49
14.01.06	Brauchwassermischventile	Valvole miscelatrici per acqua sanitaria	Brauchwassermischventile	Valvole miscelatrici per acqua sanitaria
14.01.06.01	Thermostatmischventil:	Miscelatore termostatico:	Thermostatmischventil für zentrale Warmwasseranlagen, Gehäuse aus Bronze, Regelkolben aus rostfreiem Stahl, PN 10, Regelbereich des Mischwassers 46÷65 °C, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Miscelatore termostatico per impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria, corpo in bronzo, pistone di regolazione in acciaio INOX, PN 10, campo di regolazione 46÷65°C, completo di raccordi e guarnizioni:
14.01.06.01.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	414,51
14.01.06.01.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	460,39
14.01.06.01.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	559,59
14.01.06.01.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	618,4
14.01.06.01.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	955,31
14.01.06.01.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1115,36
14.01.06.01.g	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	4367,23
14.01.06.01.h	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	5081,58
14.01.06.02	Elektronischer Kompaktmischer:	Miscelatore elettronico in esecuzione compatta:	Elektronischer Kompaktmischer mit thermische Desinfektion und Prüfung für Sanitärwasser für die genaue Regelung der Mischungstemperatur von Kalt- und Warmwasser, bestehend aus: Dreiwegemischventil aus Rotguß mit Gewindeanschlüssen, Stellantrieb, elektronischer PI - Regler mit Sollwertpotentiometer, eingebauter Sonde, Speisung 220 V, PN 10, Werteinstellung 20÷85°C, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen:	Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica, in esecuzione compatta per acqua sanitaria, per la regolazione precisa della temperatura di miscelazione acqua fredda / acqua calda, composta da: valvola miscelatrice a tre vie in bronzo con attacchi filettati, motore di posizionamento, regolatore elettronico con caratteristica di regolazione, con registrazione del valore prefissato con potenziometro lineare, sonda con resistenza incorporata, alimentazione 220 V, PN 10 campo di regolazione 20÷85 °C, completo di raccordi e guarnizione:
14.01.06.02.a	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	DN 15 - 1/2" - 40 l/min	St	cad	907,37
14.01.06.02.b	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	DN 20 - 3/4" - 70 l/min	St	cad	979,28
14.01.06.02.c	DN 25 - 1" - 130 l/min	DN 25 - 1" - 130 l/min	DN 25 - 1" - 130 l/min	DN 25 - 1" - 130 l/min	St	cad	1096,77
14.01.06.02.d	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	DN 32 - 5/4" - 180 l/min	St	cad	1110,66
14.01.06.02.e	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	DN 40 - 6/4" - 250 l/min	St	cad	1785,59
14.01.06.02.f	DN 50 - 2" - 290 l/min	DN 50 - 2" - 290 l/min	DN 50 - 2" - 290 l/min	DN 50 - 2" - 290 l/min	St	cad	2097,08
14.01.06.02.g	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	St	cad	5892,3
14.01.06.02.h	DN 80 - 3" - 1300 l/min	DN 80 - 3" - 1300 l/min	DN 80 - 3" - 1300 l/min	DN 80 - 3" - 1300 l/min	St	cad	6673,28
14.01.07	Brauchwasserzirkulationspumpen	Pompe per acqua sanitaria	Brauchwasserzirkulationspumpen	Pompe per acqua sanitaria
14.01.07.01	Zirkulationspumpe mit Muffen:	Pompa di ricircolo a manicotto:	Zirkulationspumpe für Sanitärwarmwasser mit Muffenanschlüssen; inline-Ausführung mit Spiralgehäuse aus Grauguß, Motorschutzart IP44, Isolationsklasse F, Welle aus Edelstahl, Laufrad aus Kunststoff, Lager aus Spezialkohle fördergutgeschmiert, wartungsfrei, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Pompa di ricircolo a manicotto per acqua sanitaria calda; esecuzione inline con corpo a spirale in ghisa, motore protezione IP44, classe di isolamento F, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale lubrificati dal liquido, esente di manutenzione, completa di raccordi e guarnizioni:
14.01.07.01.b	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	St	cad	283,02
14.01.07.01.c	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	St	cad	501,18
14.01.07.01.d	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	St	cad	874,21
14.01.07.02	Zirkulationspumpe mit Flanschen:	Pompa di ricircolo con flange:	Zirkulationspumpe für Sanitärwarmwasser mit Flanschanschlüssen; inline-Ausführung mit Spiralgehäuse, Motorsupport und Laufrad aus Grauguß, Gleitringdichtungen, Schutzart IP54, Isolationsklasse B, Welle aus Edelstahl, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Pompa di ricircolo per acqua sanitaria calda in esecuzione flangiata; esecuzione inline con corpo a spirale in ghisa, supporto per il motore e girante in ghisa, tenuta ad anelli slittanti, protezione IP44, classe di isolamento B, albero in acciaio al cromo, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.07.02.a	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	St	cad	1132,19
14.01.07.02.b	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	St	cad	1200,15
14.01.07.02.c	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	St	cad	1357,2
14.01.07.02.d	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	St	cad	1370,89
14.01.08	Rohrnetztrenner	Disconnettore di rete	Rohrnetztrenner	Disconnettore di rete
14.01.08.01	Rohrnetztrenner mit Muffen:	Disconnettore di rete a manicotto:	Rohrnetztrenner mit Muffenanschlüssen, Gehäuse aus Messing im Strangpreßverfahren bis 5/4", aus Bronze ab 6/4", Dichtungen aus Elastomeren mit hoher Verschleißfestigkeit, Federn aus INOX - Stahl, harzbeschichtete Gleitführungen zur Verminderung der Reibung, PN 10, Temperaturbereich 0,5÷65 °C, Differenzdruck zur Aktivierung 140 mbar, komplett mit Kontrollvorrichtung, Abflußtrichter, Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Disconnettore di rete a manicotto, corpo in ottone pressofuso fino a 5/4", in bronzo oltre 6/4", guarnizioni in elastomero con alta resistenza all'usura, molle in acciaio INOX, guide rivestite di uno strato di resina per diminuire le forze d'attrito, PN 10, campo di temperatura 0,5÷65 °C, pressione differenziale per l'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di controllo, imbuto di scarico, raccordi e guarnizioni:
14.01.08.01.a	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	355,03
14.01.08.01.b	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	375,08
14.01.08.01.c	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	St	cad	426,15
14.01.08.01.d	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	St	cad	573,58
14.01.08.01.e	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	999,14
14.01.08.01.f	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1071,53
14.01.08.02	Rohrnetztrenner mit Flanschen:	Disconnettore con flange:	Rohrnetztrenner mit Flanschanschlüssen, Gehäuse aus warm-verzinktem Grauguß, bewegliche Teile aus Bronze und INOX - Stahl, Membrane aus verstärktem Elastomer, Dichtungen auf Silikonbasis, PN 10, Temperaturbereich 0,5÷90 °C, Differenzdruck zur Aktivierung 140 mbar, komplett mit Kontrollvorrichtung, Abfußtrichter, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen:	Disconnettore di rete in esecuzione flangiata, corpo in ghisa zincata a caldo, parti in movimento in bronzo e acciaio INOX, membrana in materiale elastomero rinforzato, guarnizioni a base di silicone, PN 10, campo di temperatura 0,5÷90 °C, pressione differenziale per l'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di controllo, imbuto di scarico, controflange, bulloneria e guarnizioni:
14.01.08.02.a	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	St	cad	1757,32
14.01.08.02.b	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	St	cad	1822,57
14.01.08.02.c	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	St	cad	1937,03
14.01.08.02.d	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	St	cad	2164,29
14.01.08.02.e	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	St	cad	3549,27
14.01.08.02.f	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	St	cad	8697,09
14.01.09	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione	Ausdehnungsgefäße	Vasi d'espansione
14.01.09.01	Membranausdehnungsgefäß:	Vaso d'espansione a membrana:	Membranausdehnungsgefäß für Sanitärwasser aus Stahlblech mit geeigneter Wandstärke und CE Zertifizierung, mit austauschbarer Butyl-Membrane, Innen- und Außenlackierung, Polster aus Inertgas, PN 10, komplett mit Sockel, Gasventil, Konsolen, usw.	Vaso d'espansione a membrana per acqua sanitaria, in lamiera d'acciaio di adeguato spessore con membrana in butile sostituibile con certificato CE, verniciatura interna ed esterna, polmone a gas inerte, PN 10, esecuzione in conformità alle norme alimentari vigenti, completo di zoccolo, valvola gas, mensole, ecc.
14.01.09.01.a	5 l	5 l	Nutzvolumen 5 l	Capacità utile 5 l	St	cad	35,39
14.01.09.01.b	8 l	8 l	Nutzvolumen 8 l	Capacità utile 8 l	St	cad	44,51
14.01.09.01.c	12 l	12 l	Nutzvolumen 12 l	Capacità utile 12 l	St	cad	51,31
14.01.09.01.d	18 l	18 l	Nutzvolumen 18 l	Capacità utile 18 l	St	cad	59,38
14.01.09.01.e	24 l	24 l	Nutzvolumen 24 l	Capacità utile 24 l	St	cad	68,97
14.01.09.01.f	35 l	35 l	Nutzvolumen 35 l	Capacità utile 35 l	St	cad	95,38
14.01.09.01.g	50 l	50 l	Nutzvolumen 50 l	Capacità utile 50 l	St	cad	192,63
14.01.09.01.h	80 l	80 l	Nutzvolumen 80 l	Capacità utile 80 l	St	cad	244,18
14.01.10	Wasserenthärter	Demineralizzatori d'acqua	Wasserenthärter	Demineralizzatori d'acqua
14.01.10.01	Wasserenthärtungsanlage:	Demineralizzatore d'acqua:	Wasserenthärtungsanlage wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Steuerungsart zeitabhängig: Mit programmierbarer 7-Tage-Zeitschaltuhr zur vollautomatischen Steuerung der Regeneration, die auch von Hand ausgelöst werden kann. Ausführung: Filterbehälter PN 10 aus glasfaserverstärktem Polyester mit Kunststoffdüsen, Zentralsteuerventil mit Anschlussstück aus Ms für automatische Regeneration und Filterfüllung aus hochwertigem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter mit Saugleitung. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Demineralizzatore d'acqua, viene impiegato, secondo il principio dello scambio di ioni, per l'addolcimento dell'acqua limpida, priva di manganese e priva di ferro, sia potabile che industriale. Comando temporizzato, possibilità di impostazioni settimanali Della rigenerazione totalmente automatico, possibilità di attivazione manuale. 1 recipienti a filtro PN 10 in poliestere rinforzato in fibra di vetro blocco multivalbola con raccordo in ottone per la rigenerazione automatica, riempimenti dei filtri con pregiata resina di scambio di ioni di qualità alimentare, contenitore per la soluzione salina e tubazione d'aspirazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.01.10.01.a	Qn = 2,0 m3/h - Anschluß 1"	Qn = 2,0 m3/h - raccordo 1"	Qn = 2,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	Qn = 2,0 m3/h - raccordo 1" - dp = 1,2 bar	St	cad	1897,9
14.01.10.01.b	Qn = 3,0 m3/h - Anschluß 1"	Qn = 3,0 m3/h - raccordo 1"	Qn = 3,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	Qn = 3,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	St	cad	2345,96
14.01.10.01.c	Qn = 5,0 m3/h - Anschluß 1"	Qn = 5,0 m3/h - raccordo 1"	Qn = 5,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	Qn = 5,0 m3/h - raccordo 1" - dp = 1,2 bar	St	cad	3215,97
14.01.10.01.d	Qn = 6,0 m3/h - Anschluß 1 1/2"	Qn = 6,0 m3/h - raccordo 1 1/2"	Qn = 6,0 m3/h - Anschluß 1 1/2" - dp = 1,5 bar	Qn = 6,0 m3/h - raccordo 1 1/2" - dp = 1,5 bar	St	cad	5576,31
14.01.10.01.e	Qn = 9,5 m3/h - Anschluß 1 1/2"	Qn = 9,5 m3/h - raccordo 1 1/2"	Qn = 9,5 m3/h - Anschluß 1 1/2" - dp = 1,5 bar	Qn = 9,5 m3/h - raccordo 1 1/2" - dp = 1,5 bar	St	cad	6554,61
14.01.10.02	Kolbendosierpumpe:	Pompa di dosaggio a pistone:	Dosierpumpe zur mengenproportionalen Dosierung von Minerallösungen, die geeignet sind, Korrosionsschäden und Wasserstein- ablagerungen in Kalt- und Warmwasser-Versorgungsanlagen zu verhindern. Ausführung: Tauchkolbendosierpumpe, PN 10, selbstentlüftend mit verschleißarmem Elektro-Synchron-Motorantrieb, Dosiervolumen einstellbar, mit kontaktloser, elektronischer Proportional-Steuerung durch Wassermesser mit Hallsensor, Funktions und Störanzeige, Leermeldung durch Leuchtdiode und Summer, Trockenlaufschutz, verbindende Kabel mitSteckernetzgerät, eingebaute Impfstelle mit Dosierschlauch, Gewindeanschluss, Gehäuse aus Kunststoff, Netzanschluss 230 V 50 Hz. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Pompa dosatrice per il dosaggio proporzionato delle quantità di soluzioni minerali, che sono indicate per impedire i danni da corrosione e da incrostazioni calcaree negli impianti di approvvigionamento ad acqua calda e fredda. Realizzazione: pompa di dosaggio a pistone, PN 10, a sfiato automatico dell'aria con avviamento ad elettromotore sincrono con usura minima, volume regolabile di dosaggio, con comando proporzionale elettronico senza contatto mediante idrometro con sensore Hall, visualizzazione funzionamento e disturbo, segnalazione di vuoto con diodo luminoso e cicalino, protezione contro il funzionamento a secco, cavo di collegamento con alimentatore compatto di rete, punto d'inoculazione integrato e tubo flessibile di dosaggio, attacco a vite, contenitore in materia plastica, collegamento di rete 230V 50Hz. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.01.10.02.a	30 m3/Monat - Anschluß 1"	30 m3/mese - raccordo 1"	30 m3/Monat - Anschluß 1" - dp = 0,7 bar	30 m3/mese - raccordo 1" - dp = 0,7 bar	St	cad	1130,23
14.01.10.02.b	60 m3/Monat - Anschluß 1"	60 m3/mese - raccordo 1"	60 m3/Monat - Anschluß 1" - dp = 0,8 bar	60 m3/mese - raccordo 1" - dp = 0,8 bar	St	cad	1210,35
14.01.10.02.c	200 m3/Monat - Anschluß 1"1/4	200 m3/mese - raccordo 1"1/4	200 m3/Monat - Anschluß 1"1/4 - dp = 0,8 bar	200 m3/mese - raccordo 1"1/4 - dp = 0,8 bar	St	cad	2513,25
14.01.10.02.d	400 m3/Monat - Anschluß 1"1/2	400 m3/mese - raccordo 1"1/2	400 m3/Monat - Anschluß 1 1/2" - dp = 0,8 bar	400 m3/mese - raccordo 1 1/2" - dp = 0,8 bar	St	cad	3087,61
14.01.11	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
14.01.11.02	Automatischer Schnellentlüfter:	Valvola automatica per sfogo aria:	Automatischer Schnellentlüfter; Gehäuse und Deckel aus Messing, Schwimmer aus korrosionsfestem Polypropylen, mit angebauter Absperrung zur Inspektion mit Anlage unter Druck, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen:	Valvola automatica per sfogo aria; corpo e coperchio in ottone, galleggiante in polipropilene anticorrosione, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completa di raccordi e guarnizioni:
14.01.11.02.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	St	cad	16,41
14.01.11.02.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	St	cad	19,74
14.01.11.02.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	St	cad	25,68
14.01.15	Trinkwasser Feinfilter	Filtro fine per acqua potabile	Trinkwasser Feinfilter	Filtro fine per acqua potabile
14.01.15.01	Feinfilter	Filtro fine	Rotguß Feinfilter komplett mit Ablassventil, zum Schütz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. / Filterelement aus hochreissfestem Polyestermaterial oder rostfreiem Stahl. / Maschenweite 90 - 110 µm.	Filtro fine in bronzo completo di valvola di spurgo, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. / Cartuccia filtrante in tessuto poliestere altamente resistente agli strappi o in acciaio inox. / Capacità filtrante 90 -110 µm.
14.01.15.01.a	Anschlussweite 1/2"	Attacchi 1/2"	Anschlussweite 1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,2 bar) 1,5 mc³/h, ND16	Attacchi 1/2", portata nominale (∆p 0,2 bar) 1,5 m³/h, PN16	St	cad	114,65
14.01.15.01.b	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 5,0 m³/h, ND 16	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 5,0 m³/h, PN16	St	cad	125,36
14.01.15.01.c	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 6,0 m³/h, ND16	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 6,0 m³/h, PN16	St	cad	135,74
14.01.15.01.d	Anschlussweite 1.1/4"	Attacchi 1.1/4"	Anschlussweite 1.1/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 6,5 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 6,5 m³/h, PN16	St	cad	167,26
14.01.15.01.e	Anschlussweite 1.1/2"	Attacchi 1.1/2"	Anschlussweite 1.1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 14 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 14,0 m³/h, PN16	St	cad	362,31
14.01.15.01.f	Anschlussweite 2"	Attacchi 2"	Anschlussweite 2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 18,0 m³/h, ND16	Attacchi 2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 18,0 m³/h, PN16	St	cad	403,4
14.01.15.03	Feinfilter mit Druckreduzierventil	Filtro fine con riduttore di pressione filettato nelle foglie	Messing Feinfilter komplett mit Ablassventil, zum Schütz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Komplett mit kompensiertem Druckminderer mit einstellbarem Ausgangsdruck im Bereich 2 - 6 bar. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. / Filterelement aus hochreissfestem Polyestermaterial oder rostfreiem Stahl. / Maschenweite 90 - 110 µm. / Einschliesslich Verschraubungen.	Filtro fine in ottone completo di valvola di spurgo, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Completo di riduttore di pressione compensato, con pressione di uscita regolabile nel campo 2 - 6 bar. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. / Cartuccia filtrante in tessuto poliestere altamente resistente agli strappi o in acciaio inox. / Capacità filtrante 90 -110 µm. / Compresi raccordi filettati.
14.01.15.03.a	Anschlussweite 1/2"	Attacchi 1/2"	Anschlussweite 1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 1,5 m³/h, ND16	Attacchi 1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 1,5 m³/h, PN16	St	cad	166,09
14.01.15.03.b	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 5,0 m³/h, ND16	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 5,0 m³/h, PN16	St	cad	188,26
14.01.15.03.c	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 6,0 m³/h, ND16	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 6,0 m³/h, PN16	St	cad	197,61
14.01.15.05	Rückspülfilter	Filtro autopulente	Rückspülfeinfilter ohne Hilfsenergie, zum Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Druckwiderstandsgeprüft. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. / Reinigbares Filterelement. / Filtrierung des Wassers auch beim Rückspülvorgang. / Abwasseransschluss mit Strahlunterbrechung. / Maschenweite 90 -110 µm.	Filtro fine autopulente autoazionato, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. / Elemento filtrante lavabile. / Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. / Attacco di scarico con rompigetto. / Capacità filtrante 90 -110 µm.
14.01.15.05.a	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	487,66
14.01.15.05.b	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	524,43
14.01.15.05.c	Anschlussweite 1.1/4"	Attacchi 1.1/4"	Anschlussweite 1.1/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 1.1/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	544,3
14.01.15.05.d	Anschlussweite 1.1/2"	Attacchi 1.1/2"	Anschlussweite 1.1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 1.1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	715,01
14.01.15.05.e	Anschlussweite 2"	Attacchi 2"	Anschlussweite 2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	778,23
14.01.15.05.f	Anschlussweite NW65	Attacchi DN65	Anschlussweite NW65, Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 45,0 m³/h, ND10, einschliesslich Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubung	Attacchi DN65, portata nominale (∆p 0,5 bar) 45,0 m³/h, PN10, comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni	St	cad	2105,05
14.01.15.05.g	Anschlussweite NW80	Attacchi DN80	Anschlussweite NW80, Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 58,0 m³/h, ND10, einschliesslich Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubung	Attacchi DN80, portata nominale (∆p 0,5 bar) 58,0 m³/h, PN10, , comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni	St	cad	2408,53
14.01.15.07	Rückspülfilter mit Druckreduzierventil	Filtro autopulente con riduttore di pressione	Rückspülfeinfilter ohne Hilfsenergie, zum Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Komplett mit kompensiertem Druckminderer mit einstellbarem Ausgangsdruck im Bereich 2 ÷ 6 bar. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. / Reinigbares Filterelement. / Filtrierung des Wassers auch beim Rückspülvorgang. / Abwasseransschluss mit Strahlunterbrechung. / Maschenweite 90 -110 µm. / Einschliesslich Verschraubungen.	Filtro fine autopulente autoazionato, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Completo di riduttore di pressione compensato con pressione di uscita regolabile nel campo 2 ÷ 6 bar. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. / Elemento filtrante lavabile. / Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. / Attacco di scarico con rompigetto. / Capacità filtrante 90 -110 µm. / Compresi raccordi filettati.
14.01.15.07.a	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, ND16	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, PN16	St	cad	866,75
14.01.15.07.b	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, ND16	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, PN16	St	cad	887,52
14.01.15.07.c	Anschlussweite 1.1/4"	Attacchi 1.1/4"	Anschlussweite 1.1/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, PN16	St	cad	915,52
14.01.15.07.d	Anschlussweite 1.1/2"	Attacchi 1.1/2"	Anschlussweite 1.1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, PN16	St	cad	1096,16
14.01.15.07.e	Anschlussweite 2"	Attacchi 2"	Anschlussweite 2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, ND16	Attacchi 2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, PN16	St	cad	1119,65
14.01.15.09	Automatischer Rückspülfilter	Filtro autopulente automatico	Rückspülfeinfilter mit vollautomatischem Rückspülvorgang, zum Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. / Rückspülfrequenz einstellbar. / Reinigbares Filterelement. / Filtrierung des Wassers auch beim Rückspülvorgang / Abwasseransschluss mit Strahlunterbrechung. / Maschenweite 90 -110 µm. / Stromversorgung 24 V, inklusive Netzgerät. / Einschliesslich Verschraubungen.	Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. / Frequenza del lavaggio automatico programmabile. / Elemento filtrante lavabile. / Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. / Attacco di scarico con rompigetto. / Capacità filtrante 90 -110 µm. / Compresi raccordi filettati. / Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.
14.01.15.09.a	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5bar) 7,0 m³/h, ND16	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, PN16	St	cad	961,59
14.01.15.09.b	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, ND16	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, PN16	St	cad	974,23
14.01.15.09.c	Anschlussweite 1.1/4"	Attacchi 1.1/4"	Anschlussweite 1.1/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, PN16	St	cad	992,3
14.01.15.09.d	Anschlussweite 1.1/2"	Attacchi 1.1/2"	Anschlussweite 1.1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, PN16	St	cad	1019,39
14.01.15.09.e	Anschlussweite 2"	Attacchi 2"	Anschlussweite 2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, ND16	Attacchi 2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, PN16	St	cad	1032,04
14.01.15.11	Automatischer Rückspühlfilter mit Druckreduzierventil	Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione	Rückspülfeinfilter mit vollautomatischem Rückspülvorgang, zum Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Komplett mit kompensiertem Druckminderer mit einstellbarem Ausgangsdruck im Bereich 2 ÷ 6 bar. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. / Rückspülfrequenz einstellbar. / Reinigbares Filterelement / Filtrierung des Wassers auch beim Rückspülvorgang / Abwasseransschluss mit Strahlunterbrechung. / Maschenweite 90 -110 µm. / Stromversorgung 24 V, inklusive Netzgerät. / Einschliesslich Verschraubungen.	Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Completo di riduttore di pressione compensato con pressione di uscita regolabile nel campo 2 ÷ 6 bar. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. / Frequenza del lavaggio automatico programmabile. / Elemento filtrante lavabile. / Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. / Attacco di scarico con rompigetto. / Capacità filtrante 90 -110 µm. / Compresi raccordi filettati. / Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.
14.01.15.11.a	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, ND16	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, PN16	St	cad	1200,03
14.01.15.11.b	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, ND16	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, PN16	St	cad	1208,16
14.01.15.11.c	Anschlussweite 1.1/4"	Attacchi 1.1/4"	Anschlussweite 1.1/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, PN16	St	cad	1228,03
14.01.15.11.d	Anschlussweite 1.1/2"	Attacchi 1.1/2"	Anschlussweite 1.1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, PN16	St	cad	1251,13
14.01.15.11.e	Anschlussweite 2"	Attacchi 2"	Anschlussweite 2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, ND16	Attacchi 2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, PN16	St	cad	1313,84
14.01.15.13	Differenzdruckgesteuerter Rückspülfilter	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale	Rückspülfeinfilter mit vollautomatischem Rückspülvorgang, zeit- und differenzdruckgesteuert, zum Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. / Rückspülfrequenz einstellbar. / Zusätzliche Rückspülung bei überschreitung des. max. Differenzdruckes. / Sensor zur Erkennung von nicht richtig durchgeführten Rückspülungen und Auslösung einer weiteren Rückspülung. / Reinigbares Filterelement. / Filtrierung des Wassers auch beim Rückspülvorgang. / Abwasseranschluss mit Strahlunterbrechung.Maschenweite 90 -110 µm. / Stromversorgung 24 V, einschliesslich Netzgerät.	Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, con frequenza di lavaggio programmabile e comandata dalla pressione differenziale, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. / Frequenza del lavaggio automatico programmabile. / Dispositivo a pressione differenziale per lavaggi supplementari con precedenza sulla temporizzazione programmata. / Sensore di lavaggio e ripetizione automatica del ciclo nel caso di lavaggio incompleto. / Elemento filtrante lavabile. / Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. / Attacco di scarico con rompigetto. / Capacità filtrante 90 -110 µm. / Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.
14.01.15.13.a	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubungen	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	1406,87
14.01.15.13.b	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	1415
14.01.15.13.c	Anschlussweite 1.1/4"	Attacchi 1.1/4"	Anschlussweite 1.1/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 1.1/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	1425,84
14.01.15.13.d	Anschlussweite 1.1/2"	Attacchi 1.1/2"	Anschlussweite 1.1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 1.1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	1433,96
14.01.15.13.e	Anschlussweite 2"	Attacchi 2"	Anschlussweite 2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, ND16, einschliesslich Verschraubung	Attacchi 2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati	St	cad	1471
14.01.15.13.f	Anschlussweite NW65	Attacchi DN65	Anschlussweite NW65, Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 45,0 m³/h, ND10, einschliesslich Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubung	Attacchi DN65, portata nominale (∆p 0,5 bar) 45,0 m³/h, PN10, comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni	St	cad	3379,48
14.01.15.13.g	Anschlussweite NW80	Attacchi DN80	Anschlussweite NW80, Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 58,0 m³/h, ND10, einschliesslich Flanschen, Gegenflanschen, Dichtungen und Verschraubung	Attacchi DN80, portata nominale (∆p 0,5 bar) 58,0 m³/h, PN10, comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni	St	cad	3572,77
14.01.15.15	Differenzdruckgeregelter Rückspühlfilter mit Druckreduzierventil	Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione	Rückspülfeinfilter mit vollautomatischem Rückspülvorgang, zeit- und differenzdruckgesteuert, zum Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel. Geeignet für den Einbau in Trinkwassersystemen sowie auch für technologische Anwendungen. Komplett mit kompensiertem Druckminderer mit einstellbarem Ausgangsdruck 2 ÷ 6 bar. / Rückspülfrequenz einstellbar. / Zusätzliche Rückspülung bei überschreitung des max. Differenzdruckes. / Sensor zur Erkennung von nicht richtig durchgeführten Rückspülungen und Auslösung einer weiteren Rückspülung. / Reinigbares Filterelement. / Filtrierung des Wassers auch beim Rückspülvorgang. / Abwasseransschluss mit Strahlunterbrechung. / Maschenweite 90 -110 µm. / Einschliesslich Anschlussverschraubungen. / Stromversorgung 24 V, einschliesslich Netzgerät.	Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, con frequenza di lavaggio programmabile e comandata dalla pressione differenziale, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. Completo di riduttore di pressione compensato, pressione di uscita regolabile nel campo 2 - 6 bar. / Frequenza dei lavaggi programmabile. / Avvio di lavaggio supplementare in caso di superamento della pressione differenziale massima. / Sensore di lavaggio e ripetizione automatica del ciclo nel caso di lavaggio insufficiente. / Elemento filtrante lavabile. / Erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio. / Attacco di scarico con rompigetto. / Capacità filtrante 90 -110 µm. / Compresi raccordi filettati. / Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.
14.01.15.15.a	Anschlussweite 3/4"	Attacchi 3/4"	Anschlussweite 3/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, ND16	Attacchi 3/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,0 m³/h, PN16	St	cad	1541,45
14.01.15.15.b	Anschlussweite 1"	Attacchi 1"	Anschlussweite 1", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, ND16	Attacchi 1", portata nominale (∆p 0,5 bar) 7,4 m³/h, PN16	St	cad	1554,09
14.01.15.15.c	Anschlussweite 1.1/4"	Attacchi 1.1/4"	Anschlussweite 1.1/4", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/4", portata nominale (∆p 0,5 bar) 9,0 m³/h, PN16	St	cad	1597,45
14.01.15.15.d	Anschlussweite 1.1/2"	Attacchi 1.1/2"	Anschlussweite 1.1/2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, ND16	Attacchi 1.1/2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 15,0 m³/h, PN16	St	cad	1709,44
14.01.15.15.e	Anschlussweite 2"	Attacchi 2"	Anschlussweite 2", Nenndurchflussleistung (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, ND16	Attacchi 2", portata nominale (∆p 0,5 bar) 16,0 m³/h, PN16	St	cad	1780,8
14.01.15.17	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
14.01.17	Trinkwasser Enthärtung	Addolcimento per acqua potabile	Trinkwasser Enthärtung	Addolcimento per acqua potabile
14.01.17.07	Volumengesteuerte Doppel-Enthärtungsanlage	Addolcitore volumentrico a doppia colonna	Automatische mikroprozessorgesteuerte Doppelenthärtungsanlage, geeignet für Trinkwasser, mit volumetrischer Regeneration, mit Sparbesalzung und Vorrichtung zur Desinfizierung des Austauscherharzes während der Regeneration. Komplett mit Display auf jeder Säule zum Anzeigen von Uhrzeit, restlicher Autonomie, Fehlermeldungen, Anzahl an durchgeführten Regenerationen, Wartungsaufruf, Statusanzeige bei Rückspülung. Stromversorgung 24 V, inklusive Netzgerät. / Die Lieferung enthält zusätzlich ein Überschwemmungsschutzventil, interne Akku-Batterien für 30 Tage Speichererhaltung beim Netzausfall, Harzbehälter in Glasfaser oder Stahl mit Verkleidung in lebensmittelechtem PE, Salzbehälter mit Trennauflage, Impulsgeber. / Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser müssen den geltenden Gesetzten entsprechen. Im Preis sind das Mischventil mit Grob- und Feineinstellung, die flexible Anschlussverrohrung, die Härtemessbesteck, die erste Füllung an Regeneriersalz und alle zur normgerechten Installation noch erforderlichen Zubehörteile inbegriffen.	Addolcitore automatico gestito da microprocessore a doppia colonna per acque ad uso potabile, con rigenerazione volumetrica, economizzatore di sale e dispositivo di disinfezione della resina durante la rigenerazione, completo di display su ogni colonna con visualizzazione dell'ora attuale, dell'autonomia residua e del numero di rigenerazioni effettuate, con segnalazione di anomalie, della necessità di manutenzione e dello stato in cui si trova la fase di rigenerazione. Alimentazione elettrica 24 V compreso alimentatore. La fornitura comprende inoltre un limitatore di portata antiallagamento, batterie di accumulatori per 30 giorni di mantenimento memoria in assenza di tensione di rete, contenitore resina in vetroresina o acciaio con rivestimento interno in PE alimentare, serbatoio sale con rivestimento protettivo, contatori lanciaimpulsi. / Tutti i materiali in contatto con l'acqua potabile devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge. / Compresi inoltre valvola miscelatrice a doppia taratura, allaciamento idrico con tubi flessibili, kit per test di durezza, prima carica di sale rigenerante ed ogni altro accessorio occorrente per la installazione a regola d'arte.
14.01.17.07.a	Anschlussweite: 1.1/4", max Durchflussleistung 1,7 m³/h, Nennkapazität 13 °fm³	Raccordi 1.1/4", portata max. 1,7 m³/h, capacità nominale 13 °fm³	Anschlussweite: 1 1/4", max Durchflussleistung: 1,7m³/h, Nennkapazität 13°fm³	Attacchi 1 1/4", portata nominale/max. 1,7m³/h capacitá nominale 13 °fm³	St	cad	3439,85
14.01.17.07.b	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,0/2,5 m³/h, Nennkapazität 90 °fm³	Raccordi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m³/h, capacità nominale 90 °fm³	Anschlussweite: 1", Durchflussleistung nom/max: 2,0/2,5m³/h, Nennkapazität, 90°fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5m³/h, capacitá nominale 90 °fm³	St	cad	5326,65
14.01.17.07.c	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom/max 2,4/2,8m³/h, Nennkapazität 240 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m³/h, capacità nominale 240 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom/max 2,4/2,8m³/h, Nennkapazität 240 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 240 °fm³	St	cad	6367,15
14.01.17.07.d	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom/max 2,6/3,2 m³/h, Nennkapazität 330 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 330 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom/max 2,6/3,2 m³/h, Nennkapazität 330 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m³/h, capacità nominale 330 °fm³	St	cad	6990,36
14.01.17.07.e	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom/max 2,8/3,5 m³/h, Nennkapazität 420 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 420 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom/max 2,8/3,5 m³/h, Nennkapazität 420 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 420 °fm³	St	cad	7947,77
14.01.17.07.f	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 3,5/5,0 m³/h, Nennkapazität 360 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/5,0 m³/h, capacità nominale 360 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 3,5/5,0 m³/h, Nennkapazität 360 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/5,0 m³/h, capacità nominale 360 °fm³	St	cad	8543,89
14.01.17.07.g	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 4,0/6,0 m³/h, Nennkapazität 510 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m³/h, capacità nominale 510 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 4,0/6,0 m³/h, Nennkapazität 510 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m³/h, capacità nominale 510 °fm³	St	cad	8692,01
14.01.17.07.h	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 5,0/7,5 m³/h, Nennkapazität 660 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,0/7,5 m³/h, capacità nominale 660 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 5,0/7,5 m³/h, Nennkapazität 660 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,0/7,5 m³/h, capacità nominale 660 °fm³	St	cad	9349,55
14.01.17.07.i	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 6,5/9,0 m³/h, Nennkapazität 870 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m³/h, capacità nominale 870 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 6,5/9,0 m³/h, Nennkapazität 870 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m³/h, capacità nominale 870 °fm³	St	cad	12041,12
14.01.17.07.j	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 8,0/11,5 m³/h, Nennkapazität 1140 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 8,0/11,5 m³/h, capacità nominale 1140 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 8,0/11,5 m³/h, Nennkapazität 1140 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 8,0/11,5 m³/h, capacità nominale 1140 °fm³	St	cad	13372,45
14.01.17.07.k	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 9,5/14,0 m³/h, Nennkapazität1410 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,5/14,0 m³/h, capacità nominale 1410 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom/max 9,5/14,0 m³/h, Nennkapazität1410 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,5/14,0 m³/h, capacità nominale 1410 °fm³	St	cad	16936,51
14.01.17.11	Volumengesteuerte, statistische Einzel-Enthärtungsanlage	Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante	Automatische mikroprozessorgesteuerte Einzel-Enthärtungsanlage mit proportional, volumetrischer und statistischer Regeneration mit Sparbesalzung und Vorrichtung zur Desinfizierung des Austauscherharzes während der Regeneration. / Gerät geeignet für den Einsatz für Trinkwasser und für den technologischen Einsatz laut den gelteden Gesetzten. / Im Preis sind das Mischventil mit Grob- und Feineinstellung, die flexible Anschlussverrohrung, die Härtemessbesteck, die erste Füllung an Regeneriersalz und alle zur normgerechten Installation noch erforderlichen Zubehörteile inbegriffen.	Addolcitore automatico a singola colonna, gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale, volumetrica e statistica, con economizzatore di sale e dispositivo di disinfezione della resina di scambio nel corso della rigenerazione. / Apparecchio idoneo al trattamento dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo in conformità a quanto prescritto dalle leggi vigenti. / Compresi valvola miscelatrice a doppia taratura, allaciamento idrico con tubazioni flessibili, prima carica di sale rigenerante ed ogni altro accessorio occorrente per la installazione a regola d'arte.
14.01.17.11.a	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 1,5/2,0 m³/h, Nennkapazität 40 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 1,5/2,0 m³/h, capacità nominale 40 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 1,5/2,0 m³/h, Nennkapazität 40 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 1,5/2,0 m³/h, capacità nominale 40 °fm³	St	cad	2058,84
14.01.17.11.b	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,0/2,5 m³/h, Nennkapazität 80 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m³/h, capacità nominale 80 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,0/2,5 m³/h, Nennkapazität 80 °fm³	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m³/h, capacità nominale 80 °fm³	St	cad	2419,22
14.01.17.11.c	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,4/2,8 m³/h, Nennkapazität 120 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 120 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,4/2,8 m³/h, Nennkapazität 120 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 120 °fm³	St	cad	2555,6
14.01.17.11.d	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,4/2,8 m³/h, Nennkapazität 200 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 200 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,4/2,8 m³/h, Nennkapazität 200 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 200 °fm³	St	cad	2617,17
14.01.17.11.e	Anschlussweite: 1", Durchflussleistung nom./max. 2,6/3,2 m³/h, Nennkapazität 270 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m³/h, capacità nominale 270 °fm³	Anschlussweite: 1", Durchflussleistung nom./max. 2,6/3,2 m³/h, Nennkapazität 270 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m³/h, capacità nominale 270 °fm³	St	cad	2774,33
14.01.17.11.f	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,8/3,5 m³/h, Nennkapazität 350 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 350 °fm³	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 2,8/3,5 m³/h, Nennkapazität 350 °fm³	Attacchi.1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 350 °fm³	St	cad	3081,42
14.01.17.11.g	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 3,5/4,5 m³/h, Nennkapazität 245 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/4,5 m³/h, capacità nominale 245 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 3,5/4,5 m³/h, Nennkapazität 245 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/4,5 m³/h, capacità nominale 245 °fm³	St	cad	5157
14.01.17.11.h	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 4,0/6,0 m³/h, Nennkapazität 435 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m³/h, capacità nominale 435 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 4,0/6,0 m³/h, Nennkapazität 435 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m³/h, capacità nominale 435 °fm³	St	cad	5731,44
14.01.17.11.i	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 4,5/7,0 m³/h, Nennkapazität 500 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,5/7,0 m³/h, capacità nominale 500 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 4,5/7,0 m³/h, Nennkapazität 500 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,5/7,0 m³/h, capacità nominale 500 °fm³	St	cad	6024,08
14.01.17.11.j	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 5,5/8,0 m³/h, Nennkapazität 625 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,5/8,0 m³/h, capacità nominale 625 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 5,5/8,0 m³/h, Nennkapazität 625 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,5/8,0 m³/h, capacità nominale 625 °fm³	St	cad	6549,75
14.01.17.11.k	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 6,5/9,0 m³/h, Nennkapazität 745 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m³/h, capacità nominale 745 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 6,5/9,0 m³/h, Nennkapazität 745 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m³/h, capacità nominale 745 °fm³	St	cad	7673,34
14.01.17.11.l	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 7,5/10,5 m³/h, Nennkapazität 875 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 7,5/10,5 m³/h, capacità nominale 875 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 7,5/10,5 m³/h, Nennkapazität 875 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 7,5/10,5 m³/h, capacità nominale 875 °fm³	St	cad	9376,79
14.01.17.11.m	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 9,0/13,0 m³/h, Nennkapazität 1125 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,0/13,0 m³/h, capacità nominale 1125 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 9,0/13,0 m³/h, Nennkapazität 1125 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,0/13,0 m³/h, capacità nominale 1125 °fm³	St	cad	9877,17
14.01.17.11.n	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 11,0/15,0 m³/h, Nennkapazität 1350 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 11,0/15,0 m³/h, capacità nominale 1350 °fm³	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 11,0/15,0 m³/h, Nennkapazität 1350 °fm³	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 11,0/15,0 m³/h, capacità nominale 1350 °fm³	St	cad	10352,26
14.01.17.13	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
14.01.17.13.a	Anschlussventil ohne Mischventil mit Probehahn und Bypass, Durchmesser 1"	Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1"	Anschlussventil ohne Mischventil mit Probehahn und Bypass, Durchmesser 1"	Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1"	St	cad	150,94
14.01.17.13.b	Anschlussventil ohne Mischventil mit Probehahn und Bypass, Durchmesser 1.1/4"	Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1.1/4"	Anschlussventil ohne Mischventil mit Probehahn und Bypass, Durchmesser 1.1/4"	Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1.1/4"	St	cad	176,23
14.01.17.13.c	Mischventil Durchmesser1.1/4"	Valvola miscelatrice diamatero1.1/4"	Mischventil Durchmesser1.1/4"	Valvola miscelatrice diamatero1.1/4"	St	cad	362,29
14.01.17.13.d	Anschlussventil mit Mischventil, Probehahn und Bypass, Durchmesser 1.1/2"	Valvola collegamento con miscelatrice diametro 1.1/2"	Anschlussventil mit Mischventil, Probehahn und Bypass, Durchmesser 1.1/2"	Valvola collegamento con miscelatrice diametro 1.1/2"	St	cad	499,12
14.01.17.13.e	Mischventil Durchmesser 2"	Valvola miscelatrice diametro 2"	Mischventil Durchmesser 2"	Valvola miscelatrice diametro 2"	St	cad	624,67
14.01.17.13.f	Überströmventil Durchmesser 1.1/4"	Valvola limitatrice di flusso diametro 1.1/4"	Überströmventil Durchmesser 1.1/4"	Valvola limitatrice di flusso diametro 1.1/4"	St	cad	388,03
14.01.17.13.g	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 3/4"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 3/4"	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 3/4"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 3/4"	St	cad	88,12
14.01.17.13.h	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 1"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1"	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 1"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1"	St	cad	96,56
14.01.17.13.i	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 1.1/4"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/4"	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 1.1/4"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/4"	St	cad	139,97
14.01.17.13.j	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 1.1/2"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/2"	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 1.1/2"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/2"	St	cad	142,17
14.01.17.13.k	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 2"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 2"	Schrägsitzventil mit Probehahn, Durchmesser 2"	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 2"	St	cad	206,03
14.01.17.13.l	Härtemessbesteck	Kit per test di durezza	Härtemessbesteck	Kit per test di durezza	St	cad	37,45
14.01.19	Trinkwasser Dosierung	Dosaggio acqua sanitaria	Trinkwasser Dosierung	Dosaggio acqua sanitaria
14.01.19.03	Automatische Dosieranlage	Stazione di dosaggio automatica	Dosierstation zur Dosierung von Wirkstoffkonzentraten für Sanitärwasser. Komplett mit Impulsgeber-Wasserzähler, Dosierpumpe, Sicherheitstank, Ansauglanze mit Niveauschaltung, Ansaug- und Druckschlauch, Injektor sowie Montageplatte aus Inox für die Dosierpumpe. / Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser müssen den geltenden Gesetzten entsprechen.	Stazione per il dosaggio proporzionale di condizionanti liquidi completa di contatore lancia-impulsi, pompa dosatrice, contenitore compreso alimentatore per alloggiamento tanica prodotto, crepine di aspirazione con sonda di livello, tubazione aspirazione e mandata, iniettore, nonché staffa universale in acciaio inox per l’installazione della pompa dosatrice. / Tutti i materiali in contatto con l'acqua potabile devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.
14.01.19.03.a	Anschlussweite 3/4", Durchflussleistung nom./max. 2,5/5,0 m³/h, max. Dosierleistung 2 l/h, max. Druck 10 bar	Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	Anschlussweite 3/4", Durchflussleistung nom./max. 2,5/5,0 m³/h, max. Dosierleistung 2 l/h, max. Druck 10 bar	Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	St	cad	998,6
14.01.19.03.b	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 3,5/7,0 m³/h, max. Dosierleistung 2 l/h, max. Druck 10 bar	Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 3,5/7,0 m³/h, max. Dosierleistung 2 l/h, max. Druck 10 bar	Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	St	cad	1040,15
14.01.19.03.c	Anschlussweite 1.1/4", Durchflussleistung nom./max. 5,0/10,0 m³/h, max. Dosierleistung 2 l/h, max. Druck 10 bar	Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	Anschlussweite 1.1/4", Durchflussleistung nom./max. 5,0/10,0 m³/h, max. Dosierleistung 2 l/h, max. Druck 10 bar	Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	St	cad	1066,34
14.01.19.05	Impulsgeberzähler	Contattore lanciaimpulsi	Wasserzähler mit REED-Kontakt für elektrische Dosierpumpen, für die Dosierung von flüssigen Produkten in Proportion zum Wasserverbrauch.	Contalitri con contatto REED per pompe dosatrici elettriche, per il dosaggio di prodotti liquidi in proporzione al consumo di acqua.
14.01.19.05.a	Anschlussweite 1/2", Durchflussleistung nom./max. 1,5/3,0 m³/h	Attacchi 1/2", portata nom./max. 1,5/3,0 m³/h	Anschlussweite 1/2", Durchflussleistung nom./max. 1,5/3,0 m³/h	Attacchi 1/2", portata nom./max. 1,5/3,0 m³/h	St	cad	200,5
14.01.19.05.b	Anschlussweite 3/4", Durchflussleistung nom./max. 2,5/5,0 m³/h	Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h	Anschlussweite 3/4", Durchflussleistung nom./max. 2,5/5,0 m³/h	Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h	St	cad	256,18
14.01.19.05.c	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 3,5/7,0 m³/h	Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h	Anschlussweite 1", Durchflussleistung nom./max. 3,5/7,0 m³/h	Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h	St	cad	332,95
14.01.19.05.d	Anschlussweite 1.1/4", Durchflussleistung nom./max. 5,0/10,0 m³/h	Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h	Anschlussweite 1.1/4", Durchflussleistung nom./max. 5,0/10,0 m³/h	Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h	St	cad	377,66
14.01.19.05.e	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 10,0/20,0 m³/h	Attacchi 1.1/2", portata nom./max. 1,0/20,0 m³/h	Anschlussweite 1.1/2", Durchflussleistung nom./max. 10,0/20,0 m³/h	Attacchi 1.1/2", portata nom./max. 1,0/20,0 m³/h	St	cad	789,98
14.01.19.05.f	Anschlussweite 2", Durchflussleistung nom./max. 15,0/30,0 m³/h	Attacchi 2", portata nom./max. 15,0/30,0 m³/h	Anschlussweite 2", Durchflussleistung nom./max. 15,0/30,0 m³/h	Attacchi 2", portata nom./max. 15,0/30,0 m³/h	St	cad	933,59
14.01.19.07	Dosierpumpen	Pompe dosatrici	Elektronische Multifunktionsdosierpumpe. Steuerung über 4-20 mA Signal, bzw. über einem volumetrischen oder proportional-volumetrischIen Impulsgeber, sowie On-Off Modus. Pumpenkörper in säure- und basenbeständigem Kunststoff. Durchsichtige Abdeckung der Bedieneinheit. / Komplett mit automatischer Entlüftungsvorrichtung und Eingängen für einen Durchflusssensor sowie eine Niveau-Sonde. Die Lieferung enthält die Ansaugvorrichtung mit Filter und Schlauchrohr, sowie die Injektionsvorrichtung mit Injektor und Schlauchrohr. / Manuelle Dosierung. / Proportionelle Dosierung über Impulsgeber mit der Möglichkeit Impulse zu multiplizieren oder dividieren, mit Speicherung, mit Eingabe der gewünschten Dosiermenge. Möglichkeit eine eine Alarmmeldung zu aktivieren und ein Passwort für den Zugang zur Programmierung einzugeben.	Pompa dosatrice elettronica multifunzionale, comandata mediante segnale 4-20 mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico proporzionale, o in modalità On/Off. / Corpo in materiale sintetico resistente ad acidi e basi e calotta trasparente per la protezione del quadro di comando. / Completa di sistema spurgo aria automatico, ingresso sensore di flusso e livello minimo. La fornitura comprende il dispositivo di aspirazione, con filtro e tubazioni flessibili, e il sistema di iniezione con iniettore e tubazioni flessibili. / Dosaggio manuale. / Dosaggio automatico proporzionale mediante contatore ad impulsi con possibilità di moltiplicazione o divisione degli impulsi, con memorizzazione e impostazione del dosaggio desiderao. / Possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme e di inserimento di una password per l’accesso alla programmazione.
14.01.19.07.a	Dosierleistung max. 2 l/h, Gegndruck max. 10 bar	Portata max. 2 l/h, contropressione max. 10 bar	Dosierleistung max. 2 l/h, Gegendruck max. 10 bar	Portata max. 2 l/h, contropressione max. 10 bar	St	cad	683,4
14.01.19.07.b	Dosierleistung max. 8 l/h, Gegndruck max. 8 bar	Portata max, 8 l/h, contropressione max, 8 bar	Dosierleistung max. 8 l/h, Gegendruck max. 8 bar	Portata max, 8 l/h, contropressione max, 8 bar	St	cad	801,72
14.01.19.09	Wirkstoffbehälter	Serbatoio	Tank für die Bereitstellung und zum Mischen von chemischen Produkten zu 100 Liter. Geeignet für alle Dosierpumpen. / Die Lieferung enthält: / - Tank aus lebensmittelechtem Polyethylen mit Schraubdeckel und Bodenabfluss. / - Schwimmer Niveauanzeiger / - Externe Niveauskala / - Platz für die Installation einer elektrischen Mischvorrichtung / - Platz für die Anbringung des Produktetikettes	Serbatoio da 100 litri per la miscelazione e il contenimento degli additivi e condizionanti chimici, adatto per tutte le pompe dosatrici. / La fornitura comprende: / - corpo serbatoio realizzato in polietilene alimentare completo di coperchio a vite e scarico di fondo / - indicatore di livello a galleggiante / - scala graduata esterna / - predisposizione per installazione di un elettroagitatore / - vano per etichetta prodotto
14.01.19.09.a	100 l - Dimensionen (BxTxH): 500x450x750 mm (Richtwerte)	100 l - Dimensioni (LxPxA): 500x450x750 nn (valori orientativi)	100 l - Dimensionen (BxTxH): 500x450x750 mm (Richtwerte)	100 l - Dimensionei (LxPxA): 500x450x750 nn (valori orientativi)	St	cad	242,16
14.01.19.11	Wirkstoffe Sanitär	Prodotto liquido per Sanitario	Lösungskonzentrat auf Basis von natürlichen Mineralien in Lebensmittelqualität für weiches oder enthärtetes sowie hartes Wasser, zur Verhinderung der Steinbildung sowie der Korrosivität des Wassers auf Installationssysteme für Warmwasseraufbereitung, Prozesswasser, Trinkwasser und Kühlwasser (nicht im geschlossenen Kreislauf) sowie zur Sanierung von bereits korrodierten und verkrusteten Anlagen. / Lebensmittelqualität laut den geltenden Gesetzen. / Versiegelte Verpackung zu 20 kg.	Prodotto liquido a base di sali minerali naturali alimentari, per acqua dolce, addolcita o dura, per la prevenire di incrostazioni calcaree e di corrosioni negli impianti per la produzione e distribuzione dell'acqua calda, dell'acqua di processo, dell'acqua potabile, dell'acqua di refrigerazione (non a circuito chiuso) e per il risanamento di impianti già incrostati e corrosi. / Qualità alimentare secondo le leggi vigenti. / Confezione sigillata in-box da 20 kg.
14.01.19.11.a	Gebinde zu 20 kg, Einsatzbereich: 0-15 °f, Dosiermenge:100 mg/l	Quantità 20 kg, campo di durezza 0-15 °f, dosaggio 100 mg/l	Gebinde zu 20 kg, Einsatzbereich: 0-15 °f, Dosiermenge:100 mg/l	Quantità 20 kg, campo di durezza 0-15 °f, dosaggio 100 mg/l	St	cad	91,5
14.01.19.11.b	Gebinde zu 20 kg, Einsatzbereich: 7-32 °f, Dosiermenge: 100 mg/l	Quantità 20 kg, campo di durezza 7-32 °f, dosaggio 100 mg/l	Gebinde zu 20 kg, Einsatzbereich: 7-32 °f, Dosiermenge: 100 mg/l	Quantità 20 kg, campo di durezza 7-32 °f, dosaggio 100 mg/l	St	cad	91,5
14.01.19.13	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
14.01.19.13.a	Injektor mit Entlüftung	Iniettore con disareatore	Injektor mit Entlüftung	Iniettore con disareatore	St	cad	109,68
14.01.19.13.b	Injektor reinigbar	Iniettore pulibile	Injektor reinigbar	Iniettore pulibile	St	cad	221,37
14.01.19.13.c	Injektor Imox für Warmwasser	Iniettore inox per acqa calda	Injektor Inox für Warmwasser	Iniettore inox per acqua calda	St	cad	530,75
14.01.19.13.d	Ansaugung mir Niveausteuerung	Aspirazione con sonda di livello	Ansaugung mir Niveausteuerung	Aspirazione con sonda di livello	St	cad	113,52
14.02	Brandschutzanlagen und Zubehör	Impianti antincendio ed accessori	Die Gruppe 14.02 umfasst folgende Untergruppen: / 14.02.01 Automatische Brandlöschanlagen / 14.02.02 Hydranten / 14.02.03 Haspeln / 14.02.04 Löschwagenanschluss	Il gruppo 14.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.02.01 Impianti di estinzione automatici / 14.02.02 Idranti / 14.02.03 Naspi / 14.02.04 Attacchi motopompa
14.02.01	Automatische Brandlöschanlagen	Impianti di estinzione automatici	Automatische Brandlöschanlagen	Impianti di estinzione automatici
14.02.01.01	Versorgungssatz für Brandschutz-Trockenanlagen:	Set di colleg. imp. estinzione a secco:	Versorgungssatz für Brandschutz-Trockenanlagen zur Trennung des Wasserversorgungsnetzes von druckluftgefüllten Brandschutznetzen (Sprinkler-, Hydranten- und ähnliche Anlagen), bestehend aus: / - Trockenventil in Flanschausführung, Prüfdruck 24 bar, Differenzdruck zwischen Wasser und Luft ca 6:1, zur Trennung von Wasser- und Druckluftkreis, / - Armaturensatz für das Trockenventil mit allen erforderlichen Armaturen und Ventilen, / - Beschleunigersatz für das Trockenventil zur schnellen Inbetriebsetzung der Anlage, / - Armaturensatz für den Beschleunigersatz mit allen erforderlichen Armaturen und Ventilen, / - Luftdruckregler für den Armaturensatz, / - hydraulische Alarmglocke. / Anlage komplett mit Gegenflanschen, Schrauben, Dichtungen und Hilfsverschraubungen (Verschraubungen bei Gewindeausführung). Homologierung aller Komponenten:	Set di collegamento per impianti di estinzione a secco per la separazione della rete idrica dalla rete sprinkler sotto aria compressa (impianti sprinkler, idranti o simili), costituito da: / - Valvola a secco in esecuzione flangiata, pressione di prova 24 bar, pressione differenziale tra acqua e aria ca. 6:1. Corpo in ghisa, per la separazione tra acqua ed aria compressa, / - Trim valvole per la valvola a secco con tutte le apparecchiature e valvole necessarie, / - Set acceleratore per la valvola a secco per la rapida messa in funzione dell'impianto, / - Trim valvole per l'acceleratore con tutte le apparecchiature e valvole necessarie, / - Regolatore di portata per il trim, / - Campana d'allarme idraulica. / Impianto completo di controflange, bulloni, guarnizioni e viteria ausiliaria (con raccordi filettati). Omologazione di tutti i componenti
14.02.01.01.a	DN50	DN50	Kompletter Satz DN 50	set completo DN 50	psch	a c	4591,12
14.02.01.01.b	DN80	DN80	Kompletter Satz DN 80	set completo DN 80	psch	a c	4744,07
14.02.01.01.c	DN100	DN100	Kompletter Satz DN 100	set completo DN 100	psch	a c	5046,65
14.02.01.01.d	DN150	DN150	Kompletter Satz DN 150	set completo DN 150	psch	a c	5740,06
14.02.01.02	Versorgungssatz für Brandschutz-Nassanlagen:	Set di colleg. imp. estinzione a umido:	Versorgungssatz für Brandschutz-Nassanlagen zur Auslösung von automatischen Brandlöschsystemen mit Wasser (Sprinkler-, Hydranten- und ähnliche Anlagen), bestehend aus: / - Auslöseventil in Flanschausführung, Prüfdruck 24 bar, / - Armaturensatz mit geschlossenem Auslauf für das Auslöseventil, / - Absperrschieber für die gesamte Anlage, / - Alarmglocke mit hydraulischem Antrieb, / - Durchflussanzeiger zur Anzeige des Betriebszustandes, / - Druckwächter mit einem elektrischen Umschaltkontakt, / - Prüfvorrichtung zur Funktionsüberprüfung der Anlage, / Anlage komplett mit Gegenflanschen, Schrauben, Dichtungen und Hilfsverschraubungen (Verschraubungen bei Gewindeausführung), Homologierung aller Komponenten:	Set di collegamento per impianti di estinzione a umido per la inizializzazione di sistemi automatici di estinzione d'incendio con acqua (impianti sprinkler, idranti o simili), costituito da: / - Valvola ad umido per l'inizializzazione in esecuzione flangiata, pressione di prova 24 bar, / - Trim valvola ad umido con uscita chiusa per la valvola, / - Saracinesca d'intercettazione per l'intero impianto, / - Campana d'allarme idraulica, / - Indicatore di portata per la visualizzazione dello stato di funzionamento, / - Pressostato con commutatore elettrico, / - Apparecchiatura di prova per la verifica del funzionamento dell'impianto, / Impianto completo di controflange, bulloni, guarnizioni e viteria ausiliaria (con raccordi filettati). Omologazione di tutti i componenti:
14.02.01.02.a	DN65	DN65	Kompletter Satz DN 65	set completo DN 65	psch	a c	2704,29
14.02.01.02.b	DN80	DN80	Kompletter Satz DN 80	set completo DN 80	psch	a c	2904,77
14.02.01.02.c	DN100	DN100	Kompletter Satz DN 100	set completo DN 100	psch	a c	2950,77
14.02.01.02.d	DN150	DN150	Kompletter Satz DN 150	set completo DN 150	psch	a c	3687,67
14.02.01.03	Sprinklerdüse:	Ugello sprinkler:	Sprinklerdüse für Sprinkleranlagen, je nach Ausführung mit aufwärts oder abwärts gerichteter Ampulle, Ampullendurchmesser und Schmelztemperatur je nach Typenbezeichnung, max. Raumtemperatur 38 °C, Gehäuse aus Messing komplett mit Verschraubung und Dichtung. Homologiert - Düsenmontage mittels eigenem Montageschlüssel; liefern und montieren:	Ugello sprinkler per impianti automatici, sec. esecuzione con bulbo rivolto in alto o in basso, diametro bulbo e temperatura di fusione sec. tipologia, temperatura max. d'ambiente 38 °C, alloggiamento in ottone, completo di raccordi e guarnizioni. Omologato - il montaggio dell'ugello deve essere effettuato esclusivamente con chiave di montaggio speciale; fornitura e posa:
14.02.01.03.a	mit Glaskolben - 1/2"	con bulbo vetro - 1/2"	mit Glaskolben - Auslösetemperatur 68 °C - Anschluß 1/2 " - Standardausführung	con bulbo di vetro - temperatura di scatto 68 °C - attacco 1/2 " - esecuzione standard	St	cad	28,65
14.02.01.03.b	mit Glaskolben - 3/4"	con bulbo vetro - 3/4"	mit Glaskolben - Auslösetemperatur 68 °C - Anschluß 3/4 "	con bulbo di vetro - temperatura di scatto 68 °C - attacco 3/4 "	St	cad	31,5
14.02.02	Hydranten	Idranti	Hydranten	Idranti
14.02.02.03	Wandhydrant Aufputz mit durchsichtiger Tür	Idrante a parete con portina trasparente	Wandhydrant Aufputzausführung; Hydrantenkasten aus verzinktem Stahlblech, komplett mit Frontscheibe aus Safte Crash Kunststoffscheibe, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Polyesterschlauch, Sattel für Schlauch, Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C. Schlauchlänge 20 m	Idrante a muro per il montaggio a parete; cassetta in lamiera d'acciaio zincata, incluso lastra frontale infrangibile in materiale plastico, telaio in acciaio zincato, tubo flessibile in poliestere, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	St	cad	300,19
14.02.02.04	Wandhydrant Unterputz mit durchsichtiger Tür	Idrante ad incasso con portina trasparente	Wandhydrant Unterputzausführung; Hydrantenkasten aus verzinktem Stahlblech, komplett mit Frontscheibe aus Safte Crash Kunststoffscheibe, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Polyesterschlauch, Sattel für Schlauch, Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C. Schlauchlänge 20 m	Idrante a muro per il montaggio ad incasso; cassetta in lamiera d'acciaio zincata, incluso lastra frontale infrangibile in materiale plastico, telaio in acciaio zincato, tubo flessibile in poliestere, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	St	cad	332,86
14.02.02.05	Wandhydrant Aufputz mit Blindtür	Idrante a parete con portina cieca	Wandhydrant Aufputzausführung; Hydrantenkasten samt Tür mit 180°-Öffnung aus verzinktem Stahlblech rot lackiert, Schlauch DN 45, Sattel für Schlauch, Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C. Schlauchlänge 20 m	Idrante a muro per il montaggio a parete; cassetta e portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	St	cad	309,81
14.02.02.06	Wandhydrant Unterputz mit Blindtür	Idrante ad incasso con portina cieca	Wandhydrant Unterputzausführung; Hydrantenkasten samt Tür mit 180°-Öffnung aus verzinktem Stahlblech rot lackiert, Schlauch DN 45, Sattel für Schlauch, Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C. Schlauchlänge 20 m	Idrante a muro per il montaggio ad incasso; cassetta e portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	St	cad	359,87
14.02.02.07	Wandhydrant für Außenmontage	Idrante a parete per esterno	Wandhydrant für Außenmontage; Hydrantenkasten samt Tür mit 180°-Öffnung aus verzinktem Stahlblech rot lackiert, Schlauch DN 45, Sattel für Schlauch, Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C. Schlauchlänge 20 m	Idrante a muro per il montaggio esterno; cassetta e portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	St	cad	317,46
14.02.02.08	Wandhydrant Aufputz mit Feuerlöschabteil	Idrante a parete con vano porta estintore	Wandhydrant Aufputzausführung mit Feuerlöschabteil; Kombinierter Kasten mit zwei getrennten Abteilen für Hydrant und Feuerlöscher samt Tür mit 180°-Öffnung aus verzinktem Stahlblech rot lackiert, Schlauch DN 45, Sattel für Schlauch, Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C. Schlauchlänge 20 m	Idrante a muro per il montaggio a parete con vano estintore; cassetta combinata con due vani separati per idrante ed estintore con portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	St	cad	393,99
14.02.02.09	Wandhydrant Unterputz mit Feuerlöschabteil	Idrante ad incasso con vano porta estintore	Wandhydrant Unterputzausführung mit Feuerlöschabteil; Kombinierter Kasten mit zwei getrennten Abteilen für Hydrant und Feuerlöscher samt Tür mit 180°-Öffnung aus verzinktem Stahlblech rot lackiert, Schlauch DN 45, Sattel für Schlauch, Spritzlanze mit Absperrventil, Hydrantenventil, Ausführung STORZ C. Schlauchlänge 20 m	Idrante a muro per il montaggio ad incasso con vano estintore; cassetta combinata con due vani separati per idrante ed estintore con portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	St	cad	444,75
14.02.03	Haspeln	Naspi	Haspeln	Naspi
14.02.03.02	Haspel Aufputz mit Blindtür	Naspo a parete con portina cieca	Haspel Aufputzausführung bestehend aus: Kasten samt Tür aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Blindtür metallisch, Öffnung 180°; halbstarrer, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1”; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25.	Naspo per montaggio a parete costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliestere, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d’intercettazione da 1”; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.
14.02.03.02.a	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	St	cad	409,93
14.02.03.02.b	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	St	cad	456,85
14.02.03.02.c	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	St	cad	469,77
14.02.03.03	Haspel Unterputz mit Blindtür	Naspo ad incasso con portina cieca	Haspel Unterputzausführung bestehend aus: Kasten samt Tür aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Blindtür metallisch, Öffnung 180°; halbstarrer, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1”; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25.	Naspo per montaggio ad incasso costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliestere, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d’intercettazione da 1”; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.
14.02.03.03.a	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	St	cad	491,3
14.02.03.03.b	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	St	cad	534,44
14.02.03.03.c	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	St	cad	548,35
14.02.03.04	Haspel Aufputz mit Plexiglasscheibe	Naspo a parete con portina trasparente	Haspel Aufputzausführung bestehend aus: Kasten aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Tür aus Bruch-Plexiglas; Öffnung 180°; halbstarrer, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1”; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25.	Naspo per montaggio a parete costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliestere, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta con vetro infrangibile trasparente, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d’intercettazione da 1”; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.
14.02.03.04.a	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	St	cad	418,28
14.02.03.04.b	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	St	cad	469,07
14.02.03.04.c	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	St	cad	482,98
14.02.03.05	Haspel Unterputz mit Plexiglasscheibe	Naspo ad incasso con portina trasparente	Haspel Unterputzausführung bestehend aus: Kasten aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Tür aus Bruch-Plexiglas; Öffnung 180°; halbstarrer, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1”; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25.	Naspo per montaggio ad incasso costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliestere, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta con vetro infrangibile trasparente, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d’intercettazione da 1”; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.
14.02.03.05.a	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	St	cad	503,13
14.02.03.05.b	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	St	cad	549,05
14.02.03.05.c	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	St	cad	562,96
14.02.03.06	Haspel Aufputz mit Blindtür und Feuerlöschabteil	Naspo ad incasso con portina cieca e vano portaestintore	Haspel Aufputzausführung mit Feuerlöschabteil bestehend aus: Kombinierter mit zwei getrennten Abteilen für Haspel und Feuerlöscher samt Tür aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Blindtür metallisch, Öffnung 180°; halbstarrer, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1”; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25.	Naspo per montaggio a parete con vano estintore costituito da: Cassetta combinata con due vani separati per naspo ed estintore e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliestere, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d’intercettazione da 1”; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.
14.02.03.06.a	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	St	cad	485,77
14.02.03.06.b	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	St	cad	543,47
14.02.03.06.c	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	St	cad	548,38
14.02.03.07	Haspel Unterputz mit Blindtür und Feuerlöschabteil	Naspo ad incasso con portina cieca e vano portaestintore	Haspel Unterputzausführung mit Feuerlöschabteil bestehend aus: Kombinierter mit zwei getrennten Abteilen für Haspel und Feuerlöscher samt Tür aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Blindtür metallisch, Öffnung 180°; halbstarrer, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1”; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25.	Naspo per montaggio ad incasso con vano estintore costituito da: Cassetta combinata con due vani separati per naspo ed estintore e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliestere, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d’intercettazione da 1”; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.
14.02.03.07.a	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	Schlauchlänge 20 m	lunghezza tubazione 20 m	St	cad	594,97
14.02.03.07.b	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	Schlauchlänge 25 m	lunghezza tubazione 25 m	St	cad	640,89
14.02.03.07.c	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	Schlauchlänge 30 m	lunghezza tubazione 30 m	St	cad	654,8
14.02.04	Löschwagenanschluß	Attacchi motopompa	Löschwagenanschluß	Attacchi motopompa
14.02.04.02	Motorpumpenanschluss	Attacco motopompa	Motorpumpenanschluss für abzweigende Leitungen bestehend aus: Absperrschieber mit Storzanschluss, Absperrkugelhahn verriegelbar, Rückschlagventil, Sicherheitsventil und Blinddeckel.	Attacco motopompa per linea di derivazione composto da: saracinesca con attacco Storz, valvola a sfera lucchettabile, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e tappo.
14.02.04.02.a	2 1/2" - 1 x Storz B	2 1/2" - 1 x Storz B	2 1/2" - 1 x Storz B	2 1/2" - 1 x Storz B	St	cad	367,17
14.02.04.02.b	3" - 2 x Storz B	3" - 2 x Storz B	3" - 2 x Storz B	3" - 2 x Storz B	St	cad	622,44
14.02.04.02.c	4" - 3 x Storz B	4" - 3 x Storz B	4" - 3 x Storz B	4" - 3 x Storz B	St	cad	948,81
14.02.04.03	Kasten für Motorpumpenanschluss	Cassetta per attacco motopompa	Wandkasten Aufputz in Stahlblech für Motorpumpenanschluss rot lackiert	Cassetta a parete in acciaio per attacco motopompa, verniciata rosso.
14.02.04.03.a	für Motopumpenanschluss 2 1/2" - 3"	per attacco motopompa 2 1/2" - 3"	für Motopumpenanschluss 2 1/2" - 3"	per attacco motopompa 2 1/2" - 3"	St	cad	223,12
14.02.04.03.b	für Motopumpenanschluss 4"	per attacco motopompa 4"	für Motopumpenanschluss 4"	per attacco motopompa 4"	St	cad	289,91
14.03	Abwasser- und Entlüftungsanlagen mit Zubehör	Impianti di scarico e di aerazione ed accessori	Die Gruppe 14.03 umfasst folgende Untergruppen: / 14.03.01 Bodenabläufe / 14.03.02 Abwasserhebeanlagen / 14.03.03 Entlüftungsventilatoren / 14.03.04 Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen / 14.03.05 Zubehör für Abwasseranlagen (in Vorbereitung)	Il gruppo 14.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.03.01 Pozzetto di scarico / 14.03.02 Gruppo di sollevamento per acque nere / 14.03.03 Ventilatori di aerazione / 14.03.04 Impianti separatori di liquidi leggeri / 14.03.05 Accessori per impianti di scarico (in preparazione)
14.03.01	Bodenabläufe	Pozzetto di scarico	Bodenabläufe	Pozzetto di scarico
14.03.01.01	Bodenablauf mit Inoxrost:	Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX:	Bodenablauf mit Inoxrost für Bäder; Gehäuse aus PE - HD, einstellbarer Trichter aus PP, 3-Wegeausführung, Ablaufgitter aus verchromtem Stahl, Filtereinsatz aus verchromtem INOX-Stahl. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX per bagni, corpo in PE - HD, con imbuto regolabile in PP, esecuzione a 3-vie, griglia di scarico in acciaio INOX cromato, cartuccia filtro in acciaio INOX cromato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.03.01.01.a	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	St	cad	40,86
14.03.01.01.b	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	St	cad	76,99
14.03.01.02	Bodenablauf mit Gußrost:	Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in ghisa:	Bodenablauf mit Gußrost für große Mengen; Gehäuse aus Beton, mit Siphon und Schlammeimer. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in ghisa per grandi portate, corpo in CLS, con sifone e pozzetto raccolta fango. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.03.01.02.a	300x300x300 mm	300x300x300 mm	300x300x300 mm	300x300x300 mm	St	cad	103,5
14.03.01.02.b	400x400x400 mm	400x400x400 mm	400x400x400 mm	400x400x400 mm	St	cad	113,78
14.03.01.02.c	500x500x500 mm	500x500x500 mm	500x500x500 mm	500x500x500 mm	St	cad	133,83
14.03.01.02.d	600x600x600 mm	600x600x600 mm	600x600x600 mm	600x600x600 mm	St	cad	157,8
14.03.01.03	Bodenablauf aus Guß:	Pozzetto di scarico a pavimento in ghisa:	Bodenablauf aus Guß für Keller und Garagen, Gehäuse und Rost aus Grauguß, komplett mit eingebautem Siphon:	Pozzetto di scarico a pavimento in ghisa per cantine ed autorimesse, corpo e griglia in ghisa grigia, completo di sifone incorporato:
14.03.01.03.a	DN 70	DN 70	DN 70	DN 70	St	cad	52,05
14.03.02	Abwasserhebeanlagen	Gruppo di sollevamento per acque nere	Abwasserhebeanlagen	Gruppo di sollevamento per acque nere
14.03.02.01	Kompaktkleinhebeanlage:	Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta:	Kompaktkleinhebeanlage; geeignet für Fäkalien, Sammelbehälter aus Kunststoff, gas- und wasserdicht, Förderpumpe mit Gehäuse aus Kunststoff, Läufer aus Grauguß, dauergeschmierte Kugellager, Wellendichtung in Simmering-Ausführung, Wechsel- oder Drehstrommotor, Motorgehäuse in Leichtmetalldruckguß, komplett mit Schwimmschalter, eingebauter Häckselvorrichtung und Rückschlagventil, Schaltkasten, Wasseranschlüsse, Entfüftungsstutzen, usw.:	Gruppo di sollevamento per acque nere in esecuzione compatta, adatto per acque nere, serbatoio di raccolta in plastica a tenuta stagna di gas ed acqua, pompa con corpo in plastica, girante in ghisa, cuscinetto a sfere con lubrificazione permanente, tenuta ad anello Simmering, motore a corrente alternata monofase o trifase, corpo motore in lega leggera pressofusa, completo di comando a galleggiante, dispositivo trituratore e valvola di ritegno incorporati, quadro di comando, collegamenti idrici, tronchetti di aerazione:
14.03.02.01.a	6 m3/h - 70 kPa	6 m3/h - 70 kPa	6 m3/h - 70 kPa	6 m3/h - 70 kPa	St	cad	2597,39
14.03.02.01.b	14 m3/h - 70 kPa	14 m3/h - 70 kPa	14 m3/h - 70 kPa	14 m3/h - 70 kPa	St	cad	3226,53
14.03.02.01.c	25 m3/h - 70 kPa	25 m3/h - 70 kPa	25 m3/h - 70 kPa	25 m3/h - 70 kPa	St	cad	6050,98
14.03.02.02	Abwassergroßhebeanlage	Gruppo di sollevamento per acque nere	Abwassergroßhebeanlage; Doppelpumpenausführung, zum Einbau in einen vorgefertigten oder auf Maß gegossenen Betonschacht, komplett mit automatischer Ausklinkvorrichtung für einen Austausch der Pumpen, Kettenzug, Führungsstangen, Rückschlagventilen und Absperrschiebern in der Druckleitung DN 100, 3 Niveauschaltern, Elektroschaltkasten mit allen erforderlichen Schalt-, Anzeige und Kontrollgeräten sowie automatischer zyklischer Umschaltung von einer Pumpe auf die andere, mit Alarmvorrichtung bei Pumpenausfall, max. Förderleistung 12 m3/h je Pumpe - max. Förderhöhe 200 kPa.	Gruppo di sollevamento per acque nere; esecuzione a due pompe, per il montaggio in un pozzo di cemento prefabbricato o gettato a misura, completo di dispositivo di sgancio automatico per la sostituzione delle pompe, paranco a catena, barre di guida, valvola di ritegno e saracinesca d'intercettazione nelle tubazioni di pressione DN 100, 3 interruttori di livello, quadro elettrico con tutti i dispositivi di comando, di indicazione e di controllo necessari nonché il comando per il passaggio ciclico automatico da una pompa al altra, con dispositivo d'allarme in caso di arresto di una pompa, portata max. 12 m3/h per pompa, prevalenza 200 kPa.	St	cad	8046,52
14.03.02.05	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe	Impianto di sollevamento con pompa singola	Abwasser-Hebeanlage mit Einzelpumpe für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Sammelbehälter aus PE, Volumen 50 l, Schaltvolumen 20 l, mit pneumatischer Niveausteuerung und verschraubter Reinigungsöffnung. Anschlussstutzen für Zulauf DN 100, Entlüftung DN 70 und für eine Handmembranpumpe DN 32. Schaltgerät mit Mehrfunktionen-Display, Selbstdiagnosesystem, Betriebsstundenzähler, Anschluss für potentialfreien Kontakt. Eingerichtet zur Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSM Schnittstelle. Abwasserpumpe mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser(freier Mindest-Kugeldurchgang 40 mm), überflutungssicher, Druckabgang waagrecht mit Absperreinrichtung und integrierter Rückschlagklappe, Anschlussstutzen DN 100 mit elastischer Schlauchverbindung und Schlauchklemmen.	Impianto di sollevamento con pompa singola per acque nere, da installare in locale protetto dal gelo, composto da contenitore in PE da 50 l, volume utile 20 l, con indicatore di livello pneumatico, apertura per pulizia, con attacco di ingresso DN 100, attacco per tubo di sfiato DN 70 e attacco DN 32 per collegamento a pompa manuale a membrana. Centralina di comando con display multifunzione, sistema di autodiagnosi, contaore di esercizio, ingresso per contatto libero da potenziale. Predisposto per invio di segnale di allarme e guasto attraverso interfaccia GSM. Pompa per acqua di scarico con girante a vortice per il sollevamento di acque nere e grigie (passaggio libero minimo 40 mm). Sicurezza contro allagamento. Compresa tubazione di mandata orizzontale con dispositivo di intercettazione e valvola di ritenuta, con attacco DN 100 per collegamento flessibile completo di fissaggi.
14.03.02.05.a	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe, 230 V, 1,1 kW, S3, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa	Impianto di sollevamento con pompa singola, 230 V, 1,1 kW, S3, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe, (Einzelanlage) mit Schieber, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa, Motorleistung (P1): 1,4 kW, Betriebsspannung: 230 V, Schutzart (Pumpe): IP68, Schutzart (Schaltgerät): IP 65, Betriebsart: S3, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 44 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a pompa singola, con saracinesca, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d`esercizio: 230 V, grado di protezione meccanica della pompa: IP68, della centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 44 kg (valore indicativo).	St	cad	3517,67
14.03.02.06	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe, 400 V, S3	Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, S3	Abwasser-Hebeanlage mit Einzelpumpe für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Sammelbehälter aus PE, Volumen 50 l, Schaltvolumen 20 l, mit pneumatischer Niveausteuerung und verschraubter Reinigungsöffnung. Anschlussstutzen für Zulauf DN 100, Entlüftung DN 70 und für eine Handmembranpumpe DN 32. Schaltgerät mit Mehrfunktionen-Display, Selbstdiagnosesystem, Betriebsstundenzähler, Anschluss für potentialfreien Kontakt. Eingerichtet zur Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSM Schnittstelle. Abwasserpumpe mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser(freier Mindest-Kugeldurchgang 40 mm), überflutungssicher, Druckabgang waagrecht mit Absperreinrichtung und integrierter Rückschlagklappe, Anschlussstutzen DN 100 mit elastischer Schlauchverbindung und Schlauchklemmen.	Impianto di sollevamento con pompa singola per acque nere, da installare in locale protetto dal gelo, composto da contenitore in PE da 50 l, volume utile 20 l, con indicatore di livello pneumatico, apertura per pulizia, con attacco di ingresso DN 100, attacco per tubo di sfiato DN 70 e attacco DN 32 per collegamento a pompa manuale a membrana. Centralina di comando con display multifunzione, sistema di autodiagnosi, contaore di esercizio, ingresso per contatto libero da potenziale. Predisposto per invio di segnale di allarme e guasto attraverso interfaccia GSM. Pompa per acqua di scarico con girante a vortice per il sollevamento di acque nere e grigie (passaggio libero minimo 40 mm). Sicurezza contro allagamento. Compresa tubazione di mandata orizzontale con dispositivo di intercettazione e valvola di ritenuta, con attacco DN 100 per collegamento flessibile completo di fissaggi.
14.03.02.06.a	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe 400 V, 1,1 kW, S3, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa	Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, 1,1 kW, S3, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa, Motorleistung (P1): 1,4 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP 68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S3, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 44 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a pompa singola, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 44 kg (valore indicativo).	St	cad	4813,36
14.03.02.06.b	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe 2,7 kW, 400 V, S3, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa	Impianto di sollevamento a pompa singola, 2,7 kW, 400 V, S3, portata 20 m³/h,prevalenza 110 kPa	Abwasserhebeanlage mit Einzelpumpe, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa, Motorleistung (P1): 3,2 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP 68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S3, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 44 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a pompa singola, portata: 20 m³/h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, lunghezza cavo: 5 m, peso 44 kg (valore indicativo).	St	cad	5455,53
14.03.02.08	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe, 400 V	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V	Abwasser-Hebeanlage mit Doppelpumpe für fäkalienhaltiges Abwasser, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Sammelbehälter aus PE, Volumen 50 l, Schaltvolumen 20 l, mit pneumatischer Niveausteuerung und verschraubter Reinigungsöffnung. Anschlussstutzen für Zulauf DN 100, Entlüftung DN 70 und für eine Handmembranpumpe DN 32. Schaltgerät mit Mehrfunktionen-Display, Selbstdiagnosesystem, Betriebsstundenzähler, Anschluss für potentialfreien Kontakt. Eingerichtet zur Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSM Schnittstelle. Abwasserpumpe mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser(freier Mindest-Kugeldurchgang 40 mm), überflutungssicher, Druckabgang waagrecht mit Absperreinrichtung und integrierter Rückschlagklappe, Anschlussstutzen DN 100 mit elastischer Schlauchverbindung und Schlauchklemmen.	Impianto di sollevamento a doppia pompa per acque nere da installare in superficie in locali protetti dal gelo, composta da: da contenitore in PE da 50 l, volume utile 20 l, con indicatore di livello pneumatico, apertura per pulizia, con attacco di ingresso DN 100, attacco per tubo di sfiato DN 70 e attacco DN 32 per collegamento a pompa manuale a membrana. Centralina di comando con display multifunzione, sistema di autodiagnosi, contaore di esercizio, ingresso per contatto libero da potenziale. Predisposto per invio di segnale di allarme e guasto attraverso interfaccia GSM. Pompa per acqua di scarico con girante a vortice per il sollevamento di acque nere e grigie (passaggio libero minimo 40 mm). Sicurezza contro allagamento. Compresa tubazione di mandata orizzontale con dispositivo di intercettazione e valvola di ritenuta, con attacco DN 100 per collegamento flessibile completo di fissaggi.
14.03.02.08.a	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe 1,1 kW, 400 V, S3, Behälter 120 l, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S3, contenitore 120 l, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe. Behälter 120 l, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa, Motorleistung (P1): 1,4 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S3, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 84 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 120 l, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso ca. 84 kg (valore indicativo).	St	cad	8320,62
14.03.02.08.b	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe 2,7 kW, 400 V, S3, Behälter 120 l, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S3, contenitore 120 l, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe. Behälter 120 l, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa, Motorleistung (P1): 3,2 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S3, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 84 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 120 l, portata: 20 m³/h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 84 kg (valore indicativo).	St	cad	8942,81
14.03.02.08.c	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe 1,1 kW, 400 V, S1, Behälter 200 l, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S1, contenitore 200 l, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe. Behälter 200 l, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa, Motorleistung (P1): 1,4 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S1, Kabellänge: 5 m, Gewicht 98 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 200 l, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 98 kg (valore indicativo).	St	cad	10860,68
14.03.02.08.d	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe 2,7 kW, 400 V, S1, Behälter 200 l, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S1, contenitore 200 l, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe. Behälter 200 l, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa, Motorleistung (P1): 3,2 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S1, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 102 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 200 l, portata: 20 m³/h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 102 kg (valore indicativo).	St	cad	12113,04
14.03.02.08.e	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe 1,1 kW, 400 V, S1, Behälter 300 l, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe. Behälter 300 l, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 50 kPa, Motorleistung (P1): 1,4 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S1, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 110 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 300 l, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 110 kg (valore indicativo).	St	cad	12191,91
14.03.02.08.f	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe 2,7 kW, 400 V, S1, Behälter 300 l, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe. Behälter 300 l, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 110 kPa, Motorleistung (P1): 3,2 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S1, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 200 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 300 l, portata: 20 m³/h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 200 kg (valore indicativo).	St	cad	13531,89
14.03.02.08.g	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe 3,7 kW, 400 V, S1, Behälter 300 l, Fördermenge 20 m³/h, Förderhöhe 170 kPa	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 3,7 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m³/h, prevalenza 170 kPa	Abwasserhebeanlage mit Doppelpumpe. Behälter 120 l, Fördermenge: 20 m³/h, Förderhöhe 170 kPa, Motorleistung (P1): 4,5 kW, Betriebsspannung: 400 V, Schutzart Pumpe: IP68, Schutzart Schaltgerät: IP 65, Betriebsart: S1, inklusive Anschlussleitung mit einer Mindestlänge von 5 m, Gewicht 200 kg (Richtwert).	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 300 l, portata: 20 m³/h, prevalenza 170 kPa, potenza motore (P1): 4,5 kW, tensione d`esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 200 kg (valore indicativo).	St	cad	15655,95
14.03.03	Entlüftungsventilatoren	Ventilatori di aerazione	Entlüftungsventilatoren	Ventilatori di aerazione
14.03.03.01	Einzel- WC - Ventilator	Ventilatore per WC singolo	Einzel- WC - Ventilator für Unterputzmontage, mit WC - Anschluß, Rückschlagklappe zur Entlüftungsleitung hin, Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem Kunststoff, eingebautes einstellbares Zeitrelais 1 - 19 Minuten.	Ventilatore per WC singolo per montaggio ad incasso, con raccordo WC, clapet di non ritorno verso la tubazione di aerazione, corpo e girante in plastica di prima qualità, relè temporizzatore incorporato regolabile da 1÷19 minuti.	St	cad	269,03
14.03.03.02	Dachentlüftungsventilator:	Torrino estrattore da tetto:	Dachentlüftungsventilator, vertikale Einbaulage, Gehäuse in Polyester mit Glasfasern verstärkt, korrosionsfest. Regenschutz und Vogelschutz durch ausgeklügelte Konstruktion. Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Käfigläufermotor, für Dauerbetrieb geeignet, wartungsfrei, Isolierung Klasse B - Schutzart IP 44. Dauergeschmierte Wälzlager. Motor nicht im Luftstrom auf INOX - Platte montiert; liefern und montieren. / Speisung: 220 V/50 Hz oder 220/380 Drehstrom. Komplett mit Sockel, aus verzinktem Stahlblech, Dichtungen, Befestigungssatz für Dachaufbau, Abdeckblech usw.	Torrino estrattore da tetto a flusso verticale, corpo costruito in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro resistente alla corrosione. Protezione contro la pioggia e volatili con costruzione appositamente studiata. Girante di tipo eliocentrifugo a pale curve rovesce in alluminio, equilibrata staticamente e dinamicamente. Motore a induzione a gabbia di scoiattolo per funzionamento continuo senza manutenzione, isolamento classe B, protezione IP 44. Cuscinetti a sfera prelubrificati. Motore non investito dal flusso del aria, piastra di appoggio in acciaio INOX; fornito e posto in opera. / Alimentazione: monofase 220 V/50 Hz o 220/380 V trifase. Completo di zoccolo di montaggio in lamiera zincata, guarnizioni, set di fissaggio sul tetto, grembiuli ecc.
14.03.03.02.a	ø 160 mm - 300 m3/h	ø 160 mm - 300 m3/h	ø 160 mm - Leistung 300 m3/h - 70 Pa - 1400 U/min	ø 160 mm - portata nominale 300 m3/h - 70 Pa - 1400 giri/min	St	cad	373,71
14.03.03.02.b	ø 200 mm - 720 m3/h	ø 200 mm - 720 m3/h	ø 200 mm - Leistung 720 m3/h - 125 Pa - 1400 U/min	ø 200 mm - portata nominale 720 m3/h - 125 Pa - 1400 giri/min	St	cad	487,19
14.03.03.02.c	ø 225 mm - 1100 m3/h	ø 225 mm - 1100 m3/h	ø 225 mm - Leistung 1100 m3/h - 150 Pa - 1400 U/min	ø 225 mm - portata nominale 1100 m3/h - 150 Pa - 1400 giri/min	St	cad	732,75
14.03.03.02.d	ø 250 mm - 1600 m3/h	ø 225 mm - 1600 m3/h	ø 250 mm - Leistung 1600 m3/h - 220 Pa - 1400 U/min	ø 225 mm - portata nominale 1600 m3/h - 220 Pa - 1400 giri/min	St	cad	1101,57
14.03.04	Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen	Impianti separatore di liquidi leggeri	Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen	Impianti separatore di liquidi leggeri
14.03.04.01	Kompaktmineralölabscheideranlage:	Impianto separatore di benzina:	Kompaktmineralölabscheideranlage für Garagen, für nicht emulgierte Mineralöle, bestehend aus: / - Benzinabscheider geprüft, aus Gußeisen, mit selbsttätigem Abschluß, Schwimmer aus Edelstahl tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,85 g/cbcm, Dichtefaktor fa = 1, komplett mit BEGU Abdeckung und Filter / - Schlammfang aus Beton, komplett mit BEGU - Abdeckung, Prüflast 250 kN	Impianto separatore di benzine per autorimessa per oli minerali non emulsionati, consistente in: / - separatore di benzina omologato, in ghisa, con chiusura automatica, galleggiante in acciaio INOX calibrato per liquidi leggeri con densità fino a 0,85 g/cmc, fattore densità fa = 1, completo di chiusino in BEGU e filtro / - raccoglitore di fanghi in cemento, completo di chiusino BEGU, carico 250 kN
14.03.04.01.a	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/sl - komplett mit Schlammfang	NG 1,5 - 1,5 l/s - completo di separatore fanghi	St	cad	3642,85
14.03.04.01.b	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s - komplett mit Schlammfang	NG 3 - 3,0 l/s - completo di separatore fanghi	St	cad	4452,15
14.03.04.01.c	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s - komplett mit Schlammfang	NG 6 - 6,0 l/s l - completo di separatore fanghi	St	cad	6286,75
14.03.04.02	Mineralölabscheideranlage:	Separatore di benzina/olio:	Mineralölabscheideranlage für Garagen aus Gußeisen, für nicht emulgierte Mineralöle, mit selbsttätigem Abschluß, Schwimmer aus Edelstahl tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,85 g/cbcm, Dichtefaktor fa = 1, komplett mit Filter und BEGU Abdeckung, Prüflast 250 kN:	Separatore di benzina/olio in ghisa, per oli minerali non emulsionati, con chiusura automatica, galleggiante in acciaio INOX calibrato per liquidi leggeri con densità fino a 0,85 g/cmc, fattore densità fa = 1, completo di filtro e chiusino in BEGU, carico 250 kN:
14.03.04.02.a	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	NG 1,5 - 1,5 l/s	St	cad	1146
14.03.04.02.b	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	NG 3 - 3,0 l/s	St	cad	1555,26
14.03.04.02.c	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	NG 6 - 6,0 l/s	St	cad	2302,78
14.03.04.03	Schlammfang aus Beton:	Raccoglitore di fango:	Schlammfang nach geltender Norm, aus Beton in Ringbauweise oder monolythisch, komplett mit BEGU - Deckel ø 750 mm, für Einbau Frosttiefe 500 mm, BEGU Abdeckung Prüflast 250 kN:	Raccoglitore di fango sec. normativa vigente, in cemento armato, costruzione ad anelli o monolitico, completo di coperchio BEGU ø 750 mm, per il montaggio a profondità antigelo 500 mm, chiusino in BEGU, carico 250 kN:
14.03.04.03.a	ø 650 mm - Inh. 260 l - DN 100	ø 650 mm - capac. 260 l - DN 100	ø 650 mm - Inhalt 260 l - DN 100	ø 650 mm - capacità 260 l - DN 100	St	cad	1382,97
14.03.04.03.b	ø 800 mm - Inh. 650 l - DN 125	ø 800 mm - capac. 650 l - DN 125	ø 800 mm - Inhalt 650 l - DN 125	ø 800 mm - capacità 650 l - DN 125	St	cad	1630,83
14.03.04.03.c	ø 1200 mm -Inh. 1130 l - DN 125	ø 1200 mm - capac. 1130 l - DN 125	ø 1200 mm -Inhalt 1130 l - DN 125	ø 1200 mm - capacità 1130 l - DN 125	St	cad	2034,86
14.03.04.03.d	ø 1500 mm - Inh. 2700 l - DN 150	ø 1500 mm - capac. 2700 l - DN 150	ø 1500 mm - Inhalt 2700 l - DN 150	ø 1500 mm - capacità 2700 l - DN 150	St	cad	2147,37
14.03.04.03.e	ø 2000 mm - Inh. 5800 l - DN 200	ø 2000 mm - capac. 5800 l - DN 200	ø 2000 mm - Inhalt 5800 l - DN 200	ø 2000 mm - capacità 5800 l - DN 200	St	cad	7826,4
14.03.04.05	Mineralölabscheider aus Stahlbeton in Kompaktbauweise	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta	Mineralölabscheideranlage, in Kompaktbauweise, inklusive integriertem Schlammfang, Schwerkraft- und Koaleszenzplattenabscheider mit Zulaufschwimmerverschluss und Probenahmemöglichkeit am Ablauf. Konische Abdeckung inklusive 1 Einstiegsöffnung, 1 Aufschachtung sowie 1 Gussschachtabdeckung mit Gussrahmen. / Komponentenzusammenstellung: S – II – I – P. / Abscheiderklasse: I. / Reinigungsleistung: < 5 mg / l. / Betongüte: C 50/60 XA 2T (ölbeständig). / Einbauteile (ohne Koaleszenzplatten): Edelstahl 1.4541, tauchgebeizt. / Zulaufschwimmerverschluss: tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³, angeordnet am Zulauf der Mineralölabscheideranlage, um einen Überstau im Abscheider (möglicher Ölaustritt) beim Schließen des Zulaufschwimmerverschlusses zu unterbinden. / Hydraulischer Überlastungsschutz: in der Verschlusseinrichtung integriert, welcher bei Überschreitung der Nennlast schließt. / Koaleszenzplattenabscheider: ausgeführt in Schrägplattentechnologie mit Selbstreinigungseffekt. / Komplett mit 2-Komponentenkleber zur wasserdichten Verbindung der einzelnen Bauteile.	Separatore di oli minerali in versione compatta, compreso sedimentatore fango integrato, separatore a gravità ed a piastre di coalescenza con chiusura afflusso a galleggiante e possibilità di prelievo di campioni sullo scarico. Copertura a forma conica con un'apertura di accesso, un anello di rialzo del pozzetto e un chiusino in ghisa con telaio dello stesso materiale. / Classe di separazione: I. / Efficienza di separazione contenuto di oli residui < 5 mg / l. / Qualità calcestruzzo: C 50/60 XA 2T (resistente agli oli). / Inserti interni (senza piastre di coalescenza): acciaio inox 1.4541, trattato in bagno di decapaggio. / Dispositivo di chiusura a galleggiante: tarato su densità 0,9 kg/dm³, installato sull’ingresso dell’impianto separatore di oli minerali in modo da impedire un eccessivo riempimento del separatore (possibile fuoriuscita di olio) nella fase di chiusura automatica del sistema a galleggiante. / Protezione di sovracarico idraulico: integrata nel dispositivo di chiusura, chiude in caso di superamento del carico nominale. / Separatore a chiarificatore lamellare: eseguito con sistema a piastre inclinate con effetto autopulente. / Comprensivo di collante a 2 componenti per la giunzione a tenuta stagna dei vari elementi.
14.03.04.05.a	NS 2/4 - 0,9 m³, Kl. B	NS 2/4 - 0,9 m³, cl. B	Nenngröße NS 2/4, Schlammfanginhalt 0,9 m³, Behälter-Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 0,9 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe B.	St	cad	4799,25
14.03.04.05.b	NS 2/4 - 0,9 m³, Kl. D	NS 2/4 - 0,9 m³, cl. D	Nenngröße NS 2/4, Schlammfanginhalt 0,9 m³, Behälter-Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 0,9 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe D.	St	cad	5053,76
14.03.04.05.c	NS 2/4 - 1,4 m³, Kl. B	NS 2/4 - 1,4 m³, cl. B	Nenngröße NS 2/4, Schlammfanginhalt 1,4 m³, Behälter-Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 1,4 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe B.	St	cad	5231,82
14.03.04.05.d	NS 2/4 - 1,4 m³, Kl. D	NS 2/4 -1,4 m³, cl. D	Nenngröße NS 2/4, Schlammfanginhalt 1,4 m³, Behälter-Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 1,4 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe D.	St	cad	5493,11
14.03.04.05.e	NS 6/8 - 1,8 m³, Kl. B	NS 6/8 - 1,8 m³, cl. B	Nenngröße NS 6/8, Schlammfanginhalt 1,8 m³, Behälter-Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 1,8 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe B.	St	cad	6544,07
14.03.04.05.f	NS 6/8 - 1,8 m³, Kl. D	NS 6/8 - 1,8 m³, cl. D	Nenngröße NS 6/8, Schlammfanginhalt 1,8 m³, Behälter-Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 1,8 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe D.	St	cad	6767,6
14.03.04.05.g	NS 6/8 - 3,2 m³, Kl. B	NS 6/8 - 3,2 m³, cl. B	Nenngröße NS 6/8, Schlammfanginhalt 3,2 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.	St	cad	7181,15
14.03.04.05.h	NS 6/8 - 3,2 m³, Kl. D	NS 6/8 - 3,2 m³, cl. D	Nenngröße NS 6/8, Schlammfanginhalt 3,2 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.	St	cad	7912,42
14.03.04.05.i	NS 6/8 - 5,0 m³, Kl. B	NS 6/8 - 5,0 m³, cl. B	Nenngröße NS 6/8, Schlammfanginhalt 5,0 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.	St	cad	8675
14.03.04.05.j	NS 6/8 - 5,0 m³, Kl. D	NS 6/8 - 5,0 m³, cl. D	Nenngröße NS 6/8, Schlammfanginhalt 5,0 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.	St	cad	9025,3
14.03.04.05.k	NS 10/12 - 3,2 m³, Kl. B	NS 10/12 - 3,2 m³, cl. B	Nenngröße NS 10/12, Schlammfanginhalt 3,2 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.	St	cad	7940,48
14.03.04.05.l	NS 10/12 - 3,2 m³, Kl. D	NS 10/12 - 3,2 m³, cl. D	Nenngröße NS 10/12, Schlammfanginhalt 3,2 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.	St	cad	8226,93
14.03.04.05.m	NS 10/12 - 5,0 m³, Kl. B	NS 10/12 - 5,0 m³, cl. B	Nenngröße NS 10/12, Schlammfanginhalt 5,0 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.	St	cad	9193,69
14.03.04.05.n	NS 10/12 - 5,0 m³, Kl. D	NS 10/12 - 5,0 m³, cl. D	Nenngröße NS 10/12, Schlammfanginhalt 5,0 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.	St	cad	9490,78
14.03.04.05.o	NS 14/16 - 5,0 m³, Kl. B	NS 14/16 - 5,0 m³, cl. B	Nenngröße NS 14/16, Schlammfanginhalt 5,0 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse B.	Grandezza nominale NS 14/16, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.	St	cad	9444,33
14.03.04.05.p	NS 14/16 - 5,0 m³, Kl. D	NS 14/16 - 5,0 m³, cl. D	Nenngröße NS 14/16, Schlammfanginhalt 5,0 m³, Behälter-Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse D.	Grandezza nominale NS 14/16, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.	St	cad	9682,92
14.03.04.06	Fettabscheider aus Kunststoff zum Einbau ins Erdreich	Separatore di grassi in materiale plastico adatto per posa interrata	Fettabscheider aus Kunststoff zum Einbau ins Erdreich, mit integrietem Schlammfang, Aufsatzstück aus Kunststoff, stufenloser Höhen- und Niveauausgleich, neigbar bis zu 5°. Abdeckung in Grauguss geruchsdicht verschlossen, inklusive Aushebeschlüssel. Zu- und Ablauf für Kunststoff-Rohre.	Separatore di grassi in materiale plastico adatto per posa interrata, con sedimentatore integrato, rialzo telescopico in materiale plastico per un graduale adattamento dell´altezza ed inclinabile fino a 5°. Piastra di copertura in ghisa grigia, chiusura a tenuta di odore comprensiva di leva per l´apertura. Attacchi di ingresso e uscita per tubi in materiale plastico.
14.03.04.06.a	NS 2, Kl. B	NS 2, cl. B	NS 2, Schlammfang 200 l, Abscheiderinhalt 370 l, Fettspeichermenge 120 l, Länge 1380 mm, Abdeckklasse B.	NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 120 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe B.	St	cad	4714,29
14.03.04.06.b	NS 2, Kl. D	NS 2, cl. D	NS 2, Schlammfang 200 l, Abscheiderinhalt 370 l, Fettspeichermenge 120 l, Länge 1380 mm, Abdeckklasse D.	NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 120 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe D.	St	cad	5056,61
14.03.04.06.c	NS 4, Kl. B	NS 4, cl. B	NS 4, Schlammfang 400 l, Abscheiderinhalt 370 l, Fettspeichermenge 160 l, Länge 1380 mm, Abdeckklasse B.	NS 4, contenuto sedimentatore 400 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 160 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe B.	St	cad	5145,12
14.03.04.06.d	NS 4, Kl. D	NS 4, cl. D	NS 4, Schlammfang 400 l, Abscheiderinhalt 370 l, Fettspeichermenge 160 l, Länge 1380 mm, Abdeckklasse D.	NS 4, contenuto sedimentatore 400 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 160 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe D.	St	cad	5489,25
14.03.04.06.e	NS 7, Kl. B	NS 7, cl. B	NS 7, Schlammfang 700 l, Abscheiderinhalt 1100 l, Fettspeichermenge 280 l, Länge 2080 mm, Abdeckklasse B.	NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 1100 l, quantità grassi 280 l, lunghezza 2080 mm, copertura di classe B.	St	cad	5781,89
14.03.04.06.f	NS 7, Kl. D	NS 7, cl. D	NS 7, Schlammfang 700 l, Abscheiderinhalt 1100 l, Fettspeichermenge 280 l, Länge 2080 mm, Abdeckklasse D.	NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 1100 l, quantità grassi 280 l, lunghezza 2080 mm, copertura di classe D.	St	cad	6477,36
14.03.04.06.g	NS 10, Kl. B	NS 10, cl. B	NS 10, Schlammfang 1000 l, Abscheiderinhalt 1600 l, Fettspeichermenge 400 l, Länge 2860 mm, Abdeckklasse B.	NS 10, contenuto sedimentatore 1000 l, contenuto separatore 1600 l, quantità grassi 400 l, lunghezza 2860 mm, copertura di classe B.	St	cad	6500,84
14.03.04.06.h	NS 10, Kl. D	NS 10, cl. D	NS 10, Schlammfang 1000 l, Abscheiderinhalt 1600 l, Fettspeichermenge 400 l, Länge 2860 mm, Abdeckklasse D.	NS 10, contenuto sedimentatore 1000 l, contenuto separatore 1600 l, quantità grassi 400 l, lunghezza 2860 mm, copertura di classe D.	St	cad	7195,41
14.03.04.07	Probenahmeschacht	Pozzetto di campionamento	Probenahmeschacht aus Kunststoff.	Pozzetto di campionamento in materiale plastico.
14.03.04.07.a	Kl. B	cl. B	Abdeckklasse B, Ø 400 mm, Einbautiefe: 400-1300 mm.	Copertura di classe B, Ø 400 mm, profondità di interro: 400-1300 mm.	St	cad	1145,6
14.03.04.07.b	Kl. D	cl. D	Abdeckklasse D, Ø 400 mm, Einbautiefe: 400-1300 mm.	Copertura di classe D, Ø 400 mm, profondità di interro: 400-1300 mm.	St	cad	1386,11
14.03.04.08	Fettabscheider aus Stahlbeton	separatore di grassi in cemento armato	Kompaktfettabscheider mit integriertem Schlammfang, Fettspeicherraum und Probenahmemöglichkeit am Ablauf. Stahlbetonbecken in Kompaktbauweise aus hochwertigem Beton inkl. Einbauteile sowie Zulauf-und Ablaufgarnitur. Flachabdeckung sowie Schachtabdeckung(en).	Separatore di grassi compatto con sedimentatore fanghi, con vano raccolta grassi e predisposizione di campionamento all'uscita, completo di elementi interni e manicotti di entrata/uscita, copertura vasca e chiusino(i).
14.03.04.08.a	NS 2, Kl. B	NS 2, cl. B	NS 2, Schlammfang 200 l, Abscheiderinhalt 510 l, Fettspeichermenge 140 l, Innendurchmesser 1,0 m, Abdeckklasse B.	NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 510 l, quantità grassi 140 l, diametro interno 1,0 m, copertura di classe B.	St	cad	3696,78
14.03.04.08.b	NS 2, Kl. D	NS 2, cl. D	NS 2, Schlammfang 200 l, Abscheiderinhalt 510 l, Fettspeichermenge 140 l, Innendurchmesser 1,0 m, Abdeckklasse D.	NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 510 l, quantità grassi 140 l, diametro interno 1,0 m, copertura di classe D.	St	cad	3883,55
14.03.04.08.c	NS 3, Kl. B	NS 3, cl. B	NS 3, Schlammfang 300 l, Abscheiderinhalt 1040 l, Fettspeichermenge 200 l, Innendurchmesser 1,2 m, Abdeckklasse B.	NS 3, contenuto sedimentatore 300 l, contenuto separatore 1040 l, quantità grassi 200 l, diametro interno 1,2 m, copertura di classe B.	St	cad	4148,71
14.03.04.08.d	NS 3, Kl. D	NS 3, cl. D	NS 3, Schlammfang 300 l, Abscheiderinhalt 1040 l, Fettspeichermenge 200 l, Innendurchmesser 1,2 m, Abdeckklasse D.	NS 3, contenuto sedimentatore 300 l, contenuto separatore 1040 l, quantità grassi 200 l, diametro interno 1,2 m, copertura di classe D.	St	cad	4333,54
14.03.04.08.e	NS 5, Kl. B	NS 5, cl. B	NS 5, Schlammfang 500 l, Abscheiderinhalt 1370 l, Fettspeichermenge 320 l, Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse B.	NS 5, contenuto sedimentatore 500 l, contenuto separatore 1370 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe B.	St	cad	4872,57
14.03.04.08.f	NS 5, Kl. D	NS 5, cl. D	NS 5, Schlammfang 500 l, Abscheiderinhalt 1370 l, Fettspeichermenge 320 l, Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse D.	NS 5, contenuto sedimentatore 500 l, contenuto separatore 1370 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe D.	St	cad	5082,56
14.03.04.08.g	NS 7, Kl. B	NS 7, cl. B	NS 7, Schlammfang 700 l, Abscheiderinhalt 2060 l, Fettspeichermenge 320 l, Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse B.	NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 2060 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe B.	St	cad	5758,03
14.03.04.08.h	NS 7, Kl. D	NS 7, cl. D	NS 7, Schlammfang 700 l, Abscheiderinhalt 2060 l, Fettspeichermenge 320 l, Innendurchmesser 1,5 m, Abdeckklasse D.	NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 2060 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe D.	St	cad	5955,45
14.03.04.08.i	NS 9, Kl. B	NS 9, cl. B	NS 9, Schlammfang 900 l, Abscheiderinhalt 2430 l, Fettspeichermenge 560 l, Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse B.	NS 9, contenuto sedimentatore 900 l, contenuto separatore 2430 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe B.	St	cad	6949,3
14.03.04.08.j	NS 9, Kl. D	NS 9, cl. D	NS 9, Schlammfang 900 l, Abscheiderinhalt 2430 l, Fettspeichermenge 560 l, Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse D.	NS 9, contenuto sedimentatore 900 l, contenuto separatore 2430 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe D.	St	cad	7275,43
14.03.04.08.k	NS 12, Kl. B	NS 12, cl. B	NS 12, Schlammfang 1210 l, Abscheiderinhalt 3530 l, Fettspeichermenge 560 l, Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse B.	NS 12, contenuto sedimentatore 1210 l, contenuto separatore 3530 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe B.	St	cad	7883,16
14.03.04.08.l	NS 12, Kl. D	NS 12, cl. D	NS 12, Schlammfang 1210 l, Abscheiderinhalt 3530 l, Fettspeichermenge 560 l, Innendurchmesser 2,0 m, Abdeckklasse D.	NS 12, contenuto sedimentatore 1210 l, contenuto separatore 3530 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe D.	St	cad	8224,76
14.04	Rohrleitungen und Zubehör	Tubazioni ed accessori	Die Gruppe 14.04 umfasst folgende Untergruppen: / 14.04.01 Edelstahlrohrleitungen / 14.04.02 Stahlrohrleitungen / 14.04.03 Kupferrohrleitungen / 14.04.04 Kunststoffleitungen für Sanitärwarmwasser / 14.04.05 Polyäthylenrohre für Druckleitungen / 14.04.06 Polypropylenrohre für Druckleitungen / 14.04.07 Abwasserrohrleitungen aus Polyäthylen PE-HD / 14.04.08 Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme aus Polypropylen / 14.04.09 Abwasserleitungen aus PVC / 14.04.10 Entlüftungsrohrleitungen aus PVC / 14.04.11 Zubehör für Rohrleitungen	Il gruppo 14.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.04.01 Tubazioni in acciaio inossidabile / 14.04.02 Tubazioni in acciaio / 14.04.03 Tubazioni in rame / 14.04.04 Tubazioni in plastica per acqua sanitaria / 14.04.05 Tubi in polietilene per condotte di pressione / 14.04.06 Tubazioni in pressione in polipropilene / 14.04.07 Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD / 14.04.08 Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene / 14.04.09 Tubazioni di scarico in PVC / 14.04.10 Tubazioni di sfiato in PVC / 14.04.11 Accessori per tubazioni
14.04.01	Edelstahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio inossidabile	Edelstahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio inossidabile
14.04.01.01	Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen :	Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting	Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci
14.04.01.01.a	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	m	m	20,01
14.04.01.01.b	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	m	m	22,47
14.04.01.01.c	DN 20 - ø 22x1,2	DN 20 - ø 22x1,2	DN 20 - ø 22x1,2	DN 20 - ø 22x1,2	m	m	27,78
14.04.01.01.d	DN 25 - ø 28x1,2	DN 25 - ø 28x1,2	DN 25 - ø 28x1,2	DN 25 - ø 28x1,2	m	m	33,2
14.04.01.01.e	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	DN 32 - ø 35x1,5	m	m	45,98
14.04.01.01.f	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	DN 40 - ø 42x1,5	m	m	56,27
14.04.01.01.g	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	70,97
14.04.01.01.h	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	m	m	135,38
14.04.01.01.i	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	154,2
14.04.01.01.j	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	191,22
14.04.02	Stahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio	Stahlrohrleitungen	Tubazioni in acciaio
14.04.02.01	Verzinktes, nahtloses Gewindestahlrohr:	Tubo d'acciaio zincato senza saldatura:	Verzinktes nahtloses Stahlrohr komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, Überschubrohre an sämtlichen Wand- Boden- und Deckendurchführungen samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.02.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	m	m	14,77
14.04.02.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	m	m	17,27
14.04.02.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	m	m	22,92
14.04.02.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	m	m	28,35
14.04.02.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	m	m	32,53
14.04.02.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	m	m	36,17
14.04.02.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	m	m	43,65
14.04.02.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	m	m	62,51
14.04.02.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	m	m	80,12
14.04.02.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	m	m	100,42
14.04.03	Kupferrohrleitungen	Tubazioni in rame	Kupferrohrleitungen	Tubazioni in rame
14.04.03.01	Kupferrohr:	Tubo di rame:	Blankes Kupferrohr, gezogen, hartgelötet mit Silberlot, komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen,Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungendurchgespült und gereinigt werden:	Tubo di rame non rivestito, trafilato e saldato a fuoco con stagno all'argento, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.03.01.a	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	øa 10 * 1 mm	m	m	8,32
14.04.03.01.b	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	øa 12 * 1 mm	m	m	9,46
14.04.03.01.c	øa 15 * 1 mm	øa 15 * 1 mm	øa 15 * 1 mm	øa 15 * 1 mm	m	m	11,25
14.04.03.01.d	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	øa 18 * 1 mm	m	m	12,52
14.04.03.01.e	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	øa 22 * 1 mm	m	m	25,39
14.04.03.01.f	øa 28 * 1,5 mm	øa 28 * 1,5 mm	øa 28 * 1,5 mm	øa 28 * 1,5 mm	m	m	34,53
14.04.03.01.g	øa 35 * 1,5 mm	øa 35 * 1,5 mm	øa 35 * 1,5 mm	øa 35 * 1,5 mm	m	m	45
14.04.03.01.h	øa 42 * 1,5 mm	øa 42 * 1,5 mm	øa 42 * 1,5 mm	øa 42 * 1,5 mm	m	m	51,02
14.04.03.01.i	øa 54 * 2 mm	øa 54 * 2 mm	øa 54 * 2 mm	øa 54 * 2 mm	m	m	86,73
14.04.03.02	Vorisoliertes Kupferrohr:	Tubazione in rame preisolata:	Vorisoliertes Kupferrohr; Mediumrohr aus gezogenem Kupfer, hartgelötet mit Silberlot, Wärmeisolierung aus geschäumtem, druckfestem Polyäthylen PE-HD mit Wärmeisoliereigenschaften entsprechend Gesetz für Unterputzleitungen. Temperaturbeständig von - 80 ÷ +100 °C. Rohrleitung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubazione in rame preisolata; tubo del fluido in rame trafilato, saldato a fuoco con stagno all'argento, isolazione termica in polietilene schiumato antischiacciamento PE-HD con caratteristiche di isolazione termica sec. legge per tubazioni sottotraccia. Resistente a temperature - 80 ÷ +100 °C. Tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.03.02.a	ø 10x1 mm	ø 10x1 mm	ø 10x1 mm - Isolierstärke 5,5 mm	ø 10x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	m	9,51
14.04.03.02.b	ø 12x1 mm	ø 12x1 mm	ø 12x1 mm - Isolierstärke 5,5 mm	ø 12x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	m	10,71
14.04.03.02.c	ø 14x1 mm	ø 14x1 mm	ø 14x1 mm - Isolierstärke 5,5 mm	ø 14x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	m	12,47
14.04.03.02.d	ø 15x1 mm	ø 15x1 mm	ø 15x1 mm - Isolierstärke 6,0 mm	ø 15x1 mm - spessore isolazione 6,0 mm	m	m	13,35
14.04.03.02.e	ø 16x1 mm	ø 16x1 mm	ø 16x1 mm - Isolierstärke 6,5 mm	ø 16x1 mm - spessore isolazione 6,5 mm	m	m	13,94
14.04.03.02.f	ø 18x1 mm	ø 18x1 mm	ø 18x1 mm - Isolierstärke 7,0 mm	ø 18x1 mm - spessore isolazione 7,0 mm	m	m	15,65
14.04.03.03	Pressverbinder-Kupferrohrleitungen	Tubo di rame - pressfitting	Kupferrohrleitung mit Pressfitting-Verbindern, bis Durchm. 22 mm in Rollen oder Stangen und bei größeren Durchmessern in Stangen geliefert, für Heizungs- und Kühlanlagen, mit Pressverbindern, mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in rame per collegamenti pressfitting, fornito in rotoli o barre fino al diam.22 mm ed in barre per diametri superiori, per impianti di riscaldamento e condizionamento, con raccordi a pressare dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.03.03.a	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	DN 8 - ø 12x1,0	m	m	15,49
14.04.03.03.b	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	DN 10 - ø 15x1,0	m	m	17,2
14.04.03.03.c	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	DN 15 - ø 18x1,0	m	m	20,31
14.04.03.03.d	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	DN 20 - ø 22x1,0	m	m	21,09
14.04.03.03.e	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	DN 25 - ø 28x1,0	m	m	25,74
14.04.03.03.f	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	DN 32 - ø 35x1,2	m	m	37,9
14.04.03.03.g	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	DN 40 - ø 42x1,2	m	m	43,03
14.04.03.03.h	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	DN 50 - ø 54x1,5	m	m	59,36
14.04.03.03.i	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	DN 65 - ø 76x2,0	m	m	109,61
14.04.03.03.j	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	DN 80 - ø 88,9x2,0	m	m	130,59
14.04.03.03.k	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	DN 100 - ø 108x2,0	m	m	200,43
14.04.04	Kunststoffleitungen für Sanitärwarmwasser	Tubazioni in plastica per acqua sanitaria	Kunststoffleitungen für Sanitärwarmwasser	Tubazioni in plastica per acqua sanitaria
14.04.04.01	Polyäthylenrohr (PE-Xa):	Tubo in polietilene (PE-Xa):	Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung	Tubo in polietilene ad alta densià PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.04.01.a	øa 16 * 2,2 mm	øa 16 * 2,2 mm	øa 16 * 2,2 mm	øa 16 * 2,2 mm	m	m	13,99
14.04.04.01.b	øa 20 * 2,8 mm	øa 20 * 2,8 mm	øa 20 * 2,8 mm	øa 20 * 2,8 mm	m	m	15,32
14.04.04.01.c	øa 25 * 3,5 mm	øa 25 * 3,5 mm	øa 25 * 3,5 mm	øa 25 * 3,5 mm	m	m	22,64
14.04.04.01.d	øa 32 * 4,4 mm	øa 32 * 4,4 mm	øa 32 * 4,4 mm	øa 32 * 4,4 mm	m	m	27,57
14.04.04.01.e	øa 40 * 5,5 mm	øa 40 * 5,5 mm	øa 40 * 5,5 mm	øa 40 * 5,5 mm	m	m	44,05
14.04.04.01.f	øa 50 * 6,9 mm	øa 50 * 6,9 mm	øa 50 * 6,9 mm	øa 50 * 6,9 mm	m	m	57,92
14.04.04.01.g	øa 63 * 8,7 mm	øa 63 * 8,7 mm	øa 63 * 8,7 mm	øa 63 * 8,7 mm	m	m	78,41
14.04.04.02	Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE)	Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE)	Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa Basisrohr mit einer laserstumpfgeschweißten sauerstoffdichten Aluminiumummantelung sowie mit einer Außenummantelung aus PE. Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation. Die Verbindung erfolgt mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung mittels aufgeweitetem Rohr und vollem Querschnitt im Formstück max. Betriebstemperatur: im Heizbetrieb 90°C bei 6 bar und im Trinkwasserbetrieb 70°C bei max.10 bar. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung.	Tubo multistrato PE-Xa/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xa con tubazione in aluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l’allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d’esecizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.04.02.a	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	m	m	14,37
14.04.04.02.b	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	m	m	16,61
14.04.04.02.c	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	m	m	25,77
14.04.04.02.d	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	m	m	31,78
14.04.04.02.e	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	m	m	58,57
14.04.04.03	Verbundrohr (PE-Xc / Al / PE)	Tubo multistrato (PE-Xc / Al / PE)	Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xc / Al / PE), bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xc Basisrohr mit einer laserstumpfgeschweißten sauerstoffdichten Aluminiumummantelung sowie mit einer Außenummantelung aus PE. Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation. Die Verbindung erfolgt mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung mittels aufgeweitetem Rohr und vollem Querschnitt im Formstück Max. Betriebstemperatur: im Heizbetrieb 90°C bei 6 bar und im Trinkwasserbetrieb 70°C bei max.10 bar. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung.	Tubo multistrato PE-Xc/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xc con tubazione in aluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l’allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d’esecizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia
14.04.04.03.a	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	øa 16,2 * 2,6 mm	m	m	18,51
14.04.04.03.b	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	øa 20 * 2,9 mm	m	m	25,11
14.04.04.03.c	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	øa 25 * 3,7 mm	m	m	29,12
14.04.04.03.d	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	øa 32 *4,7 mm	m	m	35,54
14.04.04.03.e	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	øa 40 * 6,0 mm	m	m	55,69
14.04.05	Polyäthylenrohre für Druckleitungen	Tubi in polietilene per condotte di pressione	Polyäthylenrohre für Druckleitungen	Tubi in polietilene per condotte di pressione
14.04.05.01	Druckleitung aus PE-HD, PN 6:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 6:	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 6, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD oder PVC, größere Durchmesser mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 6, collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD o PVC, diametri grandi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.05.01.a	øa 20 * 1,6 mm	øa 20 * 1,6 mm	øa 20 * 1,6 mm, PN 6	øa 20 * 1,6 mm, PN 6	m	m	5,18
14.04.05.01.b	øa 25 * 1,6 mm	øa 25 * 1,6 mm	øa 25 * 1,6 mm, PN 6	øa 25 * 1,6 mm, PN 6	m	m	6,6
14.04.05.01.c	øa 32 * 1,9 mm	øa 32 * 1,9 mm	øa 32 * 1,9 mm, PN 6	øa 32 * 1,9 mm, PN 6	m	m	7,51
14.04.05.01.d	øa 40 * 2,3 mm	øa 40 * 2,3 mm	øa 40 * 2,3 mm, PN 6	øa 40 * 2,3 mm, PN 6	m	m	8,92
14.04.05.01.e	øa 50 * 2,9 mm	øa 50 * 2,9 mm	øa 50 * 2,9 mm, PN 6	øa 50 * 2,9 mm, PN 6	m	m	10,96
14.04.05.01.f	øa 63 * 3,6 mm	øa 63 * 3,6 mm	øa 63 * 3,6 mm, PN 6	øa 63 * 3,6 mm, PN 6	m	m	12,7
14.04.05.01.g	øa 75 * 4,3 mm	øa 75 * 4,3 mm	øa 75 * 4,3 mm, PN 6	øa 75 * 4,3 mm, PN 6	m	m	13,94
14.04.05.01.h	øa 90 * 5,1 mm	øa 90 * 5,1 mm	øa 90 * 5,1 mm, PN 6	øa 90 * 5,1 mm, PN 6	m	m	15,26
14.04.05.01.i	øa 110 * 6,3 mm	øa 110 * 6,3 mm	øa 110 * 6,3 mm, PN 6	øa 110 * 6,3 mm, PN 6	m	m	22,89
14.04.05.01.k	øa 125 * 7,1 mm	øa 125 * 7,1 mm	øa 125 * 7,1 mm, PN 6	øa 125 * 7,1 mm, PN 6	m	m	27,51
14.04.05.02	Druckleitung aus PE-HD, PN 10:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 10:	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 10, Verbindungen mittels Schraubfittingen und Formstücken ebenfalls aus PE-HD oder PVC, größere Durchmesser mit Heizelement- bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 10, collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD o PVC, diametri grandi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.05.02.a	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm, PN 10	øa 20 * 2,0 mm, PN 10	m	m	6,16
14.04.05.02.b	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm, PN 10	øa 25 * 2,3 mm, PN 10	m	m	7,33
14.04.05.02.c	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm, PN 10	øa 32 * 3,0 mm, PN 10	m	m	8,44
14.04.05.02.d	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm, PN 10	øa 40 * 3,7 mm, PN 10	m	m	10,63
14.04.05.02.e	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm, PN 10	øa 50 * 4,6 mm, PN 10	m	m	12,62
14.04.05.02.f	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm, PN 10	øa 63 * 5,8 mm, PN 10	m	m	13,67
14.04.05.02.g	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm, PN 10	øa 75 * 6,9 mm, PN 10	m	m	14,99
14.04.05.02.h	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm, PN 10	øa 90 * 8,2 mm, PN 10	m	m	16,53
14.04.05.02.i	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm, PN 10	øa 110 * 10,0 mm, PN 10	m	m	24,44
14.04.05.02.k	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm, PN 10	øa 125 * 11,4 mm, PN 10	m	m	28,92
14.04.05.03	Druckleitung aus PE-HD, PN 16	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 16	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 16, Verbindungen und Formstücken bei größere Durchmesser mit Elektroschweissfittings bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 16, raccordi per diametri grandi con raccordi a elettrofusione, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria e materiale di sfrido
14.04.05.03.a	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm, PN 16	øa 20 * 2,0 mm, PN 16	m	m	9,4
14.04.05.03.b	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm, PN 16	øa 25 * 2,3 mm, PN 16	m	m	10,22
14.04.05.03.c	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm, PN 16	øa 32 * 3,0 mm, PN 16	m	m	15,62
14.04.05.03.d	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm, PN 16	øa 40 * 3,7 mm, PN 16	m	m	17,39
14.04.05.03.e	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm, PN 16	øa 50 * 4,6 mm, PN 16	m	m	24,65
14.04.05.03.f	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm, PN 16	øa 63 * 5,8 mm, PN 16	m	m	29,53
14.04.05.03.g	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm, PN 16	øa 75 * 6,9 mm, PN 16	m	m	34,9
14.04.05.03.h	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm, PN 16	øa 90 * 8,2 mm, PN 16	m	m	44,25
14.04.05.03.i	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm, PN 16	øa 110 * 10,0 mm, PN 16	m	m	63,9
14.04.05.03.j	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm, PN 16	øa 125 * 11,4 mm, PN 16	m	m	75,98
14.04.05.04	Druckleitung aus PE-HD, PN 25	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 25	Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD, PN 25, Verbindungen und Formstücken mittels Elektroschweissfittings bzw. Spiegel- oder Stumpfschweißung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 25, con raccordi a elettrofusione, e/o collegamenti a saldatura a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione,compreso minuteria e materiale di sfrido
14.04.05.04.a	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm	øa 20 * 2,0 mm, PN 25	øa 20 * 2,0 mm, PN 25	m	m	10,07
14.04.05.04.b	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm	øa 25 * 2,3 mm, PN 25	øa 25 * 2,3 mm, PN 25	m	m	11,14
14.04.05.04.c	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm	øa 32 * 3,0 mm, PN 25	øa 32 * 3,0 mm, PN 25	m	m	16,88
14.04.05.04.d	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm	øa 40 * 3,7 mm, PN 25	øa 40 * 3,7 mm, PN 25	m	m	19,57
14.04.05.04.e	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm	øa 50 * 4,6 mm, PN 25	øa 50 * 4,6 mm, PN 25	m	m	27,85
14.04.05.04.f	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm	øa 63 * 5,8 mm, PN 25	øa 63 * 5,8 mm, PN 25	m	m	34,46
14.04.05.04.g	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm	øa 75 * 6,9 mm, PN 25	øa 75 * 6,9 mm, PN 25	m	m	42,65
14.04.05.04.h	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm	øa 90 * 8,2 mm, PN 25	øa 90 * 8,2 mm, PN 25	m	m	54,48
14.04.05.04.i	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm	øa 110 * 10,0 mm, PN 25	øa 110 * 10,0 mm, PN 25	m	m	81,51
14.04.05.04.j	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm	øa 125 * 11,4 mm, PN 25	øa 125 * 11,4 mm, PN 25	m	m	101,18
14.04.06	Polypropylenrohre für Druckleitungen	Tubazioni in pressione in polipropilene	Polypropylenrohre für Druckleitungen	Tubazioni in pressione in polipropilene
14.04.06.01	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R)	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R)	Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP-R ), Rohraufbau mehrschichtig Faser, Ausführung mit erhöhter Druckfestigkeit, SDR 9, mit Prüfzeichen, entsprechend gültiger ISO-Normen, geeignet zur Verarbeitung mittels Schweißverfahren, Einsatzbereich für Trinkwasserversorgung, Kalt- und Warmwasser. Betriebsdruck 20 bar bei 25°C, 10 bar bei 60°C, kurzeitig bis 85°C, inkl. aller Form-, Verbindungs- und Übergangsstücke.	Sistema di tubazioni in poliproplilene (PP-R ), struttura tubo multistrato faser, versione con elevata resistenza alla pressione, SDR 9, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d’impiego: per l'alimentazione di acqua potabile fredda e calda. Pressione d’esercizio 20 bar a 25°C, 10 bar a 60°C brevemente fino a 85°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.
14.04.06.01.a	Rohr Ø 32x3,6 mm	tubo Ø 32x3,6 mm	Rohr Ø 32x3,6 mm	tubo Ø 32x3,6 mm	m	m	18,33
14.04.06.01.b	Rohr Ø 40x4,5 mm	tubo Ø 40x4,5 mm	Rohr Ø 40x4,5 mm	tubo Ø 40x4,5 mm	m	m	22,5
14.04.06.01.c	Rohr Ø 50x5,6 mm	tubo Ø 50x5,6 mm	Rohr Ø 50x5,6 mm	tubo Ø 50x5,6 mm	m	m	28,12
14.04.06.01.d	Rohr Ø 63x7,1 mm	tubo Ø 63x7,1 mm	Rohr Ø 63x7,1 mm	tubo Ø 63x7,1 mm	m	m	37,67
14.04.06.01.e	Rohr Ø 75x8,4 mm	tubo Ø 75x8,4 mm	Rohr Ø 75x8,4 mm	tubo Ø 75x8,4 mm	m	m	53,43
14.04.07	Abwasserrohrleitungen aus Polyäthylen PE-HD	Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD	Abwasserrohrleitungen aus Polyäthylen PE-HD	Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD
14.04.07.01	Abflußleitung aus PE-HD:	Tubazione di scarico in polietilene temperato:	Abflußleitung aus getempertem Polyäthylen PE-HD, für die interne Verrohrung der Abflüsse aus Bädern, Küchen, WC's, komplett mit Spiegelschweißverbindungen, Anschluß an Sanitärgeräten und Formteilen. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden:	Tubazione di scarico in polietilene temperato, per il collegamento interno degli scarichi di bagni, cucine, WC, ecc., completa di collegamenti con saldatura a testa, giunzioni con gli apparecchi sanitari e pezzi speciali. Tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:
14.04.07.01.a	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	m	m	9,96
14.04.07.01.b	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	m	m	12,13
14.04.07.01.c	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	14,48
14.04.07.01.d	øa 63 mm	øa 63 mm	øa 63 mm	øa 63 mm	m	m	15,63
14.04.07.01.e	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	16,21
14.04.07.01.f	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	m	m	18,54
14.04.07.01.g	øa 100 mm	øa 100 mm	øa 100 mm	øa 100 mm	m	m	20,71
14.04.07.01.h	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	23,09
14.04.07.01.i	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	26,32
14.04.07.01.j	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	m	m	35,42
14.04.07.01.k	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	m	m	47,69
14.04.08	Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme aus Polypropylen	Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene	Abwasserleitungen und Entlüftungssysteme aus Polypropylen	Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene
14.04.08.01	Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem aus PP	Tubazioni di scarico in PP rinforzato altamente fonoassorbente	Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit Spezialfüllung zur optimalen Dämpfung von Stößen und Schwingungen sowie absorbtion von Luft- und Körperschallwellen zur Reduzierung von Abflussgeräuschen, heiß-wasserbeständig, hoch schallabsorbierend, Formstücke mit werkseitig eingelegten Lippendichtelement in den Muffen, Aufsteckmuffen mit integriertem Dehnungskompensator, Gleitmittel. Für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. Hausabflusssystem inklusiv schallabgekoppelten Doppel-Stützbefestigungen/Rohrschellen:	Tubazione di scarico altamente fonoassorbente in polipropilene (PP) con speciali rinforzi per un ottimale attenuamento dei rumori da scarico, rumori da impatto/urto e dell' onda sonora, resistente all'acqua calda, altamente fonoassorbente, tubi senza manicotti, pezzi speciali con guarnizioni a labbro inserita nel bicchiere dal costruttore, bigiunto con compensatore di dilatazione incorporato, pasta lubrificante. Per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrrata all' interno e all'esterno degli edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. Sistema di scarico compreso dei speciali collari insonorizzati:
14.04.08.01.a	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	30,48
14.04.08.01.b	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	32,17
14.04.08.01.c	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	m	m	39,68
14.04.08.01.d	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	55,72
14.04.08.01.e	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	81,58
14.04.08.02	Hausabflussrohrsystem aus verstärktem PP	Tubazioni di scarico in PP rinforzato	Hausabflußrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP) und erhöhtem schalldämmeffekt. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt.	Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigiditá del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.
14.04.08.02.a	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	m	m	9,78
14.04.08.02.b	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	m	m	10,31
14.04.08.02.c	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	10,31
14.04.08.02.d	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	18,45
14.04.08.02.e	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	m	m	25,21
14.04.08.02.f	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	m	m	25,71
14.04.08.02.g	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	37,08
14.04.08.02.h	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	53,65
14.04.08.02.i	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	øa 200 mm	m	m	85,25
14.04.08.02.j	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	øa 250 mm	m	m	122,97
14.04.08.03	Badentlüftungssystem/ Abflussentlüftungssystem/ Abflussrohrsystem aus PP	Tubazioni di ventilazione per bagni e colonne di scarico/ tubazione di scarico in PP	Badentlüftungssystem/ Abflussentlüftungssystem/ Abflußrohrsystem aus Polypropylen (PP), Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt.	Tubazione di ventilazione per bagni e colonne di scarico/ tubazione di scarico in polipropilene (PP), alta rigiditá del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.
14.04.08.03.a	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	øa 32 mm	m	m	6,36
14.04.08.03.b	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	øa 40 mm	m	m	6,52
14.04.08.03.c	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	øa 50 mm	m	m	6,9
14.04.08.03.d	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	øa 75 mm	m	m	8,49
14.04.08.03.e	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	øa 90 mm	m	m	14,12
14.04.08.03.f	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	øa 110 mm	m	m	16,5
14.04.08.03.g	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	øa 125 mm	m	m	23,23
14.04.08.03.h	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	øa 160 mm	m	m	31,71
14.04.08.04	Entlüftungssystem für Küchen-Dunstabzugshauben aus verstärktem PP	Tubazioni di ventilazione per evacuazione fumi di piani cottura in PP rinforzato	Entlüftungsrohrsystem für Küchen-Dunstabzugshauben für den Haushaltsbereich. Material: Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP), mit ROTEM Lippendichtring aus Silikon. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Steckmuffensystem mit hoher mechanischer Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bei hohen und tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt.	Tubazione di ventilazione per evacuazione fumi di piani di cottura nel settore residenziale. Materiale: polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con guarnizione ROSSA siliconica. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, sistema dotato di bicchieri d'innesto ad alta rigiditá del bicchiere. Elevata resistenza alle alte e basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.
14.04.08.04.a	øa 50 mm - mit Silikondichtring	øa 50 mm - con guarnizione siliconica	øa 50 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 50 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	11,37
14.04.08.04.b	øa 75 mm - mit Silikondichtring	øa 75 mm - con guarnizione siliconica	øa 75 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 75 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	15,73
14.04.08.04.c	øa 90 mm - mit Silikondichtring	øa 90 mm - con guarnizione siliconica	øa 90 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 90 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	26,76
14.04.08.04.d	øa 110 mm - mit Silikondichtring	øa 110 mm - con guarnizione siliconica	øa 110 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 110 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	27,91
14.04.08.04.e	øa 125 mm - mit Silikondichtring	øa 125 mm - con guarnizione siliconica	øa 125 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 125 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	31,68
14.04.08.04.f	øa 160 mm - mit Silikondichtring	øa 160 mm - con guarnizione siliconica	øa 160 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 160 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	50,23
14.04.08.04.g	øa 200 mm - mit Silikondichtring	øa 200 mm - con guarnizione siliconica	øa 200 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 200 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	99,95
14.04.08.04.h	øa 250 mm - mit Silikondichtring	øa 250 mm - con guarnizione siliconica	øa 250 mm - mit rotem Silikondichtring	øa 250 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	m	140,47
14.04.08.09	Brandschutzmanschette für Kunststoffrohre:	Collare antincendio per tubo in materiale sintetico	Brandverschluss für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild:	Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta:
14.04.08.09.d	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm - EI 120	DN 32 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 32 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	33,11
14.04.08.09.e	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm - EI 120	DN 40 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 40 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	33,47
14.04.08.09.f	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm - EI 120	DN 50 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	33,77
14.04.08.09.g	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm - EI 120	DN 63 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 63 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	36,12
14.04.08.09.h	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm - EI 120	DN 75 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 75 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	43,78
14.04.08.09.i	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm - EI 120	DN 90 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 90 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	53,75
14.04.08.09.j	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm - EI 120	DN 100 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 100 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	55,74
14.04.08.09.k	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm - EI 120	DN 110 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 110 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	57,74
14.04.08.09.l	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm - EI 120	DN 125 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 125 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	75,64
14.04.08.09.m	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm - EI 120	DN 140 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 140 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	82,99
14.04.08.09.n	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm - EI 120	DN 160 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 160 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	91,67
14.04.08.09.o	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm - EI 120	DN 200 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 200 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	106,99
14.04.08.09.p	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm - EI 120	DN 250 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 250 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	172,29
14.04.08.09.q	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm - EI 120	DN 315 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	DN 315 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	234,25
14.04.08.10	Brandschutzband	Banda antincendio	Brandverschluss mittels Brandschutzband, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild:	Sigillatura antincendio tramite banda antincendio, completa di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta:
14.04.08.10.a	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm - EI 120	3000 x 100 x 18 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	3000 x 100 x 18 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	99,19
14.04.08.11	Brandschutzkissen	Sacchetto antincendio	Brandverschluss mittels Brandschutzkissen, komplett mit Befestigung, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild	Sigillatura antincendio tramite sacchetto antincendio, completo di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta
14.04.08.11.a	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm - EI 120	120 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	120 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	13,53
14.04.08.11.b	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm - EI 120	200 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	200 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	14,36
14.04.08.11.c	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm - EI 120	240 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	240 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	15,39
14.04.08.11.d	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm - EI 120	340 x 200 x 30 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120	340 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	St	cad	16,22
14.04.09	Abwasserleitungen aus PVC	Tubazioni di scarico in PVC	Abwasserleitungen aus PVC	Tubazioni di scarico in PVC
14.04.09.01	PVC für Kanalisation:	Tubo di PVC per fognatura:	Kanal- und Grundleitungsrohr, aus PVC, PN6, für die horizontalen Sammelleitungen der Abflüsse in Kellerböden, Erdreich usw. Muffen mit 0-Ring Verbindung einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Dichtmaterial und Verschnitt, Befestigungen und Halterungen, Inspektionsöffnungen und Verbinden mit bestehenden Grundleitungen:	Tubazione di scarico in PVC 1100, PN6, per la formazione della rete di scarico orizzontale a pavimento nei piani interrati, terreno ecc. Con raccordi ad 0-Ring, compresi tutti i pezzi speciali, sfrido, materiale di staffaggio, di fissaggio, ispezioni e collegamenti alla fognatura esistente:
14.04.09.01.a	DN 110 mm	DN 110 mm	DN 110 mm	DN 110 mm	m	m	21
14.04.09.01.b	DN 125 mm	DN 125 mm	DN 125 mm	DN 125 mm	m	m	21,61
14.04.09.01.c	DN 160 mm	DN 160 mm	DN 160 mm	DN 160 mm	m	m	23,75
14.04.09.01.d	DN 200 mm	DN 200 mm	DN 200 mm	DN 200 mm	m	m	26,68
14.04.09.01.e	DN 250 mm	DN 250 mm	DN 250 mm	DN 250 mm	m	m	36,82
14.04.10	Gusseiserne Abflussrohre	Tubi di scarico in ghisa	Gusseiserne Abflussrohre	Tubi di scarico in ghisa
14.04.10.01	Muffenlose gusseiserne Abflussrohre	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere	Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstücke SML, Rohre innen mit einer hochgradig vollvernetzten, Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Farbgrundierung versehen. Formstücke innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxid-Beschichtung. Feuerbeständigkeit REI 180 bei Verwendung längskraftschlüssiger Verbinder und fachgemäßem Abschluss der Wanddurchbrüche. / System komplett mit allen für eine fachmännische Montage erfoderlichen Formstücken, wie Abzweigern, Bögen und Übergängen samt Dichtungen und längskraftschlüssigen Verbindern.	Tubi di scarico e pezzi speciali senza bicchiere in ghisa SML, tubi trattati all’interno con rivestimento epossidico a due componenti ad alto grado di reticolazione, trattamento esterno con smalto. Pezzi speciali trattati internamente ed esternamente con rivestimento epossidico areticolazione intera. / Resistenza al fuoco REI 180 utilizzando i giunti antisfilamento e con chiusura corretta delle aperture strutturali. / Sistema completo di tutti i pezzi speciali per l'esecuzione a regola d'arte, come braghe, curve, elementi di attraversamento, con guarnizioni e giunti antisfilamento.
14.04.10.01.a	ø 50 mm	ø 50 mm	Durchmesser 50 mm - komplette Anlage.	Diametro 50 mm - impianto completo.	m	m	53,88
14.04.10.01.b	ø 80 mm	ø 80 mm	Durchmesser 80 mm - komplette Anlage.	Diametro 80 mm - impianto completo.	m	m	64,57
14.04.10.01.c	ø 100 mm	ø 100 mm	Durchmesser 100 mm - komplette Anlage.	Diametro 100 mm - impianto completo.	m	m	101,21
14.04.10.01.d	ø 125 mm	ø 125 mm	Durchmesser 125 mm - komplette Anlage.	Diametro 125 mm - impianto completo.	m	m	122,25
14.04.10.01.e	ø 150 mm	ø 150 mm	Durchmesser 150 mm - komplette Anlage.	Diametro 150 mm - impianto completo.	m	m	143,64
14.04.10.01.f	ø 200 mm	ø 200 mm	Durchmesser 200 mm - komplette Anlage.	Diametro 200 mm - impianto completo.	m	m	209,22
14.04.10.01.g	ø 250 mm	ø 250 mm	Durchmesser 250 mm - komplette Anlage.	Diametro 250 mm - impianto completo.	m	m	289,59
14.04.11	Zubehör für Rohrleitungen	Accessori per tubazioni	Zubehör für Rohrleitungen	Accessori per tubazioni
14.04.11.01	Aufpreis für aufgehängte Leitungen:	Sovrapprezzo per tubazioni a soffitto:	Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.:	Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio:
14.04.11.01.a	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	DN 10 - 3/8"	m	m	1,66
14.04.11.01.b	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	DN 15 - 1/2"	m	m	1,9
14.04.11.01.c	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	DN 20 - 3/4"	m	m	2,62
14.04.11.01.d	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	DN 25 - 1"	m	m	2,72
14.04.11.01.e	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	DN 32 - 5/4"	m	m	3,47
14.04.11.01.f	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	DN 40 - 6/4"	m	m	4,38
14.04.11.01.g	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	DN 50 - 2"	m	m	4,6
14.04.11.01.h	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	DN 65 - 2 1/2"	m	m	5,43
14.04.11.01.i	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	DN 80 - 3"	m	m	7,28
14.04.11.01.k	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	DN 100 - 4"	m	m	8,71
14.04.11.01.l	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	DN 125 - 5"	m	m	12,77
14.04.11.01.m	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	DN 150 - 6"	m	m	14,67
14.04.12	Kanalrohre aus Polypropylen	Tubazioni in polipropilene per fognatura	Kanalrohre aus Polypropylen	Tubazioni in polipropilene per fognatura
14.04.12.01	PP Kanalrohr SN 8:	Tubo in PP per fognatura SN 8:	Kanal-Abwasserrohre aus mineralgefülltem Polypropylen (PP), mit hoher Ringsteifigkeit SN 8 im Schwerlastbereich einsetzbar, mit vormontiertem Lippendichtring, einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Dichtmaterial und Verschnitt, Inspektionsöffnungen und Verbinden mit bestehenden Grundleitungen:	Tubazione di scarico in polipropilene (PP) rinforzato con sostanze minerali, ad alta rigidità SN 8, impiegabile nel settore a carico pesante, con guarnizione di tenuta premontata, compresa di raccordi, pezzi speciali e materiale di sfrido, ispezioni e collegamento alla fognatura esistente:
14.04.12.01.a	DN 110 mm - SN 8	DN 110 mm - SN 8	DN 110 mm - SN 8	DN 110 mm - SN 8	m	m	30,08
14.04.12.01.b	DN 125 mm - SN 8	DN 125 mm - SN 8	DN 125 mm - SN 8	DN 125 mm - SN 8	m	m	38,48
14.04.12.01.c	DN 160 mm - SN 8	DN 160 mm - SN 8	DN 160 mm - SN 8	DN 160 mm - SN 8	m	m	49,81
14.04.12.01.d	DN 200 mm - SN 8	DN 200 mm - SN 8	DN 200 mm - SN 8	DN 200 mm - SN 8	m	m	76,91
14.04.12.01.e	DN 250 mm - SN 8	DN 250 mm - SN 8	DN 250 mm - SN 8	DN 250 mm - SN 8	m	m	147,12
14.04.12.01.f	DN 315 mm - SN 8	DN 315 mm - SN 8	DN 315 mm - SN 8	DN 315 mm - SN 8	m	m	212,96
14.04.12.01.g	DN 400 mm - SN 8	DN 400 mm - SN 8	DN 400 mm - SN 8	DN 400 mm - SN 8	m	m	296,35
14.04.12.01.h	DN 500 mm - SN 8	DN 500 mm - SN 8	DN 500 mm - SN 8	DN 500 mm - SN 8	m	m	444,87
14.04.12.02	PP Kanalrohr SN 12:	Tubo in PP per fognatura SN 12:	Kanal-Abwasserrohre aus mineralgefülltem Polypropylen (PP), mit hoher Ringsteifigkeit SN 12 im Schwerlastbereich einsetzbar, mit vormontiertem Lippendichtring, einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Dichtmaterial und Verschnitt, Inspektionsöffnungen und Verbinden mit bestehenden Grundleitungen:	Tubazione di scarico in polipropilene (PP) rinforzato con sostanze minerali, ad alta rigidità SN 12, impiegabile nel settore a carico pesante, con guarnizione di tenuta premontata, compresa di raccordi, pezzi speciali e materiale di sfrido, ispezioni e collegamento alla fognatura esistente:
14.04.12.02.a	DN 110 mm - SN 12	DN 110 mm - SN 12	DN 110 mm - SN 12	DN 110 mm - SN 12	m	m
14.04.12.02.b	DN 125 mm - SN 12	DN 125 mm - SN 12	DN 125 mm - SN 12	DN 125 mm - SN 12	m	m
14.04.12.02.c	DN 160 mm - SN 12	DN 160 mm - SN 12	DN 160 mm - SN 12	DN 160 mm - SN 12	m	m
14.04.12.02.d	DN 200 mm - SN 12	DN 200 mm - SN 12	DN 200 mm - SN 12	DN 200 mm - SN 12	m	m
14.04.12.02.e	DN 250 mm - SN 12	DN 250 mm - SN 12	DN 250 mm - SN 12	DN 250 mm - SN 12	m	m
14.04.12.02.f	DN 315 mm - SN 12	DN 315 mm - SN 12	DN 315 mm - SN 12	DN 315 mm - SN 12	m	m
14.04.12.02.g	DN 400 mm - SN 12	DN 400 mm - SN 12	DN 400 mm - SN 12	DN 400 mm - SN 12	m	m
14.04.12.02.h	DN 500 mm - SN 12	DN 500 mm - SN 12	DN 500 mm - SN 12	DN 500 mm - SN 12	m	m
14.05	Rohrisolierung und Zubehör	Isolamento per tubazioni ed accessori	Die Gruppe 14.05 umfasst folgende Untergruppen: / 14.05.01 Rohrisolierung mit Überschubhülsen aus / Polyäthylenschaumstoff / PE-LD / 14.05.02 Rohrisolierung mit Schalen aus Polyurethanhartschaum / 14.05.03 Rohrisolierung mit Schalen aus Mineralwolle / 15.05.04 Rohrisolierungen aus Polystirol (in Ausarbeitung) / 14.05.05 Akustikisolierung von Abflußrohren	Il gruppo 14.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.05.01 Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso / PE-LD / 14.05.02 Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso / 14.05.03 Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro / 14.05.04 Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione) / 14.05.05 Isolamento acustico per tubazioni di scarico
14.05.01	Rohrisolierung mit Überschubhülsen aus Polyäthylenschaumstoff	Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso	Rohrisolierung mit Überschubhülsen aus Polyäthylenschaumstoff	Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso
14.05.01.01	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 6 mm:	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 6 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 6 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ___	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 6 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:____
14.05.01.01.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 6 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 6 mm	m	m	1,51
14.05.01.01.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 6 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 6 mm	m	m	1,98
14.05.01.01.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 6 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 6 mm	m	m	2,58
14.05.01.01.d	Rohr DN 25 - 1" - 6 mm	tubo DN 25 - 1" - 6 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 6 mm	m	m	2,9
14.05.01.01.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 6 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 6 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 6 mm	m	m	3,3
14.05.01.02	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 10 mm:	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 10 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ___	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:____
14.05.01.02.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 10 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 10 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 10 mm	m	m	1,79
14.05.01.02.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 10 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 10 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 10 mm	m	m	2,17
14.05.01.02.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 10 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 10 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 10 mm	m	m	3,02
14.05.01.02.d	Rohr DN 25 - 1" - 10 mm	tubo DN 25 - 1" - 10 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 10 mm	m	m	3,19
14.05.01.02.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 10 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 10 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm	m	m	3,7
14.05.01.02.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 10 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 10 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm	m	m	4,28
14.05.01.02.g	Rohr DN 50 - 2" - 10 mm	tubo DN 50 - 2" - 10 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm	m	m	5,14
14.05.01.02.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 10 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 10 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 10 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 10 mm	m	m	6,26
14.05.01.03	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 15 mm:	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 15 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 15 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 15 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:
14.05.01.03.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 15 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 15 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 15 mm	m	m	2,17
14.05.01.03.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 15 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 15 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 15 mm	m	m	2,56
14.05.01.03.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 15 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 15 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 15 mm	m	m	3,4
14.05.01.03.d	Rohr DN 25 - 1" - 15 mm	tubo DN 25 - 1" - 15 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 15 mm	m	m	3,68
14.05.01.03.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 15 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 15 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 15 mm	m	m	4,32
14.05.01.03.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 15 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 15 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 15 mm	m	m	4,99
14.05.01.03.g	Rohr DN 50 - 2" - 15 mm	tubo DN 50 - 2" - 15 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 15 mm	m	m	6,08
14.05.01.03.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 15 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 15 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 15 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 15 mm	m	m	7,19
14.05.01.04	Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 20 mm:	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 20 mm:	Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 20 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung- Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035:	Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 20 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:
14.05.01.04.a	Rohr DN 10 - 3/8" - 20 mm	tubo DN 10 - 3/8" - 20 mm	Rohr DN 10 - 3/8" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 10 - 3/8" - spessore 20 mm	m	m	3,56
14.05.01.04.b	Rohr DN 15 - 1/2" - 20 mm	tubo DN 15 - 1/2" - 20 mm	Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 15 - 1/2" - spessore 20 mm	m	m	4,12
14.05.01.04.c	Rohr DN 20 - 3/4" - 20 mm	tubo DN 20 - 3/4" - 20 mm	Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 20 - 3/4" - spessore 20 mm	m	m	5,1
14.05.01.04.d	Rohr DN 25 - 1" - 20 mm	tubo DN 25 - 1" - 20 mm	Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 25 - 1" - spessore 20 mm	m	m	6,01
14.05.01.04.e	Rohr DN 32 - 5/4" - 20 mm	tubo DN 32 - 5/4" - 20 mm	Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 20 mm	m	m	7,04
14.05.01.04.f	Rohr DN 40 - 6/4" - 20 mm	tubo DN 40 - 6/4" - 20 mm	Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 40 - 6/4" - spessore 20 mm	m	m	8,01
14.05.01.04.g	Rohr DN 50 - 2" - 20 mm	tubo DN 50 - 2" - 20 mm	Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 50 - 2" - spessore 20 mm	m	m	9,43
14.05.01.04.h	Rohr DN 65 - 2 1/2" - 20 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - 20 mm	Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 20 mm	tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 20 mm	m	m	11,62
14.05.02	Rohrisolierungen mit Schalen aus Polyurethanhartschaum	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso	Rohrisolierungen mit Schalen aus Polyurethanhartschaum	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso
14.05.02.01	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 20 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 20 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 20 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 20 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.01.a	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	12,64
14.05.02.01.b	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	13,82
14.05.02.01.c	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	14,83
14.05.02.02	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 25 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 25 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 25 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 25 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.02.a	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	18,23
14.05.02.02.b	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	19,22
14.05.02.03	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 30 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 30 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.03.a	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	13,14
14.05.02.03.b	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	14,31
14.05.02.03.c	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	16,15
14.05.02.03.d	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	19,24
14.05.02.03.e	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	21,4
14.05.02.03.f	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	27,03
14.05.02.03.g	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	33,85
14.05.02.03.h	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	37,76
14.05.02.04	Wärmeisolierung aus Polyurethan, Stärke 40 mm:	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 40 mm:	Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 40 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035:	Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:
14.05.02.04.a	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	22,6
14.05.02.04.b	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	29,03
14.05.02.04.c	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	36,07
14.05.02.04.d	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	40,4
14.05.02.04.e	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	42,26
14.05.03	Rohrisolierungen mit Schalen aus Mineralwolle	Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro	Rohrisolierungen mit Schalen aus Mineralwolle	Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro
14.05.03.01	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 20 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 20 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 20 mm, mit Schutzfolie aus PVC,komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 20 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.01.a	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	Rohr DN 10 - 3/8"	tubo DN 10 - 3/8"	m	m	8,04
14.05.03.01.b	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	8,5
14.05.03.01.c	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	8,98
14.05.03.01.d	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	10
14.05.03.01.e	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	12,17
14.05.03.01.f	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	13,35
14.05.03.01.g	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	14,82
14.05.03.01.h	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	16,04
14.05.03.01.i	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	17,22
14.05.03.01.k	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	21,62
14.05.03.02	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 25 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 25 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 25 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 25 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.02.a	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	10,71
14.05.03.02.b	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	11,15
14.05.03.02.c	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	13,56
14.05.03.02.d	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	14,82
14.05.03.02.e	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	17,22
14.05.03.03	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 30 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 30 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.03.a	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	12,38
14.05.03.03.b	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	12,86
14.05.03.03.c	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	15,31
14.05.03.03.d	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	17,74
14.05.03.03.e	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	19,61
14.05.03.03.f	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	22,34
14.05.03.03.g	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	24,8
14.05.03.03.h	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	31,36
14.05.03.03.i	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	m	m	34,24
14.05.03.04	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 40 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 40 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 40 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.04.a	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	22,11
14.05.03.04.b	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	24,61
14.05.03.04.c	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	27,2
14.05.03.04.d	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	33,65
14.05.03.04.e	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	m	m	36,64
14.05.03.05	Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 50 mm:	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 50 mm:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen in Glaswolle, Wandstärke 50 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,036:	Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 50 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:
14.05.03.05.a	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	34,73
14.05.03.05.b	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	Rohr DN 125 - 5"	tubo DN 125 - 5"	m	m	38,84
14.05.03.05.c	Rohr DN 150 - 6"	tubo DN 150 - 6"	Rohr DN 150 - 6"	tubo DN 150 - 6"	m	m	41,77
14.05.03.06	Rohrisolierung mit Schutzmantel in Aluminium:	Isolamento di tubi con guaina di protezione in alluminio:	Wärmeisolierung für Aufputzleitungen mit Schutzmantel aus Aluminium, Isolierung aus Polyurethan oder Polyäthylen, Wärmeleitzahl min. W/mK 0,040, Abdeckung mit gebördeltem dünnem Aluminiumblech 0,6 mm, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.:	Isolamento termico per tubi in vista con guaina di protezione in alluminio, isolazione in poliuretano espanso o polietilene, coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,040, rivestimento con lamiera d'alluminio, spessore 0,6 mm, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
14.05.03.06.a	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	Rohr DN 15 - 1/2"	tubo DN 15 - 1/2"	m	m	16,4
14.05.03.06.b	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	Rohr DN 20 - 3/4"	tubo DN 20 - 3/4"	m	m	17,63
14.05.03.06.c	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	Rohr DN 25 - 1"	tubo DN 25 - 1"	m	m	20,13
14.05.03.06.d	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	Rohr DN 32 - 5/4"	tubo DN 32 - 5/4"	m	m	24,42
14.05.03.06.e	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	Rohr DN 40 - 6/4"	tubo DN 40 - 6/4"	m	m	26,73
14.05.03.06.f	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	Rohr DN 50 - 2"	tubo DN 50 - 2"	m	m	32,09
14.05.03.06.g	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	Rohr DN 65 - 2 1/2"	tubo DN 65 - 2 1/2"	m	m	34,89
14.05.03.06.h	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	Rohr DN 80 - 3"	tubo DN 80 - 3"	m	m	46,86
14.05.03.06.i	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	Rohr DN 100 - 4"	tubo DN 100 - 4"	m	m	48,03
14.05.04	Rohrisolierungen aus Polystirol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione)	Rohrisolierungen aus Polystirol (in Ausarbeitung)	Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione)
14.05.05	Akustikisolierung von Abflußrohren	Isolamento acustico per tubazioni di scarico	Akustikisolierung von Abflußrohren	Isolamento acustico per tubazioni di scarico
14.05.05.01	Rohrisolierung mit Mineralwollmatten:	Isolamento tubaz. con lana minerale:	Akustische Isolierung von Abflußleitungen bei Unterputzverlegung, ausgeführt mit Mineralwollmatten, die mit Kunstharzen imprägniert und auf Trägergrund aus Ölpapier aufgezogen sind. Die Rohre müssen mit den Matten umwickelt werden, welche mit verzinktem Draht oder ähnlichen Mitteln befestigt werden müssen:	Isolamento acustico per tubazioni di scarico per tubazioni installate sottotraccia, eseguita con materassino di lana minerale trattata con resine, applicate su supporto di carta oleata. I tubi dovranno essere avvolti con il materassino, che deve essere fissato con filo zincato o sistemi analoghi:
14.05.05.01.a	Stärke 30mm	spessore 30mm	Wandstärke Isolierung: 30 mm	spessore isolamento: 30 mm	m2	m2	13,21
14.05.05.02	Abfluss-Schalldämmplatte	Lastra fonoimpedente per scarichi	Schalldämmplatte für Abflussleitungen, selbstklebend, mit mehrschichtigem Aufbau, äußere Schicht aus geschlossenzelligem vernetztem Polyetylenschaumstoff mit kratzfester geprägter Oberflächenbeschichtung, schallhemmende akustische Barriere aus EPDM mit hoher Dichte ≥ 2000 kg/m³, geschlossenzelliger vernetzter Polyetylenschaumstoff, mit selbstklebender Oberfläche, Schallisolierung Rw ≥ 25 dB, inklusiv Anbringung an die Rohrleitung, sowie evtl. notwendigen zusätzlichen Bandagierungen mit passendem Schalldämmklebeband:	Lastra fonoimpedente per scarichi, autoadesiva, a più strati, strato esterno in polietilene espanso reticolato a celle chiuse con film antigraffo goffrato, barriera acustica fonoimpendente in EPDM con elevata densità ≥ 2000 kg/m³, polietilene espanso reticolato a celle chiuse con superficie adesiva, potere fonoisolante Rw ≥ 25 dB, inklusa l' applicazione sul tubo ed eventualmente, se necessario, nastratura tramite nastro fonoimpedente autoadesivo:
14.05.05.02.a	Schallpegelreduzierung 13dB	riduz. livello sonoro 13dB	akustische Isoliermatte mit Schallpegelreduzierung um 13 dB(A)	materassino insonorizzante con riduzione del livello sonoro di 13 dB(A)	m2	m2	107,26
14.05.05.03	Schallentkopplungsschlauch	guaina di disaccopiamento acustico	Schall-Entkopplungsschlauch aus geschäumten geschlossenzelligem Polyethylen, zur Trennung von Abflussleitungen und Mauerwerk	guaina di disaccoppiamento acustico in polietilene espanso a cellule, per il disaccoppiamento della tubazione di scarico dalla struttura murale
14.05.05.03.a	für øa 40 mm - 5 mm	per øa 40 mm - 5 mm	für øa 40 mm - Wandstärke: 5mm	per øa 40 mm - spessore: 5mm	m	m	3,02
14.05.05.03.b	für øa 50 mm - 5 mm	per øa 50 mm - 5 mm	für øa 50 mm - Wandstärke: 5mm	per øa 50 mm - spessore: 5mm	m	m	3,08
14.05.05.03.c	für øa 63 mm - 5 mm	per øa 63 mm - 5 mm	für øa 63 mm - Wandstärke: 5mm	per øa 63 mm - spessore: 5mm	m	m	4,04
14.05.05.03.d	für øa 75 mm - 5 mm	per øa 75 mm - 5 mm	für øa 75 mm - Wandstärke: 5mm	per øa 75 mm - spessore: 5mm	m	m	4,56
14.05.05.03.e	für øa 90 mm - 5 mm	per øa 90 mm - 5 mm	für øa 90 mm - Wandstärke: 5mm	per øa 90 mm - spessore: 5mm	m	m	5,01
14.05.05.03.f	für øa 110 mm - 5 mm	per øa 110 mm - 5 mm	für øa 110 mm - Wandstärke: 5mm	per øa 110 mm - spessore: 5mm	m	m	5,35
14.05.05.03.g	für øa 125 mm - 5 mm	per øa 125 mm - 5 mm	für øa 125 mm - Wandstärke: 5mm	per øa 125 mm - spessore: 5mm	m	m	6,51
14.06	Solaranlagen für Brauchwassererwärmung	Impianti solari per la produzione di acqua calda	Die Gruppe 14.06 umfasst folgende Untergruppen: / 14.06.01 Solarkollektoren / 14.06.02 Solarspeicher / 14.06.04 Solarregelungen / 14.06.05 Zubehör	Il gruppo 14.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.06.01 Pannelli solari / 14.06.02 Accumulatori per impianti solari / 14.06.04 Regolazioni per impianti solari / 14.06.05 Accessori
14.06.01	Solarkollektoren	Pannelli solari	Solarkollektoren	Pannelli solari
14.06.01.01	Hochleistungs-Solarflachkollektor:	Collettore solare piatto alto rendimento:	Hochleistungs-Solarflachkollektor für Flachdach- oder Freimontage, konstruiert aus hochwertigen Materialien mit langer Lebensdauer. Rahmen aus stabilem Aluminium - Profil, Absorberplatte in Reinaluminium mit speziellem Kanalsystem und hochselektiver Beschichtung. Abdeckung mit hochtransparentem spiegelfreien Sicherheitsglas mit eingebautem Luftfilter gegen Verschmutzung durch Staub, Ruß und biologische Verunreinigungen. Isolierung mit alterungsbeständiger Steinwolle. Kollektor komplett mit Befestigungs- und Anschlußsatz:	Collettore solare piatto ad alto rendimento per montaggio su tetti piani o libero, costruito con materiali di alta qualità e lunga durata di vita. Telaio in profilato robusto d'alluminio, piastra assorbitrice in alluminio puro con sistema di canali e rivestimento altamente selettivo. Copertura con vetro di sicurezza ad alta trasparenza antiriflesso con filtro d'aria incorporato contro lo sporco da polvere, fuliggine, isolazione con lana minerale resistente nel tempo. Collettore completo di set di montaggio e di collegamento:
14.06.01.01.a	2,0 m2 Absorberfläche	2,0 m2 superf. assorb.	Modul mit 2,0 m2 Absorberfläche	modulo con superficie assorbente 2,0 m2	St	cad	1291,36
14.06.01.02	Vakuum - Flachkollektoren (in Vorbereitung)	Pannelli solari a piastra sotto vuoto spinto (in preparazione)	Vakuum - Flachkollektoren (in Vorbereitung)	Pannelli solari a piastra sotto vuoto spinto (in preparazione)
14.06.01.03	Vakuumröhren-Solarkollektor:	Pannello solare con tubi a vuoto spinto:	Vakuumröhren-Solarkollektor bestehend aus Einzelröhren aus Borsilikat-Glas, am Ende mit einem hochtransparenten Borsilikat-Glasboden verschmolzen. Extrem thermoschock- und schlagresistentes Glas, chemisch resistent und selbstreinigend. Absorber aus Kupfer direkt durchflossen - Durchführung für die Wärmeträgerflüssigkeit zentrisch in einer Metallkappe am anderen Ende der Röhre. Kollektormodul fertig montiert und hydraulisch in einem witterungsbeständigen wärmegedämmten Gehäuse angeschlossen. Komplett mit Verbindungsset zum Anschließen der Kollektoren. Fuß- und Kopfschiene sowie die Röhrenbefestigungen aus Edelstahl. Einzelröhren drehbar gelagert und optimal auf die Sonne ausrichtbar. Montagelage horizontal, vertikal oder flach aufliegend:	Pannello solare con tubi a vuoto spinto composto da sei tubi singoli in vetro al silicato di boro, con le estremità collegate a fusione con fondelli di vetro al silicato di boro ad alta trasparenza. Vetro ad alta resistenza agli sbalzi termici ed agli urti, resistente agli agenti chimici ed autopulenti. Assorbitore in rame direttamente attraversato dal fluido vettore. Passaggio d'ingresso del fluido termovettore al centro opposto del tubo in una calotta metallica. Il modulo del pannello viene fornito completamente montato e completo di raccordi idraulici in un'alloggiamento di poliuretano isolato termicamente e resistente alle intemperie. Completo di set di collegamento per l'allacciamento dei pannelli. La sbarra di testa e di base ed i fissaggi del tubo sono in acciaio INOX. I singoli tubi sono orientabili e quindi regolabili in modo ottimale verso il sole. Montaggio orizzontale, verticale oppure anche in piano:
14.06.01.03.a	Absorberfläche 1 m2	superf. assorbente: 1 m2	Modul mit 1,00 m2 - Absorberfläche	modulo con superficie assorbente: 1,00 m2	St	cad	1262,01
14.06.01.04	Schwimmbadsolarkollektor:	Collettore solare per piscine:	Schwimmbadkollektor; Absorberbahnen aus EPDM - Kunststoff, beständig für Temperaturen von - 50 bis + 100°C und gegen alle in Schwimmbädern verwendeten Chemikalien. Einschließlich anvulkanisierten Sammelrohren, Randabschlußprofilen, Verbindungsprofilen, Schlauchschellen, Verschlußstopfen, T-Stücken, Bögen und sonstigen Verbindungsteilen:	Collettore solare per piscine tappeti in plastica EPDM, resistente a temperature da -50 a + 100 °C ed a tutte le sostanze chimiche usate nelle piscine. Completo di tubi collettori vulcanizzati con il tappeto, profili di chiusura dei margini, profili di collegamento, fascette per tubi, tappi di chiusura, raccordi a T, curve ed altri elementi di collegamento:
14.06.01.04.a	Modul L 5,0 m - B bis 0,30 m	modulo lungh. 5,0m - largh. fino a 0,30 m	Modul mit Standardlänge 5,0 m - Breite bis 0,30 m	lunghezza standard 5,0 m - larghezza fino a 0,30 m	m2	m2	283,71
14.06.02	Solarspeicher	Accumulatori per impianti solari	Solarspeicher	Accumulatori per impianti solari
14.06.02.01	Solarspeicher mit Wärmetauscher:	Accumulatore solare scambiat. calore:	Solarspeicher mit einem Wärmetauscher aus Stahlblech - spezial Vakuum - emailliert in Standausführung. Registerspeicher mit einem fest eingebauten Glattrohrwärmetauscher, tiefgezogen als Antilegionellen - Maßnahme. Eingebauter Reinigungsflansch und Korrosionsschutzanode, Isolierung werkseitig mit FCKW - freiem PU - Schaum und rot einbrennlackiertem Stahlblech- Außenmantel. Komplett mit Steuerthermostat Boilerladepumpe und Anbauthermometer. Betriebsdruck 10 bar:	Accumulatore solare con uno scambiatore di calore in lamiera d'acciaio, smaltato con procedimento speciale sotto vuoto, in esecuzione standard. Accumulatore a registro con uno scambiatore a tubo liscio incorporato, in esecuzione trafilata quale precauzione contro le legionelle. Flangia di pulizia ed anodo di protezione dalla corrosione incorporati, isolazione dalla fabbrica con schiuma in PUR esente di ICF e camicia di protezione esterna in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Completo di termostato di comando per pompa di riscaldamento e termometro di controllo. / Pressione d'esercizio 10 bar:
14.06.02.01.a	300 l - Wärmetauscher 1,5 m2	300 l - scambiat. 1,5 m2	Nenninhalt 300 l - Wärmetauscher 1,5 m2	capacità nominale 300 l - scambiatore 1,5 m2	St	cad	1506,58
14.06.02.01.b	500 l - Wärmetauscher 1,5 m2	500 l - scambiat. 1,5 m2	Nenninhalt 500 l - Wärmetauscher 1,5 m2	capacità nominale 500 l - scambiatore 1,5 m2	St	cad	1995,73
14.06.02.01.c	800 l - Wärmetauscher 2,0 m2	800 l - scambiat. 2,0 m2	Nenninhalt 800 l - Wärmetauscher 2,0 m2	capacità nominale 800 l - scambiatore 2,0 m2	St	cad	3913,2
14.06.02.01.d	1000 l - Wärmetauscher 2,5 m2	1000 l - scambiat. 2,5 m2	Nenninhalt 1000 l - Wärmetauscher 2,5 m2	capacità nominale 1000 l - scambiatore 2,5 m2	St	cad	4221,36
14.06.02.02	Solarspeicher mit zwei Wärmetauschern:	Accumulatore solare con 2 scambiat. calore:	Solarspeicher mit zwei Wärmetauschern aus Stahl - spezial Vakuum-emailliert in Standausführung. Registerspeicher mit zwei fest eingebauten Glattrohrwärmetauschern, tiefgezogen als Antilegionellen - Maßnahme. Eingebauter Reinigungsflansch und Korrosionsschutzanode, Isolierung werkseitig mit FCKW - freiem PUR -Schaum und rot einbrennlackiertem Stahlblech- Außenmantel. Komplett mit Steuerthermostat Boilerladepumpe und Anbauthermometer. Betriebsdruck 10 bar:	Accumulatore solare con due scambiatori di calore in lamiera d'acciaio, smaltato con procedimento speciale sotto vuoto, in esecuzione standard. Accumulatore a registro con due scambiatori a tubo liscio incorporati, in esecuzione trafilata quale precauzione contro le legionelle. Flangia di pulizia ed anodo di protezione dalla corrosione incorporati, isolazione da stabilimento con schiuma in PUR esente di ICF e camicia di protezione esterna in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Completo di termostato di comando per pompa di riscaldamento e termometro di controllo. / Pressione d'esercizio 10 bar:
14.06.02.02.a	300 l - Wärmetauscher 1,5+1,0 m2	300 l - scambiat. 1,5+1,0 m2	Nenninhalt 300 l - Wärmetauscher 1,5+1,0 m2	capacità nominale 300 l - scambiatori 1,5+1,0 m2	St	cad	1746,27
14.06.02.02.b	400 l - Wärmetauscher 1,5+1,8 m	400 l - scambiat. 1,5+1,8 m	Nenninhalt 400 l - Wärmetauscher 1,5+1,8 m	capacità nominale 400 l - scambiatori 1,5+1,8 m	St	cad	2044,65
14.06.02.02.c	500 l - Wärmetauscher 2,0+1,0 m2	500 l - scambiat. 2,0+1,0 m2	Nenninhalt 500 l - Wärmetauscher 2,0+1,0 m2	capacità nominale 500 l - scambiatori 2,0+1,0 m2	St	cad	2279,44
14.06.02.02.d	800 l - Wärmetauscher 2,0+1,2 m2	800 l - scambiat. 2,0+1,2 m2	Nenninhalt 800 l - Wärmetauscher 2,0+1,2 m2	capacità nominale 800 l - scambiatori 2,0+1,2 m2	St	cad	4030,6
14.06.02.02.e	1000 l - Wärmetauscher 2,5+1,2 m2	1000 l - scambiat. 2,5+1,2 m2	Nenninhalt 1000 l - Wärmetauscher 2,5+1,2 m2	capacità nominale 1000 l - scambiatori 2,5+1,2 m2	St	cad	4421,92
14.06.04	Solarregelungen	Regolazioni per impianti solari	Solarregelungen	Regolazioni per impianti solari
14.06.04.01	Temperaturdifferenzregler:	Regolazione di temperatura differenziale:	Temperaturdifferenzregler für Solaranlagen für einen Abnehmer, mit 0 - 1 - Auto - Umschalter, Funktionslampen, einstellbare Temperaturdifferenz 2 - 11 °C, Maximaltemperaturbegrenzer 20>90 °C (wenn Typenbezeichnung angegeben), Anzeigedisplay für 3 Temperaturen - 50 ÷ + 150 °C (wenn angegeben); Regelgerät komplett mit 2 Temperaturfühlern und Verkabelung:	Regolazione di temperatura differenziale per impianti solari per una utenza, con commutatore 0-1-Auto, spie di controllo funzioni, differenziale di temperatura tarabile 2 - 11 °C, limitazione della temperatura massima 20 > 90 °C (se indicato in tipologia), display di lettura per 3 temperature - 50 ÷ + 150 °C (se indicato in tipologia). Apparecchio di regolazione completo di 2 sonde di temperatura ad immersione e cablaggio.
14.06.04.01.a	ohne Temp.-begrenzer, ohne Anzeige	senza limitaz. temp. e senza display	Gerät ohne Temperaturbegrenzer und ohne Anzeige	apparecchio senza limitazione di temperatura e senza display	St	cad	170,22
14.06.04.01.b	mit Temp.-begrenzer, ohne Anzeige	con limitaz. temp. e senza display	Gerät mit Temperaturbegrenzer und ohne Anzeige	apparecchio con limitazione di temperatura e senza display	St	cad	188,81
14.06.04.01.c	mit Max.- Temp.-begrenzer, mit Anzeige	con limitaz. temp. max. e con display	Gerät mit Max.- Temperaturbegrenzer und mit Anzeige	apparecchio con limitazione di temperatura max. e con display	St	cad	283,71
14.08	Regenwassernutzanlagen	Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana	Die Kategorie 14.08 umfasst folgende Untergruppen: / 14.08.01 Regenwassersammeltank / 14.08.02 Filteranlagen / 14.08.03 Pump und Steuerungasanlagen / 14.08.04 Zubehör	La categoria 14.08 comprende le seguenti gruppi: / 14.08.01 serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua piovana / 14.08.02 impianti di filtraggio / 14.08.03 impianti di pompaggio e comando / 14.08.04 accessori
14.08.01	Regenwassertank aus PE-LLD, PP oder Stahl	Serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio	Regenwassertank aus PE-LLD, PP oder Stahl mit lebensmittelfreundlichem Innenanstrich, außen Fiberglas, für den Erdeinbau auf Sand Höhe 10 cm je nach Flankenschutz, Mindesteinbautiefe 0,80 m über Behälterscheitel, mindest. 2 Anschlußstutzen DN 100, versehen mit besteigbaren Dom, Domschachtverlängerung min. 0,80, Domdeckel kindersicher, verschließbar, Einlaufberuhigung, Überlauf selbstreinigend und schwimmender Ansaugleitung mit Rückschlagventil und Filter. / Inbegriffen sind das Baumaterial für den Sockel und Flankenschutz, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung mit Ausnahme des Erdaushubes und der Hinterfüllung.	Fornitura e posa in opera di serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio, da interrare su letto di sabbia alto 10 cm con opportuno rinfianco, profondità minima per l'intero di 0,80 m sopra il culmine del serbatoio, minimo 2 bocchettoni DN 100, provvisto di apertura pedonabile, prolunga minima 0,80 m, coperchio con chiusura di sicurezza a prova di bambini, tubo di calma, sifone per il trabocco autopulente e tubo di aspirazione galleggiante con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso. / Compresi nei prezzi sono il materiale per il basamento ed il rinfianco, nonché ogni altra prestazione accessoria occorente, esclusi scavi e rinterri.
14.08.01.01	Regenwassertank aus PE	serbatoio per l'acqua piovana in PE	Speicher aus Polyethylen für Einbau ins Erdreich zum Sammeln von Regenwasser, Aufsatzstück zum stufenlosen Höhenausgleich, Abdeckung aus Grauguss befahrbar inklusive Aushebeschlüssel. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage:	Serbatoio per raccolta acqua piovana in polietilene per posa nel terreno, coperchio regolabile in altezza, coperchio in ghisa carrabile completo di chiave di apertura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:
14.08.01.01.a	Volumen 2000 lt	Volume 2000 lt	Volumen 2000 lt	Volume 2000 lt	St	cad	1751,16
14.08.01.01.b	Volumen 3000 lt.	Volume 3000 lt.	Volumen 3000 lt.	Volume 3000 lt.	St	cad	1907,69
14.08.01.01.c	Volumen 5000 lt.	Volume 5000 lt.	Volumen 5000 lt.	Volume 5000 lt.	St	cad	2511,3
14.08.01.01.d	Volumen 7500 lt.	Volume 7500 lt.	Volumen 7500 lt.	Volume 7500 lt.	St	cad	3056,5
14.08.01.01.e	Volumen 10000 lt	Volume 10000 lt	Volumen 10000 lt	Volume 10000 lt	St	cad	3729,87
14.08.02	Regenwasserfilter	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana	Regenwasserfilter	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana
14.08.02.01	Regenwasserfilter	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana	Regenwasserfilter in PE zum Einbau in das Fallrohr oder zum Erdeinbau. Bei Anlagen mit Ganzjahresbetrieb muß der Filter in Frosttiefe min. 0,80 m eingebaut werden. Filtergehäuse sowie Filtergewebe aus hochwertigem Kunststoff, Durchlaßweite 200 µm:	Impianti di filtraggio in PE per l'acqua piovana per la posa all'esterno o per posa antigelo ad uso continuato a profondità min. 0,80 m. Corpo filtro e tessuto filtrante in plastica di alta qualità, maglia 200 µm:
14.08.02.01.a	Dachfläche 500 m2	Superficie tetto 500 m2	Dachfläche 500 m2	Superficie tetto 500 m2	St	cad	367,45
14.08.02.01.b	Dachfläche bis 1000 m2	Superficie tetto fino a 1000 m2	Dachfläche bis 1000 m2	Superficie tetto fino a 1000 m2	St	cad	550,1
14.08.03	Pump-und Steuerungsanlagen	Impianti di pompaggio e di controllo	Pump-und Steuerungsanlagen	Impianti di pompaggio e di controllo
14.08.03.01	Versorgungs- und Steuerzentrale mit integrierter Druckerhöhungspumpe	Centralina di pressione per pressurizzazione integrata	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit integrierter mehrstufiger Druckerhöhungspumpe aus Inox, elektronische Pumpensteuerung, vollautomatische elektronische Trinkwassernachspeisung ohne Umweg in den Speicher, elektronische Füllstandanzeige und Trockenlaufschutz:	Centrale di pressione e comando per l'acqua con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione integrata, comando di pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile, diretto, senza passare dal serbatoio, segnalivelli elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
14.08.03.01.a	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	St	cad	12121,14
14.08.03.01.b	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	St	cad	13133,68
14.08.03.02	Kompakte Pumpeinheit mit Schwimmerschaltung ohne Umweg in den Tank	Unità compatta di pompaggio e controllo con galleggiante senza passare dal serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trikwassernachspeisung und Schwimmerschaltung ohne Umweg in den Tank und Pumpensteuerung; mit mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpe aus Inox, Druckschaltautomat mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di controllo di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante senza passare dal serbatoio; pompa centrifuga pluristadio autoadescante in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
14.08.03.02.a	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 4,0 bar	senza filtro risciacquabile, altezza max. 4,0 bar	selbstansaugender Kreiselpumpe ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,5 m3/h; max. Förderhöhe 4,0 bar	pompa centrifuga senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,5 m3/h; altezza max. 4,0 bar	St	cad	1384,29
14.08.03.02.b	ohne Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 5,0 bar	senza filtro risciacquabile, altezza max. 5,0 bar	selbstansaugender Kreiselpumpe ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 3,5 m3/h; max. Förderhöhe 5,0 bar	pompa centrifuga senza filtro risciacquabile, prestazione max. 3,5 m3/h; altezza max. 5,0 bar	St	cad	1663,11
14.08.03.02.c	mit integriertem Rückspülfeinfilter, max. Förderhöhe 5,0 bar	con filtro risciacquabile, altezza max. 5,0 bar	selbstansaugender Kreiselpumpe mit integriertem feinen Rückspülfeinfilter, Leistung max. 3,5 m3/h; max. Förderhöhe 5,0 bar	pompa centrifuga con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 3,5 m3/h; altezza max. 5,0 bar	St	cad	1893,01
14.08.03.03	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Tauchpumpe	Centralina di pressurazione per pressurizzazione sommersa nel serbatoio	Versorgungs- und Steuerzentrale für Brauchwasser mit Tauchpumpe aus Edelstahl im Tank, elektronische Pumpensteuerung, vollautomatische elektronische Trinkwassernachspeisung in den Regenwassersammeltank mit elektronischer Füllstandanzeige und Trockenlaufschutz:	Centrale di pressurazione e comando per l'acqua d'uso con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione sommersa nel serbatoio, comando pompa elettronico, impianti antisvuotamento automatico con acqua potabilediretto attraverso il serbatoio, segnalivello elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:
14.08.03.03.a	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	Leistung 50 lt/min - 4,0 bar	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	St	cad	1144,61
14.08.03.03.b	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	Leistung 100 lt/min - 4,0 bar	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	St	cad	1213,09
14.08.03.04	Kompakte Pumpeinheit mit Schwimmerschaltung im Regenwassersammeltank	Unità compatta di pompaggio e controllo con galleggiante attraverso il serbatoio	Kompakte Pumpeinheit mit Abdeckhaube, mit elektronischer vollautomatischer Trikwassernachspeisung mit Schwimmerschaltung in den Regenwassersammeltank mit mehrstufiger, selbstansaugender Tauchpumpe aus Edelstahl zur Aufstellung in Tank, Druckschalter mit Manometer, sowie integriertem Trockenschutzlauf:	Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di controllo di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante attraverso il serbatoio; con pompa sommersa pluristadio autoadescante in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:
14.08.03.04.a	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h	senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h; max. Förderhöhe 4,0 bar	con pompa pluristadio sommersa senza filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 4,0 m3/h; altezza max. 4,0 bar	St	cad	1379,4
14.08.03.04.b	ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h	senza filtro risciacquabile, prestazione max. 5,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h; max. Förderhöhe 5,0 bar	con pompa pluristadio sommersa senza filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 5,0 m3/h; altezza max. 5,0 bar	St	cad	1589,74
14.08.03.04.c	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h, max. Förderhöhe 4,0 bar	con pompa pluristadio sommersa con filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 4,0 m3/h, altezza max. 4,0 bar	St	cad	1726,7
14.08.03.04.d	mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h	con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 5,0 m3/h	mehrstufige Tauchpumpe aus Edelstahl mit Rückspülfeinfilter, Leistung max. 5,0 m3/h, max. Förderhöhe 5,0 bar	con pompa pluristadio sommersa con filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 5,0 m3/h, altezza max. 5,0 bar	St	cad	1760,94
14.08.04	Zubehör	Accessori	Lieferung und Einbau von Beschilderung	Fornitura e posa in opera di segnaletica
14.08.04.01	Zubehör	Accessori	Lieferung und Einbau der Regenwasserbeschilderung aus Aluminium, "kein Trinkwasser", Satz 3 Stück	Fornitura e posa in opera di segnaletica per l'acqua piovana in alluminio, "acqua non potabile", set 3 pezzi	St	cad	20,79
14.09	Sanitärgeräte und Zubehör	Apparecchiature sanitarie ed accessori	Die Gruppe 14.09 umfasst folgende Untergruppen: / 14.09.01 Waschtischanlagen / 14.09.02 Klosett- und Urinalanlagen / 14.09.03 Bidetanlagen / 14.09.04 Brauseanlagen / 14.09.05 Badewannenanlagen / 14.09.06 Spültischanlagen / 14.09.07 Anschlußgarnituren / 14.09.08 Spültischanlagen / 14.09.09 Geräte für Behinderte / 14.09.10 Elektro - Warmwasserbereiter / 14.09.11 Zubehör für Naßzellen	Il gruppo 14.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 14.09.01 Lavabi / 14.09.02 Vasi WC ed orinatoi / 14.09.03 Bidet / 14.09.04 Docce / 14.09.05 Vasche da bagno / 14.09.06 Lavatoi / 14.09.07 Gruppi di allacciamento / 14.09.08 Lavelli per cucine / 14.09.09 Apparecchiature per disabili / 14.09.10 Boiler elettrici per acqua sanitaria / 14.09.11 Accessori per bagni
14.09.01	Waschtischanlagen	Lavabi	Waschtischanlagen	Lavabi
14.09.01.01	Waschbecken freistehend:	Lavabo sospeso:	Waschbecken freistehend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, mit Überlauf und Sifon, komplett mit Befestigungssatz, ohne Armaturen:	Lavabo sospeso in ceramica di prima qualità bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:
14.09.01.01.a	40 * 32 cm	40 * 32 cm	40 * 32 cm	40 * 32 cm	St	cad	99,1
14.09.01.01.b	45 * 33 cm	45 * 33 cm	45 * 33 cm	45 * 33 cm	St	cad	102,33
14.09.01.01.c	50 * 36 cm	50 * 36 cm	50 * 36 cm	50 * 36 cm	St	cad	111,04
14.09.01.01.d	55 * 44 cm	55 * 44 cm	55 * 44 cm	55 * 44 cm	St	cad	112,41
14.09.01.01.e	60 * 48 cm	60 * 48 cm	60 * 48 cm	60 * 48 cm	St	cad	123,79
14.09.01.01.f	65 * 50 cm	65 * 50 cm	65 * 50 cm	65 * 50 cm	St	cad	132,66
14.09.01.01.g	70 * 52 cm	70 * 52 cm	70 * 52 cm	70 * 52 cm	St	cad	164,94
14.09.01.02	Einbauwaschbecken:	Lavabo da incasso:	Einbauwaschbecken aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz, mit Überlauf und Sifon, Vorbereitung der Einbauöffnung, Abdichtungsmaterial, ohne Armaturen:	Lavabo da incasso in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio, preparazione dell'apertura di montaggio, materiale sigillante, con troppopieno e sifone, senza miscelatore:
14.09.01.02.a	61 * 52 cm, Einbau von oben	61 * 52 cm, montaggio dall'alto	61 * 52 cm, Einbau von oben	61 * 52 cm, montaggio dall'alto	St	cad	263,9
14.09.01.02.b	65 * 49 cm, Einbau von unten	65 * 49 cm, montaggio dal basso	65 * 49 cm, Einbau von unten	65 * 49 cm, montaggio dal basso	St	cad	319,86
14.09.01.03	Doppelwaschtisch:	Lavabo doppio:	Doppelwaschtisch aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz, Konsolen, Dübeln, Überlauf und Sifon, ohne Armaturen:	Lavabo doppio in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio, troppopieno e sifone, mensole, tasselli, senza miscelatore:
14.09.01.03.a	130 * 55 cm	130 * 55 cm	130 * 55 cm	130 * 55 cm	St	cad	792,33
14.09.01.04	Waschrinne aus Feuerton:	Lavatoio in porcellana:	Waschrinne für Gemeinschaftsräume aus Feuerton zur Wandmontage, erster Qualität, komplett mit Befestigungssatz, T-Eisenkonsolen, Schrauben, langer Deckleiste für paarige Waschanlagen, Überhang für Deckleisten, ausgerüstet mit Verrohrung zur Montage von Auslaufbatterien, komplett mit Auslaufventilverrohrung, Auslaufventil 1 1/2" mit Sieb und Stopfen mit Kette, Standrohr, Befestigungssatz, ohne Armaturen:	Lavatoio per collettività in porcellana di prima qualità, completo di set di fissaggio, mensole in ferro T, viti, listello di protezione lungo per impianti accoppiati, protezione dei listelli di copertura, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:
14.09.01.04.a	90 x 45 cm	90 x 45 cm	Abmessungen 90 x 45 cm - 1 Waschstelle	dimensioni 90 x 45 cm - 1 posto di lavaggio	St	cad	321,62
14.09.01.04.b	120 x 45 cm	120 x 45 cm	Abmessungen 120 x 45 cm - 2 Waschstellen	dimensioni 120 x 45 cm - 2 posti di lavaggio	St	cad	471,79
14.09.01.04.c	160 x 45 cm	160 x 45 cm	Abmessungen 160 x 53 cm - 3 Waschstellen	dimensioni 160 x 53 cm - 3 posti di lavaggio	St	cad	738,13
14.09.01.05	Waschrinne aus Kunststoff:	Lavatoio in plastica:	Waschrinne für Gemeinschaftsräume aus Kunststoff zur Wandmontage, aus Kunst- Verbundwerkstoff (GFK - Polyester mit kratzfester Oberflächenbeschichtung), in RAL Farben nach Wahl der B.L, angeformter Rückwand für einwandfreien Spritzschutz, einlaminierte verzinkte Wandkonsolen, ausgerüstet mit Verrohrung zur Montage von Auslaufbatterien, komplett mit Auslaufventilverrohrung, Ablaufventil 1 1/2" mit Sieb und Stopfen mit Kette, Befestigungssatz mit Konsolen, Dübeln, ohne Armaturen:	Lavatoio per collettività, in plastica, per il montaggio a parete, in materiale plastico combinato (poliestere rinforzato con fibra di vetro con rivestimento della superficie con materiale antigraffiatura), in colori RAL a scelta della D.L, formante corpo unico con la parete posteriore per ottenere una perfetta protezione dagli spruzzi, mensole zincate annegate nella plastica, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:
14.09.01.05.a	2 Waschstellen	2 posti di lavaggio	für 2 Waschstellen	per 2 posti di lavaggio	St	cad	1944,47
14.09.01.05.b	3 Waschstellen	3 posti di lavaggio	für 3 Waschstellen	per 3 posti di lavaggio	St	cad	2639,45
14.09.01.06	Waschrinne aus Edelstahl:	Lavatoio in acciaio inox:	Waschrinne für Gemeinschaftsräume, aus Edelstahl zur Wandmontage, aus Edelstahl Cr-Ni-AISI, Materialdicke: 0,8 mm, ausgerüstet mit Verrohrung zur Montage von Auslaufbatterien, komplett mit Auslaufventilverrohrung, Ablaufventil 1 1/2" mit Sieb und Stopfen mit Kette, Befestigungssatz mit Konsolen, Dübeln, ohne Armaturen:	Lavatoio per collettività in acciaio inox in acciaio INOX Cr-Ni-AISI 316 - spessore materiale 0,8 mm, tubazione predisposta per il montaggio di una batteria di scarico, per montaggio a parete, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:
14.09.01.06.a	L/B/H 60x40x17cm	L/B/H 60x40x17cm	Abmessungen L/B/H 60x40x17 cm	dimensioni L/B/H 60x40x17 cm	St	cad	629,63
14.09.01.06.b	L/B/H 120x40x17cm	L/B/H 120x40x17cm	Abmessungen L/B/H 120x40x17 cm	dimensioni L/B/H 120x40x17 cm	St	cad	825,2
14.09.01.06.c	L/B/H 180x40x17cm	L/B/H 180x40x17cm	Abmessungen L/B/H 180x40x17 cm	dimensioni L/B/H 180x40x17 cm	St	cad	997,28
14.09.01.06.d	L/B/H 240x40x17cm	L/B/H 240x40x17cm	Abmessungen L/B/H 240x40x17 cm	dimensioni L/B/H 240x40x17 cm	St	cad	1223,27
14.09.01.06.e	L/B/H 300x40x17cm	L/B/H 300x40x17cm	Abmessungen L/B/H 300x40x17 cm	dimensioni L/B/H 300x40x17 cm	St	cad	1531,19
14.09.01.07	Klassenzimmerbecken aus Kristallporzellan:	Lavandino per aule in porcellana:	Klassenzimmerbecken aus hochwertigem Kristallporzellan mit vertiefter Schwammablage, eingeformter Seifenschale und durschlagbarem Hahnloch. Komplett mit zwei Metallkonsolen und Befestigungssatz, ohne Armaturen:	Lavandino per aule in porcellana di cristallo di prima qualità, con nicchia posaspugna, vaschetta incorporata per sapone e fori preparati per il montaggio del rubinetto. Completo di due mensole metalliche e set di fissaggio, senza miscelatore:
14.09.01.07.a	60 x 55cm	60 x 55cm	Abmessungen 60 x 55 cm	dimensioni 60 x 55 cm	St	cad	345,14
14.09.01.09	Einhebel-Einlochmischer	Miscelatore monoleva	Waschtisch Einhebel-Einlochmischer mit Ablaufgarnitur, aus verchromtem Messing, mit Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4" und Mousseur mit Sieb.	Miscelatore monoleva per lavabo, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	St	cad	152,61
14.09.01.10	Einlochmischer mit Nährungselektronik	Miscelatore ottico - elettronico	Waschtisch Einlochmischer mi Nährungselektronik un Zeitrelais samt mit Ablaufgarnitur, aus verchromtem Messing, mit Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4" und Mousseur mit Sieb.	Miscelatore ottico - elettronico per lavabo con relais temporizzatroe, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	St	cad	868,05
14.09.01.20	Waschtisch-Einlochbatterie	Gruppo monoforo per lavabo	Waschtisch-Einlochbatterie; Zweigriffarmatur aus verchromtem Messing samt mit Ablaufgarnitur, Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4", fixem Gußauslauf mit Mousseur und Sieb.	Gruppo monoforo per lavabo; batteria con due manopole in ottone cromato, scarico a saltarello ø 5/4", bocchello fisso in ghisa con mousseur.	St	cad	184,9
14.09.02	Klosett- und Urinalanlagen	Vasi WC ed orinatoi	Klosett- und Urinalanlagen	Vasi WC ed orinatoi
14.09.02.01	Klosettschale - wandhängend	Vaso WC - sospeso	Klosettschale - wandhängend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Traggerüst, Anschlußgarnitur ø 110 mm und Befestigungssatz.	Vaso WC - sospeso in ceramica di prima qualità bianca, completo di castello di sostegno, raccordo ø 110 mm e set di fissaggio.	St	cad	359,92
14.09.02.02	Klosettschale - Standausführung	Vaso WC - a pavimento	Klosettschale - Standausführung aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz.	Vaso WC - a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio.	St	cad	308,75
14.09.02.03	Hockklosett	Vaso alla turca	Hockklosett aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Trittstellen rutschfest, komplett mit Siphon.	Vaso alla turca in ceramica di prima qualitá bianca, con pedate antislittamento, completo di sifone.	St	cad	389,36
14.09.02.04	Wandeinbauspülkasten	Cassetta di risciacquo per WC	Wandeinbauspülkasten 10 l; Behälter aus Kunststoff, komplett mit Abdeckplatte, Spülbogen, Spülrohranschlußgarnitur, einstellbares Schwimmerventil, Eckregulierventil, Druckknopfbetätigung für 2 Wasservolumen, Verbindungsrohr, usw.	Cassetta di risciacquo per WC da incasso 10 l, serbatoio in plastica, completa di piastra di copertura, curva di risciacquo, raccordo con tubo di risciacquo, valvola a galleggiante regolabile, rubinetto di arresto ad angolo, azionamento a pulsante per 2 volumi di acqua, tubo di collegamento, ecc.	St	cad	197,51
14.09.02.05	Tiefspülkasten	Cassetta di risciacquo per WC a posizione bassa	Tiefspülkasten 9 l aus alterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoff, komplett mit Spülbogen, Spührohrverbinder und Eckregulierventil, Wasseranschluß seitlich oder in der Mitte, Befestigungssatz, usw.	Cassetta di risciacquo per WC a posizione bassa 9 l, in plastica resistente all'urto ed all'invecchiamento, completa di curva di risciacquo, raccordo e rubinetto di arresto ad angolo, collegamento dell'acqua laterale o centrale, set di fissaggio, ecc.	St	cad	136,96
14.09.02.06	Hochhängender Spülkasten	Cassetta di risciacquo per WC a posizione alta	Hochhängender Spülkasten 10 l aus alterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoff, Spülauslösung mit Kettenzug, komplett mit Spülbogen, Spührohrverbinder und Eckregulierventil, Befestigungssatz, Kette, Handgriff, usw.	Cassetta di risciacquo per WC a posizione alta 10 l, in plastica resistente all'urto ed all'invecchiamento, azionamento del risciacquo con catena, completa di curva di risciacquo, raccordo e rubinetto di arresto ad angolo, set di fissaggio, catena, manopola, ecc.	St	cad	142,83
14.09.02.07	Klosettdeckel:	Sedile per WC:	Klosettdeckel komplett mit Scharnieren:	Sedile per WC completo di cerniere:
14.09.02.07.a	aus Kunststoff	in plastica	aus Kunststoff	in materiale plastico	St	cad	39,13
14.09.02.07.b	aus Holz, beschichtet und lackiert	in legno, stratificato e verniciato	aus Holz, beschichtet und lackiert	in legno, stratificato e verniciato	St	cad	63,59
14.09.02.08	Urinal:	Orinatoio:	Urinal aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Spülrohr, Befestigungssatz, Verbindungsstück, Absaugsiphon und Einlaufverlängerung:	Orinatoio in ceramica di prima qualità bianca, completo di tubo di risciacquo, set di fissaggio, raccordo, sifone di scarico e prolunga di raccordo per l'alimentazione:
14.09.02.08.a	Schalenausführung	esecuzione a conchiglia	Schalenausführung	esecuzione a conchiglia	St	cad	317,95
14.09.02.08.b	Paneelausführung	esecuzione a piastra	Paneelausführung	esecuzione a piastra	St	cad	345,34
14.09.02.09	Urinalspülung mit elektronischer Näherungsautomatik	Risciacquo per orinatoio con comando elett. di presenza	Urinalspülung mit elektronischer Näherungsautomatik zum Wandeinbau, Spülzeit einstellbar mit fixer Verzögerungszeit, komplett mit Magnetspülventil, Schaltelektronik mit Näherungssensor, Abdeckplatte in Chromstahl, Unterputzgehäuse mit Absperrventil 1/2" und Styroporaussparungsklotz, Spülrohr ø 32 mm und entsprechenden Anschlußgarnitur.	Risciacquo per orinatoio con comando elettronico di presenza per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di valvola solenoide, comando elettronico con sensore di presenza, placca di copertura in acciaio al cromo, scatola da incasso con rubinetto 1/2" e sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo ø 32 mm e relativi raccordi.	St	cad	841,34
14.09.02.10	Urinalspülung mit Lichtschranke	Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula	Urinalspülung mit Lichtschranke zum Wandeinbau, Spülzeit einstellbar mit fixer Verzögerungszeit, komplett mit Magnetspülventil, Schaltelektronik mit Lichtschranke, Abdeckplatte in Chromstahl, Unterputzgehäuse mit Absperrventil 1/2" und Styroporaussparungsklotz, Spülrohr ø 32 mm und entsprechenden Anschlußgarnitur.	Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di valvola solenoide, comando elettronico con fotocellula laterale, placca di copertura in acciaio al cromo, scatole da incasso con rubinetto 1/2" e sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo ø 32 mm e relativi raccordi.	St	cad	763,07
14.09.02.11	Fußbetätigungsventil für Urinalspülung	Rubinetto a pedana per orinatoi	Fußbetätigungsventil für Urinalspülung mit automatischer, hydraulischer Schließvorrichtung, Kopfteil komplett austauschbar, eingebaut in quadratischer Platte aus INOX-Stahl zur versenkten Montage im Fußboden, Ventilpatrone komplett austauschbar, wasserdichte robuste Membrane, Anschlüsse 8/10 mm.	Rubinetto a pedana per orinatoi, con chiusura idraulica automatica, testata completamente intercambiabile, piastra quadrata esterna in acciaio per il montaggio ad incasso nel pavimento, intero corpo valvola sostituibile, membrana robusta a tenuta d'acqua, raccordi 8/10 mm.	St	cad	200,55
14.09.02.12	Druckspüler für WC - Urinale:	Flussometro per WC ed orinatoi:	Druckspüler für WC - Urinale; Pressmessinggehäuse verchromt, mechanische Drucktasten-betätigung, mit vollautomatischer Spühlstromregulierung, geeignet für Flach- oder Tiefspülklosetts, Standausgußbecken, usw., Fließdruckbereich 1,2÷4,0 bar, Spülmenge 6 l:	Flussometro per WC ed orinatoi, corpo in ottone cromato pressofuso, azionamento meccanico con pulsante a pressione, regolazione del risciacquo completamente automatica, adatto anche per WC a risciacquo basso o alto, vuotatoi, ecc., campo di pressione 1,2÷4,0 bar, portata di risciacquo 6 l:
14.09.02.12.a	Aufputzausführung	montaggio in vista	Aufputzausführung	montaggio in vista	St	cad	92,94
14.09.02.12.b	Unterputzausführung	montaggio ad incasso	Unterputzausführung	montaggio ad incasso	St	cad	146,75
14.09.03	Bidetanlagen	Bidet	Bidetanlagen	Bidet
14.09.03.01	Bidetschale wandhängend	Bidet sospeso	Bidetschale wandhängend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Traggerüst und Befestigungssatz, samt Überlauf und Sifon, ohne Armaturen.	Bidet sospeso in ceramica di prima qualitá bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:	St	cad	293,47
14.09.03.02	Bidetschale Standausführung	Bidet a pavimento	Bidetschale Standausführung aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Befestigungssatz , samt Überlauf und Sifon, ohne Armaturen:	Bidet a pavimento in ceramica di prima qualitá bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:	St	cad	191,98
14.09.03.03	Bidet - Einhebelmischer	Miscelatore monoleva per bidet	Bidet Einhebel-Einlochmischer mit Ablaufgarnitur, aus verchromtem Messing, mit Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4" und Mousseur mit Sieb.	Miscelatore monoleva per bidet, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	St	cad	131,5
14.09.03.04	Bidet - Einlochbatterie	Gruppo monoforo per bidet	Bidet-Einlochbatterie; Zweigriffarmatur aus verchromtem Messing samt mit Ablaufgarnitur, Zugknopfablaufgarnitur ø 5/4", fixem Gußauslauf mit Mousseur und Sieb.	Gruppo monoforo per bidet; batteria con due manopole in ottone cromato, scarico a saltarello ø 5/4", bocchello fisso in ghisa con mousseur.	St	cad	272,16
14.09.04	Brauseanlagen	Docce	Brauseanlagen	Docce
14.09.04.01	Stahl - Brausewanne:	Piatto doccia in acciaio:	Stahl - Brausewanne aus emailliertem Stahlblech, weiß, 35/10 mm Blechstärke, mit Gleitschutz und akustischer Isolierung, komplett mit verchromtem Ablaufgitter, Siphon, Standrohr, usw.:	Piatto doccia in lamiera d'acciaio smaltata bianca, spessore lamiera 35/10 mm, con protezione antislittamento e isolazione acustica, completo di griglia di scarico cromata, sifone, piletta, ecc.:
14.09.04.01.a	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	St	cad	279,79
14.09.04.01.b	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	St	cad	286,15
14.09.04.01.c	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	St	cad	288,6
14.09.04.01.d	100 x 80 x 15 cm	100 x 80 x 15 cm	100 x 80 x 15 cm	100 x 80 x 15 cm	St	cad	623,18
14.09.04.02	Kunststoff - Brausewanne:	Piatto doccia in resina acrilica:	Kunststoff - Brausewanne aus Acryl, weiß, mit Gleitschutz und akustischer Isolierung, komplett mit verchromtem Ablaufgitter, Siphon, Standrohr, usw.:	Piatto doccia in resina acrilica bianca, con protezione antislittamento e isolazione acustica, completo di griglia di scarico cromata, sifone, piletta, ecc.:
14.09.04.02.a	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	80 x 80 x 15 cm	St	cad	240,37
14.09.04.02.b	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	90 x 90 x 15 cm	St	cad	240,37
14.09.04.02.c	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	90 x 75 x 15 cm	St	cad	240,37
14.09.04.03	Thermostatmischer	Miscelatore termostatico	Thermostatmischer, für Unterputzeinbau, komplett mit eingebautem Rückflußverhinderer, Schlauchanschlußbogen, Schmutzfangsieben und Abdeckrosette, Einstelldrehknopf mit Rastereinstellung bei Normtemperatur.	Miscelatore termostatico, esecuzione da incasso, completo di valvola di ritegno incorporata, curve di raccordo per tubo flessibile, filtri d'impurità e rosetta, manopola con bottoncino a scatto per la preselezione della temperatura standard.	St	cad	359,28
14.09.04.04	Thermostatmischer mit Absperrventil	Miscelatore termostatico con rubinetto d'arresto	Thermostatmischer mit Absperrventil, für Unterputzeinbau, komplett mit eingebautem Rückflußverhinderer, Schlauchanschlußbogen, Schmutzfangsieben und Abdeckrosette, Einstelldrehknopf mit Rastereinstellung bei Normtemperatur, Absperrventil 1/2" mit Stellknopf aus Kunststoff.	Miscelatore termostatico con rubinetto d'arresto, esecuzione da incasso, completo di valvola di ritegno incorporata, curva di raccordo, filtri d'impurità e rosetta, manopola con bottoncino a scatto per la preselezione della temperatura standard, valvola d'intercettazione da 1/2" con manopola in plastica.	St	cad	386,62
14.09.04.05	Unterputz - Absperrventil:	Valvola da incasso:	Unterputz - Absperrventil; Grundkörper für Unterputzeinbau, flache Glocke, komplett mit verchromtem Sichtteilen (Drehgriff, Rosette, usw.):	Valvola da incasso; corpo da incasso, campana piatta, completa di parti in vista cromate (manopola, rosetta, ecc.):
14.09.04.05.a	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	St	cad	61,09
14.09.04.05.b	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	St	cad	77,87
14.09.04.05.c	1"	1"	1"	1"	St	cad	100,08
14.09.04.06	Brausemischer mit Zeitautomatik	Miscelatore termostatico con timer	Brausemischer mit Zeitautomatik; Gehäuse aus verchromtem Messing, zum Unterputzeinbau, für Duschen zur Regelung der Wassertemperatur mit Zeitbegrenzung pro Zyklus von ca. 40 sec., Innenteile aus korrosionsfesten Materialien, geschützt gegen Kalkablagerungen, Rückschlagventil und Filterpatrone in Kalt- und Warmwasserzulauf, Voreinstellung der Wassermenge auf ca. 0.15 l/s bei 0.5 bar Vordruck, Anschlüsse 3/4", komplett mit drei verchromten Anschlußwinkeln 3/4" - 1/2".	Miscelatore termostatico con timer; corpo in ottone cromato, da incasso, per la regolazione della temperatura dell'acqua di docce con limitazione della durata del ciclo a circa 40 sec., parti interne in materiali resistenti alla corrosione, protetto da depositi di calcare, valvola di ritegno e cartuccia filtrante nella tubazione di alimentazione dell'acqua fredda e calda, preselezione della portata di acqua a circa 0,15 l/s a 0,5 bar pressione di alimentazione, raccordi 3/4", completo di tre raccordi a gomito 3/4" - 1/2".	St	cad	342,41
14.09.04.07	Brausegarnitur mit Wandstange	Gruppo per doccia con asta a muro	Brausegarnitur mit Wandstange, Höhe 0,65 m, aus Messing ø 22 mm, verchromt, mit Handbrause, Metallschlauch, Seifenschale und Wandanschlußbogen.	Gruppo per doccia con asta a muro, altezza 0,65 m, in ottone ø 22 mm, cromato, con doccia a mano, tubo flessibile con protezione in metallo, vaschetta per sapone e curva di raccordo a parete.	St	cad	132,07
14.09.04.08	Kopfbrause	Soffione doccia a muro	Kopfbrause; Gehäuse, Rohr und Rosette aus verchromtem Messing, mit Kugelgelenk und einstellbarem Diffusor zur Strahlregulierung, Diffusoren aus hochwertigem Kunststoff.	Soffione doccia a muro; corpo, tubo e rosetta in ottone cromato, con raccordo a sfera e diffusore registrabile per la regolazione del getto, diffusore in plastica di alta qualità.	St	cad	69,95
14.09.04.09	Seitenbrause	Soffione doccia laterale	Seitenbrause aus verchromtem Messing, Diffusor aus Elastomerkunststoff, regulierbarer Normalstrahl.	Soffione doccia laterale in ottone cromato, diffusore in plastica elastomero, getto regolabile.	St	cad	69,95
14.09.04.10	Duschtrennwände:	Cabina doccia:	Duschtrennwände; Rahmen aus natureloxierten Aluprofilen, Sicherheitsscheibe aus Acrylglas trasparent, komplett mit Befestigungsset:	Cabina doccia; telaio in profilati di alluminio anodizzato neutro, vetro di sicurezza in acrile trasparente, completa di set di fissaggio:
14.09.04.10.a	einseitig - 185 * 85 cm 3-teilig	parete singola - 185 * 85 cm a 3 pezzi	einseitig - 185 * 85 cm 3-teilig	parete singola - 185 * 85 cm a 3 pezzi	St	cad	508,72
14.09.04.10.b	zweiseitig - 185 * 85 cm Schrägeinstieg	a due pareti - 185 * 85 cm con accesso ad angolo	zweiseitig - 185 * 85 cm Schrägeinstieg	a due pareti - 185 * 85 cm con accesso ad angolo	St	cad	609,68
14.09.04.10.c	dreiseitig - 185 * 85 cm Fronteinstieg	a tre pareti - 185 * 85 cm con accesso frontale	dreiseitig - 185 * 85 cm Fronteinstieg	a tre pareti - 185 * 85 cm con accesso frontale	St	cad	905,32
14.09.04.11	Ablauf mit Geruchverschluß	Gruppo di scarico	Ablauf mit Geruchverschluß aus verchromtem Messing, komplett mit Siphon und Gitter.	Gruppo di scarico con sifone in ottone cromato, completo di sifone e griglia.	St	cad	43,53
14.09.05	Badewannenanlagen	Vasche da bagno	Badewannenanlagen	Vasche da bagno
14.09.05.01	Stahl - Einbauwanne	Vasca da bagno in acciaio da incasso	Stahl - Einbauwanne aus gezogenem, emailliertem Stahlblech, weiß, Blechstärke 35/10 mm, ohne Füße, Typ zu verkleiden - alle Maße von 140 * 65 cm bis 170 * 70 cm.	Vasca da bagno in acciaio da incasso in lamiera d'acciaio trafilata e smaltata, bianca, spessore lamiera 35/10 mm, senza piedini, tipo per ricopertura - tutte le misure da 140 * 65 cm fino a 170 * 70 cm.	St	cad	411,45
14.09.05.03	Kunststoff - Einbauwanne	Vasca da bagno in plastica da incasso	Kunststoff - Einbauwanne aus Acryl-Kunststoff, glatte Form, alle Maße von 140 * 65 cm bis 180 * 75 cm.	Vasca da bagno in plastica da incasso in resina acrilica, forma liscia - tutte le misure da 140 * 65 cm fino a 180 * 75 cm.	St	cad	537,87
14.09.05.04	Fußbadewanne	Lavapiedi	Fußbadewanne aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Standausführung mit Eckfüßen, komplett mit poliertem, verchromten Stopfenablauf DN32, Schrauben, Dübeln und Anschlußschrauben.	Lavapiedi in ceramica di prima qualità, bianca, esecuzione a pavimento con piedini agli angoli, completo di scarico con saltarello lucidato e cromato DN 32, bulloni, tasselli e raccorderia.	St	cad	367,11
14.09.05.06	Ablaufgarnitur für Badewannen	Gruppo di scarico per vasche	Ablaufgarnitur mit Excenter für Badewannen komplett mit Verschlußstopfen und verchromtem Überlauf, Exzenterausführung mit Ablaufgitter aus verchromtem Messing, Verbindungsrohre aus verchromtem Stahl, Drehknopf mit Bodenzug.	Gruppo di scarico per vasche da bagno ad eccentrico completo di saltarello e troppo pieno cromato, esecuzione ad eccentrico e griglia di scarico cromata, tubi di collegamento in acciaio cromato, comando a pomello girevole e cavo tirante.	St	cad	140,39
14.09.05.07	Einhebel - Wannenfüll- und Brausegarnitur zur Wandmontage	Gruppo erogazione monoleva per vasca e doccia, a parete	Einhebel - Wannenfüll- und Brausegarnitur zur Wandmontage, bestehend aus verchromtem Wannenauslaufhahn mit Rosette und Mousseur, verchromter Einhebelmischer 1/2" mit Umstellknopf und automatischer Rückstellung von Dusche auf Wanne, verchromte Brausegarnitur mit flexiblem Schlauch mit Metallummantelung, verstellbarem Brauseknopf und Haltezapfen, Rundbogen für Brausegarnituranschluß.	Gruppo erogazione monoleva per vasca da bagno e doccia per montaggio a parete, composto da bocca di erogazione cromata con rosetta e mousseur, batteria monoleva cromata 1/2" con tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, gruppo doccia cromato con tubo flessibile con protezione metallica, ugello doccia regolabile e staffa d'appoggio, curvetta cromata per raccordo doccia.	St	cad	202,51
14.09.05.08	Wannenfüll- und Brausebatterie zum Unterputzeinbau	Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia, ad incasso	Wannenfüll- und Brausebatterie zum Unterputzeinbau, Sichteile verchromt, Unterputzeinbauteile für Einhebelmischer, Umschaltventil Brause-Wanne mit automatischer Rückstellung, mit eingebautem Rückflußverhinderer, Schmutzfänger, Schubrosette; ohne Duschgarnitur.	Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia per montaggio ad incasso, parti in vista cromate, batteria monoleva da incasso, tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, con valvola di ritegno incorporata, filtro d'impurità, rosetta; senza gruppo doccia.	St	cad	235,28
14.09.05.09	Wannenfüll- und Brausethermostatbatterie für Wandmontage	Gruppo erogazione per vasca e doccia, a parete	Wannenfüll- und Brausethermostatbatterie für Wandmontage, Sichteile verchromt, Unterputzeinbauteile für Einhebelmischer, Umschaltventil Brause-Wanne mit automatischer Rückstellung, mit Thermostatventil mit Rasterknopf, eingebautem Rückflußverhinderer, Schmutzfänger, Schubrosette, ohne Duschgarnitur.	Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia per montaggio a parete, parti in vista cromate, batteria monoleva da incasso, tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, con valvola di ritegno incorporata, filtro d'impurità, rosetta, senza gruppo doccia.	St	cad	367,55
14.09.06	Ausgußbecken	Vuotatoio	Ausgußbecken	Vuotatoio
14.09.06.01	Stahlausgußbecken für Betriebsräume	Vuotatoio in acciaio per vani/tecnici	Stahlausgußbecken für Betriebsräume, aus emaliertem Stahlblech, komplett mit Schutzleisten aus Kunststoff für den Rand, Ablaufventil, Konsolen, Befestigungssatz und Siphon, 50*40 cm.	Vuotatoio in acciaio per vani/tecnici in acciaio smaltato, completo di paracolpi in plastica per i bordi, saltarello, mensole, set di fissaggio e sifone, 50*40cm.	St	cad	97,83
14.09.06.02	Standausgußbecken	Vuotatoio a pavimento	Standausgußbecken aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit verchromten Ausgußklapprost, Befestigungsschrauben und Plastikschoner, Spülrohr verchromt, Befestigungssatz mit Schrauben und Dübeln.	Vuotatoio a pavimento in ceramica bianca di prima qualità, completo di griglia ribaltabile cromata, viti di fissaggio e protezioni di plastica, tubo di risciacquo cromato, set di montaggio con viti e tasselli.	St	cad	439,26
14.09.06.03	Wandausgußbecken	Vuotatoio a parete	Wandausgußbecken aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, wandhängend, komplett mit verchromten Ausgußklapprost, Befestigungsschrauben und Plastikschoner, Befestigungssatz mit Schrauben und Dübeln.	Vuotatoio a parete in ceramica bianca di prima qualità, sospeso, completo di griglia ribaltabile cromata, viti di fissaggio e protezioni di plastica, set di montaggio con viti e tasselli.	St	cad	442
14.09.07	Anschlußgarnituren	Gruppi di allacciamento	Anschlußgarnituren	Gruppi di allacciamento
14.09.07.01	Küchenanschlußgarnitur	Attacco in attesa per cucina	Küchenanschlußgarnitur bestehend aus 2 verchromten Eckventilen 1/2", einem Wandabfluß DN 50 mit Schutzpropfen.	Attacco in attesa per cucina consistente in 2 rubinetti d'arresto ad angolo da 1/2" cromati, uno scarico a parete DN 50 con tappo di protezione.	St	cad	96,22
14.09.07.02	Waschmaschinenanschlußgarnitur	Attacco in attesa per lavatrice	Waschmaschinenanschlußgarnitur bestehend aus Waschmaschinenbausiphon, ein Unterputzventil 1/2", einen Waschmaschinenschnellanschluß in Eckform, komplett mit Auslaufventil und Geruchsverschluß.	Attacco in attesa per lavatrice consistente in un sifone per lavatrici, un rubinetto d'arresto da incasso da 1/2", un attacco rapido per lavatrici, completo di rubinetto di erogazione e sifone.	St	cad	104,53
14.09.08	Spültischanlagen	Lavelli per cucine	Spültischanlagen	Lavelli per cucine
14.09.08.01	Küchenspültisch - Einbauspülen:	Lavello per cucine da incasso:	Küchenspültisch - Einbauspülen aus INOX-Stahl AISI 316, komplett mit Abläufen, Konsolen, Befestigungsschrauben, usw.:	Lavello per cucine da incasso in acciaio INOX, completo di scarichi, mensole e set di fissaggio, ecc.:
14.09.08.01.a	Einfacheinbaubecken	bacinella con scolapiatti	Einfacheinbaubecken mit Tropfplatte: 90 * 50 cm	ad una bacinella con scolapiatti 90 * 50 cm	St	cad	239,98
14.09.08.01.b	Einbaudoppelbecken	due bacinelle con scolapiatti	Einbaudoppelbecken mit Tropfplatte: 120 * 50 cm	a due bacinelle con scolapiatti 120 * 50 cm	St	cad	259,84
14.09.08.02	Küchenspültisch - Auflagebecken:	Lavello per cucine da appoggio:	Küchenspültisch - Auflagebecken aus INOX-Stahl AISI 316, komplett mit Abläufen, Konsolen, Befestigungsschrauben, usw.:	Lavello per cucine da appoggio in acciaio INOX, completo di scarichi, mensole e set di fissaggio, ecc.:
14.09.08.02.a	Einfacheinbaubecken	bacinella con scolapiatti	Einfacheinbaubecken mit Tropfplatte: 90 * 50 cm	ad una bacinella con scolapiatti 90 * 50 cm	St	cad	217,53
14.09.08.02.b	Einbaudoppelbecken	due bacinelle con scolapiatti	Einbaudoppelbecken mit Tropfplatte: 120 * 50 cm	a due bacinelle con scolapiatti 120 * 50 cm	St	cad	267,46
14.09.08.03	Wandbatterie für Küchenspültische	Gruppo a parete per lavello cucina	Wandbatterie für Küchenspültische mit Schwenkauslauf: verchromt; ø 1/2", Ausladung 200 mm.	Gruppo a parete per lavello cucina con bocca di erogazione girevole; cromato; ø 1/2", sporgenza 200 mm.	St	cad	272,07
14.09.08.04	Einlochbatterie für Küchenspültische	Gruppo monoforo per lavello cucine	Einlochbatterie für Küchenspültische mit Schwenkauslauf; verchromt, ø 1/2", mit hochgezogenem Schwenkauslauf mit Ausladung 175 mm.	Gruppo monoforo per lavello cucine con bocca di erogazione girevole; cromato; ø 1/2", con bocca di erogazione girevole alta, sporgenza 175 mm.	St	cad	164,16
14.09.08.05	Spültischmischbatterie	Gruppo miscelatore per lavello	Wand - Spültischmischbatterie; verchromt, ø 1/2", mit hochgezogenem Schwenkauslauf mit Ausladung 185 mm, Kettenöse.	Gruppo miscelatore per lavello a parete; cromato; ø 1/2", con bocca di erogazione girevole alta, sporgenza 185 mm, asola per catenella.	St	cad	174,24
14.09.08.06	Auslaufhahn	Rubinetto di erogazione	Auslaufhahn (nur Kaltwasser) aus Messing, mattverchromt, für Spülbecken, komplett mit Schlauchstutzen und Montagematerial.	Rubinetto di erogazione (solo acqua fredda) in ottone, cromato opaco, per lavelli, completo di portagomma e materiale di montaggio.	St	cad	45,39
14.09.09	Geräte für Behinderte	Apparecchiature per diversamente abili	Geräte für Behinderte	Apparecchiature per diversamente abili
14.09.09.01	Behinderten WC, Standausführung	WC per diversamente abili, esecuzione a pavimento	Behinderten WC, Standausführung, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Höhe 50 cm, Länge 80cm, verlängerte Sitzschale mit Plastiksitzleisten und vorderer Öffnung, eingebauter Siphon, angeschlossener Spülkasten mit leicht erreichbarem Bedienhebel, komplett mit getrennter thermoskopischer Mischbatterie, Handdusche mit flexiblem Schlauch und Bedienhebel sowie automatischer Mengenregelung:	WC per per diversamente abili, esecuzione a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, altezza 50cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica e apertura anteriore, sifone incorporato, con cassetta di risciacquo a comando agevolato, completo di batteria di miscelazione termoscopica, doccia a mano con tubo flessibile e leva di comando e regolazione automatica della portata:	St	cad	1462,56
14.09.09.02	Behinderten WC, Standausführung	WC per diversamente abili, esecuzione a pavimento	Behinderten WC, Standausführung, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Höhe 50 cm, Länge 80cm, verlängerte Sitzschale mit Plastiksitzleisten und vorderer Öffnung, eingebauter Siphon, angeschlossener Spülkasten mit leicht erreichbarem Bedienhebel.	WC per per diversamente abili, esecuzione a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, altezza 50cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica e apertura anteriore, sifone incorporato, con cassetta di risciacquo a comando agevolato.	St	cad	816,88
14.09.09.03	Behinderten WC, wandhängend	WC per diversamente abili, sospeso	Behinderten WC, wandhängend, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Höhe 50 cm, Länge 80cm, verlängerte Sitzschale mit Plastiksitzleisten, eingebauter Siphon, angeschlossener Spülkasten mit leicht erreichbarem Bedienhebel, vordere Öffnung zur Einführung einer Handdusche, komplett mit seitlichen Befestigungswangen, Zuganker und sonstigem erforderlichen Zubehör.	WC per diversamente abili, sospeso, in ceramica bianca di prima qualità, altezza 50 cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a comando agevolato, apertura anteriore per l'introduzione di una doccia a mano, completo di guance laterali di fissaggio, tirante ed altri accessori necessari.	St	cad	1134,83
14.09.09.04	Behindertenwaschbecken	Lavabo per diversamente abili:	Behindertenwaschbecken, manuell kippbar, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, 70*45 cm, konkave Frontkontur, abgerundete Seitenkontur, Abstützung für die Ellenbogen, spritzerfreie Wasserverteilung, verchromte Einhebelmischbatterie mit langem Hebel und herausziehbarer Düse, flexibler Abflußsiphon, komplett mit Befestigungssatz.	Lavabo inclinabile a mano per handicappati, in porcellana di cristallo di prima qualità, bianco, 70*45 cm, fronte concavo, bordi laterali arrotondati, appoggi per i gomiti, spartiacqua antispruzzo, gruppo di miscelazione cromato con leva lunga ed ugello estraibile, sifone e scarico flessibile, completo di set di montaggio.	St	cad	865,8
14.09.09.05	Haltestange für Behinderten - Nassräume:	Maniglione per WC per diversamente abili:	Haltestange für Behinderten - Nassräume in zusammensetzbaren Elementen aus INOX Stahl min. ø 35 mm, komplett mit Befestigungsflanschen, Schrauben und Dübeln:	Maniglione per WC per diversamente abili in elementi componibili in acciao INOX min. ø 35 mm, completo di flange di fissaggio, viti e tasselli:
14.09.09.05.a	L 265 mm - starr	L 265 mm - rigido	Länge 265 mm - starre Ausführung	lunghezza 265 mm - esecuzione rigida	St	cad	62,61
14.09.09.05.b	L 415 mm - starr	L 415 mm - rigido	Länge 415 mm - starre Ausführung	lunghezza 415 mm - esecuzione rigida	St	cad	70,93
14.09.09.05.c	L 565 mm - starr	L 565 mm - rigido	Länge 565 mm - starre Ausführung	lunghezza 565 mm - esecuzione rigida	St	cad	82,18
14.09.09.05.d	L 845 mm - starr	L 845 mm - rigido	Länge 845 mm - starre Ausführung	lunghezza 845 mm - esecuzione rigida	St	cad	102,72
14.09.09.05.e	L 805 mm - aufklappbar	L 805 mm - ribaltabile	Länge 805 mm - aufklappbare Ausführung	lunghezza 805 mm - esecuzione ribaltabile	St	cad	469,29
14.09.09.05.f	L 1605mm - T 535mm - H 651mm - für Badewannen	L 1605mm - T 535mm - H 651mm per vasche da bagno	Länge 1605 mm - Tiefe 535 mm - Höhe 651 mm - für Badewannen	lunghezza 1605 mm - profondità 535 mm - altezza 651 mm per vasche da bagno	St	cad	266,1
14.09.10	Elektro - Warmwasserbereiter	Boiler elettrici per acqua sanitaria	Elektro - Warmwasserbereiter	Boiler elettrici per acqua sanitaria
14.09.10.01	Elektrowarmwasserspeicher:	Bollitore elettrico acqua calda:	Elektrowarmwasserspeicher für Wandmontage, Behälter aus innen emailliertem, hochspannung-porengeprüftem Kesselstahlblech, Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech. Hochwärmeisolierung im Zwischenraum. Hochleistungsheizstab mit thermostatischer Temperatursteuerung, einstellbar 30 ÷ 90 °C, inkl. Anzeigethermometer. Speisung 220 V ~. Komplett mit flexiblen INOX - Anschlußschläuchen und Verschraubungen, Wandbefestigungskonsolen usw.:	Bollitore elettrico per acqua calda per montaggio a parete, recipiente in lamiera d'acciaio per caldaie, smaltata a fuoco internamente con prova per ev. pori ad alta tensione. Alloggiamento esterno in lamiera verniciata a fuoco. Alto isolamento termico nell'intercapedine. Resistenza elettrica ad alto rendimento con controllo termostatico della temperatura, regolabile da 30 a 90 °C, completo di termometro. Alimentazione 220 V c.a. Completo di raccordi flessibili in acciaio INOX e raccordi, mensole ecc.:
14.09.10.01.a	50 l - vertik. Einbau	50 l - montaggio vert.	Nutzvolumen 50 l -für vertikalen Einbau	capacità utile 50 l - per montaggio verticale	St	cad	217,18
14.09.10.01.b	80 l - vertik. Einbau	80 l - montaggio vert.	Nutzvolumen 80 l -für vertikalen Einbau	capacità utile 80 l - per montaggio verticale	St	cad	243,11
14.09.10.01.c	100 l - vertik. Einbau	100 l - montaggio vert.	Nutzvolumen 100 l -für vertikalen Einbau	capacità utile 100 l - per montaggio verticale	St	cad	267,08
14.09.10.02	Elektro-Durchlauferhitzer:	Scaldaacqua elettrico istantaneo:	Elektro-Durchlauferhitzer; Behälter aus emailliertem Stahlblech, eingebauter Heizstab mit hohem Wirkungsgrad, Thermostat stufenlos verstellbar mittels Einstellrad 30 ÷ 90 °C, Temperaturanzeige, komplett mit allen Armaturen, Sicherheitsventil, Anschlußmuffen, Dichtungen, Wandbefestigungskonsolen und flexiblen INOX - Anschlußschläuchen und Verschraubungen. Speisung: 220 V ~:	Scaldaacqua elettrico istantaneo; recipiente in lamiera d'acciaio smaltata internamente, candela riscaldante incorporata ad alto rendimento, termostato regolabile senza gradini mediante manopola 30 ÷ 90 °C, indicazione della temperatura, completo di valvolame, valvola di sicurezza, raccorderia, guarnizioni, mensole di montaggio a parete, tubi flessibili di collegamento in INOX e viti di fissaggio, alimentazione 220V c.a.:
14.09.10.02.a	5 l	5 l	Für Untertischmontage - Speichervolumen 5 l	per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 5 l	St	cad	102,72
14.09.10.02.b	10 l	10 l	Für Untertischmontage - Speichervolumen 10 l	per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 10 l	St	cad	154,57
14.09.10.02.c	15 l	15 l	Für Untertischmontage - Speichervolumen 15 l	per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 15 l	St	cad	214,25
14.09.11	Zubehör für Naßzellen	Accessori per bagni	Zubehör für Naßzellen	Accessori per bagni
14.09.11.01	Kristallspiegel für Waschbecken:	Specchiera di cristallo:	Kristallspiegel für Waschbecken, komplett mit Befestigungsschrauben und Dübeln:	Specchiera di cristallo per lavabi, completa di viti di fissaggio e tasselli:
14.09.11.01.a	45 * 60 cm	45 * 60 cm	45 * 60 cm	45 * 60 cm	St	cad	41,14
14.09.11.01.b	100 * 68 cm	100 * 68 cm	100 * 68 cm	100 * 68 cm	St	cad	98,95
14.09.11.02	Papierrollenhalter	Portacarta per WC	Papierrollenhalter aus weißem, schlagfestem Kunststoff, komplett mit Befestigungsschrauben und Dübeln und einer Ersatzpapierrolle.	Portacarta per WC in plastica bianca antiurto, completo di viti di fissaggio e tasselli ed un rotolo di carta di ricambio.	St	cad	41,82
14.09.11.03	Seifenhalter	Portasapone	Seifenhalter für Bäder und Duschkabinen, aus Glas oder Keramik, komplett mit Schrauben und Dübeln.	Portasapone per bagni e docce, in vetro o ceramica, completo di viti e tasselli.	St	cad	33,26
14.09.11.04	Seifencremespender:	Erogatore di sapone liquido:	Seifencremespender; Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem Kunststoff, mit Sicherheitszylinderschloß und Sichtschlitz, 100% tropffrei durch Rücksaugpumpe, Einhand-Zughebel, komplett mit Erstfüllung, Befestigungsschrauben und Dübeln:	Erogatore di sapone liquido; corpo in plastica antistatico ed antiurto, con serratura di sicurezza a cilindro e finestrella di controllo dello stato di riempimento, 100% antigocciolamento con pompo di risucchio, comando monoleva, completo di prima carica, viti di fissaggio e tasselli:
14.09.11.04.a	Inhalt 500 ml	contenuto 500 ml	Inhalt 500 ml	contenuto 500 ml	St	cad	82,67
14.09.11.04.b	Inhalt 1000 ml	contenuto 1000 ml	Inhalt 1000 ml	contenuto 1000 ml	St	cad	94,9
14.09.11.05	Papierhandtuchspender:	Erogatore di asciugamani di carta:	Papierhandtuchspender; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Sicherheitszylinderschloß komplett mit Füllstandanzeige, einer Grund- und einer Ersatzfüllung, Befestigungsschrauben und Dübeln:	Erogatore di asciugamani di carta; corpo in plastica antiurto, con serratura di sicurezza a cilindro, completo di indicatore di livello, una carica di base ed una di riserva, viti di fissaggio e tasselli:
14.09.11.05.a	Papiertücher	asciugamani di carta	300 Stück Papiertücher	per 300 asciugamani di carta	St	cad	92,94
14.09.11.05.b	Papiertücher	asciugamani di carta	800 Stück Papiertücher	per 800 asciugamani di carta	St	cad	161,42
14.09.11.06	WC - Reinigungsbürste	Spazzola per WC	W.C. - Reinigungsbürste; Stiel aus schlagfestem Kunststoff mit Neoprenborsten, komplett mit Bürstenhaltergehäuse aus schlagfestem Kunststoff für Bodenauflage.	Spazzola per WC; manico in plastica antiurto con spazzole in neoprene, completo di portaspazzola in plastica antiurto da appoggio per terra.	St	cad	14,67
14.09.11.07	Händetrockner:	Asciugamani elettrico:	Händetrockner; Wandgerät für Festanschluß. Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit strömungsoptimierter Kunststoffdüse, elektronischer Kurzweg - Zeitschalter, Laufzeit von 30 - 60 sec. vom Fachmann einstellbar, mit absaugbarem Luftansauggitter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermo - Schmelzsicherung, Nennanschluß 230 V ~, komplett mit Befestigungssatz:	Asciugamani elettrico per montaggio a parete e collegamento permanente; carenatura in plastica antiurto con ugello a flusso d'aria ottimalizzato, temporizzatore elettronico a breve corsa, tempo regolabile dall'assistenza tecnica 30 - 60 sec., con griglia di aspirazione pulibile con aspirapolvere, termostato di sicurezza, fusibile termico. Alimentazione nominale 230 V c.a. - completo di set di fissaggio a parete:
14.09.11.07.a	1400 W - 30 l/s	1400 W - 30 l/s	Nennleistung 1400 W - Motorleistung 200 W - Volumenstrom 30 l/s	potenza nominale 1400 W - potenza motore 200 W - portata d'aria 30 l/s	St	cad	364,91
14.09.11.08	Wandhaartrockner:	Asciugacapelli a parete:	Wandhaartrockner, Wandgerät für Festanschluß, schlagfestes Kunsstoffgehäuse, flexibler Schlauch, Länge 1,4 m mit drehbarer Ondulierdüse; Anschlußspannung 230 V ~ - Motorleistung 100 W - Luftstrom 17 l/s - mittlere Luftgeschwindigkeit 15 m/s, komplett mit Befestigungssatz:	Asciugacapelli a parete per montaggio a parete, carenatura in plastica antiurto, tubo flessibile lunghezza 1,4 m con ugello per ondulazione orientabile, tensione di alimentazione 230 V c.a., potenza motore 100 W - portata d'aria 17 l/s - velocità d'aria media 15 m/s, completo di set di fissaggio:
14.09.11.08.a	1000 W	1000 W	Nennleistung 1000 W - Mit Magnetschalter	potenza nominale 1000 W - con interruttore magnetico	St	cad	193,7
14.09.11.09	Papierkorb:	Cestino:	Papierkorb als Abfallbehälter, aus Stahldraht, rilsanbeschichtet, mit 4 Kunststoffüßen, zusammenklappbar, komplett mit einem Karton dazupassenden Polybeutel á 200 Beutel.	Cestino per rifiuti, costruito con filo d'acciaio, rivestito con rilsan, con quattro piedini in plastica, pieghevole, completo di un cartone con 200 sacchetti di plastica.	St	cad	50,87
14.10	Klein Be- und Entlüftungsgeräte	Piccoli apparecchi di ventilazione	Klein Be- und Entlüftungsgeräte	Piccoli apparecchi di ventilazione
14.10.01	Bad-Abluftventilatoren (ohne Wärmerückgewinnung)	Aspiratori per bagno (senza recupero di calore)	Bad-Abluftventilatoren (ohne Wärmerückgewinnung)	Aspiratori per bagno (senza recupero di calore)
14.10.01.01	Kompakt-Abluft-Ventilatoren für AP-Installation	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco	Kompakt Abluftventilator für AP-Installation im Bad- bzw. WC-Raum, geeignet für den Anschluss an kurze Abluftleitungen, Anbau sowohl an der Wand als auch an der Decke, leicht abnehmbare Abdeckplatte. Außendurchmesser Rohranschluss 100 mm (Richtwert). Netzanschluss 230 V.	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco in bagno o WC, adatto per attacco a tubazioni di espulsione aria corte verso l'esterno, installazione a parete o a soffitto, con pannello frontale facilmente smontabile. Attacco tubazione: 100 mm (valore indicativo). Allacciamento elettrico 230 V.
14.10.01.01.a	Kompakt-Abluft-Ventilatoren in Standardausführung	Aspiratore compatto in esecuzione standard	Standard-Ausführung, Luftmenge 115 m³/h. Ein/Ausschalten über den Lichtschalter oder einen separaten Schalter. Schalldruckpegel: ≤ 35 dB(A).	Esecuzione standard, portata 115 m³/h. Avviamento e arresto tramite interruttore luce o interruttore separato, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A).	St	cad	84,16
14.10.01.01.b	Kompakt-Abluftventilatoren mit Nachlaufzeit	Aspiratore compatto con ritardo in spegnimento	Standard-Ausführung, Luftmenge 115 m³/h. Einschalten über den Lichtschalter oder einen separaten Schalter mit einstellbarer Nachlaufzeit, Schalldruckpegel: ≤ 35 dB(A).	Esecuzione standard, portata 115 m³/h. Avviamento tramite interruttore luce o interruttore separato con spegnimento ritardato regolabile, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A).	St	cad	95,89
14.10.01.01.c	Kompakt-Abluftventilatoren mit Nachlaufzeit und Feuchtigkeitseinstellung	Aspiratore compatto con ritardo di spegnimento e regolazione umidità	Zweistufige Ausführung, Luftmenge 36/115 m³/h mit regelebarer Nachlaufzeit, einstellbarem Luftfeuchtigkeitswert, inkl. LED-Anzeige für Raumtemperatur und Raumfeuchte. Schalldruckpegel: ≤ 35 dB(A) bei der 2.Stufe.	Esecuzione a 2 velocità, portata 36/115 m³/h con spegnimento ritardato e set point umidità regolabili, indicazione della temperatura e dell'umiditá tramite LED, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A) alla velocità massima.	St	cad	148,31
14.10.01.01.d	Rückschlagfolie	Valvola di non ritorno a pellicola	Rückschlagfolie	Valvola di non ritorno a pellicola	St	cad	15,89
14.10.01.03	UP-Rohbauset für Abluft-Ventilatoren für UP-Installation	Elemento da incasso per aspiratore da incasso	UP-Rohbauset für Abluft-Ventilatoren für UP-Installation.	Elemento da incasso per aspiratore per installazione sotto intonaco.
14.10.01.03.a	UP-Rohbauset - Standardausführung	Elemento da incasso in esecuzione standard	Unterputz Rohbauset, Kunststoffgehäuse mit Abluftstutzen NW 75/80, Ausbrechöffnungen NW 75 für den Anschluss einer Filterwanne in einem Zweitraum und NW 50 für den Einsatz eines WC-Ansaugstutzens, mit Putzdeckel, geeignet für den Anschluss an eine Abluftsammelleitung.	Kit da incasso per aspiratore, scatola in resina termoplastica con uscita DN 75/80, predisposto per attacco secondario DN 75 oppure inferiore DN 50 per l'inserimento di un manicotto per l'aspirazione diretta da WC, con protezione cantiere. Adatto per l'allacciamento al condotto di ventilazione.	St	cad	31
14.10.01.03.b	UP-Rohbauset mit Brandschutzummantelung	Elemento da incasso in esecuzione con rivestimento antincendio	Unterputz Rohbauset mit Brandschutzummantelung der Feuerwiderstandsklasse REI 90, wartungsfreier Brandschutzklappe, Gehäuse mit Abluftstutzen DN 75/80 mm, mit Putzdeckel. Geeignet für den Anschluss an eine Abluftsammelleitung.	Kit da incasso per aspiratore con rivestimento antincendio di classe di resistenza al fuoco REI 90, serranda tagliafuoco esente da manutenzione, scatola con uscita DN 75/80, con protezione cantiere. Adatto per l'allacciamento al condotto di ventilazione.	St	cad	143,53
14.10.01.05	Lüftereinsätze für Abluft-Ventilatoren für UP-Installation	Inserto aspirante per aspiratore da incasso	Lüftereinsätze für Abluft-Ventilatoren für UP-Installation im Bad- bzw. WC-Raum, komplett mit Filter und Gehäusedeckel, Gerät mit Feder-Rückschlagklappe in beliebiger Lage montierbar. Möglichkeit an den Lüfter einen Zweitraum bzw. eine WC-Direktabsaugung anzuschließen. Netzanschluss 230 V.	Inserto aspirante per aspiratore da incasso, per installazione incassata in bagno o WC, completo di filtro e placca di copertura, montabile in qualsiasi posizione grazie alla presenza della valvola di ritegno a molla, con possibilità di un attacco secondario per aspirazione diretta dal WC o da un secondo locale. Alimentazione elettrica 230 V.
14.10.01.05.a	Lüftereinsatz Fertigmontageset 60 m³/h	Inserto aspirante 60 m³/h	Lüftereinsatz Fertigmontageset Luftmenge 60 m³/h, Schalldruckpegel ≤ 35 dB(A) bei UP-Montage.	Inserto aspirante, portata 60 m³/h, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A) per montaggio sotto intonaco.	St	cad	179,77
14.10.01.05.b	Lüftereinsatz Fertigmontageset 60 m³/h mit fixem Nachlaufrelais	Inserto aspirante 60 m³/h, con relé temporizzatore a tempo fisso	Lüftereinsatz Fertigmontageset Luftmenge 60 m³/h mit fixem Nachlaufrelais. Schalldruckpegel: ≤ 35 dB(A).	Inserto aspirante, portata 60 m³/h con relé temporizzatore a tempo fisso, livello di prssione sonora ≤ 35 dB(A), per montaggio sotto intonaco.	St	cad	223,93
14.10.01.05.c	Lüftereinsatz Fertigmontageset 60 m³/h mit einstellbarem Nachlaufrelais	Inserto aspirante 60 m³/h con relé temporizzatore a ritardo variabile	Lüftereinsatz Fertigmontageset, Luftmnge 60 m³/h, mit einstellbarem Nachlaufrelais sowohl Startverzögerung als auch Abschaltverzögerung; Schalldruckpegel ≤ 35 dB(A).	Inserto aspirante, portata 60 m³/h con relé temporizzatore a ritardo regolabile sia in avviamento che in arresto, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A), per montaggio sotto intonaco.	St	cad	244,56
14.10.01.05.d	Lüftereinsatz Fertigmontageset 100 m³/h	Inserto aspirante 100 m³/h	Lüftereinsatz Fertigmontageset Luftmenge100 m³/h, Schalldruckpegel ≤ 41 dB(A).	Inserto aspirante, portata 100 m³/h, livello di pressione sonora ≤ 41 dB(A), per montaggio sotto intonaco.	St	cad	199,31
14.10.01.05.e	Lüftereinsatz Fertigmontageset 100 m³/h mit fixem Nachlaufrelais	Inserto aspirante 100 m³/h, con relé temporizzatore a tempo fisso	Lüftereinsatz Fertigmontageset Luftmenge 100 m³/h mit fixem Nachlaufrelais. Schalldruckpegel ≤ 41 dB(A).	Inserto aspirante, portata 100 m³/h con relé temporizzatore a tempo fisso, livello di pressione sonora ≤ 41 dB(A), per montaggio sotto intonaco.	St	cad	226,46
14.10.01.05.f	Lüftereinsatz Fertigmontageset 100 m³/h mit einstellbarem Nachlaufrelais	Inserto aspirante 100 m³/h con relé temporizzatore a ritardo variabile	Lüftereinsatz Fertigmontageset, Luftmenge 100 m³/h mit einstellbarem Nachlaufrelais sowohl Startverzögerung als auch Abschaltverzögerung. Schalldruckpegel ≤ 41 dB(A).	Inserto aspirante 100 m³/h con relé temporizzatore con ritardo impostabile sia in accensione che in spegnimento, livello di pressione sonora ≤ 41 dB(A), per montaggio sotto intonaco.	St	cad	250,01
14.10.01.07	Zubehör zu Lüfter für UP-Installation	Accessori per aspiratori ad incasso	Zubehör zu Lüfter für UP-Installation	Accessori per aspiratori da incasso
14.10.01.07.a	Umbauset von Abgang oben nach Abgang rückwärts	Set modifica da attacco in alto ad attacco posteriore	Umbauset von Abgang oben nach Abgang rückwärts.	Set di modifica da attacco in alto ad attacco posteriore.	St	cad	6,36
14.10.01.07.b	Aufputzrahmen-Gehäuseverkleidung	Cornice per montaggio aspiratore sopra intonaco	Aufputzrahmen-Gehäuseverkleidung.	Cornice per montaggio aspiratore sopra intonaco.	St	cad	14,53
14.10.01.07.c	WC-Ansaugstutzen	Manicotto per aspirazione da WC	WC-Ansaugstutzen für den zusätzlichen Anschluss einer WC-Schale an das Lüftungsgerät.	Manicotto per il collegamento di aspirazione diretta da WC.	St	cad	6,42
14.10.01.07.d	Ansaugstutzen für Nebenanschluss	Manicotto di aspirazione per attacco secondario	Ansaugstutzen aus Kunststoff, zum Anschluss eines Nebenanschlusses an den Lüfter.	Manicotto di aspirazione in plastica per attacco secondario al ventilatore.	St	cad	6,28
14.10.01.07.e	Filterwanne Aufputz für Nebenraumanschluss	Griglia sopra intonaco con filtro per attacco secondario	Filterwanne Aufputz für Nebenraumanschluss, mit Luftmengenrgulierung, Gehäusedeckel weiß, inkl. Filter und Befestigungsschrauben, Luftansaugung seitlich.	Griglia con filtro per attacco secondario, montaggio sopra intonaco, con regolatore della portata dell'aria, placca di copertura bianca con filtro e viti di fissaggio, aspirazione laterale.	St	cad	33,35
14.10.01.07.f	Nachlaufrelais fix	Relé temporizzatore a tempo fisso	Elektronisches Nachlaufrelais mit fixer Nachlaufzeit, für Steckmontage im Gerät.	Relé temporizzatore elettronico con ritardo fisso, integrabile nell'apparecchio.	St	cad	41,87
14.10.01.07.g	Nachlaufrelais einstellbar	Relé temporizzatore a ritardo variabile	Elektronisches Nachlaufrelais mit einstellbarer Ein- und Ausschaltverzögerung, für Steckmontage im Gerät.	Relé temporizzatore elettronico con ritardo regolabile in avviamento e arresto.	St	cad	69,63
14.17	Staubsaugeranlage	Impianto aspirazione polvere	Staubsaugeranlage	Impianto aspirazione polvere
14.17.01	Staubsaugeranlage mit Verlinkung auf die Pos. 15.31 (Staubsaugeranlage).	Impianto aspirazione polvere: si rimanda alla pos. 15.31 (impianto di aspirazione polvere).	Staubsaugeranlage mit Verlinkung auf die Pos. 15.31 (Staubsaugeranlage).	Impianto aspirazione polvere: si rimanda alla pos. 15.31 (impianto di aspirazione polvere).
15	Elektroanlagen	Impianti elettrici	Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und Montage bzw. Verlegung der beschriebenen Materialien, komplett mit allem notwendigen Zubehör, sowie die Inbetriebnahme der beschriebenen Anlagen. Sämtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß Gesetz Nr. 37 vom 22. Jänner 2008, sowie gemäß den geltenden Vorschriften und Normen auszuführen. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen, welche gesondert vergütet werden. / Das Kapitel 15 umfasst folgende Gruppen: / 15.01 Trafokabine MS/NS / 15.03 Notstromversorgungsysteme / 15.04 Verlegesysteme / 15.05 Leitungen / 15.06 Stromkreisverteiler und Verteilergeräte / 15.07 Kompensationsanlage / 15.08 Auslässe für Lichtinstallation / 15.09 Beleuchtungskörper [CAM] / 15.10 Starkstromanlage / 15.12 Installationsbussystem KNX / 15.11 Sonderanlagen - Leerrohrauslässe / 15.13 Notbeleuchtung / 15.14 Erdungsanlage und Potentialausgleich / 15.15 Blitzschutzanlagen / 15.16 Haussprechanlagen und Videosprechanlagen / 15.17 Antennenanlagen / 15.20 Strukturierte Verkabelung / 15.23 Alarmanlagen / 15.27 Uhrenanlage / 15.29 Elektrische Heizanlage / 15.31 Staubsaugeranlage / 15.32 PV-Anlagen / 15.34 E-Ladestationen / 15.45 Brandmeldeanlage	I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario e la messa in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono comprensivi dell'assistenza muraria. / Il capitolo 15 comprende i seguenti gruppi: / 15.01 Cabina di trasformazione MT/BT / 15.03 Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza / 15.04 Sistemi di posa / 15.05 Linee / 15.06 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro / 15.07 Impianti di rifasamento / 15.08 Attacchi per impianti di illuminazione / 15.09 Corpi illuminanti [CAM] / 15.10 Impianti forza motrice / 15.11 Impianti particolari - Impianti di predisposizione / 15.12 Domotica e automazione degli edifici KNX / 15.13 Illuminazione di emergenza / 15.14 Impianto di terra / 15.15 Impianti contro le scariche atmosferiche / 15.16 Impianti citofonico e videocitofonico / 15.17 Impianti ricezione / 15.20 Impianto per rete trasmissione dati / 15.23 Impianti di allarme / 15.27 Impianti di segnalazione oraria / 15.29 Riscaldamento elettrico / 15.31 Aspirazione centralizzata / 15.32 Impianti fotovoltaici / 15.34 Stazioni di carica auto elettriche / 15.31 Impianto di aspirazione / 15.45 Impianto rivelazione incendi
15.01	Trafokabine MS/NS	Cabina di trasformazione MT/BT	Die Gruppe 15.01 umfasst folgende Untergruppen: / 15.01.01 M.S.-Schalttafel / 15.01.02 Transformatoren / 15.01.03 MS-Leitungen / 15.01.04 Versorgungsgeräte	Il gruppo 15.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.01.01 Quadri elettrici di MT / 15.01.02 Trasformatori / 15.01.03 Linee elettriche di MT / 15.01.04 Soccorritori
15.01.01	M.S. Schalttafel	Quadri elettrici di MT	M.S. Schalttafel	Quadri elettrici di MT
15.01.01.01	M.S. Schalttafel	Quadri elettrici di MT	MS-Schalttafel für Stromverbraucher bzw. Stromerzeuger mit MS-Verbrauchernetzumfang niedriger als 400 m (bei 20 kV), eingestuft in der Klasse LSC2B – PM nach der CEI EN 62271-200, in lichtbogenfester Ausführung auf 4 Seiten nach der Prüfungsklasse IAC-AFLR-16 kA-1s, Ausführung geeignet zum seitlichen Modulanbau, Gehäuse aus feuerverzinktem vorlackiertem Stahlblech mit Schutzart IP 3X - IK 08, bestehend aus folgenden Moduleinheiten:	Quadro elettrico di MT per utenti passivi o per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente inferiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PM, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. / composto dalle seguenti unità modulari:
15.01.01.01.a	M.S.-Kabeleinführung-Einheit	Scomparto di risalita cavi	M.S.-Kabeleinführungseinheit / komplett mit Haupt-Stromschienen, Tragisolatoren, Halterungen für Kabel-Endverschlüsse, Kabelanschlüsse, Bildplatte mit elektrischem Schaltschema, SF6-isoliertem Rotations-Lasttrennschalter mit drei Positionen und sichtbarer Trennschaltung, ausrüstbar mit Auslösespüle bzw. Antriebsmotor, samt Hilfskontakten (1NA+1NC+1CO), Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten für 20 kV, Verriegelung des Erdungs-Trennschalters, thermostatgeregelte Antikondens-Heizung 230 V – 50 W mit Schutzschalter. / Verriegelung des Erdungs-Trennschalters mit freiem Schlüssel bei offenem Schalter. / Geprüft für die Erdbebengefahr in der Risikozone 2 nach IEEE-693. / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom: 630 A / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüssen und erforderlicher Kabelverbindungen. / Kabel-Eingang von unten. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Scomparto di risalita cavi / completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, corredabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico. / Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto. / Unità provata in conformità alla norma IEEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Entrata cavi dal basso. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	8971
15.01.01.01.b	MS Trafo-Einheit	Unità montante trasformatore	MS Trafo-Einheit, bestehend aus: / - Haupt-Stromschienen / - Kabelanschlüssen / - Tragisolatoren / - Halterung für Kabel-Endverschlüsse / - Bildplatte mit elektrischem Schaltschema / - Nr. 1 SF6- isolierter Leistungsschalter, eingestuft in der Klasse M2, E2, C2 nach CEI EN 62271-100, Schaltverriegelung mit freiem Schlüssel bei offenem Zustand, Unterspannungsauslöser mit Federkraftantrieb, mit Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) zur Zustandsmeldung und für den Schaltgangzähler. / - Nr. 1 SF6-isolierter Rotations-Trennschalter mit 3 Positionen und sichtbarer Trennschaltung, Verriegelung des Erdungs-Trennschalter mit freiem Schlüssel bei geschlossenem Schalter, komplett mit Handbetätigung und Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) / - Mikroprozessor-Schutzsystem gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16, montiert auf eigener NS-Tafel, mit Graphik-Display, für die Schutzvorgänge 50, 51, 50N, 51N, mit Messung von: Phasenstrom, Spannung, Frequenz, Wirk- und Blindleistung, Fehlerstrom (höchste, durchschnittliche und RMS-Werte), Speicherung der Phasen- und Fehlerströme beim Schutzausschaltung, Überwachung der Schutzeinrichtungen. / - Nr. 3 Stromwandler gemäß CEI EN 60044-1, mit Stromverhältnis, Leistung und Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Nr. 1 Summenstromwandler gemäß CEI EN 60044-1, Ø 200 mm bzw. 160 mm, Verhältnis, Leistung Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Erdungs-Trennschalter mit Verriegelung / - Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten / - NS-Tafel mit Schutzeinrichtungen für die Hilfskreise / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom 630 A / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / - Versorgungsspannung der Hilfskreise: 230 V/ 50 Hz. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüsse und erforderlicher Kabelverbindungen. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Unità montante trasformatore, composta da: / - sistema di sbarre principali / - attacchi per uscita cavi / - isolatori portanti / - supporto terminali / - sinottico con schema elettrico / - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d’aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo contamanovre / - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso, completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato / - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni / - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave / - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione / - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA / - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	20448
15.01.01.02	M.S. Schalttafel	Quadri elettrici di MT	MS-Schalttafel für Stromerzeuger mit MS-Verbrauchernetzumfang höher als 400 m (bei 20 kV), eingestuft in der Klasse LSC2B – PM nach der CEI EN 62271-200, in lichtbogenfester Ausführung auf 4 Seiten nach der Prüfungsklasse IAC-AFLR-16 kA-1s, Ausführung geeignet zum seitlichen Modulanbau, Gehäuse aus feuerverzinktem vorlackiertem Stahlblech mit Schutzart IP 3X - IK 08, bestehend aus folgenden Moduleinheiten:	Quadro elettrico di MT per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente superiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PM, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. / composto dalle seguenti unità modulari:
15.01.01.02.a	M.S.-Kabeleinführung-Einheit	Scomparto di risalita cavi	M.S.-Kabeleinführungseinheit / komplett mit Haupt-Stromschienen, Tragisolatoren, Halterungen für Kabel-Endverschlüsse,, Kabelanschlüsse, Bildplatte mit elektrischem Schaltschema, SF6-isoliertem Rotations-Lasttrennschalter mit drei Positionen und sichtbarer Trennschaltung, ausrüstbar mit Auslösespüle bzw. Antriebsmotor, samt Hilfskontakten (1NA+1NC+1CO), Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten für 20 kV, Verriegelung des Erdungs-Trennschalters, thermostatgeregelte Antikondens-Heizung 230 V – 50 W mit Schutzschalter. / Verriegelung des Erdungs-Trennschalters mit freiem Schlüssel bei offenem Schalter. / Geprüft für die Erdbebengefahr in der Risikozone 2 nach IEEE-693 / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom: 630 A. / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüsse und erforderlicher Kabelverbindungen. / Kabel-Eingang von unten. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Scomparto di risalita cavi / completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, corredabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico. / Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto. / Unità provata in conformità alla norma IEEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Entrata cavi dal basso. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	8971
15.01.01.02.b	MS Trafo-Einheit	Unità montante trasformatore	MS Trafo-Einheit, bestehend aus: / - Haupt-Stromschienen / - Kabelanschlüssen / - Tragisolatoren / - Halterung für Kabel-Endverschlüsse / - Bildplatte mit elektrischem Schaltschema / - Nr. 1 SF6- isolierter Leistungsschalter, eingestuft in der Klasse M2, E2, C2 nach CEI EN 62271-100, Schaltverriegelung mit freiem Schlüssel bei offenem Zustand, Unterspannungsauslöser mit Federkraftantrieb, mit Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) zur Zustandsmeldung und für den Schaltgangzähler. / - Nr. 1 SF6-isolierter Rotations-Trennschalter mit 3 Positionen und sichtbarer Trennschaltung, Verriegelung des Erdungs-Trennschalters mit freiem Schlüssel bei geschlossenem Schalter, komplett mit Handbetätigung und Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) / - Mikroprozessor-Schutzsystem gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16, montiert auf eigener NS-Tafel, mit Graphik-Display, für die Schutzvorgänge 50, 51, 50N, 51N, 67N, 27, mit Messung von: Phasenstrom, Spannung, Frequenz, Wirk- und Blindleistung, Fehlerstrom (höchste, durchschnittliche und RMS-Werte), Speicherung der Phasen- und Fehlerströme beim Schutzausschaltung, Überwachung der Schutzeinrichtungen. / - Nr. 3 Stromwandler gemäß CEI EN 60044-1, mit Stromverhältnis, Leistung und Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Nr. 1 Summenstromwandler gemäß CEI EN 60044-1, Ø 200 mm bzw. 160 mm, Verhältnis, Leistung Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Nr. 3 Spannungswandler gemäß CEI EN 60044-2, mit Spannungsverhältnis, Leistung und Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Erdungs-Trennschalter mit Verriegelung / - Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten / - NS-Tafel mit Schutzeinrichtungen für die Hilfskreise / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom 630 A / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / - Versorgungsspannung der Hilfskreise: 230 V/ 50 Hz. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüsse und erforderlicher Kabelverbindungen. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Unità montante trasformatore, composta da: / - sistema di sbarre principali / - attacchi per uscita cavi / - isolatori portanti / - supporto terminali / - sinottico con schema elettrico / - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d’aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo contamanovre / - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso, completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato / - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, 67N, 27, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni / - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - n. 3 TV conformi a CEI EN 60044-2 rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave / - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione / - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA / - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	32465,5
15.01.01.03	M.S. Schalttafel	Quadri elettrici di MT	MS-Schalttafel für Stromverbraucher bzw. Stromerzeuger mit MS-Verbrauchernetzumfang niedriger als 400 m (bei 20 kV), eingestuft in der Klasse LSC2B – PI nach der CEI EN 62271-200, in lichtbogenfester Ausführung auf 4 Seiten nach der Prüfungsklasse IAC-AFLR-16 kA-1s, in Ausführung geeignet zum seitlichen Modulanbau, Gehäuse aus feuerverzinktem vorlackiertem Stahlblech mit Schutzart IP 3X - IK 08, bestehend aus folgenden Moduleinheiten:	Quadro elettrico di MT per utenti passivi o per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente inferiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PI, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. / composto dalle seguenti unità modulari:
15.01.01.03.a	M.S.-Kabeleinführung-Einheit	Scomparto di risalita cavi	M.S.-Kabeleinführungseinheit / komplett mit Haupt-Stromschienen, Tragisolatoren, Halterungen für Kabel-Endverschlüsse,, Kabelanschlüsse, Bildplatte mit elektrischem Schaltschema, SF6-isoliertem Rotations-Lasttrennschalter mit drei Positionen und sichtbarer Trennschaltung, ausrüstbar mit Auslösespüle bzw. Hilfsmotor, samt Hilfskontakten (1NA+1NC+1CO), Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten für 20 kV, Verriegelung des Erdungs-Trennschalters, thermostatgeregelte Antikondensheizung 230 V – 50 W mit Schutzschalter. / Verriegelung des Erdungs-Trennschalters mit freiem Schlüssel bei offenem Schalter. / Geprüft für die Erdbebengefahr in der Risikozone 2 nach IEEE-693 / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom: 630 A. / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüsse und erforderlicher Kabelverbindungen. / Kabel-Eingang von unten. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Scomparto di risalita cavi / completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, corredabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico. / Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto. / Unità provata in conformità alla norma IEEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Entrata cavi dal basso. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	8971
15.01.01.03.b	MS Trafo-Einheit	Unità montante trasformatore	MS Trafo-Einheit, bestehend aus: / - Haupt-Stromschienen / - Kabelanschlüssen / - Tragisolatoren / - Halterung für Kabel-Endverschlüsse / - Bildplatte mit elektrischem Schaltschema / - Nr. 1 SF6- isolierter Leistungsschalter, eingestuft in der Klasse M2, E2, C2 nach CEI EN 62271-100, Schaltverriegelung mit freiem Schlüssel bei offenem Zustand, Unterspannungsauslöser mit Federkraftantrieb, mit Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) zur Zustandsmeldung und für den Schaltgangzähler. / - Nr. 1 SF6-isolierter Rotations-Trennschalter mit 3 Positionen und sichtbarer Trennschaltung, Verriegelung des Erdungs-Trennschalter mit freiem Schlüssel bei geschlossenem Schalter, komplett mit Handbetätigung und Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) / - Mikroprozessor-Schutzsystem gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16, montiert auf eigener NS-Tafel, mit Graphik-Display, für die Schutzvorgänge 50, 51, 50N, 51N, mit Messung von: Phasenstrom, Spannung, Frequenz, Wirk- und Blindleistung, Fehlerstrom (höchste, durchschnittliche und RMS-Werte), Speicherung der Phasen- und Fehlerströme beim Schutzausschaltung, Überwachung der Schutzeinrichtungen. / - Nr. 3 Stromwandler gemäß CEI EN 60044-1, mit Stromverhältnis, Leistung und Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Nr. 1 Summenstromwandler gemäß CEI EN 60044-1, Ø 200 mm bzw. 160 mm, Verhältnis, Leistung Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Erdungs-Trennschalter mit Verriegelung / - Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten / - NS-Tafel mit Schutzeinrichtungen für die Hilfskreise / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom 630 A / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / - Versorgungsspannung der Hilfskreise: 230 V/ 50 Hz. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüsse und erforderlicher Kabelverbindungen. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Unità montante trasformatore, composta da: / - sistema di sbarre principali / - attacchi per uscita cavi / - isolatori portanti / - supporto terminali / - sinottico con schema elettrico / - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d’aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo contamanovre / - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato / - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni / - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave / - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione / - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA / - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	20448
15.01.01.04	M.S. Schalttafel	Quadri elettrici di MT	MS-Schalttafel für Stromerzeuger mit MS-Verbrauchernetzumfang höher als 400 m (bei 20 kV), eingestuft in der Klasse LSC2B – PI nach der CEI EN 62271-200, in lichtbogenfester Ausführung auf 4 Seiten nach der Prüfungsklasse IAC-AFLR-16 kA-1s, in Ausführung geeignet zum seitlichen Modulanbau, Gehäuse aus feuerverzinktem vorlackiertem Stahlblech mit Schutzart IP 3X - IK 08, bestehend aus folgenden Moduleinheiten:	Quadro elettrico di MT per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente superiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PI, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. / composto dalle seguenti unità modulari:
15.01.01.04.a	M.S.-Kabeleinführung-Einheit	Scomparto di risalita cavi	M.S.-Kabeleinführungseinheit / komplett mit Haupt-Stromschienen, Tragisolatoren, Halterungen für Kabel-Endverschlüsse,, Kabelanschlüsse, Bildplatte mit elektrischem Schaltschema, SF6-isoliertem Rotations-Lasttrennschalter mit drei Positionen und sichtbarer Trennschaltung, ausrüstbar mit Auslösespüle bzw. Hilfsmotor, samt Hilfskontakten (1NA+1NC+1CO), Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten für 20 kV, Verriegelung des Erdungs-Trennschalters, thermostatgeregelte Antikondensheizung 230 V – 50 W mit Schutzschalter. / Verriegelung des Erdungs-Trennschalters mit freiem Schlüssel bei offenem Schalter. / Geprüft für die Erdbebengefahr in der Risikozone 2 nach IEEE-693 / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom: 630 A. / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüsse und erforderlicher Kabelverbindungen. / Kabel-Eingang von unten. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Scomparto di risalita cavi / completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, corredabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico. / Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto. / Unità provata in conformità alla norma IEEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Entrata cavi dal basso. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	8971
15.01.01.04.b	MS Trafo-Einheit	Unità montante trasformatore	MS Trafo-Einheit, bestehend aus: / - Haupt-Stromschienen / - Kabelanschlüssen / - Tragisolatoren / - Halterung für Kabel-Endverschlüsse / - Bildplatte mit elektrischem Schaltschema / - Nr. 1 SF6- isolierter Leistungsschalter, eingestuft in der Klasse M2, E2, C2 nach CEI EN 62271-100, Schaltverriegelung mit freiem Schlüssel bei offenem Zustand, Unterspannungsauslöser mit Federkraftantrieb, mit Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) zur Zustandsmeldung und für den Schaltgangzähler. / - Nr. 1 SF6-isolierter Rotations-Trennschalter mit 3 Positionen und sichtbarer Trennschaltung, Verriegelung des Erdungs-Trennschalter mit freiem Schlüssel bei geschlossenem Schalter, komplett mit Handbetätigung und Hilfskontakten (1 NA + 1 NC + 1 CO) / - Mikroprozessor-Schutzsystem gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16, montiert auf eigener NS-Tafel, mit Graphik-Display, für die Schutzvorgänge 50, 51, 50N, 51N, 67N, 27, mit Messung von: Phasenstrom, Spannung, Frequenz, Wirk- und Blindleistung, Fehlerstrom (höchste, durchschnittliche und RMS-Werte), Speicherung der Phasen- und Fehlerströme beim Schutzausschaltung, Überwachung der Schutzeinrichtungen. / - Nr. 3 Stromwandler gemäß CEI EN 60044-1, mit Stromverhältnis, Leistung und Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Nr. 1 Summenstromwandler gemäß CEI EN 60044-1, Ø 200 mm bzw. 160 mm, Verhältnis, Leistung Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Nr. 3 Spannungswandler gemäß CEI EN 60044-2, mit Spannungsverhältnis, Leistung und Genauigkeitsklasse laut CEI 0-16 / - Erdungs-Trennschalter mit Verriegelung / - Nr. 3 kapazitiven Stromableitern mit Meldeleuchten / - NS-Tafel mit Schutzeinrichtungen für die Hilfskreise / Technische Angaben: / - Nennspannung: 24 kV / - Betriebsspannung: 20 kV / - Stoßspannungspegel 1,2/50 µs: 125 kV / - 50 Hz-Prüfspannung: 50 kV / - Nennstrom 630 A / - Kurzeit-Nennstrom (1 s): 16 kA. / - Versorgungsspannung der Hilfskreise: 230 V/ 50 Hz. / Einschließlich der Vorbereitung der Kabelverschlüsse und erforderlicher Kabelverbindungen. / Im Preis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen inbegriffen, die zur fachgerechten Ausführung der Arbeit erforderlich sind. / Inbegriffen sind auch die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme. / Der Lieferung müssen die Unterlagen mit den Prüfbescheinigungen nach IEC 62271-200, den technischen Daten und den Betriebs- und Wartungsanweisungen beigelegt werden.	Unità montante trasformatore, composta da: / - sistema di sbarre principali / - attacchi per uscita cavi / - isolatori portanti / - supporto terminali / - sinottico con schema elettrico / - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d’aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo contamanovre / - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso, completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato / - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, 67N, 27, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni / - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - n. 3 TV conformi a CEI EN 60044-2 rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 / - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave / - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione / - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 24 kV / - tensione di esercizio: 20 kV / - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV / - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV / - corrente nominale alle sbarre: 630 A / - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA / - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. / Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. / La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d’uso e manutenzione.	St	cad	32465
15.01.02	Transformatoren	Trasformatori	Transformatoren	Trasformatori
15.01.02.01	Dreiphasiger Transformator	Trasformatore trifase	Dreiphasiger, freiluftgekühlter Gießharz-Trocken-Transformator, / Ausführung laut CEI EN 50588-1, CEI EN 60076-11 und UE-Regelung Nr. 548/2014, mit MS-Spannungsumschalter, Gehäuse mit Schutzhart IP 23, komplett mit MS-Tragisolatoren und NS-Anschlußplatte, Aufhebehaken, Rollgestell mit schwenkbaren Rädern und Anhängehaken, Temperaturfühler auf jeder Säule angeschlossen an die Hilfskreise-Klemmleiste, Steckdosen zum Anschuss der MS Kabel-Endverschlüssen geeignet für Leiterquerschnitt bis zu 95 mm². / Transformator muss für einen Teilentladungspegel niedriger als 10 pC, bei doppelter Nennspannung, bescheinigt sein. / Technische Angaben: / - höchste Primärspannung: 24 kV / - Primär-Nennspannung: 20 kV / - Einstellung der Primärnennspannung: 20 kV ±2x2,5% / - Sekundär- Nennspannung: 400 V / - Kurzschluss-Nennspannung: 6 % / - Nennfrequenz: 50 Hz / - Verlustkategorie: A0 - AK / - Verbindungsgruppe: Dyn11 / - Wirkungsgrad bei Nennleistung (cos φ = 1): 98,85 % / - Wirkungsgrad bei ¾ der Nennleistung (cos φ = 1): 99,03 % / - Schalldruckpegel in 1 m Abstand im Freien: ≤ 48 db(A) / - Brandklasse: F1 / - Klimaklasse: C1 / - Umgebungsklasse: E2 / Inbegriffen sind die Befestigung, die Betriebsproben sowie die werk-und bauseitige Abnahme.	Trasformatore trifase di potenza / con isolamento in resina, esecuzione conforme alle norme CEI EN 50588-1, CEI EN 60076-11 e al regolamento UE n. 548/2014, con commutatore per la regolazione della tensione nominale MT, grado di protezione meccanica IP 23, raffreddamento naturale in aria, completo di isolatori portanti in MT, piastre di attacco in BT, golfari di sollevamento, carrello con ruote orientabili e attacco per traino, sensore termometrico ubicato su ciascuna colonna con uscita collegata ad una morsettiera dei circuiti ausiliari, prese per l'inserimento dei connettori MT, connettori MT per cavi di sezione fino a 95 mm². / Il trasformatore dovrà avere un livello certificato di scariche parziali inferiore a 10 pC, alla tensione pari a due volte la tensione nominale. / Caratteristiche tecniche: / - tensione primaria massima: 24 kV / - tensione primaria nominale: 20 kV / - regolazione della tensione primaria nominale: 20 kV ±2x2,5% / - tensione secondaria nominale: 400 V / - tensione nominale di corto circuito: 6 % / - frequenza nominale: 50 Hz / - categoria perdite: A0 - AK / - gruppo di collegamento: Dyn11 / - rendimento al carico nominale (cos φ = 1) ≥ 98,50 % / - rendimento a ¾ del carico nominale (cos φ = 1) ≥ 99,00 %. / - livello di pressione sonora a 1 m di distanza in campo aperto: ≤ 48 db(A) / - classe di comportamento al fuoco: F1 / - classe climatica: C1 / - classe ambientale: E2. / Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere.
15.01.02.01.a	Nennleistung: 160 kVA	Potenza nominale: 160 kVA	Nennleistung: 160 kVA	Potenza nominale: 160 kVA	St	cad	8623
15.01.02.01.b	Nennleistung: 250 kVA	Potenza nominale: 250 kVA	Nennleistung: 250 kVA	Potenza nominale: 250 kVA	St	cad	11659
15.01.02.01.c	Nennleistung: 400 kVA	Potenza nominale: 400 kVA	Nennleistung: 400 kVA	Potenza nominale: 400 kVA	St	cad	13651,5
15.01.02.01.d	Nennleistung: 630 kVA	Potenza nominale: 630 kVA	Nennleistung: 630 kVA	Potenza nominale: 630 kVA	St	cad	15739
15.01.02.01.e	Nennleistung: 800 kVA	Potenza nominale: 800 kVA	Nennleistung: 800 kVA	Potenza nominale: 800 kVA	St	cad	19002,5
15.01.02.01.f	Nennleistung: 1000 kVA	Potenza nominale: 1000 kVA	Nennleistung: 1000 kVA	Potenza nominale: 1000 kVA	St	cad	22007
15.01.02.01.g	Nennleistung: 1250 kVA	Potenza nominale: 1250 kVA	Nennleistung: 1250 kVA	Potenza nominale: 1250 kVA	St	cad	25011
15.01.02.01.h	Nennleistung: 1600 kVA	Potenza nominale: 1600 kVA	Nennleistung: 1600 kVA	Potenza nominale: 1600 kVA	St	cad	28015,5
15.01.02.01.i	Nennleistung: 2000 kVA	Potenza nominale: 2000 kVA	Nennleistung: 2000 kVA	Potenza nominale: 2000 kVA	St	cad	31020
15.01.02.01.j	Nennleistung: 2500 kVA	Potenza nominale: 2500 kVA	Nennleistung: 2500 kVA	Potenza nominale: 2500 kVA	St	cad	37029
15.01.02.01.k	Nennleistung: 3150 kVA	Potenza nominale: 3150 kVA	Nennleistung: 3150 kVA	Potenza nominale: 3150 kVA	St	cad	43037,5
15.01.02.02	Dreiphasiger Öl-Verteiltransformator	Trasformatore trifase ad olio	Dreiphasiger Öl-Verteiltransformator in hermetischer Ausführung, gemäß der EU-Verordnung Nr. 548/2014, geeignet für Inneninstallation, Wellwandkessel aus lackiertem Stahlblech geeignet zur Korrosionsschutzklasse C2-H (nach EN ISO 12944-2), einschließlich Routinetests gemäß IEC 60076 und Mineralölfüllung der Isolierklasse A. / Einschließlich darüber hinaus des integrierten Schutzrelais zur Überwachung der Öltemperatur und des Öldrucks und zur automatischen Ausschaltung des Transformators durch Betätigung des MS-Schutzschalters bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte. / Im Preis sind schließlich folgende Zubehörteile inbegriffen: / - MS- und NS-Keramikisolatoren / - MS-Leerlaufumschalter / - Nr. 2 Erdungsanschlüssen / - Anhebenshaken / - Ziehösen / - Nr. 4 umsetzbaren Fahrrollen / - Nr. 1 Thermometertasche / - Nr. 1 Ölableitventil. / Technische Daten / Bezugsnormen: IEC60076-1 / Nennfrequenz: 50 Hz / Primärspannung (Leerlauf): 20 kV / Anzapfungen auf Primärseite: ± 2 x 2,5 % / Secundäspannung (Leerlauf): 400 V / Schaltgruppe: Dyn11 / Isolationspegel auf Primärseite : 24 / 50 / 125 kV / Isolationspegel auf Sekundärseite : 1,1 / 3 kV / Wicklungsmaterial Primär/Sekundär: Aluminium / Durchführungsschutzgrad Primärseite: IP00 / Durchführungsschutzgrad Sekundärseite: IP00 / Kühlung: ONAN / Max. Umgebungstemperatur: 40 °C / Übertemperatur Öl/Wicklungen: 60/65 °C / Aufstellungshöhe: < 1000 m.	Trasformatore trifase ermetico isolato in olio, per reti di distribuzione, conforme al Regolamento UE n. 548/2014, per installazione interna, cassa in lamiera di acciaio ondulata con verniciatura idonea per classe di corrosività atmosferica C2-H (secondo EN ISO 12944-2), comprese prove di routine secondo IEC 60076 e la carica di olio minerale non inibito, classe di isolamento A. / Compreso inoltre il relè integrato di sicurezza, per la misura della temperatura e della pressione dell’olio e la disinserzione automatica del trasformatore mediante comando dell’interruttore di MT in caso di superamento delle soglie massime impostate. / Sono compresi infine i seguenti accessori: / - isolatori ceramici per MT e BT / - commutatore a vuoto lato MT / - n. 2 terminali di messa a terra / - golfari di sollevamento / - ganci traino / - n. 4 ruote orientabili / - n. 1 pozzetto termometrico / - n. 1 valvola scarico olio. / Caratteristiche tecniche / Norme di riferimento: IEC60076-1 / Frequenza nominale: 50 Hz / Tensione primaria a vuoto: 20 kV / Regolazione tensione primaria: ± 2 x 2,5 % / Tensione secondaria a vuoto: 400 V / Gruppo vettoriale: Dyn11 / Livello d'isolamento al primario: 24 / 50 / 125 kV / Livello d'isolamento al secondario: 1,1 / 3 kV / Materiale avvolgimento primario e secondario: alluminio / Grado di protezione isolatori al primario: IP 00 / Grado di protezione isolatori al secondario: IP 00 / Raffreddamento: ONAN / Max. temperatura ambiente di progetto: 40 °C / Sovratemperatura olio / avvolgimenti: 60/65 °C / Altitudine di installazione: < 1000 m.
15.01.02.02.a	Nennleistung: 250 kVA	Potenza nominale: 250 kVA	Nennleistung: 250 kVA / Kurzschlussspannung: 4 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 300 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 3250 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 1,6 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 42 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 47 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1070 x 770 x 1480 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 520 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 1260 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 220 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 250 kVA / Tensione di corto circuito: 4 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 300 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 3250 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,6 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 42 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 47 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1070 x 770 x 1480 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 520 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 1260 kg (valore orientativo) / Peso olio: 220 kg (valore orientativo).	St	cad	11084
15.01.02.02.b	Nennleistung: 315 kVA	Potenza nominale: 315 kVA	Nennleistung: 315 kVA / Kurzschlussspannung: 4 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 360 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 3900 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 1,5 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 44 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 49 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1120 x 860 x 1600 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 670 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 1360 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 270 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 315 kVA / Tensione di corto circuito: 4 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 360 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 3900 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,5 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 44 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 49 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1120 x 860 x 1600 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 1360 kg (valore orientativo) / Peso olio: 270 kg (valore orientativo).	St	cad	12058
15.01.02.02.c	Nennleistung: 400 kVA	Potenza nominale: 400 kVA	Nennleistung: 400 kVA / Kurzschlussspannung: 4 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 430 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 4600 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 1,4 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 44 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 50 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1150 x 870 x 1620 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 670 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 1570 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 320 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 400 kVA / Tensione di corto circuito: 4 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 430 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 4600 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,4 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 44 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 50 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1150 x 870 x 1620 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 1570 kg (valore orientativo) / Peso olio: 320 kg (valore orientativo).	St	cad	12855
15.01.02.02.d	Nennleistung: 500 kVA	Potenza nominale: 500 kVA	Nennleistung: 500 kVA / Kurzschlussspannung: 4 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 510 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 5500 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 1,3 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 45 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 51 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1200 x 880 x 1750 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 670 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 1850 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 380 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 500 kVA / Tensione di corto circuito: 4 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 510 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 5500 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,3 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 45 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 51 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1200 x 880 x 1750 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 1850 kg (valore orientativo) / Peso olio: 380 kg (valore orientativo).	St	cad	14183
15.01.02.02.e	Nennleistung: 630 kVA	Potenza nominale: 630 kVA	Nennleistung: 630 kVA / Kurzschlussspannung: 6 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 600 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 6500 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 1,2 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 45 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 52 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1450 x 900 x 1690 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 670 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 2100 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 460 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 630 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 600 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 6500 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,2 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 45 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 52 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1450 x 900 x 1690 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 2100 kg (valore orientativo) / Peso olio: 460 kg (valore orientativo).	St	cad	15865
15.01.02.02.f	Nennleistung: 800 kVA	Potenza nominale: 800 kVA	Potenza nominale: 800 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 650 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 8400 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,1 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 46 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 53 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1400 x 1060 x 1710 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 2530 kg (valore orientativo) / Peso olio: 510 kg (valore orientativo).	Potenza nominale: 800 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 650 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 8400 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,1 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 46 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 53 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1400 x 1060 x 1710 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 2530 kg (valore orientativo) / Peso olio: 510 kg (valore orientativo).	St	cad	20204
15.01.02.02.g	Nennleistung: 1000 kVA	Potenza nominale: 1000 kVA	Nennleistung: 1000 kVA / Kurzschlussspannung: 6 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 770 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 10500 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 1,0 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 46 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 55 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1550 x 1060 x 1870 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 820 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 2950 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 600 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 1000 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 770 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 10500 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,0 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 46 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 55 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1550 x 1060 x 1870 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 820 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 2950 kg (valore orientativo) / Peso olio: 600 kg (valore orientativo).	St	cad	22064
15.01.02.02.h	Nennleistung: 1250 kVA	Potenza nominale: 1250 kVA	Nennleistung: 1250 kVA / Kurzschlussspannung: 6 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 950 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 11000 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 0,9 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 47 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 56 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1560 x 1080 x 1890 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 820 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 3250 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 630 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 1250 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 950 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 11000 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.9 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 47 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 56 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1560 x 1080 x 1890 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 820 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 3250 kg (valore orientativo) / Peso olio: 630 kg (valore orientativo).	St	cad	23658
15.01.02.02.i	Nennleistung: 1600 kVA	Potenza nominale: 1600 kVA	Nennleistung: 1600 kVA / Kurzschlussspannung: 6 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 1200 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 14000 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 0,8 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 48 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 58 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 1900 x 1080 x 2060 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 820 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 3900 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 750 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 1600 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1200 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 14000 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.8 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 48 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 58 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1900 x 1080 x 2060 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 820 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 3900 kg (valore orientativo) / Peso olio: 750 kg (valore orientativo).	St	cad	26934
15.01.02.02.j	Nennleistung: 2000 kVA	Potenza nominale: 2000 kVA	Nennleistung: 2000 kVA / Kurzschlussspannung: 6 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 1450 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 18000 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 0,7 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 50 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 60 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 2080 x 1290 x 2120 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 1070 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 4440 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 850 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 2000 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1450 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 18000 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.7 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 50 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 60 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 2080 x 1290 x 2120 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 1070 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 4440 kg (valore orientativo) / Peso olio: 850 kg (valore orientativo).	St	cad	31981
15.01.02.02.k	Nennleistung: 2500 kVA	Potenza nominale: 2500 kVA	Nennleistung: 2500 kVA / Kurzschlussspannung: 6 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 1750 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 22000 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 0,6 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 51 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 63 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 2060 x 1290 x 2270 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 1070 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 5330 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 1030 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 2500 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1750 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 22000 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.6 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 51 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 63 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 2060 x 1290 x 2270 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 1070 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 5330 kg (valore orientativo) / Peso olio: 1030 kg (valore orientativo).	St	cad	37737
15.01.02.02.l	Nennleistung: 3150 kVA	Potenza nominale: 3150 kVA	Nennleistung: 3150 kVA / Kurzschlussspannung: 6 % / Leerlaufverlust bei der Nennspannung: ≤ 2200 W / Betriebsverlust auf 75 °C und bei der Nennleistung: ≤ 27500 W / Leerlaufstrom bei der Nennspannung: ≤ 0,5 % / Schalldruckpegel im Abstand von 0,3 m: ≤ 54 dB(A) / Schallleistungspegel: ≤ 66 dB(A) / Abmessungen (LxBxH): 2160 x 1320 x 2350 mm (Richtwerte) / Rollenmittenabstand: 1070 mm (Richtwert) / Transformatorgewicht: 6200 kg (Richtwert) / Ölgewicht: 1250 kg (Richtwert).	Potenza nominale: 3150 kVA / Tensione di corto circuito: 6 % / Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 2200 W / Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 27500 W / Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.5 % / Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 54 dB(A) / Livello di potenza sonora: ≤ 66 dB(A) / Dimensioni trasformatore (LxWxH): 2160 x 1320 x 2350 mm (valori orientativi) / Interasse carrello: 1070 mm (valore orientativo) / Peso trasformatore: 6200 kg (valore orientativo) / Peso olio: 1250 kg (valore orientativo).	St	cad	46858
15.01.03	MS-Leitungen	Linee elettriche di MT	MS-Leitungen	Linee elettriche di MT
15.01.03.01	MS-Anschlußleitung	Linea elettrica di allacciamento in media tensione	MS-Anschlussleitung bestehend aus einpoligen Kabeln RG7H1R 1x95 mm² mit höchster Betriebsspannung 24 kV (CEI-UNEL 32025), einschließlich sämtlicher erforderlichen Anschlüssen, der Kabelschuhe und der Halterungs- und Befestigungssysteme.	Linea elettrica di allacciamento in media tensione / composta da cavi unipolari RG7H1R 1x95 mm², 15/20 kV, tensione massima di utilizzo 24 kV (CEI-UNEL 35025), compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.	m	m	22
15.01.03.02	Vorgeformter Steck-Endverschluß	Terminale unipolare a spina preformato	Vorgeformter Steck-Endverschluss / für einpolige Kabelleitungen RG7H1R 1x95 mm², 15/20 kV, aus Gummi, ganz abgeschirmt, komplett mit Zubehörteilen, geeignet zum Anschluss von extrudierten Kabelleitungen an die bereits vorgefertigten Steckdosen der MS-Schalttafel bzw. des Transformators, einschließlich Vorbereitung der einpoligen Kabelleitungen und Anbringung des Schutzleiters. / Im Preis ist auch die Erdung der Kabelschirme inbegriffen.	Terminale unipolare a spina preformato / per cavo unipolare RG7H1R 1x95 mm², 15/20 kV, in gomma con schermatura metallica totale e completo di accessori, adatto per la connessione dei cavi con isolamento estruso a prese già montate su scomparti MT o su trasformatore, compresa la preparazione del cavo di tipo unipolare e la realizzazione del conduttore di protezione. / Compreso inoltre il collegamento a terra degli schermi dei cavi.	St	cad	255,5
15.01.03.03	MS-Anschlussleitung, bestehend aus einpoligen Kabeln RG7H1M1, Nennspannung 12/20 kV	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 12/20 kV	MS-Anschlussleitung bestehend aus einpoligen Kabeln RG7H1M1, Nennspannung 12/20 kV, mit höchster Betriebsspannung 24 kV (CEI-UNEL 32025), gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011, Brandklasse Eca-s1b, d1, a1, einschließlich sämtlicher erforderlichen Anschlüssen, der Kabelschuhe und der Halterungs- und Befestigungssysteme.	Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG7H1M1, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 12/20 kV, tensione massima di utilizzo 24 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Eca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.
15.01.03.03.a	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	St	cad	20,8
15.01.03.03.b	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	St	cad	14
15.01.03.03.c	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	St	cad	12,3
15.01.03.04	MS-Anschlussleitung, bestehend aus einpoligen Kabeln RG7H1M1, Nennspannung 18/30 kV	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 18/30 kV	MS-Anschlussleitung bestehend aus einpoligen Kabeln RG7H1M1, Nennspannung 18/30 kV, mit höchster Betriebsspannung 36 kV (CEI-UNEL 32025), gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011, Brandklasse Eca,-s1b, d1, a1 einschließlich sämtlicher erforderlichen Anschlüssen, der Kabelschuhe und der Halterungs- und Befestigungssysteme.	Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG7H1M1, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 18/30 kV, tensione massima di utilizzo 36 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Eca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.
15.01.03.04.a	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	St	cad	23,1
15.01.03.04.b	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	St	cad	16,5
15.01.03.04.c	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	St	cad	14,5
15.01.03.05	MS-Anschlussleitung, bestehend aus einpoligen Kabeln RG26H1M16, Nennspannung 12/20 kV	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 12/20 kV	MS-Anschlussleitung bestehend aus einpoligen Kabeln RG26H1M16, Nennspannung 12/20 kV, mit höchster Betriebsspannung 24 kV (CEI-UNEL 32025), gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011, Brandklasse Cca-s1b, d1, a1, einschließlich sämtlicher erforderlichen Anschlüssen, der Kabelschuhe und der Halterungs- und Befestigungssysteme.	Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG26H1M16, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 12/20 kV, tensione massima di utilizzo 24 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Cca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.
15.01.03.05.a	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	St	cad	24,7
15.01.03.05.b	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	St	cad	16,4
15.01.03.05.c	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	St	cad	15,2
15.01.03.06	MS-Anschlussleitung, bestehend aus einpoligen Kabeln RG26H1M16, Nennspannung 18/30 kV	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 18/30 kV	MS-Anschlussleitung bestehend aus einpoligen Kabeln RG26H1M16, Nennspannung 18/30 kV, mit höchster Betriebsspannung 36 kV (CEI-UNEL 32025), gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011, Brandklasse Cca-s1b, d1, a1, einschließlich sämtlicher erforderlichen Anschlüssen, der Kabelschuhe und der Halterungs- und Befestigungssysteme.	Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG26H1M16, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 18/30 kV, tensione massima di utilizzo 36 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Cca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.
15.01.03.06.a	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	1x95 mm²	St	cad	27,4
15.01.03.06.b	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	1x50 mm²	St	cad	19,4
15.01.03.06.c	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	1x35 mm²	St	cad	17
15.01.04	Versorgungsgeräte	Soccorritori	Versorgungsgeräte	Soccorritori
15.01.04.01	Not-Versorgungsgerät	Soccorritore	Not-Versorgungsgerät / zur Notversorgung der Hilfskreise der Trafokabine, hergestellt nach EN 50171, mit hermetischer Batteriengruppe mit 120 Min. Mindestautonomie, mit Oberwellenfilter zur Erniedrigung der eingeführten Netzstörungen, statischem By-Pass-Umschalter. / Technische Angaben: / - Eingangsspannung: einphasig 230 V / - Ausgangsspannung: einphasig 230 V / - Frequenz: 50 Hz / - Nennleistung 500 VA / - Nenn-Leistungsfaktor: 0,8 / - Wirkungsgrad: 95 % / Installation im NS-Verteilerschrank der Kabine. / Einschließlich Kommunikations-Schnittstelle mit Kontroll- und Alarmtafel.	Soccorritore / per l'alimentazione di emergenza dei servizi ausiliari di cabina, costruzione secondo EN 50171, completo di batterie di accumulatori di tipo ermetico per una autonomia minima di 120 minuti, di filtro per la riduzione dei disturbi immessi nella rete elettrica, di interruttore statico per commutazione automatica su by-pass. / Caratteristiche tecniche: / - tensione di ingresso: monofase 230 V / - tensione di uscita: monofase 230 V / - frequenza: 50 Hz, / - potenza nominale: 500 VA, / - fattore di potenza nominale: 0,8 / - rendimento: 95 % / Installazione nell'armadio di contenimento del quadro elettricodi BT di cabina. / Compresa interfaccia di comunicazione e pannello di controllo ed allarme.	St	cad	845
15.03	Notstromversorgungsysteme	Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza	Notstromversorgungsysteme / Die Kategorie 15.03 umfasst folgende Gruppen: / 15.03.01 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) / 15.03.02 Zentralversorgungssystem (CPSS)	Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza / La categoria 15.03 comprende i seguenti gruppi: / 15.03.01 Gruppo di continuitá (UPS) / 15.03.02 Gruppo soccoritore (CPSS)
15.03.01	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)	Gruppo di continuitá (UPS)	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	Gruppo di continuitá (UPS)
15.03.01.01	Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung	Gruppo di continuità (UPS) monofase	Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung (UPS), / Bau in Übereinstimmung mit EN 62040-1-2-3, in Doppelwandlertechnik (VFI-S), komplett mit statischem Schalter für die automatische Bypass-Umschaltung, mit durchgehendem Neutralleiter. / Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit Schutzgrad IP20, ausgestattet mit Belüftungsschlitzen und dem erforderlichen Ventilator mit Thermostatsteuerung. / Komplett mit hermetischen 12-V-Akkumulatorenbatterien auf Schale mit Säureschutzbehandlung, geschützt gegen die vollständige Entladung und die Umkehr der Polarität, für eine Mindest-Autonomie von 60 Minuten bei Nennleistung. / Technische Eigenschaften: / Einphasen-Eingang / - Nennspannung: 230 V / - Frequenz: 50 Hz / - THDI bei Nennleistung: < 5 % (für lineare Last) / Einphasen-Ausgang / - Nennspannung: 230 V / - Frequenz: 50 Hz / - statische Stabilität: 2 % / - dynamische Stabilität: 5 % / - Wirkungsgrad bei Nennleistung: > 90 %	Gruppo di continuità (UPS) monofase, / costruzione conforme a EN 62040-1-2-3, di tipo a doppia conversione (VFI-S), completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante. / Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico. / Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l’inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale. / Caratteristiche tecniche: / Ingresso monofase / - tensione nominale: 230 V / - frequenza: 50 Hz / - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) / Uscita monofase / - tensione nominale: 230 V / - frequenza: 50 Hz / - stabilità statica: 2 % / - stabilità dinamica: 5 % / - rendimento alle condizioni nominali: > 90 %
15.03.01.01.a	Nennleistung: bis 500 VA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: fino a 500 VA / Fattore di potenza nominale: 0,8	Nennleistung: bis 500 VA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: fino a 500 VA / Fattore di potenza nominale: 0,8	St	cad	1071,3
15.03.01.01.b	Nennleistung: von 0,5 bis 1 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 0,5 a 1 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 0,5 bis 1 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 0,5 a 1 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	1813,83
15.03.01.01.c	Nennleistung: von 1 bis 2 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 1 a 2 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 1 bis 2 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 1 a 2 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	3086,41
15.03.01.01.d	Nennleistung: von 2 bis 3 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 2 a 3 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 2 bis 3 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 2 a 3 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	4227,04
15.03.01.01.e	Nennleistung: von 3 bis 5 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 3 a 5 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 3 bis 5 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 3 a 5 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	6106,17
15.03.01.02	Unterbrechungsfreie Dreiphasen-Stromversorgung (UPS)	Gruppo di continuità (UPS) trifase	Unterbrechungsfreie Dreiphasen-Stromversorgung (UPS), / Bau in Übereinstimmung mit EN 62040-1-2-3, in Doppelwandlertechnik (VFI-S), komplett mit statischem Schalter für die automatische Bypass-Umschaltung, mit durchgehendem Neutralleiter. / Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit Schutzgrad IP20, ausgestattet mit Belüftungsschlitzen und dem erforderlichen Ventilator mit Thermostatsteuerung. / Komplett mit hermetischen 12-V-Akkumulatorenbatterien auf Schale mit Säureschutzbehandlung, geschützt gegen die vollständige Entladung und die Umkehr der Polarität, für eine Mindest-Autonomie von 60 Minuten bei Nennleistung. / Technische Eigenschaften: / Dreiphasen-Eingang / - Nennspannung: 400 V / - Frequenz: 50 Hz / - THDI bei Nennleistung: < 5 % (für lineare Last) / Dreiphasen-Ausgang / - Nennspannung: 400 V / - Frequenz: 50 Hz / - statische Stabilität: 2 % / - dynamische Stabilität: 5 % / - Wirkungsgrad bei Nennleistung: > 92 % bis 15 kVA, > 95 % für höhere Leistungen.	Gruppo di continuità (UPS) trifase, / costruzione conforme a EN 62040-1-2-3, di tipo a doppia conversione (VFI-S), completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante. / Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico. / Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l’inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale. / Caratteristiche tecniche: / Ingresso trifase / - tensione nominale: 400 V / - frequenza: 50 Hz / - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) / Uscita trifase / - tensione nominale: 400 V / - frequenza: 50 Hz / - stabilità statica: 2 % / - stabilità dinamica: 5 % / - rendimento alle condizioni nominali: > 92 % fino a 15 kVA, > 95 % per potenze superiori.
15.03.01.02.a	Nennleistung: bis 10 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: fino a 10 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	Nennleistung: bis 10 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: fino a 10 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	St	cad	18335,14
15.03.01.02.b	Nennleistung: von 10 bis 15 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 10 a 15 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 10 bis 15 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 10 a 15 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	19259,15
15.03.01.02.c	Nennleistung: von 15 bis 20 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 15 a 20 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 15 bis 20 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 15 a 20 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	31060,83
15.03.01.02.d	Nennleistung: von 20 bis 30 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 20 a 30 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 20 bis 30 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 20 a 30 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	33357,75
15.03.01.02.e	Nennleistung: von 30 bis 40 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 30 a 40 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 30 bis 40 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 30 a 40 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	45875,19
15.03.01.02.f	Nennleistung: von 40 bis 50 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 40 a 50 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 40 bis 50 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 40 a 50 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	49532,92
15.03.01.02.g	Nennleistung: von 50 bis 60 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 50 a 60 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 50 bis 60 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 50 a 60 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	60324,78
15.03.02	Zentralversorgungsystem (CPSS)	Gruppo soccorritore (CPSS)	Zentralversorgungssystem (CPSS)	Gruppo soccorritore (CPSS)
15.03.02.01	Einphasen-Zentralversorgungsystem (CPSS)	Gruppo soccorritore (CPSS) monofase	Einphasen-Zentralversorgungsystem (CPSS), / für die Versorgung von Sicherheitsschaltkreisen und -systemen, gebaut in Übereinstimmung mit EN 62040-1-2-3 und EN 50171, komplett mit statischem Schalter für die automatische Bypass-Umschaltung, mit durchgehendem Neutralleiter. / Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit Schutzgrad IP20, ausgestattet mit Belüftungsschlitzen und dem erforderlichen Ventilator mit Thermostatsteuerung. / Komplett mit hermetischen 12-V-Akkumulatorenbatterien auf Schale mit Säureschutzbehandlung, geschützt gegen die vollständige Entladung und die Umkehr der Polarität, für eine Mindest-Autonomie von 60 Minuten bei Nennleistung. / Einschließlich Kontrollsystem mit Anzeige folgender Betriebsparameter: / - Messung der Batteriespannung / - Messung des Batterielade- und Entladestroms / - Messung der Stromaufnahme / - Anzeige Betriebs-Status / - Anzeige Stromversorgung von der Batterie / - Anzeige Batterieladespannung außerhalb der Grenzen / - Anzeige Unterbrechung des Batterieladekreises / - Anzeige Defekt des Batterieladeschaltkreises / - Anzeige der Batteriemindestspannung, mindestens zehn Minuten vor der vollständigen Entladung / - Anzeige Auslösung des Schutzes gegen vollständige Entladung / und Ausgang für Fernanzeige derselben Parameter. / Technische Eigenschaften: / Einphasen-Eingang / - Nennspannung: 230 V / - Frequenz: 50 Hz / - THDI bei Nennleistung: < 5 % (für lineare Last) / Einphasen-Ausgang / - Nennspannung: 230 V / - Frequenz: 50 Hz / - statische Stabilität: 2 % / - dynamische Stabilität: 5 % / - Wirkungsgrad bei Nennleistung: > 90 %	Gruppo soccorritore (CPSS) monofase, / per l’alimentazione di circuiti e impianti di sicurezza, costruzione conforme a EN 62040-1-2-3 e EN 50171, completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante. / Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico. / Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l’inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale. / Compreso sistema di controllo e visualizzazione dei seguenti parametri di esercizio: / - misura della tensione di batteria / - misura della corrente di batteria in carica e scarica / - misura della corrente del carico / - indicazione di sistema in funzione / - indicazione di alimentazione da batteria; / - indicazione di tensione di carica batteria fuori dai limiti / - indicazione di interruzione del circuito di carica della batteria / - indicazione di guasto del sistema di carica della batteria / - indicazione di minima tensione batteria, con almeno dieci minuti di anticipo sulla scarica completa / - indicazione dell’intervento della protezione da scarica completa / e uscita per segnalazione remota degli stessi parametri. / Caratteristiche tecniche: / Ingresso monofase / - tensione nominale: 230 V / - frequenza: 50 Hz / - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) / Uscita monofase / - tensione nominale: 230 V / - frequenza: 50 Hz / - stabilità statica: 2 % / - stabilità dinamica: 5 % / - rendimento alle condizioni nominali: > 90 %
15.03.02.01.a	Nennleistung: bis 500 VA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: fino a 500 VA / Fattore di potenza nominale: 0,8	Nennleistung: bis 500 VA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: fino a 500 VA / Fattore di potenza nominale: 0,8	St	cad	2776,32
15.03.02.01.b	Nennleistung: von 0,5 bis 2 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 0,5 a 2 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	Nennleistung: von 0,5 bis 2 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 0,5 a 2 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	St	cad	5666,49
15.03.02.01.c	Nennleistung: von 2 bis 5 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 2 a 5 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	Nennleistung: von 2 bis 5 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 2 a 5 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	St	cad	9710,49
15.03.02.02	Dreiphasen-Zentralversorgungsystem(CPSS)	Gruppo soccorritore (CPSS) trifase	Dreiphasen-Zentralversorgungsystem (CPSS), / für die Versorgung von Sicherheitsschaltkreisen und -systemen, gebaut in Übereinstimmung mit EN 62040-1-2-3 und EN 50171, komplett mit statischem Schalter für die automatische Bypass-Umschaltung, mit durchgehendem Neutralleiter. / Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit Schutzgrad IP20, ausgestattet mit Belüftungsschlitzen und dem erforderlichen Ventilator mit Thermostatsteuerung. / Komplett mit hermetischen 12-V-Akkumulatorenbatterien auf Schale mit Säureschutzbehandlung, geschützt gegen die vollständige Entladung und die Umkehr der Polarität, für eine Mindest-Autonomie von 60 Minuten bei Nennleistung. / Einschließlich Kontrollsystems mit Anzeige folgender Betriebsparameter: / - Messung der Batteriespannung / - Messung des Batterielade- und Entladestroms / - Messung des Ladestroms / - Anzeige Betriebs-Status / - Anzeige Versoirgung von der Batterie / - Anzeige Batterieladespannung außerhalb der Grenzen / - Anzeige Unterbrechung des Batterieladekreises / - Anzeige Defekt des Batterieladeschaltkreises / - Anzeige der Batteriemindestspannung, mindestens zehn Minuten vor der vollständigen Entladung / - Anzeige Auslösung des Schutzes gegen vollständige Entladung / und Ausgang für Fernanzeige derselben Parameter. / Technische Eigenschaften: / Dreiphasen-Eingang / - Nennspannung: 400 V / - Frequenz: 50 Hz / - THDI bei Nennleistung: < 5 % (für lineare Last) / Dreiphasen-Ausgang / - Nennspannung: 400 V / - Frequenz: 50 Hz / - statische Stabilität: 2 % / - dynamische Stabilität: 5 % / - Wirkungsgrad bei Nennleistung: > 92 % bis 15 kVA, > 95 % für höhere Leistungen.	Gruppo soccorritore (CPSS) trifase, / per l’alimentazione di circuiti e impianti di sicurezza, costruzione conforme a EN 62040-1-2-3 e EN 50171, completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante. / Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico. / Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l’inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale. / Compreso sistema di controllo e visualizzazione dei seguenti parametri di esercizio: / - misura della tensione di batteria / - misura della corrente di batteria in carica e scarica / - misura della corrente del carico / - indicazione di sistema in funzione / - indicazione di alimentazione da batteria; / - indicazione di tensione di carica batteria fuori dai limiti / - indicazione di interruzione del circuito di carica della batteria / - indicazione di guasto del sistema di carica della batteria / - indicazione di minima tensione batteria, con almeno dieci minuti di anticipo sulla scarica completa / - indicazione dell’intervento della protezione da scarica completa / e uscita per segnalazione remota degli stessi parametri. / Caratteristiche tecniche: / Ingresso trifase / - tensione nominale: 400 V / - frequenza: 50 Hz / - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) / Uscita trifase / - tensione nominale: 400 V / - frequenza: 50 Hz / - stabilità statica: 2 % / - stabilità dinamica: 5 % / - rendimento alle condizioni nominali: > 92 % fino a 15 kVA, > 95 % per potenze superiori.
15.03.02.02.a	Nennleistung: 10 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: 10 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	Nennleistung: 10 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: 10 kVA / Fattore di potenza nominale: 0,8	St	cad	10460,26
15.03.02.02.b	Nennleistung: von 11 bis 15 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 11 a 15 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 11 bis 15 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 11 a 15 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	13309,44
15.03.02.02.c	Nennleistung: von 16 bis 20 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 16 a 20 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 16 bis 20 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 16 a 20 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	16769,64
15.03.02.02.d	Nennleistung: von 21 bis 30 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 21 a 30 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 21 bis 30 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 21 a 30 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	20285,75
15.03.02.02.e	Nennleistung: von 31 bis 40 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 31 a 40 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 31 bis 40 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 31 a 40 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	22242,1
15.03.02.02.f	Nennleistung: von 41 bis 50 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 41 a 50 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 41 bis 50 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 41 a 50 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	34824,45
15.03.02.02.g	Nennleistung: von 51 bis 60 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 51 a 60 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	Nennleistung: von 51 bis 60 kVA / Nennleistungsfaktor: 0,8	Potenza nominale: da 51 a 60 kVA / Fattore di potenza nominale 0,8	St	cad	37473,11
15.04	Verlegesysteme	Sistemi di posa	Verlegesysteme für Kabel und Leitungen unter Berücksichtigung der technischen Spezifika (Teil 2 der Verdingungsordnung) und folgender Auflagen: / Die Verlegung der einzelnen Verlegesysteme ist mit den übrigen am Bau tätigen Firmen abzustimmen. Die Befestigung hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen wobei, wenn notwendig, auch Spezialbefestigungen einzusetzen sind. / Im Preis enthalten sind die Verlegesysteme selbst, wie Rohre, Kabelwannen, Kabelkanäle, Kabelpritschen, usw., die Befestigungsteile, sämtliche Verbindungsteile, Klein- und Befestigungsmaterial, sämtliches Zubehörmaterial für die fachgerechte Montage, sowie der gesamte Arbeitsaufwand für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. / Die Gruppe 15.04 umfasst folgende Untergruppen: / 15.04.01 Installationsrohre flexibel, PVC / 15.04.02 Installationsrohre starr, PVC / 15.04.03 Polyäthylenrohre / 15.04.05 Metallrohre / 15.04.08 Abzweigdosen / 15.04.11 Kabelwannen / 15.04.12 Gitterkanäle / 15.04.21 Kabelkanäle aus PVC / 15.04.22 Brüstungskanäle / 15.04.23 Sockelleistenkanäle / 15.04.24 Unterbodeninstallation / 15.04.25 Betoninstallationen / 15.04.31 Schächte	Sistemi di posa per cavi e linee secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (parte 2 del capitolato di appalto) e dalle seguenti prescrizioni: / La realizzazione dei singoli sistemi di posa dovrà essere concordata con le altre ditte occupate nella costruzione. Il fissaggio dovrà essere realizzato seguendo le buone regole della tecnica, laddove, se necessario, si dovranno impiegare anche fissaggi speciali. / Nel prezzo sono compresi i vari componenti del sistema di posa, come tubi, canali, passerelle, ecc., gli elementi di raccordo, la minuteria, il materiale di fissaggio e tutto il materiale accessorio per l'installazione a regola d'arte nonché tutta la manodopera necessaria per il completo montaggio. / Il gruppo 15.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.04.01 Tubazioni flessibili in PVC / 15.04.02 Tubazioni rigide in PVC / 15.04.03 Tubazioni in polietilene / 15.04.05 Tubazioni metalliche / 15.04.08 Cassette di derivazione / 15.04.11 Canali metallici / 15.04.12 Passerelle a filo / 15.04.21 Canali in PVC / 15.04.22 Canali a bancale / 15.04.23 Canali a battiscopa / 15.04.24 Impianti sottopavimento / 15.04.25 Installazioni in cls / 15.04.31 Pozzetti
15.04.01	Installationsrohre PVC, flexibel	Tubazioni flessibili in PVC	Installationsrohre PVC, flexibel	Tubazioni flessibili in PVC
15.04.01.01	Installationsrohre aus PVC, flexibel:	Tubazioni flessibili in PVC:	Flexible Installationsrohre aus PVC, flammwidrige Ausführung, dielektrisch, gekennzeichnet, Zerdrückfestigkeit 750 N, biegsam, gerillt, IMQ Zertifizierung. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi flessibili in PVC autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, pieghevoli, corrugati, certificati IMQ. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.01.01.a	D=25 mm	D=25 mm	Nenndurchmesser 25 mm	diametro nominale 25 mm	m	m	1,28
15.04.01.01.b	D=32 mm	D=32 mm	Nenndurchmesser 32 mm	diametro nominale 32 mm	m	m	2
15.04.01.01.c	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	diametro nominale 40 mm	m	m	2,57
15.04.01.01.d	D=50 mm	D=50 mm	Nenndurchmesser 50 mm	diametro nominale 50 mm	m	m	3,31
15.04.01.01.e	D=63 mm	D=63 mm	Nenndurchmesser 63 mm	diametro nominale 63 mm	m	m	4,25
15.04.01.01.f	D bis 20 mm	D fino 20 mm	Nenndurchmesser bis 20 mm	diametro nominale fino 20 mm	m	m	1,2
15.04.01.02	Installationsrohr aus Propylen, flexibel; für Verlegung in Beton.	Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls.	Flexible Installationsrohre aus Propyläen, entsprechend der technischen Normen; nicht flammwidrig; formstabil; dielektrisch, gekennzeichnet, Druckfestigkeit über 750 N, biegsam, gerillt, IMQ Zertifizierung; geeignet für die Verlegung in Beton; Temperaturklasse 2 >90°C; Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi flessibili di installazione in propilene conformi alle normative tecniche; non antifiamma; di forma stabile; dielettrici, marchiati; con resistenza alla pressione superiore a 750 N, pieghevoli, scanalati, certificati IMQ; idonei per la posa annegata nel calcestruzzo; classe di temperatura 2 > 90°C. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori necessari per la posa, il materiale di fissaggio, la tracciatura del percorso dei tubi, il fissaggio e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera e ogni altro onere per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.01.02.a	D bis 20 mm	D fino 20 mm	Nenndurchmesser bis 20 mm	diametro nominale fino 20 mm	m	m	1,58
15.04.01.02.b	D=25 mm	D=25 mm	Nenndurchmesser 25 mm	diametro nominale 25 mm	m	m	1,79
15.04.01.02.c	D=32 mm	D=32 mm	Nenndurchmesser 32 mm	diametro nominale 32 mm	m	m	2,35
15.04.01.02.d	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	diametro nominale 40 mm	m	m	2,9
15.04.01.02.e	D=50 mm	D=50 mm	Nenndurchmesser 50 mm	diametro nominale 50 mm	m	m	3,13
15.04.01.02.f	D=63 mm	D=63 mm	Nenndurchmesser 63 mm	diametro nominale 63 mm	m	m	3,68
15.04.02	Installationsrohre PVC, starr	Tubazioni rigide in PVC	Installationsrohre PVC, starr	Tubazioni rigide in PVC
15.04.02.01	Installationsrohre aus PVC, starr, 750N:	Tubazioni rigide in PVC, 750N:	Starre PVC Installationsrohre, glatt, mittelschwere schwere flammwidrige Ausführung, dielektrisch, gekennzeichnet, Zerdrückfestigkeit 750 N, IMQ Zertifiziert. Ausführung für Schutzgrad mindestens IP40. Befestigung der Rohre in einem Abstand von 25 x den Durchmesser des Rohres. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, certificati IMQ. Realizzazione con grado di protezione minimo IP40. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.02.01.a	D=25 mm - 750 N	D=25 mm - 750 N	Nenndurchmesser 25 mm - 750 N	diametro nominale 25 mm - 750 N	m	m	4,94
15.04.02.01.b	D=32 mm - 750 N	D=32 mm - 750 N	Nenndurchmesser 32 mm - 750 N	diametro nominale 32 mm - 750 N	m	m	5,84
15.04.02.01.c	D=40 mm - 750 N	D=40 mm - 750 N	Nenndurchmesser 40 mm - 750 N	diametro nominale 40 mm - 750 N	m	m	7,39
15.04.02.01.d	D bis 20 mm - 750 N	D fino 20 mm - 750 N	Nenndurchmesser bis 20 mm - 750 N	diametro nominale fino 20 mm - 750 N	m	m	3,9
15.04.03	Polyäthylenrohre	Tubazioni in polietilene	Polyäthylenrohre	Tubazioni in polietilene
15.04.03.01	Polyäthylenrohre	Tubazioni in polietilene	Kabelschutzrohr aus PE-HD, flexibel, flammwidrig, außen gerillt, innen glatt mit einer Zerdrückfestigkeit von 450 N. Die Verbindungen werden mit geeigneten Muffen durchgeführt, im Preis inklusive. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguente, corrugati e lisci all'interno con resistenza allo schiacciamento di 450 N. I giunti vengono eseguiti con manicotti compresi nel prezzo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino in acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.03.01.a	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	Diametro nominale 40 mm	m	m	3,55
15.04.03.01.b	D=50 mm	D=50 mm	Nenndurchmesser 50 mm	Diametro nominale 50 mm	m	m	3,71
15.04.03.01.c	D=63 mm	D=63 mm	Nenndurchmesser 63 mm	Diametro nominale 63 mm	m	m	4,62
15.04.03.01.d	D=75 mm	D=75 mm	Nenndurchmesser 75 mm	Diametro nominale 75 mm	m	m	5,12
15.04.03.01.e	D=90 mm	D=90 mm	Nenndurchmesser 90 mm	Diametro nominale 90 mm	m	m	6,14
15.04.03.01.f	D=110 mm	D=110 mm	Nenndurchmesser 110 mm	Diametro nominale 110 mm	m	m	7,47
15.04.03.01.g	D=125 mm	D=125 mm	Nenndurchmesser 125 mm	Diametro nominale 125 mm	m	m	8,27
15.04.03.01.h	D=140 mm	D=140 mm	Nenndurchmesser 140 mm	Diametro nominale 140 mm	m	m	11,15
15.04.03.01.i	D=160 mm	D=160 mm	Nenndurchmesser 160 mm	Diametro nominale 160 mm	m	m	13,94
15.04.05	Metallrohre	Tubazioni in metallo	Metallrohre	Tubazioni in metallo
15.04.05.01	Metallschutzrohre	Tubi metallici	Metallschutzrohre feuerverzinkt für hohe mechanische und Druckbeanspruchung 4000 N. / Ausführung für Schutzgrad mindestens IP65. Befestigung der Rohre in einem Abstand von 25 x den Durchmesser des Rohres. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Tubi metallici in acciaio zincato a fuoco per elevate sollecitazioni di compressione con resistenza allo schiacciamento di 4000 N. / Realizzazione con grado di protezione minimo IP65. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. / I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.05.01.a	D=25 mm	D=25 mm	Nenndurchmesser 25 mm	Diametro nominale 25 mm	m	m	12,1
15.04.05.01.b	D=32 mm	D=32 mm	Nenndurchmesser 32 mm	Diametro nominale 32 mm	m	m	14,7
15.04.05.01.c	D=40 mm	D=40 mm	Nenndurchmesser 40 mm	Diametro nominale 40 mm	m	m	17,5
15.04.05.01.d	D bis 20 mm	D fino 20 mm	Nenndurchmesser bis 20 mm	Diametro nominale fino 20 mm	m	m	11,61
15.04.08	Abzweigdosen	Cassette di derivazione	Abzweigdosen	Cassette di derivazione
15.04.08.02	Abzweigdosen UP	Cassette di derivazione da incasso	Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung; Schutzgrad IP40; und isolierenden Abtrennung um verschiedene Kreise untereinander zu trennen. Verlegung in bauseits vorbereiteten Maueraussparungen, jedoch einschließlich der Befestigung mit Mörtel. Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in materiale sintetico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Provvista di coperchio di chiusura con serraggi a vite; grado di protezione IP40; diaframmi isolanti per la separazione di circuiti appartenenti a sistemi diversi. Messa in opera sotto intonaco comprensiva di fissaggio con malta in nicchia già predisposta. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria ed ogni altro onere occorrente per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.08.02.a	(bxhxt) bis zu ca. 160x130x70 mm	(lxhxp) fina a ca. 160x130x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) bis zu ca. 160x130x70 mm	Cassetta di derivazione in materiale sintetico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) fino a ca. 160x130x70 mm	St	cad	9,64
15.04.08.02.b	(bxhxt) von 196x152x70 mm bis 294x152x70 mm	(lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) von 196x152x70 mm bis 294x152x70 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	St	cad	14,68
15.04.08.02.c	(bxhxt) von 392x152x70 mm bis 480x160x70 mm	(lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) von 392x152x70 mm bis 480x160x70 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm	St	cad	18,53
15.04.08.02.d	(bxhxt) 516x202x80 mm	(lxhxp) 516x202x80 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 516x202x80 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 516x202x80 mm	St	cad	26,9
15.04.08.02.e	(bxhxt) 516x294x80 mm	(lxhxp) 516x294x80 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 516x294x80 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 516x294x80 mm	St	cad	45,71
15.04.08.02.f	(bxhxt) 260x260x121 mm	(lxhxp) 260x260x121 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 260x260x121 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 260x260x121 mm	St	cad	41,56
15.04.08.02.g	(bxhxt) 520x260x121 mm	(lxhxp) 520x260x121 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunststoff zur Unterputzinstallation / ; Abmessungen (bxhxt) 520x260x121 mm	Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 520x260x121 mm	St	cad	65,31
15.04.08.22	Abzweigdosen PVC AP	Cassette di derivazione in PVC a parete	Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC zur Aufputz Installation im Innen und Außenbereich. Minimaler Schutzgrad IP55. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, der Verbindungen mit Kabeleinführungen, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in PVC antiurto, autoestinguente, per installazione a parete in ambienti interni ed esterni. Grado di protezione minimo IP55. Provviste di coperchio con serraggio a vite. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, i raccordi con entrata cavi, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria ed ogni altro onere per montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.08.22.a	(bxhxt) bis zu ca. 120x80x70 mm	(lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) bis zu ca. 120x80x70 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm	St	cad	13,08
15.04.08.22.b	(bxhxt) 190x140x70 mm	(lxhxp)190x140x70 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 190x140x70 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 190x140x70 mm	St	cad	20,55
15.04.08.22.c	(bxhxt) 240x190x90 mm	(lxhxp)240x190x90 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 240x190x90 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 240x190x90 mm	St	cad	30,76
15.04.08.22.d	(bxhxt) 300x220x120 mm	(lxhxp)300x220x120 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 300x220x120 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 300x220x120 mm	St	cad	52,5
15.04.08.22.e	(bxhxt) 380x300x120 mm	(lxhxp) 380x300x120 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 380x300x120 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 380x300x120mm	St	cad	74,43
15.04.08.22.f	(bxhxt) 460x380x120 mm	(lxhxp)460x380x120 mm	Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC IP55 ; Abmessungen (bxhxt) 460x380x120 mm	Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 460x380x120 mm	St	cad	94,44
15.04.08.42	Abzweigdosen aus Leichtmetall AP	Cassette di derivazione in lega leggera a parete	Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus Leichtmetall zur Aufputz Installation im Innen und Außenbereich. Minimaler Schutzgrad IP66. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung. Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, der Verbindungen mit Kabeleinführungen, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in lega leggera per installazione a parete in ambienti interni ed esterni. Grado di protezione minimo IP66. Provvista di coperchio di chiusura munito di serraggio a vite. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, i raccordi con entrata cavi, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria e tutti gli oneri occorrenti per un montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.
15.04.08.42.a	(bxhxt) 100x100x59 mm	(lxhxp) 100x100x59 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 100x100x59 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 100x100x59 mm	St	cad	27,09
15.04.08.42.b	(bxhxt) 140x115x60 mm	(lxhxp) 140x115x60 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 140x115x60 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 140x115x60 mm	St	cad	31,09
15.04.08.42.c	(bxhxt) 166x141x64 mm	(lxhxp) 166x141x64 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 166x141x64 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 166x141x64 mm	St	cad	37,06
15.04.08.42.d	(bxhxt) 192x168x80 mm	(lxhxp) 192x168x80 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 192x168x80 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 192x168x80 mm	St	cad	43,82
15.04.08.42.e	(bxhxt) 253x217x93 mm	(lxhxp) 253x217x93 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 253x217x93 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 253x217x93 mm	St	cad	61,72
15.04.08.42.f	(bxhxt) 314x264x122 mm	(lxhxp)314x264x122 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 314x264x122 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 314x264x122 mm	St	cad	88,02
15.04.08.42.g	(bxhxt) 410x315x150 mm	(lxhxp) 410x315x150 mm	Abzweigdose aus Leichtmetall IP66 ; Abmessungen (bxhxt) 410x315x150 mm	Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 410x315x150 mm	St	cad	138,19
15.04.11	Kabelwannen	Canali metallici	Kabelwannen	Canali metallici
15.04.11.01	Kanäle aus verzinktem Blech	Canali in lamiera zincata	Kabelwannensystem aus Metall, bestehend aus rechteckigen Kabelwannen in / U-Form, ausgeführt in Stahlblech geschlossen oder gelocht (verzinkt oder lackiert mit Epoxid- oder Polyurethanharz) geeignet für die Verlegung von Energie- und Signalleitungen. / Vorgesehen für die Montage von Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien und für die Befestigung der Abdeckungen. / Das System ist komplett mit sämtlichen Verbindern, (Streichen - Abzweigern, Formstücken) und Befestigungselementen für Wand-, Decken-, Boden- oder herabgehängte Montage. / Komplett mit Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, Verbindungsstücken, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Sistema portacavi in metallo costituito da canali a sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera di acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine epossidiche o poliuretaniche) atti al contenimento di conduttori per energia o di segnale. / Predisposti per l'installazione di elementi divisori per la separazione di cavi appartenenti ad impianti e sistemi diversi e per il montaggio di coperchio di chiusura. / Sistema completo di tutti gli accessori di giunzione, (raccordi - derivazioni - elementi di giunzione) e di montaggio a parete, a soffitto, sottopavimento o a sospensione. / Compreso e compensato l'onere della quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.11.01.a	Gerader Kanal 75x50/75 mm	Canale rettilineo 75x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 75x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	m	m	25,9
15.04.11.01.b	Gerader Kanal 100x50/75 mm	Canale rettilineo 100x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	m	m	28,4
15.04.11.01.c	Gerader Kanal 150x50/75 mm	Canale rettilineo 150x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 150x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	m	m	31,8
15.04.11.01.d	Gerader Kanal 200x50/75 mm	Canale rettilineo 200x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	m	m	36,5
15.04.11.01.e	Gerader Kanal 300x50/75 mm	Canale rettilineo 300x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	m	m	44,9
15.04.11.01.f	Gerader Kanal 400x50/75 mm	Canale rettilineo 400x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	m	m	52,9
15.04.11.01.g	Gerader Kanal 500x50/75 mm	Canale rettilineo 500x50/75 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 500x50/75 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	m	m	61,1
15.04.11.01.h	Gerader Kanal 100x100 mm	Canale rettilineo 100x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 100x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 100x100 mm	m	m	30,2
15.04.11.01.i	Gerader Kanal 200x100 mm	Canale rettilineo 200x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 200x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 200x100 mm	m	m	37,1
15.04.11.01.j	Gerader Kanal 300x100 mm	Canale rettilineo 300x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 300x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 300x100 mm	m	m	46,6
15.04.11.01.k	Gerader Kanal 400x100 mm	Canale rettilineo 400x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 400x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 400x100 mm	m	m	53,5
15.04.11.01.l	Gerader Kanal 500x100 mm	Canale rettilineo 500x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 500x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 500x100 mm	m	m	61,9
15.04.11.01.m	Gerader Kanal 600x100 mm	Canale rettilineo 600x100 mm	Gerader Kanal aus elektro-verzinktem Stahl, Abmessungen (bxh) 600x100 mm	Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 600x100 mm	m	m	71,1
15.04.11.02	Kabelwannensystem: Kurven, Aufgänge und Abzweiger	Canali di distribuzione: curve, salite, derivazioni	Lieferung und Verlegung von Kurven, Aufgänge und Abzweiger aus elektro-verzinktem Stahl für obig beschriebenes Kabelwannensystem	Fornitura e posa in opera di curve, salite, derivazioni in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto
15.04.11.02.a	Abmessungen (bxh) 75x50/75 mm	dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 75x50/75 mm	dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	St	cad	34,7
15.04.11.02.b	Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm	dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm	dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	St	cad	36,4
15.04.11.02.c	Abmessungen (bxh) 150x50/75 mm	dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 150x50/75 mm	dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	St	cad	42,5
15.04.11.02.d	Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm	dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm	dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	St	cad	49,1
15.04.11.02.e	Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm	dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm	dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	St	cad	63,2
15.04.11.02.f	Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm	dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm	dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	St	cad	77,7
15.04.11.02.g	Abmessungen (bxh) 500x50/75 mm	dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	Abmessungen (bxh) 500x50/75 mm	dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	St	cad	90,5
15.04.11.02.h	Abmessungen (bxh) 100x100 mm	dimensioni (bxh) 100x100 mm	Abmessungen (bxh) 100x100 mm	dimensioni (bxh) 100x100 mm	St	cad	36,3
15.04.11.02.i	Abmessungen (bxh) 200x100 mm	dimensioni (bxh) 200x100 mm	Abmessungen (bxh) 200x100 mm	dimensioni (bxh) 200x100 mm	St	cad	49,9
15.04.11.02.j	Abmessungen (bxh) 300x100 mm	dimensioni (bxh) 300x100 mm	Abmessungen (bxh) 300x100 mm	dimensioni (bxh) 300x100 mm	St	cad	64
15.04.11.02.k	Abmessungen (bxh) 400x100 mm	dimensioni (bxh) 400x100 mm	Abmessungen (bxh) 400x100 mm	dimensioni (bxh) 400x100 mm	St	cad	78,9
15.04.11.02.l	Abmessungen (bxh) 500x100 mm	dimensioni (bxh) 500x100 mm	Abmessungen (bxh) 500x100 mm	dimensioni (bxh) 500x100 mm	St	cad	91,7
15.04.11.02.m	Abmessungen (bxh) 600x100 mm	dimensioni (bxh) 600x100 mm	Abmessungen (bxh) 600x100 mm	dimensioni (bxh) 600x100 mm	St	cad	114
15.04.11.03	Kabelwannensystem: Abdeckung	Canali di distribuzione: coperchi	Lieferung und Verlegung von Abdeckungen aus elektro-verzinktem Stahl für obig beschriebenes Kabelwannensystem	Fornitura e posa in opera di coperchi in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto
15.04.11.03.a	Breite 75 mm	larghezza 75 mm	Breite 75 mm	larghezza 75 mm	m	m	7,82
15.04.11.03.b	Breite 100 mm	larghezza 100 mm	Breite 100 mm	larghezza 100 mm	m	m	8,33
15.04.11.03.c	Breite 150 mm	larghezza 150 mm	Breite 150 mm	larghezza 150 mm	m	m	10,92
15.04.11.03.d	Breite 200 mm	larghezza 200 mm	Breite 200 mm	larghezza 200 mm	m	m	13,18
15.04.11.03.e	Breite 300 mm	larghezza 300 mm	Breite 300 mm	larghezza 300 mm	m	m	16,57
15.04.11.03.f	Breite 400 mm	larghezza 400 mm	Breite 400 mm	larghezza 400 mm	m	m	17,9
15.04.11.03.g	Breite 500 mm	larghezza 500 mm	Breite 500 mm	larghezza 500 mm	m	m	18,5
15.04.11.03.h	Breite 600 mm	larghezza 600 mm	Breite 600 mm	larghezza 600 mm	m	m	19,41
15.04.11.04	Kabelwannensystem: Trennsteg	Canali di distribuzione: separatore	Lieferung und Verlegung von Trennstegen aus elektro-verzinktem Stahl für obig beschriebenes Kabelwannensystem	Fornitura e posa in opera di separatori in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto
15.04.11.04.a	Höhe 50/75/100 mm	altezza 50/75/100 mm	Höhe 50/75/100 mm	altezza 50/75/100 mm	m	m	11,45
15.04.12	Gitterkanäle	Passerelle a filo	Gitterkanäle	Passerelle a filo
15.04.12.01	Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl	Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio	Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl, geeignet für die Verlegung von Energie und Signalleitungen. Vorgesehen mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, Befestigung der Abdeckungen. Das System ist komplett mit sämtlichen Verbindern, Abzweigern, Formstücken und Befestigungselementen für Wand- oder Decken-, Boden- oder herabgehängte Montage. Komplett mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücke, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Passerelle portacavi reticolari in filo di acciaio elettrozincato atti al contenimento di conduttori per energia o di segnale. Predisposte per l'installazione di elementi divisori per la separazione di cavi appartenenti ad impianti e sistemi diversi e per il montaggio di coperchio di chiusura. Sistema completo di tutti gli accessori di giunzione, di raccordo, di variazione di percorso e di montaggio a parete, a soffitto, sottopavimento o a sospensione. Comprensivo e compensato dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.12.01.a	Abmessungen (bxh) 100x54/80 mm	dimensioni (bxh) 100x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 100x54/80 mm	dimensioni (bxh) 100x54/80 mm	m	m	21,1
15.04.12.01.b	Abmessungen (bxh) 150x54/80 mm	dimensioni (bxh) 150x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 150x54/80 mm	dimensioni (bxh) 150x54/80 mm	m	m	23,5
15.04.12.01.c	Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm	dimensioni (bxh) 200x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 200x54/80 mm	dimensioni (bxh) 200x54/80 mm	m	m	26,3
15.04.12.01.d	Abmessungen (bxh) 300x54/80 mm	dimensioni (bxh) 300x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 300x54/80 mm	dimensioni (bxh) 300x54/80 mm	m	m	32,4
15.04.12.01.e	Abmessungen (bxh) 400x54/80 mm	dimensioni (bxh) 400x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 400x54/80 mm	dimensioni (bxh) 400x54/80 mm	m	m	40,1
15.04.12.01.f	Abmessungen (bxh) 500x54/80 mm	dimensioni (bxh) 500x54/80 mm	Abmessungen (bxh) 500x54/80 mm	dimensioni (bxh) 500x54/80 mm	m	m	46,9
15.04.12.01.g	Abmessungen (bxh) 100x105 mm	dimensioni (bxh) 100x105 mm	Abmessungen (bxh) 100x105 mm	dimensioni (bxh) 100x105 mm	m	m	27
15.04.12.01.h	Abmessungen (bxh) 150x105 mm	dimensioni (bxh) 150x105 mm	Abmessungen (bxh) 150x105 mm	dimensioni (bxh) 150x105 mm	m	m	28,3
15.04.12.01.i	Abmessungen (bxh) 200x105 mm	dimensioni (bxh) 200x105 mm	Abmessungen (bxh) 200x105 mm	dimensioni (bxh) 200x105 mm	m	m	32,2
15.04.12.01.j	Abmessungen (bxh) 300x105 mm	dimensioni (bxh) 300x105 mm	Abmessungen (bxh) 300x105 mm	dimensioni (bxh) 300x105 mm	m	m	40,4
15.04.12.01.k	Abmessungen (bxh) 400x105 mm	dimensioni (bxh) 400x105 mm	Abmessungen (bxh) 400x105 mm	dimensioni (bxh) 400x105 mm	m	m	46,3
15.04.12.01.l	Abmessungen (bxh) 500x105 mm	dimensioni (bxh) 500x105 mm	Abmessungen (bxh) 500x105 mm	dimensioni (bxh) 500x105 mm	m	m	56,5
15.04.21	Kabelkanäle aus PVC	Canali di distribuzione e derivazione in PVC	Kabelkanäle aus PVC	Canali di distribuzione e derivazione in PVC
15.04.21.02	Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau	Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio	PVC-Installationskanal nach den technischen Normen; Farbe weiß oder grau; selbstlöschende Ausführung, komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung von Kabel verschiedener Spannungskategorien. Komplett mit sämtlichen Verbindern, Abzweigern, Formstücken und Befestigungselementen für Wand- oder Deckenmontage sowie sämtlichen Zubehörteilen und Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canali portacavi in PVC secondo le normative tecniche; colore bianco o grigio; autoestinguente, con coperchio e se necessario con separatore per la posa di cavi appartenenti a categorie di tensione differenti. Sistema completo di giunzioni, raccordi, pezzi sagomati ed elementi per il fissaggio a parete o a soffitto. Sono compresi tutti gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte.
15.04.21.02.a	Abmessungen (bxh) 15x17 mm	Dimensioni (lxh) 15x17 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 15x17 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 15x17 mm	m	m	7,92
15.04.21.02.b	Abmessungen (bxh) 25x17 mm	Dimensioni (lxh) 25x17 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 25x17 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 25x17 mm	m	m	8,36
15.04.21.02.c	Abmessungen (bxh) 40x17 mm	Dimensioni (lxh) 40x17 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 40x17 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 40x17 mm	m	m	10,04
15.04.21.02.d	Abmessungen (bxh) 25x30 mm	Dimensioni (lxh) 25x30 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 25x30 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 25x30 mm	m	m	8,76
15.04.21.02.e	Abmessungen (bxh) 40x40 mm	Dimensioni (lxh) 40x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 40x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 40x40 mm	m	m	10,28
15.04.21.02.f	Abmessungen (bxh) 60x40 mm	Dimensioni (lxh) 60x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 60x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x40 mm	m	m	13,75
15.04.21.02.g	Abmessungen (bxh) 80x40 mm	Dimensioni (lxh) 80x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 80x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 80x40 mm	m	m	17,06
15.04.21.02.h	Abmessungen (bxh) 100x40 mm	Dimensioni (lxh) 100x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 100x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 100x40 mm	m	m	20
15.04.21.02.i	Abmessungen (bxh) 120x40 mm	Dimensioni (lxh) 120x40 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 120x40 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x40 mm	m	m	23,38
15.04.21.02.j	Abmessungen (bxh) 60x60 mm	Dimensioni (lxh) 60x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 60x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x60 mm	m	m	17,11
15.04.21.02.k	Abmessungen (bxh) 80x60 mm	Dimensioni (lxh) 80x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 80x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 80x60 mm	m	m	20,39
15.04.21.02.l	Abmessungen (bxh) 100x60 mm	Dimensioni (lxh) 100x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh)100x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh)100x60 mm	m	m	25,13
15.04.21.02.m	Abmessungen (bxh) 120x60 mm	Dimensioni (lxh) 120x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 120x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x60 mm	m	m	28,94
15.04.21.02.n	Abmessungen (bxh) 150x60 mm	Dimensioni (lxh) 150x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 150x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 150x60 mm	m	m	33,16
15.04.21.02.o	Abmessungen (bxh) 200x60 mm	Dimensioni (lxh) 200x60 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 200x60 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 200x60 mm	m	m	41,27
15.04.21.02.p	Abmessungen (bxh) 100x80 mm	Dimensioni (lxh) 100x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 100x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 100x80 mm	m	m	31,23
15.04.21.02.q	Abmessungen (bxh) 120x80 mm	Dimensioni (lxh) 120x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 120x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x80 mm	m	m	35,27
15.04.21.02.r	Abmessungen (bxh) 150x80 mm	Dimensioni (lxh) 150x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 150x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 150x80 mm	m	m	36,26
15.04.21.02.s	Abmessungen (bxh) 200x80 mm	Dimensioni (lxh) 200x80 mm	PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 200x80 mm	Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 200x80 mm	m	m	50,77
15.04.22	Brüstungskanäle	Canali a bancale	Brüstungskanäle	Canali a bancale
15.04.22.01	Brüstungskanal aus PVC	Canali a bancale in PVC	Brüstungskanal aus PVC, selbstlöschend, zur Unterbringung der Leitungen und zur Montage der Geräte wie Steckdosen, Telefondosen usw. Komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücke, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canale porta apparecchi per montaggio a bancale in PVC, autoestinguente, adatto per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.22.01.a	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	m	m	31,1
15.04.22.11	Brüstungskanal aus eloxiertem Aluminium	Canali a bancale in alluminio anodizzato	Brüstungskanal aus eloxiertem Aluminium zur Unterbringung der Leitungen und zur Montage der Geräte wie Steckdosen, Telefondosen usw. Komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücke, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canali porta apparecchi per montaggio a bancale in alluminio anodizzato adatto per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.22.11.a	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	Abmessungen (bxh) 130x70 mm	dimensioni (bxh) 130x70 mm	m	m	92,7
15.04.23	Sockelleistenkanäle	Canali a battiscopa	Sockelleistenkanäle	Canali a battiscopa
15.04.23.01	Sockelleistenkanäle	Canali a battiscopa	Lieferung und Montage der Sockelleistenkanäle aus PVC, selbstlöschend, für die Unterbringung der Leitungen und zur Montage der Geräte wie Steckdosen, Telefondosen, usw. Komplett mit Deckel und wenn notwendig mit Trennstegen für die Verlegung verschiedener Spannungskategorien, mit geraden Elementen, Kurven, Anteil der Halterungen, Konsolen, Befestigungsmaterial, der Verbindungsstücke, sämtlicher Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Canali porta apparecchi per il montaggio a battiscopa in PVC autoestinguente per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.23.01.a	Abmessungen (bxh) 70x20 mm	dimensioni (bxh) 70x20 mm	Abmessungen (bxh) 70x20 mm	dimensioni (bxh) 70x20 mm	m	m	15,3
15.04.23.01.b	Abmessungen (bxh) 81x22 mm	dimensioni (bxh) 81x22 mm	Abmessungen (bxh) 81x22 mm	dimensioni (bxh) 81x22 mm	m	m	19,03
15.04.23.01.c	Abmessungen (bxh) 127x28 mm	dimensioni (bxh) 127x28 mm	Abmessungen (bxh) 127x28 mm	dimensioni (bxh) 127x28 mm	m	m	24,4
15.04.24	Unterbodeninstallation (in Ausarbeitung)	Impianti sottopavimento (in elaborazione)	Unterbodeninstallation (in Ausarbeitung)	Impianti sottopavimento (in elaborazione)
15.04.25	Betoninstallationen	Sistemi di posa per cls	Betoninstallationen	Sistemi di posa per cls
15.04.25.01	Betoninstallation: Gerätedose	Sistemi di posa per cls: scatola portafrutto	Gerätedose aus PVC; waagrecht und senkrecht anreihbar im Normkombinationsabstand von 71 mm; vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen; geeignet zur Befestigung auf senkrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton oder Werksfertigung. Komplett mit Befestigungsmaterial, Verbindungsstücken, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage und Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola portafrutto in PVC; combinabile sia in verticale che in orizzontale con una distanza standardizzata di 71 mm; passaggio cavi completamente isolato in caso di combinazioni; idonea per essere fissata su casseforme verticali di ogni tipo; per cls in cantiere o preparazione in fabbrica. Sono compresi il materiale di fissaggio, gli elementi di congiunzione, le minuterie e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.01.a	Gerätedose Tiefe 58 mm	Scatola portafrutto profondità 58 mm	Gerätedose aus PVC für Ortbeton; Durchmesser 60 mm; zweiteilig; Tiefe 58 mm; mit zwei Rohreinführungen für Rohre mit Durchmesser 25mm	Scatola portafrutto in PVC per gettata in cantiere; diametro 60 mm; composta da due elementi; profondità 58 mm; con due attacchi per tubi di diametro fino a 25mm	St	cad	8,76
15.04.25.01.b	Gerätedose Tiefe 82 mm	Scatola frutto profondità 82 mm	Gerätedose und Verbindungsdose aus PVC; für Ortbeton; Durchmesser 60mm; dreiteilig; Tiefe 82 mm; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto e di connessione in PVC; per elaborazione in cantiere; diametro 60 mm; composto da tre elementi; profondità' 82 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	9,33
15.04.25.01.c	Doppel-Gerätedose Tiefe 94 mm	Scatola frutto doppia profondità 94 mm	Doppel-Gerätedose und Verbindungsdose aus PVC; für Ortbeton; zweiteilig; Maße 145x74x94; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto e di connessione doppia in PVC; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	15,2
15.04.25.01.d	Gerätedose Tiefe 95 mm	Scatola frutto profondità 95 mm	Gerätedose aus PVC; zur Befestigung auf Bewehrung; für Ortbeton; zweiteilig; Tiefe 95mm; mit sechs Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto in PVC; per il fissaggio sull' armatura; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con sei attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	10,25
15.04.25.01.e	Geräte- Elektronikdose Tiefe 94 mm	Scatola frutto e porta elettronica profondità 94 mm	Gerätedose und Elektronikdose aus PVC; für Ortbeton; zweiteilig; Maße 145x74x94; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto e elettronica in PVC; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	15,2
15.04.25.01.f	Gerätedose 503E Tiefe 55 mm	Scatola frutto 503E profondità 55 mm	Gerätedose aus PVC; für italienische Schalterserien 3 Module; zweiteilig; Tiefe 55 mm; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto in PVC; per serie civile italiane 3 moduli; composto da due elementi;profondita'55 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	12,37
15.04.25.01.g	Gerätedose 506E Tiefe 80 mm	Scatola frutto 506E profondità 80 mm	Gerätedose aus PVC für italienische Schalterserien 2x3 Module; zweiteilig; Tiefe 80 mm; mit acht Einführungsdome für Rohre bis Durchmesser 25mm;	Scatola porta frutto in PVC; per serie civile italiane 2x3 moduli; composto da due elementi;profondita'80 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	St	cad	10,93
15.04.25.02	Betoninstallation: Abzweigdosen	Sistemi di posa per cls: scatola di derivazione	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton und Werksfertigung; Mindestschutzgrad IP3X. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung; mit Rohreinführungen bis Durchmesser 40 mm. Inbegriffen sind sämtliche Leistungen und Zubehörteile, das Befestigungsmaterial, der notwendige Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage, und die Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola di derivazione; idonea per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; per gettata in cantiere e in fabbrica; grado di protezione minimo IP3X; eseguita con coperchio con fissaggio a vite; con attacchi per tubi con un diametro fino a 40mm. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera necessaria e tutti gli oneri occorrenti per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso consegna e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.02.a	Abmessung: (lxbxt) 128x128x80 mm	Dimensioni (lxhxp) 128x128x80 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 128x128x80 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 128x128x80 mm	St	cad	18,49
15.04.25.02.b	Abmessung: (lxbxt) 180x180x84 mm	Dimensioni (lxhxp) 180x180x84 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 180x180x84 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 180x180x84 mm	St	cad	29,89
15.04.25.02.c	Abmessung: (lxbxt) 250x220x82 mm	Dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 250x220x82 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm	St	cad	57,13
15.04.25.02.d	Abmessung: (lxbxt) 400x300x120 mm	Dimensioni (lxhxp) 400x300x120 mm	Abzweigdose PVC; geeignet zur Befestigung auf senkrechter und waagrechter Schalung jeglicher Art. Abmessung: (lxbxt) 400x300x120 mm;	Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 400x300x120 mm	St	cad	42,77
15.04.25.03	Betoninstallation: Deckenauslass und Verbindungsdose	Sistemi di posa per cls: scatola di connessione e derivazione a soffitto	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; geeignet zur Befestigung auf waagrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton oder Werksfertigung; mit Rohreinführungen bis Durchmesser 25 mm; komplett mit Befestigungsmaterial, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage und Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; per fissaggio su casseforme orizzontali di ogni tipo; per preparazione in cantiere o in fabbrica; con attacchi per tubi con un diametro fino a 25 mm. Sono compresi i materiali di fissaggio, tutti gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.03.a	Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Tiefe 55 mm	Dimensioni: diametro 35 mm, profondità 55 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Länge 55 mm; Auslassöffnung d 35 mm; Einbautiefe 55 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario, lunghezza 55 mm; foro di apertura d=35 mm, profondità 55 mm	St	cad	14,2
15.04.25.03.b	Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Tiefe 82 mm	Dimensioni: diametro 35 mm, profondità 82 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Länge 85 mm; Auslassöffnung d 35 mm; Einbautiefe 82 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario lunghezza 85 mm; foro di apertura 35 mm profondità 82 mm	St	cad	15,73
15.04.25.03.c	Abmessungen: Durchmesser 60mm; Tiefe 55mm	Dimensioni: diametro 60 mm, profondità 55 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Länge 85 mm; Auslassöffnung d 60 mm; Einbautiefe 55 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario lunghezza 85 mm; foro di apertura 60 mm profondità 55 mm	St	cad	13,83
15.04.25.03.d	Abmessungen: Durchmesser 60mm Tiefe 105 mm	Dimensioni: diametro 60 mm, profondità 105 mm	Deckenauslass und Verbindungsdose aus PVC; mit universal Montagefläche Durchmesser 85 mm; Auslassöffnung Durchmesser 60 mm; Einbautiefe 105 mm	Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con piastra di fissaggio universale diametro 85 mm; foro di apertura 60 mm profondità 105 mm	St	cad	14,54
15.04.25.04	Betoninstallation: Einbaugehäuse	Sistemi di posa per cls: scatola di alloggio	Einbaugehäuse aus Kunststoff, geeignet zur Unterbringung von Einbaudownlights, Niedervolt- oder Hochvolt-Halogenleuchten mit maximaler Lampenleistung von 50W, LED-Leuchten oder Lautsprecher; mit geeignetem Frontteil für Deckenauslass 68 mm - 300mm; geeignet zur Befestigung auf waagrechter oder senkrechter Schalung jeglicher Art für Ortbeton oder Werksfertigung; mit Rohreinführungen mit Durchmesser bis zu 25 mm; komplett mit Befestigungsmaterial, sämtlichen Zubehörteilen und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage und Überwachung der Arbeiten während des Gießens.	Scatola in materiale sintetico per alloggiamento downlights da incasso, fari alogeni ad alto o basso voltaggio, con potenza massima di 50W, fari LED oppure altoparlanti; con frontale adatto per un foro di apertura da 68 a 300 mm; per fissaggio su casseforme orizzontali e verticali di ogni tipo; per preparazione in cantiere o in fabbrica; con attacchi per tubi con un diametro fino a 25 mm. Sono compresi il materiale di fissaggio, gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.
15.04.25.04.a	Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Tiefe 133 mm	Dimensioni: diametro 160 mm, profondità 133 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten, LED-Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Durchmesser 160 mm, Tiefe 133 mm	Scatola in materiale sintetico per contenimento di fari alogeni, fari LED oppure altoparlanti; per gettata in cantiere; diametro 160 mm, profondità 133 mm	St	cad	32,36
15.04.25.04.b	Abmessungen: Durchmesser 160 mm Tiefe 133 mm mit Trafotunnel.	Dimensioni: Diametro 160 mm profondità 133 mm con alloggio per trasformatore	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton, mit Trafotunnel; Durchmesser 160 mm Tiefe 133 mm Länge Tunnel 235 mm	Scatola in plastica di contenimento di fari allogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con contenitore per trasformatore; Diametro 160 mm profondità 166 mm; lunghezza contenitore 235 mm	St	cad	44,04
15.04.25.04.c	Abmessungen: Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm	Dimensioni: Diametro 226 mm profondità 133 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm	Scatola in plastica di contenimento di fari allogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; Diametro 226 mm profondità 133 mm	St	cad	38,81
15.04.25.04.d	Abmessungen: Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm mit Trafotunnel.	Dimensioni: Diametro 226 mm profondità 133 mm con alloggio per trasformatore	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Halogenleuchten; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung, mit Trafotunnel; Durchmesser 226 mm Tiefe 133 mm Länge Tunnel 235 mm	Scatola in plastica di contenimento di fari allogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con contenitore per trasformatore; Diametro 226 mm profondità 133 mm; lunghezza contenitore 235 mm	St	cad	53,02
15.04.25.04.e	Abmessungen: Durchmesser 300 mm	Dimensioni: diametro: 300 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 215 mm; ; Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe aufstockbar von 111 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 215 mm; Dimensioni diametro 300 mm; profondità gradualmente aumentabile da 111 mm a 200 mm;	St	cad	85,22
15.04.25.04.f	Abmessungen: Durchmesser 300 mm	Dimensioni: diametro: 300 mm	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 200 mm; ; Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe aufstockbar von 111 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 200 mm; Dimensioni diametro 300 mm; profondità gradualmente aumentabile da 111 mm a 200 mm;	St	cad	96,12
15.04.25.04.g	Abmessungen:470x290x131	Dimensioni: 470x290x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 200 mm; ; Abmessungen:470x290x131, Höhe aufstockbar von 100 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 200 mm; Dimensioni 470x290x131 mm; profondità gradualmente aumentabile da 100 mm a 200 mm;	St	cad	115,63
15.04.25.04.h	Abmessungen:470x290x131	Dimensioni: 470x290x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Frontteil für Deckenauslass von 100 mm bis 200 mm; ; Abmessungen:470x290x131, Höhe aufstockbar von 100 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da100 mm a 200 mm; Dimensioni 470x290x131 mm; profondità gradualmente aumentabile da 100 mm a 200 mm;	St	cad	135,82
15.04.25.04.i	Abmessungen:585x440x131	Dimensioni: 585x440x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Ortbeton; Frontteil für Deckenauslass von 160 mm bis 300 mm; ; Abmessungen:585x440, Höhe aufstockbar von 131 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atti a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da160 mm a 300 mm; Dimensioni 585x440 profondità gradualmente aumentabile da 131 mm a 200 mm;	St	cad	145,22
15.04.25.04.j	Abmessungen:585x440x131	Dimensioni: 585x440x131	Einbaugehäuse aus Kunststoff, für Einbaudownlights mit Zubehör; LED Leuchten oder Lautsprecher; für Werksfertigung; Frontteil für Deckenauslass bis 300 mm; ; Abmessungen:585x440, Höhe aufstockbar von 131 mm bis 200 mm	Scatola in plastica atti a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura fino a 300 mm; per elaborazione in fabbrica; Dimensioni 585x440 profondità gradualmente aumentabile da 131 mm a 200 mm;	St	cad	160,53
15.04.31	Schächte	Pozzetti	Schächte	Pozzetti
15.04.31.01	Kabelschächte	Pozzetti per impianti elettrici	Schacht aus glasfaserverstärktem, geschichtetem Polyesterharz. Belastbarkeit 10 kg/cm2, selbstlöschend und feuerhemmend. Schutzgrad IP66. Einschließlich Deckel, Anschlüsse; Verschraubungen und sämtliche Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.	Pozzetti di ispezione prefabbricati in resina poliestere stratificata rinforzata con fibre di vetro autoestinguente e non propagante la fiamma, resistenza sotto carico 10 kg/cm2. Grado di protezione IP66. Comprensivo, chiusino, raccordo a tubazioni, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.04.31.01.a	Abmessungen 200x200x200 mm	Dimensioni 200x200x200 mm	Abmessungen 200x200x200 mm	Dimensioni 200x200x200 mm	St	cad	19,1
15.04.31.01.b	Abmessungen 300x300x300 mm	Dimensioni 300x300x300 mm	Abmessungen 300x300x300 mm	Dimensioni 300x300x300 mm	St	cad	26,4
15.04.31.01.c	Abmessungen 400x400x400 mm	Dimensioni 400x400x400 mm	Abmessungen 400x400x400 mm	Dimensioni 400x400x400 mm	St	cad	42,5
15.04.31.01.d	Abmessungen 550x550x480 mm	Dimensioni 550x550x480 mm	Abmessungen 550x550x480 mm	Dimensioni 550x550x480 mm	St	cad	95,4
15.05	Leitungen	Linee	Die Gruppe 15.05 umfasst folgende Untergruppen: / 15.05.01 Aderleitung FS17 / 15.05.02 Mantelleitung FS18OR18 300/500 V / 15.05.03 Kabelleitung FG16OR16 0,6/1KV / 15.05.04 Kabelleitung FG16OM16 0,6/1KV / 15.05.05 Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV / 15.05.06 Kabelleitung FROH2R 450/750V / 15.05.10 Kabelleitung für Photovoltaikanlagen / 15.05.11 Spezialkabel	Il gruppo 15.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.05.01 Linee in filo FS17 / 15.05.02 Linee in cavo FS18OR18 300/500 V / 15.05.03 Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV / 15.05.04 Linee in cavo FG16OM16 0,6/1KV / 15.05.05 Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV / 15.05.06 Linee in cavo FROH2R 450/750V / 15.05.10 Linee in cavo per impianti fotovoltaici / 15.05.11 Linee in cavo speciale
15.05.01	Aderleitung FS17	Linee in filo FS17	Aderleitung FS17	Linee in filo FS17
15.05.01.01	PVC-isolierte Aderleitung	Linea con conduttori flessibili isolati in PVC	Einpolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type FS17. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee unipolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.01.a	FS17 1x1,5 mm2	FS17 1x1,5 mm2	Leitung FS17 1x1,5 mm2	linea FS17 1x1,5 mm2	m	m	0,9
15.05.01.01.b	FS17 1x2,5 mm2	FS17 1x2,5 mm2	Leitung FS17 1x2,5 mm2	linea FS17 1x2,5 mm2	m	m	1,07
15.05.01.01.c	FS17 1x4 mm2	FS17 1x4 mm2	Leitung FS17 1x4 mm2	linea FS17 1x4 mm2	m	m	1,63
15.05.01.01.d	FS17 1x6 mm2	FS17 1x6 mm2	Leitung FS17 1x6 mm2	linea FS17 1x6 mm2	m	m	2,29
15.05.01.01.e	FS17 1x10 mm2	FS17 1x10 mm2	Leitung FS17 1x10 mm2	linea FS17 1x10 mm2	m	m	3,14
15.05.01.01.f	FS17 1x16 mm2	FS17 1x16 mm2	Leitung FS17 1x16 mm2	linea FS17 1x16 mm2	m	m	4,39
15.05.01.01.g	FS17 1x25 mm2	FS17 1x25 mm2	Leitung FS17 1x25 mm2	linea FS17 1x25 mm2	m	m	6,2
15.05.01.01.h	FS17 1x35 mm2	FS17 1x35 mm2	Leitung FS17 1x35 mm2	linea FS17 1x35 mm2	m	m	8,6
15.05.01.01.i	FS17 1x50 mm2	FS17 1x50 mm2	Leitung FS17 1x50 mm2	linea FS17 1x50 mm2	m	m	12,45
15.05.01.01.j	FS17 1x70 mm2	FS17 1x70 mm2	Leitung FS17 1x70 mm2	linea FS17 1x70 mm2	m	m	17,18
15.05.01.01.k	FS17 1x95 mm2	FS17 1x95 mm2	Leitung FS17 1x95 mm2	linea FS17 1x95 mm2	m	m	22,16
15.05.01.01.l	FS17 1x120 mm2	FS17 1x120 mm2	Leitung FS17 1x120 mm2	linea FS17 1x120 mm2	m	m	27,86
15.05.01.02	Zweipolige PVC-isolierte Aderleitungen	Linee bipolari con conduttori flessibili isolati in PVC	Zweipolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type FS17. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.02.a	FS17 2x1,5 mm2	FS17 2x1,5 mm2	Leitung FS17 2x1,5 mm2	linea FS17 2x1,5 mm2	m	m	1,17
15.05.01.02.b	FS17 2x2,5 mm2	FS17 2x2,5 mm2	Leitung FS17 2x2,5 mm2	linea FS17 2x2,5 mm2	m	m	1,51
15.05.01.02.c	FS17 2x4 mm2	FS17 2x4 mm2	Leitung FS17 2x4 mm2	linea FS17 2x4 mm2	m	m	2,33
15.05.01.02.d	FS17 2x6 mm2	FS17 2x6 mm2	Leitung FS17 2x6 mm2	linea FS17 2x6 mm2	m	m	2,89
15.05.01.03	Dreipolige PVC-isolierte Aderleitungen	Linee tripolari con conduttori flessibili isolati in PVC	Dreipolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type SF17. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.03.a	FS17 3x1,5 mm2	FS17 3x1,5 mm2	Leitung FS17 3x1,5 mm2	linea FS17 3x1,5 mm2	m	m	1,44
15.05.01.03.b	FS17 3x2,5 mm2	FS17 3x2,5 mm2	Leitung FS17 3x2,5 mm2	linea FS17 3x2,5 mm2	m	m	1,95
15.05.01.03.c	FS17 3x4 mm2	FS17 3x4 mm2	Leitung FS17 3x4 mm2	linea FS17 3x4 mm2	m	m	3,02
15.05.01.03.d	FS17 3x6 mm2	FS17 3x6 mm2	Leitung FS17 3x6 mm2	linea FS17 3x6 mm2	m	m	4,33
15.05.01.05	Fünfpolige PVC-isolierte Aderleitungen	Linee pentapolari con conduttori flessibili isolati in PVC	Fünfpolige PVC-isolierte Aderleitungen, flammwidrig, Type FS17. Nennspannung Uo/U 450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.01.05.a	FS17 5x1,5 mm2	FS17 5x1,5 mm2	Leitung FS17 5x1,5 mm2	linea FS17 5x1,5 mm2	m	m	1,98
15.05.01.05.b	FS17 5x2,5 mm2	FS17 5x2,5 mm2	Leitung FS17 5x2,5 mm2	linea FS17 5x2,5 mm2	m	m	2,83
15.05.01.05.c	FS17 5x4 mm2	FS17 5x4 mm2	Leitung FS17 5x4 mm2	linea FS17 5x4 mm2	m	m	4,41
15.05.01.05.d	FS17 5x6 mm2	FS17 5x6 mm2	Leitung FS17 5x6 mm2	linea FS17 5x6 mm2	m	m	6,38
15.05.02	Mantelleitung FS18OR18 300/500 V	Linee in cavo FS18OR18 300/500 V	Mantelleitung FS18OR18 300/500 V	Linee in cavo FS18OR18 300/500 V
15.05.02.02	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, bipolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, zweipolig, flammwidrige Ausführung, Type FS18OR18. Nennspannung Uo/U = 300/500 V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.02.a	FS18OR18 300/500 V 2x1,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 2x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 2x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 2x1,5 mm2	m	m	1,71
15.05.02.02.b	FS18OR18 300/500 V 2x2,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 2x2,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 2x2,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 2x2,5 mm2	m	m	2,16
15.05.02.03	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, tripolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, dreipolig, flammwidrige Ausführung, Type FS18OR18. Nennspannung Uo/U = 300/500 V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.03.a	FS18OR18 300/500 V 3x1,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 3x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 3x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 3x1,5 mm2	m	m	2,89
15.05.02.03.b	FS18OR18 300/500 V 3x2,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 3x2,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 3x2,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 3x2,5 mm2	m	m	3,82
15.05.02.04	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, quadripolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, vierpolige, flammwidrige Ausführung, Type FS18OR18. Nennspannung Uo/U = 300/500 V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.04.a	FS18OR18 300/500 V 4x1,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 4x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 4x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 4x1,5 mm2	m	m	3,5
15.05.02.04.b	FS18OR18 300/500 V 4x2,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 4x2,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 4x2,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 4x2,5 mm2	m	m	4,66
15.05.02.05	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, pentapolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, fünfpolig, flammwidrige Ausführung, Type FS18OR18. Nennspannung Uo/U = 300/500 V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.05.a	FS18OR18 300/500 V 5x1,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 5x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 5x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 5x1,5 mm2	m	m	4,17
15.05.02.05.b	FS18OR18 300/500 V 5x2,5 mm2	FS18OR18 300/500 V 5x2,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500 V 5x2,5 mm2	linea FS18OR18 300/500 V 5x2,5 mm2	m	m	5,49
15.05.02.06	Mantelleitung mit flexiblen Leitern, mehrpolige Leitungen	Linee con cavi flessibili, multipolari	Mantelleitungen mit flexiblen Kupferleitern, Isolierung in PVC, mehrpolig, flammwidrige Ausführung, Type FS18OR18. Nennspannung Uo/U = 300/500 V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.02.06.a	FS18OR18 300/500V 7x1,5 mm2	FS18OR18 300/500V 7x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500V 7x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500V 7x1,5 mm2	m	m	4,92
15.05.02.06.b	FS18OR18 300/500V 10x1,5 mm2	FS18OR18 300/500V 10x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500V 10x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500V 10x1,5 mm2	m	m	8,01
15.05.02.06.c	FS18OR18 300/500V 12x1,5 mm2	FS18OR18 300/500V 12x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500V 12x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500V 12x1,5 mm2	m	m	9,27
15.05.02.06.d	FS18OR18 300/500V 14x1,5 mm2	FS18OR18 300/500V 14x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500V 14x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500V 14x1,5 mm2	m	m	10,67
15.05.02.06.e	FS18OR18 300/500V 16x1,5 mm2	FS18OR18 300/500V 16x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500V 16x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500V 16x1,5 mm2	m	m	11,83
15.05.02.06.f	FS18OR18 300/500V 19x1,5 mm2	FS18OR18 300/500V 19x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500V 19x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500V 19x1,5 mm2	m	m	14,19
15.05.02.06.g	FS18OR18 300/500V 24x1,5 mm2	FS18OR18 300/500V 24x1,5 mm2	Leitung FS18OR18 300/500V 24x1,5 mm2	linea FS18OR18 300/500V 24x1,5 mm2	m	m	17,19
15.05.03	Kabelleitung FG16OR16 0,6/1KV	Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV	Kabelleitung FG16OR16 0,6/1KV	Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV
15.05.03.01	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung	Linee unipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG16OR16. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.01.g	FG16R16 0,6/1KV 1x25 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x25 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x25 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x25 mm2	m	m	6,6
15.05.03.01.h	FG16R16 0,6/1KV 1x35 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x35 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x35 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x35 mm2	m	m	8,98
15.05.03.01.i	FG16R16 0,6/1KV 1x50 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x50 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x50 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x50 mm2	m	m	12,84
15.05.03.01.j	FG16R16 0,6/1KV 1x70 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x70 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x70 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x70 mm2	m	m	17,65
15.05.03.01.k	FG16R16 0,6/1KV 1x95 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x95 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x95 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x95 mm2	m	m	22,67
15.05.03.01.l	FG16R16 0,6/1KV 1x120 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x120 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x120 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x120 mm2	m	m	28,54
15.05.03.01.m	FG16R16 0,6/1KV 1x150 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x150 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x150 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x150 mm2	m	m	35,55
15.05.03.01.n	FG16R16 0,6/1KV 1x185 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x185 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x185 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x185 mm2	m	m	43,07
15.05.03.01.o	FG16R16 0,6/1KV 1x240 mm2	FG16R16 0,6/1KV 1x240 mm2	Leitung FG16R16 0,6/1KV 1x240 mm2	linea FG16R16 0,6/1KV 1x240 mm2	m	m	54,36
15.05.03.02	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Linee bipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG16OR16. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.02.a	FG16OR16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	m	1,89
15.05.03.02.b	FG16OR16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	m	2,27
15.05.03.02.c	FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2	m	m	3,21
15.05.03.02.d	FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2	m	m	4,28
15.05.03.02.e	FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2	m	m	6,12
15.05.03.02.f	FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2	m	m	9,01
15.05.03.02.g	FG16OR16 0,6/1KV 2x25 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 2x25 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 2x25 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x25 mm2	m	m	13,12
15.05.03.03	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Linee tripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG16OR16. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.03.a	FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	m	3,11
15.05.03.03.b	FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	m	3,96
15.05.03.03.c	FG16OR16 0,6/1KV 3x4 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3x4 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x4 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3x4 mm2	m	m	5,2
15.05.03.03.d	FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2	m	m	6,9
15.05.03.03.e	FG16OR16 0,6/1KV 3x10 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3x10 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x10 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3x10 mm2	m	m	9,76
15.05.03.03.f	FG16OR16 0,6/1KV 3x16 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3x16 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x16 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3x16 mm2	m	m	13,52
15.05.03.03.g	FG16OR16 0,6/1KV 3x25 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3x25 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3x25 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3x25 mm2	m	m	18,23
15.05.03.04	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG16OR16. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.04.a	FG16OR16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	m	3,74
15.05.03.04.b	FG16OR16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	m	4,79
15.05.03.04.c	FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm2	m	m	6,3
15.05.03.04.d	FG16OR16 0,6/1KV 4x6 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 4x6 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x6 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 4x6 mm2	m	m	8,66
15.05.03.04.e	FG16OR16 0,6/1KV 4x10 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 4x10 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x10 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 4x10 mm2	m	m	12,27
15.05.03.04.f	FG16OR16 0,6/1KV 4x16 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 4x16 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x16 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 4x16 mm2	m	m	17,06
15.05.03.04.g	FG16OR16 0,6/1KV 4x25 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 4x25 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 4x25 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 4x25 mm2	m	m	24,79
15.05.03.04.h	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	m	31,7
15.05.03.04.i	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	m	42,27
15.05.03.04.j	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	m	56,86
15.05.03.05	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FG16OR16. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.03.05.a	FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	m	4,44
15.05.03.05.b	FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	m	5,68
15.05.03.05.c	FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm2	m	m	7,43
15.05.03.05.d	FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2	m	m	10,53
15.05.03.05.e	FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2	m	m	14,84
15.05.03.05.f	FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2	m	m	20,82
15.05.03.05.g	FG16OR16 0,6/1KV 5x25 mm2	FG16OR16 0,6/1KV 5x25 mm2	Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x25 mm2	linea FG16OR16 0,6/1KV 5x25 mm2	m	m	30,67
15.05.04	Kabelleitung FG16OM16 0,6/1KV	Linee in cavo FG16OR16 1 0,6/1KV	Kabelleitung FG16OM16 0,6/1KV	Linee in cavo FG16OM16 0,6/1KV
15.05.04.01	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung	Linee unipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG16OM16. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.01.g	FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2	m	m	6,9
15.05.04.01.h	FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2	m	m	9,26
15.05.04.01.i	FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2	m	m	13,14
15.05.04.01.j	FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2	m	m	18,01
15.05.04.01.k	FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2	m	m	23,09
15.05.04.01.l	FG16M16 0,6/1KV 1x120 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x120 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x120 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x120 mm2	m	m	29,16
15.05.04.01.m	FG16M16 0,6/1KV 1x150 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x150 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x150 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x150 mm2	m	m	36,64
15.05.04.01.n	FG16M16 0,6/1KV 1x185 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x185 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x185 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x185 mm2	m	m	44,19
15.05.04.01.o	FG16M16 0,6/1KV 1x240 mm2	FG16M16 0,6/1KV 1x240 mm2	Leitung FG16M16 0,6/1KV 1x240 mm2	linea FG16M16 0,6/1KV 1x240 mm2	m	m	55,67
15.05.04.02	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Linee bipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG16OM16. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.02.a	FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	m	2,26
15.05.04.02.b	FG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	lineaFG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	m	2,71
15.05.04.02.c	FG16OM16 0,6/1KV 2x4 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 2x4 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 2x4 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 2x4 mm2	m	m	3,68
15.05.04.02.d	FG16OM16 0,6/1KV 2x6 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 2x6 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 2x6 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 2x6 mm2	m	m	4,82
15.05.04.02.e	FG16OM16 0,6/1KV 2x10 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 2x10 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 2x10 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 2x10 mm2	m	m	7,49
15.05.04.02.f	FG16OM16 0,6/1KV 2x16 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 2x16 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 2x16 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 2x16 mm2	m	m	10,45
15.05.04.02.g	FG16OM16 0,6/1KV 2x25 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 2x25 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 2x25 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 2x25 mm2	m	m	26,57
15.05.04.03	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Linee tripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG16OM16. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.03.a	FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	m	3,55
15.05.04.03.b	FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	m	4,47
15.05.04.03.c	FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2	m	m	5,7
15.05.04.03.d	FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2	m	m	7,47
15.05.04.03.e	FG16OM16 0,6/1KV 3x10 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3x10 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3x10 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3x10 mm2	m	m	11,21
15.05.04.03.f	FG16OM16 0,6/1KV 3x16 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3x16 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3x16 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3x16 mm2	m	m	15,18
15.05.04.03.g	FG16OM16 0,6/1KV 3x25 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3x25 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3x25 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3x25 mm2	m	m	21,04
15.05.04.04	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG16OM16. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.04.a	FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	m	4,19
15.05.04.04.b	FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	m	5,3
15.05.04.04.c	FG16OM16 0,6/1KV 4x4 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 4x4 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 4x4 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 4x4 mm2	m	m	6,77
15.05.04.04.d	FG16OM16 0,6/1KV 4x6 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 4x6 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 4x6 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 4x6 mm2	m	m	9,22
15.05.04.04.e	FG16OM16 0,6/1KV 4x10 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 4x10 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 4x10 mm2	linea FG14OM16 0,6/1KV 4x10 mm2	m	m	14,1
15.05.04.04.f	FG16OM16 0,6/1KV 4x16 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 4x16 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 4x16 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 4x16 mm2	m	m	19,01
15.05.04.04.g	FG16OM16 0,6/1KV 4x25 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 4x25 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 4x25 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 4x25 mm2	m	m	27,03
15.05.04.04.h	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	m	34,27
15.05.04.04.i	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	m	44,53
15.05.04.04.j	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	m	60,29
15.05.04.05	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, Type FG16OM16. Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.04.05.a	FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	m	4,88
15.05.04.05.b	FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	m	6,14
15.05.04.05.c	FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2	m	m	7,85
15.05.04.05.d	FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2	m	m	10,91
15.05.04.05.e	FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2	m	m	16,67
15.05.04.05.f	FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2	m	m	22,52
15.05.04.05.g	FG16OM16 0,6/1KV 5x25 mm2	FG16OM16 0,6/1KV 5x25 mm2	Leitung FG16OM16 0,6/1KV 5x25 mm2	linea FG16OM16 0,6/1KV 5x25 mm2	m	m	31,99
15.05.05	Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV	Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV	Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV	Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV
15.05.05.01	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung	Cavi unipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.01.g	FTG10M1 0,6/1KV 1x25 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x25 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x25 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x25 mm2	m	m	8,38
15.05.05.01.h	FTG10M1 0,6/1KV 1x35 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x35 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x35 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x35 mm2	m	m	10,74
15.05.05.01.i	FTG10M1 0,6/1KV 1x50 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x50 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x50 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x50 mm2	m	m	14,27
15.05.05.01.j	FTG10M1 0,6/1KV 1x70 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x70 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x70 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x70 mm2	m	m	19,34
15.05.05.01.k	FTG10M1 0,6/1KV 1x95 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x95 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x95 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x95 mm2	m	m	25,14
15.05.05.01.l	FTG10M1 0,6/1KV 1x120 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x120 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x120 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x120 mm2	m	m	31,99
15.05.05.01.m	FTG10M1 0,6/1KV 1x150 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x150 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x150 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x150 mm2	m	m	39,31
15.05.05.01.n	FTG10M1 0,6/1KV 1x185 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x185 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x185 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x185 mm2	m	m	46,48
15.05.05.01.o	FTG10M1 0,6/1KV 1x240 mm2	FTG10M1 0,6/1KV 1x240 mm2	Leitung FTG10M1 0,6/1KV 1x240 mm2	linea FTG10M1 0,6/1KV 1x240 mm2	m	m	57,85
15.05.05.02	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Cavi bipolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi bipolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.02.a	FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	m	3,17
15.05.05.02.b	FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	m	3,9
15.05.05.02.c	FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	m	m	4,89
15.05.05.02.d	FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	m	m	6,09
15.05.05.02.e	FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	m	m	8,59
15.05.05.02.f	FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	m	m	13,07
15.05.05.02.g	FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	m	m	18,02
15.05.05.03	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Cavi tripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi tripolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.03.a	FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	m	4,75
15.05.05.03.b	FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	m	5,99
15.05.05.03.c	FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	m	m	7,21
15.05.05.03.d	FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	m	m	9,03
15.05.05.03.e	FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	m	m	12,63
15.05.05.03.f	FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	m	m	17,63
15.05.05.03.g	FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	m	m	24,87
15.05.05.04	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi quadripolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.04.a	FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	m	5,81
15.05.05.04.b	FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	m	7,4
15.05.05.04.c	FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	m	m	8,7
15.05.05.04.d	FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	m	m	11,11
15.05.05.04.e	FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	m	m	16,31
15.05.05.04.f	FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	m	m	21,94
15.05.05.04.g	FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	m	m	33,53
15.05.05.04.h	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	m	29,82
15.05.05.04.i	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	m	38,75
15.05.05.04.j	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	m	52,59
15.05.05.05	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Cavi pentapolari con cavi flessibili in rame	Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung aus Elastomer, thermoplastische Ummantelung, flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemission, feuerfest, Type FTG10OM1. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavi pentapolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.05.05.a	FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	m	7,17
15.05.05.05.b	FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	m	8,63
15.05.05.05.c	FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	m	m	10,28
15.05.05.05.d	FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	m	m	13,58
15.05.05.05.e	FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	m	m	19,3
15.05.05.05.f	FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	m	m	26,63
15.05.05.05.g	FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	m	m	38,62
15.05.06	Kabelleitung FROH2R 450/750V	Linee in cavo FROH2R 450/750V	Kabelleitung FROH2R 450/750V	Linee in cavo FROH2R 450/750V
15.05.06.02	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, zweipolige Leitung	Linee bipolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung PVC und PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee bipolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.02.a	FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	m	m	2,32
15.05.06.02.b	FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	m	m	2,73
15.05.06.03	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, dreipolige Leitung	Linee tripolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, Isolierung PVC und PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.03.a	FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	m	m	3,76
15.05.06.03.b	FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	m	m	4,6
15.05.06.04	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, vierpolige Leitung	Linee quadripolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung PVC und PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee quadripolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.04.a	FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	m	m	4,66
15.05.06.04.b	FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	m	m	5,34
15.05.06.05	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung	Linee pentapolari con cavi schermati flessibili in rame	Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung PVC und PVC Ummantelung, flammwidrige Ausführung, Type FROH2R. Nennspannung Uo/U=450/750V. Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Linee pentapolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
15.05.06.05.a	FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	m	m	5,32
15.05.06.05.b	FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	Leitung FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	linea FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	m	m	6,44
15.05.10	Kabelleitung für Photovoltaikanlagen	Linee in cavo per impianti fotovoltaici	Kabelleitung für Photovoltaikanlagen	Linee in cavo per impianti fotovoltaici
15.05.10.01	Stromleitungen für Photovoltaikanlagen, bestehend aus Kabeln FG21M21	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo FG21M21 kV	Stromleitungen für Photovoltaikanlagen, bestehend aus Kabeln FG21M21, gemäß der CEI-Norm 20-91, Nennspannung 1,8/1,8 kV, Verlegung in bereits vorbereiteten Metallkanälen bzw. Kabelführungen. / Einschliesslich elektrischer Anschlüsse und erforderlichen Zubehörs.	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo FG21M21 conforme a CEI 20-91, tensione nominale 1,8/1,8 kV, posato entro canalette metalliche o cavidotti già predisposti. / Compresi allacciamenti elettrici ed ogni occorrente accessorio per la posa.
15.05.10.01.a	1x4 mm²	1x4 mm²	1x4 mm²	1x4 mm²	m	m	2,6
15.05.10.01.b	1x6 mm²	1x6 mm²	1x6 mm²	1x6 mm²	m	m	2,9
15.05.10.01.c	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	m	m	3,9
15.05.10.02	Stromleitungen für Photovoltaikanlagen, bestehend aus Kabeln H1Z2Z2-K	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo H1Z2Z2-K	Stromleitungen für Photovoltaikanlagen, bestehend aus Kabeln H1Z2Z2-K, gemäß der CEI-Norm 20-91, Nennspannung 1,8/1,8 kV, Verlegung in bereits vorbereiteten Metallkanälen bzw. Kabelführungen. / Einschließlich elektrischer Anschlüsse und erforderlichen Zubehörs.	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo H1Z2Z2-K, conforme a CEI 20-91, tensione nominale 1,8/1,8 kV, posato entro canalette metalliche o cavidotti già predisposti. / Compresi allacciamenti elettrici ed ogni occorrente accessorio per la posa.
15.05.10.02.a	1x4 mm²	1x4 mm²	1x4 mm²	1x4 mm²	m	m	2,4
15.05.10.02.b	1x6 mm²	1x6 mm²	1x6 mm²	1x6 mm²	m	m	2,8
15.05.10.02.c	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	1x10 mm²	m	m	3,3
15.05.11	Spezialkabel	Linee in cavo speciale	Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori.
15.05.11.01	Koaxialkabel geschirmt	Cavo coassiale schermato	Koaxialkabel geschirmt mit charakteristischer Impedanz von 75 Ohm, kompaktes Dielektrikum mit hoher mechanischer Festigkeit. Um eine Alterung des Dielektrikums zu verringern, befindet sich zwischen der äußeren Isolierung und dem Abschirmungsnetz eine isolierende Schicht aus Mylar. Das Herzstück besteht aus einem versilberten, steifen Kupfereinzelleiter mit einem Querschnitt von 1 mm2. Geeignet zur Realisierung von Satelliten-TV Anlagen. Dämpfung bei 862 MHz höchstens 18db/100m, bei 2150 MHz höchstens 30db/100m. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo coassiale schermato con impedenza caratteristica di 75 ohm, dielettrico di tipo compatto ad alta resistenza meccanica; provvisto di strato antimigrante costituito da una pellicola di Mylar interposta tra la guaina esterna e la calza schermante per la riduzione dell'invecchiamento del dielettrico. Anima costituita da conduttore rigido in rame argentato con sezione 1 mm2. Idoneo alla realizzazione di impianti di TV terrestre e satellitare. Attenuazione a 862 MHz non superiore a 18 db/100m e non superiore a 30 db/100m a 2150 MHz. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	1,43
15.05.11.02	Koaxialkabel geschirmt	Cavo coassiale schermato	Koaxialkabel geschirmt	Cavo coassiale schermato
15.05.11.02.a	Außen-Koaxialkabel TV-SAT 75 Ohm 19,2 dB/2150MHz	Cavo coassiale TV-SAT per esterno 75 Ohm 19,2 dB/2150 MHz	Außen-Koaxialkabel geschirmt, Impedanz von 75 Ohm; Ader aus starrem Kupferleiter d =1,63 mm; kompaktes Dielektrikum "Gas injected" mit hoher mechanischer Festigkeit; längswasserdicht und alterungsbeständig. Geeignet für die Leitung von TV-Signalen von 5 bis 3000MHz in feuchtem Außenbereich; Abschirmung aus Kupferfolie und Kupfergeflecht Güte A >85dB; Dämpfung bei 862 MHz höchstens 11,5 dB/100m, bei 2150 MHz höchstens 19,2 da/100m; gemäß Norm EN 50117/2-3; Innenleiter aus Kupfer; Mantel aus LSZH; Außendurchmesser 10,1 mm; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo coassiale schermato da esterno con impedenza di 75 Ohm; conduttore rigido in rame d=1,63 mm; dielettrico compatto "Gas injected" ad alta resistenza meccanica; resistente alla penetrazione dell'acqua e all'invecchiamento; idoneo per la conduzione di segnali TV da 5 a 3000MHz in ambienti esterni umidi; schermatura in nastro di rame e treccia di rame efficienza A >85dB; attenuazione a 862 MHz non superiore a 11,5 dB/100m e non superiore a 19,2 dB/100m a 2150 MHz. Conforme alla norma EN 50117/2-3; conduttore interno in rame; guaina in LSZH; diametro esterno 10,1 mm; posa in sistemi predisposti, con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	2,68
15.05.11.03	Antennen-Koaxialkabel RG 58 C/U 50 Ohm	Cavo coassiale per antenna RG 58 C/U 50 Ohm	Antennen-Koaxialkabel geschirmt, Impedanz von 50 Ohm; Ader aus flexiblem verzinntem Kupferleiter 19x0,18 mm; Dielektrikum aus PE; geeignet zur Leitung von Radiofrequenzsignalen von 5 bis 1000MHz im trockenen Innenbereich; Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, Güte C >55dB; Dämpfung bei 200 MHz höchstens 23,5 dB/100m; Innenleiter aus Kupfer; Mantel aus LSZH; Außendurchmesser 5,0 mm; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo coassiale schermato per antenna con impedenza di 50 Ohm; conduttore flessibile in rame stagnato 19x0,18 mm; dielettrico in PE; per conduzione di segnali di radiofrequenza da 5 a 1000MHz in ambienti asciutti interni; schermatura in treccia di rame stagnato, efficienza C >55dB; attenuazione a 200 MHz non superiore a 23,5 dB/100m; conduttore interno in rame; guaina in LSZH; diametro esterno 5,0 mm; posa in sistemi predisposti, con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	1,68
15.05.11.04	Videokabel RG 59 B/U 75 Ohm	Cavo video RG 59 B/U 75 Ohm	Koaxialkabel geschirmt, Impedanz von 75 Ohm; Ader aus starrem verkupfertem Stahldraht d=0,58 mm; Dielektrikum aus PE; geeignet zur Leitung von Videosignalen von 5 bis 1000MHz im trockenen Innenbereich; Abschirmung aus Kupfergeflecht, Güte C >55dB; Dämpfung bei 200 MHz höchstens 16 dB/100m; Mantel aus LSZH; Außendurchmesser 6,15 mm; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der F-Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo coassiale schermato con impedenza di 75 Ohm; conduttore rigido in filo d'acciaio ramato d=0,58 mm; dielettrico in PE; per conduzione di videosegnali da 5 a 1000MHz in ambienti asciutti interni; schermatura in treccia di rame efficienza, C >55dB; attenuazione a 200 MHz non superiore a16 dB/100m; guaina in LSZH; diametro esterno 6,15 mm; posa in sistemi predisposti, inclusa la parte di connessioni a F con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	1,85
15.05.11.05	Telefonkabel	Cavo telefonico	Telefonkabel mit Adern aus verzinntem Kupfer d= 0,6 mm; Isolierung aus PVC in den genormten Farben nach CEI 00724; Einzeladern paarweise verseilt; Außenmantel aus PVC; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Farbe grau; Typ TR/R nach Norm CEI 46-5; für die Verwendung im trockenen Innenbereich; Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo telefonico con conduttori rigidi in rame stagnato d= 0,6 mm; isolamento in PVC colorato secondo la norma CEI 00724; conduttori singoli cordati a coppie; guaina in PVC; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; colore grigio; tipo TR/R a norma CEI 46-5; per l'utilizzo in ambienti asciutti interni; Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della parte di collegamenti con tutti gli accessori.
15.05.11.05.a	TR/R 1CP+T	TR/R 1CP+T	Telefonkabel mit 1 Paar mit Erde	Cavo telefonico con 1 coppia con terra	m	m	1,12
15.05.11.05.b	TR/R 2CP+T	TR/R 2CP+T	Telefonkabel mit 2 Paare mit Erde	Cavo telefonico con 2 coppie con terra	m	m	1,25
15.05.11.05.c	TR/R 3CP	TR/R3CP	Telefonkabel mit 3 Paare	Cavo telefonico con 3 coppie	m	m	1,55
15.05.11.05.d	TR/R 5CP	TR/R 5CP	Telefonkabel mit 5 Paare	Cavo telefonico con 5 coppie	m	m	1,31
15.05.11.05.e	TR/R 6CP	TR/R 6CP	Telefonkabel mit 6 Paare	Cavo telefonico con 6 coppie	m	m	1,68
15.05.11.05.f	TR/R 8CP	TR/R 8CP	Telefonkabel mit 8 Paare	Cavo telefonico con 8 coppie	m	m	2,26
15.05.11.05.g	TR/R 11CP	TR/R 11CP	Telefonkabel mit 11 Paare	Cavo telefonico con 11 coppie	m	m	2,69
15.05.11.05.h	TR/R 16CP	TR/R 16CP	Telefonkabel mit 16 Paare	Cavo telefonico con 16 coppie	m	m	3,25
15.05.11.05.i	TR/R 21CP	TR/R 21CP	Telefonkabel mit 21 Paare	Cavo telefonico con 21 coppie	m	m	4,26
15.05.11.05.j	TR/R 26CP	TR/R 26CP	Telefonkabel mit 26 Paare	Cavo telefonico con 26 coppie	m	m	5,23
15.05.11.05.k	TR/R 50CP	TR/R 50CP	Telefonkabel mit 50 Paare	Cavo telefonico con 50 coppie	m	m	8,99
15.05.11.06	Telefonkabel geschirmt	Cavo telefonico schermato	Telefonkabel mit Adern aus verzinntem Kupfer d= 0,6 mm; Isolierung aus PVC in den genormten Farben nach CEI 00724; Einzeladern paarweise verseilt; Abschirmung aus Alufolie; Außenmantel aus PVC; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Farbe grau; Typ TR/R nach Norm CEI 46-5; für die Verwendung im trockenen Innenbereich; Installation in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.	Cavo telefonico con conduttori rigidi in rame stagnato d= 0,6 mm; isolamento in PVC colorato secondo la norma CEI 00724; conduttori cordati in coppie; schermatura a nastro di alluminio; guaina in PVC; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; colore grigio; tipo TR/R a norma CEI 46-5; per l' utilizzo in ambienti asciutti interni; installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della parte dei collegamenti con tutti gli accessori.
15.05.11.06.a	TR/HR 1CP+T	TR/HR 1CP+T	Telefonkabel mit 1 Paar mit Erde	Cavo telefonico con 1 coppia con terra	m	m	1,23
15.05.11.06.b	TR/HR 2CP+T	TR/HR 2CP+T	Telefonkabel mit 2 Paare mit Erde	Cavo telefonico con 2 coppie con terra	m	m	1,35
15.05.11.06.c	TR/HR 6CP	TR/HR 6CP	Telefonkabel mit 6 Paare	Cavo telefonico con 6 coppie	m	m	1,55
15.05.11.06.d	TR/HR 8CP	TR/HR 8CP	Telefonkabel mit 8 Paare	Cavo telefonico con 8 coppie	m	m	2,16
15.05.11.06.e	TR/HR 11CP	TR/HR 11CP	Telefonkabel mit 11 Paare	Cavo telefonico con 11 coppie	m	m	2,43
15.05.12	Datenkabel	Cavo dati	Datenkabel	Cavo dati
15.05.12.01	Datenkabel der Kategorie 5E, ohne Abschirmung Kat.5E U/UTP	Cavo dati di categoria 5E, senza schermatura Cat. 5E U/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG24; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; ohne Gesamtabschirmung; Außenmantel aus Thermoplast LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YH 4x2xAWG24 Kategorie 5E U/UTP mit 100MHz Bandbreite; EN 50173-1. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo dati con conduttori in rame diametro AWG24; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; senza schermatura globale; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268 1/2; indice di tossicità EN 50268 1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YH 4x2xAWG24 categoria 5E U/UTP larghezza banda 100MHz; EN 50173-1. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	1,64
15.05.12.02	Datenkabel der Kategorie 5E, mit Gesamtschirm und ungeschirmten Adernpaaren Kat. 5E F/UTP	Cavo dati di categoria 5E, con schermo globale e coppie non schermate cat. 5E F/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG24; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus Thermoplast LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YS(ST)H 4x2xAWG24 Kategorie 5E F/UTP mit 200MHz Bandbreite; EN 50173-1. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo dati con conduttori in rame AWG24; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; con schermatura globale a nastro di alluminio; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J- 2YS(ST)H 4x2xAWG24 categoria 5E F/UTP, larghezza banda 200MHz; EN 50173-1. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	1,67
15.05.12.03	Datenkabel der Kategorie 6, ohne Abschirmung Kat. 6 U/UTP	Cavo dati di categoria 6, senza schermatura cat.6 U/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; ohne Gesamtabschirmung; Außenmantel aus Thermoplast LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YH 4x2xAWG23 Kategorie 6 U/UTP mit 450MHz Bandbreite; EN 50173-1. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; senza schermatura globale; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YH 4x2xAWG23 categoria 6 U/UTP, larghezza banda 450MHz; EN 50173-1. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	1,7
15.05.12.04	Datenkabel der Kategorie 6A, mit Gesamtschirm und ungeschirmten Adernpaaren, Kat. 6A F/UTP	Cavo dati di categoria 6A, con schermo globale e coppie non schermate cat. 6A F/UTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 ungeschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus Thermoplast LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YS(ST)H 4x2xAWG23 Kategorie 6A F/UTP mit 550MHz Bandbreite; EN 50173-1. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; con schermatura globale a nastro di alluminio; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YS(ST)H 4x2xAWG23 categoria 6A F/UTP, larghezza banda 550MHz; EN 50173-1. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	2,12
15.05.12.05	Datenkabel der Kategorie 6A, mit Gesamtschirm und geschirmten Adernpaaren Kat. 6A S/FTP	Cavo dati di categoria 6A, con schermo globale e coppie schermate cat. 6A S/FTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 mit Alufolie geschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht; Außenmantel aus Thermoplast LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YSCH 4x2xAWG23 Kategorie 6A S/FTP mit 550MHz Bandbreite; EN 50173-1. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie schermate con nastro di alluminio; isolamento in polietilene; con schermatura globale con treccia di rame; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YSCH 4x2xAWG23 categoria 6A S/FTP, larghezza banda 550MHz; EN 50173-1. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	2,32
15.05.12.06	Datenkabel der Kategorie 7, mit Gesamtschirm und geschirmten Adernpaaren Kat. 7 S/FTP	Cavo dati di categoria 7, con schermo globale e coppie schermate Cat.. 7 S/FTP	Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 mit Alufolie geschirmte Adernpaare; Isolierung aus Polyethylen; Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht; Außenmantel aus Thermoplast LSZH; halogenfrei gemäß EN 50268-1/2; Toxitätsindex gemäß EN 50268-1/2; Feuerbeständigkeit gemäß EN 60332-1; Typ J-2YSCH 4x2xAWG24 Kategorie 7 S/FTP mit 1000 MHz Bandbreite; EN 50173-1. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo dati con conduttori in rame diametro AWG23; 4 coppie schermate con nastro di alluminio; isolamento in polietilene; con schermatura globale con treccia di rame; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente secondo EN 60332-1; tipo J-2YSCH 4x2xAWG24 categoria 7 S/FTP, larghezza banda 1000 MHz; EN 50173-1. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	m	2,54
15.05.12.07	Lichtwellenleiter Monomode	Cavo a fibra ottica monomodale	Lichtwellenleiter Monomode mit Kerndurchmesser 9 µm; Manteldurchmesser 125 µm; Faserqualität OS2 nach CEI 60793-1/2, Durchmesser über der Beschichtung 250 µm; lose Ummantelung aus Polyester, Durchmesser 2,8 mm; umwickelt mit Trockengel imprägniertem Glasgarn; Außenmantel aus LSZH; Farbe blau; Außendurchmesser 6,2 mm; für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo a fibra ottica monomodale con diametro fibra 9 µm; guaina diametro 125 µm; qualità dell'anima OS2 a norma CEI 60793-1/2; diametro sopra il rivestimento 250 µm; guaina sciolta in poliestere diametro 2,8 mm; avvolto con filato di vetro impregnato nel gel essiccante; guaina esterna di LSZH; colore blu; diametro esterno 6,2 mm; per la posa fissa all'interno e all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011
15.05.12.07.a	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 4 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 4 fibre	Lichtwellenleiter Monomode mit 4 Fasern 9/125µm l Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 4 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,35
15.05.12.07.b	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 6 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 6 fibre	Lichtwellenleiter Monomodal mit 6 Fasern 9/125µm Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 6 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,48
15.05.12.07.c	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 8 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 8 fibre	Lichtwellenleiter Monomodal mit 8 Fasern 9/125µm Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 8 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,57
15.05.12.07.d	Lichtwellenleiter Monomode 9/125 12 Fasern	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 12 fibre	Lichtwellenleiter Monomodal mit 12 Fasern 9/125µm l Güte OS2;	Cavo fibra ottica mono modale con 12 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	m	2,76
15.05.12.08	Lichtwellenleiter Multimode	Cavo a fibra ottica multimodale	Lichtwellenleiter Multimode mit Kerndurchmesser 50 µm; Manteldurchmesser 125 µm; Faserqualität OM2 nach CEI 60793-1/2; Durchmesser über der Beschichtung 250 µm; lose Ummantelung aus Polyester Durchmesser 2,8 mm; umwickelt mit Trockengel imprägniertem Glasgarn; Außenmantel aus LSZH; Farbe blau; Außendurchmesser 6,2 mm; für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo a fibra ottica multimodale con diametro fibra 50 µm; guaina diametro 125 µm; qualità dell'anima OM2 a norma CEI 60793-1/2; diametro sopra il rivestimento 250 µm; guaina sciolta in poliestere diametro 2,8 mm; avvolto con filato di vetro impregnato in gel essiccante; guaina esterna di LSZH; colore blu; diametro esterno 6,2 mm; per la posa fissa all'interno e all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011
15.05.12.08.a	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 4 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 4 fibre	Lichtwellenleiter Multimode mit 4 Fasern 50/125µm l Güte OM2;	Cavo fibra ottica multimodale con 4 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	m	2,66
15.05.12.08.b	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 6 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 6 fibre	Lichtwellenleiter Multimodal mit 6 Fasern 50/125µm Güte OM2;	Cavo fibra ottica multimodale con 6 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	m	3,05
15.05.12.08.c	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 8 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 8 fibre	Lichtwellenleiter Multimodal mit 8 Fasern 50/125µm Güte OM2;	Cavo fibra ottica multimodale con 8 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	m	3,32
15.05.12.08.d	Lichtwellenleiter Multimode 50/125 12 Fasern	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 12 fibre	Lichtwellenleiter Multimodal mit 12 Fasern 50/125µm l Güte OM2;	Cavo fibra ottica con 12 fibre 50/125µm multimodale qualità' OM2;	m	m	3,99
15.05.13	Alarmkabel	Cavo allarme	Alarmkabel	Cavo allarme
15.05.13.01	Alarmkabel für Innenbereich Gr. 3 ALA	Cavo allarme per interni Gr. 3 ALA	Alarmkabel mit Adern aus Kupfer Klasse 5, Isolierung in LSZH; Abschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus LSZH; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Nennspannung Uo/U = 450/750V. Type ALA Farbe weiß; für die feste Verlegung in geschlossenen Systemen im Innenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo allarme con conduttori in rame classe 5; isolamento in LSZH; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in LSZH; antifiamma ai sensi della norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U= 450/750V. Tipo ALA ; colore bianco; per la posa fissa in sistemi chiusi all'interno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011
15.05.13.01.a	ALA 4x0,22 weiß	ALA 4x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 4x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 4x0,22 bianco	m	m	1,22
15.05.13.01.b	ALA 6x0,22 weiß	ALA 6x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 6x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 6x0,22 bianco	m	m	1,34
15.05.13.01.c	ALA 2x0,75+2x0,22 weiß	ALA 2x0,75+2x0,22 bianco	Alarmkabel 2x0,75+2x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 2x0,75+2x0,22 bianco	m	m	1,43
15.05.13.01.d	ALA 2x0,75+4x0,22 weiß	ALA 2x0,75+4x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 2x0,75+4x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 2x0,75+4x0,22 bianco	m	m	1,52
15.05.13.01.e	ALA 2x0,75+6x0,22weiß	ALA 2x0,75+6x0,22 bianco	Alarmkabel ALA 2x0,75+6x0,22 weiß	Cavo allarme ALA 2x0,75+6x0,22 bianco	m	m	1,62
15.05.13.02	Alarmkabel für Außenbereich Gr. 4 ALA	Cavo allarme da esterno Gr. 4 ALA	Alarmkabel mit Adern aus Kupfer Klasse 5, Isolierung in LSZH; Abschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus LSZH; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Nennspannung Uo/U = 0,6/1kV.Type ALA Farbe blau; für die feste Verlegung in geschlossenen Systemen im Außenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo allarme con conduttori in rame classe 5; isolamento in LSZH; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in LSZH; antifiamma ai sensi della norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U= 0,6/1kV. Tipo ALA; colore blu; per la posa fissa in sistemi chiusi all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011
15.05.13.02.a	ALA 4x0,22 blau	ALA 4x0,22 blu	Alarmkabel ALA 4x0,22 blau	Cavo allarme ALA 4x0,22 blu	m	m	1,26
15.05.13.02.b	ALA 6x0,22 blau	ALA 6x0,22 blu	Alarmkabel ALA 6x0,22 blau	Cavo allarme ALA 6x0,22 blu	m	m	1,41
15.05.13.02.c	ALA 2x0,75+2x0,22 blau	ALA 2x0,75+2x0,22 blu	Alarmkabel 2x0,75+2x0,22 blau	Cavo allarme ALA 2x0,75+2x0,22 blu	m	m	1,53
15.05.13.02.d	ALA 2x0,75+4x0,22 blau	ALA 2x0,75+4x0,22 blu	Alarmkabel ALA 2x0,75+4x0,22 blau	Cavo allarme ALA 2x0,75+4x0,22 blu	m	m	1,62
15.05.13.02.e	ALA 2x0,75+6x0,22blau	ALA 2x0,75+6x0,22 blu	Alarmkabel ALA 2x0,75+6x0,22 blau	Cavo allarme ALA 2x0,75+6x0,22 blu	m	m	1,75
15.05.14	Bus-Kabel	Cavo bus	Bus-Kabel	Cavo bus
15.05.14.01	Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm²	Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm²	Bus-Kabel mit Adern aus Kupfer Klasse1 d=0,8 mm; Isolierung in LSZH; Abschirmung mit Alufolie; Außenmantel aus LSZH; flammwidrig gemäß CEI 20-22II; Nennspannung Uo/U = 300/300V. Type YCY Farbe grün; für die feste Verlegung in geschlossenen Systemen im Innenbereich; Verlegung in bestehende Verlegesysteme, einschließlich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen. / Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011	Cavo bus con conduttori in rame classe 1 d=0,8 mm; isolamento in LSZH; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in LSZH; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U=300/300V. Tipo YCY ; colore verde; per la posa fissa in sistemi chiusi all'interno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. / Conforme al Regolamento UE n. 305/2011
15.05.14.01.a	YCY 1x2x0,8	YCY 1x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 1x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 1x2x0,8 mm², verde	m	m	1,7
15.05.14.01.b	YCY 2x2x0,8	YCY 2x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm², verde	m	m	1,76
15.05.14.01.c	YCY 4x2x0,8	YCY 4x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 4x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 4x2x0,8 mm², verde	m	m	2,73
15.05.14.01.d	YCY 8x2x0,8	YCY 8x2x0,8	Bus-Kabel geschirmt 8x2x0,8 mm², grün	Cavo bus schermato 8x2x0,8 mm², verde	m	m	5,12
15.06	Stromkreisverteiler und Verteilergeräte	Quadri elettrici e apparecchiature da quadro	Die Gruppe 15.06 umfasst folgende Untergruppen: / 15.06.01 Verteiler In < 63 A / 15.06.02 Verteiler In < 125 A / 15.06.03 Verteiler In < 250 A / 15.06.04 Verteiler In < 630 A / 15.06.05 Verteiler In > 630 A / 15.06.06 Schaltschränke für besondere Verwendung / 15.06.07 Straßenverteiler in Fiberglas / 15.06.11 Trenner / 15.06.21 LS Modular 6kA / 15.06.22 LS Modular 10kA / 15.06.23 LS Modular 15kA / 15.06.31 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A / 15.06.32 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A / 15.06.35 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC / 15.06.36 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC / 15.06.41 Fehlerstromschutzschalter Typ A / 15.06.42 Fehlerstromschutzschalter Typ AC / 15.06.51 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 25kA / 15.06.52 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 40kA / 15.06.53 Automatische und thermomagnetische Schutzschalter 70kA / 15.06.55 Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter / 15.06.58 Leistungstrenner / 15.06.61 Sicherungen / 15.06.71 Schaltgeräte / 15.06.72 Messgeräte / 15.06.81 Überspannungs- / Blitzstromableiter / 15.06.91 Zubehör	Il gruppo 15.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.06.01 Quadri In < 63 A / 15.06.02 Quadri In < 125 A / 15.06.03 Quadri In < 250 A / 15.06.04 Quadri In < 630 A / 15.06.05 Quadri In > 630 A / 15.06.06 Quadri elettrici per utilizzi particolari / 15.06.07 Quadri stradali in vetroresina / 15.06.11 Sezionatori / 15.06.21 Protezioni automatiche modulari 6kA / 15.06.22 Protezioni automatiche modulari 10kA / 15.06.23 Protezioni automatiche modulari 15kA / 15.06.31 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A / 15.06.32 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A / 15.06.35 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC / 15.06.36 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC / 15.06.41 Protezioni differenziali modulari tipo A / 15.06.42 Protezioni differenziali modulari tipo AC / 15.06.51 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 25kA / 15.06.52 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 40kA / 15.06.53 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 70kA / 15.06.55 Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati / 15.06.58 Interruttori sezionatori scatolati / 15.06.61 Fusibili / 15.06.71 Apparecchiature di comando / 15.06.72 Strumenti di misura / 15.06.81 Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine / 15.06.91 Accessori
15.06.01	Verteiler In < 63 A	Quadri In < 63 A	Verteiler In < 63 A	Quadri In < 63 A
15.06.01.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<63A, Unterputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 63A. / Stromkreisverteiler in Unterputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 63 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A. / Quadretto in materiale plastico per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 63 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.01.01.a	Platzeinheiten: 12	unità modulari: 12	- Platzeinheiten: 12 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 310x330x90 mm	- unità modulari: 12 / - dimensioni indicative (hxbxp): 310x330x90 mm	St	cad	60,41
15.06.01.01.b	Platzeinheiten: 24	unità modulari: 24	- Platzeinheiten: 24 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 440x330x90 mm	- unità modulari: 24 / - dimensioni indicative (hxbxp): 440x330x90 mm	St	cad	72,84
15.06.01.01.c	Platzeinheiten: 36	unità modulari: 36	- Platzeinheiten: 36 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 560x330x90 mm	- unità modulari: 36 / - dimensioni indicative (hxbxp): 560x330x90 mm	St	cad	88,98
15.06.01.01.d	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 690x330x90 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 690x330x90 mm	St	cad	107,14
15.06.01.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<63A, Aufputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 63A. / Stromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 63 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A. / Quadretto in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 63 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.01.02.a	Platzeinheiten: 12	unità modulari: 12	- Platzeinheiten: 12 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 250x300x110 mm	- unità modulari: 12 / - dimensioni indicative (hxbxp): 250x300x110 mm	St	cad	76,31
15.06.01.02.b	Platzeinheiten: 24	unità modulari: 24	- Platzeinheiten: 24 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 400x300x110 mm	- unità modulari: 24 / - dimensioni indicative (hxbxp): 400x300x110 mm	St	cad	100,76
15.06.01.02.c	Platzeinheiten: 36	unità modulari: 36	- Platzeinheiten: 36 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 510x300x110 mm	- unità modulari: 36 / - dimensioni indicative (hxbxp): 510x300x110 mm	St	cad	124,24
15.06.01.02.d	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 640x300x110 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 640x300x110 mm	St	cad	150,66
15.06.01.03	Feuchtraumstromkreisverteiler mit In<63A, Aufputzausführung	Quadretto stagno in materiale plastico con In<63 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 63A. / Feuchtraumstromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 63 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP65 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A. / Quadretto stagno in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 63 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP65 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.01.03.a	Platzeinheiten: 12	unità modulari: 12	- Platzeinheiten: 12 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 260x300x140 mm	- unità modulari: 12 / - dimensioni indicative (hxbxp): 260x300x140 mm	St	cad	76,19
15.06.01.03.b	Platzeinheiten: 24	unità modulari: 24	- Platzeinheiten: 24 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 420x300x140 mm	- unità modulari: 24 / - dimensioni indicative (hxbxp): 420x300x140 mm	St	cad	112,38
15.06.01.03.c	Platzeinheiten: 36	unità modulari: 36	- Platzeinheiten: 36 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 570x300x140 mm	- unità modulari: 36 / - dimensioni indicative (hxbxp): 570x300x140 mm	St	cad	152,42
15.06.01.03.d	Platzeinheiten: 54	unità modulari: 54	- Platzeinheiten: 54 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 660x410x140 mm	- unità modulari: 54 / - dimensioni indicative (hxbxp): 660x410x140 mm	St	cad	234,16
15.06.01.03.e	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 880x410x140 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 880x410x140 mm	St	cad	334,02
15.06.02	Verteiler In < 125 A	Quadri In < 125 A	Verteiler In < 125 A	Quadri In < 125 A
15.06.02.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<125A, Unterputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione incassata	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.01.a	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 690x310x120 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 690x310x120 mm	St	cad	240,17
15.06.02.01.b	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 840x310x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 840x310x120 mm	St	cad	264,28
15.06.02.01.c	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 990x310x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 990x310x120 mm	St	cad	304,44
15.06.02.01.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 690x560x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 690x560x120 mm	St	cad	334,81
15.06.02.01.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 840x560x120 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 840x560x120 mm	St	cad	370,52
15.06.02.01.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 990x560x120 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 990x560x120 mm	St	cad	425,02
15.06.02.01.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1140x560x120 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1140x560x120 mm	St	cad	623,37
15.06.02.01.h	Platzeinheiten: 180	unità modulari: 180	- Platzeinheiten: 180 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 840x810x120 mm	- unità modulari: 180 / - dimensioni indicative (hxbxp): 840x810x120 mm	St	cad	606,06
15.06.02.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<125A, Aufputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP43 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP43 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.02.a	Platzeinheiten: 48	unità modulari: 48	- Platzeinheiten: 48 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 680x330x140 mm	- unità modulari: 48 / - dimensioni indicative (hxbxp): 680x330x140 mm	St	cad	235,47
15.06.02.02.b	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 830x330x140 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 830x330x140 mm	St	cad	259,59
15.06.02.02.c	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 980x330x140 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 980x330x140 mm	St	cad	304,44
15.06.02.02.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 680x580x140 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 680x580x140 mm	St	cad	330,11
15.06.02.02.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 830x580x140 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 830x580x140 mm	St	cad	361,12
15.06.02.02.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 980x580x140 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 980x580x140 mm	St	cad	415,62
15.06.02.02.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1130x580x140 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1130x580x140 mm	St	cad	609,94
15.06.02.02.h	Platzeinheiten: 180	unità modulari: 180	- Platzeinheiten: 180 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 830x830x140 mm	- unità modulari: 180 / - dimensioni indicative (hxbxp): 830x830x140 mm	St	cad	685,86
15.06.02.03	Feuchtraumstahlblechschrank mit In<125A, Aufputzausführung	Quadro stagno in lamiera con In<125 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumstahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.03.a	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 600x600x170 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 600x600x170 mm	St	cad	474,48
15.06.02.03.b	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x600x170 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x600x170 mm	St	cad	644
15.06.02.03.c	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1000x600x170 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1000x600x170 mm	St	cad	727
15.06.02.03.d	Platzeinheiten: 192	unità modulari: 192	- Platzeinheiten: 192 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1200x600x170 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1200x600x170 mm	St	cad	922
15.06.02.04	Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<125A, Aufputzausführung	Quadro stagno in materiale plastico con In<125 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte, herausnehmbarem Geräteträger und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.02.04.a	300x250x160 mm	300x250x160 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 300x250x160 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 300x250x160 mm	St	cad	152
15.06.02.04.b	430x310x160 mm	430x310x160 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 430x310x160 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 430x310x160 mm	St	cad	193
15.06.02.04.c	500x410x200 mm	500x410x160 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 500x410x200 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 500x410x200 mm	St	cad	280
15.06.02.04.d	650x410x200 mm	650x410x200 mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 650x410x200 mm	- dimensioni indicative (hxbxp):650x410x200 mm	St	cad	336
15.06.03	Verteiler In < 250 A	Quadri In < 250 A	Verteiler In < 250 A	Quadri In < 250 A
15.06.03.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Unterputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione incassata	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.03.01.a	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 820x320x200 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 820x320x200 mm	St	cad	383,03
15.06.03.01.b	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 970x320x200 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 970x320x200 mm	St	cad	363,5
15.06.03.01.c	Platzeinheiten: 84	unità modulari: 84	- Platzeinheiten: 84 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1120x320x200 mm	- unità modulari: 84 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x320x200 mm	St	cad	549,61
15.06.03.01.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1270x320x200 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x320x200 mm	St	cad	578,35
15.06.03.01.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 820x570x200 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 820x570x200 mm	St	cad	449,27
15.06.03.01.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 970x570x200 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 970x570x200 mm	St	cad	500,19
15.06.03.01.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1120x570x200 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x570x200 mm	St	cad	746,57
15.06.03.01.h	Platzeinheiten: 192	unità modulari: 192	- Platzeinheiten: 192 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1270x570x200 mm	- unità modulari: 192 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x570x200 mm	St	cad	810,93
15.06.03.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Aufputzausführung	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.03.02.a	Platzeinheiten: 60	unità modulari: 60	- Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x300x220 mm	- unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x300x220 mm	St	cad	312,54
15.06.03.02.b	Platzeinheiten: 72	unità modulari: 72	- Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 950x300x220 mm	- unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 950x300x220 mm	St	cad	340,01
15.06.03.02.c	Platzeinheiten: 84	unità modulari: 84	- Platzeinheiten: 84 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x300x220 mm	- unità modulari: 84 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x300x220 mm	St	cad	489,8
15.06.03.02.d	Platzeinheiten: 96	unità modulari: 96	- Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1250x300x220 mm	- unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x300x220 mm	St	cad	511,38
15.06.03.02.e	Platzeinheiten: 120	unità modulari: 120	- Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x550x220 mm	- unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x550x220 mm	St	cad	422,2
15.06.03.02.f	Platzeinheiten: 144	unità modulari: 144	- Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 950x550x220 mm	- unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 950x550x220 mm	St	cad	468,5
15.06.03.02.g	Platzeinheiten: 168	unità modulari: 168	- Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x550x220 mm	- unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x550x220 mm	St	cad	667,14
15.06.03.02.h	Platzeinheiten: 180	unità modulari: 180	- Platzeinheiten: 180 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1250x550x220 mm	- unità modulari: 180 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x550x220 mm	St	cad	724,34
15.06.03.03	Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausführung	Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.03.03.a	650x520x250mm	650x520x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 650x520x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 650x520x250 mm	St	cad	404
15.06.03.03.b	800x600x300mm	800x600x300mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x600x300mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 800x600x300mm	St	cad	612
15.06.03.03.c	1100x800x350mm	1100x800x350mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x800x350mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 1100x800x350mm	St	cad	1030
15.06.04	Verteiler In < 630 A	Quadri In < 630 A	Verteiler In < 630 A	Quadri In < 630 A
15.06.04.01	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank komplett mit Sockel	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, a pavimento completo di zoccolo	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi.
15.06.04.01.a	2000x300x250mm	2000x300x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x300x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x300x250 mm	St	cad	1000
15.06.04.01.b	2000x550x250mm	2000x550x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x550x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x550x250 mm	St	cad	1032,11
15.06.04.01.c	2000x800x250mm	2000x800x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x250mm	St	cad	1335,38
15.06.04.01.d	2000x1050x250mm	2000x1050x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1050x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1050x250mm	St	cad	1643,54
15.06.04.01.e	2000x1300x250mm	2000x1300x250mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1300x250 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1300x250mm	St	cad	1961,49
15.06.04.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank kombinierbar komplett mit Sockel	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento completo di zoccolo	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.04.02.a	2000x400x400mm	2000x400x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x400x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x400x400 mm	St	cad	1450
15.06.04.02.b	2000x600x400mm	2000x600x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x600x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x600x400 mm	St	cad	1687,57
15.06.04.02.c	2000x800x400mm	2000x800x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x400 mm	St	cad	1893,01
15.06.04.02.d	2000x1000x400mm	2000x1000x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1000x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1000x400 mm	St	cad	2220,74
15.06.04.02.e	2000x1200x400mm	2000x1200x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1200x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1200x400 mm	St	cad	2519,12
15.06.05	Verteiler In > 630 A	Quadri In > 630 A	Verteiler In > 630 A	Quadri In > 630 A
15.06.05.02	Niederspannungsstromkreisverteiler mit In>630A, als Standschrank komplett mit Sockel	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In>630 A, a pavimento completo di zoccolo	Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi.
15.06.05.02.a	2000x400x400mm	2000x400x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x400x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x400x400mm	St	cad	1046,78
15.06.05.02.b	2000x600x400mm	2000x600x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x600x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x600x400mm	St	cad	1844,1
15.06.05.02.c	2000x800x400mm	2000x800x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x400mm	St	cad	2059,32
15.06.05.02.d	2000x1000x400mm	2000x1000x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1000x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1000x400mm	St	cad	2418,36
15.06.05.02.e	2000x1200x400mm	2000x1200x400mm	- Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1200x400 mm	- dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1200x400mm	St	cad	2753,91
15.06.06	Schaltschränke für besondere Verwendung	Quadri elettrici per utilizzi particolari	Schaltschränke für besondere Verwendung	Quadri elettrici per utilizzi particolari
15.06.06.01	Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke	Quadri elettrici per servizio specifico o particolare	Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi.
15.06.06.01.a	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff, zweipoliger Schließtaste, Neon Kontrollleuchte	Quadretto in materiale plastico autoestinguente, pulsante bipolare in chiusura, spia lum. al neon	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff- Farbe rot RAL 3000 - mit zerbrechlichem Glas und zweipoliger Schließtaste mit Pilzkopf - Farbe rot. Einschließlich Neon-Kontrollleuchte 230V für die Anzeige des einwandfreien Betriebs. Komplett mit Piktogramm für die Funktionsanzeige. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare in chiusura del tipo a fungo di colore rosso e di spia luminosa al neon 230 V per la segnalazione di regolare funzionamento. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	83,94
15.06.06.01.b	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst. mit DIN Schiene für 8 Module; Trennschalter 4x25A IP55	Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x25A IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x25A. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x25A. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	95,87
15.06.06.01.c	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst. mit DIN Schiene für 8 Module; Trennschalter 4x63A IP55	Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x63A IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x63A. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x63A. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	103,7
15.06.06.01.d	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst. mit DIN Schiene für 8 Module; Trennschalter 4x100A IP55	Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x100A IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x100A. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x100A. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	134,03
15.06.06.01.e	Schaltkästchen aus selbstlösch. Kunstst., 2-poliger Schließtaste, Funktionsanz., Aufputzmontage IP55	Quadretto in mat. plastico autoest., pulsante bipolare in chiusura, vis. funzione, per esterni IP55	Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff- Farbe rot RAL 3000 - mit zerbrechlichem Glas und zweipoliger Schließtaste mit Pilzkopf - Farbe rot. Komplett mit Piktogramm für die Funktionsanzeige. Aufputzmontage IP55.	Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare normalmente chiuso del tipo a fungo di colore rosso. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55.	St	cad	83,94
15.06.07	Straßenverteiler in Fiberglas	Quadri stradali in vetroresina	Straßenverteiler in Fiberglas	Quadri stradali in vetroresina
15.06.07.01	Aussenverteilerschränke	Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina	Aussenverteilerschränke aus Fiberlas geeignet zur Unterbringung der Messeinheiten des Elektroversorgungsunternehmens und der Schutzorgane. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtlicher Materialien und dem Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, dem Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, der Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.	Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina idonei al contenimento delle apparecchiature di misura di energia della società fornitrice e di apparecchiature di protezione. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi.
15.06.07.01.a	Abmessungen (hxbxt) ca. 1250x700x250 mm	Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm	Schaltschrank aus Fiberglas, bestehend aus 2 Schränken für die Unterbringung der Zähler und Begrenzer des Elektrizitätswerks. Ausgestattet mit zwei Türen, die mit Schlüssel verschließbar sind, mit Öffnungen, die für die Verlegung der Eingangs- und Ausgangskabel geeignet sind und mit Grundplatten für die Installation der Geräte. Möglichkeit der Bodeninstallation mit Verankerungsrahmen oder des Einbaus in eine Mauernische. Schutzart IP449. Einschließlich Inbetriebsetzung und aller notwendigen Zubehörteile. / Abmessungen (hxbxt) ca. 1250x700x250 mm	Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori e dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi e di piastre di fondo per l'installazione delle apparecchiature. Possibilità di installazione a pavimento con telaio di ancoraggio, oppure ad incasso entro nicchia nella muratura. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm	St	cad	1203,31
15.06.07.01.b	Abmessungen (hxbxt) ca. 1750x850x450 mm	Dimensioni indicative (hxbxp) 1750x850x450 mm	Schaltschrank aus Fiberglas, bestehend aus 2 Schränken für die Unterbringung der Zähler und Begrenzer des Elektrizitätswerks sowie der Schutzvorrichtungen des Abnehmers. Ausgestattet mit zwei Türen, die mit Schlüssel verschließbar sind, mit Öffnungen, die für die Verlegung der Eingangs- und Ausgangskabel geeignet sind und mit Grundplatten für die Installation der Geräte, DIN-Schienen und Abschlussplatten. Einschließlich Zementbetonmassiv und Sockel mit Befestigungsrahmen zur Bodeninstallation. Schutzart IP449. Einschließlich Inbetriebsetzung und aller notwendigen Zubehörteile. / Abmessungen (hxbxt) ca. 1750x850x450 mm	Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori, dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica e delle protezioni dell' utente. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi, di piastra di fondo per l'installazione delle apparecchiature e di guide DIN e piastre copri settore. Comprensivo di plinto in calcestruzzo e di zoccolo con telaio di ancoraggio per l' installazione a pavimento. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. / Dimensioni indicative (hxbxp) 1750x850x450 mm	St	cad	2500
15.06.11	Trenner	Sezionatori	Trenner	Sezionatori
15.06.11.01	Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise	Interruttore di manovra - sezionatore	Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.11.01.a	Nennstrom 2x25 A	corrente nominale 2x25 A	Nennstrom 2x25 A	corrente nominale 2x25 A	St	cad	17,8
15.06.11.01.b	Nennstrom 2x40 A	corrente nominale 2x40 A	Nennstrom 2x40 A	corrente nominale 2x40 A	St	cad	28,05
15.06.11.01.c	Nennstrom 2x63 A	corrente nominale 2x63 A	Nennstrom 2x63 A	corrente nominale 2x63 A	St	cad	31,9
15.06.11.01.d	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	St	cad	28,9
15.06.11.01.e	Nennstrom 4x40 A	corrente nominale 4x40 A	Nennstrom 4x40 A	corrente nominale 4x40 A	St	cad	53,33
15.06.11.01.f	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	St	cad	56,31
15.06.11.02	Lasttrennschalter mit Schalthebel	Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile	Lasttrennschalter mit Schalthebel blockierbar in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 690 V. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.11.02.a	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	Nennstrom 4x63 A	corrente nominale 4x63 A	St	cad	62,5
15.06.11.02.b	Nennstrom 4x100 A	corrente nominale 4x100 A	Nennstrom 4x100 A	corrente nominale 4x100 A	St	cad	129,45
15.06.11.02.c	Nennstrom 4x160 A	corrente nominale 4x160 A	Nennstrom 4x160 A	corrente nominale 4x160 A	St	cad	197,32
15.06.11.03	Zweipoliger Last-Trennschalter	Interruttore di manovra sezionatore bipolare	Zweipoliger Last-Trennschalter, in Modulbauweise, geeignet für DC-Anlagen, Nennspannung 1000 V, Gebrauchskategorie DC-21A. Montage in der Schalttafel auf DIN-Schiene.	Interruttore di manovra sezionatore bipolare, di tipo modulare, idoneo per corrente continua, tensione nominale 1000 V, categoria di impiego DC-21A. Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN.
15.06.11.03.a	Nennstrom 40 A	Corrente nominale 40 A	Nennstrom 40 A	Corrente nominale 40 A	St	cad	232
15.06.11.03.b	Nennstrom 15 A	Corrente nominale 15 A	Nennstrom 15 A	Corrente nominale 15 A	St	cad	118
15.06.21	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA
15.06.21.01	Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 6kA C	Interruttore magnetotermico 1+N 6kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.21.01.a	Nennstrom 1x6 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x6 A+N - 1 unità modulare	Nennstrom 1x6 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x6 A+N - 1 unità modulare	St	cad	23,68
15.06.21.01.b	Nennstrom 1x10 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x10 A+N - 1 unità modulare	Nennstrom 1x10 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x10 A+N - 1 unità modulare	St	cad	23,68
15.06.21.01.c	Nennstrom 1x16 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x16 A+N - 1 unità modulare	Nennstrom 1x16 A+N - 1 Moduleinheit	corrente nominale 1x16 A+N - 1 unità modulare	St	cad	23,68
15.06.21.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 6kA C	Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.21.02.a	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	St	cad	51,19
15.06.21.02.b	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.c	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.d	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.e	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.f	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	St	cad	45,75
15.06.21.02.g	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	St	cad	62,47
15.06.21.02.h	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	St	cad	62,47
15.06.21.02.i	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	St	cad	65,93
15.06.21.04	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C	Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.21.04.a	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	St	cad	99,74
15.06.21.04.b	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.c	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.d	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.e	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	St	cad	69,32
15.06.21.04.f	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	St	cad	80,97
15.06.21.04.g	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	St	cad	119,07
15.06.21.04.h	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	St	cad	119,07
15.06.21.04.i	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	St	cad	119,07
15.06.22	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA
15.06.22.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 10kA C	Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.22.02.a	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	St	cad	57,95
15.06.22.02.b	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.c	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.d	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.e	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.f	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	St	cad	51,64
15.06.22.02.g	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	St	cad	71
15.06.22.02.h	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	St	cad	71
15.06.22.02.i	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	St	cad	71
15.06.22.04	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10 kA C	Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.22.04.a	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	St	cad	99,74
15.06.22.04.b	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	St	cad	94,4
15.06.22.04.c	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	St	cad	94,4
15.06.22.04.d	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	St	cad	94,4
15.06.22.04.e	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	St	cad	94,4
15.06.22.04.f	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	St	cad	94,4
15.06.22.04.g	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	St	cad	132,43
15.06.22.04.h	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	St	cad	132,43
15.06.22.04.i	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	St	cad	132,43
15.06.23	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 15kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA	Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 15kA	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA
15.06.23.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 15kA C	Interruttore magnetotermico 2 poli 15kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.23.02.a	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	St	cad	65,07
15.06.23.02.b	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.c	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.d	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.e	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	St	cad	57,87
15.06.23.02.f	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	St	cad	61,23
15.06.23.02.g	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	St	cad	70,57
15.06.23.02.h	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	St	cad	70,57
15.06.23.02.i	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	St	cad	80,39
15.06.23.04	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 15kA C	Interruttore magnetotermico 4 poli 15kA C	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.23.04.a	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	St	cad	120,87
15.06.23.04.b	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.c	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.d	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.e	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	St	cad	112,23
15.06.23.04.f	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	St	cad	114,16
15.06.23.04.g	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	St	cad	158,72
15.06.23.04.h	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	St	cad	161,52
15.06.23.04.i	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	St	cad	149,46
15.06.31	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A
15.06.31.01	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.01.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	65,63
15.06.31.01.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari	St	cad	65,63
15.06.31.01.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	65,63
15.06.31.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,36
15.06.31.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	137,91
15.06.31.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	154,64
15.06.31.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	199,32
15.06.31.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	202,78
15.06.31.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	237,47
15.06.31.04.b	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.c	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.d	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.e	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	207,04
15.06.31.04.f	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	218,7
15.06.31.04.g	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	256,79
15.06.31.04.h	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	272,95
15.06.31.04.i	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	272,95
15.06.31.11	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.11.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	105,68
15.06.31.11.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 unità modulari	St	cad	105,68
15.06.31.11.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	105,68
15.06.31.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,33
15.06.31.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	131,89
15.06.31.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	148,61
15.06.31.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	158,37
15.06.31.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	161,82
15.06.31.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.31.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	198,12
15.06.31.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,7
15.06.31.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,7
15.06.31.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,7
15.06.31.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	167,7
15.06.31.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	179,36
15.06.31.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	217,45
15.06.31.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	243,49
15.06.31.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	243,49
15.06.32	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A
15.06.32.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	150,11
15.06.32.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	143,81
15.06.32.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	163,17
15.06.32.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	207,86
15.06.32.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	207,86
15.06.32.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	237,47
15.06.32.04.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	232,12
15.06.32.04.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	270,16
15.06.32.04.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	286,32
15.06.32.04.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	286,32
15.06.32.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	144,09
15.06.32.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	137,78
15.06.32.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	157,14
15.06.32.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	166,9
15.06.32.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	166,9
15.06.32.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.32.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	198,12
15.06.32.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	192,78
15.06.32.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	230,82
15.06.32.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	256,86
15.06.32.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	256,86
15.06.35	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC
15.06.35.01	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.01.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	95,8
15.06.35.01.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	95,8
15.06.35.01.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	95,8
15.06.35.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	115,76
15.06.35.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	110,32
15.06.35.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	127,04
15.06.35.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	152,4
15.06.35.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	155,86
15.06.35.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	219,07
15.06.35.04.b	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.c	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.d	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.e	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	188,65
15.06.35.04.f	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	200,3
15.06.35.04.g	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	238,4
15.06.35.04.h	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	249,77
15.06.35.04.i	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	249,77
15.06.35.11	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.11.a	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	95,8
15.06.35.11.b	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	95,8
15.06.35.11.c	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	95,8
15.06.35.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	108,85
15.06.35.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	103,41
15.06.35.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	120,13
15.06.35.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	125,49
15.06.35.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	128,95
15.06.35.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.35.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	182,21
15.06.35.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	151,79
15.06.35.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	163,44
15.06.35.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	201,54
15.06.35.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	208,01
15.06.35.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	208,01
15.06.36	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC
15.06.36.02	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,03A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.02.a	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	122,52
15.06.36.02.b	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.c	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.d	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.e	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.f	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	116,21
15.06.36.02.g	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	135,58
15.06.36.02.h	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	160,93
15.06.36.02.i	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	160,93
15.06.36.04	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.04.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	219,07
15.06.36.04.b	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.c	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.d	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.e	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.f	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	213,72
15.06.36.04.g	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	251,76
15.06.36.04.h	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	263,13
15.06.36.04.i	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari	St	cad	263,13
15.06.36.12	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.12.a	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	115,61
15.06.36.12.b	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,3
15.06.36.12.c	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,3
15.06.36.12.d	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,3
15.06.36.12.e	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,3
15.06.36.12.f	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	109,3
15.06.36.12.g	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	128,67
15.06.36.12.h	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	134,02
15.06.36.12.i	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari	St	cad	134,02
15.06.36.14	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 10kA C	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 10kA C	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.36.14.a	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	182,21
15.06.36.14.b	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.c	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.d	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.e	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.f	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	176,87
15.06.36.14.g	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	214,9
15.06.36.14.h	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	221,37
15.06.36.14.i	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari	St	cad	221,37
15.06.41	Fehlerstromschutzschalter Typ A	Protezioni differenziali modulari tipo A	Fehlerstromschutzschalter Typ A	Protezioni differenziali modulari tipo A
15.06.41.02	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A A	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - A	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.02.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	90,98
15.06.41.02.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	102,62
15.06.41.02.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	148,7
15.06.41.04	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A A	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.04.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	139,9
15.06.41.04.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	149,19
15.06.41.04.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	227,94
15.06.41.12	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A A	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - A	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.12.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	85,11
15.06.41.12.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	92,16
15.06.41.12.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	136,18
15.06.41.14	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A A	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.41.14.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	110,55
15.06.41.14.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	130,21
15.06.41.14.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	154,96
15.06.42	Fehlerstromschutzschalter Typ AC	Protezioni differenziali modulari tipo AC	Fehlerstromschutzschalter Typ AC	Protezioni differenziali modulari tipo AC
15.06.42.02	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A AC	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - AC	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffentialrelè in Modulbauweise des Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.02.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	62,42
15.06.42.02.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	72,3
15.06.42.02.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	104,68
15.06.42.04	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A AC	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - AC	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.04.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	107,61
15.06.42.04.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	112,5
15.06.42.04.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	187,34
15.06.42.12	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A AC	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - AC	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.12.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	46,37
15.06.42.12.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	63,59
15.06.42.12.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	101,45
15.06.42.14	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A AC	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - AC	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
15.06.42.14.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	86,78
15.06.42.14.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	99,59
15.06.42.14.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	119,35
15.06.43	Fehlerstromschutzschalter Typ B	Interruttore differenziale tipo B	Fehlerstromschutzschalter Typ B	Interruttore differenziale tipo B
15.06.43.01	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,03A B	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - B	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffentialrelè in Modulbauweise des Typs "B". Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.01.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	649,53
15.06.43.01.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	689,23
15.06.43.01.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	St	cad	1034,33
15.06.43.02	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,03A B	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - B	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.02.a	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	924,07
15.06.43.02.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	955,44
15.06.43.02.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	St	cad	1305,03
15.06.43.03	Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A B	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - B	Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.03.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	569,18
15.06.43.03.b	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	592,93
15.06.43.03.c	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	913,32
15.06.43.04	Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A B	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - B	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffentialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.
15.06.43.04.a	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten	Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	St	cad	836,35
15.06.43.04.b	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	865,16
15.06.43.04.c	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten	Corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	St	cad	1182,1
15.06.51	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA
15.06.51.01	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.51.01.a	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	St	cad	385,94
15.06.51.01.b	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	St	cad	406
15.06.51.01.c	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	St	cad	406
15.06.51.01.d	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	St	cad	406
15.06.51.01.e	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	St	cad	406
15.06.51.01.f	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	St	cad	406
15.06.51.01.g	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	St	cad	411
15.06.51.01.h	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	St	cad	535
15.06.52	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA
15.06.52.01	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.52.01.a	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	Nennstrom 4x25 A	corrente nominale 4x25 A	St	cad	550,6
15.06.52.01.b	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	Nennstrom 4x32 A	corrente nominale 4x32 A	St	cad	550,6
15.06.52.01.c	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	Nennstrom 4x40-50 A	corrente nominale 4x40-50 A	St	cad	610,45
15.06.52.01.d	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	Nennstrom 4x50-63 A	corrente nominale 4x50-63 A	St	cad	610,45
15.06.52.01.e	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	Nennstrom 4x63-80 A	corrente nominale 4x63-80 A	St	cad	625,43
15.06.52.01.f	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	Nennstrom 4x80-100 A	corrente nominale 4x80-100 A	St	cad	625,43
15.06.52.01.g	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	Nennstrom 4x100-125 A	corrente nominale 4x100-125 A	St	cad	832,2
15.06.52.01.h	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	Nennstrom 4x125-160 A	corrente nominale 4x125-160 A	St	cad	929,4
15.06.52.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.52.02.e	Nennstrom 4x160-200 A	corrente nominale 4x160-200 A	Nennstrom 4x160-200 A	corrente nominale 4x160-200 A	St	cad	1251,14
15.06.52.02.f	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	St	cad	1280,97
15.06.52.02.g	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	St	cad	1966,77
15.06.52.02.h	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	St	cad	2023,95
15.06.52.02.i	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	St	cad	2732,64
15.06.52.02.j	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	St	cad	2946,44
15.06.52.05	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA - elektronisch	Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA - elettronico	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.52.05.a	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	St	cad	710
15.06.52.05.b	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	St	cad	826
15.06.52.05.c	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	St	cad	894
15.06.52.05.d	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	St	cad	1200
15.06.52.05.e	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	St	cad	1200
15.06.52.05.f	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	St	cad	1820
15.06.52.05.g	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	St	cad	1820
15.06.52.05.h	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	St	cad	2410
15.06.53	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 70kA	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA	Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 70kA	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA
15.06.53.02	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 70kA	Interruttore magnetotermico 4 poli 70kA	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.53.02.e	Nennstrom 160-200 A	corrente nominale 160-200 A	Nennstrom 160-200 A	corrente nominale 160-200 A	St	cad	1504,71
15.06.53.02.f	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	Nennstrom 4x200-250 A	corrente nominale 4x200-250 A	St	cad	1534,55
15.06.53.02.g	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	Nennstrom 4x250-315 A	corrente nominale 4x250-315 A	St	cad	2323,51
15.06.53.02.h	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	Nennstrom 4x320-400 A	corrente nominale 4x320-400 A	St	cad	2380,69
15.06.53.02.i	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	Nennstrom 4x400-500 A	corrente nominale 4x400-500 A	St	cad	3017,91
15.06.53.02.j	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	Nennstrom 4x500-630 A	corrente nominale 4x500-630 A	St	cad	3231,71
15.06.53.05	Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 70kA - elektronisch	Interruttore magnetotermico 4 poli 70kA - elettronico	Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.53.05.a	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	Nennstrom 4x25-63 A	corrente nominale 4x25-63 A	St	cad	955
15.06.53.05.b	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	Nennstrom 4x40-100 A	corrente nominale 4x40-100 A	St	cad	1010
15.06.53.05.c	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	Nennstrom 4x63-160 A	corrente nominale 4x63-160 A	St	cad	1110
15.06.53.05.d	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	Nennstrom 4x80-200 A	corrente nominale 4x80-200 A	St	cad	1400
15.06.53.05.e	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	Nennstrom 4x100-250 A	corrente nominale 4x100-250 A	St	cad	1400
15.06.53.05.f	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	Nennstrom 4x125-315 A	corrente nominale 4x125-315 A	St	cad	2000
15.06.53.05.g	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	Nennstrom 4x160-400 A	corrente nominale 4x160-400 A	St	cad	2050
15.06.53.05.h	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	Nennstrom 4x250-630 A	corrente nominale 4x250-630 A	St	cad	2610
15.06.55	Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter	Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati	Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter	Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati
15.06.55.01	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x100A	Blocco differenziale per interruttori 4x100A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x100A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x100A.	St	cad	352,19
15.06.55.02	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160A	Blocco differenziale per interruttori 4x160A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x160A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x160A.	St	cad	407,95
15.06.55.03	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x250A	Blocco differenziale per interruttori 4x250A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x250A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (classe A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x250A.	St	cad	461,76
15.06.55.04	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x400A	Blocco differenziale per interruttori 4x400A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x400A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x400A.	St	cad	668
15.06.55.05	Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x630A	Blocco differenziale per interruttori 4x630A	Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0.03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x630A.	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x630A.	St	cad	757
15.06.58	Leistungstrenner	Interruttori sezionatori scatolati	Leistungstrenner	Interruttori sezionatori scatolati
15.06.58.01	Leistungstrenner mit 4 Polen	Interruttore sezionatore 4 poli	Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.	Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio.
15.06.58.01.a	Nennstrom 160 A	corrente nominale 160 A	Nennstrom 160 A	corrente nominale 160 A	St	cad	557
15.06.58.01.b	Nennstrom 250 A	corrente nominale 250 A	Nennstrom 250 A	corrente nominale 250 A	St	cad	709
15.06.58.01.c	Nennstrom 400 A	corrente nominale 400 A	Nennstrom 400 A	corrente nominale 400 A	St	cad	1030
15.06.58.01.d	Nennstrom 630 A	corrente nominale 630 A	Nennstrom 630 A	corrente nominale 630 A	St	cad	1340
15.06.61	Sicherungen	Fusibili	Sicherungen	Fusibili
15.06.61.01	Leistungstrenner mit 4 Polen	Interruttore sezionatore 4 poli	Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör.	Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria.
15.06.61.01.a	Sicherungshalter zweipolig bis 25A	Base portafusibili a due poli fino a 25 A	Sicherungshalter zweipolig (P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 25A	Base portafusibili a due poli (F+N) con sezionatore per fusibili fino a 25 A	St	cad	64,27
15.06.61.01.b	Sicherungshalter vierpolig bis 25A	Base portafusibili a quattro poli fino a 25 A	Sicherungshalter vierpolig (3P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 25A	Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 25 A	St	cad	88,05
15.06.61.01.c	Sicherungshalter vierpolig bis 63A	Base portafusibili a quattro poli fino a 63 A	Sicherungshalter vierpolig (3P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 63A	Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 63 A	St	cad	130,11
15.06.61.11	Sicherungsklemme	Morsetto portafusibile	Sicherungsklemmen für den Schutz von Steuerstromkreisen und Steuergeräten. Befestigung auf DIN-Schiene. Komplett mit Schmelzsicherung, Abmessungen 5x20 max 6 A.	Morsetto portafusibile per la protezione di circuiti e apparecchiature di comando. Fissaggio su guida DIN. Completo di fusibile calibro 5x20 max 6 A.	St	cad	8,28
15.06.71	Schaltgeräte	Apparecchiature di comando	Schaltgeräte	Apparecchiature di comando
15.06.71.01	Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige	Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio	Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör.	Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria.
15.06.71.01.a	Einpoliger Schalter 16A	interruttore unipolare 16 A	Einpoliger Schalter 16A	interruttore unipolare 16 A	St	cad	13,59
15.06.71.01.b	Zweipoliger Schalter 16A	interruttore bipolare 16 A	Zweipoliger Schalter 16A	interruttore bipolare 16 A	St	cad	20,59
15.06.71.01.c	Einpoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore unipolare 16 A con spia	Einpoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore unipolare 16 A con spia	St	cad	23,28
15.06.71.01.d	Zweipoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore bipolare 16 A con spia	Zweipoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige	interruttore bipolare 16 A con spia	St	cad	30,64
15.06.71.01.e	Umschaltermit zwei Schaltpositionen	commutatore a due posizioni 16 A	Umschalter mit zwei Schaltpositionen	commutatore a due posizioni 16 A	St	cad	19,08
15.06.71.01.f	Umschalter mit drei Schaltpositionen	commutatore a tre posizioni 16 A	Umschalter mit drei Schaltpositionen	commutatore a tre posizioni 16 A	St	cad	18,93
15.06.71.01.g	Einpoliger Taster Schließer 16A	pulsante unipolare NA 16 A	Einpoliger Taster Schließer 16A	pulsante unipolare NA 16 A	St	cad	14,77
15.06.71.01.h	Einpoliger Taster Öffner 16A	pulsante unipolare NC 16 A	Einpoliger Taster Öffner 16A	pulsante unipolare NC 16 A	St	cad	14,77
15.06.71.01.i	Einpoliger Taster 16A Schließer und Öffner	pulsante bipolare NA+NC 16 A	Einpoliger Taster 16A Schließer und Öffner	pulsante bipolare NA+NC 16 A	St	cad	20,74
15.06.71.01.j	Einpoliger Taster 16A mit optischer Anzeige	pulsante unipolare 16 A con spia	Einpoliger Taster 16A mit optischer Anzeige	pulsante unipolare 16 A con spia	St	cad	19,91
15.06.71.01.k	Signallampe mit LED oder Neon	spia luminosa con lampada al neon o led	Signallampe mit LED oder Neon	spia luminosa con lampada al neon o led	St	cad	15,58
15.06.71.01.l	Signallampe mit 3 Glimmlampen 250V	apparecchio di segnalazione con 3 lampade al neon 250V	Signallampe mit 3 Glimmlampen 250V komplett mit Sicherungshalter und Sicherung zur Spannungsanzeige	Apparecchio di segnalazione con 3 lampade al neon 250V completo di portafusibili e fusibili per segnalazione tensione	St	cad	54,94
15.06.71.11	Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschaltung	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni	Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschaltung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilschienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör.	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria.
15.06.71.11.a	Schrittrelais einpolig 16A	relè passo-passo unipolare 16 A	Schrittrelais einpolig 16A	relè passo-passo unipolare 16 A	St	cad	27,2
15.06.71.11.b	Schrittrelais zweipolig 16A	relè passo-passo bipolare 16 A	Schrittrelais zweipolig 16A	relè passo-passo bipolare 16 A	St	cad	44,86
15.06.71.11.c	Zeitrelais einpolig 16A	relè a tempo unipolare 16 A	Zeitrelais einpolig 16A	relè a tempo unipolare 16 A	St	cad	63,68
15.06.71.11.d	Zeitrelais einpolig 10A mit Schaltvorankündigung	relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento	Zeitrelais einpolig 10A mit Schaltvorankündigung	relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento	St	cad	63,68
15.06.71.11.e	Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm	orologio programmatore giornaliero/settimanale	Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm Gangreserve, automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit	orologio programmatore giornaliero/settimanale con riserva di carica con ora solare/legale automatica	St	cad	103,6
15.06.71.11.f	Schütz zweipolig 20A	contattore bipolare 20 A	Schütz zweipolig 20A	contattore bipolare 20 A	St	cad	32,56
15.06.71.11.g	Schütz vierpolig 20A	contattore quadripolare 20 A	Schütz vierpolig 20A	contattore quadripolare 20 A	St	cad	41,54
15.06.71.11.h	Schütz zweipolig 40A	contattore bipolare 40 A	Schütz zweipolig 40A	contattore bipolare 40 A	St	cad	59,48
15.06.71.11.i	Schütz vierpolig 40A	contattore quadripolare 40 A	Schütz vierpolig 40A	contattore quadripolare 40 A	St	cad	85,7
15.06.71.21	Leistungsschütze	Contattori di potenza	Dreiphasige Leistungsschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluss an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten und Kontakt für den Anschluss der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits eingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile.	Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria.
15.06.71.21.a	Leistungsschütz 3x9A - 4kW	Contattore 3x9A - 4kW	Leistungsschütz 3x9A - 4kW	Contattore 3x9A - 4kW	St	cad	49,4
15.06.71.21.b	Leistungsschütz 3x12A - 5.5kW	Contattore 3x12A - 5.5kW	Leistungsschütz 3x12A - 5.5kW	Contattore 3x12A - 5.5kW	St	cad	54,2
15.06.71.21.c	Leistungsschütz 3x16A - 7.5kW	Contattore 3x16A - 7.5kW	Leistungsschütz 3x16A - 7.5kW	Contattore 3x16A - 7.5kW	St	cad	61,63
15.06.71.21.d	Leistungsschütz 3x22A - 11kW	Contattore 3x22A - 11kW	Leistungsschütz 3x22A - 11kW	Contattore 3x22A - 11kW	St	cad	84,13
15.06.71.21.e	Leistungsschütz 3x32A - 15kW	Contattore 3x32A - 15kW	Leistungsschütz 3x32A - 15kW	Contattore 3x32A - 15kW	St	cad	111,53
15.06.71.21.f	Leistungsschütz 3x45A - 22kW	Contattore 3x45A - 22kW	Leistungsschütz 3x45A - 22kW	Contattore 3x45A - 22kW	St	cad	169,74
15.06.71.21.g	Leistungsschütz 3x63A - 30kW	Contattore 3x63A - 30kW	Leistungsschütz 3x63A - 30kW	Contattore 3x63A - 30kW	St	cad	216,69
15.06.71.21.k	Leistungsschütz 4x22A - 11kW AC1	Contattore 4x22A - 11kW AC1	Leistungsschütz 4x22A - 11kW AC1	Contattore 4x22A - 11kW AC1	St	cad	44,81
15.06.71.21.m	Leistungsschütz 4x40A - 22kW AC1	Contattore 4x40A - 22kW AC1	Leistungsschütz 4x40A - 22kW AC1	Contattore 4x40A - 22kW AC1	St	cad	68,48
15.06.71.21.n	Leistungsschütz 4x60A - 30kW AC1	Contattore 4x60A - 30kW AC1	Leistungsschütz 4x60A - 30kW AC1	Contattore 4x60A - 30kW AC1	St	cad	149
15.06.71.21.o	Hilfsschütz mit vier Kontakte	Contattore ausiliario a quattro contatti	Hilfsschütz mit vier Kontakte	Contattore ausiliario a quattro contatti	St	cad	48,03
15.06.71.21.p	Hilfsschütz mit acht Kontakte	Contattore ausiliario a otto contatti	Hilfsschütz mit acht Kontakte	Contattore ausiliario a otto contatti	St	cad	70,63
15.06.71.22	Dreipolige Thermorelais	Relè termici tripolari	Dreipolige Thermorelais für die Schütz den 3-Phasenmotoren, mit dem Leistungsschütze zu passen. Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner.	Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura.
15.06.71.22.a	bis 12 A	fino a 12 A	bis 12 A	fino a 12 A	St	cad	70,3
15.06.71.22.b	bis 25 A	fino a 25 A	bis 25 A	fino a 25 A	St	cad	82,2
15.06.71.22.c	bis 50 A	fino a 50 A	bis 50 A	fino a 50 A	St	cad	128
15.06.72	Messgeräte	Strumenti di misura	Messgeräte	Strumenti di misura
15.06.72.01	Digitales Voltmeter	Voltmetro digitale	Digitales Voltmeter zur Installation auf DIN-Schiene. Platzbedarf: 4 Einschubeinheiten. Anzeige bestehend aus LED mit Messbereich von 100V bis 600V, mit einer Genauigkeit von ±1% + 1 digit.	Voltmetro digitale per installazione su guida DIN con ingombro di 4 moduli. Provvisto di display a led con campo di misura da 100V a 600V con precisione ±1% + 1 digit.	St	cad	134,65
15.06.72.02	Digitales Amperemeter	Amperometro digitale	Digitales Amperemeter zur Installation auf DIN-Schiene. Platzbedarf: 4 Einschubeinheiten. Anzeige bestehend aus LED. Geeignet für den Anschluss an einen externen Stromwandler zu 1A oder 5A, mit einstellbaren Messbereichen von 15-20-25-40-60-100-150-200-250-400-600-1000A, Messgenauigkeit ±1% + 1 Digit.	Amperometro digitale per installazione su guida DIN con ingombro di 4 moduli. Provvisto di display a led. Atto all'inserzione su TA esterno da 1A o 5A con portate selezionabili 15-20-25-40-60-100-150-200-250-400-600-1000A con precisione ±1% + 1 digit.	St	cad	134,65
15.06.72.03	Vielfachanzeige	Indicatore multifunzione	Vielfachanzeige für die Messung und Überwachung von elektrischen Werten in Verteilungsnetzen. Ausgestattet mit Led-Anzeige. Messung und Anzeige der folgenden Werte: - Phasenspannung und verkettete Spannung - Phasenstrom und Nulleiterstrommessung- Frequenz Einschleifung durch TA 5A Einbau auf DIN-Schiene - 4 Module.	Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A Installazione su guida DIN - 4 moduli.	St	cad	294
15.06.72.04	Vielfachanzeige	Indicatore multifunzione	Vielfachanzeige für die Messung und Überwachung von elektrischen Werten in Verteilungsnetzen. Ausgestattet mit hintergrundbeleuchtetes Led-Display. Messung und Anzeige der folgenden Werte: - Phasenspannung und verkettete Spannung - Phasen- und Nullleiterstrom - Frequenz - Leistungsfaktor - Wirk-, Blind- und Scheinleistung -Durchschnittliche Wirkleistung und deren Höchstwert -Wirk- und Blindenergie, mit Impulsausgang für Fernmessung. Einschleifung durch TA 5A. Einbau auf DIN-Schiene - 4 Module.	Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza - fattore di potenza - potenza attiva, reattiva e apparente - potenza attiva media e valore massimo della potenza attiva media - energia attiva e reattiva con uscita impulsi per ripetizione remota della misura. Inserzione tramite TA 5A. Installazione su guida DIN - 4 moduli.	St	cad	468
15.06.72.05	Stromwandler	Trasformatore	Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A.	Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A.
15.06.72.05.a	Primärstrom 160 A	corrente primaria fino a 160 A	Primärstrom 160 A	corrente primaria fino a 160 A	St	cad	26,61
15.06.72.05.b	Primärstrom 250 A	corrente primaria fino a 250 A	Primärstrom 250 A	corrente primaria fino a 250 A	St	cad	28,66
15.06.72.05.c	Primärstrom 400 A	corrente primaria fino a 400 A	Primärstrom 400 A	corrente primaria fino a 400 A	St	cad	31,99
15.06.72.05.d	Primärstrom 630 A	corrente primaria fino a 630 A	Primärstrom 630 A	corrente primaria fino a 630 A	St	cad	48,2
15.06.72.06	L1,L2,L3-N Umschalter für Voltmeter	Commutatore L1,L2,L3-N per voltmetro	L1,L2,L3-N Umschalter für Voltmeter	Commutatore L1,L2,L3-N per voltmetro	St	cad	42,04
15.06.72.11	Wirkenergiezähler einphasig	Contatore di energia monofase	Wirkenergiezähler für direktes Aufschalten einphasig, Vorgesehen mechanisch nicht rückstellbar, Led mit Spannungsanzeige und Led mit Anzeige bei Energieentnahme. Technische Charakteristik: Nennspannung 230V - Nennstrom 10A - maximal messbarer Strom 30A - mindest Messstrom 50 mA. Genauigkeitsklasse 2 - Platzeinheiten 2 Module.	Contatore di energia attiva per inserzione diretta in sistemi monofase. Provvisto di indicatore meccanico a cifre non azzerabile, di led per alimentazione presente e di led indicante il prelievo di energia. Caratteristiche tecniche: - tensione nominale 230V - corrente nominale 26A - corrente massima misurabile 30A - minima corrente di avviamento 50 mA - precisione classe 2 - ingombro 2 moduli.	St	cad	121,31
15.06.81	Überspannungs- / Blitzstromableiter	Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da fulmine	Überspannungs- / Blitzstromableiter	Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da fulmine
15.06.81.01	Kombi-Ableiter, zweipolig, Prüfklasse I, TT-Netz	Scaricatore-limitatore bipolare, classe di prova I, per rete TT	Zweipoliger Kombi-Ableiter der Anforderungsklasse I, für den Einsatz im TT-Netz mit Nennspannung 230 V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsstrom (10/350 µs): 50 kA / Ableitvermögen (8/20 µs): 50 kA / Schutzpegel: ≤ 1,5 kV / Dauerspannung: 255 V / Folgestromlöschvermögen (L-N): 50 kA / Folgestromlöschvermögen (N-PE): 100 A / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG bis zu 50 kA.	Scaricatore-limitatore combinato bipolare, classe di prova I, per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente ad impulso (10/350 µs): 50 kA / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA / Livello di protezione: ≤ 1,5 kV / Tensione massima continuativa: 255 V / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	St	cad	640,79
15.06.81.02	Kombi-Ableiter zweipolig, Prüfklasse I, TN-Netz	Scaricatore-limitatore bipolare, classe di prova I, per rete TN	Zweipoliger Kombi-Ableiter der Anforderungsklasse I, für den Einsatz im TN-Netz mit Nennspannung 230 V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsstrom (10/350 µs): 50 kA / Ableitvermögen (8/20 µs): 50 kA / Schutzpegel: ≤ 1,5 kV / Dauerspannung: 255 V / Folgestromlöschvermögen (L-N): 50 kA / Folgestromlöschvermögen (N-PE): 100 A / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG bis zu 50 kA.	Scaricatore-limitatore combinato bipolare, classe di prova I, per inserimento in rete TN con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente ad impulso (10/350 µs): 50 kA / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA / Livello di protezione: ≤ 1,5 kV / Tensione massima continuativa: 255 V / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	St	cad	591,87
15.06.81.03	Kombi-Ableiter vierpolig, Prüfklasse I, TT-Netz	Scaricatore-limitatore quadripolare, classe di prova I, per rete TT	Vierpoliger Kombi-Ableiter der Anforderungsklasse I, für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230/400 V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsstrom (10/350 µs): 25/100 kA / Ableitvermögen (8/20 µs): 25/100 kA / Schutzpegel: ≤ 1,5 kV / Dauerspannung: 255 V / Folgestromlöschvermögen (L-N): 50 kA / Folgestromlöschvermögen (N-PE): 100 A / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG bis zu 50 kA	Scaricatore-limitatore combinato quadripolare, classe di prova I, per inserimento in rete TT con tensione nominale 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente ad impulso (10/350 µs): 25/100 kA / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 25/100 kA / Livello di protezione: ≤ 1,5 kV / Tensione massima continuativa: 255 V / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	St	cad	1040
15.06.81.04	Kombi-Ableiter vierpolig, Prüfklaase I, TN-S-Netz	Scaricatore-limitatore quadripolare, classe di prova I, per reti TN-S	Vierpoliger Kombi-Ableiter der Anforderungsklasse I, für den Einsatz im TN-S-Netz mit Nennspannung 230/400 V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsstrom (10/350 µs): 25/100 kA / Ableitvermögen (8/20 µs): 25/100 kA / Schutzpegel: ≤ 1,5 kV / Dauerspannung: 255 V / Folgestromlöschvermögen (L-N): 50 kA / Folgestromlöschvermögen (N-PE): 100 A / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG bis zu 50 kA	Scaricatore-limitatore combinato quadripolare, classe di prova I, per inserimento in rete TN-S con tensione nominale 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente ad impulso (10/350 µs): 25/100 kA / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 25/100 kA / Livello di protezione: ≤ 1,5 kV / Tensione massima continuativa: 255 V / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	St	cad	973,41
15.06.81.11	Überspannungsableiter zweipolig, Prüfklasse II, TT-Netz	Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova II, per reti TT	Zweipoliger Überspannungsableiter der Anforderungsklasse II, mit höher Stromableitfähigkeit mittels Zinkoxid-Varistor-Ableiter und Stromfunkenstrecke, für den Einsatz im TT-Netz mit Nennspannung 230 V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstromableiter. Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen. Komplett mit Funktionsüberwachung. / Impulsstrom (10/350 µs): 12 kA / Ableitvermögen (8/20 µs): 20 kA / Schutzpegel: ≤ 1 kV / Dauerspannung: 255 V / Folgestromlöschvermögen (N-PE): 100 A / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG bis zu 50 kA.	Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova II, ad elevata capacità di scarica tramite varistori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte e di sostituzione del singolo polo guasto. Provvisto di segnalatore di intervento. / Corrente ad impulso (10/350 µs): 12 kA / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA / Livello di protezione: ≤ 1 kV / Tensione massima continuativa: 255 V / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	St	cad	113,23
15.06.81.12	Überspannungsableiter vierpolig, Prüfklasse II, TT-Netz	Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TT	Vierpoliger Überspannungsableiter der Anforderungsklasse II, mit höher Stromableitfähigkeit mittels Zinkoxid-Varistor-Ableiter und Stromfunkenstrecke, für den Einsatz im TT-Netz mit Nennspannung 230/400 V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstrombableiter. Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen. Komplett mit Funktionsüberwachung. / Impulsstrom (10/350 µs): 12 kA / Ableitvermögen (8/20 µs): 20 kA / Schutzpegel: ≤ 1 kV / Dauerspannung: 255 V / Folgestromlöschvermögen (N-PE): 100 A / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG bis zu 50 kA.	Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte e di sostituzione del singolo polo guasto. Provvisto di segnalatore di intervento. / Corrente ad impulso (10/350 µs): 12 kA / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA / Livello di protezione: ≤ 1 kV / Tensione massima continuativa: 255 V / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	St	cad	238,71
15.06.81.13	Überspannungsbleiter vierpolig, Prüfklasse II, TN-Netz	Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TN	Vierpoliger Überspannungsableiter der Anforderungsklasse II, mit höher Stromableitfähigkeit mittels Zinkoxid-Varistor-Ableiter und Stromfunkenstrecke, für den Einsatz im TN-S-Netz mit Nennspannung 230/400 V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstrombableiter. Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen. Komplett mit Funktionsüberwachung. / Impulsstrom (10/350 µs): 12 kA / Ableitvermögen (8/20 µs): 20 kA / Schutzpegel: ≤ 1 kV / Dauerspannung: 275 V / Kurzschlussstromfest bis zu 50 kA / Folgestromlöschvermögen (N-PE): 100 A / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG bis zu 50 kA.	Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TN-S con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte e di sostituzione del singolo polo guasto. Completo di segnalatore di intervento. / Corrente ad impulso (10/350 µs): 12 kA / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA / Livello di protezione: ≤ 1 kV / Tensione massima continuativa: 275 V / Tenuta alla corrente di corto circuito fino a 50 kA / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	St	cad	225,99
15.06.81.21	Überspannungsableiter zweipolig, Prüfklasse III	Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova III	Zweipoliger Überspannungsableiter der Anforderungsklasse III, ausgestattet mit Zinkoxid-Varistor-Ableiter und Stromfunkenstrecke, für den Einsatz im TT- oder TN-Netz. Komplett mit Funktionsüberwachung und Alarmkontakt NC. / Nennspannung: 230 V / Dauerspannung: 255 V / Nennlaststrom: 16A / Nennableitstrom (80/20 µs): 5 kA / Impulsspannung komb.: 10 kV / Schutzpegel: 1500V / Kurzschlussstromfest bis zu 6 kA.	Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova III, provvisto di varistori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TT o TN. Completo di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC. / Tensione nominale: 230 V / Tensione massima continuativa: 255 V / Corrente nominale di carico: 16 A / Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 5 kA / Impulso combinato (L+N-PE): 10 kV / Livello di protezione: 1500 V / Tenuta alla corrente di corto circuito fino a 6 kA.	St	cad	111,3
15.06.81.22	Überspannungsableiter vierpolig, Prüfklasse III	Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova III	Vierpoliger Überspannungsableiter der Anforderungsklasse III, ausgestattet mit Zinkoxid-Varistor-Ableiter und Stromfunkenstrecke, für den Einsatz im TT oder TN Netz. Komplett mit Funktionsüberwachung und Alarmkontakt NC. / Nennspannung: 230/400 V / Dauerspannung: 255/440 V / Nennlaststrom: 16 A / Nennableitstrom: (80/20 µs): 5 kA / Impulsspannung komb.: 10 kV / Schutzpegel: 1500 V / Kurzschlsussstromfest bis 6 kA.	Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova III, provvisto di varistori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT o TN. Completo di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC. / Tensione nominale : 230/400 V / Tensione massima continuativa: 255/440 V / Corrente nominale di carico: 16 A / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 5 kA / Impulso combinato (L+N-PE): 10 kV / Livello di protezione (L+N-PE): 1500 V / Tenuta alla corrente di corto circuito: 6 kA.	St	cad	212,67
15.06.91	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.06.91.01	Arbeitsstromauslösespule	bobina di sgancio a lancio di corrente	Arbeitsstromauslösespule für Schaltgeräte in Modulbauweise 110-415V AC; 110 VDC oder 14-48V DC/AC	Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V DC/AC	St	cad	27,39
15.06.91.02	Unterspannungsauslösespule	bobina di minima tensione	Unterspannungsauslösespule für Schaltgeräte in Modulbauweise, 230V AC - 110V DC o 24V DC	Bobina di minima tensione per organi di comando tipo modulare , 230V AC - 110V DC o 24V DC	St	cad	39,62
15.06.91.03	Notabwurfspule mit Niedrigstspannung	bobina di minima tensione con batteria	Notabwurfspule mit Niedrigstspannung, ausgestattet mit Lithium-Pufferbatterie für den Erhalt des Schließzustandes auch bei Netzausfall. Betriebsautonomie mehr als 60 Stunden. Ausgestattet mit Umschaltkontakt für die Signalisierung des Schaltzustandes.	Bobina di sgancio di emergenza a minima tensione provvista di batteria in tampone al litio per il mantenimento in chiusura dell'interruttore anche in mancanza della tensione di rete. Autonomia di funzionamento superiore a 60 ore. Provvista di contatto di scambio per la segnalazione dello stato dell'interruttore.	St	cad	43,73
15.06.91.11	Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise	contatto ausiliario per montaggio su organi di comando	Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise	Contatto ausiliario per montaggio su organi di comando tipo modulare	St	cad	19,27
15.06.91.21	Sicherheitstransformator	Trasformatore di sicurezza	Sicherheitstransformator kleiner Leistung für Einschnapp-Montage auf -Schiene. Kurzschlussfest und mit Übertemperaturschutz. Montage auf bestehenden Schienen in den Elektroschränken, einschließlich der Verdrahtung, Anschluss und sämtlicher Zubehörmaterialien.	Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria.
15.06.91.21.a	Sicherheitstransformator 230/12-24V 8VA	monofase di sicurezza 230/12-24V 8VA	Sicherheitstransformator 230/12-24V 8VA	monofase di sicurezza 230/12-24V 8VA	St	cad	55,85
15.06.91.21.b	Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA	monofase 230/12-24V 40VA	Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA	monofase 230/12-24V 40VA	St	cad	93,56
15.06.91.31	Schukosteckdose	Presa Schuko	Schukosteckdose 230V - 16A auf DIN Schiene im Verteiler montiert	Presa Schuko 230V - 16A per montaggio binario DIN nel quadro	St	cad	24,68
15.07	Kompensationsanlagen	Impianto di rifasamento	Kompensationsanlagen	Impianto di rifasamento
15.07.01	Automatische Kompensationsanlagen	Sistemi di rifasamento automatico	Automatische Kompensationsanlagen	Sistemi di rifasamento automatico
15.07.01.01	Automatische Dreiphasen-Zentralkompensationsanlage	Sistema centralizzato trifase di rifasamento automatico	Automatische Dreiphasen-Zentralkompensationsanlage, / untergebracht in Schrank aus lackiertem Stahlblech mit Expoxidpulverbehandlung in der Stärke 20/10 mm, mechanischer Schutzgrad IP30, mit natürlicher Belüftung bis zu einer Leistung von 200 kVAR, mechanische Belüftung mit Thermostatsteuerung für höhere Leistungen. / Übereinstimmung mit CEI EN 61439-1-2 und CEI 17-13. / Gas-isolierte zylindrische Kondensatoren, in Übereinstimmung mit CEI EN 60831-1, ausgestattet mit Explosionsschutz und selbsttätig schließendem Dielektrikum. / Einschließlich Blindleistungsreglers für die automatische/manuelle Einschaltung der Kondensatorenbatterien, mit Display für die Anzeige von Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor, THDI, THDV und Innentemperatur der Schalttafel. / Komplett mit Trennschalter mit Nennstrom 1,40 x In (ohne Schmelzsicherungen), Schmelzsicherungen Typ NH Klasse gL (in Übereinstimmung mit CEI EN 60269), mit Trennschalter auf jeder Kondensatorbatterie, Kontaktgeber für die Einschaltung der Kondensatoren, ausgestattet mit Einschaltstrombegrenzung, Schnellentladungs-Reaktanzen, Filterspule auf jeder einzelnen Kondensatoren-Batterie. / Technische Eigenschaften: / Nennspannung 400 V / 50 Hz / Bemessungsspannung 1000 V / Anzahl Regelstufen: 5 / Spannung der Hilfsschaltkreise 230 V / 50 Hz / Maximal zulässiger Strom: 1,5 x In / Kurzzeitig zulässiger Kurzschlussstrom (1 s): 35 kA / Verlustleistung: < 0,25 W/kVAR	Sistema centralizzato trifase di rifasamento automatico / alloggiato entro armadio in lamiera di acciaio verniciato e trattato con polveri epossidiche dello spessore di 20/10 mm, grado di protezione meccanica IP30, con ventilazione naturale fino alla potenza di 200 kVAR, ventilazione forzata con comando termostatizzato per potenze superiori. / Conforme a CEI EN 61439-1-2 e CEI 17-13. / Condensatori cilindrici trifase isolati in gas, conformi a CEI EN 60831-1, dotati di dispositivo antiscoppio e dielettrico auto-cicatrizzante. / Compreso regolatore di potenza reattiva per l’inserzione automatica / manuale delle batterie di condensatori, con display per la visualizzazione del valore di tensione, corrente, potenza attiva e reattiva, fattore di potenza, THDI, THDV e temperatura interna del quadro. / Completo di sezionatore generale con corrente nominale pari a 1,40 x In (senza fusibili), fusibili tipo NH di classe gL (conformi a CEI EN 60269) con sezionatore su ogni batteria di condensatori, contattori per inserzione condensatori dotati di dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, reattanze di scarica rapida, bobine filtro sulla singola batteria di condensatori. / Caratteristiche tecniche: / Tensione nominale: 400 V / 50 Hz / Tensione d’isolamento 1000 V / N. di gradini di regolazione: 5 / Tensione circuiti ausiliari 230 V / 50 Hz / Corrente max. ammissibile: 1,5 x In / Corrente massima ammissibile di breve durata (1 s): 35 kA / Potenza dissipata: < 0,25 W/kVAR
15.07.01.01.a	Nennblindleistung: bis 25 kVAR	Potenza reattiva nominale: fino a 25 kVAR	Nennblindleistung: bis 25 kVAR	Potenza reattiva nominale: fino a 25 kVAR	St	cad	1865,94
15.07.01.01.b	Nennblindleistung: von 25 bis 50 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 25 a 50 kVAR	Nennblindleistung: von 25 bis 50 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 25 a 50 kVAR	St	cad	2108,64
15.07.01.01.c	Nennblindleistung: von 50 bis 75 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 50 a 75 kVAR	Nennblindleistung: von 50 bis 75 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 50 a 75 kVAR	St	cad	2824,16
15.07.01.01.d	Nennblindleistung: von 75 bis 100 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 75 a 100 kVAR	Nennblindleistung: von 75 bis 100 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 75 a 100 kVAR	St	cad	4241,48
15.07.01.01.e	Nennblindleistung: von 100 bis 150 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 100 a 150 kVAR	Nennblindleistung: von 100 bis150 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 100 a 150 kVAR	St	cad	5448,8
15.07.01.01.f	Nennblindleistung: von 150 bis 200 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 150 a 200 kVAR	Nennblindleistung: von 150 bis 200 kVAR	Potenza reattiva nominale: da 150 a 200 kVAR	St	cad	6564
15.08	Auslässe für Lichtinstallation	Attacchi per impianti di illuminazione	Die Gruppe 15.08 umfasst folgende Untergruppen: / 15.08.01 Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage / 15.08.02 Lichtauslässe für Sicherheit- und Notbeleuchtung	Il gruppo 15.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.08.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / 15.08.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza
15.08.02	Auslässe für Beleuchtung	Punto per illuminazione	Auslässe für Beleuchtung	Punto per illuminazione
15.08.02.02	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Lichtpunkt, bis zum nächsten Lichtpunkt; / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt 1,5 mm2; / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.02.a	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	14,86
15.08.02.02.b	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	28,46
15.08.02.02.c	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	55,65
15.08.02.02.d	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,39
15.08.02.02.e	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	33,52
15.08.02.02.f	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	65,77
15.08.02.04	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Lichtpunkt, bis zum nächsten Lichtpunkt; / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2; / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.04.a	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori- lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori- lunghezza fino a 5 metri	St	cad	27,8
15.08.02.04.b	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis bis 10 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	51,8
15.08.02.04.c	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	99,81
15.08.02.04.g	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	34,12
15.08.02.04.h	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	58,13
15.08.02.04.i	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	106,13
15.08.02.09	Mehrpreis für Lichtauslass	Sovrapprezzo per punto luce a vista	Mehrpreis für Lichtauslass, in Aufputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 metri, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile; / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm2; / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.09.g	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	100,13
15.08.02.09.h	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40m und 60m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40m und 60m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	220,15
15.08.02.09.i	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60m und 80m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis Lichtauslass in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60m und 80m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	340,17
15.08.02.09.m	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20m und 40m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	109,62
15.08.02.09.n	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40m und 60m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40m und 60m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	242,29
15.08.02.09.o	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60m und 80m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis Lichtauslass Dali in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60m und 80m, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	374,95
15.08.02.21	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto per dispositivo di comando sotto intonaco	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto per dispositivo di comando sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.21.b	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	14,71
15.08.02.21.d	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	51,25
15.08.02.21.f	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	16,13
15.08.02.21.h	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Wechselschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	56,91
15.08.02.21.j	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,39
15.08.02.21.l	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Kreuzschalter in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	61,97
15.08.02.21.n	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	16,13
15.08.02.21.p	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	56,91
15.08.02.21.r	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,39
15.08.02.21.t	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	61,97
15.08.02.21.u	Auslass Ausschalter 2polig in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter 2polig in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	72,47
15.08.02.21.v	Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	64,33
15.08.02.24	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm2, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - componenti per scatola di diramazione a vista e copertura con fissaggio a viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.02.24.b	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	26,38
15.08.02.24.d	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	94,14
15.08.02.24.f	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	27,8
15.08.02.24.h	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Wechselschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	99,81
15.08.02.24.j	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	29,06
15.08.02.24.l	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Kreuzschalter in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	104,87
15.08.02.24.n	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	27,8
15.08.02.24.p	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	99,81
15.08.02.24.r	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	St	cad	29,06
15.08.02.24.t	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 Meter bis 20 Meter	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	St	cad	104,87
15.08.02.24.u	Auslass Ausschalter 2polig in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Ausschalter 2polig in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	115,37
15.08.02.24.v	Auslass Not-Aus Taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	Auslass Not-Aus Taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 20 Meter	Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	St	cad	107,23
15.08.02.27	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivo di comando sotto intonaco	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.27.a	Ausschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media sotto intonaco	Ausschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	14,36
15.08.02.27.b	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media sotto intonaco	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	14,96
15.08.02.27.c	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media sotto intonaco	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	21,36
15.08.02.27.d	Wipptaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco	Wipptaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	15,24
15.08.02.27.e	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media sotto intonaco	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	196,76
15.08.02.27.f	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	74,75
15.08.02.27.g	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenze 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenze 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	101,82
15.08.02.27.h	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media sotto intonaco	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	97,76
15.08.02.27.i	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media sotto intonaco	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	28,76
15.08.02.27.j	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	81,66
15.08.02.27.k	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	25,19
15.08.02.27.l	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	46,9
15.08.02.28	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornito e montato
15.08.02.28.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	12,75
15.08.02.28.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	12,8
15.08.02.28.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	2,28
15.08.02.28.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	12,56
15.08.02.28.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	3,86
15.08.02.28.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	4,98
15.08.02.29	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivo di comando sotto intonaco	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.29.a	Ausschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Ausschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	17,06
15.08.02.29.b	Wechselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Wechselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	17,65
15.08.02.29.c	Kreuzschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Kreuzschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	24,05
15.08.02.29.d	Wipptaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco	Wipptaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	17,93
15.08.02.29.e	Bewegungsmelder 180° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Bewegungsmelder 180° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	199,44
15.08.02.29.f	Bewegungsmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Bewegungsmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	74,75
15.08.02.29.g	Präsenzmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Präsenzmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	101,82
15.08.02.29.h	Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco	Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	100,45
15.08.02.29.i	Ausschalter 2polig gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco	Ausschalter 2polig gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	31,45
15.08.02.29.j	Universal-Dimmer 500W gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco	Universal-Dimmer 500W gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	110,91
15.08.02.29.k	Zugtaster mit Schnur 2m gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco	Zugtaster mit Schnur 2m gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	28,61
15.08.02.29.l	Not-Aus Taster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco	Not-Aus Taster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	46,9
15.08.02.30	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.30.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	15,28
15.08.02.30.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	15,33
15.08.02.30.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	4,81
15.08.02.30.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	15,09
15.08.02.30.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	6,39
15.08.02.30.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	7,51
15.08.02.31	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivo di comando in esecuzione a vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando in esecuzione a vista, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.31.a	Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	23,4
15.08.02.31.b	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	23,99
15.08.02.31.c	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	29,61
15.08.02.31.d	Wipptaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Wipptaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	24,15
15.08.02.31.e	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	181,02
15.08.02.31.f	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	72,43
15.08.02.31.g	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	83,35
15.08.02.31.h	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	95,4
15.08.02.31.i	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	36,14
15.08.02.31.j	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	81,61
15.08.02.31.k	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	35,36
15.08.02.31.l	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	42,58
15.08.02.32	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.32.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media a vista	St	cad	6,25
15.08.02.32.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media a vista	St	cad	11,31
15.08.02.32.c	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media a vista	St	cad	22,39
15.08.02.32.d	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media a vista	St	cad	7,51
15.08.02.32.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media a vista	St	cad	13,45
15.08.02.32.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media a vista	St	cad	3,72
15.08.02.35	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo di tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	9,6
15.08.02.36	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	14,8
15.08.12	Lichtauslässe für autonome Sicherheits- und Notbeleuchtung	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza	Lichtauslässe für autonome Sicherheits- und Notbeleuchtung	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza
15.08.12.02	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17,FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16- 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnittvon 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.02.a	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	13,44
15.08.12.02.b	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	25,62
15.08.12.02.c	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	49,98
15.08.12.02.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	16,13
15.08.12.02.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	30,99
15.08.12.02.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	60,71
15.08.12.04	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista	Lichtauslass für Notbeleuchtung in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.04.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	32,71
15.08.12.04.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	55,29
15.08.12.04.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	100,47
15.08.12.04.j	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	35,39
15.08.12.04.k	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	60,66
15.08.12.04.l	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	111,19
15.08.12.06	Mehrpreis Überlängen für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma esecuzione sotto intonaco	Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV, mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.06.a	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	46,94
15.08.12.06.b	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	107,83
15.08.12.06.c	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	168,72
15.08.12.06.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	56,99
15.08.12.06.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	131,3
15.08.12.06.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	205,6
15.08.12.08	Mehrpreis Überlängen für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma a vista	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung, in Aufputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 . 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza, in esecuzione in vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, / - cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.08.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	94,82
15.08.12.08.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	207,75
15.08.12.08.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	320,69
15.08.12.08.j	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	104,88
15.08.12.08.k	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	231,22
15.08.12.08.l	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	357,56
15.08.12.20	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verlegesystem mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	7,6
15.08.12.21	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verlegesystem mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	10,2
15.08.12.22	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17,FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	12,8
15.08.12.23	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Aufputz-Ausführung, mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato in esecuzione a vista e con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - caco del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’uso.	m	m	15,4
15.08.13	Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE	Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE
15.08.13.01	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco	Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs FTG10OM1 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.01.a	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	18,3
15.08.13.01.b	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	35,34
15.08.13.01.c	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	69,41
15.08.13.02	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista	Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.02.d	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	37,56
15.08.13.02.e	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	65,01
15.08.13.02.f	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	119,9
15.08.13.03	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale sotto intonaco	Mehrpreis für Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza ad alimentazione centralizzata, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - cavo del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.03.a	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	65,15
15.08.13.03.b	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	150,33
15.08.13.03.c	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	235,52
15.08.13.04	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale in esecuzione a vista	Mehrpreis für Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung, in Aufputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo i n PVC rigido, / - conduttore del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.04.d	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	113,04
15.08.13.04.e	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	250,26
15.08.13.04.f	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	387,48
15.08.13.10	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentralversorgte Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentralversorgte Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1-0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo del tipo FTG10OM1-0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola sotto intonaco con coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’uso.	m	m	12,3
15.08.13.11	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung, mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1-0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo FTG10OM1-0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	17,5
15.09	Beleuchtungskörper [CAM]	Corpi illuminanti [CAM]	Die Gruppe 15.09 umfasst folgende Untergruppen: / 15.09.01 Leuchten / [CAM: Die Anlagen müssen den Anforderungen des MD 11/10/2017 "Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Bau-Dienstleistungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude", Punkt 2.4.2.12, entsprechen.]	Il gruppo 15.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.09.01 Apparecchi con lampada / [CAM: Gli impianti devono essere conformi a quanto specificato dal DM 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", punto 2.4.2.12.]
15.09.01	Leuchten	Apparecchi con lampada	Leuchten	Apparecchi con lampada
15.09.01.01	LED Pendel-Lichtlinie	Linea luce LED sospesa	LED Pendel-Lichtlinie, CE-markiert, Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direkt-/ indirektstrahlend mit Microprismenoptik aus Acrylglas. / Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR < 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Leuchte komplett mit Seilabhängung, transparent unmantelter Zuleitung und Befestigungssystem. Seillänge max. 1500 mm. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 73 W / - Leuchtenlichtstom: min. 7434 lm / - Leuchteneffizienz: min. 101 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxBxH): 1475x55x85 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 4,5 kg (Richtwert).	Linea luce LED sospesa, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta con schermo microprismatico in vetro acrilico. / Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max. 73 W / - flusso luminoso: min. 7434 lm / - efficienza luminosa: min. 101 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (LxPxH): 1475x55x85 mm (valori orientativi) / - peso : 4,5 kg (valore orientativo).	St	cad	628
15.09.01.02	LED Anbau-Lichtlinie	Linea luce LED a plafone	LED Anbau-Lichtlinie, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direktstrahlend mit Microprismenoptik aus Acrylglas. / Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR > 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Decken-Befestigungssystem. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 36 W / - Leuchtenlichtstom: min. 3573 lm / - Leuchteneffizienz: min. 99 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxBxH): 1475x55x75 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 3,5 kg (Richtwert).	Linea luce LED a plafone, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo microprismatico in vetro acrilico. / Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max. 36 W / - flusso luminoso: min. 3573 lm / - efficienza luminosa: min. 99 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (LxPxH): 1475x55x75 mm (valori orientativi) / - peso : 3,5 kg (valore orientativo).	St	cad	413
15.09.01.03	LED Anbau-Rundleuchte	Lampada LED a plafone di forma circolare	LED Anbau-Rundleuchte, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Direktstrahlend, mit Opaldiffusor aus Acrylglas. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Decken-Befestigungssystem. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 29 W / - Leuchtenlichtstom: min. 3109 lm / - Leuchteneffizienz: min. 107 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (ØxH): 400x75 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 5,1 kg (Richtwert).	Lampada LED a plafone di forma circolare, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo opale in vetro acrilico. / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max 29 W / - flusso luminoso: min 3109 lm / - efficienza luminosa: min. 107 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (ØxH): 400x75 mm (valori orientativi) / - peso : 5,1 kg (valore orientativo).	St	cad	465
15.09.01.04	LED Pendelleucht	Lampada LED a sospensione	LED Pendelleuchte, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direkt-/ indirektstrahlend (direkt: ca.65% - indirekt ca.35%) mit Microprismenoptik aus Acrylglas. / Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR <19). / Indirektlichtanteil mit Linsenoptik zur homogenen Deckenaufhellung / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Leuchte komplett mit Seilabhängung, transparent unmantelter Zuleitung und Befestigungssystem. Seillänge max. 1500 mm. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 61 W / - Leuchtenlichtstom: min. 6273 lm / - Leuchteneffizienz: min. 102 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxBxH): 1500x200x25 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 12 kg (Richtwert).	Lampada LED a sospensione, munita di marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta (diretta ca. 65 % - indiretta ca. 35 %), con schermo microprismatico in vetro acrilico. / Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Emissione indiretta con ottica rifrattiva per illuminazione omogenea del soffitto. / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max. 61 W / - flusso luminoso: min. 6273 lm / - efficienza luminosa: min. 102 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (LxPxH): 1500x200x25 mm (valori orientativi) / - peso : 12 kg (valore orientativo).	St	cad	771
15.09.01.05	LED-Einbauleuchte	Corpo illuminante LED	LED-Einbauleuchte, CE-markiert, Aluminiumgehäuse mit erniedrigter Einbautiefe (< 75 mm), beschichtet mit UV-beständigem Polyester-Epoxydpulveranstrich in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Reflektor aus glänzendem Aluminium mit Opal-Optik zur Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit nach EN 12464-1 (UGR > 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 24 W / - Leuchtenlichtstom: min. 3430 lm / - Leuchteneffizienz: min. 143 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxPxH): 1197x297x71mm (Richtwerte) / - Gewicht : 6,3 kg (Richtwert).	Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso. Corpo in alluminio con ridotta profondità di incasso ( < 75 mm). Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR<19). / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completa di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 24 W / - Flusso luminoso: min. 3430 lm / - Efficienza luminosa: min. 143 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP20 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni (LxPxH): 1197x297x71mm (valori orientativi) / - Peso: 6,3 Kg (valore orientativo).	St	cad	481
15.09.01.06	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.05	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.05	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.05 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile.	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.05. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito a regola d’arte e messo in esercizio.	St	cad	312